## 1 · O funil
Dado de 2026-08-04. A porta é degrau 0 porque a exclusão acontece ANTES da esteira e fora dela: o caso excluído nunca desceu nenhum degrau. As peneiras 1, 2 e 4 hoje não retêm ninguém — a 1 porque quem não tem interrupção sai pela porta, a 2 e a 4 porque viraram marcadores. Quem retém é a peneira 3, e só por falta de prova.
Degrau | O que ele pergunta | Entram | Saem aqui | Seguem
Universo | solicitações de troca de transformador no semestre | 1510 | 0 | 1510
0 · Porta | o caso é deste indicador? | 1510 | 240 | 1270
1 · Interrupção | a Crítica registra o evento no próprio transformador, na janela? | 1270 | 0 | 1270
2 · Deslocamento | houve equipe no código do transformador? (marcador, não retém) | 1270 | 0 | 1270
3 · Material da obra | algum transformador foi de fato movimentado? | 1270 | 21 | 1249
4 · Ressalva | a interrupção sustenta chamar isso de falha? (marcador, não retém) | 1249 | 0 | 1249
SAÍDA | queimados e avariados com causa confirmada | 1249 | 0 | 1249

## 2 · Resultado
As três primeiras linhas somam a saída; as três últimas somam o universo.
Categoria | Solicitações | % do universo
Queimados | 1186 | 78.5%
Avariados | 63 | 4.2%
— soma da saída | 1249 | 82.7%
Fora do indicador | 240 | 15.9%
Retidos, esperando prova | 21 | 1.4%
TOTAL | 1510 | 100,0%

## 3 · Exclusões
240 exclusões em 23 categorias, e elas se dividem em duas famílias que convém não misturar: 137 não têm interrupção que sustente o caso e 103 têm causa ou documento fora do indicador.
Categoria | Gatilho no dado | Casos | % das exclusões | Família
Ausente da base de interrupções | sem_interrupcao | 75 | 31.2% | sem interrupção que sustente
Ausente da base · registro em outra data | fora_da_janela | 62 | 25.8% | sem interrupção que sustente
Furto, roubo ou vandalismo | furto | 30 | 12.5% | causa ou documento fora do indicador
Obra nunca gerada | sem_obra | 16 | 6.7% | causa ou documento fora do indicador
Remanejamento | remanejamento | 11 | 4.6% | causa ou documento fora do indicador
Tape interno | tap | 7 | 2.9% | causa ou documento fora do indicador
Sem OS e sem obra | sem_os | 6 | 2.5% | causa ou documento fora do indicador
Abalroamento | abalroamento | 6 | 2.5% | causa ou documento fora do indicador
Obra encerrada sem transformador | obra_sem_transformador | 5 | 2.1% | causa ou documento fora do indicador
Preventivo ou programado | preventivo | 4 | 1.7% | causa ou documento fora do indicador
Falta de fase interna | falta_fase | 2 | 0.8% | causa ou documento fora do indicador
Auxiliar de religador ou regulador | auxiliar | 2 | 0.8% | causa ou documento fora do indicador
Divisão de circuito | divisao | 2 | 0.8% | causa ou documento fora do indicador
Cola e fita — reparo, não troca | cola_fita | 2 | 0.8% | causa ou documento fora do indicador
Desativação do posto | desativacao | 2 | 0.8% | causa ou documento fora do indicador
Obra aberta que não executou nada | obra_sem_execucao | 1 | 0.4% | causa ou documento fora do indicador
Causada por terceiros | terceiros | 1 | 0.4% | causa ou documento fora do indicador
Possível erro de cadastro do código | erro_cadastro | 1 | 0.4% | causa ou documento fora do indicador
Avaliar com o Matheus | avaliar_matheus | 1 | 0.4% | causa ou documento fora do indicador
Transformador particular | particular | 1 | 0.4% | causa ou documento fora do indicador
Construção ou obra nova | construcao | 1 | 0.4% | causa ou documento fora do indicador
A obra trocou chave fusível | obra_chave | 1 | 0.4% | causa ou documento fora do indicador
SS duplicada | duplicada | 1 | 0.4% | causa ou documento fora do indicador

## 4 · Sem interrupção
Na tela do site as duas primeiras contam juntas, com o nome que o dono escolheu — Ausente da base de interrupções. Aqui elas aparecem separadas porque quem revisa caso a caso precisa da diferença: não ter registro é uma coisa, ter registro em outra data é outra.
Situação | Casos | O que quer dizer
Ausente da base de interrupções | 75 | o código não aparece na Crítica em papel nenhum, nos sete meses do acervo
Ausente da base · registro em outra data | 62 | tem defeito aberto no próprio código, mas em data que não cabe na janela
Sem interrupção na base Crítica | 0 | não deixou rastro em base alguma, nem pelo teste do vizinho
TOTAL | 137 | saem do indicador pela porta, com o motivo escrito na linha

## 5 · Censo da Crítica
Cada um dos 1.510 transformadores conferido contra os sete meses do acervo, dezembro de 2025 incluído. Contar só 2026 daria 94 ausentes em vez de 78.
Estado do ativo na Crítica | Solicitações | Na saída
DEFEITO NA JANELA | 1283 | 1212
DEFEITO EM OUTRA DATA | 123 | 35
AUSENTE | 78 | 0
SEM DEFEITO NELE | 26 | 2

## 6 · Retidos
21 solicitações que a esteira não confirmou nem excluiu. 19 delas só esperam a extração do SIAGO: a obra existe, com número e descrição, e não está no export de material. Não é ausência de prova, é ausência da extração.
SS | Transformador | Localidade | Obra | No export de material? | Texto diz | Etiquetas
ETO-RD-DP 00016/2026 | 5700263190 | NOVO JARDIM | 0512600013 | não | QUEIMADO | MATERIAL NÃO CONFERIDO NO EXPORT
ETO-RD-AR 00012/2026 | 5743768004 | ARAGUAINA | 0612600039 | não | QUEIMADO | MATERIAL NÃO CONFERIDO NO EXPORT
ETO-RD-DP 00033/2026 | 5700490091 | ALMAS | 0512600025 | não | QUEIMADO | MATERIAL NÃO CONFERIDO NO EXPORT
ENC-RD-PS 00058/2026 | 5700555233 | VILA LUZIMANGUES | 0212600079 | não | QUEIMADO | MATERIAL NÃO CONFERIDO NO EXPORT
ETO-RD-AR 00077/2026 | 5710357058 | SANTA FE DO ARAGUAIA | 0612600072 | não | QUEIMADO | MATERIAL NÃO CONFERIDO NO EXPORT
ENC-RD-PS 00146/2026 | 5710377084 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 0212600131 | não | QUEIMADO | MATERIAL NÃO CONFERIDO NO EXPORT
DOLP-RD-PA 00208/2026 | 5729815096 | PINDORAMA DO TOCANTINS | 0112600188 | não | AVARIADO | MATERIAL NÃO CONFERIDO NO EXPORT
DG-RD-PO 00175/2026 | 5750621043 | SILVANOPOLIS | 0312600143 | não | QUEIMADO | MATERIAL NÃO CONFERIDO NO EXPORT
DG-RD-PO 00187/2026 | 5729815096 | PINDORAMA DO TOCANTINS | 0312600150 | não | QUEIMADO | MATERIAL NÃO CONFERIDO NO EXPORT
ETO-RD-GR 00301/2026 | 5700356066 | TUPIRATINS | 0712600209 | não | QUEIMADO | MATERIAL NÃO CONFERIDO NO EXPORT
ENC-RD-PS 00298/2026 | 5710087014 | PIUM | 0212600290 | não | QUEIMADO | MATERIAL NÃO CONFERIDO NO EXPORT
ETO-RD-GR 00378/2026 | 5701096087 | GOIANORTE | 0712600266 | não | QUEIMADO | MATERIAL NÃO CONFERIDO NO EXPORT
DOLP-RD-PA 00394/2026 | 5712091070 | RIO SONO | 0112600388 | não | QUEIMADO | MATERIAL NÃO CONFERIDO NO EXPORT
ETO-RD-GR 00530/2026 | 5700001112 | COLMEIA | 0712600361 | não | AVARIADO | MATERIAL NÃO CONFERIDO NO EXPORT
DOLP-RD-PA 00618/2026 | 5753293122 | PALMAS | 0112600617 | não | QUEIMADO | MATERIAL NÃO CONFERIDO NO EXPORT
ETO-RD-GR 00571/2026 | 5700992015 | PEDRO AFONSO | 0712600381 | não | QUEIMADO | MATERIAL NÃO CONFERIDO NO EXPORT
ETO-RD-DP 00363/2026 | 5700268028 | NATIVIDADE | 0512600164 | não | QUEIMADO | MATERIAL NÃO CONFERIDO NO EXPORT
DG-RD-PO 00404/2026 | 5700112250 | IPUEIRAS | não gerada | não | QUEIMADO | MATERIAL NÃO CONFERIDO NO EXPORT
ENC-RD-PS 00578/2026 | 5701548013 | PARAISO DO TOCANTINS | não gerada | não | QUEIMADO | MATERIAL NÃO CONFERIDO NO EXPORT
ENC-RD-PS 00582/2026 | 5710170055 | ARAGUACEMA | 0212600530 | não | QUEIMADO | MATERIAL NÃO CONFERIDO NO EXPORT
ETO-RD-GU 00673/2026 | 5710487097 | TALISMA | 0412600526 | não | QUEIMADO | MATERIAL NÃO CONFERIDO NO EXPORT

## 7 · Etiquetas
Etiqueta nomeia, não decide: o veredito e a conta continuam os mesmos.
Etiqueta | Casos | Na saída | O que ela nomeia
CRÍTICA APONTA QUEIMA DO ELO | 62 | 52 | a nota de campo da ocorrência diz que o que queimou foi o ELO — o fusível da chave —, e não o enrolamento do transformador. O elo é proteção: ele queima para o transformador não queimar. O caso continua contado como está, porque a SS, a OS e o material falam do transformador; a marca existe porque a Crítica, que é o campo, está descrevendo outro equipamento
MATERIAL NÃO CONFERIDO NO EXPORT | 61 | 3 | a obra deste caso não está no export de material que temos, então ninguém conferiu se um transformador foi de fato movimentado. Não é zero: é ausência de leitura. Quem aprovar este caso está aprovando pelo campo e pelo texto, sem a terceira prova
POSSÍVEL AVARIADO | 15 | 15 | o texto declara queima e, na mesma linha, dano físico de bucha — estourada, quebrada ou trincada. Bucha partida é avaria, não queima do enrolamento, e as duas coisas cabem no mesmo equipamento. O caso continua contando como está: a etiqueta marca a dúvida para quem for revisar a composição queimado × avariado
SUBSTITUÍDO PELA META | 7 | 7 | a OS diz que quem trocou foi a Meta, e a obra está registrada noutra empreiteira — o texto nomeia quem executou, o cadastro nomeia quem contratou
PONTO QUENTE | 2 | 2 | o texto aponta ponto quente na conexão — aquecimento no ponto de ligação, não queima do enrolamento
MEDIDO EM LINHA MORTA | 1 | 1 | a OS registra que o serviço foi medido em regime de linha morta — a equipe trabalhou com o trecho desenergizado. É informação sobre COMO se executou, não sobre por que o transformador saiu: o caso continua contado como está, e a marca fica para quem precisar separar o que foi feito em emergência do que foi feito com a linha desligada

## 8 · Reincidentes
8 transformadores saíram mais de uma vez no semestre, somando 16 solicitações — que já estão contadas na saída, não se somam por fora. Quando as ocorrências são distintas e cada uma tem material próprio, são dois eventos reais e não erro de contagem.
Transformador | Localidade | Saídas | Dias entre a 1ª e a última | Solicitações | Ocorrências | Causa | Dividem a mesma ocorrência?
5712754122 | PALMAS | 2 | 5 | DOLP-RD-PA 00246/2026 · DOLP-RD-PA 00259/2026 | 20264123995988 · 20264128661144 | QUEIMADO · QUEIMADO | não
5710240111 | BERNARDO SAYAO | 2 | 13 | ETO-RD-GR 00216/2026 · ETO-RD-GR 00279/2026 | 20264123908780 · 20264137433112 | QUEIMADO · QUEIMADO | não
5713428152 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | 2 | 18 | DG-RD-PO 00073/2026 · DG-RD-PO 00167/2026 | 20264088317207 · 20264117832489 | QUEIMADO · QUEIMADO | não
5733283256 | MATEIROS | 2 | 44 | DG-RD-PO 00265/2026 · DG-RD-PO 00364/2026 | 20264182405336 · 20264347916892 | QUEIMADO · QUEIMADO | não
5750041058 | SANTA FE DO ARAGUAIA | 2 | 47 | ETO-RD-AR 00455/2026 · ETO-RD-AR 00752/2026 | 20264172385902 · 20264339038855 | QUEIMADO · QUEIMADO | não
5700002210 | TOCANTINOPOLIS | 2 | 69 | ETO-RD-AG 00069/2026 · ETO-RD-AG 00339/2026 | 20264085517168 · 20264201987012 | AVARIADO · QUEIMADO | não
5700671010 | LAJEADO | 2 | 121 | DOLP-RD-PA 00001/2026 · DOLP-RD-PA 00520/2026 | 20264062404412 · 20264353620457 | QUEIMADO · QUEIMADO | não
5700036157 | ARAGUANA | 2 | 124 | ETO-RD-AR 00199/2026 · ETO-RD-AR 00946/2026 | 20264113201352 · 20264477950652 | AVARIADO · QUEIMADO | não

## 9 · Vereditos do dono
Casos em que ele leu o dossiê inteiro e decidiu contra a regra. Nenhum virou regra: generalizar a partir de um caso já rendeu erro nesta auditoria.
SS | Decisão | Categoria | Onde está hoje | Por quê
DG-RD-PO 00073/2026 | INCLUIR | QUEIMADO | SAÍDA | O dono martelou queimado assumindo a falta da terceira prova: “classifica como queimado porém material ainda não conferido pelo export”. o campo e o texto convergem — a crítica registra o defeito no próprio transformador com subcausa “queimado por descarga atmosférica”, o tmae confirma o código e o número da ocorrência com 32h26 de atendimento, e a ss diz “trafo e para-raios queimados”. o que falta não é prova, é a extração: a obra 0312600077 existe e não está no export de material. a etiqueta material não conferido no export continua no caso.
DG-RD-PO 00127/2026 | EXCLUIR | Causada por terceiros | EXCLUÍDA | o dono mandou conferir se a ocorrência por terceiros era mesmo deste ativo, e é: a própria SS traz o número escrito — “INT: 20264106798194” — e a Crítica registra essa ocorrência de 30/01 14:20 a 01/02 17:39 com o transformador interrompido, causa CAUSADA POR TERCEIROS, subcausa INTERVENÇÃO NA REDE SEM AUTORIZAÇÃO. O defeito foi aberto na chave 0300582043 e não no transformador, e é por isso que a esteira não contava a ocorrência como fato — mas a causa do dano é de terceiro, como no abalroamento, e vai para ressarcimento em vez do indicador.
DOLP-RD-PA 00605/2026 | INCLUIR | QUEIMADO | SAÍDA | O dono martelou queimado assumindo a falta da terceira prova: “leva para queimados só que com pendência de fazer a conferência com o export”. a obra 0112600584 diz “subst. trafo queimado”, a ss e a os dizem queimado, e a crítica casa. o que falta é a extração do material, não a prova — e a etiqueta material não conferido no export fica no caso dizendo isso.
DOLP-RD-PA 00686/2026 | EXCLUIR | A obra trocou chave fusível | EXCLUÍDA | o dono pediu categoria própria: “Substituição de chave fusível”. A obra encerrada e conferida não movimentou transformador nenhum — o que ela trocou foi a chave. Estava caindo na categoria genérica de obra sem transformador.
ETO-RD-AG 00587/2026 | EXCLUIR | Tape interno | EXCLUÍDA | o dono mandou excluir na categoria de tape. A observação da própria ocorrência conta o serviço inteiro: “Abertura emergencial do trafo 5700012065 para possibilitar alterar TAP melhoria de tensão. Ao remover a tampa do trafo, caiu dentro do oleo os parafusos. Foi aberto nota e trocado o mesmo.” O transformador foi aberto de propósito para mexer no tape; a troca veio do acidente durante o serviço, não de falha do equipamento. Nenhum texto do caso afirma queima
ETO-RD-AR 00468/2026 | EXCLUIR | Ausente da base de interrupções | EXCLUÍDA | o dono reviu a própria decisão: “se estiver fora daquelas janelas … deverão ser excluídos”. Ele havia mandado incluir por ler queima com SIGCO incorreto; conferido na Crítica crua, o código 5301889004 não aparece em papel nenhum nos sete meses — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado. Nem o 5701889004 que a OS escreve, nem o 570188904 que a SS escreve. Sem registro de interrupção não há evento a medir
ETO-RD-AR 00692/2026 | EXCLUIR | Avaliar com o Matheus | EXCLUÍDA | o dono mandou tirar do indicador e marcar para avaliar com o Matheus. O caso tem três vozes e elas não fecham: a SS escreve “QUEIMADO AVARIADO” — as duas palavras, na mesma linha —, a obra foi aberta como substituição de trafo avariado, e o custo entrou no projeto SIGCO 8495, que é de avaria. Fica fora da conta enquanto a avaliação não decidir qual das três vale
ETO-RD-AR 00739/2026 | EXCLUIR | Cola e fita — reparo, não troca | EXCLUÍDA | o dono achou o caso que procurava desde o começo da revisão: “finalmente um caso de cola e fita, exclua ele e classifique como cola e fita”. A OS conta o serviço inteiro — “FEITO COLAGEM E VEDAÇÃO NA BUCHA DO TRAFO 5743290004 QUE ESTAVA COM VAZAMENTO” —, e nenhum transformador foi movimentado: a SS e a OS não trazem série nem tombamento de retirado e instalado. Não houve troca, houve reparo
ETO-RD-AR 01030/2026 | EXCLUIR | Tape interno | EXCLUÍDA | o dono leu o caso e mandou excluir na categoria de tape interno. A OS registra o tape do retirado na posição 05 e o do instalado na 04: a troca moveu o tape, e o tape é interno — não se ajusta em campo. Vale só para este caso: a mesma diferença de posição aparece em 236 das 1.510 e não sustenta regra.
ETO-RD-DP 00156/2026 | INCLUIR | QUEIMADO | SAÍDA | O dono reviu e mandou de volta para a saída como queimado, mantendo a marca: “esse da meta por último também leva para saída de queimado porém coloca essa classificação”. a os diz “transformador substituido pela meta” e a obra está registrada noutra empreiteira — quem executou não é quem o cadastro contratou. isso é etiqueta, não causa: o transformador queimou do mesmo jeito.
ETO-RD-DP 00182/2026 | EXCLUIR | Furto, roubo ou vandalismo | EXCLUÍDA | o dono mandou excluir como furto. A SS e a OS são idênticas e explícitas: “Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom.” O gatilho de furto já estava aceso e o caso chegava à saída assim mesmo — a codificação da Crítica diz queima, mas a observação dela não descreve sintoma nenhum, e quem esteve no poste escreveu furto
ETO-RD-GR 00279/2026 | INCLUIR | QUEIMADO | SAÍDA | O dono martelou queimado e mandou marcar o zero: “queimado e classifica com zero clientes interrompidos”. a crítica registra a ocorrência 20264137433112 com defeito no próprio transformador e a ss abrindo dentro do intervalo dela — fato pleno —, mas nenhum cliente foi interrompido, e a obra 0712600198 está fora do export de material. entra pelo campo e pelo texto, com as duas marcas escritas na linha.
ETO-RD-GR 00534/2026 | EXCLUIR | Cola e fita — reparo, não troca | EXCLUÍDA | o dono mandou mudar para cola e fita, e o campo confirma sem depender de leitura: a base de SS e OS grava DEFEITO = “COLA E FITA” neste caso — preenchido depois da execução, é o que a equipe fechou. A OS diz “REPARO EM TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO” e a obra encerrada e conferida não movimentou transformador nenhum. A SS pediu substituição com aumento de potência; o que se fez foi reparo
ETO-RD-GU 00179/2026 | EXCLUIR | Furto, roubo ou vandalismo | EXCLUÍDA | o dono mandou excluir como furto, confirmando o que quatro registros independentes de campo já diziam: o SIGCO da obra é 61993 “FURTO DE BENS TRAFO”, a SS traz Origem e Defeito gravados como FURTADO, a Crítica registra observação “transformador furtado” com ZERO cliente interrompido nos dois passos, e o texto da SS diz “transformador e medidor furtado”. A subcausa “queimado por descarga atmosférica” é codificação genérica do despachante, e não descreve o que a equipe achou
ETO-RD-GU 00685/2026 | EXCLUIR | Abalroamento | EXCLUÍDA | o dono mandou mover para abalroamento, e as quatro vozes concordam com ele: a Crítica registra causa POSTE DE AT e subcausa ABALROADO, o TMAE repete as duas, a SS foi gravada como ABALROAMENTO e a obra 0412600528 entra no SIGCO 20497 — DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. O caso saía como obra de poste por segurança, que é outra coisa: segurança é a companhia decidindo trocar um poste, abalroamento é um terceiro derrubando. A diferença muda para onde o custo vai — ressarcimento, não manutenção

## 10 · Por localidade
Ordenado pelo que conta no indicador.
Localidade | Na saída | Excluídos | Retidos | Total
PALMAS | 59 | 17 | 1 | 77
ARAGUAINA | 40 | 15 | 1 | 56
PORTO NACIONAL | 39 | 12 | 0 | 51
PONTE ALTA DO TOCANTINS | 26 | 6 | 0 | 32
PEIXE | 25 | 4 | 0 | 29
MONTE DO CARMO | 24 | 0 | 0 | 24
PARANA | 24 | 1 | 0 | 25
DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 24 | 3 | 1 | 28
ARAGUACU | 23 | 0 | 0 | 23
DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | 23 | 1 | 0 | 24
RIO SONO | 22 | 2 | 1 | 25
ARAGUACEMA | 22 | 3 | 1 | 26
GOIATINS | 21 | 5 | 0 | 26
ITACAJA | 20 | 0 | 0 | 20
MIRACEMA DO TOCANTINS | 20 | 2 | 0 | 22
ARAGOMINAS | 19 | 3 | 0 | 22
FORMOSO DO ARAGUAIA | 18 | 1 | 0 | 19
PIUM | 18 | 1 | 1 | 20
GOIANORTE | 17 | 1 | 1 | 19
ARAGUATINS | 17 | 7 | 0 | 24
SANTA FE DO ARAGUAIA | 16 | 3 | 1 | 20
CHAPADA DA NATIVIDADE | 15 | 1 | 0 | 16
GURUPI | 15 | 1 | 0 | 16
SANDOLANDIA | 15 | 0 | 0 | 15
GUARAI | 15 | 2 | 0 | 17
PINDORAMA DO TOCANTINS | 14 | 3 | 2 | 19
SAO VALERIO | 14 | 1 | 0 | 15
DUERE | 14 | 1 | 0 | 15
SANTA ROSA DO TOCANTINS | 14 | 0 | 0 | 14
COLMEIA | 13 | 1 | 1 | 15
SANTA RITA DO TOCANTINS | 13 | 1 | 0 | 14
BERNARDO SAYAO | 13 | 3 | 0 | 16
VILA LUZIMANGUES | 12 | 1 | 1 | 14
MIRANORTE | 12 | 1 | 0 | 13
WANDERLANDIA | 12 | 6 | 0 | 18
NOVA OLINDA | 12 | 3 | 0 | 15
MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 11 | 1 | 0 | 12
ARRAIAS | 11 | 0 | 0 | 11
PEQUIZEIRO | 11 | 2 | 0 | 13
MATEIROS | 10 | 1 | 0 | 11
BREJINHO DE NAZARE | 10 | 2 | 0 | 12
LAGOA DO TOCANTINS | 10 | 4 | 0 | 14
TAGUATINGA | 10 | 1 | 0 | 11
SILVANOPOLIS | 10 | 1 | 1 | 12
COUTO MAGALHAES | 10 | 3 | 0 | 13
BABACULANDIA | 10 | 6 | 0 | 16
NATIVIDADE | 9 | 0 | 1 | 10
ALMAS | 9 | 1 | 1 | 11
APARECIDA DO RIO NEGRO | 9 | 1 | 0 | 10
ITAPORA DO TOCANTINS | 9 | 1 | 0 | 10
PARAISO DO TOCANTINS | 9 | 3 | 1 | 13
CRISTALANDIA | 9 | 0 | 0 | 9
DARCINOPOLIS | 8 | 2 | 0 | 10
ALIANCA DO TOCANTINS | 8 | 0 | 0 | 8
CASEARA | 8 | 2 | 0 | 10
PALMEIRANTE | 8 | 2 | 0 | 10
LIZARDA | 8 | 2 | 0 | 10
MONTE SANTO DO TOCANTINS | 8 | 1 | 0 | 9
LAGOA DA CONFUSAO | 8 | 3 | 0 | 11
ARAGUANA | 8 | 2 | 0 | 10
IPUEIRAS | 7 | 1 | 1 | 9
LAJEADO | 7 | 1 | 0 | 8
TUPIRATINS | 7 | 1 | 1 | 9
ITAPIRATINS | 7 | 0 | 0 | 7
CONCEICAO DO TOCANTINS | 7 | 0 | 0 | 7
CAMPOS LINDOS | 7 | 3 | 0 | 10
FILADELFIA | 7 | 2 | 0 | 9
FATIMA | 7 | 2 | 0 | 9
FIGUEIROPOLIS | 7 | 0 | 0 | 7
PONTE ALTA DO BOM JESUS | 6 | 1 | 0 | 7
PRESIDENTE KENNEDY | 6 | 1 | 0 | 7
TALISMA | 6 | 0 | 1 | 7
CHAPADA DE AREIA | 6 | 1 | 0 | 7
AUGUSTINOPOLIS | 6 | 4 | 0 | 10
MURICILANDIA | 6 | 4 | 0 | 10
PALMEIROPOLIS | 6 | 2 | 0 | 8
TOCANTINOPOLIS | 6 | 2 | 0 | 8
PALMEIRAS DO TOCANTINS | 6 | 1 | 0 | 7
PAU D'ARCO | 6 | 0 | 0 | 6
SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 6 | 3 | 0 | 9
CENTENARIO | 5 | 1 | 0 | 6
RECURSOLANDIA | 5 | 3 | 0 | 8
ANGICO | 5 | 0 | 0 | 5
CRIXÁS DO TOCANTINS | 5 | 0 | 0 | 5
DIANOPOLIS | 5 | 0 | 0 | 5
NOVA ROSALANDIA | 5 | 4 | 0 | 9
BANDEIRANTES DO TOCANTINS | 5 | 0 | 0 | 5
PIRAQUE | 5 | 2 | 0 | 7
CARIRI DO TOCANTINS | 5 | 1 | 0 | 6
BARRA DO OURO | 5 | 0 | 0 | 5
ARAPOEMA | 5 | 2 | 0 | 7
PEDRO AFONSO | 5 | 0 | 1 | 6
XAMBIOA | 5 | 5 | 0 | 10
ALVORADA | 5 | 1 | 0 | 6
SAO FELIX DO TOCANTINS | 4 | 1 | 0 | 5
SUCUPIRA | 4 | 0 | 0 | 4
SAMPAIO | 4 | 3 | 0 | 7
JUARINA | 4 | 1 | 0 | 5
COLINAS DO TOCANTINS | 4 | 4 | 0 | 8
BOM JESUS DO TOCANTINS | 4 | 1 | 0 | 5
TUPIRAMA | 4 | 0 | 0 | 4
JAU DO TOCANTINS | 4 | 0 | 0 | 4
SANTA MARIA DO TOCANTINS | 4 | 0 | 0 | 4
TOCANTINIA | 4 | 4 | 0 | 8
OLIVEIRA DE FATIMA | 4 | 1 | 0 | 5
NOVO ACORDO | 4 | 4 | 0 | 8
BURITI DO TOCANTINS | 4 | 0 | 0 | 4
SAO SALVADOR DO TOCANTINS | 4 | 0 | 0 | 4
SANTA TEREZA DO TOCANTINS | 3 | 2 | 0 | 5
NOVO JARDIM | 3 | 0 | 1 | 4
ESPERANTINA | 3 | 0 | 0 | 3
AXIXA DO TOCANTINS | 3 | 1 | 0 | 4
PRAIA NORTE | 3 | 1 | 0 | 4
BARROLANDIA | 3 | 0 | 0 | 3
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | 3 | 0 | 0 | 3
ITAGUATINS | 3 | 3 | 0 | 6
ABREULANDIA | 3 | 0 | 0 | 3
RIACHINHO | 2 | 0 | 0 | 2
RIO DOS BOIS | 2 | 0 | 0 | 2
NAZARE | 2 | 1 | 0 | 3
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | 2 | 1 | 0 | 3
PUGMIL | 2 | 1 | 0 | 3
BRASILANDIA DO TOCANTINS | 2 | 1 | 0 | 3
AGUIARNOPOLIS | 2 | 0 | 0 | 2
SAO BENTO DO TOCANTINS | 2 | 1 | 0 | 3
SITIO NOVO DO TOCANTINS | 1 | 0 | 0 | 1
CARRASCO BONITO | 1 | 0 | 0 | 1
SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | 1 | 0 | 0 | 1
FORTALEZA DO TABOCAO | 1 | 2 | 0 | 3
COMBINADO | 1 | 1 | 0 | 2
NOVO ALEGRE | 1 | 0 | 0 | 1
CARMOLANDIA | 1 | 0 | 0 | 1
MAURILANDIA DO TOCANTINS | 1 | 0 | 0 | 1
AURORA DO TOCANTINS | 1 | 0 | 0 | 1
ANANAS | 1 | 1 | 0 | 2