## Exportar Planilha (2)
NUMERO_SS | NUMERO_OS | NUM_OBRA | Coluna1 | TASKDESCRIPTION | ORIGEM_SS | DEFEITO_SS | ORIGEM | DEFEITO | ESQUEMA | ANO | ALIMENTADOR | NUM_TRAFO | NUM_PROJETO_SIGCO | CRITICIDADE_SS | SITUACAO_SS | DATA_ABERTURA_SS | DATA_TERMINO_SS | DATA_LIMITE_SS | DESCICAO_DO_ATIVO | LOCALIDADE | SOLICITANTE | RURA_URBANO | TIPOSS | DESCRIPTION | POTENCIA_INST | POTENCIA_RET | POT_RET | DATA_ATUALIZACAO
ETO-RD-AR 00011/2026 | ENC-MLAR01 000016/2026 | 612600024 |  | ETO-RD-AR 11/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 125062 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 110729 Nº DE SÉRIE : 455521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700876040 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:28 | 2026-01-04 14:00 | 2026-01-06 18:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700876040 10 kva 34.5kv e para raioacesso livre | 15 | 5 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00314/2026 | DBM-MLDB06 000046/2026 | 412600319 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264171148086 SS: ETO-RD-GU 314/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5700866021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 13:50 | 2026-03-11 18:06 | 2026-03-13 13:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700866021 queimado em campo de 15 kva tensão 19.9 kv acesso camionete para raio queimado,rdr de paranã | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00085/2026 | ENC-MLGR03 000035/2026 | 712600065 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700632104, ETO-RD-GR 85/2026, FAZ. CHUPE RDR DE SANTA MARIA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 108759 Nº DE SÉRIE : 442904 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149266 Nº DE SÉRIE : 820252 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 3 MEDIÇÃO 1: 00,18 MEDIÇÃO 2: 00,08 MEDIÇÃO 3: 00,07 COORD. X: 855817 Y: 9019527 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5700632104 | 8812 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 12:06 | 2026-01-16 21:00 | 2027-02-20 12:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA MARIA DO TOCANTINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700632104 - 15KVA 19,9KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA CHUPE - CLIENTE LENIEL FONSECA LOPES - UC 10074720 - TEL. 63984232073RDR SANTA MARIA | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00404/2026 | DBM-MLDB05 000078/2026 | 412600346 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264210037659 SS: ETO-RD-GU 404/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220.8 VBN: 220.8 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700924094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 19:03 | 2026-03-31 08:38 | 2026-04-01 19:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS QUEIMADO. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00141/2026 | DBM-MLDB03 000026/2026 | 412600152 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264106374261 SS: ETO-RD-GU 141/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5701125094 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 15:19 | 2026-01-30 23:53 | 2026-02-01 15:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701125094 de 15 kva queimado acesso livre rdr de peixe tensão 19.9 para raio queimado | 15 | 5 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00414/2026 | ENC-MLAR01 000123/2026 | 612600256 |  | ETO-RD-AR 414/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 35539 Nº DE SÉRIE : 612733 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2009 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150083 Nº DE SÉRIE : 827806 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700498080 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 14:48 | 2026-03-03 23:19 | 2026-03-06 14:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700498080 queimado 5 KVA acesso livre equipe 016op02 992153859 | 15 | 15 | 5kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00374/2026 | DLP-MPPA01 000088/2026 | 112600369 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 01 equipe que fez o atendimento 092op01 cel, 63991002294/992607968 acesso livre favor agilizar o atendimento DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833017 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 23/03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01059122 | 5730634070 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 20:05 | 2026-03-23 18:00 | 2026-03-25 20:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 01 equipe que fez o atendimento 092op01 cel, 63991002294/992607968 acesso livre favor agilizar o atendimento | 45 | 45 | 45 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00207/2026 | ENC-MLAR05 000089/2026 | 612600141 |  | ETO-RD-AR 207/2026 TR: 5366985025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148084 Nº DE SÉRIE : C287221 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149294 Nº DE SÉRIE : 820280 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010153 | 5366985025 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 13:43 | 2026-02-02 18:00 | 2026-02-05 13:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo 5366985025 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00429/2026 | DLP-CTPA00 000064/2026 | 112600384 |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Transformador com vazamento de oleo grande proporção 5764409122 feito divisão de circuito recente com 5700354122, potencia 112kva, tensão 13.8, acesso livre a caminhao, para raio bom. DADOS DO ATENDIMENTO: DOLP-RD-PA 429/2026 EQUIPE: 833019 - DOLP-CT-PA 07 ENCARREGADO: REGINALDO DE OLIVEIRA DATA: 08/04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03059122 | 5700354122 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 14:47 | 2026-04-08 18:00 | 2026-04-11 14:47 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador com vazamento de oleo grande proporção 5764409122 feito divisão de circuito recente com 5700354122, potencia 112kva, tensão 13.8, acesso livre a caminhao, para raio bom. | 10 | 10 | 112,5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00105/2026 | DBM-MLDB05 000017/2026 | 412600144 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: S/N SS: ETO-RD-GU 105/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210.3 VBN: 210.3 VAB: 419 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5710170032 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 17:59 | 2026-01-21 13:33 | 2026-01-22 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00613/2026 | ENC-MLAR03 000041/2026 | 612600369 |  | ETO-RD-AR 613/2026 TRAFO 5702072004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 141321 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/99 IMPEDANCIA : 2,45 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150022 Nº DE SÉRIE : 827745 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL04096004 | 5702072004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-03 20:29 | 2026-04-04 10:50 | 2026-04-06 20:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5702072004 queimado | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00551/2026 | ENC-MLAR01 000152/2026 | 612600337 |  | ETO-RD-AR 551/2026 TRAFO 5700322060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : P8322 Nº DE SÉRIE : 178008 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 02/2001 IMPEDANCIA : 2,36 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149855 Nº DE SÉRIE : C297819 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2,61 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01054060 | 5700322060 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 17:26 | 2026-03-25 12:10 | 2026-03-27 17:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE NOVA OLINDA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 7.8KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00337/2026 | ENC-MLAR05 000131/2026 | 612600217 |  | ETO-RD-AR 337/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129296 Nº DE SÉRIE : 463572 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3,92 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135296 Nº DE SÉRIE : 488112 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 IMPEDANCIA : 3,84 POS. TAP : 04 5710365058 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5710365058 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 13:24 | 2026-02-19 21:39 | 2026-02-22 13:24 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 510365058 queimado 30kvaTensão: 34,5Acesso: para caminhão e caminhoneteEndereço: IND FAZENDA FLORESTA, 128 - BR 153 B. FATIMA ARAGUAINA | 30 | 30 | 30kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00121/2026 | DBM-MLDB03 000018/2026 | 412600135 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264097109100 SS: ETO-RD-GU 121/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5732674148 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 17:21 | 2026-01-26 09:59 | 2026-01-27 17:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00232/2026 | ENC-LMPS03 000045/2026 | 212600223 |  | SS ENC-RD-PS 232/2026 TR 5710097007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365857 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147686 Nº DE SÉRIE : 460081 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05050008 | 5710097007 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 22:02 | 2026-02-17 13:54 | 2026-02-17 22:02 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264127970310Segue SS de TR 5710097007 15KVA/19.9KV com a tampa estourada e para-raios queimado.Acesso livre.OBS: MD queimado.UC 4782682FAZENDA SAO JOSE38 99116 6731MANOEL FERREIRA DA SILVA006OP01 63 99235-6964 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00042/2026 | ETO-RD-GU 000114/2026 | 412600082 |  | SS: ETO-RD-GU 42/2026 FOI FEITO COM EQUIPE PROPRIA ENERGISA FOI FEITO A SUBTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5701136094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 20:34 | 2026-01-11 12:38 | 2026-01-13 20:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19KV, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONTE, PARA RAIO QUEIMADO. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00522/2026 | ETO-RD-AR 000767/2026 | 612600331 |  | TR 5700117063 15KVA QUEIMADO PARA RAIO NOVO ACESSO LIVRE 060OP01 ESTEVE NO LOCAL | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - FERRAGENS | 2026 | LD01054060 | 5700117063 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 16:03 | 2026-03-20 18:07 | 2026-03-22 16:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570011706315KVAQUEIMADO PARA RAIO NOVO ACESSO LIVRE060OP01 ESTEVE NO LOCAL |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00034/2026 | ENC-MLGR01 000016/2026 | 712600042 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700026195 ETO-RD-GR 34/2026 AST. P.A RIO VERMELHO RDR DE CENTENARIO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127855 Nº DE SÉRIE : 573101 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149670 Nº DE SÉRIE : C290231 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21,20 MEDIÇÃO 2: 17,45 MEDIÇÃO 3: 12,76 COORDENADA X: 893367 Y: 9000689 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5700026195 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 16:43 | 2026-01-07 20:53 | 2026-01-09 16:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CENTENARIO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700026195 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 227op01 (63)99247-2838/99928-1276 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00184/2026 | ENC-MPAG02 000022/2026 | 662600115 |  | 5748172045 QUEIMADO POT. 45KVA 34,5KV PARA-RAIO BT E MT RUIM ACESSO BOM RDR SAMPAIO TRAFO Nº TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45VKA 34,5KV POS. DO TAP; 2º DATA DE FAB; 02/2015 REFORMA; 05/2024 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 113354 Nº SÉRIE; 460414 IMPEDÂNCIA; 3,72 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV POS. DO TAP; 2º DATA DE FAB; 01/2023 REFORMA 04/2025 MARCA; ITAIPU / TRAEL PA Nº CITD; 134715 Nº SÉRIE; 487471 IMPEDÂNCIA; 4 MEDIÇÃO; 5,43 / 5,44 / 5,99 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02014045 | 5748172045 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 17:22 | 2026-02-13 22:46 | 2026-02-16 17:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5748172045 QUEIMADO POT. 45KVA34,5KVPARA-RAIO BT E MT RUIMACESSO BOMRDR SAMPAIO | 45 | 45 |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00246/2026 | DLP-MLPA01 000058/2026 | 112600239 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, para-raio danificado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000246/2026 DATA ATENDIMENTO: 12/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5712754122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 19:18 | 2026-02-12 10:44 | 2026-02-14 19:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, para-raio danificado | 25 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00159/2026 | DG-MLPO01 000034/2026 | 312600124 |  | medido_ emergencial_ Trafo 5700799026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural de Ponte Alta, Faz. IND FAZENDA RESERVA, 0 - LPT -13290 FAZ. RESERVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700799026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 03:20 | 2026-02-05 12:06 | 2026-02-07 03:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700799026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural de Ponte Alta, Faz. IND FAZENDA RESERVA, 0 - LPT -13290 FAZ. RESERVA | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00315/2026 | ETO-RD-AG 000273/2026 | 662600206 |  | TROCAR TRECHO DE REDE BT NO CIRCUITO DO TRAFO 5700383123. ---->NOTA AC SUBST 02 VÃO DE REDE CABO 04AWG CA DE 60MT X02 DE CABO 04AWG CA POR CABO 04AWG CAA ENTRE OS PORTES ID-68454819 AO POSTE ID-68428603. SUBST 01 VÃO DE REDE CABO 35mm MONOFASICO MULTIPLEXADO DE 45MT POR CABO 35mm BIFASICO MULTIPLEX ENTRE OS PORTES ID-68455048 AO POSTE ID-68428603. INTERCALADO 01 POSTE 10/600 DT SI4 ENTRE OS PORTES ID-68428603 AO POSTE ID*-68455048. | GARANTIA DE TRAFO | VEGETAÇÃO | GARANTIA DE TRAFO | VEGETAÇÃO | MC - CONEXÃO MT | 2026 | LD01084002 | 5700373123 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 09:05 | 2026-03-20 14:00 | 2026-03-23 09:05 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | AGUIARNOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | TROCAR TRECHO DE REDE BT NO CIRCUITO DO TRAFO 5700383123.50 METROS DE REDE COMPACTA (DP/10)80 METROS DE REDE CABO NU. (DU/35) |  |  |  | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00189/2026 | DG-MLPO01 000041/2026 | 312600152 |  | medido_ emergencial_ 5701005096 15kva e para queimado 19,9 acessol livre equipé 096op01 992607520 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5701005096 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 11:59 | 2026-02-14 19:10 | 2026-02-17 11:59 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | PINDORAMA DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701005096 15kva e para queimado 19,9 acessol livre equipé 096op01 992607520 | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00198/2026 | DG-MLPO01 000048/2026 | 312600158 |  | medido_ emergencial_ INT: 20264128798303 Segue SS de TR 5700905152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. Acesso somente para caminhonete UC 10433800 FAZENDA BOA VISTA 63992761180 ADAILDA RIBEIRO RODRIGUES 152OP01 63 98413-9467 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700905152 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 16:02 | 2026-02-18 17:50 | 2026-02-19 16:02 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264128798303Segue SS de TR 5700905152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhoneteUC 10433800FAZENDA BOA VISTA63992761180ADAILDA RIBEIRO RODRIGUES152OP01 63 98413-9467 | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00128/2026 | ETO-MLDP01 000057/2026 | 512600085 |  | Foi constatado Trafo 5726149027 15kva 19,9kv e para-raios Queimados | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01414027 | 5726149027 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 21:08 | 2026-02-21 13:33 | 2026-02-22 21:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Foi constatado Trafo 5726149027 15kva 19,9kv e para-raios Queimados | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00261/2026 | DBM-MLDB04 000066/2026 | 412600249 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264133735727 SS: ETO-RD-GU 261/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04040003 | 5362153003 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 17:04 | 2026-02-25 10:43 | 2026-02-26 17:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5362153003, potencia 15kva, tensão 19.9, acesso livre a camionete , para raio queimado, causa descarga atmosférica, feito teste a vazio.telefone 63992666663 equipe 003op13 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00198/2026 | ENC-MLAR05 000069/2026 | 612600130 |  | ETO-RD-AR 198/2026 TR: 5710365060 N° CHAVE: 0310365060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 116756 Nº DE SÉRIE : 473495 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2018 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148486 Nº DE SÉRIE : C289650 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,54 POS. TAP : 3 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01054060 | 5710365060 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 17:55 | 2026-02-01 17:30 | 2026-02-03 17:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsituitr trafo queimado 5710365060 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00387/2026 | ENC-MLAR03 000028/2026 | 712600276 |  | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700018155 ETO-RD-GR 387/2026 ZONA RURAL - PALMEIRANTE 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 352737 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150227 Nº DE SÉRIE : 827950 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 07.95 MEDIÇÃO 2: 06.50 MEDIÇÃO 3: 05.83 COORDENADA X: 828148 Y: 9148054 SERVIÇO EM CONJUNTO COM A OS ENC-MLAR03 29/2026. | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02105019 | 5700018155 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 09:49 | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-30 09:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700018155 com vazamento de óleo - 25KVA - 19,9KV - para raio queimado substituir poste 10/200 estrutura U1/S1 - danificado na base. RDU do Povoado Cicilândia RDR Palmeirante | 15 | 25 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00239/2026 | DBM-MPDB08 000051/2026 | 412600226 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264133090042 SS: ETO-RD-GU 239/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5764992032 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 19:15 | 2026-02-24 06:08 | 2026-02-23 19:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00456/2026 | ETO-RD-AR 000572/2026 | 612600315 |  | TRAFO 5762725060 QUEIMADO TRIFASICO DE 75 KVA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO PARA RAIO BOM REDUE DE NOVA OLINDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - FERRAGENS | 2026 | AL02054060 | 5762725060 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 13:05 | 2026-03-12 15:22 | 2026-03-14 13:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5762725060 QUEIMADO TRIFASICO DE 75 KVA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO PARA RAIO BOM REDUE DE NOVA OLINDA |  |  | 75 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00427/2026 | DBM-MLDB05 000083/2026 | 412600351 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: 20264254458485 SS: ETO-RD-GU 427/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5700574107 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 16:13 | 2026-04-06 18:24 | 2026-04-08 16:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA E COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO BUCHA SECUNDARIA ESTOURADA | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00261/2026 | ENC-MLAR05 000107/2026 | 612600165 |  | SS ETO-RD-AR 261/2026 TRAFO 5700041030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 1337 Nº DE SÉRIE : 3398 MARCA : PCG DATA FABRICAÇÃO : 1976 IMPEDANCIA : 3.45 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 147756 Nº DE SÉRIE : 586793 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.56 POS. TAP : 02 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01087030 | 5700041030 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 10:34 | 2026-02-08 16:20 | 2026-02-10 10:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substitui trafo 5700041030 potencia 30kva tensão 13,8kv vazamento de óleo acesso livre. Equipe solicitou para reposicionar na chave do trafo para facilitar a abertura da mesma. | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00267/2026 | ENC-MLAR01 000076/2026 | 612600168 |  | SS ETO-RD-AR 267/2026 TRAFO: 5700416016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 480845 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : AGO/2007 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149188 Nº DE SÉRIE : 820174 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700416016 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 09:44 | 2026-02-09 17:05 | 2026-02-11 09:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700416016 queimado pararaios danificados acesso livre | 15 | 5 | 5kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00361/2026 | ETO-RD-AG 000319/2026 | 662600216 |  | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700133123 de 10 kVA para 15 kVA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01084002 | 5700133123 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 15:56 | 2026-04-02 00:46 | 2026-04-04 15:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AGUIARNOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TR 5700133123 QueimadoPotencia: 10 Kva tensão 34,5 kva, acesso para acaminhão |  |  | 10 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00626/2026 | DBM-MLDB05 000100/2026 | 412600501 |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO A RDR DE PARANÃ SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264514579985 SS: ETO-RD-GU 626/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010021 | 5743917021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-14 16:03 | 2026-06-15 12:00 | 2026-06-17 16:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO A RDR DE PARANÃ | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00303/2026 | DLP-MPPA01 000076/2026 | 112600434 |  | MEDIDO_ trafo 5722285006 vazaMENTO DE Óleo acesso livre potencia 30 kva tensão 34,5 para-raio queimado obs: leva porta fusivel para fecha o trafo DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES SS DOLP-RD-PA 303/2026 DATA ATENDIMENTO 03/03/2026 CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra. | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5722285006 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 08:05 | 2026-03-23 09:00 | 2026-03-03 08:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5722285006 vazaMENTO DE Óleo acesso livre potencia 30 kva tensão 34,5 para-raio queimado obs: leva porta fusivel para fecha o trafo | 30 | 30 | 30 KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00685/2026 | DLP-MLPA03 000101/2026 | 112600629 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02545117 LOCALIZAÇÃO: 190-13651952 segue ss de 01 trafo 15 kva e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso só caminhonete cliente penalizado 1 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/992447381 favor agilizar o atendimento chave de referencia. 5700318196 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000685/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000000/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 25/05/2026 A 30/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LAGOA DO TOCANTINS - ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5700318196 EQUIPE: DOLP-MLPA05 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-7129 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - EDUARDO DA SILVA SANTOS 2 - JOÃO CLAUDIO SACRAMENTO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVEL: JOELSON SILVA DE SOUZA Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700318196 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-17 15:27 | 2026-06-18 18:00 | 2026-06-20 15:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo 15 kva e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso só caminhonete cliente penalizado 1 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/992447381 favor agilizar o atendimento chave de referencia. 5700318196 | 15 | 15 | 15 kvar rede de 34,500kv | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00720/2026 | ENC-MPGR01 000147/2026 | 712600460 |  | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EM NOVA DIVISÃO DE CIRCUITO ETO-RD-GR 720/2026 ZONA URBANA - TUPIRATINS 0066 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151765 Nº DE SÉRIE : Z 308332 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 13.74 MEDIÇÃO 2: 09.97 MEDIÇÃO 3: 05.93 COORDENADA X: 816827 Y: 9072112 |  |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5720015066 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-14 11:19 | 2026-07-14 17:30 | 2026-07-17 11:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Divisão de circuito emergencial do trafo 5720015066 | 25 | 5 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00485/2026 | ENC-MLAG01 000119/2026 | 662600296 |  | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TRAFO Nº 5700597119 TRANSFORMAR RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 40034 Nº SÉRIE; 691095 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150329 Nº SÉRIE; 828052 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 13,41 / 13,21 / 13,17 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03005098 | 5700597119 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-07 13:39 | 2026-05-09 09:42 | 2026-05-10 13:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO BENTO DO TOCANTINS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700597119 15KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO CAMINHONETELEVAR CARRINHO DE MÃO PARA CARREGAR TRAFO ATE O POSTE. | 15 | 5 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00491/2026 | ENC-LMPS03 000079/2026 | 212600455 |  | SS ENC-RD-PS 491/2026 trafo 5700428086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128045 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.08 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150443 Nº DE SÉRIE : 828166 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03414149 | 5700428086 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-01 11:24 | 2026-05-01 20:06 | 2026-05-04 11:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700428086 queimado na rdr de marianopolis | 25 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00718/2026 | ENC-MLGR01 000162/2026 | 712600466 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700417087 ETO-RD-GR 718/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172224 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149509 Nº DE SÉRIE : 822944 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.39 MEDIÇÃO 2: 00.20 MEDIÇÃO 3: 00.14 COORDENADA X: 733055 Y: 9015992 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5700417087 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-14 09:22 | 2026-07-14 20:00 | 2026-07-17 09:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700417087 e para raio queimado acesso livre | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00872/2026 | ENC-MLAR01 000202/2026 | 612600532 |  | ETO-RD-AR 872/2026 TRAFO 5710241016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 66567 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149646 Nº DE SÉRIE : 469632 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5710241016 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-17 17:56 | 2026-05-18 16:15 | 2026-05-20 17:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710241016 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 004op26 (63)99214-9597 | 15 | 10 | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01038/2026 | ENC-MLAR02 000133/2026 | 612600650 |  | ETO-RD-AR 1038/2026 TRAFO 5710631004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06123309 Nº DE SÉRIE : 533099 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KVA Nº ENERGISA (CITD) : 150910 Nº DE SÉRIE : C 303290 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5710631004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-27 19:39 | 2026-06-28 11:30 | 2026-06-30 19:39 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710631004 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: Somente para caminhoneteEquipe: 004op22 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00517/2026 | ENC-MLGR03 000191/2026 | 712600354 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710317009 ETO-RD-GR 517/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 359275 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 148984 Nº DE SÉRIE : 477447 MARCA : ITAIPU - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2022 - 02/2026 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.73 MEDIÇÃO 2: 18.08 MEDIÇÃO 3: 17.78 COORDENADA X: 777635 Y: 9028021 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04038009 | 5710317009 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-09 17:29 | 2026-05-10 11:38 | 2026-05-12 17:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 10kva 19,9kv acesso caminhonete | 25 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00515/2026 | ENC-LMPS01 000125/2026 | 212600483 |  | SS ENC-RD-PS 515/2026 TR 5701548013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135269 Nº DE SÉRIE : 566652014 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 07/1999 IMPEDANCIA : 4.00 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147707 Nº DE SÉRIE : 586744 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.09 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5701548013 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 17:30 | 2026-05-17 15:45 | 2026-05-19 17:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264403139176TR 5701548013 30KVA/34.5KV queimado, carcaça estourada.Acesso livre.Obs: Verificar possibilidade de instalar um de 45KVAUC 7634617LOTEAMENTO PARAISO, 0 - LOTE : 49- CHA. RAIO DE LUA63992390521PARAISO PET NUTRICAO ANIMAL LTDA ME013OP03 63 99242-2464 | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00464/2026 | ETO-RD-GU 001200/2026 | 412600402 |  | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO SALVADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02066094 | 5700601200 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 12:48 | 2026-04-20 11:00 | 2026-04-22 12:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO SALVADOR | 15 | 15 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00569/2026 | ETO-RD-AG 000480/2026 | 662600346 |  | PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 5KVA-34.KV POR TRAFO DE 15KVA-34.5KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983. | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03014045 | 5700041132 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-02 19:17 | 2026-06-03 16:32 | 2026-06-05 19:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | DIONES COSTA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700041132 QUEIMADO NA RDR DE SAMPAIO Instal.Transformadora [5700041132] Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 34500 / 440 VEndereço IND CHACARA DEUS E GRANDE, 0Ponto Referência 63999745190 Ocorrência Técnica: - Energia vizinho: NAO - Dijuntor ligado: NAO - Risco acidente: NAO - - Gerado via URA - Tel: 63999745190 |  |  | 5 kVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00059/2026 | ETO-MLDP01 000029/2026 | 512600047 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR:5720590072 SS: 59/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010021 | 5720590072 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 15:19 | 2026-01-20 15:45 | 2026-01-22 15:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CONCEICAO DO TOCANTINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 072op01 segue SS para transformador queimado 5720590072 , defeito na bucha secundaria , 15KVA na 19.9 KV , pararaio queimado , acesso livre para camionete | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00345/2026 | DBM-MPDB10 000047/2026 | 412600357 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: 20264185938400 SS: ETO-RD-GU 345/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 VBN: 213 VAB: 434 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02036052 | 5700901107 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 18:39 | 2026-03-24 15:17 | 2026-03-21 18:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de tranformador queimado asseço para caminhonete | 15 |  | 05 kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00409/2026 | ENC-MPPS01 000092/2026 | 212600366 |  | SS ENC-RD-PS 409/2026 trafo 5700188046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134706 Nº DE SÉRIE : 136158 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/08 IMPEDANCIA : 4.15 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147710 Nº DE SÉRIE : 586747 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.04 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5700188046 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 09:57 | 2026-03-29 16:32 | 2026-03-30 09:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na rdr de nova rosalandiatrafo 5700188046 | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00096/2026 | ENC-LMPS01 000023/2026 | 212600083 |  | SS ENC-RD-PS 96/2026 TR 5710120055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 563083023 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 01/1999 IMPEDANCIA : 4.13 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145390 Nº DE SÉRIE : 118446 MARCA : ENGERNORTE DATA FABRICAÇÃO : 2007 IMPEDANCIA : 4.17 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5710120055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 10:02 | 2026-01-19 16:37 | 2026-01-21 10:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR QUEIMADO 571012005545KVAT 34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHAO 055OP01 2UC PENALIZADAS | 45 | 45 | 34,5 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00054/2026 | DLP-MLPA01 000008/2026 | 112600120 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado na RDR de tocantinia, trafo 5710162006, tensao 34500 / 440 V, trafo de 25KVA, acesso livre, aldeia funil. obs sao dois trafo na mesma estrutura. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 99296-9610 SS DOLP-RD-PA 0054/2026 DATA ATENDIMENTO: 14/01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05050008 | 5710162006 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 15:30 | 2026-01-05 19:59 | 2026-01-16 15:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado na RDR de tocantinia, trafo 5710162006, tensao 34500 / 440 V, trafo de 25KVA, acesso livre, aldeia funil. obs sao dois trafo na mesma estrutura. | 15 | 15 | 25kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00106/2026 | DG-MLPO02 000028/2026 | 312600090 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5728738026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 10:18 | 2026-01-27 10:42 | 2026-01-28 10:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tr 5728738026 queimado segue SS para substituiçaõ | 15 | 15 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00078/2026 | DBM-MLDB06 000011/2026 | 412600097 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-RD-GU 78/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 VBN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5701362094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 17:38 | 2026-01-15 23:13 | 2026-01-18 17:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE, TRAFO NA COMPENSAÇÃO T0-R$2515,00 ---- T10-3255,00 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00116/2026 | DG-MLPO01 000024/2026 | 312600095 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdr ipueiras | FURTADO | FURTADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5710067250 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 18:44 | 2026-01-28 16:42 | 2026-01-30 18:44 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | IPUEIRAS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264101055791Segue SS de TR 5710067250 15KVA/19.9KV e para-raios possivelmente furtado.Acesso livre para caminhonete.UC 8832714CHACARA SAO JOAO BATISTA63992193439CLEUSA DOS SANTOS001OP18 63 99295-3666 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00100/2026 | ENC-MLGR03 000036/2026 | 712600066 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710172009 ETO-RD-GR 100/2026 FAZ. ALEGRIA E PROGRESSO - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06017756 Nº DE SÉRIE : 976234 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149283 Nº DE SÉRIE : 820269 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.14 MEDIÇÃO 2: 00.11 MEDIÇÃO 3: 00.09 COORDENADA X: 762558 Y: 9028062 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04038009 | 5710172009 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 17:52 | 2026-01-17 23:24 | 2026-01-20 17:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710172009 QueimadoPotencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: NovoAcesso: Camioneta Equipe: 009op03 (63)99256-7506 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00038/2026 | ENC-MPPS01 000009/2026 | 212600070 |  | SS ENC-RD-PS 38/2026 TRAFO: 5710592085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 78086 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MA/2005 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149776 Nº DE SÉRIE : 290337 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.25 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5710592085 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 18:13 | 2026-01-12 01:56 | 2026-01-13 18:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 10 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado e 01 poste de 10/300 da estrutura do trafo para ser subistituido devido o poste ser muito fino e não suporta o trafo de 15 kvar se for instalar um de 15 acesso bom equipe que atendeu 013op04 cel, 63991022334/984921228 cliente penalizado 01 favor agilizar o atendimento | 15 | 10 | 10 kvar | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00037/2026 | ENC-LMPS03 000009/2026 | 212600062 |  | SS ENC-RD-PS 37/2026 TRAFO:5700758084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 128994 Nº DE SÉRIE : 442976 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149801 Nº DE SÉRIE : 290394 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03414149 | 5700758084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 17:36 | 2026-01-12 23:59 | 2026-01-13 17:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistitruido pela equipé de manutencão acesso bom equipe que atendeu 084op02 cel, 63984097354/992357310/984623208 cliente penalizado 01 | 15 | 15 | 15 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00178/2026 | ETO-RD-GR 000253/2026 | 712600132 |  | TR-5700315153Queimado para raios bom potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre equipe 153op01 tel-63984324652 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010153 | 5700315153 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 18:32 | 2026-02-04 21:42 | 2026-02-06 18:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700315153Queimadopara raios bompotência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 153op01 tel-63984324652 |  |  | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00243/2026 | ENC-MLAR05 000091/2026 | 612600149 |  | ETO-RD-AR 243/2026 TR: 5701262019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 175731 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149297 Nº DE SÉRIE : 820283 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01105019 | 5701262019 | 8805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 18:47 | 2026-02-04 18:05 | 2026-02-07 18:47 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | FILADELFIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701262019 avariado 15kvaTensão: 19.9Acesso livre | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00285/2026 | DLP-MLPA03 000012/2026 | 112600416 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5710549001 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local rural de Luzimangues, Chac. Solar das Mangabeiras SN Irrigante. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000285/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000012/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/02/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LUZIMANGUES ALIMENTADOR: AL03101271 EQUIPE: DOLP-MLPA04 CONTATO DA EQUIPE: 63 9295-4214 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - ELTON SILVA DE JESUS 2 - ROMARIO PEREIRA DOS SANTOS SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03101271 | 5710549001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 00:43 | 2026-02-23 16:20 | 2026-02-26 00:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710549001 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local rural de Luzimangues, Chac. Solar das Mangabeiras SN Irrigante. | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00117/2026 | DBM-MPDB10 000016/2026 | 412600147 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: 20264094905080 SS: ETO-RD-GU 117/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 112,5KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 238 VBN: 239 VCN: 237 VAB: 411 VBC: 416 VCA: 415 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02036052 | 5720057107 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 15:02 | 2026-01-26 22:34 | 2026-01-26 15:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO TRIFASICO NA RDR DE SANDOLANDIA CLIENTE COM AUTO POTENCIAL DE COMPESAÇÃO | 1125 | 75 | 75KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00048/2026 | ENC-MLGR01 000017/2026 | 712600043 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5728543227 ETO-RD-GR 48/2026 FAZ. GAMELEIRA RDR DE RECURSOLANDIA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06107734 Nº DE SÉRIE : 441859 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : S/N POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149699 Nº DE SÉRIE : C290239 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 18,68 MEDIÇÃO 2: 17,26 MEDIÇÃO 3: 16,07 COORDENADA X: 915587 Y: 9054180 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5728543227 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 18:04 | 2026-01-09 16:33 | 2026-01-11 18:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5728543227 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 22op01 (63)99247-2838 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00436/2026 | ENC-MPGR01 000076/2026 | 712600306 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700008111 ETO-RD-GR 436/2026 ZONA URBANA - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124830 Nº DE SÉRIE : 1.233.962 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 3.95 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141917 Nº DE SÉRIE : 1603829 MARCA : ITB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.80 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 13.91 MEDIÇÃO 2: 12.64 MEDIÇÃO 3: 11.56 COORDENADA X: 727229 Y: 9049688 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5700008111 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 09:34 | 2026-04-16 16:00 | 2026-04-19 09:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700008111 queimado em campo 112,5 kva na 34,5 kv acesso bom | 1125 | 1125 | 112,5kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00363/2026 | ENC-MLGR03 000128/2026 | 712600250 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700639018 ETO-RD-GR 363/2026 FAZ. ALTO ALEGRE - BOM JESUS 0018 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 199057 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2011 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150195 Nº DE SÉRIE : 827918 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16.83 MEDIÇÃO 2: 14.36 MEDIÇÃO 3: 13.65 COORDENADA X: 862348 Y: 8996186 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02424015 | 5700639018 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 12:10 | 2026-03-22 16:23 | 2026-03-24 12:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BOM JESUS DO TOCANTINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5700639018 - 10KVA 34,5kv acesso caminhonete ate uns 20mt próximo do Trafo para raio queimado | 15 | 5 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00116/2026 | DBM-MLDB06 000018/2026 | 412600132 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264090285512 SS: ETO-RD-GU 115/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217 VBN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5710017148 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 11:17 | 2026-01-23 11:20 | 2026-01-26 11:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710017148 de 15kva da 19.9 para raios queimado. acesso livre. 01 cliente penalizado. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00366/2026 | ETO-RD-GR 000628/2026 | 712600254 |  | trafo 5700121011 queimado 15 kv 13,8 kva para raio queimado acesso bom | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01065015 | 5700121011 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 15:46 | 2026-03-23 14:22 | 2026-03-25 15:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRAMA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700121011 queimado 15 kv 13,8 kva para raio queimado acesso bom |  |  | 15 kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00289/2026 | DG-MLPO02 000055/2026 | 312600223 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5700780035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 07:36 | 2026-03-25 13:34 | 2026-03-27 07:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700780035 QUEIMADO DE 15KVA NA 19,9 E PARA RAIO TAMBEM QUEIMADO.Endereço: IND CHACARA BALUARTE, 0ACESSO TEM QUE PASSAR UM CORREGO A PE E ANDAR MAIS 300 METROS ATE O TRAFO. OU SEJA NAO TEM ACESSO COM VEICULO SOMENTE A PE, MAIS IMFORMACOES ENTRA EM CONTATO COM A EQUIPE. | 15 | 5 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00088/2026 | ETO-MLDP01 000040/2026 | 512600062 |  | Conforme informações da equipe 028op04 segue SS do transformador 5700295116 queimado 15KVA - 19.9 . | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700295116 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 19:08 | 2026-02-04 12:01 | 2026-02-05 19:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 028op04 segue SS do transformador 5700295116 queimado 15KVA - 19.9 . | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00504/2026 | ENC-MLAR05 000157/2026 | 612600330 |  | ETO-RD-AR 504/2026 TRAFO 5752570159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.4 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129196 Nº DE SÉRIE : 1298121 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 06/2024 IMPEDANCIA : 3,69 POS. TAP : 4 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147732 Nº DE SÉRIE : 586769 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3,96 POS. TAP : 04 OBS: LANÇADO DISPONIBILIDADE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SS ETO-RD-AG 224/2026 PARA FAZER MELHORIA,PORÉM NÃO FOI PRECISO DEVIDO NÃO TER TRAFO NO LOCAL. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5752570159 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 20:05 | 2026-03-18 21:24 | 2026-03-20 20:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5752570159 30kva 34.5kv e para raioacesso livre | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00322/2026 | ETO-RD-GR 000584/2026 | 712600229 |  | trafo queimado 5710108154 - 15KVA 34,5KV + para raio queimado acesso livre IND FAZENDA NOVA PROVIDENCIA - cliente WERTHER PEREIRA DIAS FILHO - uc 5795206 telefone 63984117042 RDR JUARINA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010153 | 5710108154 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 17:38 | 2026-03-11 08:13 | 2026-03-12 17:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710108154 - 15KVA 34,5KV + para raio queimado acesso livre IND FAZENDA NOVA PROVIDENCIA - cliente WERTHER PEREIRA DIAS FILHO - uc 5795206 telefone 63984117042RDR JUARINA |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00155/2026 | ENC-MLGR01 000037/2026 | 712600107 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710378023 ETO-RD-GR 155/2026 FAZ. BOA SORTE - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 372728 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 - ???? IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 144288 Nº DE SÉRIE : Z 267045 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 2.67 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 23.26 MEDIÇÃO 2: 16.94 MEDIÇÃO 3: 12.91 COORDENADA X: 768268 Y: 9104245 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL05020023 | 5710378023 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 12:09 | 2026-02-01 12:13 | 2026-02-03 12:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5710378023 Queimadopara raios queimadopotência 15kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 023op04 tel-63984508644 | 25 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00335/2026 | ETO-RD-GU 000736/2026 | 412600301 |  | SS: ETO-RD-GU 335-2026 LOCALIDADE: DUERE EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 5KVA PARA 15KVA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02040003 | 5710342076 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 09:38 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03-20 09:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERÉ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00191/2026 | DG-MLPO01 000044/2026 | 312600153 |  | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçao de TR queimado | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700498026 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 18:48 | 2026-02-15 18:10 | 2026-02-17 18:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiçao de TR queimado | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00314/2026 | ENC-MPPS01 000061/2026 | 212600291 |  | SS ENC-RD-PS 314/2026 TR 5700019014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 182260 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3.62 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 135439 Nº DE SÉRIE : 182550 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3.50 POS. TAP : 02 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01068014 | 5700019014 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 16:16 | 2026-03-09 16:35 | 2026-03-10 16:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570001901430KVATRAFO FURTADO ACESSO LIVRE CAMINHAO TENSAO 13800PARA RAIO DANIFICADO 014OP02 SERGIO | 30 | 30 | 13,8 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00066/2026 | ENC-MLGR02 000007/2026 | 712600057 |  | SUBSTITUIÇÃO DE UM TRAFO 5710060104 ETO-RD-GR 66/2026 FAZ. REGIÃO DO SONIN RDR DE SANTA MARIA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KV TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 117193 Nº DE SÉRIE : 476879 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2018 IMPEDANCIA : 2,92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149690 Nº DE SÉRIE : C290251 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00,42 MEDIÇÃO 2: 00,19 MEDIÇÃO 3: 00,06 COORDENADA X: 857002 Y: 9017443 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5710060104 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 18:26 | 2026-01-13 12:20 | 2026-01-15 18:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA MARIA DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710060104 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO MUITO GRANDE DE ÓLEO | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00311/2026 | ENC-MPAG02 000039/2026 | 662600187 |  | Enviar equipe da manutenção para substituir transformador queimado mais para raio, acesso normal TRAFO Nº 5710071065 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2019 MARCA; TRAEL Nº CITD; 119229 Nº SÉRIE; 497071 IMPEDÂNCIA; 2,53 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 24/01/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150636 Nº SÉRIE; C.299685 IMPEDÂNCIA; 2,39 MEDIÇÃO; 20,40 / 20,50 / 20,46 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01016065 | 5710071065 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 15:46 | 2026-03-19 22:16 | 2026-03-22 15:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AXIXA DO TOCANTINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir transformador queimado mais para raio, acesso normal | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00130/2026 | DLP-MPPA01 000044/2026 | 112600147 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para equipe de manutenção deslocar para executar emenda de cabo rompido no circuito do transformador 5751511059 RDU de Taquaralto Substituído vão de cabo do poste ID: 387290 ATÉ O ID:36056955 | POSTE | VEGETAÇÃO | POSTE | VEGETAÇÃO | MC - POSTES | 2026 | AL03099059 | 5751511059 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 23:24 | 2026-01-26 04:56 | 2026-01-29 23:24 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PALMAS | Glauk Henrique Miranda Cardoso | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS para equipe de manutenção deslocar para executar emenda de cabo rompido no circuito do transformador 5751511059 RDU de Taquaralto |  |  |  | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00051/2026 | DG-MLPO02 000014/2026 | 312600047 |  | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr porto | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01057189 | 5721219001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 19:56 | 2026-01-14 18:11 | 2026-01-16 19:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5721219001TR 15 KVAREDE: 13.8 KVPARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE MARIA FRANCISCA BORGES DE CASTROUC: 8/3200701-5 | 25 | 10 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00179/2026 | ENC-LMPS03 000034/2026 | 212600161 |  | SS ENC-RD-PS 179/2026 trafo 5710011013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 007192 Nº DE SÉRIE : 178967 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114647 Nº DE SÉRIE : 469918 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5710011013 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 15:42 | 2026-02-04 23:10 | 2026-02-05 15:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710011013 na rdr de paraiso | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00248/2026 | DBM-MLDB03 000046/2026 | 412600232 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264133423658 SS: ETO-RD-GU 248/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010021 | 5356618021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 15:49 | 2026-02-24 18:33 | 2026-02-26 15:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5356618021, tensão 19.9, potencia 15kva, para raio queimado, acesso caminhão e camionete, causa descarga atmosférica, feito teste a vazio não aceitou.IND FAZENDA ESPIRITO SANTO, equipe 021op01 telefone 63991010212, cliente 63984875148 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00709/2026 | ENC-MLAR05 000196/2026 | 612600430 |  | ETO-RD-AR 709/2026 TRAFO 5710154053 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 9540 Nº DE SÉRIE : 359351 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150364 Nº DE SÉRIE : 828087 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 7.09 MEDIÇÃO 2: 6.77 MEDIÇÃO 3: 6.41 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5710154053 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 17:37 | 2026-04-22 12:05 | 2026-04-23 17:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE ÓLEOTrafo 5710154053Rdr de Piraquê10kva34.5kvAcesso livre | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00283/2026 | ETO-RD-GR 000381/2026 | 712600183 |  | Trafo: 5747077064 queimado Potencia: 25 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: livre Equipe: 023op01 (63)99987-1478 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5747077064 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 14:04 | 2026-02-26 15:41 | 2026-02-28 14:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BRASILANDIA DO TOCANTINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5747077064 queimado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: livre Equipe: 023op01 (63)99987-1478 |  |  | 25 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00268/2026 | ENC-MLAR01 000077/2026 | 612600167 |  | SS ETO-RD-AR 268/2026 TRAFO 5700382016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145435 Nº DE SÉRIE : 179561 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2002 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149197 Nº DE SÉRIE : 820183 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : NOV/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5700382016 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 11:21 | 2026-02-09 18:35 | 2026-02-11 11:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado, caiu uma descarga no mesmo pararaio queimado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00094/2026 | ETO-MLDP01 000045/2026 | 512600072 |  | Conforme informações da equipe 005OP01 , segeu SS de transformador 5700486005 queimado , 10KVA na 19.9KV | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01110005 | 5700486005 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 13:13 | 2026-02-05 17:30 | 2026-02-07 13:13 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARRAIAS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 005OP01 , segeu SS de transformador 5700486005 queimado , 10KVA na 19.9KV | 15 | 10 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00114/2026 | ETO-RD-DP 000177/2026 | 512600073 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5710140028 SS: ETO-RD-DP 114/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5710140028 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 15:26 | 2026-02-08 14:30 | 2026-02-10 15:26 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | NATIVIDADE | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS do transformador 5710140028 queimado ,15KVA na 19.9 KV | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00104/2026 | ETO-RD-AG 000073/2026 | 662600065 |  | transformador furtado 5700150156 potencia 5kva tensão 19.9kv acesso livre leva chave fusivel a mesma foi furtada eleva cabo para junper e glv leva para-raio equipe: 6399616867 SS -ETO-RD-AG 00104/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUT/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149112 Nº SÉRIE; 799461 IMPEDEÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 5,61 / 7,60 / 6,65 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03005098 | 5700150156 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 13:18 | 2026-01-28 00:22 | 2026-01-30 13:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CACHOEIRINHA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador furtado 5700150156 potencia 5kva tensão 19.9kv acesso livre leva chave fusivel a mesma foi furtada eleva cabo para junper e glv leva para-raioequipe: 6399616867 | 15 |  | 5kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00303/2026 | DG-MLPO01 000066/2026 | 312600234 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01072001 | 5710210001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 11:01 | 2026-04-02 17:12 | 2026-04-05 11:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710210001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCI: 45KVA 34500ACESSO: LIVRE | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00311/2026 | DG-MLPO02 000058/2026 | 312600246 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01026041 | 5710213110 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 18:23 | 2026-04-08 16:28 | 2026-04-10 18:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5710213110 queimado para devidas trativas com equipé de manutenção.Potencia 15 kvaTensão 13,8 kv aceso livre para raio queimado | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00378/2026 | DG-MLPO02 000071/2026 | 312600308 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700698096 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-14 11:38 | 2026-05-15 16:24 | 2026-05-17 11:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS para susbtituição de TR queimado 5700698096 | 15 | 5 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00589/2026 | ENC-MPAG02 000094/2026 | 662600371 |  | TRAFO 5700301068 QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEMADO. ACESSO BOM. 19 CLIENTES PENALIZADO. TRAFO Nº 5700301068 TRAOF RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 06/1999 MARCA; TOSHIBA Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 368215 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 23/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 151002 Nº SÉRIE; Z.303122 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,75 MEDIÇÃO; 14,77 / 14,56/ 14,46 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02109039 | 5700301068 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-12 17:32 | 2026-06-13 00:12 | 2026-06-15 17:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BURITI DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700301068 QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEMADO. ACESSO BOM. 19 CLIENTES PENALIZADO. | 25 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00419/2026 | ENC-MPAG01 000164/2026 | 662600279 |  | Troca de poste de BT , Rede de BT cabo nu. Fica na Rua mariquina marinho, circuito do trafo. 5700010081.Após entrar na Rua fica a quarta estrutura lado esquerdo. Situação da estrutura critica obs. Solicitação equipe 81OP01, fone 63985124414. --->NOTA AC SUBST 01 POSTE 09/150 S1 POR UM POSTE 10/150 S1 ID-67116962. ( POSTE ANTES ID-67117077 - POSTE DEPOIS ID-67116957 ). | AVARIADO | ABALROADO | AVARIADO |  | MC - POSTES | 2026 | AL01043081 | 5700010081 | 20497 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-20 17:31 | 2026-04-27 16:10 | 2026-04-27 17:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | GERALDO JOSE DE FARIA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Troca de poste de BT , Rede de BT cabo nu. Fica na Rua mariquina marinho, circuito do trafo. 5700010081.Após entrar na Rua fica a quarta estrutura lado esquerdo. Situação da estrutura criticaobs. Solicitação equipe 81OP01, fone 63985124414. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00509/2026 | ENC-LMPS03 000083/2026 | 212600478 |  | SS ENC-RD-PS 509/2026 TR 5710276149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 296216 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150761 Nº DE SÉRIE : 799421 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03414149 | 5710276149 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 18:22 | 2026-05-14 17:38 | 2026-05-15 18:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571027614915KVAPARA RAIO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE TENSAO 34,5149PO02 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00563/2026 | ENC-MLGR01 000146/2026 | 712600379 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710064087 ETO-RD-GR 563/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06114311 Nº DE SÉRIE : 469582 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151701 Nº DE SÉRIE : C 308270 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.75 MEDIÇÃO 2: 16.03 MEDIÇÃO 3: 12.12 COORDENADA X: 727477 Y: 9020328 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5710064087 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-27 09:22 | 2026-05-28 12:02 | 2026-05-30 09:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710064087 queimado acesso livre equipe 087op01 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00449/2026 | DG-MPDG01 000114/2026 | 312600359 |  | medido_ emergencial_ substituiçaõ de trafo furtado rdr ipueiras | FURTADO | FURTADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700396250 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-06 18:13 | 2026-07-07 20:00 | 2026-07-09 18:13 | TRANSFORMADOR SEM BAIXA TENSAO 19919V | IPUEIRAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , instalar trafo 5700396250 FURTADO na RDR de impueiras , tensão 34,5 , acesso livre , . para-raio furtado , potencia 15 kva | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00016/2026 | ENC-LMPS04 000003/2026 | 212600054 |  | SS ENC-RD-PS 16/2026 TRAFO 5710042046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06897 Nº DE SÉRIE : 373581 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 03/2000 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144379 Nº DE SÉRIE : Z260738 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03 | FURTADO | VANDALISMO | FURTADO | VANDALISMO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5710042046 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 14:48 | 2026-01-07 17:50 | 2026-01-08 14:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | OLIVEIRA DE FATIMA | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TRAFO 5710042046 FUTADO POTENCIA: 15KVAACESSO: LIVRE | 25 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00162/2026 | ETO-MLDP02 000069/2026 | 512600088 |  | Esquema de Serviço para Apoio a Obra de Construção. | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5710072028 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 13:42 | 2026-03-01 13:30 | 2026-03-03 13:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO DEVIDO REICIDENCIA (O MESMO ESTA DESARMENDO TODOS OS DIAS GERANDO INSATISFAÇÃO DO CLIENTE SEGUNDO A EQUIPE 028OP01 SOLICITANTE DA SUBSTITUIÇÃO) | 15 | 15 | 15 kVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00070/2026 | DLP-MLPA01 000010/2026 | 112600276 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5710112006, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre, rural de tocantinia proximo a palminha DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM05M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 070/2026 DATA ATENDIMENTO: 15/01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5710112006 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 21:52 | 2026-01-15 16:25 | 2026-01-17 21:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5710112006, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre, rural de tocantinia proximo a palminha | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00342/2026 | DBM-MLDB06 000048/2026 | 412600321 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264182450013 SS: ETO-RD-GU 342/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5300800148 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 11:00 | 2026-03-22 07:05 | 2026-03-21 11:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA REDE 19.9KV E PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00379/2026 | DBM-MLDB04 000082/2026 | 412600321 |  | TRAFO 5701027021 COM VAZAMENTO DE OLEO BUCHA SENCUNDARIA DO TRAFO ACESSO CAMIONETE DE 15 KVA TENSÃO 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO . TRAFO REINCIDENTE EM ABERTURA EM CAMPO COLAGEM DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 379/2026 COMPLEMENTO: 190-13678275 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - OBJETO ESTRANHO | 2026 | LD01066094 | 5701027021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 20:26 | 2026-03-24 12:00 | 2026-03-26 20:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | TRAFO 5701027021 COM VAZAMENTO DE OLEO BUCHA SENCUNDARIA DO TRAFO ACESSO CAMIONETE DE 15 KVA TENSÃO 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO .TRAFO REINCIDENTE EM ABERTURA EM CAMPO | 15 |  | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00063/2026 | ENC-MLGR03 000021/2026 | 712600050 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5720187009 ETO-RD-GR 63/2026 GUARAI TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 128656 Nº DE SÉRIE : 577013 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2021 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148444 Nº DE SÉRIE : C289608 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00,36 MEDIÇÃO 2: 00,30 MEDIÇÃO 3: 00,11 COORDENADA X: 776636 Y: 9020277 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03037009 | 5720187009 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 12:20 | 2026-01-12 19:35 | 2026-01-15 12:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5720187009 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 009op08 (63)99942-6789 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00376/2026 | ENC-MLGR03 000134/2026 | 712600264 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710034155 ETO-RD-GR 376/2026 FAZ. NOVA ESPERANÇA - PALMEIRANTE 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121046 Nº DE SÉRIE : 395709 MARCA : TRAEL - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 - 10/2019 IMPEDANCIA : 3.78 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135559 Nº DE SÉRIE : 1463806 MARCA : ROMAGNOLE - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2023 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.95 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 16.19 MEDIÇÃO 2: 15.80 MEDIÇÃO 3: 14.33 COORDENADA X: 837046 Y: 9141642 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02105019 | 5710034155 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 10:05 | 2026-03-25 09:45 | 2026-03-27 10:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO DE 30KVA QUEIMADO, NA REDE DE 34,5KV, PARA RAIO BT E MT QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO. | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00033/2026 | ENC-LMPS03 000010/2026 | 212600063 |  | SS ENC-RD-PS 33/2026 TRAFO 5701086075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 34114 Nº DE SÉRIE : 582608 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2009 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149763 Nº DE SÉRIE : 290324 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5701086075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 09:55 | 2026-01-12 17:16 | 2026-01-13 09:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5701086075 QUEIMADO NA RDR DE DOIS IRMÃOS | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00177/2026 | ETO-RD-GR 000252/2026 | 712600131 |  | trafo 5712496033 15kva e para raio queimado 19,9 acesso livre 048op02 992044638 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02038009 | 5712496033 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 17:47 | 2026-02-04 14:38 | 2026-02-06 17:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5712496033 15kva e para raio queimado 19,9 acesso livre 048op02 992044638 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00743/2026 | ENC-MLAR05 000201/2026 | 612600450 |  | ETO-RD-AR 743/2026 TRAFO 5752869058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 142145 Nº DE SÉRIE : 537044 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2024 IMPEDANCIA : 4,15 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 132782 Nº DE SÉRIE : 1453769 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 4,17 POS. TAP : 04 MEDIÇÃO 1: 11.15 MEDIÇÃO 2: 14.28 MEDIÇÃO 3: 15.44 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5752869058 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-25 18:34 | 2026-04-28 09:39 | 2026-04-28 18:34 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5752869058 45kvaPara-raio: Queimado BT e MTAcesso; livre Equipe: 040op36Contato da equipe: 99276-9626Endereço: IND FAZENDA ESTANCIA DO ARAGUAIA, 0 - FAZ ESTANCIA DO ARAGUAIA | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00318/2026 | DLP-MLPA01 000087/2026 | 112600363 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5703508271 QUEIMADO POTÊNCIA: 10 KVA TENSÃO: 7,9 KV PARARAIO: BOM. ACESSO: LIVRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000318/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000087/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 05/03/2026 À 06/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: AL03101271 CLASSE DE TENSÃO: 7,9KV POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO: 10KVA TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO ATIVIDADES CONTEMPLEDAS: ABERTURA/FECHAMENTO DE CHAVE, JUMPER, GLV; SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR; SUBSTITUIÇÃO DE PARA-RAIOS DE MT/BT; MEDIÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO E CORRENTE/TENSÃO; INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO; ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA; SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADOR, TENCIONAMENTO DE CABO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES. EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSIMAR DOS SANTOS 2 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO 3 - ALVARO PEREIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) Utilize sempre equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão indicada. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03101271 | 5703508271 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 20:29 | 2026-03-05 12:17 | 2026-03-07 20:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5703508271 QUEIMADOPOTÊNCIA: 10 KVATENSÃO: 7,9 KVPARARAIO: BOM.ACESSO: LIVRE | 15 | 5 | 10 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00167/2026 | DG-MPPO01 000043/2026 | 312600127 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queiamdo rdr santa rosa | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5713428152 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 08:42 | 2026-02-06 16:20 | 2026-02-09 08:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5713428152 NA RDR DE SANTA ROSA | 45 | 45 | 45 kVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00005/2026 | DBM-MPDB10 000001/2026 | 412600048 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: S/N SS: ETO-RD-GU 05/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.7 VBN: 216.4 VCN: 221.2 VAB: 382.4 VBC: 377 VCA: 378.4 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5753512094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 14:14 | 2026-01-08 11:49 | 2026-01-04 14:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo 5753512094 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia 75kvaPara raio queimado acesso livre tensão 34,5 kv | 75 | 75 | 75 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00012/2026 | DBM-MLDB04 000008/2026 | 412600038 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMÃ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 12/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225.9 VBN: 233.7 VAB: 459 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5700658097 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 12:13 | 2026-01-06 14:17 | 2026-01-06 12:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700658097 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de TalismaIND FAZENDA BOM JESUS | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00161/2026 | ENC-LMPS03 000032/2026 | 212600144 |  | SS ENC-RD-PS 161/2026 trafo 5710040054 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121769 Nº DE SÉRIE : 978283 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2015 IMPEDANCIA : 2.99 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149142 Nº DE SÉRIE : 811232 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5710040054 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 09:32 | 2026-02-01 14:05 | 2026-02-03 09:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PUGMIL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quento antes substituir trafo 5710040054 queimado na rdr de pugmil | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00342/2026 | ETO-RD-GR 000616/2026 | 712600255 |  | TRAFO QUEIMADO 5700148155 - 5KVA 19,9KV ACESSO CAMINHONETE - PARA RAIO QUEIMADO IND ASSENTAMEN P.A REMANSO, 0 - CHAC. POR DO SOL cliente: JOAO COELHO DE SOUSA NETO - uc 7740247 tel. 63992451233 RDR PALMEIRANTE | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02105019 | 5700148155 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 18:19 | 2026-03-20 14:59 | 2026-03-21 18:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700148155 - 5KVA 19,9KV ACESSO CAMINHONETE - PARA RAIO QUEIMADO IND ASSENTAMEN P.A REMANSO, 0 - CHAC. POR DO SOLcliente: JOAO COELHO DE SOUSA NETO - uc 7740247 tel. 63992451233RDR PALMEIRANTE |  |  | 5KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00284/2026 | DG-MPPO01 000076/2026 | 312600221 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5731254026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 15:16 | 2026-03-23 15:00 | 2026-03-24 15:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo avariado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00324/2026 | ENC-MLGR03 000111/2026 | 712600231 |  | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700006034 ETO-RD-GR 324/2026 ZONA URBANA - PRES. KENNEDY 0034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 126968 Nº DE SÉRIE : 395790 MARCA : TRAEL - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 - 02/2021 IMPEDANCIA : 3.48 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143670 Nº DE SÉRIE : I 260200 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 19.62 MEDIÇÃO 2: 12.38 MEDIÇÃO 3: 10.68 COORDENADA X: 774786 Y: 9056321 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01073034 | 5700006034 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 08:35 | 2026-03-11 02:00 | 2026-03-13 08:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700006034 com vazamento de oleo | 150 | 150 | 150 kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00187/2026 | DG-MLPO01 000042/2026 | 312600150 |  | medido_ emergencial_ SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5729815096 QUEIMADO NA RDR DE PINDORAMA (TR QUEIMADO REICIDENTE O MESMO FOI SUBSTITUIDO SEMANA PASSADA) | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5729815096 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 16:21 | 2026-02-14 15:30 | 2026-02-16 16:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5729815096 QUEIMADO NA RDR DE PINDORAMA (TR QUEIMADO REICIDENTE O MESMO FOI SUBSTITUIDO SEMANA PASSADA) | 15 | 25 | 25 kVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00064/2026 | DG-MLPO01 000016/2026 | 312600058 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03062013 | 5711513001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 03:50 | 2026-01-16 12:25 | 2026-01-19 03:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5711513001 de 10kva e para-raio avariado, Tensão 7,9kv, Rural de Porto Nacional Assentamento P.A. Pau Darco, Chac. Duas Irmãs, Acesso para camionete 4x4.Obs. Informação da equipe 001OP11 Trafo não Funcionando. | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00272/2026 | DBM-MLDB03 000048/2026 | 412600246 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264139631516 SS: ETO-RD-GU 2172/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 208 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010021 | 5714368021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 16:52 | 2026-02-27 18:44 | 2026-03-01 16:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado acesso para caminhonete | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00368/2026 | ENC-LMPS03 000067/2026 | 212600334 |  | SS ENC-RD-PS 368/2026 trafo 5735467233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P012777 Nº DE SÉRIE : 536983 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2024 IMPEDANCIA : 4.13 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149920 Nº DE SÉRIE : 602386 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.75 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03414149 | 5735467233 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 17:01 | 2026-03-20 18:13 | 2026-03-22 17:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5735467233 trafo de 75 kva tranformado doado | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00055/2026 | ENC-MLAR02 000003/2026 | 612600060 |  | ETO-RD-AR 55/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 18971 Nº DE SÉRIE : 456677 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,83 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149671 Nº DE SÉRIE : C 290232 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700316053 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 20:19 | 2026-01-13 13:30 | 2026-01-15 20:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformado queimado potencia 10kva tensão19,9kv para-raio queimado acesso= caminhonte | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00702/2026 | ENC-MLAR01 000190/2026 | 612600425 |  | ETO-RD-AR 702/2026 TRAFO 5701086022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : P50027 Nº DE SÉRIE : E1274 MARCA : ELETROPAULO DATA FABRICAÇÃO : 05/2009 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150192 Nº DE SÉRIE : 827915 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 1.15 MEDIÇÃO 2: 2.04 MEDIÇÃO 3: 3.55 SUBST CHAVE FUSIVEL DANIFICADA 03101634022 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5701086022 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-18 17:12 | 2026-04-19 11:35 | 2026-04-21 17:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701086022 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 022op02 (63)99255-6152Obs.: leva porta fusivel | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00725/2026 | ENC-MLAR05 000197/2026 | 612600431 |  | ETO-RD-AR 725/2026 TRAFO 5700837080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6118089 Nº DE SÉRIE : 482046 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2018 IMPEDANCIA : 2,96 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150444 Nº DE SÉRIE : 828167 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 16.71 MEDIÇÃO 2: 15.50 MEDIÇÃO 3: 14.38 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700837080 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 17:59 | 2026-04-21 15:30 | 2026-04-23 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo QUEIMADO 5700837080Potência 25KVARede 34,5KVAcesso livre | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00368/2026 | ETO-RD-GU 000857/2026 | 412600307 |  | SS: ETO-RD-GU 368-2026 LOCALIDADE: ALIANÇA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01031076 | 5710138037 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 10:38 | 2026-03-22 13:30 | 2026-03-24 10:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710138037 queimado em campo de 10 kva acesso camionete tensão 13,8kv para raio queimado | 15 | 15 | 10 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00224/2026 | ENC-LMPS03 000043/2026 | 212600216 |  | SS ENC-RD-PS 224/2026 TR 5701175014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131097 Nº DE SÉRIE : 1416879 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2022 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148793 Nº DE SÉRIE : 459105 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2015 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5701175014 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 09:11 | 2026-02-14 20:35 | 2026-02-17 09:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570117501415KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE34,5KVA013OP03 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00476/2026 | ENC-MLAR02 000060/2026 | 612600306 |  | ETO-RD-AR 476/2026 TRAFO 5723116030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145119 Nº DE SÉRIE : Z 271308 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,03 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145180 Nº DE SÉRIE : Z 271369 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,16 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02095030 | 5723116030 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 21:14 | 2026-03-14 15:00 | 2026-03-16 21:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5723116030 queiamado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 030op01 (63)984683634 | 25 | 25 | 25KV | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00016/2026 | ENC-MLGR01 000006/2026 | 712600032 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710005024, ETO-RD-GR 16/2026 NA LOCALIDADE DE ITAPORA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 05109528 Nº DE SÉRIE : 448192 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 IMPEDANCIA : 2,45 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148500 Nº DE SÉRIE : C289664 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,52 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16,90 MEDIÇÃO 2: 12,33 MEDIÇÃO 3: 09,78 COORDENADA X: 744545 Y: 9053686 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01044024 | 5710005024 | 8812 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-04 11:36 | 2026-01-05 07:16 | 2026-01-11 11:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710005024 Queimado Potencia: 15 KVAtensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 09op37 (63)99103-1004/99297-2033 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00449/2026 | ENC-MPPS01 000118/2026 | 212600409 |  | SS ENC-RD-PS 449/2026 TR 5720349086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 140020 Nº DE SÉRIE : 1587942 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2024 IMPEDANCIA : 2.80 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150249 Nº DE SÉRIE : 827972 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01025012 | 5720349086 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 12:37 | 2026-04-11 22:53 | 2026-04-14 12:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 572034908615KVA34500QUEIMADO PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE 086OP02 ESTEVE NO LCAO DARLEY | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00262/2026 | DG-MLPO01 000058/2026 | 312600211 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03062013 | 5702199001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 19:58 | 2026-03-17 14:35 | 2026-03-18 19:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264178076047Segue SS de TR 5702199001 15KVA/7.9KV e para-raios queimados, substituir a chave que é a Matheus.Acesso somente para caminhonete e mesmo assim fica ha uns 10metros da estrutura.UC 3155730FAZENDA AGUA BRANCA63992776858JOSE QUIRINO DOS SANTOS001OP18 63 99295-3666 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00349/2026 | ENC-LMPS03 000061/2026 | 212600324 |  | SS ENC-RD-PS 349/2026 TR 5200308007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5kV Nº ENERGISA (CITD) : 120906 Nº DE SÉRIE : 442942 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148057 Nº DE SÉRIE : C 287194 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01050008 | 5200308007 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 20:39 | 2026-03-15 12:30 | 2026-03-16 20:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264175874786Segue SS de TR 5200308007 15KVA/19.9KV não sai tensão na sechndária e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 5831660FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, SERRAL DA63991122765/63984238444LUIZ MARCOS VIEIRA FERRO017OP01 63 99290-5191 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00169/2026 | ENC-LMPS04 000028/2026 | 212600156 |  | SS ENC-RD-PS 169/2026 TR 5710143253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146490 Nº DE SÉRIE : 77724 MARCA : CEMEG DATA FABRICAÇÃO : 10/05 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P025467 Nº DE SÉRIE : 533191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2020 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5710143253 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 17:39 | 2026-02-03 15:32 | 2026-02-04 17:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710143253PARA RAIO BOM 15KVAT 34500013OP16ACESSO LIVRE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00270/2026 | DLP-MLPA01 000071/2026 | 112600265 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5710565122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 18/02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5710565122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 15:17 | 2026-02-18 18:51 | 2026-02-21 15:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5710565122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS | 25 | 10 | 25 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01092/2026 | ENC-MLAR05 000368/2026 | 612600701 |  | ETO-RD-AR 1092/2026 RDU ARAGUAINA FEITO COLAGEM NA BUCHADO TRAFO 5704226004 QUE ESTAVA COM VAZAMENTO. | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - FERRAGENS | 2026 | AL01040004 | 5704226004 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-12 17:42 | 2026-07-13 10:30 | 2026-07-15 17:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Boa tarde!Senhores, enviar equipe de manutenção para substituir trafo 5704226004 45kva 13.8kv com vazamento de oleo, Bairro boa vista rdu de Araguaina. |  |  | 45KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00446/2026 | DLP-MPPA01 000104/2026 | 112600443 |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de materiais TRAFO 5701362122 COM PONTO QUENTE NA CONEXÃO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL04099059 | 5701362122 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 14:49 | 2026-04-12 18:00 | 2026-04-15 14:49 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701362122 COM PONTO QUENTE NA CONEXÃO | 10 | 10 | 75 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00702/2026 | ENC-MPAG02 000123/2026 | 662600429 |  | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv e 01- para raio e tem que leva 50 metros de cabo mutiplex bifasico 35mm OBS; SUBST 01 VÃO DE 45MT DE CABO 35MM MULTIPLEX BIFASICO POR CABO 35MM ENTRE OS PORTES ID-67020878 AO POSTE ID-45121584. TRAFO Nº 5710461039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2005 MARCA; TRAEL Nº CITD; 680615 Nº SÉRIE; 53662 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,48 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150637 Nº SÉRIE; C.299686 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,38 MEDIÇÃO; 1,08 / 0,96 / 1,12 | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03109039 | 5710461039 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-10 18:14 | 2026-07-11 01:35 | 2026-07-13 18:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv e 01- para raio e tem que leva 50 metros de cabo mutiplex bifasico 35mm | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00605/2026 | ENC-MPAG02 000102/2026 | 662600388 |  | TRAFO 5702065039 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS TRAFO Nº 5702065039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 005KVA 34,5KV DATA DE FAB; 08/2010 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 691287 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,17 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150251 Nº SÉRIE; 827974 POS. DO TAP;3 IMPEDÂNCIA;3 MEDIÇÃO; 4,20 / 4,17 / 4,13 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03109039 | 5702065039 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 17:35 | 2026-06-20 19:43 | 2026-06-22 17:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5702065039 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00295/2026 | ETO-RD-DP 000799/2026 | 512600138 |  | SUBSTITUIDO TRAFO DE 15KVA, PELA EQUIPE MLDP02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD07002091 | 5714228101 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 13:22 | 2026-05-03 13:48 | 2026-05-05 13:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5714228101 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao, na rural de PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00606/2026 | DLP-MLPA02 000051/2026 | 112600572 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ egue nota de trafo queimado. trafo 5700519196, tensao 34,5, trafo de 15kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete. obs favor levar chave religadora para isntalar no trafo devido local ser de dificil acesso. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000606/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000051/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 29/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5700519196 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 10129273 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: rural de lagoa do tocantins DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 9920-44413 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: marcos fontoura Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700519196 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-28 20:59 | 2026-05-29 17:20 | 2026-05-31 20:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado. trafo 5700519196, tensao 34,5, trafo de 15kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete. obs favor levar chave religadora para isntalar no trafo devido local ser de dificil acesso. | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00321/2026 | DLP-MPPA01 000080/2026 | 112600533 |  | MEDIDO_ Recondutorar 4 Vãos de Rede de BT (Cabo Multiplex 35mm ). REDE DETERIORADA - Precisamos atender Ligação Nova 106775677. Local: Rua 3 Lt. 36 - Condomínio Mucari - Vila Luzimangues. Medidor de referência: N5207723001. Circuito do TRAFO: 5702963271. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 EQUIPE DOLP-CLTPA12 ENCARREGADO - JOSUE MACHADO CONTATO - (62) 99208-6622 SS DOLP-RD-PA 321/2026 DATA ATENDIMENTO 07/03/20262 09/03/2026 COMUNICAÇÃO COI E CUMPRIMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra. | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - CONEXÃO BT | 2026 | AL02101271 | 5702963271 | 24752 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 19:48 | 2026-03-23 10:00 | 2026-03-09 19:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Recondutorar 4 Vãos de Rede de BT (Cabo Multiplex 35mm ). REDE DETERIORADA - Precisamos atender Ligação Nova 106775677.Local: Rua 3 Lt. 36 - Condomínio Mucari - Vila Luzimangues. Medidor de referência: N5207723001.Circuito do TRAFO: 5702963271. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00599/2026 | ENC-MPGR01 000096/2026 | 712600393 |  | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700918009 ETO-RD-GR 599/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06124361 Nº DE SÉRIE : 536057 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2020 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151886 Nº DE SÉRIE : 830241 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16.31 MEDIÇÃO 2: 14.17 MEDIÇÃO 3: 13.36 COORDENADA X: 815168 Y: 9032636 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04038009 | 5700918009 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-06 12:11 | 2026-06-07 18:06 | 2026-06-09 12:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acoinar equipe de manutencao para trocar trafo 5700918009 avariado na RDR de Guarai equipe 009po03 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00600/2026 | DLP-CTPA00 000095/2026 | 112600558 |  | 01. Baixado para consumo de material RECONDUTORAR 7 VOAS DE REDE BT DO CIRCUITO DO TRAFO 5701524122 NA ORLA DE PALMAS ATIVO: 190.02340121 LOCALIZAÇÃO: 190-13708867 ENTRE IDS 88759969 E ID 56754308 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPES: 833018 833010 833007 833016 ENCARREGADO RESPONSAVEIS PELAS EQUIPES: WEDERSON RUBENS PAULO ROGERIO JOSE AILTON ANDRE FERREIRA DATA: 27/05/2026 | AVARIADO | SOBRECARGA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - CONDUTOR BT | 2026 | AL03060122 | 5701524122 | 24752 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-27 10:18 | 2026-05-27 18:00 | 2026-05-30 10:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | RECONDUTORAR 7 VOAS DE REDE BT DO CIRCUITO DO TRAFO 5701524122 NA ORLA DE PALMAS |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00945/2026 | ENC-MLAR01 000221/2026 | 612600588 |  | ETO-RD-AR 945/2026 TRAFO 5700021040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 363191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 128926 Nº DE SÉRIE : 575162 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700021040 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-04 17:49 | 2026-06-05 01:35 | 2026-06-07 17:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700021040 Queimado A: 17:43Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Livre Equipe: 053op03 (63)99222-2456 | 25 | 25 | 25 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00467/2026 | ENC-MPAG01 000168/2026 | 662600285 |  | Trafo 5700643109 75kva Acesso: livre para caminhão e caminhonete Endereço: IND VILA CHICO MAIOR, 0 - RUA B LOTE 13 QDR 31 Equipe: 098op02 TRAFO Nº 5700643109 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA FAB; JAN/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 06014911 Nº SERIE; 337415 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,89 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 75KVA 34,5KV DATA FAB; 2023 - 02/2026 MARCA; ITAIPU - CPFL Nº CITD; 136774 Nº SERIE; 495302 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 4,03 MEDIÇÃO;1,32 - 01,46 - 02,19 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03005098 | 5700643109 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-01 10:22 | 2026-05-01 18:06 | 2026-05-04 10:22 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | ANGICO | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700643109 75kvaAcesso: livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND VILA CHICO MAIOR, 0 - RUA B LOTE 13 QDR 31Equipe: 098op02 | 75 | 45 | 75kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00703/2026 | DLP-MLPA01 000175/2026 | 112600644 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02375237 LOCALIZAÇÃO: 190-13689863 SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO 15 KVA E PARA RAIO. REDE 13,8KV. PRA SER SUBSTITUIDO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO. ACESSO LIVRE. EQUIPE QUE ATENDEU: 63992484401 / 981224912. CLINTES PENALIZADOS: 01 CHAVE REFERENCIA: 5712185122 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 28/06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01081100 | 5712185122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-27 15:29 | 2026-06-28 18:00 | 2026-06-30 15:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | VITOR COELHO DE AZEVEDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO 15 KVA E PARA RAIO. REDE 13,8KV. PRA SER SUBSTITUIDO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO. ACESSO LIVRE. EQUIPE QUE ATENDEU: 63992484401 / 981224912.CLINTES PENALIZADOS: 01CHAVE REFERENCIA: 5712185122 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00027/2026 | ENC-MLAR01 000031/2026 | 712600020 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5737069079, ETO-RD-GR 27/2026, ITAPIRATINS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 6117466 Nº DE SÉRIE : 475034 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2018 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 128861 Nº DE SÉRIE : 577218 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17,65 MEDIÇÃO 2: 17,54 MEDIÇÃO 3: 17,32 COORDENADA X: 840670 Y: 9113309 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5737069079 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 21:20 | 2026-01-07 07:50 | 2026-01-08 21:20 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ITAPIRATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5737069079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00004/2026 | ENC-MPAG02 000002/2026 | 662600017 |  | trafo 5700056124 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 08/2002 MARCA; ABB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 181632 IMPEDÂNCIA; 2,53 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 148472 Nº SÉRIE; 289636 IMPEDÂNCIA; 2,58 MEDIÇÃO; 6,36 - 7,91 - 795 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01030124 | 5700056124 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 11:09 | 2026-01-04 01:03 | 2026-01-06 11:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIACHINHO | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700056124 | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00003/2026 | DG-MLPO01 000004/2026 | 312600008 |  | medido_ emergencial_ substituiçaõ de trafo queimado rdr são felix | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5722225257 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 08:02 | 2026-01-02 17:08 | 2026-01-04 08:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO FELIX DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 572222525715KVA19,9KVPARA RAIOS DANIFICADOS ACESSO LIVRE PARA PARA CAMINHONETE EQUIPE 271OP01 | 25 | 10 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00010/2026 | DG-MPPO01 000001/2026 | 312600012 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01072001 | 5739958001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 18:01 | 2026-01-02 21:10 | 2026-01-05 18:01 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264062594108TR 5739958001 75KVA/34.5KV queimado.Acesso livre.UC 34411124RUA 20, 0 - QD 11 LT 1163984486778IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS001OP04 63 98517-4892 | 75 | 75 | 75 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00217/2026 | DBM-MLDB04 000058/2026 | 412600213 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: S/N SS: ETO-RD-GU 217/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04040003 | 5701545094 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 17:59 | 2026-02-18 08:04 | 2026-02-19 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701545094 queimado em campo de 5 kva para raio queimado em campo acesso camionete tensao 19.9 kv | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00321/2026 | ENC-MLGR03 000110/2026 | 712600217 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700293153 ETO-RD-GR 321/2026 CHÁC. MUTUM - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 119447 Nº DE SÉRIE : 498262 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2019 - 04/2024 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150093 Nº DE SÉRIE : 827816 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.57 MEDIÇÃO 2: 03.12 MEDIÇÃO 3: 01.52 COORDENADA X: 740168 Y: 9108691 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03020023 | 5700293153 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 16:45 | 2026-03-10 02:00 | 2026-03-12 16:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700293153 - 15KVA 34,5KV para raio queimado acesso caminhonete ate proximo da casa ate o trafo tem que ser a pé. IND CHACARA MUTUM - cliente ESTEVAM RIBEIRO SOARES.. uc: 8707510 tel. 63992240299BERNARDO SAYAO | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00664/2026 | ENC-MLAR01 000176/2026 | 612600391 |  | ETO-RD-AR 664/2026 TRAFO 5700205157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 17855 Nº DE SÉRIE : 440309 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150367 Nº DE SÉRIE : 828090 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700205157 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 12:23 | 2026-04-12 11:50 | 2026-04-14 12:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700205157 queimado potência 15kva tensão34,5kv ID:49090822acesso livre para-raio queimado. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00104/2026 | DG-MLPO02 000027/2026 | 312600089 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5701623026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 10:10 | 2026-01-26 18:09 | 2026-01-28 10:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5701623026 queimado segue SS para substituição | 15 | 5 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00399/2026 | DBM-MLDB06 000052/2026 | 412600330 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264208125459 SS: ETO-RD-GU 399/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 254 VBN: 254 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS: JA AVIA A SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO. POREN FOI SUBSTITUIDO A MESMO POIS ESVA CURTA OK. OBS: MEDIÇOES DA TENSAO FICOU ALTA POIS A LINHA ESTAVA COM A TENSAO ALTA.APOS A EQUIPE FAZER AS MEDIÇOES EM OUTROS TRAFOS EA TENSAO ESTAVA ALTA. A EQUIPE PASSOU AS INFORMAÇOES PARA O COI.O MESMO FALARAM QUE IRIA NORMALIZA A LINHA OK. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5700675032 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-28 17:36 | 2026-03-30 07:19 | 2026-03-31 17:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5700675032 QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO | 15 | 5 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00316/2026 | DBM-MLDB03 000059/2026 | 412600322 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU SS: ETO-RD-GU 316/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 VBN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5709639032 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 19:13 | 2026-03-12 15:02 | 2026-03-14 19:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA TENSAO 19,9 ACESSO LIVRE, PARARAIO TAMBEM QUEIMADO | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00073/2026 | DBM-MLDB03 000008/2026 | 412600116 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264080370563 SS: ETO-RD-GU 73/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 202 VBN: 202 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02040003 | 5701108076 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 16:27 | 2026-01-16 12:01 | 2026-01-17 16:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARIRI DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | 15 | 5 | 05kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00051/2026 | ENC-MPPS01 000010/2026 | 212600067 |  | SS ENC-RD-PS 51/2026 TRAFO 5710625085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113591 Nº DE SÉRIE : 463542 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 06/2022 IMPEDANCIA : 3.89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124986 Nº DE SÉRIE : 1232310 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2020 IMPEDANCIA : 3.98 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5710625085 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 21:41 | 2026-01-13 06:28 | 2026-01-14 21:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710625085 30KVA 34,5KV LIVRE | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00174/2026 | ETO-RD-GR 000258/2026 | 712600133 |  | trafo queimado 5747088104 - 15KVA - 34,5KV - Acesso caminhonete - para raio queimado fazenda conquista - cliente Jose Reis Amario da Silva tel. 9.92521087 rdr Bom Jesus do Tocantins | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5747088104 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 13:25 | 2026-02-06 08:21 | 2026-02-06 13:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BOM JESUS DO TOCANTINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5747088104 - 15KVA - 34,5KV - Acesso caminhonete - para raio queimadofazenda conquista - cliente Jose Reis Amario da Silva tel. 9.92521087 rdr Bom Jesus do Tocantins |  |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00325/2026 | DLP-MLPA01 000089/2026 | 112600364 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5710924122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000325/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000089/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 09/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - NELDO PEREIRA ALVES 2 - NETO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5710924122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 19:01 | 2026-03-09 17:34 | 2026-03-10 19:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5710924122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00691/2026 | ENC-MPAR02 000021/2026 | 612600420 |  | ETO-RD-AR 691/2026 TRAFO 5700311080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134907 Nº DE SÉRIE : 707057 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2010 IMPEDANCIA : 3,02 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150294 Nº DE SÉRIE : 828017 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700311080 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 13:29 | 2026-04-16 22:10 | 2026-04-19 13:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI VERIFICADO EM CAMPO E CONSTATADO QUE O TRAFO ESTA COM AS BUCHAS SECUNDARIAS QUEIMADAS TRAFO DE 15KVA REDE DE 34,5 PARARIO DE 34,5 ACESSO SO PRA CAMIONETE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00211/2026 | DG-MPPO01 000059/2026 | 312600173 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu fatima | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5762760044 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-24 18:01 | 2026-02-25 13:36 | 2026-02-27 18:01 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | FATIMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264137325572Segue SS de TR 5762760044 75KVA/34.5KV queimado.Acesso livre.UC 36431195RODOVIA BR 153, 0 - KM 54163992862755POSTO FABRIL FATIMA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA044OP01 63 98503-8514obs ; foi instalado um trafo de 150 devido não ter na DG e nem no N1 quando tiver o trafo de 75 kVA vamos retornar pra inst um de 75 isso esta conbinado com a Andresa. | 150 | 75 | 75 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00156/2026 | DG-MLPO02 000038/2026 | 312600131 |  | medido_ emergencial_ Bom dia, Segue SS para substituição de trafo queiamdo 5722214257 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5722214257 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 11:33 | 2026-02-05 16:10 | 2026-02-06 11:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO FELIX DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia,Segue SS para substituição de trafo queiamdo 5722214257 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00268/2026 | ENC-LMPS03 000048/2026 | 212600241 |  | SS ENC-RD-PS 268/2026 TR 5700870084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128420 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148799 Nº DE SÉRIE : 752 MARCA : WMM DATA FABRICAÇÃO : 11/2023 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5700870084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-24 16:17 | 2026-02-25 14:38 | 2026-02-27 16:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700870084 5kva 19,9kva acesso bom caminhonete DIVop04 | 15 | 5 | 5kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00209/2026 | DG-MPPO01 000058/2026 | 312600168 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo bucha danificada rdu porto | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL06072001 | 5700237001 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 20:29 | 2026-02-21 13:30 | 2026-02-23 20:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5700237001 COM BUCHA PRIMARIA QUEBRADA PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 75 KVATENÇÃO: 13,8 KV ACESSO LIVRE | 75 | 75 | 75 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00383/2026 | ENC-MPPS01 000080/2026 | 212600343 |  | SS ENC-RD-PS 383/2026 TR 5710087014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135036 Nº DE SÉRIE : 186463 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 09/02 IMPEDANCIA : 3.40 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147721 Nº DE SÉRIE : 586758 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.93 POS. TAP :02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02047073 | 5710087014 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 15:50 | 2026-03-23 18:30 | 2026-03-25 15:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV ACESSO BOM5710087014 | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00580/2026 | ENC-MLAR02 000074/2026 | 612600358 |  | ETO-RD-AR 580/2026 TRAFO 5700519058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113697 Nº DE SÉRIE : 463598 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135292 Nº DE SÉRIE : 488091 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 IMPEDANCIA : 3,9 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700519058 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 11:20 | 2026-03-31 16:20 | 2026-04-03 11:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700519058 30kva 34.5kvfacil acessoIND FAZENDA MARINO, 0 | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00585/2026 | ENC-MLAR01 000159/2026 | 612600360 |  | ETO-RD-AR 585/2026 TRAFO 5737162004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129241 Nº DE SÉRIE : 395693 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 IMPEDANCIA : 4,07 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 104446 Nº DE SÉRIE : 427831 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 4,10 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5737162004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 10:14 | 2026-04-01 15:33 | 2026-04-04 10:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5737162004 45KVA 34.5KVASSENTAMEN JARDIM BELO, 0 - RUA PITOMBEIRA QD 17 LT 06 | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00658/2026 | ENC-MLAR01 000177/2026 | 612600400 |  | ETO-RD-AR 658/2026 TRAFO 5761134022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 303445 Nº DE SÉRIE : 581755 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2021 IMPEDANCIA : 4,02 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129465 Nº DE SÉRIE : 1319660 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 3,99 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5761134022 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 10:56 | 2026-04-10 14:49 | 2026-04-13 10:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5761134022 75kva 34.5kv queimado | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00325/2026 | ETO-RD-AG 000275/2026 | 662600189 |  | Trafo 5710188039 de 15KVA na 13.8KV e para raio queimado local RDU de Araguatins Acesso só para camioneta 039OP05 984670454 SS ETO-RD-AG 325/2025 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02109039 | 5710188039 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 17:56 | 2026-03-24 01:10 | 2026-03-26 17:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710188039 de 15KVA na 13.8KV e para raio queimadolocal RDU de Araguatins Acesso só para camioneta039OP05 984670454 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00377/2026 | ETO-RD-GU 000932/2026 | 412600315 |  | SS: ETO-RD-GU 377-2026 LOCALIDADE: LAGOA DA CONFUSÃO FOI FEITO A TROCA DE UM TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD06047073 | 5731386073 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 18:28 | 2026-03-25 15:50 | 2026-03-26 18:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5731386073 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KVA ACESSO APENAS DE BARCO REGIAO ALAGADAPARA RAIO QUEIMADO . | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00378/2026 | ETO-RD-GU 000933/2026 | 412600316 |  | SS: ETO-RD-GU 378/2026 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15 POR 15KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD06047073 | 5745549073 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 19:04 | 2026-03-26 13:30 | 2026-03-26 19:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5745549073 QUEIMADO DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO APENAS DE BARCO TENSAO 19.9 KV | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00032/2026 | ETO-RD-GU 000717/2026 | 512600106 |  | SS: ETO-RD-DP 32/2026 LOCALIDADE: ARRAIAS EQUIPE: EPCPGU 03 FOI FEITO O APRUMAMENTO DO POSTE. PAGO SOBRE AVISO E DESPESAS COM ALIMEENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVARIADO | ABALROADO | MC - POSTES | 2026 | AL01013005 | 5361208005 | 8389 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-10 11:02 | 2026-03-14 17:26 | 2026-03-11 11:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | favor providenciar equipe de manutenção pesada para aprumar poste inclinado na oitava estrutura antes do trafo 5361208005 no id 95729863 INFORMAÇÃO EQUIPE 005OP01 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00146/2026 | ETO-RD-GR 000238/2026 | 712600100 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700837112 ETO-RD-GR 146/2026 FAZ. SÃO BENTO - COUTO MAGALHÃES 0113 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 135025 Nº DE SÉRIE : 115141 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 - 05/2023 IMPEDANCIA : 2.35 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 147765 Nº DE SÉRIE : Z 283266 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 2.74 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.22 MEDIÇÃO 2: 00.21 MEDIÇÃO 3: 00.05 COORDENADA X: 697918 Y: 9071836 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01024113 | 5700837112 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 21:38 | 2026-01-31 03:38 | 2026-02-01 21:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700837112 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO A VAZIO CONSTATADO QUEIMADO | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00132/2026 | DG-MPDG01 000038/2026 | 312600114 |  | medido_ emergencial_ INT: 20264112070565 Segue SS de TR 5700031044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. Acesso livre. UC 4594444 FAZENDA RANCHO ALEGRE 63 98440-2134 IRINEIA CHAVES DE MIRANDA 044OP01 63 98467-6918 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5700031044 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 21:33 | 2026-01-31 17:00 | 2026-02-02 21:33 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | FATIMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264112070565Segue SS de TR 5700031044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4594444FAZENDA RANCHO ALEGRE63 98440-2134IRINEIA CHAVES DE MIRANDA044OP01 63 98467-6918 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00694/2026 | ENC-MPAR01 000027/2026 | 612600426 |  | ETO-RD-AR 694/2026 TRAFO 5700449058 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150345 Nº DE SÉRIE : 828068 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: MEDIÇÃO 2: MEDIÇÃO 3: | FURTADO | FURTADO | EQUIPAMENTO INEXISTENTE | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700449058 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 14:46 | 2026-04-17 15:30 | 2026-04-19 14:46 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700449058 Furtado 15kvaTensão: 34.5Acesso: Livre Endereço: IND FAZENDA DALIA, 0 - CAIXA POSTAL 124Equipe: 040op36 | 15 |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00026/2026 | ENC-MLAG01 000008/2026 | 662600031 |  | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE B POT. 15KVA TENSÃO 13,8KV PARA-RAIO RUIM ACESSO SOMENTE DE BARCO FICA NA ILHA EM ITAGUATINS 081OP01 SABE LOCAL TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05019025 Nº SÉRIE; 343246 IMPEDÂNICA; 2,47 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145450 Nº SÉRIE; Z.272832 IMPEDÂNICA; 2,66 MEDIÇÃO; 7,77 / 7,75 / 7,66 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01043081 | 5713185081 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 21:39 | 2026-01-09 19:54 | 2026-01-11 21:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE BPOT. 15KVA TENSÃO 13,8KV PARA-RAIO RUIMACESSO SOMENTE DE BARCO FICA NA ILHA EM ITAGUATINS 081OP01 SABE LOCAL | 25 | 15 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00412/2026 | ENC-MPAG01 000151/2026 | 662600251 |  | Trafo 5700042135 de 10KVAna 19.9KV está queimado RDR de Esperantina Equipe 134OP01 984566679 Acesso livre OBS; SUBST CHAVE FUSIVEL 34,5KV DO TRAFO Nº 5700042135. TRAFO Nº 5700042135 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/06 MARCA; TRAEL - ELETRAN Nº CITD; 1706001677 Nº SÉRIE; 78730 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2.9 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150285 Nº SÉRIE; 828008 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 6,57 / 6,44 / 6,35 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03014045 | 5700042135 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 09:12 | 2026-04-19 21:52 | 2026-04-22 09:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ESPERANTINA | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700042135 de 10KVAna 19.9KV está queimado RDR de EsperantinaEquipe 134OP01 984566679Acesso livre | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00028/2026 | ENC-MLAR01 000030/2026 | 712600031 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700487023, ETO-RD-GR 28/2026, FAZ. DOIS IRMÃOS, COLINAS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 6014924 Nº DE SÉRIE : 337428 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2015 IMPEDANCIA : 3,8 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143808 Nº DE SÉRIE : 90088002 MARCA : TAMURA DATA FABRICAÇÃO : 09/2024 IMPEDANCIA : 3,8 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 000,9 MEDIÇÃO 2: 001,4 MEDIÇÃO 3: 002,0 COORDENADA X: 778973 Y: 9099322 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5700487023 | 8812 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 21:55 | 2026-01-07 16:51 | 2027-02-09 21:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700487023 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 45 KVA NA NA REDE 34.5 KV TRIFASICO ACESSO BOM FOI NÃO FEITO TESTE AVAZIO ESTÁ ESTOURADO | 45 | 45 | 45 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00395/2026 | ENC-MLGR03 000145/2026 | 712600278 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700163079 ETO-RD-GR 395/2026 ZONA RURAL - ITAPIRATINS 0079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 120934 Nº DE SÉRIE : 296108 MARCA : ITB - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 - 09/2019 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150104 Nº DE SÉRIE : 827827 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.23 MEDIÇÃO 2: 10.38 MEDIÇÃO 3: 06.74 COORDENADA X: 828056 Y: 9085991 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5700163079 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 12:08 | 2026-04-01 05:00 | 2026-04-03 12:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPIRATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700163079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO E CONSTATADO QUEIMADO | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00302/2026 | DG-MLPO02 000057/2026 | 312600233 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5700811035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 10:00 | 2026-04-02 19:08 | 2026-04-05 10:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700811035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Monte do Carmo, Faz. IND CHACARA PLANALTO, 0 - IRACY DIAS 13786 CHAC PLANALTO | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00290/2026 | ETO-RD-GR 000390/2026 | 712600202 |  | TRAFO 5710458111 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5710458111 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 17:00 | 2026-02-28 10:30 | 2026-03-01 17:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710458111 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00182/2026 | DLP-MLPA01 000035/2026 | 112600256 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 45 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv e 03 para raios queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op02 cel, 63984684885favor agilizar o atenduimento Top. 5744418082 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: OSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000182/2026 DATA ATENDIMENTO: 04/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02065015 | 5744418082 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 13:13 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-06 13:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 45 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv e 03 para raios queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op02 cel, 63984684885favor agilizar o atenduimento | 45 | 45 | 45 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00405/2026 | ENC-MLGR03 000150/2026 | 712600284 |  | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700001112 ETO-RD-GR 405/2026 ZONA URBANA - GOIANI DOS CAMPOS 0112 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06105557 Nº DE SÉRIE : 435126 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135138 Nº DE SÉRIE : 489704 MARCA : ITAIPU - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 18.15 MEDIÇÃO 2: 16.29 MEDIÇÃO 3: 12.61 COORDENADA X: 736518 Y: 9042908 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03022033 | 5700001112 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 16:56 | 2026-04-07 01:30 | 2026-04-09 16:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acionar equipe de manutencao para troca de trafo avariado na RDU de Goainir dos campos e chave danificada fase Atrafo 5700001112Equipe 033po01 | 1125 | 1125 | 112 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00027/2026 | DLP-MLPA02 000002/2026 | 112600101 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5703466122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio ruim, acesso somente camionete, causa descarga equipe 122op17 telefone 63992049724 denilson. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM08M LIDER - OLESMAR CONTATO - (63) 99296-9567 SS DOLP-RD-PA 027/2026 DATA ATENDIMENTO: 07/01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5703466122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 15:56 | 2026-01-07 18:45 | 2026-01-09 15:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5703466122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio ruim, acesso somente camionete, causa descarga equipe 122op17 telefone 63992049724 denilson. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00196/2026 | DBM-MPDB10 000029/2026 | 412600204 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264122261855 SS: ETO-RD-GU 196/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 VBN: 218 VCN: 215 VAB: 372 VBC: 378 VCA: 378 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5710241094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 12:18 | 2026-02-11 11:54 | 2026-02-13 12:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 30KVA NA REDE DE 34.5KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS QUEIMADO, PRECISA SUBSTITUIR AS 3 CHAVES DA 34,5KV. | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00327/2026 | DG-MPDG01 000077/2026 | 312600253 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01057189 | 5710770001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 18:02 | 2026-04-11 11:19 | 2026-04-13 18:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5710770001, potencia 15kva, tensão 13.8., acesso livre a caminhao , para raio queimado MT e BT, feito teste a vazio. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00490/2026 | ENC-LMPS04 000073/2026 | 212600453 |  | SS ENC-RD-PS 490/2026 TRAFO 5722431017 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 370005 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/99 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150459 Nº DE SÉRIE : 828182 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02062013 | 5722431017 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-30 20:06 | 2026-05-01 16:25 | 2026-05-03 20:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARROLANDIA | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TROCA DE TRAFO 5722431017 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | 25 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00716/2026 | ENC-MPGR01 000144/2026 | 712600465 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700489154 ETO-RD-GR 716/2026 ZONA RURAL - JUARINA 0154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06121199 Nº DE SÉRIE : 505925 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2019 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151782 Nº DE SÉRIE : Z 308349 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.47 MEDIÇÃO 2: 00.34 MEDIÇÃO 3: 00.29 COORDENADA X: 698318 Y: 9101522 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010153 | 5700489154 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-12 09:09 | 2026-07-12 15:29 | 2026-07-15 09:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | Mayara Aquino do Nascimento | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR 5700489154 15KVA QUEIMADO, VERIFICAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR UM DE MAIOR POTENCIA DEVIDO ATENDIMENTO A 9 UC´s;REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO;EQUIPE 154OP02. | 25 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00577/2026 | DBM-MLDB05 000096/2026 | 412600451 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT:20264423346843 SS: ETO-RD-GU 577/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. |  |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010021 | 5730468021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-22 18:11 | 2026-05-23 18:00 | 2026-05-25 18:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00696/2026 | DBM-MLDB04 000098/2026 | 412600541 |  | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado. Transformador: 5710509094 Obs: Levar estrutura completa Acesso Livre SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-RD-GU 696/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | AVARIADO | ABALROADO | AVARIADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5710509094 | 20497 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-05 10:11 | 2026-07-06 14:43 | 2026-07-08 10:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | THAIS JORDANNA JESUS SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado.Transformador: 5710509094Obs: Levar estrutura completaAcesso Livre | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00279/2026 | ETO-RD-DP 000877/2026 | 512600140 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFOMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02110005 | 5710011049 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 15:22 | 2026-04-27 15:07 | 2026-04-29 15:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AURORA DO TOCANTINS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado de 15kva 19.9kv 5710011049 faz. pocoes rdr de aurora.substituir poste de madeira 10/200 acesso bom equipe 050op01 | 15 | 15 | 15kva informação da equipe 050op01 no sistema e 5kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00633/2026 | ENC-MPPS01 000173/2026 | 212600581 |  | SS ENC-RD-PS 633/2026 trafo 5700203073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141355 Nº DE SÉRIE : 1548962 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2026 IMPEDANCIA : 4.17 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149916 Nº DE SÉRIE : 602382 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.83 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD06047073 | 5700203073 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-09 15:27 | 2026-07-10 04:40 | 2026-07-12 15:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700203073 no povoado de lorotytrafo de 75 kv | 75 | 75 | 75 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00475/2026 | ETO-RD-AG 000371/2026 | 662600287 |  | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700859081 de 5 kVA para 15 kVA . Trafo 5700859081 queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 119op01 (63)99203-0192 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03005098 | 5700859081 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-04 11:44 | 2026-05-05 03:00 | 2026-05-07 11:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5700859081 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camionetaEquipe: 119op01 (63)99203-0192 |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00619/2026 | ENC-LMPS03 000100/2026 | 212600563 |  | SS ENC-RD-PS 619/2026 TRAFO 5701325055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06003374 Nº DE SÉRIE : 723716 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2011 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149516 Nº DE SÉRIE : 822951 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5701325055 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-03 20:44 | 2026-07-04 20:23 | 2026-07-06 20:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701325055 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA VAZANDO OLEO | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00275/2026 | ETO-RD-DP 000792/2026 | 512600139 |  | Trocado pela equipe da Tavares | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02110005 | 5700679038 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-23 19:42 | 2026-04-25 11:05 | 2026-04-26 19:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Foi constatadoTrafo 5700679038 15kva 19,9kv Queimado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00018/2026 | DG-MLPO01 000006/2026 | 312600014 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queiamdo rdr porto | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02100001 | 5720757001 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 19:41 | 2026-01-04 11:40 | 2026-01-06 19:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5720757001 TR DE 15 KVA ACESSO LIVRE 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO UC:8/35373231-5MARCOS ANTONIO OSTERPENALIZANDO: 9 CLIENTES | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00002/2026 | ENC-MLAR01 000014/2026 | 612600022 |  | ETO-RD-AR 2/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131889 Nº DE SÉRIE : 748296 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2011 IMPEDANCIA : 2,15 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 107206 Nº DE SÉRIE : 179070 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2002 IMPEDANCIA : 3,07 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700285080 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 13:21 | 2026-01-02 18:30 | 2026-01-05 13:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trocar Trafo 5700285080 queimado15KVARede 34,5KVPara-raio 34,5KVAcesso caminhonetecabo AA / 4 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00001/2026 | DBM-MLDB04 000001/2026 | 412600031 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SUCUPIRA INT: S/N SS: ETO-RD-GU 1/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 228.9 VBN: 228.8 VAB: 457 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04040003 | 5710202089 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 08:44 | 2026-01-06 12:13 | 2026-01-04 08:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SUCUPIRA | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5710202089 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de sucupira .IND FAZENDA VERDES MARES, 0 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00336/2026 | DLP-MLPA01 000090/2026 | 112600295 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5705128122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 05kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000336/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000090/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 10/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: - ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES 3 - NETO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5705128122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 20:20 | 2026-03-10 15:45 | 2026-03-12 20:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5705128122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 05kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete | 15 | 5 | 05kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00659/2026 | ENC-MPAR02 000019/2026 | 612600389 |  | ETO-RD-AR 659/2026 TRAFO 5725441040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6105303 Nº DE SÉRIE : 432073 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2,87 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112667 Nº DE SÉRIE : 459118 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5725441040 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:32 | 2026-04-10 23:56 | 2026-04-13 13:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5725441040 15KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00115/2026 | DG-MLPO01 000025/2026 | 312600096 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr brejinho | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02001037 | 5742470071 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 15:23 | 2026-01-29 13:18 | 2026-01-30 15:23 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | BREJINHO DE NAZARE | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264100943657Segue SS de TR 5742470071 15KVA/19.9KV com a bucha secundária quebrada.Acesso livre.UC 31366347FAZENDA TRES IRMAOS, 0 - CX 0263984385567DOMINGOS DOS REIS NERES BEZERR071OP01 63 99296-4293 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00391/2026 | DBM-MLDB05 000077/2026 | 412600344 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264202131693 SS: ETO-RD-GU 391/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | OUTROS | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5714449032 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 17:58 | 2026-03-27 18:31 | 2026-03-29 17:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo 5714449032 queimado RDR de Araguaçu (asseço livre ) | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00085/2026 | ENC-MPAG02 000007/2026 | 662600055 |  | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ANGICO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; SET/2017 MARCA; TRAEL Nº CITD; 108930 Nº SÉRIE; 443075 IMPEDÂNCIA; 2,94 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149675 Nº SÉRIE; 290236 IMPEDÂNCIA; 3,14 MEDIÇÃO; 00,02 / 00,06 / 00,07 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03005098 | 5728879109 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-21 12:38 | 2026-01-22 02:27 | 2026-01-24 12:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ANGICO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00104/2026 | DBM-MLDB03 000013/2026 | 412600120 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264088333546 SS: ETO-RD-GU 104/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02036052 | 5700856107 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 17:23 | 2026-01-22 20:10 | 2026-01-22 17:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO BUCHA PRIMARIA ESTOURADA | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00032/2026 | DG-MLPO02 000009/2026 | 312600042 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03072001 | 5710320035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 05:35 | 2026-01-08 18:24 | 2026-01-11 05:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710320035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural Monte do Carmo, Faz. IND ASSENTAMEN P.A. CORREGO FUNDO, 56 - CHAC. CRISTO VIVE. | 25 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00098/2026 | DG-MLPO02 000024/2026 | 312600083 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5727802152 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 18:53 | 2026-01-25 14:09 | 2026-01-26 18:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANTA ROSA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADOS E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00154/2026 | ENC-MLAR01 000068/2026 | 612600101 |  | ETO-RD-AR 154/2026 TR: 5710250136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 19274 Nº DE SÉRIE : 457192 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,90 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149253 Nº DE SÉRIE : 820239 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010153 | 5710250136 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 14:52 | 2026-01-24 17:40 | 2026-01-27 14:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571025013610KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE(2) UC PENALIZADAS MACIEL MANUTENÇÃO | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00033/2026 | ETO-RD-DP 000101/2026 | 512600025 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700490091 SS: ETO-RD-DP 33/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03002091 | 5700490091 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 16:14 | 2026-01-14 08:38 | 2026-01-14 16:14 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | ALMAS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 091OP01 , segue SS do transformador 5700490091 queimado , 30KVA na 34.5 KV , acesso livre | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00301/2026 | ETO-RD-GR 000544/2026 | 712600209 |  | trafo queimado 5700356066 - 15KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND POVOADO PA REMANSINHO, 196 - FAZ CORTA DEDO - uc 7594372 - 63992199035 - cliente LUIZ PEREIRA DA SILVA RDR TUPIRATINS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5700356066 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 11:51 | 2026-03-04 07:59 | 2026-03-04 11:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700356066 - 15KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom.IND POVOADO PA REMANSINHO, 196 - FAZ CORTA DEDO - uc 7594372 - 63992199035 - cliente LUIZ PEREIRA DA SILVARDR TUPIRATINS |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00290/2026 | DG-MPPO01 000077/2026 | 312600224 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5710131044 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 20:16 | 2026-03-25 11:38 | 2026-03-27 20:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FATIMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264197639627Segue SS de TR 5710131044 15KVA/19.9KV avariado e para-raios queimado.Acesso livre.UC 5674948FAZENDA SAO JOAO63991396631NAIDES RODRIGUES DA SILVA044OP02 63 99250-5164 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00155/2026 | ENC-LMPS03 000028/2026 | 212600151 |  | SS ENC-RD-PS 155/2026 TR 5710297014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 369232 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 09/1999 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149160 Nº DE SÉRIE : 811250 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02025012 | 5710297014 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 17:30 | 2026-02-01 10:44 | 2026-02-02 17:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571029701415KVA19,9PARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM 014OP01 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00183/2026 | ENC-LMPS03 000036/2026 | 212600177 |  | SS ENC-RD-PS 183/2026 trafo 5701748075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178291 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147557 Nº DE SÉRIE : 1027087 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5701748075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 12:40 | 2026-02-05 23:33 | 2026-02-06 12:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5701748075 | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00246/2026 | ENC-LMPS04 000039/2026 | 212600217 |  | SS ENC-RD-PS 246/2026 TR 5720337055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 367926 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/1999 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148868 Nº DE SÉRIE : 572129 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2025 IMPEDANCIA : 3.07 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5720337055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 15:46 | 2026-02-18 16:00 | 2026-02-20 15:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 572033705515KVAPARA RAIO DANIFIFCADO 34500CAMINHONETE EQUIPE 055OP01 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00329/2026 | ETO-RD-GU 000734/2026 | 412600297 |  | SS: ETO-RD-GU 329-2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: ENERGISA FOI SUBSTITUIDO TRANSFORMADOR 15KVA POR 15KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5710173032 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 17:57 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03-18 17:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5710173032 15kva 19,9kv e para-raios Queimados | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00036/2026 | ENC-MLGR02 000014/2026 | 712600046 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710425111 ETO-RD-GR 36/2026 ASS. P.A VITORIA RDR DE PEQUIZEIRO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 361829 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,80 POS. TAP : S/N TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149682 Nº DE SÉRIE : C290243 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 08,20 MEDIÇÃO 2: 02,80 MEDIÇÃO 3: 02,07 COORDENADA X: 729104 Y: 9079201 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03020023 | 5710425111 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 17:36 | 2026-01-09 08:27 | 2026-01-09 17:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710425111 Avariado (Bucha secundaria quebrada)Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 111op01 (63)99270-4225 | 15 | 10 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00244/2026 | ETO-RD-GR 000319/2026 | 712600159 |  | Trafo 5700003225 queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 13,8 KV Para raio: queimado Acesso: livre Equipe: 113op01 (63)98427-1501 Obs. substituir mais ou menos 100 metros de cabos bifasico CA / 4, substituir o pirastique | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01024113 | 5700003225 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 14:01 | 2026-02-22 17:47 | 2026-02-20 14:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | STANLEY APARECIDO DO CARMO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700003225 queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: livre Equipe: 113op01 (63)98427-1501Obs. substituir mais ou menos 100 metros de cabos bifasico CA / 4, substituir o pirastique |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00201/2026 | ENC-MPAG01 000061/2026 | 662600133 |  | Trafo 5758775039 de 75KVA na 13.8KV na RDU de Araguatins está com a bucha secundária danificada Local com acesso livre Equipe 039OP05 99975-5330 OBS; FOI SOLICITADO PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO FAZER SOMENTE A COLAGEM DAS BUCHAS. | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO |  | MC - EQUIPAMENTOS | 2026 | AL02109039 | 5758775039 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 18:16 | 2026-02-19 17:33 | 2026-02-21 18:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5758775039 de 75KVA na 13.8KV na RDU de Araguatins está com a bucha secundária danificadaLocal com acesso livreEquipe 039OP05 99975-5330 |  |  | 75KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00291/2026 | ENC-MPAG01 000100/2026 | 662600185 |  | Trafo queimado 5700319065 de 10kva na 13.8kv para raio normal Local Chacara Padre cícero depois da vila conçorcio em Axixa equipe 045OP02 TRAFO Nº 5700319065 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; AGOSTO/2007 MARCA; TRAEL Nº CITD; 23440 Nº SÉRIE; 115.091 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 2,54 MEDIÇÃO; TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149838 Nº SÉRIE; 292.462 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 2,62 MEDIÇÃO; 01,11 / 01,10 / 01,09 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01016065 | 5700319065 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 21:03 | 2026-03-18 18:51 | 2026-03-20 21:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AXIXA DO TOCANTINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5700319065 de 10kva na 13.8kv para raio normalLocal Chacara Padre cícero depois da vila conçorcio em Axixa equipe 045OP02 | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00242/2026 | ENC-MLAR01 000086/2026 | 612600189 |  | ETO-RD-AR 242/2026 ARAGUAINA URBANO 5701142004 FEITO REPARO NA BUCHA SECUNDARIA DO TRAFO 5701142004 QUE ESTAVA COM VAZAMENTO. | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - FERRAGENS | 2026 | AL04010004 | 5701142004 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 18:38 | 2026-02-12 12:25 | 2026-02-07 18:38 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Trafo: 5701142004 variado 75kvaTensão: 13.8RDU: de Araguaina Equipe: 004op26Contato da equipe: 99256-0621 |  |  | 75kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00465/2026 | ENC-MPAR01 000008/2026 | 612600313 |  | ETO-RD-AR 465/2026 TRAFO 5710119040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134006 Nº DE SÉRIE : 1490562 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 2,35 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149477 Nº DE SÉRIE : 826195 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01006040 | 5710119040 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 13:58 | 2026-03-12 17:28 | 2026-03-15 13:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710119040 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99276-9626 | 15 | 15 | 15 KV | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00162/2026 | ENC-LMPS03 000033/2026 | 212600162 |  | SS ENC-RD-PS 162/2026 trafo 5700065014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 39207 Nº DE SÉRIE : 672641 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 06/2010 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149221 Nº DE SÉRIE : 820207 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01025012 | 5700065014 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 12:59 | 2026-02-03 19:26 | 2026-02-03 12:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antestrafo 5700065014 queimado na rdr de pium | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00330/2026 | DG-MLPO02 000061/2026 | 312600261 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03072001 | 5710378035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 20:47 | 2026-04-13 11:56 | 2026-04-15 20:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710378035 5kva e para raio queimado acesso caminhonete 035op01 991092571 | 15 | 5 | 5kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00270/2026 | ENC-MLAR02 000023/2026 | 612600169 |  | ETO-RD-AR 270/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 473506 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2007 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149308 Nº DE SÉRIE : 820294 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5702795004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 15:57 | 2026-02-09 12:00 | 2026-02-11 15:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5702795004 5kva 34.5kv e ´pra raio queimadoacesso livre | 15 | 5 | 5kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00309/2026 | DG-MLPO01 000067/2026 | 312600235 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto nacional | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5702680001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 16:12 | 2026-04-06 12:27 | 2026-04-08 16:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | S PARA TROCAR TRAFO 5702680001 E PARA RAIO POTENCIA: 25KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00142/2026 | DLP-MLPA01 000025/2026 | 112600251 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para substituição de trafo queimado. Trafo 5711864122. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 DOLP-RD-PA 000142/2026 DATA ATENDIMENTO: 28/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5711864122 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 20:55 | 2026-01-28 19:02 | 2026-01-30 20:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado | 15 | 10 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00438/2026 | DLP-MLPA01 000124/2026 | 112600374 |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Constatado trafo 5720238122 de 25kVA na 7.7kV com bucha danificada e para-raios queimados. Acesso bom. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000438/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000124/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 10/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS ALIMENTADOR: AL10059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 6113877 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: 63 984299890 ENDEREÇO: LOTEAMENTO AGUA FRIA, 551 - CHACARA VO BIBINA GLEBA AGUA BOA 2 DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 63 98472-3421/63 99212-3482 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO |  |  | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL10059122 | 5720238122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 16:44 | 2026-04-10 18:00 | 2026-04-12 16:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5720238122 de 25kVA na 7.7kV com bucha danificada e para-raios queimados. Acesso bom. | 10 | 10 | 25 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00200/2026 | DLP-MLPA01 000038/2026 | 112600266 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700298253 queimado na rdr de | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5700298253 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 08:42 | 2026-01-04 19:31 | 2026-02-07 08:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de amnutençao o quanto antessubstituir trafo 5700298253 queimado na rdr de | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00274/2026 | DBM-MLDB06 000037/2026 | 412600260 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264141644605 SS: ETO-RD-GU 274/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5700709148 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-27 12:39 | 2026-02-28 13:45 | 2026-03-02 12:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, RDR DE SÃO VALERIO, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | 15 | 15 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00049/2026 | ENC-MPAG01 000012/2026 | 662600042 |  | SERVIÇO EXECUTADO NO ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 0049/2026 DE SUBST DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ANGICO. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA;75kva 34,5kv DATA; JUNHO/2014 MARCA; transformam Nº CITD; P.031942 Nº SÉRIE; 163478 IMPEDÂNCIA; 4,13 TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA; 09/2017 - 04/2025 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 109067 Nº SÉRIE; 443433 IMPEDÂNCIA; 3,82 MEDIÇÃO; 13,40 / 13,24 / 09,96 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03005098 | 5713055109 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 00:52 | 2026-01-14 15:57 | 2026-01-17 00:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ANGICO | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado | 45 | 75 | 75kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01013/2026 | ENC-MLAR01 000243/2026 | 612600629 |  | ETO-RD-AR 1013/2026 TRAFO 5710310058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 18847 Nº DE SÉRIE : 360865 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150979 Nº DE SÉRIE : C303359 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/02/2026 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5710310058 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-21 20:39 | 2026-06-22 15:20 | 2026-06-24 20:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710310058 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99942-6143/99261-9655 | 15 | 10 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00493/2026 | ETO-RD-AG 000424/2026 | 662600298 |  |  | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03014045 | 5700265045 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-09 16:40 | 2026-05-09 22:14 | 2026-05-12 16:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Constatado trafo 5700265045 de 10kVA na 19,9kV com vazamento de óleo. Melhores informações falar com Denismar 63 99972-2277 |  |  | 10kVA levar de 15kVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00456/2026 | DLP-MLPA01 000132/2026 | 112600441 |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material TRAFO 5707165122 QUEIMADO - POTÊNCIA: 15 kVA - TENSÃO: 13,8 kV - PARARAIO: QUEIMADO - ACESSO: LIVRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000198/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000132/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 15/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS ALIMENTADOR: AL10059122 EQUIPE: DOLP-MLPA03 CONTATO DA EQUIPE: 63 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA 2 - NETO PEREIRA ALVES FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 31495831 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: (63) 9 9117-1529 ENDEREÇO: CHÁCARA ÁGUA BOA Nº 547 - SETOR ÁGUA FRIA. PALMAS. DADOS DA EQUIPE ANTERIOR: CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 9 8404-0793 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL10059122 | 5707165122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-15 10:59 | 2026-04-15 18:00 | 2026-04-18 10:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5707165122 QUEIMADO.POTÊNCIA: 15 kVATENSÃO: 13,8 kVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE | 10 | 10 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00537/2026 | ENC-MLGR02 000105/2026 | 712600359 |  | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5728443153 ETO-RD-GR 537/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 143715 Nº DE SÉRIE : 362706 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 - 02/2026 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 06.46 MEDIÇÃO 2: 04.02 MEDIÇÃO 3: 02.75 COORDENADA X: 738463 Y: 9101919 OBS: FOI INSTALADO UMA CHAVE FUSIVEL NO TRAFO. | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03020023 | 5728443153 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-17 14:36 | 2026-05-18 16:51 | 2026-05-20 14:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para instalar trafo furtado na UC 2863234 | 25 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00698/2026 | DBM-MLDB06 000062/2026 | 412600542 |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE SS:ETO_RD_GU 698/2026 DATA:10/07/2026 TROCA DE TRAFO TENSAO:19.9 HORARIO SAIDA DA BASE:07:27 HORARIO CHEGADA NO SERVIÇO:09:50 RETORNO DO SERVIÇO:11:35 OPERADOR:JHONATAN INT: 20264614811045 OBS: NÃO FOI FEITO A SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO .OK MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 VBN: 425 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04040003 | 5701653094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-09 11:56 | 2026-07-13 10:55 | 2026-07-12 11:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE | 15 | 15 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00582/2026 | ETO-RD-AG 000490/2026 | 662600363 |  | PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 10KVA-13.8KV POR TRAFO DE 15KVA-13.8KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983. | SOBRECARGA PREVENTIVA | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01016065 | 5700114081 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-10 09:22 | 2026-06-10 22:18 | 2026-06-13 09:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Sergue SS para substituição de TRafo bucha segudaria danificada |  |  | 10 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00464/2026 | ETO-RD-GR 000993/2026 | 712600327 |  | trafo 5710269113 queimado e para raio acesso livre equipe 113po01 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5710269113 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-21 13:01 | 2026-04-24 08:20 | 2026-04-24 13:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710269113 queimado e para raio acesso livreequipe 113po01 |  |  | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00609/2026 | ENC-MLAR03 000068/2026 | 612600486 |  | ETO-RD-AR 609/2026 RDU ARAGUAINA 5704264004 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 120 METROS DE CABO MULTIPLEX 35MM DANIFICADO ID 76484423 AO ID 76484497 FOI LANÇADO 04 VÃOS DE CABO MULTIPLEX 35MM ID 63129273 AO ID 76484423 OBS: O CABO JA HAVIA SIDO FURTADO. | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | GARANTIA DE TRAFO | CORROSÃO / OXIDAÇÃO | MC - CONDUTOR BT | 2026 | AL07010004 | 5704264004 | 24752 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-02 21:18 | 2026-05-06 12:25 | 2026-06-01 21:18 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | por favor deslocar equipe da manutenção pesada no circuito do trafo 5704264004 para substituir 200 metros de cabo mutiplex 35mm que esta danificado em campo na Rua 33 Bairro Boa Sorte |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00406/2026 | ETO-RD-DP 001482/2026 | 512600190 |  | TRANFORMADOR 15 KVA PELA TAVARES | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5701126028 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-05 10:18 | 2026-07-05 14:30 | 2026-07-08 10:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5701126028 15KVA 19,9KV COM A BUCHA PRIMARIA QUEBRADA. FAVOR DISPONIILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00524/2026 | ENC-LMPS01 000130/2026 | 212600494 |  | SS ENC-RD-PS 524/2026 TR 5753314012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134406 Nº DE SÉRIE : 1497505 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 4.93 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150448 Nº DE SÉRIE : 828171 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01025012 | 5753314012 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-21 17:11 | 2026-05-23 18:30 | 2026-05-24 17:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 575331401225KVATENSAO 34500PARA RAIO BOM EQUIPE NAO LOCALIZOU DEFEITO APARENTE 012OP01 | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01078/2026 | ENC-MLAR02 000152/2026 | 612600683 |  | ETO-RD-AR 1078/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 23815 Nº DE SÉRIE : 481357 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150945 Nº DE SÉRIE : C303325 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 05 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01020023 | 5700443155 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-09 15:38 | 2026-07-10 15:31 | 2026-07-12 15:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700443155 com muito vazamento de oléo | 15 | 10 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00882/2026 | ENC-MLAR01 000207/2026 | 612600553 |  | ETO-RD-AR 882/2026 TRAFO 5700524058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 143961 Nº DE SÉRIE : 1587023 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150748 Nº DE SÉRIE : 606291 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,79 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700524058 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-20 13:39 | 2026-05-20 20:50 | 2026-05-23 13:39 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700524058 112.5Tensão: 34.5Acesso Livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND FAZENDA NOVO HORIZONTE, 0 - KM 08- | 1125 | 1125 | 112,5 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00008/2026 | ENC-LMPS01 000004/2026 | 212600046 |  | SS ENC-RD-PS 08/2026 TR 5700188046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 565670050 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 07/1999 IMPEDANCIA : 4.15 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134706 Nº DE SÉRIE : 136158 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 4.15 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5700188046 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:05 | 2026-01-05 00:35 | 2026-01-06 18:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700188046 QUEIMADO 30KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRET 34500013OP14 | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00003/2026 | ENC-LMPS01 000003/2026 | 212600035 |  | SS ENC-RD-PS 03/2026 TR 5710442086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30kva TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :184917 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 4.14 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124987 Nº DE SÉRIE : 1232311 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : MAI/2020 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05062013 | 5710442086 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 09:32 | 2026-01-02 18:00 | 2026-01-04 09:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710442086QUEIMADO PARA RAIOS DANIFICADOS 30KVAACESSO BOM NECESSARIO LEVAR POSTE 10/150 DEVIDO VAO DE REDE ESTA VAIXO ENTRE ID 47035513 E ID 76703014 N1 COMPLETAEQUIPE 086OP01 | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00299/2026 | DBM-MLDB05 000059/2026 | 412600289 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA INT: 20264161989763 SS: ETO-RD-GU 299/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 211.9 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS: FOI COBRADO UMA DISPONILIBILIDADE A MAIS DA EQUIPE LEVE REFERENTE A TROCA DE TRAFO NÃO EXECUTADA DEVIDO O TEMPO CHUVOSO. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02003036 | 5755769036 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 10:16 | 2026-03-07 19:10 | 2026-03-09 10:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALVORADA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00309/2026 | DBM-MLDB05 000060/2026 | 412600291 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FIGUEIRÓPOLIS INT: 20264166622515 SS: ETO-RD-GU 309/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216.7 VBN: 220.2 VCN: 439 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02033047 | 5710146047 | 8812 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-10 13:57 | 2027-04-13 12:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FIGUEIROPOLIS | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00063/2026 | DBM-MLDB06 000010/2026 | 412600098 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264049475807 SS: ETO-RD-GU 63/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 208 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02040003 | 5700849076 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 17:27 | 2026-01-14 16:25 | 2026-01-16 17:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00422/2026 | DBM-MLDB04 000090/2026 | 412600336 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: S/N SS: EO-RD-GU 422/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222.3 VBN: 225.7 VAB: 449 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5710692032 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-04 18:45 | 2026-04-07 19:00 | 2026-04-07 18:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00408/2026 | ENC-MLAR01 000061/2026 | 612600253 |  | ETO-RD-AR 408/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15968 Nº DE SÉRIE : 392547 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150091 Nº DE SÉRIE : 827814 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5710230159 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 17:20 | 2026-03-03 01:43 | 2026-03-05 17:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710230159 DE 15 KVA NA DE 19.9 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO | 15 | 10 | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00112/2026 | ENC-MLAR01 000053/2026 | 612600088 |  | ETO-RD-AR 112/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113366 Nº DE SÉRIE : 301778 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2012 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149199 Nº DE SÉRIE : 820185 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5700500265 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 11:21 | 2026-01-20 15:10 | 2026-01-22 11:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARRA DO OURO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia, Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5700500265 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00095/2026 | DBM-MLDB03 000011/2026 | 412600117 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264085512527 SS: ETO-RD-GU 95/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5701544032 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 11:41 | 2026-01-18 22:32 | 2026-01-20 11:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701544032 QUEIMADO DE 15 KVA ACESSO CAMIONETE TENSAO 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00209/2026 | ENC-MLAR05 000093/2026 | 612600142 |  | ETO-RD-AR 209/2026 TR: 5700777016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130466 Nº DE SÉRIE : 1408290 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149173 Nº DE SÉRIE : 820159 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | AVARIADO | ABALROADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700777016 | 20497 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 13:17 | 2026-02-04 18:00 | 2026-02-05 13:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TROCA DO POSTE ID 63250681E DO TRAFO 570077701611/200 TROCA DE CABO DO VÃO DA CH 0300777016 ATÉ O TRAFO 5700777016. APROXIMADAMENTE VÃO DE 140MCABO: AA / 4TRAFO DE 15KVA , 34,5KVESTRUTURA U3/S3/S31 POSTE INCLINADO | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00295/2026 | DG-MPPO01 000080/2026 | 312600244 |  | medido_ emergencial_ remanejamento de trafo rdu fatima | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5762760044 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-30 08:31 | 2026-03-30 15:35 | 2026-04-02 08:31 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | FATIMA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE NOTA PRA REMANEJAR TRAFO 5762760044 RETIRA TRAFO DE 150 POR UM DE 75 FOI INSTALDO DE 150 DEVIDO NO DIA DA QUEIMA NÃO TER NO TRAFO DE 75 | 75 | 150 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00237/2026 | ETO-RD-GR 000310/2026 | 712600153 |  | trafo queimado 5700412033- 15KVA - 34,5Kv acessolivre para raio queimado IND FAZENDA PE DA SERRA, 0 - FAZ PE DA SERRA João Divino de Oliveirav- UC 3987108 telefone: 63984880484 DRD Colmeia | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5700412033 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 21:47 | 2026-02-17 07:16 | 2026-02-18 21:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700412033- 15KVA - 34,5Kv acessolivre para raio queimado IND FAZENDA PE DA SERRA, 0 - FAZ PE DA SERRAJoão Divino de Oliveirav- UC 3987108telefone: 63984880484 DRD Colmeia |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00438/2026 | ENC-MLGR02 000080/2026 | 712600308 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5749265033 ETO-RD-GR 438/2026 ZONA RURAL - COLMÉIA 0033 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 134216 Nº DE SÉRIE : 1494666 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 140192 Nº DE SÉRIE : 31971 MARCA : TRAFOTEC - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2003 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.89 MEDIÇÃO 2: 14.66 MEDIÇÃO 3: 09.92 COORDENADA X: 747606 Y: 9002173 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04038009 | 5749265033 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 21:02 | 2026-04-17 12:27 | 2026-04-19 21:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5749265033 e para raio queimado acesso livre ( porem o carro fica uns 7m do trafo devido uma cerga)equipe 009po39 | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00169/2026 | DG-MPPO01 000046/2026 | 312600133 |  | medido_ emergencial_ INT: 20264119286629 Segue SS de TR 5700164250 30KVA/34.5KV e para-raios queimados. Acesso livre UC 9528938 FAZENDA SAO SALVADOR 63984171902 MARIA IVONETE PEDREIRA BRITO NEGREIRO 043OP01 63 99263-3699 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700164250 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 18:22 | 2026-02-07 13:30 | 2026-02-09 18:22 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | IPUEIRAS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264119286629Segue SS de TR 5700164250 30KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livreUC 9528938FAZENDA SAO SALVADOR63984171902MARIA IVONETE PEDREIRA BRITO NEGREIRO043OP01 63 99263-3699 | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00265/2026 | DG-MLPO02 000054/2026 | 312600214 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5733283256 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 13:25 | 2026-03-18 12:00 | 2026-03-20 13:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5733283256 queimado 15 Kva , 19,9 Kv acesso para camionete traçada | 15 | 15 | 15 Kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00264/2026 | DG-MLPO01 000059/2026 | 312600215 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5700777035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 13:15 | 2026-03-18 13:00 | 2026-03-20 13:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | CÓDIGO INVÁLIDO:CH-5700777035TRAFO E PATA RAIO QUEIMADOS, DE 10 KVA, 19,9 KV, COM ACESSO PARA CAMINHONETE. | 15 | 5 | 10 Kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00189/2026 | ETO-RD-GR 000256/2026 | 712600129 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700424154 ETO-RD-GR 189/2026 CHÁC. DOIS IRMÃOS - JUARINA 0154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 19290 Nº DE SÉRIE : 457208 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149744 Nº DE SÉRIE : C 290305 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.71 MEDIÇÃO 2: 00.48 MEDIÇÃO 3: 00.17 COORDENADA X: 708576 Y: 9101849 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010153 | 5700424154 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 18:06 | 2026-02-05 15:30 | 2026-02-07 18:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700424154 Queimadopara raios queiamdo potência 10kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 154op01 tel-63992674347 | 15 | 10 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00305/2026 | ENC-MLAR01 000088/2026 | 612600196 |  | ETO-RD-AR 305/2026 TR: 5700477058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06120133 Nº DE SÉRIE : 501980 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2019 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149240 Nº DE SÉRIE : 820226 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700477058 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 20:33 | 2026-02-14 15:30 | 2026-02-16 20:33 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700477058 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: Livre para caminhão e caminhonteEquipe: 058op01Contato da equipe: 99287-7939 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00015/2026 | DBM-MLDB05 000004/2026 | 512600039 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TAGUATINGA INT: 20264062544638 SS: ETO-RD-GU 15/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25VA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214.4 VBN: 214.6 VAB: VBC: VCA: OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS: FOI COBRADO UMA DISPONIBILIDADE À MAIS REFERENTE AS DESPESAS. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01414027 | 5700038038 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 20:57 | 2026-01-05 10:23 | 2026-01-05 20:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS do transformador 5700038038 queimado 25 KVA , acesso camionete , e ainda assim fica a 30 metros do local | 25 | 25 | 25 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00044/2026 | DBM-MPDB08 000011/2026 | 412600072 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE SANDOLANDIA INT: 20264071611369 SS: ETO-RD-GU 44/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02036052 | 5700447107 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 09:31 | 2026-01-12 01:47 | 2026-01-14 09:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00127/2026 | ETO-RD-DP 000205/2026 | 512600084 |  | Trafo 5700878005 10 kva 7,9kv Queimado , favor disponibilizar equipe manutenção para devidas tratativas | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01013005 | 5700878005 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 13:59 | 2026-02-19 11:29 | 2026-02-21 13:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700878005 10 kva 7,9kv Queimado , favor disponibilizar equipe manutenção para devidas tratativas | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00376/2026 | ENC-LMPS04 000055/2026 | 212600335 |  | SS ENC-RD-PS 376/2026 trafo 5700368012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 23196 Nº DE SÉRIE : 473642 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2007 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150389 Nº DE SÉRIE : 828112 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5700368012 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 18:49 | 2026-03-21 12:00 | 2026-03-23 18:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700368012 queimado na rdr de divinopoles | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PA 00211/2026 | ETO-RD-PA 001241/2026 | 212600362 |  | Transformador queimado 5704114122 potencia 45kva, tensão 34.5, para raio bom, acesso livre a caminhao. Equipe pesada Araguaina Paulo *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra. SS ETO-RD-PA 211/2026 TRAFO: 5704114122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130802 Nº DE SÉRIE : 460399 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3.89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149928 Nº DE SÉRIE : 602394 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.74 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5704114122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 20:47 | 2026-03-23 07:49 | 2026-03-24 20:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5704114122 potencia 45kva, tensão 34.5, para raio bom, acesso livre a caminhao. | 75 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00080/2026 | ETO-RD-DP 000164/2026 | 512600065 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700578074 SS: ETO-RD-DP 80/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05028074 | 5700578074 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 15:25 | 2026-01-31 01:47 | 2026-02-02 15:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700578074 de 30kVA e para raios estão queimados, acesso bom.Em atendimento pela eq Tavares | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00205/2026 | ETO-RD-GR 000276/2026 | 712600138 |  | TR-5700299024 Queimado NO CADASTRO DIZ QUE É O TRAFO 5700036153, POREM EM CAMPO É O TRAFO 5700299024 para raios bom potência 15kva tensão 13,8kv acesso livre equipe 154op01 tel-992674347 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL05020023 | 5700299024 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 10:49 | 2026-02-09 17:30 | 2026-02-11 10:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700299024 QueimadoNO CADASTRO DIZ QUE É O TRAFO 5700036153, POREM EM CAMPO É O TRAFO 5700299024para raios bompotência 15kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 154op01 tel-992674347 |  |  | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00081/2026 | ENC-MLAR05 000026/2026 | 612600070 |  | ETO-RD-AR 81/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 371054 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149215 Nº DE SÉRIE : 820201 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5704370057 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 08:57 | 2026-01-16 23:00 | 2026-01-19 08:57 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5704370057 15 kva queimadoTensão: 19.9Acesso: Livre Endereço: IND FAZENDA NOVO HORIZONTE, 0 - NOVO HORIZONTE 500M DA PISTA | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00197/2026 | DG-MPPO01 000052/2026 | 312600146 |  | medido_ emergencial_ TRAFO 5708368269 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500 ACESSO: LIVRE | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5708368269 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 10:58 | 2026-02-16 17:11 | 2026-02-19 10:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5708368269 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500ACESSO: LIVRE | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00188/2026 | DG-MLPO02 000042/2026 | 312600147 |  | medido_ emergencial_ SEGUES SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5733227256 QUEIMADO NA RDR DE MATEIROS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5733227256 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 19:01 | 2026-02-16 18:24 | 2026-02-16 19:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUES SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5733227256 QUEIMADO NA RDR DE MATEIROS | 15 | 15 | 15 kVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00175/2026 | ETO-RD-AG 000138/2026 | 662600109 |  | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700277134 de 5 kVA para 15 kVA. | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03014045 | 5700277134 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:31 | 2026-02-12 15:04 | 2026-02-14 12:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ESPERANTINA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo de 5 kva na 19,9kv mais para raio de MT e BT queimados , acesso só para Camionete |  |  | 10 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00152/2026 | DG-MLPO01 000032/2026 | 312600111 |  | medido_ emergencial_ Trafo 5700816035 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso para ccamionete | QUEIMADO |  | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5700816035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 17:50 | 2026-02-03 16:00 | 2026-02-05 17:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700816035 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso para ccamionete | 15 | 15 | 15 Kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00181/2026 | DBM-MPDB08 000037/2026 | 412600191 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264119930586 SS: ETO-RD-GU 181/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04040003 | 5710313003 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 14:46 | 2026-02-09 10:34 | 2026-02-10 14:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710313003 de 30 kva acesso livre tensão 34.65 kv para raio queimado | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00327/2026 | ENC-MLGR01 000087/2026 | 712600219 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5736892066 ETO-RD-GR 327/2026 FAZ. CAMPO FORMOSO - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 127379 Nº DE SÉRIE : 572311 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2021 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150102 Nº DE SÉRIE : 827825 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 072.8 MEDIÇÃO 2: 067.0 MEDIÇÃO 3: 063.4 COORDENADA X: 805050 Y: 9091433 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5336892066 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 07:51 | 2026-03-11 17:50 | 2026-03-14 07:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5336892066 - 15kva 19,9,9kv acesso caminhonete para raio queimado FEITO TESTE AVAZIO E CONSTATADO QUEIMADO | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00238/2026 | ETO-RD-GR 000311/2026 | 712600155 |  | TR-5710058153 Queimado para raios QUEIMADO potência 15kva tensão 34,5kv acesso CAMINHONETE equipe 025op01 tel-63992452770 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010153 | 5710058153 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 12:35 | 2026-02-17 20:56 | 2026-02-19 12:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5710058153 Queimadopara raios QUEIMADO potência 15kvatensão 34,5kvacesso CAMINHONETEequipe 025op01 tel-63992452770 |  |  | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00184/2026 | DLP-MLPA01 000039/2026 | 112600182 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO QUEIMADO TENSAO 34,5 ACESSO LIVRE TRAFO DE 5KVA PARA RAIO QUEIMADO RDR DE LAGOA DO TOCANTINS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700602196 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 16:49 | 2026-02-05 22:59 | 2026-02-06 16:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO TENSAO 34,5 ACESSO LIVRE TRAFO DE 5KVA PARA RAIO QUEIMADO RDR DE LAGOA DO TOCANTINS | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00344/2026 | ETO-RD-AG 000303/2026 | 662600213 |  | REAMANEJAR TRAFO DE 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV - DEVIDO ATENDER 27 UNIDADES CONSUMIDORAS OBS; O TRAFO NO SISTEMA DE CADASTRO ERA DE 25KVA 34,5KV CONFORME ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 339/2026 DE TRAFO QUEIMADO DATA 26/03/2026, E DEVIDO NÃO TER TRAFO DE 25KVA NO ESTOQUE FOI SOLICITADO PARA INSTALAR UM TRAFO DE 15KVA PARA RECUPERAR OS CLIENTES, CONTUDO COMO A CARGA É MUITO ALTA PARA O TRAFO DE 15KVA, FOI ABERTO UMA O.S DE PLANO DE MEDIDA PARA FAZERMOS O REMANEJAMENTO DO TRAFO DE 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV - DEVIDO ATENDER 27 UNIDADES CONSUMIDORAS. TRAFO Nº 5700002210 TRAFO RETRIADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/02/2025 - REF. 02/2026 MARCA; CPFL-CPFL Nº CITD; 121824 Nº SÉRIE;339450 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,10 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA D EFAB; 10/2013 MARCA; TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3,08 IMPEDÂNCIA; 3,08 MEDIÇÃO; 6,01 / 7,84 / 7,83 |  |  | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01084002 | 5700002210 | 25983 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-03-27 17:12 | 2026-03-29 17:15 | 2026-04-03 17:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700002210 de 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV | 25 | 15 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00256/2026 | ETO-RD-GR 000335/2026 | 712600175 |  | SS: PARA MANUTENÇÃO INSTALAR TRAFO 5149587113 FURTADO O TRAFO AUXILIAR DO RL 7949587113 DO PA 700 LEVAR TUDO PARA O TRAFO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5149587113 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 20:23 | 2026-02-26 15:31 | 2026-02-22 20:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS: PARA MANUTENÇÃO INSTALAR TRAFO 5149587113 FURTADO O TRAFO AUXILIAR DO RL 7949587113 DO PA 700 LEVAR TUDO PARA O TRAFO |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00392/2026 | DLP-MLPA02 000037/2026 | 112600337 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5732064082 queimado , potencia 15 kva , acesso só para camionete , PARA-RAIO QUEIMADO , tensão 34,5 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000392/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000037/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE ATERRAMENTO. DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 27/03/2026 À 29/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: LD0242015 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02424015 | 5732064082 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 12:08 | 2026-03-28 17:20 | 2026-03-30 12:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5732064082 queimado , potencia 15 kva , acesso só para camionete , PARA-RAIO QUEIMADO , tensão 34,5 | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00215/2026 | ETO-RD-GR 000287/2026 | 712600143 |  | TRAFO 5700899087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDANDO TENSÃO NA SECUNDARIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5700899087 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 16:51 | 2026-02-11 20:01 | 2026-02-13 16:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700899087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDANDO TENSÃO NA SECUNDARIA |  |  | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00119/2026 | DLP-MLPA02 000009/2026 | 112600198 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 5 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 0 equipe que atendeu 100op04 cel, 999345829/981224912 acesso livre favor agilizar o atendimento DADOS DO ATENDIMENTO Equipe: PALMA05M Lider: ALVARO PEREIRA DE MELO Contato: 63 9295-6812 Data: 25/01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5710106196 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 11:48 | 2026-02-01 12:00 | 2026-01-27 11:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 5 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 0 equipe que atendeu 100op04 cel, 999345829/981224912 acesso livre favor agilizar o atendimento | 15 | 5 | 5 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00717/2026 | ETO-RD-AG 000631/2026 | 662600452 |  | PLANO DE MEDIDA - Realizar Substituição do Trafo - 5700573039 de 10 Kva - 19,9 Kv para 25 Kva - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5700573039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABEIL/2006 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 393649 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 2,93 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150434 Nº SÉRIE; 828157 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 25,18 / 25,17 / 25,17 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02109039 | 5700573039 | 25983 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-07-14 20:36 | 2026-07-15 18:57 | 2026-07-21 20:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe da manutenção , Substituição do Trafo-5700573039 -10 Kva - 19,9 Kv - Avariado , defeito na carcaça dando choque energisada, e para reefazer a malha de aterramento ddo trafo 5700573039.ASSENT. PA MUTIRÃO Chac Cerearence LT 19 - Cliente: Geraldo Joaquim de MacedoUC: 7504764 | 25 | 10 |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00520/2026 | DLP-MLPA02 000044/2026 | 112600509 |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material. segue nota de trafo queimado, trafo 5700671010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva , para raio em bom estado, acesso livre. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 03/05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5700671010 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 14:41 | 2026-05-03 18:00 | 2026-05-05 14:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5700671010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva , para raio em bom estado, acesso livre. | 10 | 10 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00397/2026 | ETO-MLDP02 000222/2026 | 512600193 |  | transformador e para raio queimado acesso livre | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700659116 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-24 17:51 | 2026-06-25 17:30 | 2026-06-27 17:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00552/2026 | ETO-RD-AG 000462/2026 | 662600336 |  | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO -5701602039 ID 55048064 TRAFO DE 5KVA -19.9KV ZONA RURAL DE ARAGUATINS REMANEJAR DE TRAFO DE 5KVA POR TRAFO DE 15KVA -PLANO DE MEDIDAS | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03109039 | 5701602039 | 25983 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-28 16:12 | 2026-05-28 18:28 | 2026-06-04 16:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO -5701602039ID 55048064TRAFO DE 5KVA -19.9KVZONA RURAL DE ARAGUATINS |  |  |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00492/2026 | DLP-MPPA01 000118/2026 | 112600454 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue nota para apoio operacional na substituição do trafo 5619266122 particular, será necessário abertura do trafo 5700571122 devido rede BT passar na mesma estrutura do trafo particular não oferecendo segurança para fazer com rede ligada. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833017 DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 24/04/2026 |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL04059122 | 5619266122 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-24 11:31 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04-27 11:31 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PALMAS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Segue nota para apoio operacional na substituição do trafo 5619266122 particular, será necessário abertura do trafo 5700571122 devido rede BT passar na mesma estrutura do trafo particular não oferecendo segurança para fazer com rede ligada. | 1125 | 1125 |  | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00565/2026 | ENC-LMPS03 000088/2026 | 212600510 |  | SS ENC-RD-PS 565/2026 TRAFO 5700165253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114849 Nº DE SÉRIE : 489620 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151021 Nº DE SÉRIE : Z303141 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.80 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5700165253 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-06 15:59 | 2026-06-07 14:04 | 2026-06-09 15:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700165253 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO BUCHA SECUNDARIA ESTOURADA | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00548/2026 | ENC-MPPS01 000151/2026 | 212600511 |  | SS ENC-RD-PS 548/2026 trafo 5700447012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 105379 Nº DE SÉRIE : 432149 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2017 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151713 Nº DE SÉRIE : C308282 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01025012 | 5700447012 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-03 18:04 | 2026-06-04 17:23 | 2026-06-06 18:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700447012 queimado na rdr de cristalandia | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00587/2026 | ENC-MPAG01 000261/2026 | 662600373 |  | Favor substituir o trafo 5700012065 de 75kVA na tensão 13.8kV, fica na RDU de Axixá. TRAFO Nº 5700012065 TRAOF RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 13.8KV DATA DE FAB; 07/1997 MARCA; TOSHIBA - Nº CITD; 1672 Nº SÉRIE; 338119 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,5 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 11/2024 - 11/2025 MARCA; TRAEL- TRAEL Nº CITD; 148994 Nº SÉRIE; 334068 POS. DO TAP; 4º IMPEDÂNCIA; 3,62 MEDIÇÃO; 2,19 / 2,63 / 3,46 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01016065 | 5700012065 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-12 09:40 | 2026-06-12 21:51 | 2026-06-15 09:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AXIXA DO TOCANTINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Favor substituir o trafo 5700012065 de 75kVA na tensão 13.8kV, fica na RDU de Axixá. | 1125 | 75 | 75 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00389/2026 | DG-MPDG01 000091/2026 | 312600303 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5700370043 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-23 13:37 | 2026-05-24 12:35 | 2026-05-26 13:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700370043 de 45kva e para-raio queimado, Tensão 34,5kv, Acesso livre, Rural de Silvanópolis, Faz. IND FAZENDA TRINCHETE, 0 | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00662/2026 | ENC-MLAR01 000174/2026 | 612600390 |  | ETO-RD-AR 662/2026 TRAFO 5710168016 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150350 Nº DE SÉRIE : 808073 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5710168016 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 16:27 | 2026-04-11 14:55 | 2026-04-13 16:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO FURTADOTENSÃO 34,5KVPOTENCIA 15 KVAACESSO BOM | 15 |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00655/2026 | ENC-MLAR02 000078/2026 | 612600392 |  | ETO-RD-AR 655/2026 TRAFO 5700912077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : CI2705004010 Nº DE SÉRIE : 391935 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/12 IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150293 Nº DE SÉRIE : 828016 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO RETIRADO EM CAMPO ERA DE 10 KV KVA COM FORME BOOK E O RELATORIO DA EQUIPE POREM NO SISTEMA E DE 05 KVA ERRO DE CADASTRO. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5700912077 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 18:29 | 2026-04-10 16:35 | 2026-04-12 18:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GOIATINS, TRAFO DE 15KVA, NA REDE DE 19.9KV ACESSO RUIM PARA CAMINHONETE, PARA RAIO QUEIMADO E PRECISO LEVAR ESTRIVO GLV PARA INSTALAR. | 15 | 10 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00125/2026 | DG-MLPO01 000027/2026 | 312600100 |  | medido_ emergencial_ TRAFO 5700441071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 13800 ACESSO: LIVRE | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01026041 | 5700441071 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 09:38 | 2026-01-30 17:59 | 2026-02-02 09:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700441071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 13800ACESSO: LIVRE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00308/2026 | DBM-MLDB03 000057/2026 | 412600317 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CRIXAS INT: 20264166488024 SS: ETO-RD-GU 308/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03040003 | 5710070110 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 13:03 | 2026-03-10 16:37 | 2026-03-12 13:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRIXÁS DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CRIXAS, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00407/2026 | ENC-MLAR05 000143/2026 | 612600252 |  | ETO-RD-AR 407/2026 TRAFO 5700274056 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5706002015 Nº DE SÉRIE : 612688 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2009 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150043 Nº DE SÉRIE : 827766 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700274056 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 17:02 | 2026-03-03 08:18 | 2026-03-05 17:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARMOLANDIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700274056 QUEIMADO DE 5 KVA NA RDE 19.9 KV PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00127/2026 | ENC-LMPS01 000027/2026 | 212600108 |  | SS ENC-RD-PS 127/2026 trafo 5700453012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 34524 Nº DE SÉRIE : 587235 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : ABR/2009 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149222 Nº DE SÉRIE : 820208 MARCA : TTRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01025012 | 5700453012 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 17:39 | 2026-01-25 16:33 | 2026-01-27 17:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700453012 queimado na rdr de cristalandia | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00125/2026 | DBM-MPDB10 000019/2026 | 412600154 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: S/N SS: ETO-RD-GU 125/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224.0 VBN: 227.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02066094 | 5702013094 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 17:35 | 2026-01-31 11:58 | 2026-01-29 17:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE A PARA RAIO QUEIMADO, EQUIPE INFORMOU QUE O POSTE ESTÁ EM CONDINÇOES RUINS, SEGUE FOTOS NA NOTA, POSTE DE 10/300. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00212/2026 | ENC-LMPS03 000038/2026 | 212600195 |  | SS ENC-RD-PS 212/2026 TR 5700725233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 111105 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/2011 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149866 Nº DE SÉRIE : C 297830 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05062013 | 5700725233 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 18:30 | 2026-02-10 21:39 | 2026-02-12 18:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570072523310KJVAPARA RAIO DANIFICADO tENSAO 34500ACESSO BOM PARA CAMINHONETE 084OP04 | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00168/2026 | ENC-LMPS01 000039/2026 | 212600143 |  | SS ENC-RD-PS 168/2026 TR 5700203073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 5712 Nº DE SÉRIE : 183037 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 10/01 IMPEDANCIA : 4.12 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147707 Nº DE SÉRIE : 586744 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.09 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD06047073 | 5700203073 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 15:37 | 2026-02-02 15:37 | 2026-02-04 15:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570020307330KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOMPOVOADO LOROTY TRAFO QUE ATENDE O POSTINHO E O COLEGIO 13UC PENALIZADAS TENSAO 34500073OP03 | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00125/2026 | DLP-MLPA03 000004/2026 | 112600148 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700307083 com VAZ. DE OLEO na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , para-raio queimado , tensão 34,5, potencia 5 kva DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA08M LIDER: OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9567 DOLP-RD-PA 000125/2026 DATA ATENDIMENTO: 268 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5700307083 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 20:09 | 2026-01-26 20:40 | 2026-01-28 20:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700307083 com VAZ. DE OLEO na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , para-raio queimado , tensão 34,5, potencia 5 kva | 15 | 5 | 5 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00157/2026 | ETO-RD-GU 000374/2026 | 412600189 |  | SS: ETO-RD-GU 157-2026 EQUIPE: MLGU04 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR UM DE 15KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03040003 | 5710068041 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 13:12 | 2026-02-08 10:00 | 2026-02-05 13:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRIXÁS DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710068041 acesso camionete 15 kva para raio queimado | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00144/2026 | ENC-LMPS01 000035/2026 | 212600129 |  | SS ENC-RD-PS 144/2026 TR 5740337013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : P025277 Nº DE SÉRIE : 357008 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 12/2018 IMPEDANCIA : 3.33 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) :111126 Nº DE SÉRIE : 457545 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 3.53 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01062013 | 5740337013 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 12:34 | 2026-01-28 18:40 | 2026-01-31 12:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 574033701375KVA13800PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE013OP02 ESTEVE NO LOCAL DOVILEY | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00319/2026 | ENC-LMPS03 000055/2026 | 212600283 |  | SS ENC-RD-PS 319/2026 TR 5710502007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 59751 Nº DE SÉRIE : 3675755 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147917 Nº DE SÉRIE : C 299645 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02062013 | 5710502007 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-08 16:26 | 2026-03-09 12:28 | 2026-03-11 16:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571050200715KVAPARA RAIO DANIFICADO 19,9ACESSO SOMENTE CAMINHONETE 013OP06 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00310/2026 | ENC-MLAG02 000090/2026 | 662600202 |  | TRAFO DE 15 KVA QUEIMAD, COLOCAR UM MAIOR TENSÃO 34,5KV ACESSO BOM, TROCAR PARA RAIOS CIRCUITO DE REDE BT ROMPIDO FAZER CONTATO COM EQUIPE 002OP03 PARA ESCLARECER. TRAFO Nº 5700373123 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; 11/1988 MARCA; TOSHIBA Nº CITD; 06011502 Nº SÉRIE; 369685 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,9 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150319 Nº SÉRIE;828042 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 8,25 / 8,07 / 8,09 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | VEGETAÇÃO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01084002 | 5700373123 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 13:08 | 2026-03-20 08:04 | 2026-03-22 13:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AGUIARNOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO DE 15 KVA QUEIMAD, COLOCAR UM MAIORTENSÃO 34,5KVACESSO BOM, TROCAR PARA RAIOSCIRCUITO DE REDE BT ROMPIDOFAZER CONTATO COM EQUIPE 002OP03 PARA ESCLARECER. | 15 | 15 | 15 KVA, COLOCAR MAIOR | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00258/2026 | ENC-LMPS01 000071/2026 | 212600236 |  | SS ENC-RD-PS 258/2026 TRAFO 5701638014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131505 Nº DE SÉRIE : 49309 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2004 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124071 Nº DE SÉRIE : 1234037 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2020 IMPEDANCIA : 4.23 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5701638014 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 12:52 | 2026-02-23 00:15 | 2026-02-23 12:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701638014 45kva 34,5kv acesso bom 014op02 | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00021/2026 | DBM-MLDB05 000006/2026 | 512600042 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARRAIAS INT: 202640648048 SS: ETO-RD-DP 21/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217.1 VBN: 217.2 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02110005 | 5737450005 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 11:02 | 2026-01-06 17:56 | 2026-01-07 11:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5737450005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ARRAIASIND FAZENDA VALE DO SANTO INACIO, 0 - LPT | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00223/2026 | ENC-LMPS03 000042/2026 | 212600203 |  | SS ENC-RD-PS 223/2026 trafo 5710004233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 102644 Nº DE SÉRIE : 1026964 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 123460 Nº DE SÉRIE : 533250 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05062013 | 5710004233 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 20:13 | 2026-02-14 15:24 | 2026-02-15 20:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710004233 na rdr de abreulandia | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00221/2026 | ENC-LMPS03 000041/2026 | 212600207 |  | SS ENC-RD-PS 221/2026 TF 5725331084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 389827 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2010 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149860 Nº DE SÉRIE : C 297824 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5725331084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 14:09 | 2026-02-13 16:28 | 2026-02-15 14:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5725331084 15kva caminhonete | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00138/2026 | ENC-LMPS03 000026/2026 | 212600122 |  | SS ENC-RD-PS 138/2026 TRAFO 5700561055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 109715 Nº DE SÉRIE : 449538 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 IMPEDANCIA : 3.08 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146642 Nº DE SÉRIE : Z 275779 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5700561055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 13:32 | 2026-01-28 18:18 | 2026-01-30 13:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700561055 QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM (1) UC PENALIZADA TENSAO 34500 055OP01 ESTEVE NO LOCAL | 25 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00292/2026 | ENC-LMPS03 000052/2026 | 212600272 |  | SS ENC-RD-PS 292/2026 TRAFO 5709170075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 014415 Nº DE SÉRIE : 928537 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2015 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147916 Nº DE SÉRIE : C299644 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5709170075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 11:19 | 2026-03-03 19:50 | 2026-03-06 11:19 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações repassadas pela equipe 075OP01 , segue SS do transformador 5709170075 queimado , 10kva - 19.9 , acesso livre , pararaio queimado Obs: acesso livre pela estrada do salomira , o outro esta interditado | 15 | 10 | 10 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00165/2026 | DG-MLPO01 000038/2026 | 312600139 |  | medido_ emergencial_ trafo 5701254035 15kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 035op02 991092571 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5701254035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 11:49 | 2026-01-06 16:18 | 2026-02-08 11:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701254035 15kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 035op02 991092571 | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00170/2026 | DG-MPPO01 000048/2026 | 312600140 |  | medido_ emergencial_ Segue SS de TR 5710862001 15KVA/7.9KV com vazamento de óleo e para-raios queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Acesso para caminhonete. UC 5868289 FAZENDA CHAPADAO 63999849201 RENATO SCHNEIDER 001OP17 63 98103-9739 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03062013 | 5710862001 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 18:33 | 2026-02-07 13:30 | 2026-02-09 18:33 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de TR 5710862001 15KVA/7.9KV com vazamento de óleo e para-raios queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acesso para caminhonete.UC 5868289FAZENDA CHAPADAO63999849201RENATO SCHNEIDER001OP17 63 98103-9739 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00074/2026 | ENC-MLGR01 000014/2026 | 712600054 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710055113 ETO-RD-GR 74/2026 FAZ. BAROCA RDR DE COUTO MAGALHAES TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121505 Nº DE SÉRIE : 518751 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2019 IMPEDANCIA : 2,96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149730 Nº DE SÉRIE : C290291 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,95 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 24,34 MEDIÇÃO 2: 23,81 MEDIÇÃO 3: 22,37 COORDENADA X: 699477 Y: 9051237 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5710055113 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 10:52 | 2026-01-14 19:51 | 2026-01-17 10:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710055113 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 113op01 (63)98427-1501 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00530/2026 | ENC-MPAR02 000011/2026 | 612600333 |  | ETO-RD-AR 530/2026 TRAFO 5701589077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180181 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 12/2010 IMPEDANCIA : 2,55 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149849 Nº DE SÉRIE : 297813 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2,6 POS. TAP :05 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01042078 | 5701589077 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 15:42 | 2026-03-22 02:10 | 2026-03-24 15:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5701589077 Queimadopara raios bompotência 5kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 077op02 tel-63992409718 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00194/2026 | ENC-MLAR02 000019/2026 | 612600128 |  | ETO-RD-AR 194/2026 TR: 5710247159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 393781 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2006 IMPEDANCIA : 2,93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149289 Nº DE SÉRIE : 820275 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5710247159 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 12:45 | 2026-02-02 19:20 | 2026-02-03 12:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5710247159 potencia 15kva tensão 19.9kv acesso livre para-raio queimado | 15 | 10 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00445/2026 | ENC-LMPS04 000064/2026 | 212600415 |  | SS ENC-RD-PS 445/2026 TR 5711595001 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 141558 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/1999 IMPEDANCIA : 2.39 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 149993 Nº DE SÉRIE : 827716 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01102271 | 5711595001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 12:07 | 2026-04-10 17:35 | 2026-04-13 12:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5711595001QUEIMADO 15 KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE013OP01 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00298/2026 | ENC-MPPS01 000059/2026 | 212600290 |  | SS ENC-RD-PS 298/2026 TF 5710087014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 21978 Nº DE SÉRIE : 301005 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 12/2000 IMPEDANCIA : 3.96 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135036 Nº DE SÉRIE : 295469 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2002 IMPEDANCIA : 3.40 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02047073 | 5710087014 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 17:01 | 2026-03-04 23:41 | 2026-03-06 17:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710087014 TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV ACESSO LIVRE uc 4707095 FAZENDA ARUANA, atendida pelo TR 5710087014 | 30 | 30 | 30kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00448/2026 | DBM-MPDB08 000090/2026 | 412600376 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264277060360 SS: ETO-RD-GU 448/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 VBN: 219 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5710214032 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 19:22 | 2026-04-13 09:57 | 2026-04-14 19:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710214032- Potência: 15 kva- Tensão: 19.9- Para raios: Queimado- Causa: Provalvelmente Descarga Atimosferica - Acesso: Livre- Há alguma outra anomalia: Nao- Endereço: Fazenda Planice - Equipe: 032OP01 - Telefone: 63 99220-2462/ 63 99137-7961 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00286/2026 | DG-MPDG01 000063/2026 | 312600227 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa cobrando sobre aviso pedrini 28 a 30/03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01026041 | 5710161110 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 20:01 | 2026-03-22 15:47 | 2026-03-24 20:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de trafo 5710161110 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kvaTensão: 13,8 kvacesso livre | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00143/2026 | DLP-MPPA01 000047/2026 | 112600420 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5724423271 QUEIMADO. POTÊNCIA: 45 KVA TENSÃO: 13,8 KV PARA RAIO: DANIFICADO LOCAL: QUADRA 1 LOTE 49 - LOTEAMENTO FLORENÇA - LUZIMENGUES. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 143/2026 DATA ATENDIMENTO 28/01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03101271 | 5724423271 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 21:02 | 2026-01-28 12:45 | 2026-01-30 21:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5724423271 QUEIMADO.POTÊNCIA: 45 KVATENSÃO: 13,8 KVPARA RAIO: DANIFICADOLOCAL: QUADRA 1 LOTE 49 - LOTEAMENTO FLORENÇA - LUZIMENGUES. | 75 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00177/2026 | DLP-MLPA01 000032/2026 | 112600258 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segundo informações da equipe 026OP03, o 5755307026 de 15kVA, tensão 19.9V, para raio está ok, acesso livre somente pra caminhonete. TAP 3 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: ENCARREGADO: CONTATO: DOLP-RD-PA 000177/2026 DATA ATENDIMENTO:__ / __ / __ Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD06002091 | 5755307026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 08:32 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-06 08:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe 026OP03, o 5755307026 de 15kVA, tensão 19.9V, para raio está ok, acesso livre somente pra caminhonete. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00421/2026 | DLP-MPPA01 000101/2026 | 112600381 |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700054122 QUEIMADO na rdr DE BURITIRANA , acesso livre , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencial 45 kva DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADDO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 07/04/2026 DOLP-RD-PA 421/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700054122 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 19:50 | 2026-04-07 18:00 | 2026-04-09 19:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700054122 QUEIMADO na rdr DE BURITIRANA , acesso livre , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencial 45 kva | 10 | 10 | 45 kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00385/2026 | DLP-MLPA02 000035/2026 | 112600338 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5708969082 com bucha secundaria DANIFICADA , acesso livre , potencia 45 kva , para-raio queimado , tensão 34 ,5 obs: precisamos priorizar esta SS , trat-se do trafo da claro da Região DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000385/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000035/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: MELHORIA DE DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/03/2026 À 27/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: LD02424015 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02424015 | 5708969082 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 09:59 | 2026-03-27 16:40 | 2026-03-29 09:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5708969082 com bucha secundaria DANIFICADA , acesso livre , potencia 45 kva , para-raio queimado , tensão 34 ,5 obs: precisamos priorizar esta SS , trat-se do trafo da claro da Região | 30 | 45 | 45 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00003/2026 | ENC-MPAG01 000011/2026 | 662600036 |  | Segue SS para recupera vazamento de oleo no trafo 570002132 na rdu de Sampaio conjunto popular. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; 03/2000 MARCA; TOSHIBA Nº CITD; 16950 Nº SÉRIE; 373459 IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2017 / 12/2025. MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 147655 Nº SÉRIE; 431837 IMPEDÂNCIA; 3,13 MEDIÇÃO; 3,06 / 3,04 / 3,05 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02014045 | 5700002132 | 25983 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-02 21:21 | 2026-01-14 08:15 | 2026-01-09 21:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Segue SS para recupera vazamento de oleo no trafo 570002132 na rdu de Sampaio conjunto popular. | 15 | 15 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00370/2026 | ENC-MLAR03 000052/2026 | 612600383 |  | ETO-RD-AG 370/2026 TRAFO 5700005109 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 104501 Nº DE SÉRIE : 427820 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 3,98 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135627 Nº DE SÉRIE : 495539 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 2023 IMPEDANCIA : 3,85 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03005098 | 5700005109 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 17:52 | 2026-04-08 07:06 | 2026-04-10 17:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ANGICO | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substiui trafo 5700005109 potência 150kva tensão34,5kv acesso livre. | 150 | 150 | 150 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00644/2026 | ENC-MPAG01 000294/2026 | 662600398 |  | Boa Tarde! Segue SS para instalação de trafo furtado 5700098098 15KVA. Endereço: TRAFO Nº 5700098098 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DA FAB; ABRIL/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152213 Nº SÉRIE; 836240 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 05,19 / 06,48 / 06,02 OBS; CHAVE FISIVEL Nº 0300098098 NÃO ESTAVA INSTALADO EM CAMPO CONTUDO FOI INSTALADO 01X CHAVE FUSIVEL 34,5KV NO POSTE ID-46587363. FOI INSTALADO 64MT DE CABO 02AWG CAA ENTRE OS PORTES ID-46587364 AO POSTE ID-46587363. OBS; CABOS DA REDE TAMBEM FORAM FURTADO. | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01005098 | 5700098098 | 61993 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-06-26 16:14 | 2026-06-28 14:07 | 2026-07-03 16:14 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ANANAS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Boa Tarde!Segue SS para instalação de trafo furtado 5700098098 15KVA.Endereço: | 15 |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00487/2026 | ENC-LMPS01 000117/2026 | 212600454 |  | SS ENC-RD-PS 487/2026 TR 5700002253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113440 Nº DE SÉRIE : 460583 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.77 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144331 Nº DE SÉRIE : 468954 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5700002253 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 13:51 | 2026-04-30 20:12 | 2026-05-02 13:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700002253MUITO VAZAMENTO DE OLEO 150 KVA34500PARA RAIO BOM ACESSO LIVRE013OP014 HEMINIO | 150 | 150 | 150KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00599/2026 | ENC-MLAG01 000159/2026 | 662600381 |  | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO 5710065090 15kva 34.5kv faz sao jose acesso livre TRAFO Nº 5710065090. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 12/99 MARCA; TOSHIBA - ELETRAN Nº CITD; 18481 Nº SÉRIE; 371888 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2018 - 03/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 112808 Nº SÉRIE; 459972 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,01 MEDIÇÃO; 4,57 / 4,50 / 4,48 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03005098 | 5710065090 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-16 16:14 | 2026-06-18 08:14 | 2026-06-19 16:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NAZARE | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710065090 15kva 34.5kvfaz sao joseacesso livre | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00856/2026 | ENC-MLAR05 000228/2026 | 612600530 |  | ETO-RD-AR 856/2026 TRAFO 5700754016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 481128 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,79 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135591 Nº DE SÉRIE : 316868 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2005 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | CURTO CIRCUITO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5700754016 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-13 21:26 | 2026-05-14 15:45 | 2026-05-16 21:26 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | WANDERLANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700754016 15kvaTensão: 34.5Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 016op01Endereço: IND ASSENTAMEN P.A. ESTRELA, 0 - BOMBA D'AGUA | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00921/2026 | ENC-MLAR05 000301/2026 | 612600579 |  | ETO-RD-AR 921/2026 POV. CAMPOS 5701650077 FEITO MELHORIA DE ATERRAMENTO NO TRAFO 5701650077. | QUEIMADO | COLA E FITA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - ATERRAMENTO | 2026 | AL01042078 | 5701650077 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-28 09:23 | 2026-05-29 15:00 | 2026-05-31 09:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5701650077 vazando oleoacesso caminhonete equipe 077op02 | 5 |  | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00927/2026 | ENC-MLAR05 000299/2026 | 612600579 |  | ETO-RD-AR 927/2026 GARIMPINHO 5720086004 FEITO MELHORIA DE ATERRAMENTO E COLAGEM NA BUCHA SECUNDARIA DO TRAFO 5720086004. | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - EQUIPAMENTOS | 2026 | LD02010153 | 5720086004 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-29 14:46 | 2026-05-30 15:00 | 2026-06-01 14:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5720086004 com vazamento de óleo e com o aterramento danificado. Pôtencia 30kva tensão 34,5kv equipe025op01 63992452770 |  |  | 30kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01039/2026 | ENC-MLAR01 000249/2026 | 612600655 |  | ETO-RD-AR 1039/2026 RELIG. 7937181030 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150904 Nº DE SÉRIE : C303284 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 14/02/2026 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5137181030 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-27 20:01 | 2026-06-29 11:21 | 2026-06-30 20:01 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | XAMBIOA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5137181030 15kva furtadoTensão: 34,5Acesso: livreTrafo do religador: 7937181030 | 15 |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01109/2026 | ENC-MLAR01 000279/2026 | 612600712 |  | ETO-RD-AR 1109/2026 TRAFO 5700968080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 K Nº ENERGISA (CITD) : 06006985 Nº DE SÉRIE : 767732 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2011 IMPEDANCIA : 3,22 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150976 Nº DE SÉRIE : C 303356 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700968080 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-16 01:58 | 2026-07-16 15:11 | 2026-07-19 01:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700968080 queimado e com vazamento de oleoIND CHACARA DUAS ALIANCAS, 0 - LPT - 24863 CHAC. DUAS ALIANCAYSLANE MILHOMEM ROCHAtrafo de 15 kva na 19,9 kvmais para raio acesso só para camionete | 15 | 5 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00511/2026 | ETO-RD-GU 001499/2026 | 412600421 |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01003036 | 5700727036 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 12:12 | 2026-04-30 18:00 | 2026-05-02 12:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | 15 | 15 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00079/2026 | ENC-LMPS04 000015/2026 | 212600090 |  | SS ENC-RD-PS 79/2026 trafo 570919075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 14094 Nº DE SÉRIE : 926179 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2014 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149804 Nº DE SÉRIE : C290397 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5709169075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 19:01 | 2026-01-16 20:00 | 2026-01-18 19:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutennçao o quanto antessubatituir trafo 570919075 na rdr de dois irmao | 15 | 10 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00424/2026 | DBM-MPDB10 000053/2026 | 412600365 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO SALVADOR INT: 2026425429279 SS: ETO-RD-GU 424/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 VBN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02066094 | 5719346200 | 8805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 10:50 | 2026-04-06 17:15 | 2026-04-08 10:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO SALVADOR, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADOS E ACESSO LIVRE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00378/2026 | ENC-MLGR01 000103/2026 | 712600266 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701096087 ETO-RD-GR 378/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06002120 Nº DE SÉRIE : 722161 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2011 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150169 Nº DE SÉRIE : 827892 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 25.58 MEDIÇÃO 2: 23.74 MEDIÇÃO 3: 21.53 COORDENADA X: 743927 Y: 9003216 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5701096087 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 17:46 | 2026-03-26 15:31 | 2026-03-28 17:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701096087 queimado em campo | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00218/2026 | DG-MLPO01 000053/2026 | 312600187 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01100001 | 5710252001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 18:46 | 2026-03-04 13:20 | 2026-03-03 18:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss para troca de trafo 5710252001 e para raio queimado, LEVAR uma chave fase B dando passagem tensão 34500, e Refazer Aterramento devido trafo ter queimado pouco tempo atrazPOTENCIA: 30KVA 134500 Se possivel levar 45kvaACESSO: LIVRE | 45 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00415/2026 | ENC-MLAR01 000124/2026 | 612600249 |  | ETO-RD-AR 415/2026 TRAFO 5700402060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 37130 Nº DE SÉRIE : 177002 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2010 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KVA Nº ENERGISA (CITD) : 148823 Nº DE SÉRIE : 249961 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 05 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01054060 | 5700402060 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 20:23 | 2026-03-04 15:25 | 2026-03-06 20:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700402060 vazando oleo para raios bompotência 10kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 060op0102 tel-63992173964 | 15 | 10 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00423/2026 | ETO-RD-GR 000925/2026 | 712600299 |  | trafo 5700843033 queimado | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04038009 | 5700843033 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 15:57 | 2026-04-14 10:11 | 2026-04-14 15:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700843033 queimado |  |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00136/2026 | DBM-MLDB06 000020/2026 | 412600159 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: N/A SS: ETO-RD-GU 136/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 VBN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5700759094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 16:39 | 2026-01-29 19:33 | 2026-01-31 16:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700759094 queimado em campo de 15 kva para raio queimado acesso camionete tensao 19.9 kv | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00258/2026 | DLP-MLPA01 000068/2026 | 112600403 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5719041100,tensao 13800 / 440 V,trafo de 25kva, para raio danificado, acesso livre, regiao taquaruçu DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 258/2026 DATA ATENDIMENTO: 16/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01081100 | 5719041100 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 09:15 | 2026-02-26 19:48 | 2026-02-19 09:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5719041100,tensao 13800 / 440 V,trafo de 25kva, para raio danificado, acesso livre, regiao taquaruçu | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00444/2026 | ENC-MLGR01 000118/2026 | 712600313 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700321066 ETO-RD-GR 444/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361166 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150353 Nº DE SÉRIE : 828076 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 27.78 MEDIÇÃO 2: 25.51 MEDIÇÃO 3: 23.77 COORDENADA X: 814674 Y: 9060979 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5700321066 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 13:13 | 2026-04-20 12:09 | 2026-04-22 13:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado 10 kva Acesso livre camioneta tensao 19.9 kv | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00094/2026 | DG-MLPO02 000022/2026 | 312600081 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5721183256 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 20:15 | 2026-01-24 11:14 | 2026-01-25 20:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5721183256 de 10kva, Tensão 19,9kv, Acesso para camionte 4x4, Rural de Mateiro, faz. IND FAZENDA BASECAMP, 0 - LPT | 15 | 15 | 10kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00333/2026 | DG-MLPO02 000062/2026 | 312600263 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01032044 | 5700494044 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-14 17:48 | 2026-04-15 11:50 | 2026-04-17 17:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FATIMA | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss para trocar trafo 5700494044 e para raio queimado POTENCIA: 15KVA 7.9KVACESSO CAMINHONETE, CARRO FICA A 30 METROS DO LOCAL | 15 | 5 | 115KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00192/2026 | ETO-RD-GR 000261/2026 | 712600134 |  | trafo queimado 10KVA - 34,5Kv acesso livre para raio queimado IND ASSENTAMEN P.A REGIAO CHUPE, 0 - FAZ. PONTA DA SERRA 63984724772 MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA PAIXAO RDR Itacaja | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5710058078 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 17:58 | 2026-02-06 14:49 | 2026-02-08 17:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 10KVA - 34,5Kv acesso livre para raio queimado IND ASSENTAMEN P.A REGIAO CHUPE, 0 - FAZ. PONTA DA SERRA63984724772 MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA PAIXAORDR Itacaja |  |  | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00425/2026 | ENC-LMPS03 000070/2026 | 212600375 |  | SS ENC-RD-PS 425/2026 TR 5744350007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127366 Nº DE SÉRIE : 572298 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2021 IMPEDANCIA :3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150348 Nº DE SÉRIE : 828071 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02062013 | 5744350007 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 11:22 | 2026-04-01 15:45 | 2026-04-04 11:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 574435000715KVAACESSO LIVRETENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 1UC PENALIZADA 017OP01 | 30 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00211/2026 | ETO-RD-GR 000285/2026 | 712600141 |  | Trafo: 5700212048 Queimado Potencia: 05 KVA Tensão: 34,5KV Para raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 048op02 (63)99243-2387 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02038009 | 5700212048 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 09:40 | 2026-02-10 15:22 | 2026-02-13 09:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700212048 QueimadoPotencia: 05 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 048op02 (63)99243-2387 |  |  | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00747/2026 | ENC-MLAR02 000088/2026 | 612600451 |  | ETO-RD-AR 747/2026 TRAFO 5710054159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06112834 Nº DE SÉRIE : 459998 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA :3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149436 Nº DE SÉRIE : 822871 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO RETIRADO EM CAMPO E DE 15 KVA COM FORME BOOK E O RELATORIO DA EQUIPE DE CAMPO,.POREM NO SISTEMA E DE 10 KVA ERRO DE CADATRO MEDIÇÃO 1: 15.63 MEDIÇÃO 2: 11.17 MEDIÇÃO 3: 10.83 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5710054159 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 20:27 | 2026-04-27 15:00 | 2026-04-29 20:27 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | MURICILANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710054159 15kvaTensão: 34.5Para-raio: QueimadoAcesso: Somente para caminhoneteEquipe:040op36 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00085/2026 | ETO-MLDP02 000025/2026 | 512600058 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5700487116 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 12:30 | 2026-02-02 18:29 | 2026-02-04 12:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700487116 QUEIMADO NA RDR DE CHAPADA DA NATIVIDADE EQUIPE 028OP05 ESTEVE NO LOCAL | 15 | 15 | 15 kVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00199/2026 | ENC-LMPS04 000033/2026 | 212600178 |  | SS ENC-RD-PS 199/2026 trafo 5701569075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 3201 Nº DE SÉRIE : 763610 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : NOV/2011 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147552 Nº DE SÉRIE : 451535 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5701569075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 17:55 | 2026-02-06 18:10 | 2026-02-08 17:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5701569075o cliente que está a 5 dias sem energia já perdeu bastante carne. | 15 | 5 | 5kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00017/2026 | DBM-MLDB05 000009/2026 | 512600040 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TAGUATINGA INT: 20264062615490 SS: ETO-RD-DP 17/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 211.4 VBN: 216.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA OBS: FOI COBRADO UMA DISPONIBILIDADE À MAIS REFERENTE AS DESPESAS. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02110005 | 5701229038 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 12:25 | 2026-01-06 18:11 | 2026-01-06 12:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5701229038 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de TaguatingaIND FAZENDA RIACAO, | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00233/2026 | ENC-MPPS01 000036/2026 | 212600208 |  | SS ENC-RD-PS 233/2026 TR 5751498084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134827 Nº DE SÉRIE : 335148 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2014 IMPEDANCIA : 3.84 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149935 Nº DE SÉRIE : 574204 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 05/2025 IMPEDANCIA : 4.05 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5751498084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 11:55 | 2026-02-15 20:35 | 2026-02-18 11:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 575149808475KVA34500ACESSO PARA CAMINHAO PARA RAIO DANIFICADO DIVO 04 | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00153/2026 | ENC-MLGR03 000057/2026 | 712600109 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5728426129 ETO-RD-GR 153/2026 ALDEIA SERRA GRANDE - ITACAJÁ 0129 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06108672 Nº DE SÉRIE : 442817 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149150 Nº DE SÉRIE : 811240 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.46 MEDIÇÃO 2: 18.92 MEDIÇÃO 3: 16.59 COORDENADA X: 893896 Y: 9042215 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5728426129 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 11:03 | 2026-02-01 06:10 | 2026-02-03 11:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5728426129 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso:Camioneta Equipe: 078op02 (63)98422-6229Obs.: chave do trafo 5719433078 esta com ponto quente leva uma chave fuzivel completa 34,5 KV | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00056/2026 | ENC-MLGR01 000019/2026 | 712600044 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5720300087 ETO-RD-GR 56/2026 FAZ. TALISMA RDR DE GOIANORTE TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1005251 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149752 Nº DE SÉRIE : C290313 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,21 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21,30 MEDIÇÃO 2: 12,91 MEDIÇÃO 3: 10,09 COORDENADA X: 695684 Y: 9032196 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5720300087 | 8812 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-10 21:47 | 2026-01-12 15:04 | 2026-01-17 21:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5720300087 -15kva 34,5kv acesso livre para raio queimado IND FAZENDA TALISMA III, 0MARCELO OSTO PARO - 5283493 63992450222RDR GOIANORTE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00104/2026 | ENC-MLGR01 000025/2026 | 712600062 |  | SUBSTITUIDO TRAFO 5736366063 ETO-RD-GR 104/2026 FAZ. SANTA MARIA RDR BANDEIRANTES TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : P033221 Nº DE SÉRIE : 350050 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2018 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) :148574 Nº DE SÉRIE : Z289714 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 10,66 MEDIÇÃO 2: 05,60 MEDIÇÃO 3: 02,15 COORD. X: 750825 Y: 9154476 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01054060 | 5736366063 | 8812 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 09:13 | 2026-01-19 14:23 | 2027-02-23 09:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5736366063 Queimado Potencia: 25 KVA Tensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 025op02 (63)99229-0794 | 25 | 25 | 25 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00262/2026 | ETO-RD-GR 000355/2026 | 712600178 |  | Trafo: 5720161077 Queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99120-3525 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5720161077 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 21:21 | 2026-02-24 09:56 | 2026-02-24 21:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5720161077 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99120-3525 |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00253/2026 | ETO-RD-GR 000334/2026 | 712600163 |  | Trafo: 5700718113 vazameto de oleo Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5700718113 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 12:33 | 2026-02-20 15:44 | 2026-02-22 12:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700718113 vazameto de oleoPotencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501 |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00084/2026 | ETO-RD-DP 000163/2026 | 512600066 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO ATIVO 190.02710463 POSTO 5750271038 TRAFO RETIRADO: 25KVA 19,9KV TRAFO INSTALADO: 25KVA 19,9KV | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02110005 | 5750271038 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 22:47 | 2026-02-01 18:41 | 2026-02-03 22:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de transformador 5750271038 queimado , 25KVA - 19.9 RDR de TAQUATINGA | 25 | 25 | 25 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00437/2026 | ENC-MLAR03 000007/2026 | 612600271 |  | ETO-RD-AR 437/2026 TRAFO 5701771022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 142471 Nº DE SÉRIE : 1611007 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 2,88 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150115 Nº DE SÉRIE : 827838 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5701771022 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 13:00 | 2026-03-08 13:40 | 2026-03-10 13:00 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701771022 queimado 15kvaTensão: 34.5Acesso; somente para caminhonteEquipe: 004op27Endereço: Chacara Bela Vista | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00193/2026 | ENC-MLAR02 000017/2026 | 612600127 |  | ETO-RD-AR 193/2026 TR: 5700782004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06123026 Nº DE SÉRIE : 528256 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2020 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129837 Nº DE SÉRIE : 602605 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2021 IMPEDANCIA : 3,02 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5700782004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 17:41 | 2026-01-31 11:45 | 2026-02-02 17:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700782004 25KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO LIVRE | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00068/2026 | ENC-MLAR02 000004/2026 | 612600062 |  | ETO-RD-AR 68/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 124785 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149713 Nº DE SÉRIE : C 290274 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700771040 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 10:23 | 2026-01-14 18:20 | 2026-01-17 10:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700771040 queimadopararaio queimadochave quebradaacesso livre equipe 058op03 991367243 | 15 | 5 | 5kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00416/2026 | ENC-MPAG02 000061/2026 | 662600272 |  | Trafo 5700855045 de 10KVA 19.9KV e para raios queimados.OBS tem que substituir o estrutura , foi aberto nota local sem acesso 065op01 984375303 Nota para manutenção substituir poste do trafo 5700855045 o mesmo está muito inclinado, mas não tem acesso tem levar poste de fibra e substituir o trafo, estrutura U3 S3 ID 55630387 OBS; AO CONFERIR POSTE EM CAMPO EQUIPE INFORMOU QUE O POSTE ESTAVA APENAS INCLINADO E NÃO QUEBRADO, E O TRAFO COM O PARA RAIO QUEIMADO, CONTUDO FOI FEITO SOMENTE A APLUMAÇÃO DO POSTE E SUBST DO PARA RAIO. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | GARANTIA DE TRAFO | ABALROADO | MC - POSTES | 2026 | LD03109039 | 5700855045 | 8805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 15:23 | 2026-04-21 01:32 | 2026-04-23 15:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700855045 de 10KVA 19.9KV e para raios queimados.OBS tem que substituir o estrutura , foi aberto nota local sem acesso065op01 984375303 |  |  | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00218/2026 | DBM-MLDB04 000059/2026 | 412600221 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: S/N SS: ETO-RD-GU 218/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205.7 VBN: 206.4 VAB: 411 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02001037 | 5710863003 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 19:10 | 2026-02-23 08:11 | 2026-02-19 19:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710863003 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KVA ACESSO PARA CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00231/2026 | DBM-MLDB03 000041/2026 | 412600227 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264130996760 SS: ETO-RD-GU 231/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 VBN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03040003 | 5701110037 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 18:48 | 2026-02-20 09:07 | 2026-02-21 18:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transfomador e para raio queimado acesso para caminhonete | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00149/2026 | DG-MPPO01 000039/2026 | 312600105 |  | medido_ emergencial_ 5701877001 30KVA E PARA RAIO QUEIMADO NA 13,8 ACESSO LIVRE, EQUIPE 001OP23 992432595 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02057189 | 5701877001 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 23:02 | 2026-02-02 20:08 | 2026-02-04 23:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701877001 30KVA E PARA RAIO QUEIMADO NA 13,8 ACESSO LIVRE, EQUIPE 001OP23 992432595 | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00126/2026 | DG-MPDG01 000039/2026 | 312600112 |  | medido_ emergencial_ SS TRAFO QUEIMADO 5710146071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 30KVA 34.500 ACESSO: LIVRE | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5710146071 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 13:38 | 2026-01-31 14:31 | 2026-02-02 13:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS TRAFO QUEIMADO 5710146071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 30KVA 34.500ACESSO: LIVRE | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00496/2026 | ENC-MLAR02 000064/2026 | 612600295 |  | ETO-RD-AR 596/2026 TRAFO 5703150004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06100290 Nº DE SÉRIE : 389399 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2,83 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150611 Nº DE SÉRIE : C 299660 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04010004 | 5703150004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 15:54 | 2026-03-18 20:40 | 2026-03-20 15:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5703150004 15kva 34.5kv e para raioacesso livre | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00214/2026 | ENC-MLAG01 000048/2026 | 662600139 |  | SUBSTITUIÇAO DE TRANSFORMADOR SEVERO VAZAMENTO DE OLEO TRAFO COM TENSÃO BAIXA DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. 01 CLIENTE . ACESSO PARA CAMINHONETE. DEVIDO AO TAP DENTRO DO OLEO, NÃO FOI POSSIVEL NORMALIZAR. TRAFO Nº 5700722045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/1988 MARCA; EMB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 3934 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; N/A TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 19.9KV DATA DE FAB; 2023 / REF. 12/2025 MARCA; ITAM - CPFL Nº CITD; 137352 Nº SÉRIE; C.238711 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,04 MEDIÇÃO; 12,78 / 12,70 / 12,65 | AVARIADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03014045 | 5700722045 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 20:55 | 2026-02-23 13:27 | 2026-02-24 20:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO COM TENSÃO BAIXA DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. 01 CLIENTE . ACESSO PARA CAMINHONETE.DEVIDO AO TAP DENTRO DO OLEO, NÃO FOI POSSIVEL NORMALIZAR. | 15 | 10 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00557/2026 | ENC-MLAR02 000072/2026 | 612600344 |  | ETO-RD-AR 557/2026 TRAFO 5710138077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :69463 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,57 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149841 Nº DE SÉRIE : C292465 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,75 POS. TAP : 05 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE. | AVARIADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01042078 | 5710138077 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 08:51 | 2026-03-27 18:00 | 2026-03-29 08:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5710138077 o mesmo não esta entregando a tensão adequadapara queimadopotência 10kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 265op0 tel-63992212789 | 15 | 10 | 10 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00401/2026 | DLP-MPPA01 000094/2026 | 112600322 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, trafo de referencia 5700036092 favor agilizar o atendiomento devido ser o acionista da Empresa energisa acesso livre trafo de referencia, 5700036092 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLPMPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 30/03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01059122 | 5700036092 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 18:16 | 2026-03-30 15:06 | 2026-04-01 18:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, trafo de referencia 5700036092 favor agilizar o atendiomento devido ser o acionista da Empresa energisa acesso livre trafo de referencia, 5700036092 | 45 | 30 | 30 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00195/2026 | ENC-MLAR05 000106/2026 | 612600176 |  | ETO-RD-AR 177/2026 ETO-RD-AR 195/2026 RDU ARAGUAINA FEITO BASE DE CONCRETO NO POSTE DO TRANSFORMADOR 5759699004 QUE ESTAVA COM EROSÃO PROXIMO. | AVARIADO | ABALROADO | POSTE | BASE / EROSÃO | MC - POSTES | 2026 | AL04010004 | 5759699004 | 8805 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-31 13:29 | 2026-02-07 12:40 | 2026-04-01 13:29 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | LEANDRO BISPO DE BARROS | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | enviar equipe no trafo 5759699004 o mesmo foi inplandado um poste recente e o mesmo esta com a base com um buraco na calçada. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00233/2026 | DLP-MLPA01 000051/2026 | 112600186 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ - Trafo:5700095082 QUEIMADO - Potência: 15kva - Tensão: 34,5 - Para raios: Queimado -Acesso: Caminhonete DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000233/2026 DATA ATENDIMENTO: 09/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02065015 | 5700095082 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 09:53 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-12 09:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | - Trafo:5700095082 QUEIMADO- Potência: 15kva- Tensão: 34,5- Para raios: Queimado-Acesso: Caminhonete | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00296/2026 | DLP-MLPA03 000018/2026 | 112600333 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5700203092 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural Novo Acordo região da taboca, Faz. IND FAZENDA ROSALINA, 0 - 092 13120 - 001 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000296/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000018/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/02/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: NOVO ACORDO ALIMENTADOR: LD03046026 EQUIPE: DOLP-MLPA03 CONTATO DA EQUIPE: COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA 2 - FRANCISCO JAILSON LEANDRO RODRIGUES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: WALLESON DE OLIVEIRA NUNES CONTATO: 63 99237-2200 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700203092 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 08:21 | 2026-02-26 19:11 | 2026-03-01 08:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700203092 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural Novo Acordo região da taboca, Faz. IND FAZENDA ROSALINA, 0 - 092 13120 - 001 | 25 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00153/2026 | ENC-LMPS01 000042/2026 | 212600160 |  | SS ENC-RD-PS 153/2026 TR 5700362086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 28893 Nº DE SÉRIE :125724 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : AGO/2008 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149258 Nº DE SÉRIE : 820244 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03414149 | 5700362086 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 16:51 | 2026-02-01 18:00 | 2026-02-02 16:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570036208619,910KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE086OP01 | 15 | 5 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00366/2026 | DLP-CTPA00 000059/2026 | 112600340 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado potencia 150kva tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao levar cabo pirastique e conexoes. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833018 ENCARREGADO: JOSUE ROSA DATA: 20/03/2026 *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra. | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02059122 | 5700022122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 22:04 | 2026-03-23 08:30 | 2026-03-23 22:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado potencia 150kva tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao levar cabo pirastique e conexoes. | 150 | 1125 | 150 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00313/2026 | DG-MLPO01 000068/2026 | 312600248 |  | medido_ emegencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01051035 | 5358925035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 19:11 | 2026-04-08 14:30 | 2026-04-10 19:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00488/2026 | DLP-CTPA00 000076/2026 | 112600523 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Topologia 31651 substituir Trafo devido esta com vazamento de óleo DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833019 ENCARREGADO: REGINALDO OLIVEIRA DATA: 24/04/2026 |  | VAZAMENTO DE ÓLEO |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03434001 | 5731651122 | 25962 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-23 17:00 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04-30 17:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | SULANY MOREIRA DE SOUSA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Topologia 31651 substituir Trafo devido esta com vazamento de óleo | 150 | 150 |  | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00611/2026 | ENC-LMPS01 000158/2026 | 212600560 |  | SS ENC-RD-PS 611/2026 TR-5700147007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 9792371 MARCA : WTW DATA FABRICAÇÃO : 08/1997 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 141406 Nº DE SÉRIE : 345853 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2015 IMPEDANCIA : 3.34 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02048007 | 5700147007 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-01 17:41 | 2026-07-02 02:08 | 2026-07-04 17:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700147007 Queimadopara raios bompotência 45kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 007op07 tel-63992921913 | 45 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00721/2026 | ENC-MPAG02 000126/2026 | 662600453 |  | trafo 5700021133 queimado DESCARGA ATMOSFÉRICA., favor realizar melhoria de aterramento. OBS: CHOVEI NO DIA 15/07/2026 COM DESCARGAS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 08/1998 MARCA; WTW Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 100373 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,78 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/04/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 151762 Nº SÉRIE; Z.308329 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,83 MEDIÇÃO; 33,73 / 33,12 /36,26 | AVARIADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02014045 | 5700021133 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-15 15:49 | 2026-07-15 22:20 | 2026-07-18 15:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARRASCO BONITO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700021133 queimado 43 UC's ligadas em campo., favor realizar melhoria de aterramento. SOBRECARGA - Trafo de 25 Kva com 43 UC's ligadas em campo. | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00585/2026 | ETO-RD-AG 000491/2026 | 662600370 |  | trafo queimado 5710037039 - 15KVA - 34,5KV + para raio queimado - acesso livre chave do trafo com porcelana quebrada. RDR Araguatins sentido Axixa. fazenda Bacuri - cleinte MArco Aureli Andrade Barbosa. - UC 170575-5 PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 10KVA-34.5KV POR TRAFO DE 15KVA-34.5KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983. | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03109039 | 5710037039 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-11 08:41 | 2026-06-11 20:34 | 2026-06-14 08:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo queimado 5710037039 - 15KVA - 34,5KV + para raio queimado - acesso livre chave do trafo com porcelana quebrada. RDR Araguatins sentido Axixa. fazenda Bacuri - cleinte MArco Aureli Andrade Barbosa. - UC 170575-5 |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00835/2026 | ENC-MLAR03 000082/2026 | 612600519 |  | ETO-RD-AR 835/2026 TRAFO 5759675265 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144830 Nº DE SÉRIE : 86682 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2006 IMPEDANCIA : 3,97 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150521 Nº DE SÉRIE : 603112 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5759675265 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 00:07 | 2026-05-12 12:15 | 2026-05-15 00:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARRA DO OURO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5759675265 75kva queimado 256OP01 999536054 rdu barra do ouro atende uma escola | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00562/2026 | ENC-LMPS01 000137/2026 | 212600509 |  | SS ENC-RD-PS 562/2026 TRAFO 5700005055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 2775 Nº DE SÉRIE : 38350 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 IMPEDANCIA : 3.59 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143745 Nº DE SÉRIE : 558653 MARCA :ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 3.49 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01007055 | 5700005055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-05 21:03 | 2026-06-06 07:26 | 2026-06-08 21:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700005055 QUEIMADO DE 112,5 KV NA REDE 13.8 KV NA RDU DE ARAGUACEMA ACESSO BOM | 150 | 1125 | 112,5 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00578/2026 | ENC-MPGR01 000091/2026 | 712600382 |  | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700731111 ETO-RD-GR 578/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113243 Nº DE SÉRIE : 460407 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 - 12/2022 IMPEDANCIA : 4.07 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144109 Nº DE SÉRIE : 114615 MARCA : ENERTRAFO - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2024 - 12/2025 IMPEDANCIA : 4.14 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03.59 MEDIÇÃO 2: 02.90 MEDIÇÃO 3: 01.28 COORDENADA X: 728563 Y: 9096021 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03020023 | 5700731111 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-02 17:35 | 2026-06-03 17:05 | 2026-06-05 17:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700731111 | 45 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00511/2026 | ENC-MLGR02 000097/2026 | 712600353 |  | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5710032087 ETO-RD-GR 511/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150225 Nº DE SÉRIE : 827948 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 04.39 MEDIÇÃO 2: 00.57 MEDIÇÃO 3: 00.05 COORDENADA X: 727290 Y: 9027567 FOI INSTALADO 50 METROS DE CABO 2 ENTRE O POSTE DE ID-43024825 CORD. X-727276 Y-9027577 E O POSTE DE ID-43024830 CORD. X-727290 Y-9027567 NO VÃO DE ID-71129305 FOI INSTALADO UMA CHAVE FUSIVEL 34.5KV NO POSTE DE ID-43024830 CORD. X-727290 Y-9027567 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5710032087 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-05 16:24 | 2026-05-07 12:40 | 2026-05-08 16:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acionar equipe de manutencao para instalar toda estrutura do trafo 5710032087 com chave e 50m de cabo AA/4 para atende a OS 108187588 equipe 087op01acesso livre | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00363/2026 | DG-MPPO01 000085/2026 | 312600283 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr brejinho | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5700361071 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 22:37 | 2026-04-30 15:00 | 2026-05-02 22:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado | 30 | 30 | 30 kv a | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00631/2026 | ENC-LMPS04 000097/2026 | 212600577 |  | SS ENC-RD-PS 631/2026 TRAFO 5710488084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141508 Nº DE SÉRIE : 2131 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152525 Nº DE SÉRIE : C315158 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 01 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5710488084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-09 12:50 | 2026-07-10 14:52 | 2026-07-12 12:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710488084 QUEIMADO PARA TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO RUIM DEVIDO CERCA NO LOCAL FOI FEITO TESTE E NÃO ESTA MANDANDO TENSÃO NA DUCHA SECUNDARIA | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00510/2026 | ENC-MPPS01 000140/2026 | 212600471 |  | SS ENC-RD-PS 510/2026 TR 5744835233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5 Nº ENERGISA (CITD) : P025756 Nº DE SÉRIE : 420333 MARCA : 03/2021 DATA FABRICAÇÃO : 33.000 IMPEDANCIA : 3.88 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5kV Nº ENERGISA (CITD) : 147526 Nº DE SÉRIE : 1635877 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : JUL/2025 IMPEDANCIA : 3.78 POS. TAP : 02 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5744835233 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-13 11:36 | 2026-05-14 02:00 | 2026-05-16 11:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264392427857Segue SS de TR 5744835233 45KVA/34.5KV avariado.Acesso livre.UC 31038524FAZENDA VALE DO SOL IIPAULO HENRIQUE VIEIRA SADDI075OP03 63 99263-7635 | 45 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00485/2026 | DLP-MLPA01 000143/2026 | 112600449 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Conectar Neutro da BT próximo ao Trafo 5747433122. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000485/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000143/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: CONECTAR NEUTRO DA BT PRÓXIMO AO TRAFO 5747433122 DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 24/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - ALIMENTADOR: LD03434001 - 5747433122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES - CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIL RESPONSAVÉL: DYEGO OLIVEIRA FONTOURA - 63 9 9109-6178 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! |  | NÃO IDENTIFICADO |  | NÃO IDENTIFICADO | MC - CONDUTOR BT | 2026 | LD03434001 | 5747433122 | 24752 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-23 16:53 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04-30 16:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | SULANY MOREIRA DE SOUSA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Conectar Neutro da BT próximo ao Trafo 5747433122. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00013/2026 | ENC-MLGR01 000004/2026 | 712600010 |  | ETO-RD-GR 013/2026 TR: 5700282087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 2706008670 Nº DE SÉRIE : 94125 MARCA : TRERMOLUZ DATA FABRICAÇÃO : 05/1995 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145089 Nº DE SÉRIE : Z271278 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20,84 MEDIÇÃO 2: 16,49 MEDIÇÃO 3: 15,04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5700282087 | 8812 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-02 20:56 | 2026-01-05 06:41 | 2026-03-03 20:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700282087 -10KVA -19,9KV - PARA RAIO QUEIMADO - ACESSO LIVRE IND CHACARA ALIANCA, 0 - CHA ALIANCAMARIAZINHA COSTA ABREU DE CARVALHO63984758387 - UC 1880233 - RDR GOIANORTE | 25 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00019/2026 | ENC-MLAR01 000029/2026 | 712600021 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5725631066, ETO-RD-GR 19/2026, FAZ. REIS ITUPIRATINS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139453 Nº DE SÉRIE : Z247672 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2024 IMPEDANCIA : 3,5 POS. TAP : S/N TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145863 Nº DE SÉRIE : Z273717 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 004,7 MEDIÇÃO 2: 002,7 MEDIÇÃO 3: 001,6 COORDENADA X: 799544 Y: 9095811 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5725631066 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 17:17 | 2026-01-07 16:53 | 2026-01-07 17:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5725631066 | 25 | 25 | 25 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00005/2026 | DG-MPDG01 000004/2026 | 312600018 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu ponte alta | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01069026 | 5735770026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 20:37 | 2026-01-02 17:30 | 2026-01-04 20:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Segue SS para substituição de rafo quyeimado RDU de Ponte Alta TR 45 kva | 45 | 45 | 45 kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00310/2026 | DLP-MLPA01 000085/2026 | 112600320 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Tranformador queimado 5710910001, para-raio queimado , acesso livre para camionete , tensão 7.9 , potencia 15 kva . DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000310/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000085/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 03/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LUZIMANGUES ALIMENTADOR: AL02101271 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSIMAR DOS SANTOS 2 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO 3 - ALVARO PEREIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRA CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02101271 | 5710910001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 19:46 | 2026-03-03 13:02 | 2026-03-05 19:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Tranformador queimado 5710910001, para-raio queimado , acesso livre para camionete , tensão 7.9 , potencia 15 kva . | 25 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00095/2026 | ENC-MLGR02 000016/2026 | 212600097 |  | SS ENC-RD-PS 95/2026 TRAFO 5710080031 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 078071 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149262 Nº DE SÉRIE : 820248 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03050008 | 5710080031 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 09:35 | 2026-01-19 14:50 | 2026-01-21 09:35 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | RIO DOS BOIS | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710080031 TR DE 15 KVA ACESSO LIVRE PARA RAIO BOMREDE : 34,5 KVUC: 8/767068-0AILTON LOPES LOURENCO | 15 | 10 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00081/2026 | ENC-LMPS01 000020/2026 | 212600082 |  | SS ENC-RD-PS 81/2026 trafo 5710060055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 3720 MARCA : LFB DATA FABRICAÇÃO : N/A IMPEDANCIA : 3,5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147724 Nº DE SÉRIE : 586761 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.09 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5710060055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 19:38 | 2026-01-16 20:08 | 2026-01-18 19:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qunato antessubstituir trafo 5710060055 queimado na rdr de araguacema | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00102/2026 | DG-MLPO01 000023/2026 | 312600087 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5710044044 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 09:30 | 2026-01-26 14:28 | 2026-01-28 09:30 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | FATIMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264097175745Segue SS de TR 5710044044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados, Bucha primária quebrada.Acesso livre.UC 3762165FAZENDA BELA VISTA63984891475MILLENA NAIANDRA SANTOS VASQUE NOLETO044OP02 98456-6670 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00411/2026 | ENC-MLGR01 000105/2026 | 712600267 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710310087 ENC-RD-PS 411/2026 FAZ. SÃO SEBASTIÃO - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 372170 MARCA : TOSHIBA - INTEL DATA FABRICAÇÃO : 12/1999 - ???? IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150172 Nº DE SÉRIE : 827895 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 15.22 MEDIÇÃO 2: 11.23 MEDIÇÃO 3: 09.66 COORDENADA X: 747369 Y: 8984978 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5710310087 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 11:14 | 2026-03-28 23:55 | 2026-03-30 11:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstiotuir trafo 5710310087 queimado na rdr de dois irmao | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00410/2026 | ENC-MLAR02 000051/2026 | 612600251 |  | ETO-RD-AR 410/2026 TRAFO 5700664060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5018397 Nº DE SÉRIE : 334332 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2014 IMPEDANCIA : 2,61 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 125485 Nº DE SÉRIE : 549454 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01054060 | 5700664060 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 19:07 | 2026-03-03 15:00 | 2026-03-05 19:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700664060 Queimadopara raios queimado potência 10kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 060op02 tel-63992672508 | 15 | 10 | 10 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00123/2026 | ENC-LMPS03 000023/2026 | 212600111 |  | SS ENC-RD-PS 123/2026 TR 5701481075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1005239 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 3.06 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149316 Nº DE SÉRIE : 820302 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5701481075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 18:49 | 2026-01-24 16:10 | 2026-01-26 18:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570148107515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE34500075OP03 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00132/2026 | ENC-MLAR02 000011/2026 | 612600087 |  | ETO-RD-AR 132/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180272 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 12/2010 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149714 Nº DE SÉRIE : C 290275 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTOR | 2026 | LD02010004 | 5700872016 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-21 11:37 | 2026-01-21 23:10 | 2026-01-24 11:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE WANDERLANDIA, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO. |  |  | 5kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00122/2026 | ETO-RD-DP 000180/2026 | 512600082 |  | TRAFO 5300252152 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5300252152 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 19:44 | 2026-02-12 17:29 | 2026-02-14 19:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5300252152 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00039/2026 | ETO-MLDP01 000023/2026 | 512600046 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01414027 | 5710074038 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 20:45 | 2026-01-16 11:30 | 2026-01-17 20:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS do transformador 5710074038 queimado.Tensão 19.9 KV15 KVA Endereço: IND FAZENDA GUAIRA, 0 - FAZ GUAIRAAcesso livre | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00146/2026 | DBM-MPDB08 000030/2026 | 412600161 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 2026411787445 SS: ETO-RD-GU 146/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210 VBN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03040003 | 5719098076 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 12:49 | 2026-02-03 13:52 | 2026-02-02 12:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00045/2026 | ENC-LMPS01 000014/2026 | 212600075 |  | SS ENC-RD-PS 45/2026 TR 5729978013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 108560 Nº DE SÉRIE : 1111901 MARCA : ROMAGONLE DATA FABRICAÇÃO : SET/2017 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 141406 Nº DE SÉRIE : 345353 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2015 IMPEDANCIA : 3.34 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01062013 | 5729978013 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 11:27 | 2026-01-11 18:21 | 2026-01-14 11:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5729978013TRAFO COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO E FUMAÇANDO TRAFO DE 45KVAPARA RAIOS BONS ACESSO LIVRE13,8KV(16) UC PENALIZADAS 013OP06 PARAISO | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00165/2026 | DLP-MLPA03 000011/2026 | 112600282 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de ttrafo queimado, trafo 5736153196, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, rural de lagoa do tocantins. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: DOLP-MLPA05 LIDER: EDUARDO SILVA SANTOS CONTATO: 63 9296-7129 ETO-RD-PS:000168/2026 DATA ATENDIMENTO: 03/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5736153196 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 16:51 | 2026-02-03 11:00 | 2026-02-03 16:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de ttrafo queimado, trafo 5736153196, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, rural de lagoa do tocantins. | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00412/2026 | ENC-MLGR03 000159/2026 | 712600296 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5730310066 ETO-RD-GR 412/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129324 Nº DE SÉRIE : 457302 MARCA : TRAEL - RHEDE DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 - 09/2021 IMPEDANCIA : 4.29 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148641 Nº DE SÉRIE : 403363 MARCA : ITAIPU - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2020 - 01/2026 IMPEDANCIA : 4.24 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 15.74 MEDIÇÃO 2: 10.73 MEDIÇÃO 3: 03.44 COORDENADA X: 798746 Y: 9077964 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5730310066 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 15:54 | 2026-04-10 00:40 | 2026-04-10 15:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acionar equipe de manutencao para troca do trafo 5730310066 e para raio de bt acesso livreequipe 034po03 | 45 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00214/2026 | ENC-LMPS04 000035/2026 | 212600197 |  | SS ENC-RD-PS 214/2026 trafo 5701403075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178332 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 104956 Nº DE SÉRIE : 431726 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2017 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5701403075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 13:01 | 2026-02-11 15:51 | 2026-02-13 13:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701403075 na rdr de dois irmao | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00209/2026 | ENC-LMPS01 000056/2026 | 212600198 |  | SS ENC-RD-PS 209/2026 TR 5700596012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 6015084 Nº DE SÉRIE : 337992 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2015 IMPEDANCIA : 4.19 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 107254 Nº DE SÉRIE : 127828 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2008 IMPEDANCIA : 4.00 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02047073 | 5700596012 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 16:03 | 2026-02-10 23:10 | 2026-02-12 16:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570059601230KVAPARA RAIO DANIFICADO QUEIMADO TENSAO 34500012OP011 UC PENALIZADA | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00035/2026 | ENC-LMPS04 000008/2026 | 212600069 |  | SS ENC-RD-PS 35/2026 TRAFO: 5700588233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 136900 Nº DE SÉRIE : 1537475 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 06/2023 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149798 Nº DE SÉRIE : 290391 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.29 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05062013 | 5700588233 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 15:50 | 2026-01-11 18:12 | 2026-01-13 15:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da redde de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom equipe que atendeu divop04 cel, 63984702479/991365597 favor agilizar o atendimento | 15 | 15 | 15 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00040/2026 | ETO-MLDP02 000036/2026 | 512600122 |  | sUBISTITIÇÃO DE TRAFO . Retirado 05kva Instalado 15 kva | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5700517116 | 25983 | BAIXA | SS ATENDIDA | 2026-01-15 08:19 | 2026-02-26 17:30 | 2026-07-14 08:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIONES COSTA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO COM VASAMENTO DE OLÉO NA BUCHA SECUNDARIA | 15 | 5 | 5 kVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00351/2026 | ENC-MLGR02 000061/2026 | 212600308 |  | SS ENC-RD-PS 351/2026 TRAFO 5700891055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06119037 Nº DE SÉRIE : 495388 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2019 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 139450 Nº DE SÉRIE : Z 247669 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2024 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5700891055 | 8812 | BAIXA | SS ATENDIDA | 2026-03-14 15:12 | 2026-03-16 16:46 | 2026-09-10 15:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 570089105525kva 34,5KV ACESSO: caminhonete | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00344/2026 | ETO-RD-GR 000614/2026 | 712600248 |  | TRAFO 5768302079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO ESTOURADO VAZANDO ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5768302079 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 20:28 | 2026-03-19 16:27 | 2026-03-21 20:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPIRATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5768302079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO ESTOURADO VAZANDO ÓLEO |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00334/2026 | ENC-MLAR05 000133/2026 | 612600211 |  | ETO-RD-AR 334/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 369534 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 09/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149243 Nº DE SÉRIE : 820229 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04105019 | 5710058022 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 09:56 | 2026-02-19 19:10 | 2026-02-22 09:56 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710058022 queimado 15kvaTensão: 34,5Para-raio: QueimadoAcesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 019op02 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00036/2026 | ETO-MLDP02 000012/2026 | 512600028 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO SS ETO-RD-DP 36/2026 COMPLEMENTO: 190-13717122 TRAFO RETIRADO 15KVA TRAFO INSTALADO 15KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01110005 | 5737429005 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 19:47 | 2026-01-14 17:31 | 2026-01-16 19:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo e para raio queimado 15kva 19.9lkv 5737429005 chacara niteroi rdr de arraias equipe 005op01 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00022/2026 | DBM-MLDB05 000007/2026 | 512600041 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARRAIAS INT: 20264064819542 SS: ETO-RD-DP 22/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222.4 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02110005 | 5737410005 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 11:29 | 2026-01-06 17:46 | 2026-01-07 11:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5737410005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ARRAIASIND FAZENDA BARRA EXTREMA, 0 - UNIV. | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00040/2026 | ETO-RD-GU 000113/2026 | 412600081 |  | SS: ETO-RD-GU 40/2026 EXECUTADO POR EQUIPE PRORPIA ENERGISA. FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO DE 15KVA POR UM DE 15KVA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5700341041 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 17:42 | 2026-01-11 09:13 | 2026-01-13 17:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRIXÁS DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CRIXAS, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00527/2026 | ENC-MLAR01 000147/2026 | 612600328 |  | ETO-RD-AR 527/2026 TRAFO 5700699060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 1705001005 Nº DE SÉRIE : 68216 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,57 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149973 Nº DE SÉRIE : 826191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 50 METROS DE CABO 4CAADANIFICADO ID 49936475 AO ID 49936391 FEITO SUBSTITUIÇÃO DE UM ISOLADOR DE DISCO POR ISOLADOR BASTÃO, ESTRUTURA U3-T ID 49936475 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM ISOLADOR BASTÃO ESTRUTURA U3. ID 49936391 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01054060 | 5700699060 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 13:24 | 2026-03-21 14:40 | 2026-03-23 13:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700699060 - 15KVA - 13,8KV CLIENTE: RAIMUNDO CRUCINO DE MORAISUC 8308578 - ACESSO RUIM CAMINHONETE tem subs 60mm de cabo MT esta danificado em campo cabo AAIND ASSENTAMEN P.A AGUA BRANCA, 0 - CHA. CACHOEIRINHA - 63991372726RDR NOVA OLINDA | 15 | 10 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00524/2026 | ENC-MLAR02 000068/2026 | 612600329 |  | ETO-RD-AR 524/2026 TRAFO 5700558019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 26140 Nº DE SÉRIE : 498711 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2007 IMPEDANCIA : 2,79 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150606 Nº DE SÉRIE : C 299655 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2006 IMPEDANCIA : 2,93 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04105019 | 5700558019 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 19:30 | 2026-03-20 15:53 | 2026-03-22 19:30 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | FILADELFIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700558019 15kva queimado Para-raio: QueimadoEndereço: Fazenda BuritiranaTensão: 34.5Equipe: 019op02 | 15 | 10 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00217/2026 | ENC-LMPS01 000059/2026 | 212600209 |  | SS ENC-RD-PS 217/2026 TRAFO 5733466075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 115979 Nº DE SÉRIE : 477540 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUL/2018 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149739 Nº DE SÉRIE : C 290300 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05062013 | 5733466075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:10 | 2026-02-13 00:35 | 2026-02-14 12:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5733466075 15KVA 19,9KV | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00277/2026 | ENC-LMPS04 000044/2026 | 212600258 |  | SS ENC-RD-PS 277/2026 trafo 5710573084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 39889 Nº DE SÉRIE : 690950 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : AGO/2018 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147918 Nº DE SÉRIE : C299647 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2024 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5710573084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 11:37 | 2026-02-27 15:50 | 2026-03-01 11:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quento antes susbtituir trafo 5710573084 na rdr de divinopoles | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00264/2026 | DLP-CTPA00 000049/2026 | 112600242 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHÃO DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833003 ENCARREGADO: JOSUE ROSA DATA: 17/02/2026 SS: DOLP-RD-PA 264/2026 | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL06060122 | 5761911122 | 8805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 14:45 | 2026-02-17 19:40 | 2026-02-20 14:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHÃO | 1125 | 1125 | 112.5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00380/2026 | ENC-MLAR01 000114/2026 | 612600227 |  | ETO-RD-AR 380/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178501 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150100 Nº DE SÉRIE : 827823 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5701919022 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 13:57 | 2026-02-25 18:33 | 2026-02-28 13:57 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5701919022 queimado 15kvaPara-raio: QueimadoTensão:34.5Acesso: Somente para caminhoneteEquipe: 004op08 | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00404/2026 | ENC-MPPS01 000086/2026 | 212600365 |  | SS ENC-RD-PS 404/2026 TR 5710623085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129439 Nº DE SÉRIE : 1319689 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 08/2021 IMPEDANCIA : 3.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147728 Nº DE SÉRIE : 586765 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.12 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5710623085 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 18:26 | 2026-03-27 01:58 | 2026-03-28 18:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571062308530KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE1UC PENALIZADO 013OP01 ESTEVE NO LOCAL | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00196/2026 | ETO-RD-AG 000143/2026 | 662600125 |  | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5702229039 de 10 kVA para 15 kVA. | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03109039 | 5702229039 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 17:37 | 2026-02-19 02:51 | 2026-02-20 17:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO 5702229039 DE 10KVA NA 19.9KV E PARA RAIO QUEIMADOLOCAL FAZENDA DIMPERIO RDR DE ARAGUATINS REGIÃO DO MACAUBAACESSO LIVRE |  |  | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00352/2026 | ENC-MLAR02 000042/2026 | 612600208 |  | ETO-RD-AR 352/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178921 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149205 Nº DE SÉRIE : 820191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 5703232004 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5703232004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 16:21 | 2026-02-23 16:24 | 2026-02-25 16:21 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5703232004 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: somente para caminhonteEquipe: 004op33Endereço: IND CHACARA BOM JARDIM, 0 - LPT 25289 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00319/2026 | ETO-RD-GU 000727/2026 | 412600283 |  | SS: ETO-RD-GU 319/2026 EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO DE 15KVA POR 15KVA EM RAZÃO DA CHUVA NO DIA, A EQUIPE PRECISOU RETORNAR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02036052 | 5701799052 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 11:04 | 2026-03-14 16:40 | 2026-03-16 11:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TRAFO QUEIAMDO NA RDR DE FORMOSO | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00237/2026 | DBM-MLDB06 000028/2026 | 412600220 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA INT: 20264131909615 SS: ETO-RD-GU 237/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 VBN: 441 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01003036 | 5700709036 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 19:07 | 2026-02-21 16:49 | 2026-02-22 19:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALVORADA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PRA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00236/2026 | DBM-MLDB03 000043/2026 | 412600225 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264130107928 SS: ETO-RD-GU 236/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02040003 | 5700570076 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 12:51 | 2026-02-20 16:01 | 2026-02-22 12:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIO QUEIMADO | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00173/2026 | ETO-RD-GR 000251/2026 | 712600115 |  | Boa noite, Favor enviar equipe de manutenção para subsitutir trafo queimado 5700830111 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5700830111 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-03 14:12 | 2026-02-05 20:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar equipe de manutenção para subsitutir trafo queimado 5700830111 |  |  | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00247/2026 | DBM-MLDB06 000034/2026 | 412600229 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264133656313 SS: ETO-RD-GU 247/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5701335094 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 15:03 | 2026-02-24 00:24 | 2026-02-26 15:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO, CHAVE DANIFICADA. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO.OBS.: A CHAVE DO TRAFO ESTA DANIFICADA. | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00095/2026 | DLP-MLPA01 000017/2026 | 112600134 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvare 01 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02065015 | 5737313082 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 15:58 | 2026-01-21 12:10 | 2026-01-22 15:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvare 01 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento | 15 | 15 | 15 kvar rede de 34.500k | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00341/2026 | DBM-MLDB03 000060/2026 | 412600372 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMÃ INT: 2026418434069 SS: ETO-RD-GU 341/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5710551097 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 10:56 | 2026-03-23 15:20 | 2026-03-21 10:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMA E REALIZAR SUBSTITUIR A CHAVE O TRAFO QUE PROVAVEL ESTA DANDO PASSAGEM REDE 34,5 KV | 15 | 15 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00428/2026 | DBM-MLDB06 000061/2026 | 412600352 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264254423293 SS: ETO-RD-GU 428/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 VBN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. TRAFO RETIRADO SEM A PLACA DE INDENTIFICAÇÃO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02003036 | 5733513094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 18:37 | 2026-04-06 15:51 | 2026-04-08 18:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00227/2026 | ETO-RD-GR 000304/2026 | 712600149 |  | TRAFO 5740032034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDA TENSÃO NA BUCHA SECUNDARIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5740032034 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 09:15 | 2026-02-17 08:16 | 2026-02-17 09:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5740032034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDA TENSÃO NA BUCHA SECUNDARIA |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PA 00169/2026 | DG-MLPO02 000053/2026 | 312600213 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr novo acordo | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5300284092 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 09:00 | 2026-03-16 17:12 | 2026-03-19 09:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5300284092 de 25kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Novo Acordo, Faz. Desafio I, Obs. Leva 3 elos de 0,5h | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00555/2026 | ETO-RD-AR 000876/2026 | 612600355 |  | trafo queimado 5702259004 queimado 15 kv 19,9 kva para raio Bom acesso bom. fazenda Santa Tereza - UC 3165559-0 cliente: Persio de Freitas Vilela. RDR Arapoema | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010153 | 5702259004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 19:39 | 2026-03-26 17:28 | 2026-03-28 19:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5702259004 queimado 15 kv 19,9 kva para raio Bom acesso bom.fazenda Santa Tereza - UC 3165559-0 cliente: Persio de Freitas Vilela. RDR Arapoema |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00235/2026 | DLP-MLPA01 000053/2026 | 112600261 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado,trafo 5702917122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 235/2026 DATA ATENDIMENTO: 10/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5702917122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 19:03 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-12 19:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado,trafo 5702917122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00407/2026 | ENC-MLGR03 000157/2026 | 712600287 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700478033 ETO-RD-GR 407/2026 ZONA RURAL - COLMÉIA 0033 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 08007 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 04/2004 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150418 Nº DE SÉRIE : 828141 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.57 MEDIÇÃO 2: 10.73 MEDIÇÃO 3: 03.44 COORDENADA X: 734108 Y: 9036193 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03022033 | 5700478033 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 10:42 | 2026-04-07 23:20 | 2026-04-10 10:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700478033 queimado | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00033/2026 | DLP-MLPA01 000004/2026 | 112600116 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5745888082 queimado na RDR de Lizarda , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 30 kva DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM05M / PALM04M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 033/2026 DATA ATENDIMENTO: 09/01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02065015 | 5745888082 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 21:46 | 2026-01-09 17:40 | 2026-01-11 21:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5745888082 queimado na RDR de Lizarda , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 30 kva | 30 | 30 | 30 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00736/2026 | ENC-MPAR01 000042/2026 | 612600456 |  | ETO-RD-AR 736/2026 RURAL DE BABAÇULANDIA FEITO COLAGEM E VEDAÇÃO NA BUCHA DO TRAFO 5757516022 QUE ESTAVA COM VAZAMENTO. |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - FERRAGENS | 2026 | LD05010004 | 5757516022 | 8389 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-23 09:51 | 2026-04-25 10:55 | 2026-04-30 09:51 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | BABACULANDIA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Realizar reparo trafo com vazamento na bucha secundaria 5757516022 | 1125 |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01071/2026 | ENC-MLAR03 000087/2026 | 612600700 |  | ETO-RD-AR 1071/2026 RDU GOIATINS 5700017077 FEITO COLAGEM NA BUCHA DO TRAFO 5700017077 QUE ESTAVA COM VAZAMENTO. | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - FERRAGENS | 2026 | LD03105019 | 5700017077 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-06 15:44 | 2026-07-08 15:30 | 2026-07-09 15:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | Mayara Aquino do Nascimento | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700017077 COM VAZAMENTO DE OLEO. |  |  | 112,5 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00625/2026 | ENC-MLAG01 000165/2026 | 662600395 |  | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TRAFO Nº5701323103 TRAOF RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; DEZ/2010 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SERIE; 180552 POS. DO TAP; 4 IMPEDÃNCIA; 3,12 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 1150163 Nº SERIE; 827886 POS. DO TAP; 3º IMPEDÃNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 06,80 / 05/59 / 05,07 | QUEIMADO |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02076103 | 5701323103 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-22 19:20 | 2026-06-23 15:57 | 2026-06-25 19:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TROCA DE TRAFO 5701323103 QUEIMADO DE 5 KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO. | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00956/2026 | ENC-MLAR02 000130/2026 | 612600644 |  | ETO-RD-AR 956/2026 RDU ARAGUAINA 5700273004 FEITO COLAGEM NA BUCHA SECUNDARIA DO TRAFO 5700273004. |  |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - FERRAGENS | 2026 | AL03010004 | 5700273004 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-08 17:38 | 2026-06-23 14:36 | 2026-06-11 17:38 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | REALIZAR REPARO TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00736/2026 | ENC-MPAG01 000320/2026 | 662600455 |  | trocar trafo queimado e refazer aterramento devido reincidencia. Trafo:5700211002 45KVA ,Tensão:34,5 KV-Cliente penalizado: SIM-Equipe:002OP03-Contato:6399918427Endereço: TRAFO Nº 5700211002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; JUNHO/2020 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 124863 Nº SÉRIE; 1234029 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,89 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; 07/2016 REF; 02/2026 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 103077 Nº SÉRIE; 395673 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 4,11 MEDIÇÃO; 6,35/ 4,26 / 41,41 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01084002 | 5700211002 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-16 19:55 | 2026-07-17 17:14 | 2026-07-19 19:55 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | TOCANTINOPOLIS | Filipe Gois Lopes | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trocar trafo queimado e refazer aterramento devido reincidencia. Trafo:5700211002 45KVA ,Tensão:34,5 KV-Cliente penalizado: SIM-Equipe:002OP03-Contato:6399918427Endereço: | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00518/2026 | ETO-RD-AG 000444/2026 | 662600319 |  | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701337103 de 5 kVA para 15 kVA. | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01076103 | 5701337103 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-19 12:51 | 2026-05-20 05:00 | 2026-05-22 12:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe da manutenção para substituir transformador 5701337103 queimado 15 kva na 19,9 kv mais para raio, Acesso só para Camionete |  |  | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01011/2026 | ENC-MLAR02 000117/2026 | 612600630 |  | ETO-RD-AR 1011 TRAFO 5757495004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139512 Nº DE SÉRIE : 361640 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 09/2015 IMPEDANCIA : 4,19 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129234 Nº DE SÉRIE : 236675 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 2011 IMPEDANCIA : 4,08 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5757495004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-21 04:53 | 2026-06-21 12:10 | 2026-06-24 04:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5757495004 queimado 75 Kva 3 para raio e BT , acesso livre chacara 7 casa 1, sentido Joao Mentira / Babaçulandia | 75 | 75 | 75 Kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00818/2026 | ENC-MLAR02 000095/2026 | 612600493 |  | ETO-RD-AR 818/2026 TRAFO 5710240030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15936 Nº DE SÉRIE : 392515 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141503 Nº DE SÉRIE : 1123921 MARCA : TRAFOTEC DATA FABRICAÇÃO : 01/2019 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 05 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5710240030 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-08 19:27 | 2026-05-09 15:27 | 2026-05-11 19:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5710240030 Vazamento de oleoPotencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 030op01 (63)98468-3634 | 25 | 10 | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00407/2026 | DG-MLPO02 000076/2026 | 312600331 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700892043 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-09 09:47 | 2026-06-09 18:00 | 2026-06-12 09:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700892043 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Silvanópolis, Ass. Santa Tereza. | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00526/2026 | ETO-RD-AG 000457/2026 | 662600330 |  | REMANEJAR TRAFO DE 5KVA-19.9KV PARA TRAFO DE 15KVA-19.9KV Trafo 5700700127 queimado Potencia: 15 KVA Tensão:34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 080op01 (63)99234-5515 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700700127 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-21 14:12 | 2026-05-22 23:00 | 2026-05-24 14:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5700700127 queimado Potencia: 15 KVATensão:34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 080op01 (63)99234-5515 |  |  | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00919/2026 | ENC-MLAR05 000292/2026 | 612600577 |  | ETO-RD-AR 919/2026 RURAL ARAGUAINA DIVISÃO DE CIRCUITO DO TRAFO 5700752004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149903 Nº DE SÉRIE : 1662347 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,93 POS. TAP : 04 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 9/150 POR UM POSTE DT 11/600, INSTALADO ESTRUTURA N1-N1 SI-1 E INSTALADO PLACA DE TOPOLOGIA DO TRAFO Nª 66794. ID 63200283 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - POSTES | 2026 | LD05010004 | 5700752004 | 25983 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-27 09:25 | 2026-05-28 12:18 | 2026-07-26 09:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | DIVISÃO DE CIRCUITO EMERGENCIAL INSTALAR TRAFO DE 75KVA |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00684/2026 | ENC-MLGR03 000236/2026 | 712600448 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700427087 ETO-RD-GR 684/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06018116 Nº DE SÉRIE : 904973 MARCA : ITB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2014 - 05/2016 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149533 Nº DE SÉRIE : 822968 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 04.69 MEDIÇÃO 2: 03.77 MEDIÇÃO 3: 02.42 COORDENADA X: 736778 Y: 9014597 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5700427087 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-07 18:09 | 2026-07-08 12:52 | 2026-07-10 18:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acionar equipe de manutencao para troca de trafo queimado na RDR de goianorte trafo 5700427087 e para raio equipe 087op01 | 15 | 15 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00535/2026 | ENC-MLGR01 000137/2026 | 712600362 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700639227 ETO-RD-GR 535/2026 ZONA RURAL - RECURSOLÂNDIA 0227 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06008318 Nº DE SÉRIE : 772346 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2012 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 147925 Nº DE SÉRIE : C 299618 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.45 MEDIÇÃO 2: 18.60 MEDIÇÃO 3: 14.01 COORDENADA X: 909997 Y: 9049912 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5700639227 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-17 12:08 | 2026-05-18 11:20 | 2026-05-20 12:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700639227 QUEIMADO 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS, ACESSO SÓ CAMINHONETE | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00480/2026 | ENC-LMPS03 000076/2026 | 212600444 |  | SS ENC-RD-PS 480/2026 TRAFO: 5710394046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5K Nº ENERGISA (CITD) : 06016013 Nº DE SÉRIE : 339626 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2015 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 15943 Nº DE SÉRIE : C303323 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5710394046 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 16:57 | 2026-04-28 11:29 | 2026-04-30 16:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS para substituição de trafo queimado | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00479/2026 | ENC-MPPS01 000136/2026 | 212600447 |  | SS ENC-RD-PS 479/2026 trafo 5764865110 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138075 Nº DE SÉRIE : 83431 MARCA : FALEG DATA FABRICAÇÃO : 2026 IMPEDANCIA : 4.11 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131765 Nº DE SÉRIE : 1426735 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 4.20 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01025012 | 5764865110 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 16:04 | 2026-04-28 17:16 | 2026-04-30 16:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5764865110 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Tensão: 34,5 kvPotencia: 75 kvaPara raio: bom Acesso livre | 75 | 75 | 75 KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00652/2026 | DLP-MPPA01 000194/2026 | 112600592 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ID: 190.02359154 LOCALIZAÇÃO: 190-13668514 TRAFO: 5701422122 Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012-DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 09/06/2026 |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL10059122 | 5701422122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-09 10:46 | 2026-06-09 17:00 | 2026-06-12 10:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | Andresa da Silva Lima | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo. | 10 | 30 |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00550/2026 | DLP-MPPA01 000147/2026 | 112600497 |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material SUBSTITUIR POSTE QUE ESTA COM PE QUEBRADO ESTRUTURA DO TRANSFORMADO 5701477122 PORTE 10/200 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833017 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 12/05/2026 |  |  |  |  | MC - POSTES | 2026 | AL10059122 | 5701477122 | 8444 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-05-11 11:13 | 2026-05-12 18:00 | 2027-06-15 11:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ECIMARIO CASSIANO ALVES | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SUBSTITUIR PORTE QUE ESTA COM PE QUEBRADO ESTRUTURA DO TRANSFORMADO 5701477122 PORTE 10/200 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00594/2026 | ENC-LMPS03 000095/2026 | 212600540 |  | SS ENC-RD-PS 594/2026 TRAFO 5700417110 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 21593 Nº DE SÉRIE : 462535 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 06/2007 IMPEDANCIA : 2.43 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149489 Nº DE SÉRIE : 822924 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD06047073 | 5700417110 | 8805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-21 13:30 | 2026-06-22 19:24 | 2026-06-24 13:30 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | SANTA RITA DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700417110 DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV QUEIMADO ACESSO BOM TROCAR E O POSTE DO TRAFO ID: 47152336 POIS O MESMO NÃO SUPORTA O TRAFO DE 15 E FINO E O POSTE ANTES DA CHAVE TRAFO 0300417110 NO ID: 68938875 PARA FAZER O SERVIÇO TEM ABRIR CHAVE LAMINA PROXIMO AO TRAFO 5700399073. | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00529/2026 | DLP-MPPA01 000131/2026 | 112600599 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador 5706607122 com vazamento de oleo de grande proporção, tensão 13.8, potencia 150kva, para raio bom, acesso livre a caminhao. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833020 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 05/05/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL08097122 | 5706607122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-04 15:09 | 2026-05-05 18:00 | 2026-05-07 15:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador 5706607122 com vazamento de oleo de grande proporção, tensão 13.8, potencia 150kva, para raio bom, acesso livre a caminhao. | 150 | 150 | 150 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00643/2026 | DLP-CTPA00 000107/2026 | 112600604 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5745488122, trafo de 45kva, tensao 34,500kv, bitola caboAA / 2, para raio danificado, acesso livre, elo 2H. ramal do piabanha | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5746488122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-07 14:27 | 2026-06-07 18:00 | 2026-06-10 14:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5745488122, trafo de 45kva, tensao 34,500kv, bitola caboAA / 2, para raio danificado, acesso livre, elo 2H. ramal do piabanha | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00947/2026 | ENC-MLAR01 000237/2026 | 612600597 |  | ETO-RD-AR 947/2026 P.A REUNIDAS 5701136040 FEITO COLAGEM NA BUCHA DO TRAFO 5701136040. | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - FERRAGENS | 2026 | LD03010004 | 5701136040 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-07 15:53 | 2026-06-08 14:55 | 2026-06-10 15:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5701136040 45kva 34.5kv com vazamento de oleo.acesso livreatende 38 clientes entre eles um laticinio | 30 |  | 45KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00024/2026 | ENC-LMPS01 000011/2026 | 212600049 |  | SS ENC-RD-PS 24/2026 trafo 5700559233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 122431 Nº DE SÉRIE : 525292 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144285 Nº DE SÉRIE : Z 260816 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5700559233 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 18:36 | 2026-01-07 18:56 | 2026-01-09 18:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS ´para tratativa com equipe de manutençao subtituir trafo 5700559233 na rdr de abreulandia | 25 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00009/2026 | DLP-MPPA01 000006/2026 | 112600055 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5710132070, TRAFO DE 45KVA, TENSAO 34500 / 380 V, ACESSO LIVRE, PARA RAIO DANIFICADO . DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALMA06M ENCARREGADO - WEDERSON RUBENS / IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 999295-9499 SS DOLP-RD-PA 009/2026 DATA ATENDIMENTO: 05/01/2026 OBS: CUMPRIMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA Dados da Execução: Substituição de transformador queimado. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02065015 | 5710132070 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:22 | 2026-01-06 17:07 | 2026-01-06 18:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5710132070, TRAFO DE 45KVA, TENSAO 34500 / 380 V, ACESSO LIVRE, PARA RAIO DANIFICADO . | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00382/2026 | DLP-MLPA01 000099/2026 | 112600358 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5763161196 QUEIMADO NA RDR DE LAGOA DO TOCANTINS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO OBS: LEVAR JOGO DE CHAVE FUSIVEL PARA INSTALAR NA MESMA ESTRUTURA DE TRAFO DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000382/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000099/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR, MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE FUSIVEL POTENCIA: 15KVA - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/03/2026 À 24/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LAGOA DO TOCANTINS - ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: (63) 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: (63) 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5763161196 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 14:14 | 2026-03-23 18:20 | 2026-03-27 14:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5763161196 QUEIMADO NA RDR DE LAGOA DO TOCANTINS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOOBS: LEVAR JOGO DE CHAVE FUSIVEL PARA INSTALAR NA MESMA ESTRUTURA DE TRAFO | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00078/2026 | ENC-LMPS01 000019/2026 | 212600092 |  | SS ENC-RD-PS 78/2026 TR 5701290008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112007 Nº DE SÉRIE :457236 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.68 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147950 Nº DE SÉRIE : 797515 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5701290008 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 13:45 | 2026-01-16 17:16 | 2026-01-18 13:45 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | MIRANORTE | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264082856918Segue SS de TR 5701290008 25KVA/19.9KV queimado.Acesso livre.UC 11382088FAZENDA FAZ BACABA, 0 - CASA63999497020ADRIANO DA SILVA FERNANDES008OP05 63 98468-3653 | 25 | 25 | 25 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00056/2026 | ENC-LMPS03 000012/2026 | 212600094 |  | SS ENC-RD-PS 56/2026 TR 5700678085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457953 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.83 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149787 Nº DE SÉRIE : C290380 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5700678085 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 16:54 | 2026-01-15 19:30 | 2026-01-15 16:54 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | MONTE SANTO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570067808510KVAT34500PARA RAIO DANIFICADO QUEIMADO (1) UC PENALIZADA 013OP06 | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00086/2026 | ENC-MLGR03 000032/2026 | 712600064 |  | SUBSTITUIDO TRAFO 5710081034 ETO-RD-GR 86/2026 FAZ. AGUA FRIA RDR DE PRESIDENTE KENNEDY TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180571 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 05/2002 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149279 Nº DE SÉRIE : 820265 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12,76 MEDIÇÃO 2: 03,44 MEDIÇÃO 3: 00,53 COORD. X: 778439 Y: 9054558 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5710081034 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 12:37 | 2026-01-16 20:34 | 2026-01-19 12:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5710081034 - 15KVA - 34,5KV ACESSO LIVRE - PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA AGUA FRIA RETIRO, 0 - FAZENDA AGUA FRIA RETIROCLIENTE: ARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - UC 5651816 - TEL. 63992826038 RDU PRESIDENTE KENNEDY | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00218/2026 | ENC-MLAR05 000088/2026 | 612600145 |  | ETO-RD-AR 218/2026 TR: 5710332060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :10KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 2705001534 Nº DE SÉRIE : 68263 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,53 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 134433 Nº DE SÉRIE : 1497530 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02054060 | 5710332060 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 13:55 | 2026-02-04 11:35 | 2026-02-06 13:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00098/2026 | DBM-MLDB06 000014/2026 | 412600121 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264086161330 SS: ETO-RD-GU 98/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 VBN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5713959021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 19:40 | 2026-01-19 11:32 | 2026-01-21 19:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ | 15 | 15 | 15 kVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00663/2026 | ENC-MLAR01 000178/2026 | 612600397 |  | ETO-RD-AR 663/2026 TRAFO 5700306157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 109872 Nº DE SÉRIE : 562593043 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/99 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141475 Nº DE SÉRIE : 1557594 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 08/2024 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700306157 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 09:43 | 2026-04-11 15:32 | 2026-04-14 09:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700306157 30 kva 34.5kv e para raio queimadoACESSO LIVRE | 30 | 30 | 30kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00007/2026 | ETO-RD-GU 000073/2026 | 412600055 |  | SS: ETO-RD-GU 07/2026 LOCALIDADE: ALIANÇA EQUIPE: EPCPGU03 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 150KVA POR UM DE 150KVA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01001037 | 5700022037 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 01:13 | 2026-01-02 08:30 | 2026-01-05 01:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUES SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700022037 DE 150KVA TENSÃO 13,8KV NA RDU DE ALIANÇA | 150 | 150 | 150 kVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00153/2026 | ETO-RD-GU 000371/2026 | 412600186 |  | SS: ETO-RD-GU 153/2026 EQUIPE: MLGU04 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04040003 | 5700035089 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 13:20 | 2026-02-08 13:00 | 2026-02-03 13:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SUCUPIRA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SUCUPIRA, TRAFO DE 15KVA NA TENSÃO 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00440/2026 | ENC-MLGR03 000170/2026 | 712600310 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700038015 ETO-RD-GR 440/2026 ZONA RURAL - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365478 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150339 Nº DE SÉRIE : 828062 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 3 MEDIÇÃO 1: 16.89 MEDIÇÃO 2: 09.89 MEDIÇÃO 3: 06.74 COORDENADA X: 835010 Y: 8989970 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01414015 | 5700038015 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-18 15:31 | 2026-04-18 21:20 | 2026-04-21 15:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEDRO AFONSO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700038015 de 15kva e para-raio queimado, tensão 19,9kv, acesso livre, Local rural de Pedro Afonso, Faz. Boa Sorte | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00337/2026 | ENC-LMPS04 000051/2026 | 212600310 |  | SS ENC-RD-PS 337/2026 trafo 5701081084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 129907 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 09/09 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147891 Nº DE SÉRIE : 299606 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5701081084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 15:01 | 2026-03-12 13:08 | 2026-03-14 15:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701081084 na rdr de divinopoles | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00072/2026 | DBM-MLDB05 000019/2026 | 512600069 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CHAPADA DA NATIVIDADE INT: S/N SS: ETO-RD-GU 72/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 211.6 VBN: 211.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5710128116 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 14:22 | 2026-01-26 12:24 | 2026-01-28 14:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710128116 de 15kva da 19.9. para raios queimado.01 cliente penalizado. acesso livre. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00317/2026 | ENC-LMPS01 000087/2026 | 212600293 |  | SS ENC-RD-PS 317/2026 trafo 5700011086 CH 0300721086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113444 Nº DE SÉRIE : 460587 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146026 Nº DE SÉRIE : 1613793 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 4.18 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05062013 | 5700011086 | 20497 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-08 12:42 | 2026-03-08 21:31 | 2026-03-11 12:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700011086 queimado na rdu de marianopoles leva 80 metros de cabo mutiplex cabo 35leva 1 porta fusivel da 34,5 | 150 | 150 | 150 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00179/2026 | DBM-MPDB08 000036/2026 | 412600181 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264118395093 SS: ETO-RD-GU 179/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04040003 | 5710232094 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 11:50 | 2026-02-06 13:59 | 2026-02-08 11:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e medidor furtado acesso livre | 30 | 30 | 30kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00207/2026 | ETO-RD-AG 000151/2026 | 662600143 |  | Segue SS para aprumar poste do posto de transformação 5701668039 - ID 81397646 |  |  |  | NÃO IDENTIFICADO | MC - POSTES | 2026 | LD03109039 | 5701668039 | 8389 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-02-20 16:15 | 2026-02-21 12:57 | 2026-04-21 16:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS para aprumar poste do posto de transformação 5701668039 - ID 81397646 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00265/2026 | ETO-RD-GR 000357/2026 | 712600180 |  | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 K Tensão: 13,8 Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01042078 | 5719933077 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 19:36 | 2026-02-24 08:30 | 2026-02-25 19:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 KTensão: 13,8Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812 |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00386/2026 | ENC-LMPS04 000058/2026 | 212600337 |  | SS ENC-RD-PS 386/2026 trafo 5711799075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 353881 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUL/2015 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150277 Nº DE SÉRIE : 828000 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP :03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5711799075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 20:08 | 2026-03-24 16:10 | 2026-03-26 20:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5711799075 15kva 19,9kv acesso caminhonete | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00387/2026 | ENC-MPPS01 000082/2026 | 212600342 |  | SS ENC-RD-PS 387/2026 TR 5700412046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 127603 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2008 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150413 Nº DE SÉRIE : 828136 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP :03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5700412046 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 10:09 | 2026-03-24 22:42 | 2026-03-27 10:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 57004120465KVA34,5PARA RAIO DANIFICADO 1UC PENALIZADA ACESSO PARA CAMINHONETE 013OP01 ESTEVE NO LOCAL | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00353/2026 | ENC-MLAR01 000108/2026 | 612600206 |  | ETO-RD-AR 353/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113237 Nº DE SÉRIE : 460401 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3,71 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113257 Nº DE SÉRIE : 460417 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 4,05 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5755876004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 19:03 | 2026-02-23 17:14 | 2026-02-25 19:03 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5755876004 queimado 45kvaTensão: 34.5Acesso: somenete para caminhoneteEndereço: IND CHACARA DOS MINEIROS, 0 - 004.22841-001Equipe: 004op22 | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00213/2026 | DLP-MPPA01 000061/2026 | 112600409 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado rdu de taquaralto, trafo 5735643059, tensao 13800 / 380 V, para raio bom, trafo do dia-dia supermercado em frente o SENAI taquaralto, acesso livre. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE 833017 ENCARREGADO - JULIO IGNACIO CONTATO - (62) 99209-2321 SS DOLP-RD-PA 213/2026 DATA ATENDIMENTO 06/02/2026 *********************04/05/2026 laudo do TF anexo no SIAGO 0112600409************** | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL06099059 | 5735643059 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 06:56 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-09 06:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado rdu de taquaralto, trafo 5735643059, tensao 13800 / 380 V, para raio bom, trafo do dia-dia supermercado em frente o SENAI taquaralto, acesso livre. | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00092/2026 | ETO-RD-DP 000167/2026 | 512600131 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD06002091 | 5700429091 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 23:35 | 2026-02-05 18:15 | 2026-02-06 23:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de transformador 5700429091 queimadoPotencia 45 KVA Tensão 34,5 KVEndereço: IND FAZENDA VALE DO RIO BALSA, 0Acesso: LivreIntervenção: 20264117103405 | 45 | 30 | 45 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00109/2026 | ENC-MLAR02 000007/2026 | 612600069 |  | ETO-RD-AR 109/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 40358 Nº DE SÉRIE : 691419 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149209 Nº DE SÉRIE : 820195 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | PS01112193 | 5701003193 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 12:03 | 2026-01-19 17:35 | 2026-01-21 12:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia, Favor enviar manutenção para subsitutir transformador queimado 5701003193 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00103/2026 | ENC-MLGR01 000026/2026 | 712600080 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5754976009 ETO-RD-GR 103/2026 FAZ. NOVA VIDA - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 136571 Nº DE SÉRIE : 291733 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2013 - 04/2024 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 148582 Nº DE SÉRIE : Z 289722 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 22.77 MEDIÇÃO 2: 18.91 MEDIÇÃO 3: 17.16 COORDENADA X: 796441 Y: 9024650 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04038009 | 5754976009 | 8812 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 16:07 | 2026-01-19 12:31 | 2027-02-22 16:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5754976009 - 25KVA - 34,5KV acesso livre para raio queimado fazenda Nova Vida - UC 1084898-4 cliente: Jose da Silva Vieira Filho - tel. 9.99543977 / 9.99557635RDR Guarai | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00121/2026 | DG-MPDG01 000041/2026 | 312600106 |  | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700337026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 20:34 | 2026-01-29 17:18 | 2026-01-31 20:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado | 15 | 5 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00129/2026 | DG-MPDG01 000044/2026 | 312600109 |  | medido_ emergencial_ INT: 20264112067308 Segue SS de TR 5742471250 15KVA/19.9KV e para-raios queimados( estourado ), levar porta-fusivel. Acesso livre. UC 31260680 FAZENDA SAO DOMINGOS, 7 - LT 07 63984790647 JOSE OSCAR MOREIRA GUIMARAES 001OP11 63 99111-1776 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5742471250 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 21:11 | 2026-01-31 17:44 | 2026-02-02 21:11 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | IPUEIRAS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264112067308Segue SS de TR 5742471250 15KVA/19.9KV e para-raios queimados( estourado ), levar porta-fusivel.Acesso livre.UC 31260680FAZENDA SAO DOMINGOS, 7 - LT 0763984790647JOSE OSCAR MOREIRA GUIMARAES001OP11 63 99111-1776 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00469/2026 | ETO-RD-AR 000616/2026 | 612600307 |  | Trafo 5720036040 30kva queimado Tensão: 34,5 Acesso: somente para caminhonete Equipe: 040op36 Endereço: IND FAZENDA OURO PRETO, 0 - FAZ. OURO PRETO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - FERRAGENS | 2026 | LD03010004 | 5320036040 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 20:19 | 2026-03-14 13:39 | 2026-03-15 20:19 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | ARAGOMINAS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5720036040 30kva queimado Tensão: 34,5Acesso: somente para caminhoneteEquipe: 040op36Endereço: IND FAZENDA OURO PRETO, 0 - FAZ. OURO PRETO |  |  | 34,5 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00431/2026 | ENC-LMPS04 000062/2026 | 212600389 |  | SS ENC-RD-PS 431/2026 TR 5700733055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178105 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150237 Nº DE SÉRIE : 827960 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5700733055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-03 15:19 | 2026-04-04 15:30 | 2026-04-06 15:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570073305515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM CAMINHONETE TENSAO 34500 055OP01 ESTEVE NO LOCAL | 15 | 5 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00576/2026 | ENC-MLAR01 000158/2026 | 612600357 |  | ETO-RD-AR 576/2026 TRAFO 5160722193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06123799 Nº DE SÉRIE : 536672 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150231 Nº DE SÉRIE : 827954 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | PS01112193 | 5100722193 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-30 20:05 | 2026-03-31 18:20 | 2026-04-02 20:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Segue trafo 5100722193 queimado, trafo atende RL 7900722193 SUPRIMENTO CEMAR, ACESSO LIVRETENSÃO 19,9KV POT. 15KVAPARA-RAIO BOMRELIGADOR ESTA SEM COMUNICAÇÃO DEVIDO PROBLEMA DO TRAFO NECESSITA URGENCIA | 15 | 15 |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00418/2026 | DLP-MPPA01 000099/2026 | 112600344 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5752344122 AVARIADO - DEFEITO NA BUCHA SECUNDÁRIA. POTÊNCIA: 75 KVA TENSÃO: 13,8 KV LOCAL: AVENIDA THEOTÔNIO SEGURADO QUADR 702 SUL - HOSPITAL OTORRINO DE PALMAS. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 00418/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MPPA01 000116/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 06/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS ALIMENTADOR: AL05097122 EQUIPE: DOLP-MPPA01 ENCARREGADO: IBANES RODRIGUES TELEFONE: 63 9295-9499 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL05097122 | 5752344122 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 10:41 | 2026-04-06 18:00 | 2026-04-09 10:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5752344122 AVARIADO - DEFEITO NA BUCHA SECUNDÁRIA. POTÊNCIA: 75 KVATENSÃO: 13,8 KVLOCAL: AVENIDA THEOTÔNIO SEGURADO QUADR 702 SUL - HOSPITAL OTORRINO DE PALMAS. | 75 | 75 | 75 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00568/2026 | ENC-LMPS03 000090/2026 | 212600515 |  | SS ENC-RD-PS 568/2026 Trafo 5700180044 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 83332 Nº DE SÉRIE : 50355A MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 03/1984 IMPEDANCIA : 4.03 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144678 Nº DE SÉRIE : 1597389 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 3.71 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5700180044 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-10 13:57 | 2026-06-10 20:27 | 2026-06-13 13:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FATIMA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700180044 45kVA queimado - Posto mourãoRede 34,5kVAcesso livreequipe 044OP01 - Tel. (63)98452-8799 | 45 | 45 | 45kVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00542/2026 | ETO-RD-GU 001797/2026 | 412600458 |  | trafo 5700654037 queimado em campo de 15 kva tensão 13.8 kv acesso camionete para raio queimado | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01031076 | 5700654037 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-14 12:27 | 2026-05-15 17:30 | 2026-05-17 12:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700654037 queimado em campo de 15 kva tensão 13.8 kv acesso camionete para raio queimado | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00481/2026 | ENC-LMPS03 000077/2026 | 212600452 |  | SS ENC-RD-PS 481/2026 TR 5701214055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06003407 Nº DE SÉRIE : 723749 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2011 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150972 Nº DE SÉRIE : C303352 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5701214055 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-28 09:30 | 2026-04-30 21:05 | 2026-05-01 09:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5701214055QUEIMADO ACESSO LIVRE CAMINHONETE 5KVATENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 055OP01 | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00601/2026 | ENC-LMPS01 000152/2026 | 212600554 |  | SS ENC-RD-PS 601/2026 TRAFO 5753306085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 109811 Nº DE SÉRIE : 182924 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2001 IMPEDANCIA : 4.06 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149918 Nº DE SÉRIE : 602384 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.77 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5753306085 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-24 12:14 | 2026-06-25 12:55 | 2026-06-27 12:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5753306085 30KVA 34,5KV, QUE ATENDE GARIMPO. CARGAS A REVELIA | 75 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01037/2026 | ENC-MLAR01 000247/2026 | 612600656 |  | ETO-RD-AR 1037/2026 TRAFO 5702437004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 01736 Nº DE SÉRIE : 368420 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151707 Nº DE SÉRIE : C308276 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 22/04/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 02 ISOLADORES DE DISCO POR ISOLADOR BASTÃO, ESTRUTURA U3-T ID 50122782 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 02 ISOLADORES DE DISCO POR ISOLADOR BASTÃO, ESTRUTURA U1-U3 ID 50122777 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5702437004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-26 15:52 | 2026-06-27 12:40 | 2026-06-29 15:52 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde!segue ss para substituir trafo Queimado 5702437004 15KVAEndereço:Fazenda 2 Irmãos S/N | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00401/2026 | DG-MLPO02 000074/2026 | 312600324 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5701079026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-03 08:18 | 2026-06-03 15:50 | 2026-06-06 08:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701079026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta faz. Firmeza. | 15 | 5 | 5kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00501/2026 | ETO-RD-GU 001351/2026 | 412600420 |  | SEGUE SOLIITAÇÃO DE SERVICO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01036052 | 5710060052 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 12:48 | 2026-04-28 17:13 | 2026-04-30 12:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLIITAÇÃO DE SERVICO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00605/2026 | DLP-CTPA00 000104/2026 | 112600584 |  | MEDIDO_ SEGUE SS DE TRAFO 5700979271 QUEIMADO NA RDU DE LUZIMANGUES. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO SUBSTITUIR OS CABOS DE LIGAÇÃO DO TRAFO COM REDE BT (PIRASTIK) ATIVO: 190.02385694 LOCALIZAÇÃO: 190-13673001 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01101271 | 5700979271 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-28 20:20 | 2026-05-28 18:00 | 2026-05-31 20:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5700979271 QUEIMADO NA RDU DE LUZIMANGUES. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOSUBSTITUIR OS CABOS DE LIGAÇÃO DO TRAFO COM REDE BT (PIRASTIK) |  |  | 75 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00464/2026 | ENC-MPAG01 000169/2026 | 662600284 |  | Trafo 5700374131 de 15KVA na 19.9KV e para raio queimado Local RDR de Augustinopolis Acesso só para camioneta. TRAFO Nº 5700374131 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA FAB; SET/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 44512 Nº SERIE; 696965 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,13 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149429 Nº SERIE; 822864 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,6 MEDIÇÃO; 9,42 / 10,85 / 15,83 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02014045 | 5700373131 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-30 19:34 | 2026-05-02 03:17 | 2026-05-03 19:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRAIA NORTE | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700373131 de 15KVA na 19.9KV e para raio queimadoLocal RDR de AugustinopolisAcesso só para camioneta. | 15 | 5 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00559/2026 | ENC-MPAG02 000085/2026 | 662600343 |  | SEGUE SS PARA FAZER MANUTENÇÃO NA MALHA DE ATERRAMENTO POIS O MESMO ESTA ROMPIDA, TRAFO FICOU ABERTO PENALIZANDO O CLIENTE, POR GENTILEZA ENVIAR EQUIPE O MAIS BREVE POSSIVEL | GARANTIA DE TRAFO | NÃO IDENTIFICADO | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 2026 | AL02043081 | 5700258081 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-30 12:11 | 2026-05-30 22:13 | 2026-06-02 12:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MAURILANDIA DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SS PARA FAZER MANUTENÇÃO NA MALHA DE ATERRAMENTO POIS O MESMO ESTA ROMPIDA, TRAFO FICOU ABERTO PENALIZANDO O CLIENTE, POR GENTILEZA ENVIAR EQUIPE O MAIS BREVE POSSIVEL | 15 |  | 15 kVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00471/2026 | ETO-RD-GU 001201/2026 | 412600403 |  | trafo 5700841094 de 15 kva tensão 34.5 kv acesso livre queimado rdr de peixe | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02003036 | 5700841094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 15:30 | 2026-04-21 12:00 | 2026-04-23 15:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700841094 de 15 kva tensão 34.5 kv acesso livre queimado rdr de peixe | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00387/2026 | DG-MLPO02 000073/2026 | 312600301 |  | medido_ emergencial_ instalação de trafo praia brejinho | FURTADO | FURTADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01018071 | 5700478071 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-20 15:40 | 2026-05-21 12:44 | 2026-05-23 15:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA INSTALAR TRAFO DA PRAINHA DE BREIIM DE NAZARE 5700478071 O MESMO TINHA CIDO FURTADO NA EPOCA.POTENCIA: 45KVA 13800ACESSO: LIVRE | 45 | 10 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00005/2026 | ENC-LMPS01 000009/2026 | 212600028 |  | SS ENC-RD-PS 05/2026 TRAFO:5700521233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178068 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 119512 Nº DE SÉRIE : 498327 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2019 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5700521233 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 12:29 | 2026-01-04 20:53 | 2026-01-06 12:29 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | VILA LUZIMANGUES | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qunato antes substituir trafo queimado na rdr de abreulandia | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00117/2026 | ETO-RD-DP 000178/2026 | 512600075 |  | Trafo 5764119021 15 kva 19,9kv Queimado | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02110005 | 5764119021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 13:03 | 2026-02-10 17:30 | 2026-02-12 13:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5764119021 15 kva 19,9kv Queimado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00080/2026 | ENC-LMPS03 000016/2026 | 212600087 |  | SS ENC-RD-PS 80/2026 trafo 5364617253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15kva TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 140766 Nº DE SÉRIE : C250476 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149803 Nº DE SÉRIE : C 290396 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5364617253 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 19:12 | 2026-01-17 11:29 | 2026-01-18 19:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss pra tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5364617253 queimado na rdr de chapada de areia | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00032/2026 | ENC-MLGR01 000015/2026 | 712600067 |  | ETO-RD-GR 32/2026 RDR DE BOM JESUS TR: 5700603018 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06006689 Nº DE SÉRIE : 766436 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 3,21 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149678 Nº DE SÉRIE : C290239 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17,74 MEDIÇÃO 2: 16,07 MEDIÇÃO 3: 14,81 COORDENADA X: 871308 Y: 8991264 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02065015 | 5700603018 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 12:52 | 2026-01-07 16:50 | 2026-01-09 12:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BOM JESUS DO TOCANTINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700603018 - 5KVA - 34,5KV - PARA RAIO QUEIMADO - ACESSO CAMINHONETE IND FAZENDA ESTREITAO,CLIENTE VESPASIANO PINTO GAMA - UC 10798590TEL. 63992974517 RDR BOM JESUS DO TOCANTINS | 15 | 5 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00113/2026 | ENC-MLAR05 000040/2026 | 612600084 |  | ETO-RD-AR 113/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 008909 Nº DE SÉRIE : 566688037 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 07/99 IMPEDANCIA : 4,18 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 132645 Nº DE SÉRIE : 463554 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01105019 | 5710070019 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 12:57 | 2026-01-20 01:00 | 2026-01-22 12:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FILADELFIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710070019 30KVA 34.5KVE PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00096/2026 | DBM-MLDB06 000013/2026 | 412600119 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264084813084 SS: ETO-RD-GU 96/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04040003 | 5701398094 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 13:27 | 2026-01-17 19:00 | 2026-01-20 13:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701398094 de 15 kva acesso camionete tensao 19.9 para raio queimado | 15 | 10 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00073/2026 | DG-MLPO01 000020/2026 | 312600077 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5713428152 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 16:33 | 2026-01-20 20:28 | 2026-01-22 16:33 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264088317207Segue SS de TR 5713428152 45KVA/34.5KV e para-raios queimados.OBS: Cliente necessita de energia para dar água para o gado.Acesso livre.UC 28302479FAZENDA VALES, 0 - NA SAIDA DE SANTA ROSA RUA ALICE63992786702AGROPECUARIA VALES LTDA152OP01 63 98413-9467 | 45 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00224/2026 | ENC-MLAR05 000096/2026 | 612600146 |  | ETO-RD-AR 224/2026 TR: 5700849077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178361 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149195 Nº DE SÉRIE : 820181 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5700849077 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 09:33 | 2026-02-04 20:30 | 2026-02-07 09:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | BOA TARDE,FAVOR ENVIAR MANUTENÇÃO PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO 5700849077 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00107/2026 | DG-MLPO02 000025/2026 | 312600084 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700722152 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 12:30 | 2026-01-25 17:49 | 2026-01-28 12:30 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264097292448Segue SS de TR 5700722152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 9741852FAZENDA MARAVILHA63992560811VICENTE RODRIGUES DE SOUSA001OP17 63 99226-9037 | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00437/2026 | DLP-CTPA00 000069/2026 | 112600401 |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue nota de trafo queimado, trafo 5704106122, trafo de 45kva, tensao 13800 / 380 V, para raio danificado, acesso livre DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833021 - DOLP-CT-PA11 ENCARREGADO: PAFILO ANDALECIO DATA: 09/04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL05097122 | 5704106122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 12:31 | 2026-04-09 18:00 | 2026-04-12 12:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5704106122, trafo de 45kva, tensao 13800 / 380 V, para raio danificado, acesso livre | 10 | 10 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00236/2026 | ENC-LMPS01 000062/2026 | 212600224 |  | SS ENC-RD-PS 236/2026 TR 5700742014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 372385 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 12/09 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150677 Nº DE SÉRIE : 178513 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5700742014 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 20:31 | 2026-02-17 00:22 | 2026-02-18 20:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700742014 QUEIMADO 15KVA 19,9KV ACESSO LIVRE 014OP01 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00321/2026 | ENC-MLAR01 000099/2026 | 612600199 |  | ETO-RD-AR 321/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 171424 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149252 Nº DE SÉRIE : 820238 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5701436077 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 12:12 | 2026-02-17 15:36 | 2026-02-19 12:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5701436077 Queimadopara raIO QUEIAMADO potência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 265op01 tel-63992212789 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00058/2026 | ETO-RD-GU 000111/2026 | 412600105 |  | SS: ETO-RD-GU 58/2026 LOCALIDADE: PALMEIROPOLIS EQUIPE: EPLVGU02 (EM REGIME DE LM) FOI FEITO A SUBTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE 30KVA POR 30KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01061029 | 5700144029 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 14:05 | 2026-01-13 16:52 | 2026-01-15 14:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para troca de trafo queimado | 30 | 30 | 30 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00074/2026 | DBM-MLDB05 000028/2026 | 512600070 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS INT: 20264099552593 SS: ETO-RD-DP 74/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.4 VBN: 219.6 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01110005 | 5728116072 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 18:25 | 2026-01-27 19:34 | 2026-01-29 18:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CONCEICAO DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA NA TENSAO 19,9 E O PARA REIO TAMBEM QUEIMADO E O ACESSO LIVRE PRA CAMIONENTA E CAMINHAO. 01 CLIENTE PENALIZADO. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00069/2026 | ENC-MLAG02 000017/2026 | 662600047 |  | TRAFO VAZANDO ÓLEO TENSÃO 19,9KV TRAFO [5700002210] CABO: AA / 4 POTENCIA: 25 kVA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2024 MARCA; ITB Nº CITD; 141589 Nº SÉRIE; 1600293 IMPEDÂNCIA; 2,85 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145840 Nº SÉRIE; Z.273694 IMPEDÂNCIA; 2,97 MEDIÇÃO; 8,26 / 8,21 / 7,24 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01084002 | 5700002210 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 16:51 | 2026-01-19 08:15 | 2026-01-19 16:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO VAZANDO ÓLEOTENSÃO 19,9KVTRAFO [5700002210]CABO: AA / 4POTENCIA: 25 kVA | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00302/2026 | ENC-MLGR03 000083/2026 | 712600195 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710261063 ETO-RD-GR 302/2026 FAZ. CANADÁ - BANDEIRANTE 0063 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 109902 Nº DE SÉRIE : 20005 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 10/2001 - 07/2023 IMPEDANCIA : 3.31 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143907 Nº DE SÉRIE : 354297 MARCA : ROMAGNOLE - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 06/2002 - 10/2025 IMPEDANCIA : 3.40 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 12.63 MEDIÇÃO 2: 11.94 MEDIÇÃO 3: 11.10 COORDENADA X: 754218 Y: 9096716 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL05020023 | 5710261063 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 15:37 | 2026-03-02 02:52 | 2026-03-04 15:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710261063 30kva 13.8v e para raioacesso livreFAZENDA CANADA - RETIRO COCO DE OURO | 45 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00252/2026 | DLP-MLPA01 000062/2026 | 112600240 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5703012059 QUEIMADO Tensão 34,5 Para raio queimado Acesso para camionete POTENCIA 15kva DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000252/2026 DATA ATENDIMENTO: 14/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5703012059 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 18:06 | 2026-02-14 12:48 | 2026-02-16 18:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5703012059 QUEIMADO Tensão 34,5 Para raio queimadoAcesso para camionetePOTENCIA 15kva | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00195/2026 | DG-MLPO01 000046/2026 | 312600157 |  | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçaõ de TR queimado RDR Monte Carmo | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5701115035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 19:19 | 2026-02-17 19:42 | 2026-02-18 19:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiçaõ de TR queimado RDR Monte Carmo | 15 | 15 | 5 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00063/2026 | ETO-MLDP01 000032/2026 | 512600050 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5720095245 SS:63/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5720095245 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 16:43 | 2026-01-21 17:31 | 2026-01-23 16:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações 028OP05 , segue SS aberta de transformador 5720095245 queimado , 15KVA - 19.9kv , pararaio queimado , acesso livre | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00263/2026 | DBM-MLDB04 000067/2026 | 412600250 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERÉ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 263/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 228.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02040003 | 5710250076 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 15:58 | 2026-02-27 08:41 | 2026-02-28 15:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710250076 queimado em campo de 15kva 19.9 kv para raio queimado acesso livre | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00381/2026 | ETO-RD-GR 000711/2026 | 712600273 |  | TR-5700236155 Queimado vazamento de oleo para raios bom potência 25kva em capo ja existente tensão 34,5kv acesso livre equipe 023op08 tel-63984956284 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01020023 | 5700236155 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 12:11 | 2026-03-27 20:54 | 2026-03-29 12:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700236155 Queimado vazamento de oleo para raios bompotência 25kva em capo ja existente tensão 34,5kvacesso livreequipe 023op08 tel-63984956284 |  |  | 25kva em campo | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00352/2026 | ENC-LMPS03 000062/2026 | 212600323 |  | SS ENC-RD-PS 352/2026 TRAFO: 5701313007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128397 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150058 Nº DE SÉRIE : 827781 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 0/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01050008 | 5701313007 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 22:33 | 2026-03-15 15:23 | 2026-03-17 22:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado | 15 | 5 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00438/2026 | ENC-MLAR03 000010/2026 | 612600270 |  | ETO-RD-AR 438/2026 TRAFO 5701358022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 171560 MARCA : 3,11 DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA :15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149198 Nº DE SÉRIE : 820184 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5701358022 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 20:37 | 2026-03-09 09:31 | 2026-03-10 20:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701358022 15kva 34.5kv e para raioacesso caminhonete 4x4 | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00427/2026 | ETO-RD-GR 000926/2026 | 712600303 |  | trafo queimado 5700191153 pararaio queimado acesso livre trafo de 15kva verificar possibilidade de colocar um trafo de 25kva carga do cliente alta.equipe 153op01 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010153 | 5700191153 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 13:20 | 2026-04-14 09:58 | 2026-04-15 13:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700191153 pararaio queimadoacesso livretrafo de 15kvaverificar possibilidade de colocar um trafo de 25kvacarga do cliente alta.equipe 153op01 |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00336/2026 | ETO-RD-GR 000605/2026 | 712600239 |  | TRAFO 5733001018 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE DEVIDO TRAFO FERVENDO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5733001018 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 17:48 | 2026-03-18 14:23 | 2026-03-20 17:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BOM JESUS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5733001018 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE DEVIDO TRAFO FERVENDO |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00127/2026 | DG-MPDG01 000045/2026 | 312600108 |  | medido_ emergenciall_ INT: 20264106798194 Segue SS de TR 5700581043 5KVA/19.9 e para-raios queimados. Acesso livre. UC 10231930 FAZENDA UNIAO II 63 99104-0797 DANIEL PEREIRA PAIXAO 152OP01 63 8413-9467 | QUEIMADO | VANDALISMO | QUEIMADO | VANDALISMO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700581043 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:00 | 2026-02-01 16:38 | 2026-02-02 18:00 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | SILVANOPOLIS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264106798194Segue SS de TR 5700581043 5KVA/19.9 e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10231930FAZENDA UNIAO II63 99104-0797DANIEL PEREIRA PAIXAO152OP01 63 8413-9467 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00165/2026 | ENC-MLGR03 000061/2026 | 712600120 |  | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700405154 ETO-RD-GR 165/2026 CHÁC. SÃO FRANCISCO - JUARINA 0154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457148 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149143 Nº DE SÉRIE : 811233 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 07.12 MEDIÇÃO 2: 04.44 MEDIÇÃO 3: 02.92 COORDENADA X: 710967 Y: 9094473 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010153 | 5700405154 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 09:05 | 2026-02-03 02:18 | 2026-02-05 09:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00489/2026 | ENC-MLAR01 000141/2026 | 612600292 |  | ETO-RD-AR 489/2026 TRAFO 5304276004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06122665 Nº DE SÉRIE : 525516 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148555 Nº DE SÉRIE : Z 289695 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010153 | 5304276004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 10:41 | 2026-03-17 15:30 | 2026-03-19 10:41 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5304276004 15kvatensão: 34.5Acesso: Somenete para caminhonetePara-raio: queimadoEndereço: Fazenda santa fé | 25 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00330/2026 | ENC-MLGR01 000091/2026 | 712600245 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710019087 ETO-RD-GR 330/2026 FAZ. AGUA VERDE - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06125790 Nº DE SÉRIE : 550750 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150095 Nº DE SÉRIE : 827818 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.55 MEDIÇÃO 2: 16.95 MEDIÇÃO 3: 14.36 COORDENADA X: 724133 Y: 9036661 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5710019087 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 18:04 | 2026-03-16 08:15 | 2026-03-16 18:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710019087 queimado em campo | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00024/2026 | ENC-MLGR03 000010/2026 | 712600028 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5728415129, ETO-RD-GR 24/2026 FAZ. RECANTO, ITACAJA - TO 129 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138778 Nº DE SÉRIE : 523098 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2000 IMPEDANCIA : 3,03 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145150 Nº DE SÉRIE : Z271339 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 23,30 MEDIÇÃO 2: 17,07 MEDIÇÃO 3: 03,44 COORDENADA X: 864466 Y: 9052398 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5728415129 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 20:36 | 2026-01-07 01:12 | 2026-01-08 20:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5728415129 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00556/2026 | ENC-MLAR03 000026/2026 | 612600347 |  | ETO-RD-AR 556/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149837 Nº DE SÉRIE : C 292461 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,65 POS. TAP : FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UMA CHAVE FUSIVEL DO TRAFO QUE ESTAVA DANIFICADA. OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE. | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01054060 | 5155211004 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 08:33 | 2026-03-26 16:36 | 2026-03-29 08:33 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo furtado 5155211004RL 7955211004Equipe: 004op10OBS Trafo do relgador | 15 |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00472/2026 | ENC-MPAR02 000005/2026 | 612600311 |  | ETO-RD-AR 472/2026 TRAFO 5700289136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 143957 Nº DE SÉRIE : 1587019 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,96 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113512 Nº DE SÉRIE : 460725 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,98 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010153 | 5700289136 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 10:25 | 2026-03-13 19:41 | 2026-03-16 10:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700289136 - 112,5KVA - 34,5KV RDU Pau P'arco rua 7 de setembro em frente Ginasio | 1125 | 1125 | 35,5kv | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00271/2026 | ENC-MLAG01 000070/2026 | 662600175 |  | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO 5700726039 queimado para raio bom tensão 19,9kv pot 5 kva acesso somente caminhonete 20264174020425 TRAFO Nº 5700726039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34.5KV DATA DE FAB; SET/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 44357 Nº SÉRIE; 696810 POS. DO TAP; 4 IMPEDÂNCIA; 3.22 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34.5KV DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149754 Nº SÉRIE; C.290315 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3.22 MEDIÇÃO; 19.70 / 19.68 /19.67 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03014045 | 5700726039 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 21:43 | 2026-03-14 12:19 | 2026-03-15 21:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5700726039 queimado para raio bomtensão 19,9kvpot 5 kvaacesso somente caminhonete20264174020425 | 15 | 5 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00305/2026 | DBM-MLDB06 000043/2026 | 412600273 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264165994956 SS: ETO-RD-GU 305/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5710633094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 15:40 | 2026-03-08 12:53 | 2026-03-10 15:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre levar porta fusivel da 34,5kv | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00199/2026 | DLP-MPPA01 000058/2026 | 112600175 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5704333001, potencia 15kva , tensão 13.8, acesso livre a camionete, para raio queimado. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLPMPPA02 ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 199/2026 DATA ATENDIMENTO 04/02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01102271 | 5704333001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 18:47 | 2026-02-04 13:56 | 2026-02-06 18:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5704333001, potencia 15kva , tensão 13.8, acesso livre a camionete, para raio queimado. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00303/2026 | ETO-RD-GR 000561/2026 | 712600203 |  | Trafo 5710210111 queimado potência 15kva tensão 34,5kv para-raio queimado não tem acesso. | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5710210111 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 11:35 | 2026-03-03 14:38 | 2026-03-05 11:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710210111 queimado potência 15kva tensão34,5kv para-raio queimado não tem acesso. |  |  | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00618/2026 | ENC-MLAR05 000176/2026 | 612600384 |  | ETO-RD-AR 618/2026 TRAFO 5700938193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06002131 Nº DE SÉRIE : 722172 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2011 IMPEDANCIA : 3,20 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150335 Nº DE SÉRIE : 828058 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 3.75 MEDIÇÃO 2: 4.34 MEDIÇÃO 3: 5.12 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | PS01112193 | 5700938193 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 16:43 | 2026-04-07 16:30 | 2026-04-09 16:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado pararaio MT e BT danificadoacesso livre | 15 | 15 | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00199/2026 | DBM-MLDB03 000030/2026 | 412600202 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CRIXAS SS: ETO-RD-GU 199/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5746966041 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 18:54 | 2026-02-13 09:38 | 2026-02-13 18:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRIXÁS DO TOCANTINS | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS do transformador 5746966041 queimado para tratativa da manutençãoPotencia 15 KVA Tensão: 19.9 KVEndereço: FAZENDA BARRA MANSA Para raio queimadoLevar chave 36,2 KV. Chave danificada | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00115/2026 | ETO-RD-DP 000207/2026 | 512600094 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5740059263 SS: ETO-RD-DP 115/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01028074 | 5740059263 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 11:02 | 2026-02-09 12:00 | 2026-02-11 11:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO DA CONCEICAO | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o Trafo 5740059263 de 15kVA na tensão 19.9kV está queimado, levar para raio, pois no trafo não tinha para raio, fica na fazenda Bonanza. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00556/2026 | DLP-MLPA01 000159/2026 | 112600527 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 10 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 01 equi´pe que atendeu 63984569954/991533415 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000556/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000159/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 14/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV - POTENCIA DO INSTALADO: 10KVA ALIMENTADOR: LD03059122 - TRANSFORMADOR: 5712545122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: NÃO INFORMADO NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: chacara pais e filhos rural sentido a aparecida DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 63 9 84563-9954 / 63 9 9153-3415 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5712545122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-13 19:28 | 2026-05-14 18:00 | 2026-05-16 19:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 10 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 01 equi´pe que atendeu 63984569954/991533415 favor agilizar o atendimento | 15 | 10 | 10 kvar | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00593/2026 | ENC-MPPS01 000162/2026 | 212600534 |  | SS ENC-RD-PS 593/2026 TR 5753395007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135016 Nº DE SÉRIE : 287292 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2015 IMPEDANCIA : 3.96 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 112.5KV TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150525 Nº DE SÉRIE : 603116 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.75 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02062013 | 5753395007 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 18:30 | 2026-06-20 23:40 | 2026-06-22 18:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264534631625Segue SS de TR 5753395007 75KVA/34.5KV queimado, substituir o jogo dechaves fusíveis para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acesso livre.UC 33579186FAZENDA OURO VERDE63992563157PAULO HENRIQUE SOARES017OP01 63 98456-6880 | 1125 | 75 | 75 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00781/2026 | ENC-MLAR05 000203/2026 | 612600474 |  | ETO-RD-AR 781/2026 TRAFO 5700752004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144103 Nº DE SÉRIE : 114609 MARCA : ENETRAFO DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,85 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144819 Nº DE SÉRIE : 950612 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/14 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5700752004 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-01 15:30 | 2026-05-01 18:18 | 2026-05-04 15:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700752004 45kva 34.5kv queimado CHACARA MORADA DO SOL | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00675/2026 | ENC-MLGR03 000235/2026 | 712600447 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700346033 ETO-RD-GR 675/2026 ZONA RURAL - COLMÉIA 0033 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 23571 Nº DE SÉRIE : 180836 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149472 Nº DE SÉRIE : 822907 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 23.75 MEDIÇÃO 2: 22.93 MEDIÇÃO 3: 21.39 COORDENADA X: 738377 Y: 9028212 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5700346033 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-05 09:41 | 2026-07-06 17:27 | 2026-07-08 09:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Acionar equipe de manutencao para troca de trafo 5700346033 e para raio queimadoacesso livreequipe 033op01 | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00569/2026 | ENC-LMPS01 000139/2026 | 212600526 |  | SS ENC-RD-PS 569/2026 TRAFO: 5700001180 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 015017 Nº DE SÉRIE : 933660 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 3.07 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151018 Nº DE SÉRIE : Z303138 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01062013 | 5700001180 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-11 07:10 | 2026-06-11 13:44 | 2026-06-14 07:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700001180 QUEIMADO PARA BOM DE 25 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA VAZANDO OLEO | 25 | 25 | 25 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00498/2026 | ENC-MLGR03 000178/2026 | 712600343 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700600079 ETO-RD-GR 498/2026 ZONA RURAL - ITAPIRATINS 0079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 171523 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 133882 Nº DE SÉRIE : 1490284 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 08.91 MEDIÇÃO 2: 07.12 MEDIÇÃO 3: 04.30 COORDENADA X: 824537 Y: 9049187 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5700600079 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 15:08 | 2026-04-30 16:09 | 2026-05-02 15:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPIRATINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700600079 | 15 | 5 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00946/2026 | ENC-MLAR01 000227/2026 | 612600587 |  | ETO-RD-AR 946/2026 TRAFO 5700036157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 127137 Nº DE SÉRIE : 1289341 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 4,09 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148873 Nº DE SÉRIE : 1562653 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2024 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5700036157 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-04 21:44 | 2026-06-05 10:20 | 2026-06-07 21:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5700036157 de 75kVA e para-raios queimados na 34.5kV. Acesso livre para caminhão. | 75 | 75 | 75 kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00450/2026 | DG-MPDG01 000115/2026 | 312600361 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5701155035 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-07 08:12 | 2026-07-08 19:38 | 2026-07-10 08:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5701155035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Monte do Carmo, faz. IND ASSENTAMEN FORCA DA ESPERANCA, 0 - LPT - 13760 AST. FORCA DA ESPERA LT. | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00454/2026 | DG-MPDG01 000116/2026 | 312600363 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ipueiras | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700380250 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-07 20:43 | 2026-07-08 10:45 | 2026-07-10 20:43 | POSTO TRANSF. SEM BT 19919V | IPUEIRAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700380250 QUEIMADO RDR impueiras , potencia 15 kva , para-raio queimado , acesso livre , tensão 19,9 | 15 | 5 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00011/2026 | DG-MPDG01 000005/2026 | 312600013 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu pindorama | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700009096 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 01:59 | 2026-01-03 14:45 | 2026-01-06 01:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado RDU de Pidorama-TO | 1125 | 75 | 75 kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00159/2026 | ENC-LMPS01 000038/2026 | 212600133 |  | SS ENC-RD-PS 159/2026 trafo 5700656012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172762 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : JUL/2010 IMPEDANCIA : 3,32 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149264 Nº DE SÉRIE : 820250 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : NOV/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01025012 | 5700656012 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 21:15 | 2026-01-31 17:19 | 2026-02-02 21:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700656012 de 5kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados, acesso livre. | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00172/2026 | ENC-MLAR05 000062/2026 | 612600113 |  | ETO-RD-AR 172/2026 TR: 5710357058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 463538 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 4,00 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147747 Nº DE SÉRIE : 586784 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3,97 POS. TAP : 01 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | AVARIADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5710357058 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 21:40 | 2026-01-29 19:40 | 2026-01-31 21:40 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710357058 45kvaTensão: 34,5Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 040op36Contato da equipe: 99248-4163Endereço: IND FAZENDA SANTA MARTA, 0 - FAZ. SANTA MARTA | 45 | 30 | 45kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00006/2026 | DLP-MLPA01 000002/2026 | 112600274 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629126/984188058 favor agilizar o atendimento devido o cliente ter contato direto com a diretoria EQUIPE : PALM05M LIDER: JOSE RAIMUNDO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700227196 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 21:21 | 2026-02-01 12:00 | 2026-01-05 21:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629126/984188058 favor agilizar o atendimento devido o cliente ter contato direto com a diretoria | 15 | 15 | 15 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00390/2026 | DBM-MLDB03 000067/2026 | 412600331 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-D-GU 390/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 208 VBN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02040003 | 5700039076 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 10:34 | 2026-03-29 13:49 | 2026-03-29 10:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00234/2026 | DG-MLPO01 000052/2026 | 312600186 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr oliveira de fatima | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5722308105 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 08:55 | 2026-03-03 19:00 | 2026-03-06 08:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | OLIVEIRA DE FATIMA | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5722308105, tensao 34500 / 440 V trafo de 15kva, para raio danificado, aceso livre.993125539 fatima | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00074/2026 | DBM-MLDB03 000009/2026 | 412600115 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264080652853 SS: ETO-RD-GU 74/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 228 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL06040003 | 5763599003 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 19:50 | 2026-01-16 11:42 | 2026-01-17 19:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARIRI DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00093/2026 | DBM-MLDB06 000012/2026 | 412600118 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264082939343 SS: ETO-RD-GU 93/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010021 | 5700704021 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 16:49 | 2026-01-17 09:45 | 2026-01-19 16:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONTE. | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00062/2026 | DG-MPDG01 000032/2026 | 312600074 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo cobrando sobre aviso pedrini 17 a 19/01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5701068035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 16:59 | 2026-01-16 19:34 | 2026-01-18 16:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO5701068035 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | 25 | 5 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00153/2026 | ENC-MLAR01 000065/2026 | 612600100 |  | ETO-RD-AR 153/2026 TR: 5700726060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 120055 Nº DE SÉRIE : 502527 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2019 IMPEDANCIA : 2,50 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148450 Nº DE SÉRIE : 289614 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,47 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01054060 | 5700726060 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 11:28 | 2026-01-24 21:10 | 2026-01-27 11:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700726060 Queimadopara raios queimado bt e mtpotência 15kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 060op01 tel-63992243013 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00149/2026 | DLP-MLPA01 000026/2026 | 112600415 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5700545151, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, para raio danificado. acesso livre, rural de santa tereza do tocantins. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 DOLP-RD-PA 000149/2026 DATA ATENDIMENTO: 29/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700545151 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 10:30 | 2026-01-30 11:53 | 2026-02-01 10:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5700545151, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, para raio danificado. acesso livre, rural de santa tereza do tocantins | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00428/2026 | ENC-LMPS03 000071/2026 | 212600390 |  | SS ENC-RD-PS 428/2026 TRAFO: 5710465084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 013673 Nº DE SÉRIE : 128130 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 311 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150376 Nº DE SÉRIE : 828099 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5710465084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 16:15 | 2026-04-02 14:16 | 2026-04-04 16:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5KVA | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00612/2026 | ENC-MLAR03 000040/2026 | 612600368 |  | ETO-RD-AR 612/2026 TRAFO 5701399019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 003868 Nº DE SÉRIE : 68544 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2005 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131064 Nº DE SÉRIE : 1416846 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5701399019 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-03 17:07 | 2026-04-04 15:40 | 2026-04-06 17:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FILADELFIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701399019 queimado | 15 | 10 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00250/2026 | DLP-MLPA01 000060/2026 | 112600272 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5700628010 queimado acesso livre tensão 34,5 potencia 15 kva OBS: LEVA EMENDA PARA CABO 2 E 4 COM ALMA PARA FAZER EMENDA DE NEUTRO ROMPIDO NA BUCHA DO TRAFO NA MESMA ESTRUTURA DO TRAFO DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000250/2026 DATA ATENDIMENTO: 13/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5700628010 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 21:36 | 2026-02-13 15:33 | 2026-02-15 21:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700628010 queimado acesso livre tensão 34,5potencia 15 kva OBS: LEVA EMENDA PARA CABO 2 E 4 COM ALMA PARA FAZER EMENDA DE NEUTRO ROMPIDO NA BUCHA DO TRAFO NA MESMA ESTRUTURA DO TRAFO | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PA 00180/2026 | ENC-MPPS01 000100/2026 | 212600377 |  | SS ETO-RD-PA 180/2026 TRAFO : 5762404122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 147181 Nº DE SÉRIE : 584449 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2025 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148801 Nº DE SÉRIE : 30692 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2014 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 01 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02097122 | 5762404122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 14:11 | 2026-03-17 18:19 | 2026-03-20 14:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5762404122 de 112,5kVA na tensão 13.8kV estão queimados, fica na quadra 812 sul. | 1125 | 1125 | 112.5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00373/2026 | ENC-MLGR03 000129/2026 | 712600251 |  | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700725023 ETO-RD-GR 373/2026 ZONA URBANA - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05107320 Nº DE SÉRIE : 440986 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 3.47 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148942 Nº DE SÉRIE : 1645054 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3.60 POS. TAP : 2 MEDIÇÃO 1: 18.15 MEDIÇÃO 2: 17.46 MEDIÇÃO 3: 05.94 COORDENADA X: 777624 Y: 9108790 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02020023 | 5700725023 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 18:38 | 2026-03-24 02:20 | 2026-03-26 18:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | por favor desloca equipe da manutenção pesada no trafo 5700725023 com vazamento oleo 112,5 kva na 13,8kv acesso bom urgente RDU | 1125 | 1125 | 112,5 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00093/2026 | ETO-MLDP02 000028/2026 | 512600061 |  | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados. | QUEIMADO |  | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03002091 | 5764816091 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 07:28 | 2026-02-04 11:30 | 2026-02-07 07:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados. | 15 | 15 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00174/2026 | ENC-MLAG02 000040/2026 | 662600114 |  | Conforme informações da equipe 090OP01 , segue SS para transformador 5710029090 15KVA na 34,5 furtado , pararaio e ramal de serviço . Acesso camionete TRAFO Nº 571002909. TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUTUBRO/2025 POS. DO TAP; 3 MARCA; ITB Nº CITD; 149091 Nº SÉRIE; 799440 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 1,56 / 2,14 / 1,79 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03005098 | 5710029090 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:18 | 2026-02-14 10:19 | 2026-02-14 12:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NAZARE | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 090OP01 , segue SS para transformador 5710029090 15KVA na 34,5 furtado , pararaio e ramal de serviço . Acesso camionete | 15 |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00037/2026 | ENC-MLGR02 000013/2026 | 712600045 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700359113 ETO-RD-GR 37/2026 ASS. P.A SENHOR DO BOM FIM RDR DE COUTO MAGALHAES TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 361160 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : S/N TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149679 Nº DE SÉRIE : C290240 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,18 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00,46 MEDIÇÃO 2: 00,30 MEDIÇÃO 3: 00,25 COORDENADA X: 698270 Y: 9063170 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5700359113 | 8812 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 18:05 | 2026-01-09 08:34 | 2026-03-07 18:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700359113 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501 | 15 | 10 | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00183/2026 | DLP-MLPA01 000034/2026 | 112600238 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710110010 queimado na RDR de lajeado , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 15 kva | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5710110010 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 14:58 | 2026-02-04 11:12 | 2026-02-06 14:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710110010 queimado na RDR de lajeado , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 15 kva | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00057/2026 | DG-MLPO01 000015/2026 | 312600054 |  | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr monte do carmo | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5701097035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 18:28 | 2026-01-15 11:20 | 2026-01-17 18:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701097035 de 15kva e para-raio queimado, Acesso livre, Tensão 19,9kv, Rural de Monte do Carmo, faz. IND ASSENTAMEN FORCA DA ESPERANCA, 0 - LPT - 13760 AST. FORCA DA ESPERA LT | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00244/2026 | DBM-MLDB05 000046/2026 | 412600248 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 244/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224.4 VBN: 222.5 VAB: 449 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5700539021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 15:56 | 2026-02-23 13:58 | 2026-02-25 15:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19KV, PARA RAIO QUEIMADO BT E MT, ACESSO LIVRE | 15 | 15 | 15KV | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00203/2026 | ENC-MPAG02 000025/2026 | 662600129 |  | tr 5700046068 queimado pot 5kva tensão 19.9kv para-raio ruim acesso bom TRAFO Nº 5700046068 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 POS. DO TAP; 1º MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 460157 IMPEDÂNCIA; 2,89 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2016 REF. 01/2026 POS. DO TAP; 3º MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 147555 Nº SÉRIE; 339870 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 5,94 / 5,98 / 5,43 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03014045 | 5700046068 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 13:16 | 2026-02-20 00:14 | 2026-02-22 13:16 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | BURITI DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | tr 5700046068 queimado pot 5kvatensão 19.9kvpara-raio ruimacesso bom | 15 | 5 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00428/2026 | ETO-RD-GR 000928/2026 | 712600302 |  | trafo queimado 5700603078 -5KVA - 34,5Kv acesso caminhonete para raio queimado LEONILDO BALZANELO IND FAZENDA SANTA RITA - LEONILDO BALZANELO uc 9771344 RDR ITACAJA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5700603078 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 16:46 | 2026-04-14 10:55 | 2026-04-15 16:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700603078 -5KVA - 34,5Kv acesso caminhonete para raio queimado LEONILDO BALZANELOIND FAZENDA SANTA RITA - LEONILDO BALZANELOuc 9771344RDR ITACAJA |  |  | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00171/2026 | ETO-RD-AG 000131/2026 | 662600108 |  | Substitui trafo 5722963124 com vazamento de óleo acesso livre potência 25kva tensão 12,8kv equipe:991113089 OBS; SUBST 01X CHAVE FUSIVEL 13.8KV DO TRAFO - Nº 5722963124 POR 03X CHAVE FUSIVEL 13.8KV TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV POS. DO TAP; 3º DATA DE FAB; 10/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05...06 Nº SÉRIE; 363214 IMPEDÂNCIA; 2,5 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 13.8KV POS. DO TAP; 4º DATA DE FAB; 01/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 144661 Nº SÉRIE; 1597372 IMPEDÂNCIA; 3,47 MEDIÇÃO; 5,58 / 6,42 / 7,11 OBS; REDE TRIFASICA E TRAFO ERA MONOFASICO POR ISSO FOI INSTALADO 01 TRAFO DE 45KVA TRIFASICO . | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01030124 | 5722963124 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 16:06 | 2026-02-11 20:15 | 2026-02-13 16:06 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | RIACHINHO | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Substitui trafo 5722963124 com vazamento de óleo acesso livre potência 25kva tensão 12,8kv equipe:991113089 | 45 | 25 | 25 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00448/2026 | ENC-MPPS01 000117/2026 | 212600414 |  | SS ENC-RD-PS 448/2026 TR 5701082014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 176615 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150342 Nº DE SÉRIE : 828065 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01025012 | 5701082014 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 12:25 | 2026-04-12 03:57 | 2026-04-14 12:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5701082014QUEIMADO 5KVA19,9KVAACESSO PARA CAMINHONETE 014OP01 SERGIO PIUM | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00205/2026 | DBM-MLDB03 000035/2026 | 412600222 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA INT: 20264126781027 SS: ETO-RD-GU 205/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 VBN: 219 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01003036 | 5700707036 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 16:49 | 2026-02-19 13:01 | 2026-02-16 16:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALVORADA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00243/2026 | ENC-LMPS01 000060/2026 | 212600222 |  | SS ENC-RD-PS 243/2026 TRAFO 5710377084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149185 Nº DE SÉRIE : 820171 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149392 Nº DE SÉRIE : 179417 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 02/2002 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5710377084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 18:16 | 2026-02-17 04:41 | 2026-02-19 18:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710377084 QUEIMADO ACESSO LIVRE PARA-RAIO QUEIMADOPOTENCIA 15 KVA TENSÃO 19,9 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00447/2026 | ENC-MLAR01 000132/2026 | 612600304 |  | ETO-RD-AR 447/2026 TRAFO 5701102022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 38997 Nº DE SÉRIE : 672037 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2028 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148580 Nº DE SÉRIE : Z 289720 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5701102022 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 13:50 | 2026-03-11 16:51 | 2026-03-13 13:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701102022 Queimado Potencia: 05 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 022op02 (63)99218-9180Obs.: acesso curral redondo | 25 | 5 | 05 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00203/2026 | ENC-MLAR05 000113/2026 | 612600161 |  | ETO-RD-AR 203/2026 CHACARA BOA SORTE 5701442022 FEITO A RECUPERAÇÃO DO CABO DE ATERRAMENTO DO TRAFO 5701442022 QUE ESTAVA ROMPIDO. | AVARIADO | VANDALISMO | GARANTIA DE TRAFO | ATERRAMENTO ALTA RESISTIVIDADE | MC - ATERRAMENTO | 2026 | LD05010004 | 5701442022 | 61993 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-02-01 20:45 | 2026-02-06 15:10 | 2026-04-02 20:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Boa noite!Senhores, enviar equipe de manutenção para recuperar cabo do aterramento rompido no trafo 5701442022, assentamento PA Santo estevão, chacara boa sorte, rdr de babaçulandia. | 10 |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00247/2026 | ENC-MLAR05 000101/2026 | 612600161 |  | ETO-RD-AR 247/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149511 Nº DE SÉRIE : 820297 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5101151022 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 06:37 | 2026-02-06 13:37 | 2026-02-08 06:37 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | BABACULANDIA | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia,Segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva instalar trafo 5101151022 do serviço auxiliar do religador 7901151022 (Ramal do pov. Sangue) o mesmo foi furtado.Informação passada pela equipe DMSL | 15 |  | Potência Nominal 5 kVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00300/2026 | DG-MLPO01 000065/2026 | 312600231 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700452026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 16:08 | 2026-04-01 15:23 | 2026-04-03 16:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para sua trafo queimado | 15 | 5 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00301/2026 | DG-MLPO02 000056/2026 | 312600232 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5710027044 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 20:01 | 2026-04-01 17:00 | 2026-04-03 20:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FATIMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264231250509Segue SS de TR 5710027044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 5151929FAZENDA FAZENDA BURITI ALEGRE63999768973CHERLOKY HONORATO DE MELO044OP02 63 98452-8799 | 15 | 10 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00236/2026 | DLP-MLPA01 000054/2026 | 112600185 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5700221196 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete 151op01 992044413 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700221196 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 00:13 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-13 00:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700221196 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete 151op01 992044413 | 10 | 10 | 5kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00312/2026 | ETO-RD-AG 000294/2026 | 662600211 |  | Enviar equipe da manutenção para SANAR vazamento de óeo pela tampa superior do trafo 5700002130 de 150 KVA NA 34,5 KV | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02076103 | 5700002130 | 25962 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-03-19 16:03 | 2026-03-27 15:05 | 2026-03-26 16:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | DELIO NUNES OSCAR | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para SANAR vazamento de óeo pela tampa superior do trafo 5700002130 de 150 KVA NA 34,5 KV |  |  | 150 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00434/2026 | ENC-MLAR01 000130/2026 | 612600266 |  | ETO-RD-AR 434/2026 TRAFO 5710028040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 05100990 Nº DE SÉRIE : 388798 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2,4 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148906 Nº DE SÉRIE : 974078 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 2,38 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01006040 | 5710028040 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 22:17 | 2026-03-07 16:30 | 2026-03-09 22:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710028040 Queimado Potencia:15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 040op36 (63)992870450 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00208/2026 | ETO-RD-GR 000283/2026 | 712600140 |  | TRAFO 5700360227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO INSTALAR GRAMPO ESTRIBO E GLV | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5700360227 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 17:49 | 2026-02-12 08:07 | 2026-02-12 17:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700360227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO INSTALAR GRAMPO ESTRIBO E GLV |  |  | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00181/2026 | ENC-MLAR05 000074/2026 | 612600123 |  | ETO-RD-AR 181/2026 TR:5703422004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 139255 MARCA : VEGAN DATA FABRICAÇÃO : 11/2012 IMPEDANCIA : 3,50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143900 Nº DE SÉRIE : 371478 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 01/2016 IMPEDANCIA : 3,59 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL07103004 | 5703422004 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 00:02 | 2026-01-30 18:15 | 2026-02-02 00:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | trafo queimado 5703422004 com vazamentoi de oleo e jumper danificadopot 112,5kvatensão 13,8kvpara-raio ruimacesso bomsetor lago sul | 45 | 75 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00707/2026 | ENC-MLAG01 000182/2026 | 662600430 |  | OS PARA SUBISTITUÇAO DE TRAFO QUEIMADO Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5730097081queimado Endereço:FAZENDA MARAVILHA LPT 0 trafo de 15 kva na 13,8 kv acesso só para camionete TRAFO Nº 5730097081 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; AGOSTO 2017 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05107585 Nº SÉRIE; 441711 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,41 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 24/01/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150633 Nº SÉRIE; 299682 POS. DO TAP; 5 IMPEDÂNCIA; 2,44 MEDIÇÃO; 35,4 / 33,9 / 32,8 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01016065 | 5730097081 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-12 13:36 | 2026-07-14 08:24 | 2026-07-15 13:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5730097081queimado Endereço:FAZENDA MARAVILHA LPT 0trafo de 15 kva na 13,8 kv acesso só para camionete | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00338/2026 | DG-MLPO02 000064/2026 | 312600272 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto cobrando sobre aviso pedrini 17 a 19/04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03072001 | 5711261001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-17 21:28 | 2026-04-22 17:39 | 2026-04-20 21:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS de trafo 5711261001 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.poetncia: 75 kvaTensão 13,8 kvacesso para caminhonete para raio queimado.foi instalado trafo de 30kva devido não ter acesso e não ter craga cliente ciente eo mesmo informu da falta de carga pra um trafo de 75kva | 30 | 45 | 75 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00780/2026 | ENC-MLAR05 000207/2026 | 612600475 |  | ETO-RD-AR 750/2026 TRAFO 5763737265 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 142857 Nº DE SÉRIE : C254324 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 06/2024 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150756 Nº DE SÉRIE : 799416 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS: FOI SUBST CHAVE RELIGADORA DO TRAFO 5763737265 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5763737265 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-01 14:01 | 2026-05-02 16:00 | 2026-05-04 14:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARRA DO OURO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5763737265 queimadopararaio danificado 15KVAacesso livre obs: chave religadora com defeito em um dos estajos | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00860/2026 | ENC-MLAR05 000217/2026 | 612600531 |  | ETO-RD-AR 860/2026 RDU XAMBIOA 5700038030 FEITO A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO P600 NO TRAFO 5700038030. | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - FERRAGENS | 2026 | AL01087030 | 5700038030 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-14 20:21 | 2026-05-15 16:30 | 2026-05-17 20:21 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | XAMBIOA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5700038030 112.5 kva com vazamentoPara-raio: Bom RDU: XambioaEquipe: 030op02Endereço: IND RUA N SRA APARECIDA, 358 - | 1125 |  | 112.5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00870/2026 | ENC-MLAR01 000201/2026 | 612600531 |  | ETO-RD-AR 870/2026 TRAFO 5724871053 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06106655 Nº DE SÉRIE : 439484 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151150 Nº DE SÉRIE : 178148 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 2001 IMPEDANCIA : 3,07 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5724871053 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 16:51 | 2026-05-17 15:20 | 2026-05-19 16:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5724871053 queimado Potencia: 15 KVATensão:34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 004op22 (63)99270-0930 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00671/2026 | DBM-MPDB10 000071/2026 | 412600525 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-RD-GU 671-2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02003036 | 5710011094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-25 11:41 | 2026-06-26 16:10 | 2026-06-28 11:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5710011094 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia: 30kva Tensão 34,5 kvPara raio: queimado acesso livre | 30 | 30 | 30 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00574/2026 | ENC-MPAG02 000089/2026 | 662600362 |  | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLIS ACESSO SÓ PARA CAMIONETA. TRAFO Nº 5700269132 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2010 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 178509 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,11 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2019 REF; 29/01/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 496858 Nº SÉRIE; 127471 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,02 MEDIÇÃO; 6,91 / 6,90/ 06,88 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03014045 | 5700269132 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-05 19:02 | 2026-06-06 00:18 | 2026-06-08 19:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLISACESSO SÓ PARA CAMIONETA. | 25 | 5 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00621/2026 | DLP-MLPA03 000083/2026 | 112600598 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5711684122 QUEIMADO - POTÊNCIA: 15 KVA - TENSÃO: 19,9 KV - ACESSO: LIVRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000621/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000083/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 02/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 19,9KV ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5711684122 EQUIPE: DOLP-MLPA04 CONTATO DA EQUIPE: 63 9295-4214 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - UESLEI DE JESUS FERREIRA DOS S. 2 - OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA 3 - DOUGLAS GUEDES TELES 4 - CRISTIANO BATISTA CURCINO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 5717647 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: CHÁCARA RECANTO DA SERRA DADOS DA EQUIPE ANTERIOR: CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 9 9270-7443 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5711684122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-01 12:35 | 2026-05-22 18:00 | 2026-06-04 12:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5711684122 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9 KVACESSO: LIVRE | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00510/2026 | ETO-RD-AG 000434/2026 | 662600313 |  | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5720022127 de 15 kVA para 25 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5720022127 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 12/2004 - 10/08/2023 MARCA; INTEL - CPFL Nº CITD; 136145 Nº SÉRIE; 178210 POS. DO TAP; 4º IMPEDÃNCIA; 2,99 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 151003 Nº SÉRIE; Z.303123 POS. DO TAP; 3º IMPEDÃNCIA; 2,86 MEDIÇÃO; 6,03 / 06,09 / 06,15 |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5720022127 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-15 16:41 | 2026-05-16 02:10 | 2026-05-18 16:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Constatado trafo 5720022127 de 15kVA na 19.9kV queimado; para-raios bom. Acesso bom. | 25 | 15 | 19.9 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00019/2026 | ENC-LMPS03 000006/2026 | 212600056 |  | SS ENC-RD-PS 19/2025 TR 5701166014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121812 Nº DE SÉRIE : 1028741 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2016 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5K Nº ENERGISA (CITD) : 144385 Nº DE SÉRIE : Z 260744 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5701166014 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 17:43 | 2026-01-07 20:24 | 2026-01-08 17:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570116601415KVA19.9PARA RAIO DANIFICAACESSO PARA CAMINHONETE (1) UC PENALIZADO 014OP01 RONY PIUM | 25 | 15 | 15KV | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00016/2026 | ETO-MLDP01 000007/2026 | 512600013 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700263190 SS: 65/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04028074 | 5700263190 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 10:47 | 2026-01-04 12:46 | 2026-01-06 10:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO JARDIM | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700263190 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de Ponte AltaIND FAZENDA CAPAO, 0 - SITIO 3 MD | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00148/2026 | ENC-LMPS04 000023/2026 | 212600130 |  | SS ENC-RD-PS 148/2026 TR 5711816075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 353884 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2015 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149314 Nº DE SÉRIE : 820300 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : NOV/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5711816075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 12:55 | 2026-01-30 23:08 | 2026-02-01 12:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571181607515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRETENSAO 34500075OP03 | 15 | 15 | 15K | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00108/2026 | DG-MLPO02 000029/2026 | 312600091 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5728176096 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 13:47 | 2026-01-26 14:36 | 2026-01-28 13:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Segue ss PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00048/2026 | DBM-MLDB05 000011/2026 | 412600092 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264071629605 SS: ETO-RD-GU 48/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215.2 VBN: 211.5 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010021 | 5700128021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 16:48 | 2026-01-16 19:28 | 2026-01-14 16:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5700128021 queimado de 15 kv acesso camionete para raio queimado tensao 34.5 kv | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00237/2026 | DG-MLPO02 000050/2026 | 312600189 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700860152 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 15:23 | 2026-03-04 16:12 | 2026-03-06 15:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264157659299Segue SS de TR 5700860152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10335175FAZENDA LAMARAO63992790760EUDIMAR RODRIGUES CAMPOS152OP01 63 98413-9467 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00137/2026 | DBM-MLDB03 000025/2026 | 412600151 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264103474892 SS: ETO-RD-GU 137/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03040003 | 5700525037 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 16:54 | 2026-02-03 11:36 | 2026-01-31 16:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700525037 queimado em campo de 15 kva acesso camionete tensão 19.9 kv para raio queimado | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00095/2026 | DG-MLPO02 000023/2026 | 312600082 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queiamado rdr monte do carmo | POSTE | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5701197035 | 8805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 23:38 | 2026-01-23 17:30 | 2026-01-25 23:38 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | MONTE DO CARMO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tr 5701197035 15kva e para raio 19,9 acesso caminhonete equipe 035op02 991092571 leva glv estribo | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00156/2026 | ENC-LMPS03 000030/2026 | 212600135 |  | SS ENC-RD-PS 156/2026 TR 5300737233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144408 Nº DE SÉRIE : 978960 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2015 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149154 Nº DE SÉRIE : 811244 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05062013 | 5300737233 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:06 | 2026-01-31 16:40 | 2026-02-02 18:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 530073723315KVAPARA RAIO DANIFICADO 34,5ACESSO LIVRE 084OP01 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00147/2026 | ENC-LMPS03 000029/2026 | 212600136 |  | SS ENC-RD-PS 147/2026 trafo 5700882233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 199142 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2011 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149771 Nº DE SÉRIE : C290332 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05062013 | 5700882233 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 09:29 | 2026-01-31 16:40 | 2026-02-01 09:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700882233 queiamdo na RDR de abreulandia , acesso livre sós PARA CAMIONETE , potencia 5 kva , para-raio QUEIMADO , tensão 19,9 | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00138/2026 | DLP-MPPA01 000049/2026 | 112600280 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5704495122 COM VAZAMENTO DE OLEO BA BUCHA SECUNDARIA QDR 712 SUL DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM06M ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 138/2026 DATA ATENDIMENTO 29/01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL04059122 | 5704495122 | 8444 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 13:49 | 2026-01-29 11:32 | 2026-01-30 13:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5704495122 COM VAZAMENTO DE OLEO BA BUCHA SECUNDARIAQDR 712 SUL | 75 | 75 | 75 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00430/2026 | ENC-MLGR01 000114/2026 | 712600305 |  | RECUPERAÇÃO DE CABO DE ATERRAMENTO ROMPIDO ETO-RD-GR 430/2026 ZONA URBANA - COLINAS 0023 | AVARIADO | VANDALISMO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - CONEXÃO MT | 2026 | AL06020023 | 5700509023 | 8805 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-13 20:49 | 2026-04-14 12:20 | 2026-06-12 20:49 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | COLINAS DO TOCANTINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5700509023 para fazer malha de aterramento esta rompido em campo |  |  | 75 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00102/2026 | DBM-MPDB10 000013/2026 | 412600146 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SUCUPIRA INT: 20264085994643 SS: ETO-RD-GU 102/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 230.1 VBN: 225.8 VCN: 229.6 VAB: 399.8 VBC: 391 VCA: 402 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04040003 | 5710159089 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 16:45 | 2026-01-20 20:54 | 2026-01-22 16:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SUCUPIRA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710159089 queimado de 30 kva acesso livre para raio queimado tensao 34.5 kv rdr de sucupira | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00226/2026 | DG-MLPO02 000047/2026 | 312600178 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo tap interno rdr ponte alta | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5710205026 | 25983 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 15:49 | 2026-03-02 16:12 | 2027-04-05 15:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710205026 com tensao de saida alta, e mao tem como baixar o Tap devido o mesmo ser interno244V, 15 Kva 19,9 Kv, acesso patra camionete | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00281/2026 | ENC-LMPS03 000051/2026 | 212600262 |  | SS ENC-RD-PS 281/2026 trafo 5701054008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5K Nº ENERGISA (CITD) : 146793 Nº DE SÉRIE : 625846 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2009 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147592 Nº DE SÉRIE : C299607 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5701054008 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 12:33 | 2026-03-01 12:17 | 2026-03-03 12:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo 5701054008 queimado para devidas trataivas com a equipe de manutençãoPotencia 15 kva Tensão:34,5 kvpara raio queimado acesso livre | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00236/2026 | ETO-RD-DP 000621/2026 | 512600116 |  | Substituido trafo. Retirado 30kva Instalado 30kva Tavares | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5700138116 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 19:08 | 2026-04-10 23:54 | 2026-04-10 19:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700138116 queimado trafo de 30kva tensao 34,5kv para raios queimados acesso livre com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade .IND FAZENDA GUAIBU, 0 - 1218611obs. senhores no local precisa tencionar vao de cabos MT estar baixo local de plantio onde passa maquinas . | 30 | 30 | 30kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00210/2026 | DLP-MLPA01 000052/2026 | 112600332 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5703014122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso para caminhonete,para raio danificado, regiao do sao joao. ligar no cliente antes TELE 992121995 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01100001 | 5703014122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 10:21 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-08 10:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5703014122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso para caminhonete,para raio danificado, regiao do sao joao. ligar no cliente antes TELE 992121995 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00103/2026 | DBM-MLDB04 000023/2026 | 412600130 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: S/N SS: ETO-RD-GU 103/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA OBS: NÃO FOI POSSÍVEL FAZER MEDIÇÃO DE CORRENTE E TENSÃO POIS O RAMAL DO TRAFO ESTAVA COM DEFEITO SEGUNDO INFORMAÇÕES DO CENTRO DE OPERAÇÕES. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02036052 | 5700855107 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 17:10 | 2026-01-23 07:58 | 2026-01-22 17:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO COM TENSÃO DA BUCHA PRIMARIA POREM NAO TEM SAIDA NA SECUNDARIA EQUIPE FEZ OS TESTE A VAZIO E CONSTATADO TRAFO QUEIMADO. | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00019/2026 | DBM-MPDB10 000004/2026 | 512600035 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALMAS INT: 20264064454535 SS: ETO-RD-DP 19/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222.2 VBN: 223.3 VCN: 222.5 VAB: 383.9 VBC: 384 VCA: 385 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS: FOI COBRADO UMA DISPONIBILIDADE À MAIS REFERENTE AS DESPESAS. |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03002091 | 5710094091 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:22 | 2026-01-07 23:07 | 2026-01-06 18:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5710094091 de 75kVA na 34.5kV e para-raios queimados. Acesso bom. | 75 | 75 | 75 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00086/2026 | ETO-MLDP01 000039/2026 | 512600059 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700486005 SS: ETO-RD-DP: 86/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02110005 | 5700516005 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 12:39 | 2026-02-03 10:50 | 2026-02-04 12:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700516005 DANIFICADO BUCHA PRIMARIA NA RDR DE ARRAIS - EQUIPE 005OP05 ESTEVE NO LOCAL | 15 | 5 | 5 kVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00304/2026 | ENC-MLAR02 000034/2026 | 612600198 |  | ETO-RD-AR 304/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361432 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP :03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA :15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149305 Nº DE SÉRIE : 820291 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01084002 | 5700119127 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 17:34 | 2026-02-14 16:30 | 2026-02-16 17:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700119127 queimado, pararaio danificadoacesso livre caminhão e caminhoneteequipe 002op02 | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00036/2026 | ETO-RD-GU 000112/2026 | 412600080 |  | SS: ETO-RD-GU 36/2026 EXECUTADO POR EQUIPE PROPRIA ENERGISA. FOI FEITO A ATROCA DO TRAFO DE 15KVA POR 15KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02003036 | 5700881029 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 15:04 | 2026-01-09 16:15 | 2026-01-12 15:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700881029 QUEIMADO ASSEÇO livre PARA CAMIONETE trafo de 15 kva 19,9 kv | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00059/2026 | DBM-MPDB08 000017/2026 | 412600074 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: N/A SS: ETO-RD-GU 59/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KV TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 207 VBN:206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5310222032 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 21:16 | 2026-01-13 17:08 | 2026-01-15 21:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | foi constatado trafo 5310222032 queimado de 15 kva tensao 19,9 kv asseço livre | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00177/2026 | DG-MLPO02 000040/2026 | 312600142 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5745412026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 18:55 | 2026-02-12 15:35 | 2026-02-14 18:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5745412026 QUEIMADO , 15kVA, 19,9kV E MELHORAR ATERRAMENTO | 15 | 15 | 15 kVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00184/2026 | DG-MPPO01 000050/2026 | 312600149 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo vazamento rdr silvanopolis | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5750621043 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 10:58 | 2026-02-13 18:20 | 2026-02-16 10:58 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SILVANOPOLIS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264125643093Segue SS de TR 5750621043 45KVA/34.5KV com vazamento de óleo.UC 35135953Acesso livre.Washington 63 99273-6609 | 45 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00194/2026 | ENC-LMPS03 000037/2026 | 212600166 |  | SS ENC-RD-PS 194/2026 trafo 5701249055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 062249 Nº DE SÉRIE : 917368 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2011 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149862 Nº DE SÉRIE : 297826 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5701249055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 17:41 | 2026-02-07 10:59 | 2026-02-07 17:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701249055 quaimado na rdr de araguacema | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00123/2026 | ENC-MPGR01 000011/2026 | 712600086 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5719532015 ETO-RD-GR 123/2026 CHÁC. N° SRª APARECIDA - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 954885 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 06/2015 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149125 Nº DE SÉRIE : 799474 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 51.3 MEDIÇÃO 2: 14.27 MEDIÇÃO 3: 12.02 COORDENADA X: 808904 Y: 8997963 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02065015 | 5719532015 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 18:16 | 2026-01-25 15:30 | 2026-01-27 18:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEDRO AFONSO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5719532015 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 015op01 (63)99101-8126 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00069/2026 | ENC-MLGR01 000020/2026 | 712600055 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700067015 ETO-RD-GR 69/2026 FAZ. VÃO VERDE RDR DE PEDRO AFONSO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361473 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149681 Nº DE SÉRIE : C290242 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20,42 MEDIÇÃO 2: 19,82 MEDIÇÃO 3: 11,67 COORDENADA X: 849310 Y: 8990770 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02065015 | 5700067015 | 8812 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 21:53 | 2026-01-13 23:58 | 2027-02-16 21:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BOM JESUS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700067015 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO BUCHA PRIMARIA QUEBRADA | 15 | 10 | 19.9 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00361/2026 | ENC-LMPS03 000066/2026 | 212600341 |  | SS ENC-RD-PS 361/2026 TRAFO: 5701007008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 388932 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.41 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 150015 Nº DE SÉRIE : 827738 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02050008 | 5701007008 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 10:47 | 2026-03-19 17:44 | 2026-03-22 10:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | OS:20264186004963Segue SS de TR queimado UC 9222677 e 3635120 TR não cadastrado 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.Localização: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=-9.534713,-48.600728 SS aberta no TR 5701007008 porém o que está queimado é outro.FAZENDA BOA SORTE63984910222 E 992859555LUZENI NERES DE OLIVEIRA SOUSA008OP01 63 99222-7417 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00107/2026 | DLP-CTPA00 000014/2026 | 112600135 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO AVARIADO - CLIENTE PENALIZADO TRAFO: 5711359122 - Potência: 75 - Tensão: 220/380 - Para raios: bom - Causa: vazamento de óleo - Acesso: livre - Se há alguma outra anomalia: não - Endereço: orla 14 - Equipe: 122OP45 - Telefone: 63992498453 Sugestão: Instalar Transformador de 112,5 kv DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALOB10M ENCARREGADO - PAULO ROGÉRIO CONTATO - (63) 99296-2172 S DOLP-RD-PA 107/2026 DATA ATENDIMENTO 21/01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03060122 | 5711359122 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-21 11:23 | 2026-01-21 18:28 | 2026-01-24 11:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | Glauk Henrique Miranda Cardoso | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO AVARIADO - CLIENTE PENALIZADOTRAFO: 5711359122- Potência: 75- Tensão: 220/380- Para raios: bom- Causa: vazamento de óleo - Acesso: livre - Se há alguma outra anomalia: não - Endereço: orla 14 - Equipe: 122OP45- Telefone: 63992498453Sugestão: Instalar Transformador de 112,5 kv | 1125 | 75 | 75 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00134/2026 | ETO-RD-DP 000334/2026 | 512600100 |  | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META TRAFO RETIRADO: 15KVA 19,9KV TRAFO INSTALADO: 15KVA 19,9KV POSTO 5710161038 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05028074 | 5710161038 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 16:58 | 2026-02-22 15:57 | 2026-02-24 16:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5710161038 QUEIMADO NA RDR DE TAGUATINGAATENDIDO PELA TAVARES | 15 | 15 | 34500 / 440 V | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00151/2026 | ENC-MLGR01 000035/2026 | 712600104 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700461153 ETO-RD-GR 151/2026 CHÁC. TRÊS IRMÃOS - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 372679 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149269 Nº DE SÉRIE : 820255 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21.33 MEDIÇÃO 2: 17.43 MEDIÇÃO 3: 15.55 COORDENADA X: 715266 Y: 9115763 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010153 | 5700461153 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:10 | 2026-01-31 16:35 | 2026-02-02 18:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700461153 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00244/2026 | ENC-LMPS03 000046/2026 | 212600232 |  | SS ENC-RD-PS 244/2026 TR 5701891007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 202586 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 133591 Nº DE SÉRIE : 668991 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05050008 | 5701891007 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 21:04 | 2026-02-17 17:00 | 2026-02-19 21:04 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264128900813Segue SS de TR 5701891007 15KVA/19.9KV queimado.Acesso somente para caminhoneteUC 10750407FAZENDA MATO VERDE63984333571NANCI NOLETO DA SILVA007OP07 63 98443-7201 | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00388/2026 | ENC-LMPS04 000059/2026 | 212600346 |  | SS ENC-RD-PS 388/2026 TR 5700737084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 1008 Nº DE SÉRIE : 389917 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2016 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150388 Nº DE SÉRIE : 828111 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP :03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03414149 | 5700737084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 11:07 | 2026-03-25 14:10 | 2026-03-27 11:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570073708415KVAPARA RAIO DANIFICADO 34500ACESSO LIVRE CAMINHONETE 1UC PENALIZADA | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00015/2026 | ENC-MLGR01 000010/2026 | 712600023 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700797078 ETO-RD-GR 15/2026 FAZ. BAROCA ITACAJA - TO 078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129232 Nº DE SÉRIE : 442998 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145862 Nº DE SÉRIE : Z273716 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11,98 MEDIÇÃO 2: 10,22 MEDIÇÃO 3: 03,40 COORDENADA X: 889242 Y: 9027452 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5700797078 | 8812 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-03 21:10 | 2026-01-06 11:31 | 2026-01-10 21:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700797078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO POIS ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00434/2026 | DBM-MLDB05 000084/2026 | 412600349 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264258058927 SS: ETO-RD-GU 434/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220.7 VBN: 220.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | OUTROS | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010021 | 5762192021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 20:37 | 2026-04-07 15:01 | 2026-04-09 20:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA RDE DE 19.9KV, PARA RAIOS BONS, ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00426/2026 | DBM-MLDB03 000074/2026 | 412600350 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264253251310 SS: ETO-RD-GU 426/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 226 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02036052 | 5701795052 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 13:24 | 2026-04-06 17:35 | 2026-04-08 13:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO DO ARAGUAIA, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00398/2026 | ENC-MLGR03 000146/2026 | 712600279 |  | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5739133015 ETO-RD-GR 398/2026 ZONA URBANA - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 336656 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2015 IMPEDANCIA : 3.28 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 144950 Nº DE SÉRIE : 173011 MARCA : RIO PRETO DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 3.52 POS. TAP : 01 MEDIÇÃO 1: 16.29 MEDIÇÃO 2: 15.21 MEDIÇÃO 3: 09.68 COORDENADA X: 812864 Y: 9004038 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01065015 | 5739133015 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 19:41 | 2026-04-02 03:30 | 2026-04-04 19:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEDRO AFONSO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDU DE PEDRO DE AFONSO, TRAFO DE 150 KVA NA REDE DE 13.8KV, O MESMO ESTA VAZANDO OLEO E PEGANDO FOGO, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO PESADA. | 150 | 150 | 150KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00294/2026 | DBM-MLDB03 000054/2026 | 412600272 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264159798982 SS: ETO-RD-GU 294/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02040003 | 5710467076 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 10:13 | 2026-03-07 21:56 | 2026-03-08 10:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador e para raio queimado acesso para caminhonete | 15 | 5 | 05kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00266/2026 | DG-MPPO01 000072/2026 | 312600212 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu ipueiras | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700038250 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 19:35 | 2026-03-18 00:50 | 2026-03-20 19:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | IPUEIRAS | HERBSON DE AMORIM GOMES | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss de trafo 5700038250 e para raio queimado POTENCIA: 150KVATENSÃO: 34500]RDU DE IPUEIRAS | 150 | 150 | 150KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00182/2026 | ENC-MLAR05 000067/2026 | 612600124 |  | ETO-RD-AR 182/2026 TR: 5730002157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141923 Nº DE SÉRIE : 1603835 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 3,86 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147750 Nº DE SÉRIE : 586787 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4,07 POS. TAP : 02 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5730002157 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 00:04 | 2026-01-30 13:40 | 2026-02-02 00:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | tr 5730002157 queimado pot. 34,5kv112 kvapara-raio ruimacesso bom | 45 | 1125 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00775/2026 | ENC-MLAR02 000091/2026 | 612600471 |  | ETO-RD-AR 775/2026 TRAFO 5700702019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 126189 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2008 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150762 Nº DE SÉRIE : 799422 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04105019 | 5700702019 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-30 11:15 | 2026-04-30 18:12 | 2026-05-03 11:15 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | FILADELFIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700702019 15kvaAcesso: Livre Equipe:019op02Contato da equipe : 99242-6260 | 15 | 5 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00600/2026 | ETO-RD-GU 002243/2026 | 412600473 |  | SS: ETO-RD-GU 600-2026 LOCALIDADE: PARANA EQUIPE: EPCPGU01 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR 75KVA POR 75KVA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010021 | 5700114021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-05 19:56 | 2026-06-06 12:10 | 2026-06-08 19:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃTRAFO ESTAVA COM CURTO E TAVA QUEIMADO |  |  | 75KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00597/2026 | ENC-MPAG02 000095/2026 | 662600374 |  | TRAFO 5700060098 75KVA 13.8KV QUEIMADO RDU DE ANANAS TRAFO Nº 5700060098 TRAOF RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2018 MARCA; TRAEL Nº CITD; 111906 Nº SÉRIE; 458765 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,59 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 149021 Nº SÉRIE; 599345 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,51 MEDIÇÃO; 14,56 / 14,49/ 14,32 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01005098 | 5700060098 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-15 18:45 | 2026-06-16 02:41 | 2026-06-18 18:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ANANAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700060098 75KVA 13.8KV QUEIMADORDU DE ANANAS | 1125 | 75 | 75KVA, INSTALAR TRAFO 112,5VA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00952/2026 | ENC-MLAR05 000312/2026 | 612600604 |  | ETO-RD-AR 952/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149654 Nº DE SÉRIE : 1026211 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2026 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5710163053 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-08 12:21 | 2026-06-10 15:36 | 2026-06-11 12:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substituiçao de trafo 5710163053 (Furtado) , chave 34,5 kv, e cabo multiplex Bifasico 25 mm 300 metros de cabo devido o mesmo estar com muitas emendas em campo | 15 |  | 10 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00509/2026 | ETO-RD-AG 000433/2026 | 662600314 |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO [5701238039] NA RDR DE ARAGUATINS PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701238039 de 10 kVA para 15 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5701238039 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; NOV/2006 MARCA; TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 100130 POS. DO TAP; 3 IMPEDÃNCIA; 2,55 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 12/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150814 Nº SÉRIE; C.303194 POS. DO TAP; 4º IMPEDÃNCIA; 2,36 MEDIÇÃO; 3,01 - 0,50 - 0,49 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03109039 | 5701238039 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-15 15:23 | 2026-05-16 15:10 | 2026-05-18 15:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO [5701238039] NA RDR DE ARAGUATINS | 15 | 10 | 10 kVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00539/2026 | ENC-LMPS03 000086/2026 | 212600495 |  | SS ENC-RD-PS 539/2026 TR 5701677084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :203426 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150843 Nº DE SÉRIE : C503223 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5701677084 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-26 16:13 | 2026-05-27 17:13 | 2026-05-29 16:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264442912990Segue SS de TR 5701677084 10KVA/19.9KV com a bucha primária estourada e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10805287SITIO NOVA CANAA63985105507MARIA ZILDA TRAUTERNMULLER084OP02 63 98462-3208 | 15 | 5 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00752/2026 | ENC-MPAR01 000051/2026 | 612600463 |  | ETO-RD-AR 752/2026 TRAFO 5750041058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 126828 Nº DE SÉRIE : 122932 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2007 IMPEDANCIA : 3,91 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103094 Nº DE SÉRIE : 395699 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 4,24 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5750041058 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 21:04 | 2026-04-28 15:50 | 2026-04-30 21:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5750041058 Queimado Potencia: 45 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 040op36 (55)99925-8040 | 45 | 45 | 45 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00906/2026 | ENC-MLAR05 000238/2026 | 612600552 |  | ETO-RD-AR 906/2026 TRAFO 5700108265 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 612776 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2009 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 123338 Nº DE SÉRIE : 533128 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 2020 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5700108265 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-22 11:28 | 2026-05-22 17:30 | 2026-05-25 11:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARRA DO OURO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700108265 queimado | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00003/2026 | ENC-MLGR01 000003/2026 | 712600009 |  | ETO-RD-GR 003/2026 TR: 5700631033 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126428 Nº DE SÉRIE : 554777 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145109 Nº DE SÉRIE : Z271298 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 10,91 MEDIÇÃO 2: 07,75 MEDIÇÃO 3: 05,78 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04038009 | 5700631033 | 8812 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-01 05:49 | 2026-01-01 16:55 | 2026-03-02 05:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manuenção para substituir trafo queimado , Acesso só para Camionete | 25 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00179/2026 | DG-MLPO01 000039/2026 | 312500671 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama obs: OS CRIADA PARA SUBSTITUIR MLPO0190/2025 OBRA 0312500671 TRAFO ERRADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5710046096 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 10:29 | 2026-02-12 10:44 | 2026-02-15 10:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | EDSON CURCINO DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QEUIMADO NA RDR DE PINDORAMAOBS: NOTA CRIADA PARA SUBST. A SS 800/2025 QUE FOI ABERTA NO TRAFO ERRADO | 30 | 30 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00024/2026 | DBM-MLDB03 000006/2026 | 412600035 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264066603735 SS: ETO-RD-GU 24/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5700992148 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 18:15 | 2026-01-07 18:00 | 2026-01-09 18:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700992148 15KVA DA 19.9 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO PARA CAMINHONETE TRASSADA. 01 CLIENTE. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00006/2026 | ENC-MLGR03 000008/2026 | 712600016 |  | ETO-RD-GR 006/2026 TR: 5700402034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 345KV Nº ENERGISA (CITD) : 130154 Nº DE SÉRIE : 1403838 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2021 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145148 Nº DE SÉRIE : Z271337 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 24,51 MEDIÇÃO 2: 29,40 MEDIÇÃO 3: 11,92 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5700402034 | 8812 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-01 15:49 | 2026-01-02 10:01 | 2026-03-02 15:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado | 25 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00007/2026 | ENC-LMPS04 000001/2026 | 212600041 |  | SS ENC-RD-PS 07/2026 TR 5700716007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 18268 Nº DE SÉRIE : 100164 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2.53 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148504 Nº DE SÉRIE : C289668 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2.47 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02017017 | 5700716007 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 17:01 | 2026-01-05 16:09 | 2026-01-06 17:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700716007 QUEIMADOTR DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE UC: 8/1011157-3IVANIO GONÇALVES DA FONSECA | 15 | 10 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00293/2026 | ENC-MLAR01 000119/2026 | 712600215 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700323153 ETO-RD-GR 293/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 32679 Nº DE SÉRIE : 7726 MARCA : INDUSBRAS - ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : NÃO TEM DATA DE FABRICAÇÃO NA PLACA IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150085 Nº DE SÉRIE : 827808 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.15 MEDIÇÃO 2: 11.02 MEDIÇÃO 3: 09.78 COORDENADA X: 731261 Y: 9123399 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03020023 | 5700323153 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 21:15 | 2026-02-27 15:35 | 2026-03-01 21:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700323153 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00071/2026 | DBM-MLDB05 000014/2026 | 412600094 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264079191607 SS: ETO-RD-GU 71/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216.4 VBN: 216.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5700110021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 12:57 | 2026-01-16 18:39 | 2026-01-17 12:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700110021 ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO DE 15 KVA TENSAO 19.9 KV | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00379/2026 | ENC-MLGR02 000065/2026 | 712600269 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5724989087 ETO-RD-GR 379/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 104600 Nº DE SÉRIE : 690156 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 - 06/2017 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150116 Nº DE SÉRIE : 827839 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21.20 MEDIÇÃO 2: 19.23 MEDIÇÃO 3: 18.65 COORDENADA X: 740926 Y: 8998395 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5724989087 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 18:13 | 2026-03-26 12:35 | 2026-03-28 18:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5724989087 queimado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00125/2026 | ETO-RD-DP 000203/2026 | 512600080 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5730697072 SS: ETO-RD-DP 125/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010021 | 5730697072 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 11:22 | 2026-02-14 16:50 | 2026-02-17 11:22 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | CONCEICAO DO TOCANTINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 028op01 , segue SS do transformador 5730697072 queimado , 15KVA na 19.9 KV . | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00417/2026 | DLP-MLPA01 000117/2026 | 112600366 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir o trafo 5742857082 queimado , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000417/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000117/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 06/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: LD02424015 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSIMAR DOS SANTOS 2 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO 3 - ALVARO PEREIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02424015 | 5742857082 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 10:28 | 2026-04-06 18:00 | 2026-04-08 10:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir o trafo 5742857082 queimado , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00370/2026 | DLP-MLPA01 000094/2026 | 112600312 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trao queimado, trafo 5700657070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000370/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000094/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: RIO SONO ALIMENTADOR: LD02424015 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSIMAR DOS SANTOS 2 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO 3 - ALVARO PEREIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRA CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02424015 | 5700657070 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 12:05 | 2026-03-23 16:44 | 2026-03-25 12:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trao queimado, trafo 5700657070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00020/2026 | DG-MLPO02 000006/2026 | 312600035 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr brejinho | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03072001 | 5700326071 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 21:34 | 2026-01-05 12:03 | 2026-01-06 21:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700326071QUEIMADOTR DE 15 KVAACESSO LIVRE REDE: 34,5 KV UC:8/777191-8DOMINGOS PEREIRA SILVA | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00023/2026 | DG-MLPO02 000007/2026 | 312600037 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02057189 | 5710557001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 17:26 | 2026-01-06 17:41 | 2026-01-07 17:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710557001 TR DE 15 KVAREDE: 13.8 KVACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADOUC: 8/567478-3RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00670/2026 | ENC-MLAR02 000080/2026 | 612600410 |  | ETO-RD-AR 670/2026 TRAFO 5700828077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06126214 Nº DE SÉRIE : 554563 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150372 Nº DE SÉRIE : 828095 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 16.04 MEDIÇÃO 2: 15.14 MEDIÇÃO 3: 10.04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5700828077 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 16:35 | 2026-04-13 16:25 | 2026-04-15 16:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo queimado 5700828077 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00240/2026 | ENC-MPAG01 000073/2026 | 662600148 |  | Segue SS do transformador 5720095039 queimado Potencia 10 KVA Tensão 19.9 KV Acesso livre Endereço: CHACARA QUITERIA TRAFO Nº 5720095039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2005 MARCA; ITB Nº CITD; 9636 Nº SÉRIE; 361070 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,85 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150042 Nº SÉRIE; 827765 POS. DO TAP; 5º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 8,94/ 8,87 / 8,95 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02109039 | 5720095039 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 17:23 | 2026-03-02 00:52 | 2026-03-04 17:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS do transformador 5720095039 queimadoPotencia 10 KVA Tensão 19.9 KVAcesso livre Endereço: CHACARA QUITERIA | 15 | 10 | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00216/2026 | DG-MLPO01 000049/2026 | 312600175 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL06072001 | 5701402001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 12:55 | 2026-02-28 20:16 | 2026-03-03 12:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo 5701402001 queimado para devidas tratativas com equipe de manutençãoPotencia: 10 kvatensão 13.8paara raio queimado acesso livre | 15 | 10 | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00234/2026 | ETO-RD-GR 000307/2026 | 712600151 |  | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE COLMEIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5710044033 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 19:54 | 2026-02-17 07:08 | 2026-02-18 19:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE COLMEIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00093/2026 | ENC-MLAG02 000023/2026 | 662600060 |  | SUBST DE TRAFO QUEIMADO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 147872 Nº SÉRIE; 1639939 IMPEDÂNCIA; 3,80 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 75KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 146079 Nº SÉRIE; 1616991 IMPEDÂNCIA; 3,86 MEDIÇÃO; 0,74 / 0,72 / 0,71 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01084002 | 5700511127 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 02:29 | 2026-01-23 13:49 | 2026-01-26 02:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00114/2026 | DBM-MLDB05 000018/2026 | 412600145 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264092462218 SS: ETO-RD-GU 114/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 206.1 VBN: 206.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010021 | 5730457021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 18:46 | 2026-01-26 00:19 | 2026-01-25 18:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO. NA RDR DE PARANÃ | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00274/2026 | ENC-LMPS04 000043/2026 | 212600260 |  | SS ENC-RD-PS 274/2026 TRAFO 5701052008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365556 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147914 Nº DE SÉRIE : 299642 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5701052008 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 12:02 | 2026-02-26 16:50 | 2026-02-28 12:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss 5701052008 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kv Para raio queimado Acesso livre | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00276/2026 | ETO-RD-DP 000703/2026 | 512600134 |  | FOI CONSTATADO TRAFO 5700519116 15KVA 19,9KV QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700519116 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-23 19:56 | 2026-04-24 17:31 | 2026-04-26 19:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5700519116 15KVA 19,9KV QUEIMADO | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00091/2026 | DLP-MLPA02 000006/2026 | 112600153 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM05M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 0091/2026 DATA ATENDIMENTO 19/01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02101271 | 5703917001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 21:52 | 2026-01-19 15:50 | 2026-01-20 21:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00168/2026 | DG-MLPO02 000037/2026 | 312600132 |  | medido_ emergemcial_ TRAFO 5700454043 QUEIMADO POTENCIA: 25KVA 19,9KV ACESSO: CAMINHONETE | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700454043 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 12:07 | 2026-02-06 18:22 | 2026-02-09 12:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700454043 QUEIMADO POTENCIA: 25KVA 19,9KVACESSO: CAMINHONETE | 15 | 25 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00582/2026 | ENC-MLAR03 000042/2026 | 612600374 |  | ETO-RD-AR 582/2026 TRAFO 5710015080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 3465 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6123420 Nº DE SÉRIE : 533216 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150332 Nº DE SÉRIE : 828055 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5710015080 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 20:04 | 2026-04-02 14:50 | 2026-04-03 20:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710015080 QueimadoPotência: 15 KVARede: 34.5Pararaio: 34.5Acesso: só pra veículo traçadoSubstituir o mesmo pois está com a bucha primária quebrado por descarga atmosférica | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00265/2026 | DLP-MLPA02 000016/2026 | 112600417 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo de 5700367010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 265/2026 DATA ATENDIMENTO: 18/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05050008 | 5700367010 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 19:22 | 2026-02-18 15:55 | 2026-02-20 19:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo de 5700367010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre. | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00178/2026 | DLP-CTPA00 000034/2026 | 112600400 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ OS APENAS DE APOIO | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5710049096 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 08:33 | 2026-02-04 13:30 | 2026-02-06 08:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710049096 queimado 45KVA, 19,9 kv , e para raio | 45 | 45 | 45 Kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00001/2026 | DBM-MLDB06 000004/2026 | 512600029 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARRAIAS INT: 20264060596369 SS: ETO-RD-DP 01/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENNER | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02110005 | 5736636005 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 08:04 | 2025-01-02 20:00 | 2026-01-04 08:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5736636005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de arraias IND FAZENDA MIMOSO, 0 - RURALEQUIPE ACIONADA: D.B. MACHADO DE PEIXE | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00041/2026 | DBM-MPDB08 000013/2026 | 412600070 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SNADOLANDIA INT: 20264070885991 SS: ETO-RD-GU 41/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02036052 | 5700462107 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 18:23 | 2026-01-11 21:40 | 2026-01-13 18:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00073/2026 | ENC-MLAR02 000005/2026 | 612600071 |  | ETO-RD-AR 73/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 19528 Nº DE SÉRIE : 457489 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,83 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149768 Nº DE SÉRIE : C 290329 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700310053 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 19:38 | 2026-01-15 11:46 | 2026-01-17 19:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformado queimado 5700310053 potencia10kva tensão 34,5kv acesso so caminhonete telefone da equiep 984126696 | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00158/2026 | DG-MLPO01 000035/2026 | 312600123 |  | medido_ emergencial_ TR 5710045026 15KVA TENSAO 19,9 PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE 026OP01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5710045026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 21:03 | 2026-02-04 20:50 | 2026-02-06 21:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571004502615KVATENSAO 19,9PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE 026OP01 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00142/2026 | ETO-RD-GR 000237/2026 | 712600108 |  | TRAFO 5700356113 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO CONSTATADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO, LEVAR UM PORTA FUSIVÉL E LEVAR CARRINHO PARA LEVAR O TRAFO ATE NO LOCAL | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5700356113 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 16:09 | 2026-01-31 13:01 | 2026-02-01 16:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700356113 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO CONSTATADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO, LEVAR UM PORTA FUSIVÉL E LEVAR CARRINHOPARA LEVAR O TRAFO ATE NO LOCAL |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00393/2026 | ENC-MLGR03 000143/2026 | 712600271 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700319153 ETO-RD-GR 393/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1025039 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150206 Nº DE SÉRIE : 827929 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 06.46 MEDIÇÃO 2: 03.12 MEDIÇÃO 3: 02.38 COORDENADA X: 731423 Y: 9126309 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03020023 | 5700319153 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-30 12:51 | 2026-03-30 23:40 | 2026-04-02 12:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700319153 15 KVA NA REDE 19.9 QUEIMADO E ESTOURADO PARA RAIO TAMBÉM DEVIDO RAIO TER CAIDO ENCIMA DO MESMO ACESSO BOM REFAZER ATERRAMENTO ESTA ROMPIDO REFAZER | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00277/2026 | ETO-RD-GR 000358/2026 | 712600181 |  | Trafo 5700043009 queimado para-raio queimado tensão 13,8 potencia 112,5 acesso livre | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01037009 | 5700043009 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 18:10 | 2026-02-24 11:43 | 2026-02-26 18:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700043009 queimado para-raio queimado tensão 13,8potencia 112,5acesso livre |  |  | 112,5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00339/2026 | ENC-MLAR02 000039/2026 | 612600207 |  | ETO-RD-AR 339/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 358519 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149292 Nº DE SÉRIE : 820278 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5710356004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 18:20 | 2026-02-20 12:20 | 2026-02-22 18:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710356004 10kva 34.5kv e para raio queimadoacesso caminhonete | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00207/2026 | ETO-RD-GR 000279/2026 | 712600139 |  | TRAFO 5700614087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O MESMO ESTA COM BUCHA PRIMARIA ESTOURADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5700614087 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 17:05 | 2026-02-10 08:16 | 2026-02-11 17:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700614087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O MESMO ESTA COM BUCHA PRIMARIA ESTOURADA |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00216/2026 | ETO-MLDP01 000076/2026 | 512600127 |  | Conforme informações da equipe 005op06 , segue SS do transformador 5729237005 queimado 15KVA - 19.9KV , acesso livre | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02110005 | 5729237005 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 20:35 | 2026-03-27 13:30 | 2026-03-27 20:35 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARRAIAS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 005op06 , segue SS do transformador 5729237005 queimado 15KVA - 19.9KV , acesso livre | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00235/2026 | ENC-LMPS04 000038/2026 | 212600226 |  | SS ENC-RD-PS 235/2026 TRAFO 5701502084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 012807 Nº DE SÉRIE : 296120 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/04 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 115044 Nº DE SÉRIE : 468066 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05062013 | 5701502084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 20:19 | 2026-02-17 18:15 | 2026-02-18 20:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5701502084 15KVA 19,89KV E PARA-RAIOS ACESSO CAMINHONETE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00294/2026 | DG-MLPO01 000064/2026 | 312600230 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5732303096 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-28 17:59 | 2026-03-29 16:45 | 2026-03-31 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5732303096 queimado, 15 Kva 19,9 KV e para raio acesso para camionete traçada | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00303/2026 | DBM-MPDB08 000066/2026 | 412600276 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264164980229 SS: ETO-RD-GU 303/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01061029 | 5700690029 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 20:44 | 2026-03-10 18:02 | 2026-03-09 20:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseco livre | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00276/2026 | ENC-MLAR01 000079/2026 | 612600171 |  | ETO-RD-AR 276/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 146127 Nº DE SÉRIE : 1615116 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 2,56 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 142284 Nº DE SÉRIE : 1610534 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 2,53 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01054060 | 5763353155 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 19:13 | 2026-02-10 17:30 | 2026-02-12 19:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5763353155 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00211/2026 | ETO-RD-DP 000470/2026 | 512600111 |  | Atendido pela equipe da tavares | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01414027 | 5730033038 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 17:29 | 2026-03-23 09:00 | 2026-03-24 17:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5730033038 queimado trafo de 25kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de taguatinga.IND FAZENDA SAO BENTO, | 25 | 375 | 25kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00254/2026 | DLP-MLPA01 000064/2026 | 112600262 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da re4de de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 acesso livre equipe que atendeu 059op13 cel, 63992849409/992446922 favor agilizar o atendimento DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 15/02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5211917122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 18:40 | 2026-02-15 16:39 | 2026-02-17 18:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da re4de de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 acesso livre equipe que atendeu 059op13 cel, 63992849409/992446922 favor agilizar o atendimento | 15 | 15 | 15 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00411/2026 | ENC-MPAG02 000058/2026 | 662600261 |  | Favor realizar melhoria de aterramento no trafo 5710071065 de 15kVA na 7.9kV. Melhores informações falar com Denismar manutenção 63 99272-2277 |  |  | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 2026 | AL01016065 | 5710071065 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-18 18:51 | 2026-04-18 23:03 | 2026-04-21 18:51 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | AXIXA DO TOCANTINS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Favor realizar melhoria de aterramento no trafo 5710071065 de 15kVA na 7.9kV. Melhores informações falar com Denismar manutenção 63 99272-2277 | 15 |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01064/2026 | ENC-MLAR01 000256/2026 | 612600665 |  | ETO-RD-AR 1064/2026 TRAFO 5700987040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 124600 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151017 Nº DE SÉRIE : Z303137 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700987040 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-05 10:59 | 2026-07-05 18:49 | 2026-07-08 10:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700987040 - 15KVA - 34,5KV acesso livre - para raio queimado - cliente JOAO DIAS DA LUZIND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS63992233079Ramal das pousadas. | 25 | 5 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00765/2026 | ENC-MLAR05 000202/2026 | 612600470 |  | ETO-RD-AR 765/2026 TRAFO 5700390030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 362798 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP : 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149444 Nº DE SÉRIE : 822879 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5700390030 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 09:16 | 2026-04-30 16:00 | 2026-05-02 09:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substitui trafo 5700390030 potência 10kva tensão 34,5kv para-raio queimado. Acesso: caminhonete para o trafo precisa de suporte com a voadeira .. ciente ai da apoio com a voadeira e esta aguardando para ajuda ... CLL da equipe 992903147 atendimento tem que se durante o dia. | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00290/2026 | ETO-MLDP02 000155/2026 | 512600137 |  | trafo queimado 10kva 19.9kv 5710095116 faz. bela vista p.a. baiao rdr de chapada natividade equipe 028op02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5710095116 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 11:54 | 2026-04-30 17:31 | 2026-05-02 11:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 10kva 19.9kv 5710095116 faz. bela vista p.a. baiao rdr de chapada natividade equipe 028op02 | 15 | 15 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00514/2026 | ENC-LMPS01 000124/2026 | 212600481 |  | SS ENC-RD-PS 514/2026 TRAFO 5733119007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5kV Nº ENERGISA (CITD) : 114900 Nº DE SÉRIE : 470171 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAI/2018 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149446 Nº DE SÉRIE : 822881 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : FEV/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05050008 | 5733119007 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 10:02 | 2026-05-16 19:27 | 2026-05-19 10:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TROCA DE TRAFO 5733119007 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00521/2026 | DLP-CTPA00 000079/2026 | 112600482 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5703327122 COM VAZAMENTO DE OLEO, NA RDU DE PALMAS POTENCIA 45KVA QUADRA 206 SUL OBS: SE POSSIVEL LEVAR UM TRAFO DE MAIOR POTENCIA DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833018 - DLP-CTPA09 ENCARREGADO: WEDERSON RUBENS DATA: 02/05/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL05059122 | 5703327122 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 18:52 | 2026-05-02 18:00 | 2026-05-05 18:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5703327122 COM VAZAMENTO DE OLEO, NA RDU DE PALMASPOTENCIA 45KVAQUADRA 206 SULOBS: SE POSSIVEL LEVAR UM TRAFO DE MAIOR POTENCIA | 75 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00447/2026 | ENC-MPAG02 000064/2026 | 662600292 |  | ENDEREÇO: Assentamento Carlifornia no CDC 3214516, Melhoria de aterramento | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 2026 | LD03109039 | 5702090039 | 8389 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-24 16:30 | 2026-04-24 23:19 | 2026-06-23 16:30 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUATINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | ENDEREÇO: Assentamento Carlifornia no CDC 3214516, Melhoria de aterramento | 15 |  |  | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00180/2026 | DG-MPDG01 000049/2026 | 312500675 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama obs: OS SUBSITUINDO OS MPDG01 210-2025 OBRA 0312500675 TRAFO ERRADO | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5710046096 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 10:44 | 2026-02-12 11:05 | 2026-02-15 10:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | EDSON CURCINO DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO OBS: NOTA CRIADA PARA SUBST. SS 814/2025 ABERTA NO TRAFO ERRADO | 45 | 30 |  | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00021/2026 | ENC-LMPS01 000010/2026 | 212600050 |  | SS ENC-RD-PS 21/2026 TR 5710170055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 185221 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 05/2002 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 136944 Nº DE SÉRIE : 183092 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 4.24 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5710170055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 18:39 | 2026-01-06 18:30 | 2026-01-08 18:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571017005530KVA34,5PARA RAIOS DANIFICADOS ACESSO LIVRE PARA CAMINHAO 055OP001 ATENDEU COM OS 76 | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00005/2026 | ENC-MLGR03 000007/2026 | 712600015 |  | ETO-RD-GR 005/2026 TR: 5701109087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 128926 Nº DE SÉRIE : 575162 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148556 Nº DE SÉRIE : Z289696 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17,08 MEDIÇÃO 2: 15,25 MEDIÇÃO 3: 11,01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5701109087 | 8812 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-01 15:15 | 2026-01-02 16:55 | 2026-03-02 15:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701109087 queimado 25 kva | 25 | 25 | 25 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00010/2026 | ENC-MPGR01 000004/2026 | 712600019 |  | ETO-RD-GR 10/2026 TR: 5710340154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1005301 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 3,20 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145143 Nº DE SÉRIE : Z271332 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20,36 MEDIÇÃO 2: 17,09 MEDIÇÃO 3: 15,52 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010153 | 5710340154 | 8812 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-02 10:07 | 2026-01-03 21:56 | 2026-03-03 10:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tare, Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5710340154. Necessario substituir poste do trafo o mesmo esta deteriorado.Poste: 10/200 | 25 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00075/2026 | ENC-LMPS03 000015/2026 | 212600096 |  | SS ENC-RD-PS 75/2026 TRAFO 5710143013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 0897 Nº DE SÉRIE : 296197 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144784 Nº DE SÉRIE : C290345 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.30 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02062013 | 5710143013 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 10:44 | 2026-01-17 11:02 | 2026-01-18 10:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710143013 15kva 19,9kv acesso caminhonete 013op13 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00306/2026 | DBM-MLDB04 000075/2026 | 412600327 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: S/N SS: ETO-RD-GU 306/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218.5 VBN: 218.5 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02036052 | 5700738107 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 16:29 | 2026-03-09 10:11 | 2026-03-10 16:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre para caminhonete | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00114/2026 | ETO-RD-AG 000094/2026 | 662600072 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01084002 | 5700307002 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 05:53 | 2026-01-30 18:18 | 2026-02-02 05:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5700307002 queimadopot 15 kvatensão 19.9kvpara-raio ruimacesso bomIND CHACARA BOM SOSSEGO, 0 - POV.RAIZ | 15 | 15 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00401/2026 | DBM-MLDB06 000053/2026 | 412600333 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR SÃO VALERIO INT: 20264207825497 SS: ETO-RD-GU 401-2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 VBN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5300833148 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 11:04 | 2026-03-30 16:44 | 2026-04-01 11:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | - Trafo: 5300833148- Potência: 25 KVa- Tensão: 34,5 KV- Para raios: Queimado- Causa: Descarga Atmosferica- Acesso: Livre- Há alguma outra anomalia: Bucha primaria quebrada- Endereço: Fazenda Campo Verde- Equipe: 148OP01- Telefone: 6399251-6729 | 25 | 25 | 25 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00423/2026 | DBM-MLDB06 000059/2026 | 412600340 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 202641253187436 SS: ETO-RD-GU 423/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 VBN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5700298148 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 09:31 | 2026-04-05 16:50 | 2026-04-08 09:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00329/2026 | ETO-RD-AG 000278/2026 | 662600230 |  | PROVIDENCIAR TROCA DE PARA RAIOS QUEIMADO DE MT, NA FASE A. SUBST. COM EQUIPE DE LINHA VIVA. | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | 2026 | AL02109039 | 5713191039 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 18:12 | 2026-03-25 16:48 | 2026-03-27 18:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | GERALDO JOSE DE FARIA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | PROVIDENCIAR TROCA DE PARA RAIOS QUEIMADO DE MT, NA FASE A.SUBST. COM EQUIPE DE LINHA VIVA. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00205/2026 | ENC-MLAR05 000085/2026 | 612600140 |  | ETO-RD-AR 205/2026 TR: 5700365016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 460156 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149239 Nº DE SÉRIE : 820225 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700365016 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 11:10 | 2026-02-03 12:28 | 2026-02-05 11:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO, VAZANDO ÓLEOPOTENCIA DE 15 KVA ELO DE 0,5HTENSÃO 34,5KVCABO AA / 4PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE. | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00322/2026 | DG-MLPO01 000070/2026 | 312600259 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700826026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 18:21 | 2026-04-13 00:51 | 2026-04-12 18:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00692/2026 | ENC-MLAR01 000187/2026 | 612600421 |  | ETO-RD-AR 692/2026 TRAFO 5703106004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) :ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 118454 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2007 IMPEDANCIA : 3,67 POS. TAP : 07 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144009 Nº DE SÉRIE : 1587789 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 3,65 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL06103004 | 5703106004 | 8495 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 14:21 | 2026-04-16 17:55 | 2026-04-19 14:21 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5703106004 QUEIMADO AVARIADO 112,5 Endereço: IND AVENIDA PREFEITO JOAO DE SOUSA LIMA, 796Equipe: 004op02Contato da equipe: 99225-2812projeto 8385 | 150 | 1125 | 112.5 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00423/2026 | DLP-MPPA01 000102/2026 | 112600385 |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de mamutencão acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 999823919/992607968 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADDO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 07/04/2026 DOLP-RD-PA 423/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01059122 | 5738515070 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 11:17 | 2026-04-08 18:00 | 2026-04-10 11:17 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de mamutencão acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 999823919/992607968 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 | 10 | 10 | 30 kvar | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00068/2026 | DLP-MPPA01 000027/2026 | 112600152 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 068/2025 SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADOR DE 150KVA 13.8KVA QUEIMADO DATA ATENDIMENTO 14/01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL07097122 | 5700725122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 00:44 | 2026-01-14 19:40 | 2026-01-17 00:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado | 15 | 10 | 150kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00013/2026 | DBM-MLDB04 000005/2026 | 412600039 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: S/N SS: ETO-RD-GU 13/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.0 VBN: 218.8 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04040003 | 5200926003 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 13:29 | 2026-01-06 13:16 | 2026-01-06 13:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5200926003 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de GurupiIND FAZENDA DOIS CORACOES, 0 - CHAC. NOVA | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00437/2026 | ENC-MPPS01 000114/2026 | 212600399 |  | SS ENC-RD-PS 437/2026 TRAFO: 5700871085 CH: 0321177013 FOI FEITO A SUBST. DE UM POSTE DT 11/200 POR UM POSTE DT 11/300 FOI FEITO A REINSTALAÇÃO DE UM TRAFO 15KVA 19,9 KV - TRAFO: 5700871085 FOI FEITO A SUBST.DE UMA CHAVE FUSIVEL 34.5KV - Nº 0321177013 ESTRUTURA: U1 SI3 ID:50840133 COORD. X:715210 Y:8877915 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | POSTE | DETERIORADA | MC - POSTES | 2026 | LD03062013 | 5700871085 | 8805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 13:51 | 2026-04-08 18:00 | 2026-04-10 13:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CARLOS FERNANDO GOMES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIÇÃO DE POSTE 11/200 POR 11/300, COM SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE CHAVES DO TRAFO QUE ESTÁ DANIFICADA. POSTE ESTÁ CHEIO DE TRINCAS E NÃO OFERECE SEGURANÇA PARA REALIZAÇÃO DE NENHUM SERVIÇO NA ESTRUTURA. ACESSO PARA LV É LIVRE. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00311/2026 | ENC-LMPS04 000047/2026 | 212600285 |  | SS ENC-RD-PS 311/2026 TR 5736238013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 119196 Nº DE SÉRIE : 884514 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2013 IMPEDANCIA : 4.81 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 150674 Nº DE SÉRIE : z 299723 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.33 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03062013 | 5736238013 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 11:42 | 2026-03-06 17:50 | 2026-03-08 11:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5736238013QUEIMADO EM CAMPO EQUIPE INFORMOU TRAFO DE 15KVA POREM NO SISTEMA E UM TRAFO DE 25KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800013OP15 | 25 | 25 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00118/2026 | ETO-RD-GU 000310/2026 | 412600133 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264092638989 SS: ETO-RD-GU 118/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210 VBN: 210 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010021 | 5710008021 | 8812 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 15:34 | 2026-01-24 11:25 | 2027-02-27 15:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00306/2026 | ENC-MLAR01 000089/2026 | 612600197 |  | ETO-RD-AR 306/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15465 Nº DE SÉRIE : 392044 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 199220 Nº DE SÉRIE : 820206 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | PS01112193 | 5710094193 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 12:39 | 2026-02-15 15:30 | 2026-02-17 12:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710094193 | 15 | 10 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00010/2026 | DBM-MPDB10 000003/2026 | 512600038 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE NATIVIDADE INT: 20264062455010 SS: ETO-RD-DP 10/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5701155028 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 11:14 | 2026-01-07 23:18 | 2026-01-05 11:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE NATIVIDADE, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00280/2026 | ENC-LMPS04 000045/2026 | 212600270 |  | SS ENC-RD-PS 280/2026 TRAFO: 5710332149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 295768 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147899 Nº DE SÉRIE : C299621 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.70 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5710332149 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 11:06 | 2026-03-02 16:34 | 2026-03-03 11:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710332149 queimado na rdr de caseara | 15 | 10 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00054/2026 | DG-MLPO01 000014/2026 | 312600053 |  | medido_ emergencial_ substituiçaõ de trafo queiamado rdr pindorama | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700477096 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 13:09 | 2026-01-15 16:10 | 2026-01-17 13:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado RDR de Pidorama | 15 | 5 | 5 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00138/2026 | ETO-MLDP02 000061/2026 | 512600086 |  | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05028074 | 5731780027 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 17:13 | 2026-02-24 11:29 | 2026-02-25 17:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00243/2026 | ETO-RD-GR 000316/2026 | 712600157 |  | trafo queimado 5729124078 - 15KVA - 34,5KV IND FAZENDA BEIRA RIO, cliente MARCONDES CAVALCANTE BRITO - uc 28771947- tel. 63999613385 acesso caminhonete - para raio queimado -RDR Itacaja | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5729124078 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 21:56 | 2026-02-17 22:13 | 2026-02-19 21:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5729124078 - 15KVA - 34,5KV IND FAZENDA BEIRA RIO, cliente MARCONDES CAVALCANTE BRITO - uc 28771947- tel. 63999613385acesso caminhonete - para raio queimado -RDR Itacaja |  |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00160/2026 | ETO-RD-DP 000329/2026 | 512600098 |  | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META TRAFO RETIRADO: 45KVA 34,5KV TRAFO INSTALADO 45KVA 34,5KV POSTO: 5741210028 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03002091 | 5741210028 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-27 12:15 | 2026-02-28 09:52 | 2026-03-02 12:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5741210028 45KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00050/2026 | DG-MLPO02 000013/2026 | 312600046 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01100001 | 5720245035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 17:57 | 2026-01-14 13:31 | 2026-01-16 17:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5720245035 QUEIMADOTR 15 KVAACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO ARVORES DEMAIS NA BT NECESSITA DE PODAS DE ARVORES | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00693/2026 | ENC-MLAR05 000193/2026 | 612600427 |  | ETO-RD-AR 693/2026 TRAFO 5710306004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150037 Nº DE SÉRIE : 827760 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 8,32 MEDIÇÃO 2: 8,11 MEDIÇÃO 3: 7,89 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01010004 | 5710306004 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 14:36 | 2026-04-17 11:45 | 2026-04-19 14:36 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710306004 furtado 15kvaTensão: 13.8Acesso: Somente para caminhoneteEndereço: IND FAZENDA TRES RANCHOS, 0 - FAZ. TRES RANCHOSEquipe: 004op11 | 15 |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00455/2026 | ENC-MLAR02 000058/2026 | 612600316 |  | ETO-RD-AR 455/2026 TRAFO 5750041058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : P025781 Nº DE SÉRIE : 484476 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2022 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 126828 Nº DE SÉRIE : 122932 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2007 IMPEDANCIA : 3,91 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5750041058 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 11:34 | 2026-03-12 14:50 | 2026-03-14 11:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5750041058 Queimado Potencia: 45 KVATensão: 34,5KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 058op01 (63)99253-4738 | 45 | 45 | 45 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00230/2026 | ETO-RD-AG 000162/2026 | 662600141 |  | Trafo 5700048068 de 15KVA na 19.9KV e para raioa queimado RDR de Buriti Faz Lagoainha Equipe 068OP01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03014045 | 5700048068 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 13:56 | 2026-02-26 01:31 | 2026-02-28 13:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BURITI DO TOCANTINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700048068 de 15KVA na 19.9KV e para raioa queimado RDR de Buriti Faz LagoainhaEquipe 068OP01 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00452/2026 | ENC-MPPS01 000116/2026 | 212600411 |  | SS ENC-RD-PS 452/2026 TRAFO: 5710089013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.KV Nº ENERGISA (CITD) : 134769 Nº DE SÉRIE : 71343 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2007 IMPEDANCIA : 3.90 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147713 Nº DE SÉRIE : 586750 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.08 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01062013 | 5710089013 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 00:13 | 2026-04-13 00:35 | 2026-04-15 00:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado | 30 | 30 | 30 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00280/2026 | ETO-RD-GR 000373/2026 | 712600197 |  | trafo queimado 5701099078 - 25KVA 34,5KV acesso livre - para raio queirmado. IND FAZENDA BOA VENTURA, 0 - PROX FAZENDA ROSSATO - 63999848808 cliente: UMBERTO CARLOS DA COSTA UC 28453488 RDR Itacaja | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5701099078 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-24 21:39 | 2026-02-27 08:08 | 2026-02-27 21:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5701099078 - 25KVA 34,5KV acesso livre - para raio queirmado. IND FAZENDA BOA VENTURA, 0 - PROX FAZENDA ROSSATO - 63999848808cliente: UMBERTO CARLOS DA COSTAUC 28453488RDR Itacaja |  |  | 25KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00160/2026 | DLP-MLPA02 000012/2026 | 112600173 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Tr 5727565092 de 15kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete; DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 99223-0264 SS DOLP-RD-PA 160/2026 DATA ATENDIMENTO 31/01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5727565092 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 21:13 | 2026-01-31 20:54 | 2026-02-02 21:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Tr 5727565092 de 15kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete; | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00160/2026 | ETO-RD-AG 000134/2026 | 662600095 |  | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom . TENSÃO 13.8KV CABO: AA / 4 EST. U3 U3 S3 COLOCAR TRAFO DE 25KVA TRAFO Nº 5700271002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/1999 MARCA; MEGATRAFO Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 99011557 IMPEDÃNCIA; 2,5 POS. DO TAP; 1º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2015 - 05/2025 MARCA; TRAEL - TRAEL - PA. Nº CITD; 147022 Nº SÉRIE; 339108 IMPEDÃNCIA; 2,05 POS. DO TAP; 3º MEDIÇÃO; 5,11 / 5,12 / 5,13 OBS; SUBST CHAVE FUSIVEL 13.8KV NO POSTE DO TRAFO Nº 5700271002. | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01084002 | 5700271002 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 21:43 | 2026-02-07 12:00 | 2026-02-09 21:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom .TENSÃO 13.8KVCABO: AA / 4EST. U3 U3 S3COLOCAR TRAFO DE 25KVA | 15 | 10 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00139/2026 | ETO-RD-DP 000327/2026 | 512600093 |  | TRANSFORMADOR E POSTE SUBSTITUIDO PELA META | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05028074 | 5700231027 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 17:33 | 2026-02-23 18:56 | 2026-02-25 17:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700231027 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO. TROCAR O POSTE DO TRAFO DEVIDO ESTA TODO TRINCADO.POSTE 10/150, ESTRUTURA U1S3FAZER COM EQUIPE DE LINHA VIVA. | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00109/2026 | ENC-LMPS03 000020/2026 | 212600099 |  | SS ENC-RD-PS 109/2026 trafo 5710114084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114743 Nº DE SÉRIE : 470014 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 3.08 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149761 Nº DE SÉRIE : C290322 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.23 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03414149 | 5710114084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 20:26 | 2026-01-21 19:25 | 2026-01-23 20:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710114084 bucha quebrada 15kva 19,9kv acessso bom | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00017/2026 | ENC-MPAG01 000007/2026 | 662600037 |  | Nota para equipe de manutenção executar melhoria de aterramento no trafo 5701105039 mesmo com problema de tensão devido aterramento acesso bom | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | OUTROS |  | MC - FERRAGENS | 2026 | LD02109039 | 5301105039 | 8385 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-07 12:49 | 2026-01-10 18:18 | 2026-01-14 12:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Nota para equipe de manutenção executar melhoria de aterramento no trafo 5701105039 mesmo com problema de tensão devido aterramento acesso bom |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00035/2026 | ENC-MPAG02 000238/2025 | 662600037 |  | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2024 MARCA; ITAM Nº CITD; 140666 Nº SÉRIE; Z.249939 IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 146628 Nº SÉRIE; 275765 IMPEDÂNCIA; 3,20 MEDIÇÃO; 00,02 / 00,07 / 00,06 OBS; A POTÊNCIA DO TRAFO NO SISTEMA É DE 05KVA 34,5KV, MAIS EM CAMPO O MESMO SE EMCONTRAVA DE 25KVA 34,5KV, CONFORME LAUDO E BOOK INFORMADOS EM ANEXO. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | OUTROS | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02109039 | 5301105039 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 18:11 | 2026-01-10 23:55 | 2026-01-13 18:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00726/2026 | ENC-MLAR05 000198/2026 | 612600455 |  | ETO-RD-AR 726/2026 RURAL MURICILANDIA 5700533159 FEITO A REINSTALAÇÃO DO TRAFO 5700533159. SUBSTITUIDO UM ISOLADOR DE DISCO POR ISOLADOR BASTÃO ESTRUTURA U3. ID 56329975 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - FERRAGENS | 2026 | LD04010004 | 5700533159 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 21:37 | 2026-04-22 12:00 | 2026-04-23 21:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700533159 trafo no chão (tentativa de furto)Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: furtado Acesso: Ruin local e um brejoEquipe: 040op36 (63)99248-4163 |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00458/2026 | DLP-CTPA00 000072/2026 | 112600446 |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Transformador 5700873122 com vazamento de oleo grande proporção, potencia 112.5kva tensão 13.8 acesso livre a caminhao para raio bom, cabo aa/2,QP 120. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833021 DOLP-CT-PA 11 ENCARREGADO: PAFILO DATA: 15/04/2026 TELEFONE: 62 99471 0174 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL04060122 | 5700873122 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-15 15:03 | 2026-04-15 18:00 | 2026-04-18 15:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador 5700873122 com vazamento de oleo grande proporção, potencia 112.5kva tensão 13.8 acesso livre a caminhao para raio bom, cabo aa/2,QP 120. | 10 | 10 | 112,5 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00281/2026 | ETO-RD-DP 000790/2026 | 512600136 |  | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA TAVARES | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD06002091 | 5700557091 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 17:01 | 2026-04-26 20:00 | 2026-04-29 17:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 75KVA 34.5KV 5700557091 FAZ. PIRACEMA RDR DE ALMAS ACESSO LIVRE EQUIPE 091OP01 | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00679/2026 | DLP-MPPA01 000217/2026 | 112600628 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02359814 LOCALIZAÇÃO: 190-13713822 Transformador queimado 5706519059, potencia 45kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 17/06/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL06099059 | 5706519059 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-16 20:39 | 2026-06-17 18:00 | 2026-06-19 20:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5706519059, potencia 45kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao. | 1125 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01050/2026 | ENC-MLAR01 000253/2026 | 612600663 |  | ETO-RD-AR 1050/2026 TRAFO 5710008053 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131739 Nº DE SÉRIE : 1426574 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 3,93 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113258 Nº DE SÉRIE : 460418 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 4,19 POS. TAP : 04 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5710008053 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-02 12:36 | 2026-07-03 05:01 | 2026-07-05 12:36 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | XAMBIOA | Filipe Gois Lopes | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710008053 45kvaTensão: 34.5Acesso: Bom Endereço: IND FAZENDA SAO GERALDO, 0Equipe: 053op01 | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00450/2026 | DLP-MLPA01 000131/2026 | 112600440 |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue trafo 5700739070 queimado na RDR de rio sono , acesso livre só para camionete ,tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000450/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000131/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 16/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: RIO SONO ALIMENTADOR: LD02424015 EQUIPE: DOLP-MLPA03 CONTATO DA EQUIPE: 63 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA 2 - NETO PEREIRA ALVES FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: NÃO INFORMADO NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: 63 9 92094157 ENDEREÇO: IND FAZENDA BACABA, 0 - LPT - 14185 FAZ. BACABA DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: NÃO INFORMADO RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02424015 | 5700739070 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-13 13:55 | 2026-04-14 18:00 | 2026-04-16 13:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue trafo 5700739070 queimado na RDR de rio sono , acesso livre só para camionete ,tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva | 10 | 10 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00684/2026 | DBM-MPDB10 000072/2026 | 412600527 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE APARANA INT: 202645672474400 SS: ETO-RD-GU 484/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010021 | 5758389021 | 20497 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-28 11:56 | 2026-06-29 16:26 | 2026-07-01 11:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5758389021 queimado danificado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre e substituir estrutura completa poste quebrado estrutura U3 11/600 id=93789564 e substituir a chave fusivel e o suporte tensao 34,5kv da mesma. com equipe de manutencao na rural de Parana.IND FAZENDA IRACEMA, 0obs. com a queda da estrutura veio a danificar o transformador . provalvel motivo briga de boi. | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00632/2026 | ENC-MLGR01 000151/2026 | 712600426 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700782153 ETO-RD-GR 632/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06012557 Nº DE SÉRIE : 896016 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2014 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151971 Nº DE SÉRIE : 830326 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 26.94 MEDIÇÃO 2: 22.75 MEDIÇÃO 3: 18.57 COORDENADA X: 701966 Y: 9118821 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010153 | 5700782153 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 15:58 | 2026-06-20 14:13 | 2026-06-22 15:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR DE 10KVA NA 34,5KV, QUEIMADO, ACESSO CAMINHONETE. | 15 | 10 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00380/2026 | ETO-RD-DP 001315/2026 | 512600181 |  | TANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA TAVARES | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | CABOS MT | ARMADURA EXPOSTA / OXIDADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01414027 | 5701814038 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-20 13:10 | 2026-06-21 15:55 | 2026-06-23 13:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado acesso livre | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00519/2026 | ETO-RD-AG 000445/2026 | 612600543 |  | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700251090 de 45 kVA para 75 kVA. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : P03946 Nº DE SÉRIE : 61467 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 07/08 IMPEDANCIA : 3,5 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 130750 Nº DE SÉRIE : 1347006 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,52 POS. TAP : 04 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01053090 | 5700251090 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-19 13:21 | 2026-05-19 23:59 | 2026-05-22 13:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NAZARE | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo: 5700251090 45kvaTensão: 13.8Acesso: livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND FAZENDA ANAJA, 0 - (GRANJA)Equipe: 002op03 |  |  | 45kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00516/2026 | ENC-MPPS01 000141/2026 | 212600480 |  | SS ENC-RD-PS 516/2026 TR 5701174075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 49325 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/04 IMPEDANCIA : 4.11 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 104483 Nº DE SÉRIE : 427802 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5701174075 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-18 10:28 | 2026-05-18 18:35 | 2026-05-21 10:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570117407534,5t 112,5acesso livre075OP01 VAZAMENTO DE OLEO RISCO DE PEGAR FOGO | 1125 | 1125 | 112,5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01096/2026 | ENC-MLAR03 000097/2026 | 612600703 |  | ETO-RD-AR 1096/2026 TRAFO 5700017077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150750 Nº DE SÉRIE : 606293 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150703 Nº DE SÉRIE : 606246 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,95 POS. TAP : 04 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5700017077 | 25962 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-07-14 09:00 | 2026-07-15 16:49 | 2026-07-21 09:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia,Favor enviar manutenção substituir trafo com muito vazamento de oléo, foi colocado vedação mais não resolveu. | 150 | 1125 | 112,5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00019/2026 | DBM-MLDB06 000005/2026 | 412600033 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264064804442 SS: ETO-RD-GU 19/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02066094 | 5701495094 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 20:40 | 2026-01-05 12:27 | 2026-01-07 20:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre | 15 | 5 | 05kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00373/2026 | DBM-MLDB03 000062/2026 | 412600323 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CARIRI INT: 20264190871090 SS: ETO-RD-GU 373/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: TRANSFORMADOR RETIRADO: MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219 VBN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02040003 | 5700713042 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 13:01 | 2026-03-23 15:44 | 2026-03-25 13:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARIRI DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador para raio queimado acesso livre | 15 | 5 | 5kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00255/2026 | DLP-MLPA01 000065/2026 | 112600277 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5720051070 QUEIMADO NA RDR DE RIO SONO DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000255/2026 DATA ATENDIMENTO: 16/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02065015 | 5720051070 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 12:18 | 2026-02-06 12:00 | 2026-02-18 12:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5720051070 QUEIMADO NA RDR DE RIO SONO | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00645/2026 | ENC-MLAR01 000164/2026 | 612600395 |  | ETO-RD-AR 645/2026 TRAFO 5702156004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 124859 Nº DE SÉRIE : 1234005 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 3,92 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135313 Nº DE SÉRIE : 493409 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3,94 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010153 | 5702156004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 16:46 | 2026-04-09 16:40 | 2026-04-11 16:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado pararaio danificadoacesso livre para caminhonete | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00219/2026 | DG-MPPO01 000061/2026 | 312600193 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr são felix | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - FERRAGENS | 2026 | LD03046026 | 5728343257 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 20:25 | 2026-01-02 19:30 | 2026-03-03 20:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO FELIX DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5728343257 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local rural de São Felix, Faz. IND FAZENDA BEIRA RIO, 0 - LPT |  |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00466/2026 | ENC-MLGR01 000116/2026 | 712600315 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710404111 ETO-RD-GR 466/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CI2706004935 Nº DE SÉRIE : 178699 MARCA : ABB - IMTEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 - 03/2013 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150055 Nº DE SÉRIE : 827778 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 25.58 MEDIÇÃO 2: 21.53 MEDIÇÃO 3: 16.40 COORDENADA X: 731871 Y: 9093269 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03020023 | 5710404111 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-22 07:20 | 2026-04-21 16:43 | 2026-04-25 07:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00216/2026 | ENC-MLAR05 000086/2026 | 612600144 |  | ETO-RD-AR 216/2026 TR: 5700024177 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114059 Nº DE SÉRIE : 468176 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 3,89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147525 Nº DE SÉRIE : 1635876 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3,86 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700024177 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 07:33 | 2026-02-03 17:00 | 2026-02-06 07:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Nota para manutenção substituir trafo 5700024177 queimado e para raio 45KVA na 19.9KVe o poste está deteriorado Povoado Pilões na RDR de AraguainaAcesso livre equipe 004OP33992660395 | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00331/2026 | DG-MPPO01 000083/2026 | 312600262 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rita | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01025012 | 5737010110 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-13 15:10 | 2026-04-14 17:20 | 2026-04-16 15:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TROCAR TRAFO 5737010110 E PARA RAIO QUEIMADOPOTENCIA; 112,5KVA 34500ACESS: LIVRE | 75 | 1125 | 112,5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00263/2026 | ENC-MLAR05 000104/2026 | 612600150 |  | ETO-RD-AR 263/2026 TR: 5700007157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131314 Nº DE SÉRIE : 616181 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2022 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144080 Nº DE SÉRIE : 114586 MARCA : ENETRAFO DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,95 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5700007157 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 17:38 | 2026-02-07 22:23 | 2026-02-10 17:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 150KVATENSÃO NA 34,5VTR 5700007157PARA RAIOS BOM | 150 | 150 | 150KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00141/2026 | ENC-MLAR02 000014/2026 | 612600093 |  | ETO-RD-AR 141/2026 TR: 5710355004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : C116060000030 Nº DE SÉRIE : 6144 MARCA : WTW DATA FABRICAÇÃO : 03/1988 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149218 Nº DE SÉRIE : 820204 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5710355004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 18:01 | 2026-01-23 15:30 | 2026-01-25 18:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710355004 10KVA 34.5KV E PAR ARIO QUEIMADOACESSO LIVRE | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00032/2026 | ENC-LMPS04 000010/2026 | 212600074 |  | SS ENC-RD-PS 32/2026 TR 5710304014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141380 Nº DE SÉRIE : 178899 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149815 Nº DE SÉRIE : 290408 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2.21 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01025012 | 5710304014 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 10:06 | 2026-01-12 20:15 | 2026-01-13 10:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710304014QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE CAMINHONETE EQUIPE 073OP01 ATENDEU EM OS 76(1UC) PENALIZADA | 15 | 15 | 34500 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00239/2026 | ETO-RD-GR 000312/2026 | 712600156 |  | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929 RDR Pequizeiro | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5700737111 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 19:16 | 2026-02-17 13:28 | 2026-02-19 19:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929RDR Pequizeiro |  |  | 10kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00450/2026 | ENC-LMPS03 000073/2026 | 212600402 |  | SS ENC-RD-PS 450/2026 TR 5700369233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 127152 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2008 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150242 Nº DE SÉRIE : 827965 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5700369233 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 21:13 | 2026-04-12 18:37 | 2026-04-14 21:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264277211023Segue SS de TR 5700369233 5KKVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 9465430CHACARA CEU AZUL, 0 - LPT13745 ASS BARRERINHO63984683648LOURIVAL ALVES DE SOUSAWelves Supervisor 63 99256-1647 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00006/2026 | ETO-RD-GU 000072/2026 | 412600057 |  | SS: ETO-R-DGU 6/2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: EPCPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA POR UM DE 25KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01008032 | 5701039032 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 17:04 | 2026-01-02 19:08 | 2026-01-04 17:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701039032 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguaçu faz. pais e Filho. | 25 | 10 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00273/2026 | ENC-MPPS01 000047/2026 | 212600257 |  | SS ENC-RD-PS 273/2026 trafo 5700136054 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121056 Nº DE SÉRIE : 432154 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 4.03 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126091 Nº DE SÉRIE : 1253993 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : JUL/2020 IMPEDANCIA : 4.09 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5700136054 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 10:18 | 2026-02-26 20:20 | 2026-02-28 10:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PUGMIL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS para tratativa com equipe de manutençao o qunato antes substituir trafo 5700136054 queimado na rdr de pugmil | 45 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00438/2026 | ENC-LMPS04 000063/2026 | 212600400 |  | SS ENC-RD-PS 438/2026 trafo 5700487007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06118154 Nº DE SÉRIE : 482388 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2018 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150239 Nº DE SÉRIE : 827362 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01059122 | 5701060070 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 15:21 | 2026-04-08 15:45 | 2026-04-10 15:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5701096007 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia 15 kvatensão 34.5kv para raio bomacesso livre OBS: trafo com erro de cadastro, o mesmo esta cadastrado na rededa 13.8 porem em campo esta ligado na rede da 34.5 kv. trafo fica localizado ao lado do trafo 5700487007 | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00327/2026 | ENC-MLAR01 000105/2026 | 612600193 |  | ETO-RD-AR 327/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 138076 Nº DE SÉRIE : 364399 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/19 IMPEDANCIA : 4,06 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131820 Nº DE SÉRIE : 248789 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2014 IMPEDANCIA : 4,01 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5710158159 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 10:55 | 2026-02-17 19:25 | 2026-02-20 10:55 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | MURICILANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710158159 queimado 45kvaTensão: 34,5Para-raio: Queimado Endereço: IND FAZENDA TRES MARIAS, 0Equipe: 058op02Contato da equipe: 99265-4554 | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00205/2026 | ENC-LMPS04 000034/2026 | 212600174 |  | SS ENC-RD-PS 205/2026 trafo 5761022073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145799 Nº DE SÉRIE : C273653 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3.20 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149869 Nº DE SÉRIE : 297833 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.74 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD06047073 | 5761022073 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 19:41 | 2026-02-09 22:35 | 2026-02-11 19:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5761022073 queimado em campo 15 kva acesso para camionete parar raio queimado rdr de lagoa da confusão (loroty) | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00209/2026 | DLP-MPPA01 000064/2026 | 112600308 |  | MEDIDO_ ATENDIMENTO EMERGENCIAL_ 5700767026 QUEIMADO POT. 15KVA TENSÃO 19.9KV ACESSO BOM PARA-RAIO RUIM IND FAZENDA BAIXAO DO PORCO, 0 - LPT - 13290 026OP01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700767026 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 08:26 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-08 08:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5700767026 QUEIMADOPOT. 15KVATENSÃO 19.9KVACESSO BOMPARA-RAIO RUIMIND FAZENDA BAIXAO DO PORCO, 0 - LPT - 13290026OP01 | 15 | 15 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00484/2026 | ETO-RD-AR 000632/2026 | 612600294 |  | TRAFO 5702075022 5KVA 34.5KV CHACARA SAO MIGUEL ACESSO PARA CAMINHONETE | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - FERRAGENS | 2026 | LD05010004 | 5702075022 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 13:38 | 2026-03-17 06:48 | 2026-03-18 13:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5702075022 5KVA 34.5KVCHACARA SAO MIGUELACESSO PARA CAMINHONETE |  |  | 5KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00053/2026 | DG-MLPO02 000015/2026 | 312600052 |  | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queiamdo rdr brejinho | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01018071 | 5700390071 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 08:46 | 2026-01-15 11:23 | 2026-01-17 08:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700390071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA 15KVAACESSO: LIVRE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00067/2026 | ENC-MLGR01 000021/2026 | 712600056 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710101154 ETO-RD-GR 67/2026 FAZ. SÃO SEBASTIÃO RDR DE JUARINA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL - P10000 Nº DE SÉRIE : 179686 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 02/2002 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149749 Nº DE SÉRIE : C290310 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 09,18 MEDIÇÃO 2: 08,61 MEDIÇÃO 3: 05,41 COORDENADA X: 706776 Y: 9097349 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010153 | 5710101154 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 19:06 | 2026-01-13 15:14 | 2026-01-15 19:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsituir trafo queimado 5710101154 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00306/2026 | ENC-LMPS03 000054/2026 | 212600281 |  | SS ENC-RD-PS 306/2026 TRAFO 5710118012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 304464 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2005 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147905 Nº DE SÉRIE : C299629 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02025012 | 5710118012 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 17:04 | 2026-03-05 15:20 | 2026-03-07 17:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710118012 15KVA 19,9KV ACESSO CAMINHONETE PONTE E PORTA FUSÍVEL | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00600/2026 | ENC-MLAR03 000035/2026 | 612600361 |  | ETO-RD-AR 600/2026 TRAFO 5723450004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05000051 Nº DE SÉRIE : 183786 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2010 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134231 Nº DE SÉRIE : 19412 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 2001 IMPEDANCIA : 4,04 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5723450004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 16:12 | 2026-04-01 20:00 | 2026-04-04 16:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5723450004 Queimado Potencia: 75 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Livre Equipe: 004op33 (63)99279-6322 | 75 | 75 | 75 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00197/2026 | ENC-MLAR02 000020/2026 | 612600129 |  | ETO-RD-AR 197/2026 TR: 5710124040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 05019548 Nº DE SÉRIE : 973910 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2,54 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148527 Nº DE SÉRIE : C289691 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,50 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01006040 | 5310124040 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 16:37 | 2026-02-02 13:30 | 2026-02-03 16:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5310124040 15KVA 13.8KVFAZENDA AUTO DA SERRAACESSO LIVREENTREDA PROXIMO DO CEMITERIO | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00035/2026 | ENC-MLAR01 000048/2026 | 612600052 |  | ETO-RD-AR 35/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 391916 MARCA :ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149712 Nº DE SÉRIE : C 290278 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010153 | 5701260004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 11:09 | 2026-01-09 13:10 | 2026-01-11 11:09 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 57012260004 15kva queimadoTensão: 19.9Acesso: Livre para caminhão e caminhonetePara-raio: queimadoEquipe: 004op10 | 15 | 10 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00117/2026 | ETO-RD-AG 000107/2026 | 662600083 |  | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São Miguel Acesso livre SS ETO-RD-AG 00117/2026 TRADO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 08/1993 MARCA; INDUSBRAS Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 7096 IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV VERDE DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149806 Nº SÉRIE; C.290399 IMPEDÂNCIA; 3,07 MEDIÇÃO; 6,29 / 6,40 / 6,38 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01008032 | 5700011032 | 8805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:33 | 2026-02-02 16:55 | 2026-02-02 18:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO PLANALTO | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São MiguelAcesso livre | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00113/2026 | DBM-MPDB10 000027/2026 | 412600234 |  | SUBSTITUIÇÃO DE CABO MULTIPLEX NA RDU DE CHAPADA DE NATIVIDADE SS: ETO-RD-DP 113/2026 OBS; MANUTENÇÃO PESADA PRESTOU APOIO NO ATENDIMENTO. | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - CONDUTOR BT | 2026 | AL01075116 | 5700018116 | 8805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 09:45 | 2026-02-09 20:43 | 2026-02-10 09:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | ZELITO ALVES DELGADO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | favor providenciar 300 metros de cabo35mim, 16 conector perfurante 150, 08 conector cunha ct 13, para recupera cabos rompidos e cruzamentos rdu de chapada natividade no trafo 5700018116 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00140/2026 | DLP-MLPA01 000027/2026 | 112600252 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 13,800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre fclientes penalizado 17 equipe que atendeu 059op06 cel, 63992679918/92142139 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01099059 | 5723384122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 16:18 | 2026-01-27 20:20 | 2026-01-30 16:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 13,800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre fclientes penalizado 17 equipe que atendeu 059op06 cel, 63992679918/92142139 | 25 | 15 | 15 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00573/2026 | ENC-MLAR03 000031/2026 | 612600353 |  | ETO-RD-AR 573/2026 TRAFO 5720090004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 124996 Nº DE SÉRIE : 1232320 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2020 IMPEDANCIA : 3,98 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 143092 Nº DE SÉRIE : 1568545 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 4,05 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010153 | 5720090004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-28 21:42 | 2026-03-29 15:00 | 2026-03-31 21:42 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | ARAGUAINA | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 025op02 segue SS de transformador 5720090004 queimado 30KVA - 34,5 KV , ACESSO LIVRE , SUBSTITUIR CHAVE DO TRAFO , ESTA QUEBRADA | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00208/2026 | DLP-CTPA00 000030/2026 | 112600188 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamento Pot. 25 kva tensão 19,9kv para-raio bom acesso somente caminhonete 096op01 tel 991059840 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833003 ENCARREGADO: MAURITI DATA: 05/02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5729815096 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 08:24 | 2026-02-05 16:30 | 2026-02-08 08:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamentoPot. 25 kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete 096op01 tel 991059840 | 25 | 25 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00156/2026 | ETO-RD-DP 000328/2026 | 512600091 |  | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03028074 | 5744467190 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 11:55 | 2026-02-27 00:15 | 2026-03-01 11:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO JARDIM | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5744467190 25KVA 19,9KV QUEIMADO, | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00030/2026 | ETO-MLDP02 000010/2026 | 512600024 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5701206074 SS: ETO-MLDP02:10/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05028074 | 5701206074 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 23:01 | 2026-01-08 16:08 | 2026-01-11 23:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado de 15kva 19.9kv 5701206074 faz. nossa senhora aparecida rdr de dianoplis equipe 074op03 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00533/2026 | ENC-MLGR02 000101/2026 | 712600357 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700194024 ETO-RD-GR 533/2026 ZONA RURAL - ITAPORÃ 0024 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 121508 Nº DE SÉRIE : 518754 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2019 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 147924 Nº DE SÉRIE : C 299615 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17.80 MEDIÇÃO 2: 15.21 MEDIÇÃO 3: 10.59 COORDENADA X: 756799 Y: 9059515 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5700194024 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 16:31 | 2026-05-18 09:50 | 2026-05-19 16:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700194024 queimado 15 kva | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00477/2026 | ENC-LMPS03 000075/2026 | 212600440 |  | SS ENC-RD-PS 477/2026 TR 5701373055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 203103 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121775 Nº DE SÉRIE : 464865 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5701373055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 12:50 | 2026-04-27 18:58 | 2026-04-29 12:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264329450230Segue SS de TR 5701373055 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 11097685CHACARA CANTINHO DA ESPERANCA63991150475DEVANI DOS SANTOS MARTINS055OP01 63 99207-2249 | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00774/2026 | ENC-MLAR03 000058/2026 | 612600477 |  | ETO-RD-AR 774/2026 TRAFO 5743290004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 126527 Nº DE SÉRIE : 457539 MARCA : POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 3,5 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148662 Nº DE SÉRIE : 330076 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,52 POS. TAP : | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01040004 | 5743290004 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-30 11:06 | 2026-04-30 16:30 | 2026-05-03 11:06 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5743290004 75kvaAcesso: livra na RDU de AraguainaSetor: Costa esmeraldoEquipe: de manutenção encontrou o defeito vazando oléo e saindo fumaça pela bucha que foi feito reparo | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00552/2026 | DLP-MLPA01 000157/2026 | 112600511 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 25 kvar e 01 para raio queimado da rede de 13.800kv e para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op14 cel, 63992432595/985159679 chave de referencia, 5365343122 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000552/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000157/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 13/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 13,8KV - POTÊNCIA: 25KVA ALIMENTADOR: AL04099059 - TRANSFORMADOR: 5700133122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 36823177 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: (63) 9 9214-7787 ENDEREÇO: IND CHACARA 348 TO-50, 0 - SIBEIJA FLOR DA GLEBA RIBEIRAO DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 63 9 9243-2595 / 63 9 8515-9679 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO OBSERVAÇÕES: " Foi testado o trafo não está distribuindo na BT, CLIENTE SOLICITA UMA VERIFICAÇAO NA SUA REDE, POIS ESTA FUNCIONANDO SOMENTE UMA FASE. PEDE PARA LIGAR ANTES DE IR. NO TEL:63992147787". Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! Fabricante: Modelo: |  |  |  | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL04099059 | 5365343122 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 17:38 | 2026-05-13 18:00 | 2026-05-15 17:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 25 kvar e 01 para raio queimado da rede de 13.800kv e para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op14 cel, 63992432595/985159679 chave de referencia, 5365343122 | 25 | 25 | 25 kvar rede de 13.800kv | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00683/2026 | ENC-MLGR03 000237/2026 | 712600449 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700542111 ETO-RD-GR 683/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148712 Nº DE SÉRIE : 182348 MARCA : ABB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2001 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.65 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 152097 Nº DE SÉRIE : 1667999 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.43 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 00.40 MEDIÇÃO 2: 00.14 MEDIÇÃO 3: 00.08 COORDENADA X: 739897 Y: 9089155 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL05020023 | 5700542111 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-07 17:17 | 2026-07-09 00:20 | 2026-07-10 17:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | Mayara Aquino do Nascimento | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR 5700542111 QUEIMADO;OBS.: O TRANSFORMADOR QUE ESTÁ EM CAMPO É 5768458111 TRIFASICO DE 30KVA O MESMO SE ENCONTRA EM OBRA PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO. | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00510/2026 | ENC-MPGR01 000078/2026 | 712600350 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5721044009 ETO-RD-GR 510/2026 ZONA URBANA - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 110792 MARCA : RIO PRETO DATA FABRICAÇÃO : 12/2010 IMPEDANCIA : 3.63 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 151605 Nº DE SÉRIE : 1.668.050 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.49 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 16.47 MEDIÇÃO 2: 16.00 MEDIÇÃO 3: 15.34 COORDENADA X: 772812 Y: 9022468 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01038009 | 5721044009 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-05 16:13 | 2026-05-05 21:53 | 2026-05-08 16:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | CLEIBER DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5721044009 e para raio na RDU de Guarai equipe 009po08acesso livre | 75 | 75 | 75 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00931/2026 | ENC-MLAR05 000305/2026 | 612600573 |  | ETO-RD-AR 931/2026 TRAFO 5710220136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457542 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131484 Nº DE SÉRIE : 615785 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 01 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA MT/ BT DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010153 | 5710220136 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-30 17:57 | 2026-05-31 19:50 | 2026-06-02 17:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710220136 queimadoobs estrutura do trafo e da chave 0310220136 quebrada, aberto nota. | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00435/2026 | DG-MLPO02 000080/2026 | 312600350 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700238096 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-26 13:10 | 2026-06-29 16:10 | 2026-06-29 13:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFORMADOR DE 0,5KV QUEIMADO TENSAO 19,9KV ASESO NORMAL CAMINHONETE E CAMINHO | 15 | 5 | 5 Kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00534/2026 | ETO-RD-GU 001561/2026 | 412600427 |  | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5710222094 de 75 kVA para 112,5 kVA (Verificar necessidade de recondutoramento) - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5710222094 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 11:05 | 2026-05-13 16:16 | 2026-05-15 11:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710222094 de 75 kva tensão 34.5 kv para raio queimado rdr de peixe acesso livre |  |  | 75 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00338/2026 | DLP-MPPA01 000086/2026 | 112600587 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122 ID: 50688272 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 338/2026 ATENDIMENTO REALIZADO DIA 07/03/2026 EM CONJUNTO COM A SS DOLP-RD-PA 324/2026. *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra. | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01099059 | 5704202122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 16:17 | 2026-03-23 08:50 | 2026-03-13 16:17 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PALMAS | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122ID: 50688272 | 25 | 15 |  | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00455/2026 | DG-MLPO02 000083/2026 | 312600362 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL06072001 | 5703525001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-08 20:47 | 2026-07-09 16:20 | 2026-07-11 20:47 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PORTO NACIONAL | LEONARDO SOUSA DE LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Solicitação para troca do TR 5703525001 5kVA 13,8kV queimado.Para-raios MT queimadoAcesso livre. | 15 | 5 | 5kVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00006/2026 | DG-MLPO02 000002/2026 | 312600010 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ipueiras | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5710115250 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 22:00 | 2026-01-02 16:43 | 2026-01-04 22:00 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | IPUEIRAS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264060878567Trafo 5710115250 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 6766676FAZENDA BOA ESPERANCA63999726627JOSE PRACO NOGUEIRA LOPES001OP17 63 99226-9037 | 25 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00288/2026 | DLP-MLPA02 000019/2026 | 112600294 |  | MEDIDA_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido perla equipe de manutencão obs, não tem acesso o cliente ficou de fazer acesso favor fazer contato com cliente antes de deslocar cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op04 cel, 63991020922/992447381/63984685763 telefone do cliente 63992864399 FALTA DE ENERGIA ISOLADA// DJ OK RT: 41 151 10 291 REF: SAIDA PARA TOCA INDIA DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000288/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000019/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 24/02/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: TOCANTINEA ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - ALVARO PEREIRA 2 - JOSIMAR DOS SANTOS 3 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 OBSERVAÇÃO: DE ACORDO COM O FISCAL RESPONSAVÉL, O CLIENTE ESTÁ FAZENDO O ACESSO DEVIDO A ESTRADA ESTAR DESATIVADA. AO CHEGAR AO LOCAL CASO O ATENDIMENTO NÃO SEJA POSSIVEL EVIDENCIAR COM FOTOS COM COORDENADAS. Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700430151 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 21:46 | 2026-02-24 17:00 | 2026-02-26 21:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido perla equipe de manutencão obs, não tem acesso o cliente ficou de fazer acesso favor fazer contato com cliente antes de deslocar cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op04 cel, 63991020922/992447381/63984685763 telefone do cliente 63992864399FALTA DE ENERGIA ISOLADA// DJ OKRT: 41 151 10 291 REF: SAIDA PARA TOCA INDIA | 15 | 15 | 15 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00309/2026 | ETO-RD-GR 000562/2026 | 712600218 |  | trafo 5700356066 queimado acesso camioneta equipe 034op03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5700356066 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 18:03 | 2026-03-05 11:05 | 2026-03-06 18:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700356066 queimado acesso camionetaequipe 034op03 |  |  | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00397/2026 | DBM-MLDB06 000051/2026 | 412600329 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264203963426 SS: ETO_RD_GU 397/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225 VBN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04040003 | 5710211089 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 20:03 | 2026-03-28 20:08 | 2026-03-30 20:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SUCUPIRA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado acesso para caminhonete | 15 | 5 | 05kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00076/2026 | DG-MPPO01 000023/2026 | 312600094 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdu porto | FURTADO | FURTADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL06072001 | 5700236001 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 08:33 | 2026-01-20 14:14 | 2026-01-23 08:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | GERALDO JOSE DE FARIA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INSTALAÇÃO DE UM NOVO TRAFO QUE FOI FURTADO.TRAFO 5700236001 DE 45KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. 18 CLIENTES PENALIZADOS. | 45 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00050/2026 | ENC-MLGR03 000017/2026 | 712600048 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700931078 ETO-RD-GR 50/2026 FAZ. PAQUETA RDR DE ITACAJA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135852 Nº DE SÉRIE : 1525488 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149708 Nº DE SÉRIE : C290269 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,03 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00,66 MEDIÇÃO 2: 00,53 MEDIÇÃO 3: 00,29 COORDENADA X: 841418 Y: 9037891 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5700931078 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 13:04 | 2026-01-10 | 2026-01-12 13:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700931078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00107/2026 | ENC-MLGR02 000017/2026 | 712600082 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700761113 ETO-RD-GR 107/2026 FAZ. TRÊS REIS - COUTO MAGALHÃES 0113 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 127854 Nº DE SÉRIE : 573100 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149270 Nº DE SÉRIE : 820256 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16.83 MEDIÇÃO 2: 14.36 MEDIÇÃO 3: 13.65 COORDENADA X: 700012 Y: 9052143 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5700761113 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 17:58 | 2026-01-21 15:40 | 2026-01-23 17:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700761113 - 15KVA - 19,9KV Acesso livre para raio tbm esta queimado IND FAZENDA TRES REIScliente: LZELINA NOBRE DA SILVAUC 963469063999947966RF: DEPOIS DA FAZENDA FORTALEZATL:63999947966RDR COUTO MAGALHAES | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00116/2026 | ENC-MLAR02 000008/2026 | 612600083 |  | ETO-RD-AR 116/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 111718 Nº DE SÉRIE : 458642 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149234 Nº DE SÉRIE : 820220 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700035159 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 17:47 | 2026-01-20 15:35 | 2026-01-22 17:47 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | MURICILANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700035159 15kva queimadoTensão: 19.9Para-raio: queimadoEndereço IND CHACARA MATA VERDE, 0 - ROD LIGA STA FE/SAO PEDRO KM12+2KM | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00435/2026 | ENC-LMPS01 000101/2026 | 212600392 |  | SS ENC-RD-PS 435/2026 TR 5727671110 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134485 Nº DE SÉRIE : 1498016 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 3.85 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149931 Nº DE SÉRIE : 602397 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.82 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD06047073 | 5727671110 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 16:21 | 2026-04-06 16:58 | 2026-04-08 16:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5727671110112,5KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500ACESSO PARA CAMINHAO 073OP01 ESTEVE NO LOCAL | 75 | 1125 | 34500 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00027/2026 | DG-MLPO01 000010/2026 | 312600038 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5723939026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 18:52 | 2026-01-07 12:33 | 2026-01-09 18:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5723939026 queimado , 15 Kva, 19,9 Kv acesso bom, para raio queimado | 25 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00242/2026 | ETO-RD-DP 000620/2026 | 512600118 |  | Conforme informações da equipe 028op02 , segue SS de transformador 5700683074 queimado 15kva na 19.9kv , pararaio queimado , acesso livre para camionete , levar porta fusivel FOI SUBSTITUIDO TRAVO DE 05KVA, POR UMA DE 15 KVA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01028074 | 5700683074 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 18:02 | 2026-04-11 11:36 | 2026-04-13 18:02 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | DIANOPOLIS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 028op02 , segue SS de transformador 5700683074 queimado 15kva na 19.9kv , pararaio queimado , acesso livre para camionete , levar porta fusivel | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00437/2026 | ENC-MLGR01 000115/2026 | 712600307 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700642033 ETO-RD-GR 437/2026 ZONA RURAL - COLMÉIA 0033 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 121958 Nº DE SÉRIE : 141696 MARCA : ITB - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 07/1999 - 01/2020 IMPEDANCIA : 2.37 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150663 Nº DE SÉRIE : C 299712 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.40 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16.55 MEDIÇÃO 2: 15.44 MEDIÇÃO 3: 15.42 COORDENADA X: 753704 Y: 9010089 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01037009 | 5700642033 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 13:32 | 2026-04-17 12:00 | 2026-04-19 13:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700642033 queimado | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00335/2026 | ENC-MLGR01 000090/2026 | 212600317 |  | SS ENC-RD-PS 335/2026 TRAFO 5700300007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365630 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150063 Nº DE SÉRIE : 827786 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01050008 | 5700300007 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 13:20 | 2026-03-12 20:00 | 2026-03-14 13:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264172333458Segue SS de TR 5700300007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 4707141ASSENTAMEN UNIAO, 0 - FAZ RETIRO H SERRA DA LOPA63992033713PEDRO DIAS DE OLIVEIRA008OP01 63 98471-0662 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00026/2026 | DLP-CTPA01 000005/2026 | 112600063 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção SUBstituir trafo 5700267059 com VAZAMENTO DE OLEO na RDU de taquaralto de 75 kva , acesso livre , para-raio queimado , tensão 13,8 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM0B07M ENCARREGADO - JOSÉ AILTON CONTATO - (63) 99296-7029 SS DOLP-RD-PA 026/2026 DATA ATENDIMENTO: 06/01/2026 Dados da Execução: Substituição de transformador. | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03099059 | 5700267059 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 14:43 | 2026-01-06 21:27 | 2026-01-09 14:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção SUBstituir trafo 5700267059 com VAZAMENTO DE OLEO na RDU de taquaralto de 75 kva , acesso livre , para-raio queimado , tensão 13,8 | 1125 | 75 | 75 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00347/2026 | ENC-MLGR03 000127/2026 | 712600256 |  | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700315155 ETO-RD-GR 347/2026 FAZ. SANTA ROSA - PALMEIRANTE 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 128184 Nº DE SÉRIE : 574370 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150198 Nº DE SÉRIE : 827921 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.63 MEDIÇÃO 2: 11.94 MEDIÇÃO 3: 10.86 COORDENADA X: 812446 Y: 9107733 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01020023 | 5700315155 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 20:50 | 2026-03-21 02:40 | 2026-03-22 20:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570031515515KVAPARA RAIO DANIFICADO LEVAR 35METROS CABO 16MM PARA TROCA RAMAL DE SERVIÇO QUEBRADO DEVIDO ARVORE CAIR SOBRE O MESMO 023OP03 ESTEVE NO LOCAL EQUIPE INFORMOU PARA EQUIPE IR PELO ASS PACIENCIA PARA TER ACESSO .ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE . | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00286/2026 | ETO-RD-AG 000254/2026 | 662600182 |  | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5702296039 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. OBS. TRAFO FICOU ENERGIZADO. TRAFO Nº 5702296039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; DEZ. 2011 MARCA; ITB Nº CITD; 06006845 Nº SÉRIE; 767166 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,18 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUT/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149105 Nº SÉRIE; 799454 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 7,32 / 7,22 / 7,12 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02109039 | 5702296039 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 21:11 | 2026-03-16 16:00 | 2026-03-18 21:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5702296039 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM.OBS. TRAFO FICOU ENERGIZADO. | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00043/2026 | DBM-MPDB08 000012/2026 | 412600071 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: N/A SS: ETO-RD-GU 43/2026 COMPLEMENTO: 190-13707711 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5738944032 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 21:30 | 2026-01-11 17:00 | 2026-01-13 21:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00286/2026 | ENC-MPPS01 000052/2026 | 212600274 |  | SS ENC-RD-PS 286/2026 TRAFO: 5746938073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131902 Nº DE SÉRIE : 186072 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 08/2002 IMPEDANCIA : 3.99 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113686 Nº DE SÉRIE : 463557 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3.58 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD06047073 | 5710302073 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 12:31 | 2026-03-02 21:16 | 2026-03-05 12:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710302073 30 KVA QUEIMADO NA REDE 34,5KV BOM ASSESSO, PARA RAIO BOM , MESMO ESTA FERVENDO EM CAMPO | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00171/2026 | DLP-MLPA01 000031/2026 | 112600237 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5700987070 queimado na RDR de rio sono , acesso só PARA CAMIONETE , para-raio queimado, potencia 15 kva , tensão 34,5 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA09M LIDER: ELTON SILVA DE JESUS CONTATO: 63 9295-4214 ETO-RD-PS:000171/2026 DATA ATENDIMENTO: 03/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01059122 | 5700987070 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 18:18 | 2026-01-03 17:50 | 2026-02-05 18:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5700987070 queimado na RDR de rio sono , acesso só PARA CAMIONETE , para-raio queimado, potencia 15 kva , tensão 34,5 | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00156/2026 | ETO-RD-GU 000338/2026 | 412600164 |  | SS: ETO-RD-GU 156-2026 LOCALIDADE: GURUPI EQUIPE: EPCPGU03 FOI FEITO A SUBTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE 75KVA PARA 75KVA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01040003 | 5700027003 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 22:43 | 2026-02-02 07:29 | 2026-02-04 22:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | ZELITO ALVES DELGADO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado de 75kva 13.8kv 5700027003 rdu de gurupi | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00064/2026 | ETO-MLDP02 000019/2026 | 512600051 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5710246038 SS:64/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 10 KVA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01414027 | 5710246038 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 19:36 | 2026-01-22 17:30 | 2026-01-23 19:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 038OP03 , segue SS do transformador 5710246038 queimado , 10KVA na 19.9KV . acesso livre | 15 | 10 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00038/2026 | ETO-RD-DP 000120/2026 | 512600044 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700844072 SS: ETO-RD-DP 38/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010021 | 5700844072 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 20:11 | 2026-01-15 13:36 | 2026-01-17 20:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CONCEICAO DO TOCANTINS | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700844072 QUEIMADOTR DE 15 KVA TENSÃO: 19.9 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO UC: 8/1170995-3JANUARIO FRANCISCO DA SILVA | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00202/2026 | ENC-LMPS04 000032/2026 | 212600167 |  | SS ENC-RD-PS 202/2026 TR 5710088055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 48392 Nº DE SÉRIE : 707013 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : OUT/2010 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149868 Nº DE SÉRIE : 297832 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5710088055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 10:16 | 2026-02-08 14:05 | 2026-02-10 10:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571008805515KVAPARA RAIO DANIFICADO NECESSARIO MELHORIA DE ATERRAMENTO ACESSO LIVRE 34,5055OP01 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00116/2026 | ETO-RD-DP 000176/2026 | 512600074 |  | Trafo 5700729038 10kva 19,9kv Queimado | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02110005 | 5700729038 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 12:46 | 2026-02-09 16:57 | 2026-02-11 12:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700729038 10kva 19,9kv Queimado | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00313/2026 | ENC-LMPS04 000048/2026 | 212600279 |  | SS ENC-RD-PS 313/2026 TR 5700152233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131867 Nº DE SÉRIE : 919298 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2014 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147894 Nº DE SÉRIE : C299611 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.79 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05062013 | 5700152233 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 15:07 | 2026-03-08 15:55 | 2026-03-10 15:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570015223315KVAPARA RAIO TENSAO 34,500ACESSO PARA CAMINHONETE FICA USN 30 METROS DO LOCAL DEVIDO MATO 084OP02 ESTEVE NO LOCAL | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00198/2026 | ENC-MLAG01 000042/2026 | 662600127 |  | OS SUBSTITUIÇAO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO TRAFO 5720019039 E PARA RAIO QUEIMADOS RDR DE ARAGUATINS IND FAZENDA DIVINO PAI ETERNO EQUIPE 068OPO02 984586768 TRAFO Nº 5720019039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/2000 POS. TAP; 3 MARCA; TOSHIBA Nº CITD; 5209 Nº SÉRIE; 373339 IMPEDÂNCIA; 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2016 REF. 12/2025 POS. TAP; 3º MARCA; POTENCIAL - CPFL Nº CITD; 118554 Nº SÉRIE; 389193 IMPEDÂNCIA; 3,12 MEDIÇÃO; 16,91 / 16,75 / 16,44 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02109039 | 5720019039 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 17:52 | 2026-02-18 14:16 | 2026-02-20 17:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5720019039 E PARA RAIO QUEIMADOS RDR DE ARAGUATINSIND FAZENDA DIVINO PAI ETERNOEQUIPE 068OPO02 984586768 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00309/2026 | DLP-MPPA01 000074/2026 | 112600309 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 75 kvar da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão trocar o mesmo trafo com grande vazamento de oleo acesso livre equipe que atendeu 059op10 cel, 63992430237/992673546 favor agilizar a troca obs, veja a possibilidade de instalar trafo de 112,500kvar a secundaria do trafo é blindada informacão da equipe plantao taquaralto equipe 059op10 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 309/2026 DATA ATENDIMENTO 02/03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01099059 | 5702945059 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 12:46 | 2026-03-02 17:53 | 2026-03-05 12:46 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 75 kvar da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão trocar o mesmo trafo com grande vazamento de oleo acesso livre equipe que atendeu 059op10 cel, 63992430237/992673546 favor agilizar a troca obs, veja a possibilidade de instalar trafo de 112,500kvar a secundaria do trafo é blindada informacão da equipe plantao taquaralto equipe 059op10 | 1125 | 75 | 75 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00601/2026 | ENC-MLAR03 000034/2026 | 612600359 |  | ETO-RD-AR 601/2026 TRAFO 5734124016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 116140 Nº DE SÉRIE : 427902 MARCA : POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 4,24 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147609 Nº DE SÉRIE : 19403 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 4,07 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5734124016 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 16:49 | 2026-04-01 22:15 | 2026-04-04 16:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADOPOTENCIA 75 KVA 34.5KVACESSO BOMTRIFASICO | 75 | 75 | 75 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00033/2026 | ENC-MLAR01 000049/2026 | 612600049 |  | ETO-RD-AR 33/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 38892 Nº DE SÉRIE : 671932 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2010 IMPEDANCIA : 2,88 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134327 Nº DE SÉRIE : 670010 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5701104022 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 09:57 | 2026-01-08 23:52 | 2026-01-11 09:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701104022 15 kva Tensão: 19.9Acesso: somente para caminhoneteEquipe: 022op02Contato da equipe: 99218-9180Endereço: IND FAZENDA BOM SUSSEGO | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00034/2026 | ENC-MLAR05 000014/2026 | 612600051 |  | ETO-RD-AR 34/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06105312 Nº DE SÉRIE : 432082 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149686 Nº DE SÉRIE : C 290247 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,98 POS. TAP : 05 OBS. TRAFO SUBSTITUIDO EM CAMPO E DE 15 KVA COM FORME REALTORIO E BUOOK INFORMADO PELA EQUIPE, POREM NO SISTEMA TRAFO E DE 5 KVA ERRO DE CADATRO. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700867040 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 10:54 | 2026-01-09 16:30 | 2026-01-11 10:54 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARAGOMINAS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700867040 15kvaTensão: 19.9Equipe: 058op03Endereço: IND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS, 0 - LOTE 37 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00054/2026 | ENC-MLAR05 000016/2026 | 612600061 |  | ETO-RD-AR 54/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 117892 Nº DE SÉRIE : 470406 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 3,94 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 146492 Nº DE SÉRIE : 338024 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01054060 | 5720002063 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 16:20 | 2026-01-12 20:40 | 2026-01-15 16:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde, Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5720002063 | 45 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00242/2026 | DBM-MLDB06 000029/2026 | 412600228 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAU INT: 20264133296725 SS: ETO-RD-GU 242/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221 VBN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02003036 | 5700777186 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 08:33 | 2026-02-21 20:01 | 2026-02-24 08:33 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | JAU DO TOCANTINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 186OP01 , segue SS do transformador 5700777186 queimado , 10 kva na 19.9 kv | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00167/2026 | ENC-MLGR03 000060/2026 | 712600119 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710328113 ETO-RD-GR 167/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 369230 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 09/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149259 Nº DE SÉRIE : 820245 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17.45 MEDIÇÃO 2: 12.76 MEDIÇÃO 3: 11.57 COORDENADA X: 720847 Y: 9091192 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03020023 | 5710328113 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 10:49 | 2026-02-02 23:43 | 2026-02-05 10:49 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | COUTO MAGALHAES | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo vazando oleo, levar porta fusivel | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00014/2026 | ENC-MLGR01 000005/2026 | 712600022 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5723533087, ETO-RD-GR 14/2026 NA LOCALIDADE DE GOIANORTE TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139396 Nº DE SÉRIE : 1580551 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2024 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145123 Nº DE SÉRIE : Z271312 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,16 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21,38 MEDIÇÃO 2: 14,33 MEDIÇÃO 3: 09,30 COORDENADA X: 726225 Y: 9027421 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03022033 | 5723533087 | 8812 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 15:49 | 2026-01-05 07:09 | 2027-02-07 15:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5723533087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00010/2026 | ENC-MLAG01 000004/2026 | 662600028 |  | NOTA PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIR O 5700700045 de 15KVA NA 19.9KV ESTÁ COM A BUCHA ESTOURADO E PARA RAIO QUEIMADO LOCAL COM ACESSO PARA CAMINETA EQUIPE 045op04 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/07 MARCA; ITB Nº CITD; 19373 Nº SÉRIE; 457291 IMPEDÂNCIA; 2,91 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 12/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 125667 Nº SÉRIE; 550627 IMPEDÂNCIA; 3,04 MEDIÇÃO; 07,02 / 07,01 / 06,96 OBS; TRAFO SUBSTITUIDO EM CAMPO E DE 10 KVA COMFORME RELATORIO E BOOCK DA EQUIPE INFORMADO NA O.S. JA NO SISTEMA E DE 15 KVA ERRO DE CADOSTRO. | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03014045 | 5700700045 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 04:40 | 2026-01-06 22:43 | 2026-01-09 04:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | NOTA PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIR O 5700700045 de 15KVA NA 19.9KV ESTÁ COM A BUCHA ESTOURADO E PARA RAIO QUEIMADOLOCAL COM ACESSO PARA CAMINETAEQUIPE 045op04 | 15 | 10 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00072/2026 | DBM-MPDB08 000018/2026 | 412600088 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264080454874 SS: ETO-RD-GU 72/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 45 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 415 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:213 VBN: 211 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03036052 | 5701298052 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 13:14 | 2026-01-15 00:04 | 2026-01-17 13:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00297/2026 | DBM-MLDB03 000056/2026 | 412600275 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264163712537 SS: ETO-RD-GU 297/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02036052 | 5700508107 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 20:56 | 2026-03-08 14:30 | 2026-03-08 20:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre para caminhao 15kva tensao 19.9kv | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00261/2026 | DG-MLPO01 000057/2026 | 312600210 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02057189 | 5300407001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 18:28 | 2026-03-16 13:26 | 2026-03-18 18:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264177850545Segue SS de TR 5300407001 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4484436FAZENDA ARARAS63992298249ROGERIO FREITAS DO CARMO001OP18 63 99295-3666 | 25 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00197/2026 | DLP-MLPA01 000036/2026 | 112600257 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5700837006 QUEIMADO , TENSÃO 34,5 , PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000197/2026 DATA ATENDIMENTO: 06/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5700837006 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 18:48 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-06 18:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700837006 QUEIMADO , TENSÃO 34,5 , PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00431/2026 | DLP-MLPA01 000122/2026 | 112600376 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ egue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700816070 , tensão 34,5 , para-raio queimado , potendia 15 kva , acesso livre DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000431/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000122/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 09/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: ALIMENTADOR: LD01059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 10135559 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: 63981206748 ENDEREÇO: IND RUA RIACHO DE AREIA, 0 - LPT- 14659 FAZ. RIACHO DE AREIA DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 99977-0426 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01059122 | 5700816070 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 21:14 | 2026-04-09 18:00 | 2026-04-11 21:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700816070 , tensão 34,5 , para-raio queimado , potendia 15 kva , acesso livre | 25 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00162/2026 | ENC-MPAG01 000047/2026 | 662600097 |  | Trafo queimado 5700302002 potencia 25kva tensão34,5kv acesso livre... Precisa substitui 3 vão de rede da BT ID;68471149 ID;68471144 LEVA CAMPO MULTIPLEX 25MM BIFASICO TRAFO Nº 5700302002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145120 Nº SÉRIE; Z.271309 IMPEDÃNCIA; 3,17 POS. DO TAP; 3º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2018 DATA REF. 08/2024 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 111874 Nº SÉRIE; 458351 IMPEDÃNCIA; 2,98 POS. DO TAP; 4º MEDIÇÃO; 2,82 / 3,90 / 4,14 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | OUTROS |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01084002 | 5700302002 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 12:55 | 2026-02-08 18:14 | 2026-02-10 12:55 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | TOCANTINOPOLIS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5700302002 potencia 25kva tensão34,5kv acesso livre... Precisa substitui 3 vão de rede da BT ID;68471149ID;68471144 LEVA CAMPO MULTIPLEX 25MM BIFASICO | 25 | 25 | 25 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00157/2026 | ENC-LMPS01 000041/2026 | 212600154 |  | SS ENC-RD-PS 157/2026 TR 5710448084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110911 Nº DE SÉRIE : 457297 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/18 IMPEDANCIA : 3.89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 103091 Nº DE SÉRIE : 395687 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 4.23 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03414149 | 5710448084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:30 | 2026-02-01 18:00 | 2026-02-02 18:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571044808445KVATENSAO 34,5PARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00107/2026 | ENC-LMPS03 000019/2026 | 212600101 |  | SS ENC-RD-PS 107/2026 TRAFO 5738595075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121915 Nº DE SÉRIE : 435285 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 2.80 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149693 Nº DE SÉRIE : C290254 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3.06 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5738595075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 18:04 | 2026-01-21 15:18 | 2026-01-23 18:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5738595075 QUEIMADO 15KVA 19,9KV caminhonete, priorizar cliente está desde o dia 16/01/2026 sem energia e não consguia abrir OS. | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00315/2026 | DG-MLPO02 000060/2026 | 312600251 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02057189 | 5702271001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 01:07 | 2026-04-09 10:35 | 2026-04-12 01:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO | 15 | 15 | 15VKA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00501/2026 | ETO-RD-AG 000430/2026 | 662600304 |  | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700105132 de 5 kVA para 15 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02014045 | 5700105132 | 25983 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-13 07:20 | 2026-05-13 10:17 | 2026-05-20 07:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe de manutenção para substituir trafo com vazamento de oleo na bucha secundária fase A - TRAFO 5700105132 - 5KVA-19.9KV |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00869/2026 | ENC-MLAR05 000226/2026 | 612600529 |  | ETO-RD-AR 869/2026 TRAFO 5710236025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06118942 Nº DE SÉRIE : 495699 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2019 IMPEDANCIA : 2,95 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 100029 Nº DE SÉRIE : 1015830 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 2,93 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010153 | 5710236025 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 13:20 | 2026-05-17 14:20 | 2026-05-19 13:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5710236025 potência:15kva tensão:34,5kv para-raio queimado acesso livre | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00685/2026 | DBM-MLDB04 000094/2026 | 412600528 |  | Segue nota para substuiçao de poste 10/300 ID 56140072 e transformador 5700858029 asseço livre trafo de 05kva tensao 34,5 kv SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO SALVADOR INT: 20264571595148 SS: ETO-RD-GU 685/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010021 | 5700858029 | 20497 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-29 21:50 | 2026-07-01 16:05 | 2026-07-02 21:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substuiçao de poste 10/300 ID 56140072 e transformador 5700858029 asseço livre trafo de 05kva tensao 34,5 kv | 15 | 5 | 05 kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00433/2026 | DG-MLPO02 000079/2026 | 312600346 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5710100256 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-24 21:18 | 2026-06-25 14:23 | 2026-06-27 21:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5710100256 45kva tensão 34,5kv acesso bom, para-raio queimado. | 45 | 30 |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00588/2026 | DLP-CTPA01 000043/2026 | 112600559 |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de materiais TRAFO QUEIMADO 75kva NA 34,5KV, REFAZER PIRATICS DO TRANSFORMADO OBS: CIRCUITO DO TRANSFROMADO QUEIMADO EST SENDO ENEGISADO POR OUTRO CIRCUITO, FOI FECHADO JUMP NO LOCAL. ATENÇÃO: VERIFICAR CONDIÇOES DO BARRAMENTO É ATERRAMENTO ATIVO:190.02811475 LOOCALIZAÇÃO: 351531 EQUIPE: CTPA-05 ENCARREGADO: JOSE AILTON TEL: 63 99296-7029 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5761649196 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-24 00:11 | 2026-05-24 18:00 | 2026-05-27 00:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO | 10 | 10 | 75KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00467/2026 | ENC-MLGR01 000119/2026 | 712600325 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710201009 ETO-RD-GR 467/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365373 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150070 Nº DE SÉRIE : 827793 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.57 MEDIÇÃO 2: 07.98 MEDIÇÃO 3: 03.44 COORDENADA X: 763057 Y: 9039988 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04038009 | 5710201009 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-22 12:04 | 2026-04-22 19:01 | 2026-04-25 12:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710201009 e para raio queimado acesso livreequipe 009op39 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00522/2026 | ETO-RD-GU 001533/2026 | 412600422 |  | TRAFO 5300716021 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KV PARA RAIO QUEIMADO TENSAO 19.9 KV ACESSO CAMIONETE | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010021 | 5300716021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-07 15:53 | 2026-05-08 15:00 | 2026-05-10 15:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5300716021 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KV PARA RAIO QUEIMADO TENSAO 19.9 KV ACESSO CAMIONETE | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00487/2026 | DLP-MLPA01 000145/2026 | 112600448 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Topologia 06787 fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000487/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000145/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: FAZER SAÍDA DO TRANSFORMADOR COM CABO 120MM e duplar com os conectores perfurantes DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 24/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - ALIMENTADOR: LD03434001 - 5706787122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES - CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIL RESPONSAVÉL: DYEGO OLIVEIRA FONTOURA - 63 9 9109-6178 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! |  | NÃO IDENTIFICADO |  | NÃO IDENTIFICADO | MC - CONDUTOR BT | 2026 | LD03434001 | 5706787122 | 24752 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-23 16:58 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04-30 16:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | SULANY MOREIRA DE SOUSA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Topologia 06787 fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00491/2026 | DLP-MLPA01 000146/2026 | 112600448 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Topologia 06851 dupla os perfurantes da BT. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000491/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000146/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: DUPLAR OS CONECTORES DA REDE BT TOPOLOGIA 06851 DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 24/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - ALIMENTADOR: LD03434001 - 5706801122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES - CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIL RESPONSAVÉL: DYEGO OLIVEIRA FONTOURA - 63 9 9109-6178 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - CONDUTOR BT | 2026 | LD03434001 | 5706801122 | 24752 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-24 07:41 | 2026-04-24 18:00 | 2026-05-01 07:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | SULANY MOREIRA DE SOUSA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Topologia 06851 dupla os perfurantes da BT. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00447/2026 | DG-MLPO02 000082/2026 | 312600360 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700611043 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-05 17:57 | 2026-07-06 16:10 | 2026-07-08 17:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700611043 QUEIMADO na RDR de silvanopolis tensão 19,9 , acesso só para CAMIONETE , para-raio QUEIMADO potencia 5 kva | 15 | 5 | 5 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00004/2026 | ETO-RD-DP 000001/2026 | 512600011 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700379116 SS: ETO-RD-DP 04/2025 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5700379116 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 11:33 | 2026-01-02 11:20 | 2026-01-04 11:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700379116 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade ,IND FAZENDA BOA ESPERANCA, 0 - FAZENDA BOA ESPERANCA-SEDEEQUIPE: ETO-MLDP02 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00001/2026 | ENC-MLAR01 000013/2026 | 612600021 |  | ETO-RD-AR 01/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180489 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 105598 Nº DE SÉRIE : 435142 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5703016016 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 10:18 | 2026-01-02 18:00 | 2026-01-05 10:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SUBSTITUIR o Trafo 5703016016Lançar vão de rede de 100 metros , cabo AA / 4Instalar chave trafo ELO 0,5HAcesso livrePotencia de 15 kVA | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00011/2026 | DBM-MLDB03 000001/2026 | 412600028 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264062549846 SS: ETO-RD-GU 11/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 240 VBN: 240 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5710062032 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 20:49 | 2026-01-03 23:23 | 2026-01-05 20:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710062032 queimado asseço livre para camionete | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00012/2026 | ENC-MLAR01 000018/2026 | 612600039 |  | ETO-RD-AR 12/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 127224 Nº DE SÉRIE : 572156 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 116023 Nº DE SÉRIE : 398699 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5743768004 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 09:20 | 2026-01-05 11:25 | 2026-01-07 09:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5743768004 | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00003/2026 | DBM-MLDB04 000003/2026 | 412600037 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 03/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222 VBN: 225 VAB: 447 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02036052 | 5710397052 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 12:58 | 2026-01-06 12:45 | 2026-01-04 12:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO DO ARAGUAIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE, TEM QUE ENTRAR NA FAZENDA MUTUN 3KM ANTES DO PONTO GPS PARA CHEGAR NA FAZENDA, SEGUE FOTOS DO TRAFO | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00015/2026 | DLP-CTPA00 000001/2026 | 112600170 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5700109100 QUEIMADO na RDRde Buritirana, ACESSO LIVRE , tensão 34,5 , potencia 30kva , para-raiao queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALOB100M ENCARREGADO - PAULO ROGÉRIO CONTATO - (63) 99481-6710 SS DOLP-RD-PA 0015/2026 DATA ATENDIMENTO: 06/01/2026 Dados da Execução: Substituição de transformador | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700109100 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 13:16 | 2026-01-06 20:52 | 2026-01-08 13:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5700109100 QUEIMADO na RDRde Buritirana, ACESSO LIVRE , tensão 34,5 , potencia 30kva , para-raiao queimado | 45 | 30 | 30 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00207/2026 | DBM-MLDB04 000056/2026 | 412600212 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: S/N SS: ETO-RD-GU 207/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216.8 VBN: 212.8 VAB: 430 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02036052 | 5710112107 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 18:03 | 2026-02-16 09:48 | 2026-02-16 18:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIAEQUIPE CONSTATOU TENSÃO NA ESTRADA DO TRAFO POREM NA SAIDA NÃO TEM TENSÃO, REALIZADO TESTE A VAZIO. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00210/2026 | DBM-MLDB03 000036/2026 | 412600215 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT:20264127753271 SS: ETO-RD-GU 210/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 234 VBN: 236 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL06040003 | 5710301003 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 19:27 | 2026-02-19 16:44 | 2026-02-17 19:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARIRI DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710301003 QUEIAMADO MEDIDOR D6176020113 15 KV TENSAO 13.8 KV ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00234/2026 | ENC-LMPS01 000061/2026 | 212600237 |  | SS ENC-RD-PS 234/2026 TF 5700060014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139790 Nº DE SÉRIE : 182674 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 10/02 IMPEDANCIA : 4.03 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147716 Nº DE SÉRIE : 586753 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01025012 | 5700060014 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 15:05 | 2026-02-16 20:30 | 2026-02-18 15:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700060014 queimado 30kva 34,5kv acesso livre | 30 | 30 | 30kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00191/2026 | ENC-MLAR05 000073/2026 | 612600117 |  | ETO-RD-AR 191/2026 TR: 5700951077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 44806 Nº DE SÉRIE : 175324 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149237 Nº DE SÉRIE : 820223 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5700951077 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 15:51 | 2026-01-31 14:40 | 2026-02-02 15:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsitutir transformador queimado 5700951077 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00211/2026 | DBM-MLDB03 000037/2026 | 412600216 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264127928277 SS: ETO-RD-GU 211/82026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03040003 | 5710780003 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 13:11 | 2026-02-19 17:02 | 2026-02-18 13:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00123/2026 | DG-MLPO02 000032/2026 | 312600102 |  | medido_ emergencial_ Trafo 5710272035 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Monte do Carmo, Faz. Nossa Senhora de Aparecida. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5710272035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 11:05 | 2026-01-30 11:58 | 2026-02-01 11:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710272035 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Monte do Carmo, Faz. Nossa Senhora de Aparecida. | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00076/2026 | DBM-MLDB05 000015/2026 | 412600099 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMÃ INT: 20264080401953 SS: ETO-RD-GU 76/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210.7 VBN: 215.4 VAB: 437 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02003036 | 5710165097 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 12:54 | 2026-01-19 18:10 | 2026-01-18 12:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO O MESMO TEM TENSÃO NA BUCHA PRIMARIA POREM NÃO CONSTA NA BUCHA SECUNDARIA CONSTATADO QUEIMADO POR DESCARGA DEVIDO O MEDIDOR TER EXPLODIDO TAMBEM MAS JA FOI SUBSTITUIDO | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00105/2026 | ENC-LMPS04 000017/2026 | 212600106 |  | SS ENC-RD-PS 105/2026 TR 5701331075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361039 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/05 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149808 Nº DE SÉRIE : 290401 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.22 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5701331075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 21:44 | 2026-01-20 17:52 | 2026-01-22 21:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5701331075 10KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.075OP03 63 99298-9997 | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00424/2026 | DLP-MLPA01 000120/2026 | 112600368 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 03 equipe que atendeu 083op01 cel, 63992410353/984566669/992188010 acesso somentepara caminhonete favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000424/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000107/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 07/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5727586083 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 11:34 | 2026-04-08 12:54 | 2026-04-10 11:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 03 equipe que atendeu 083op01 cel, 63992410353/984566669/992188010 acesso somentepara caminhonete favor agilizar o atendimento | 15 | 15 | 15 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00142/2026 | DBM-MLDB04 000036/2026 | 412600163 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERÉ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 142/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 207.1 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03040003 | 5753448076 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 03:18 | 2026-02-04 12:41 | 2026-02-02 03:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 25KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE . 01 CLIENTE PENALIZADO.TIM S A | 25 | 25 | 25 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00369/2026 | DLP-MLPA01 000093/2026 | 112600313 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo, trafo 5703603122, trafo de 15 kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, obs trafo fica um distancia de 300 metros DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000369/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000093/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/03/2026 À 24/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: SANTA TEREZA ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5703603122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 11:00 | 2026-03-22 17:30 | 2026-03-25 11:00 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo, trafo 5703603122, trafo de 15 kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, obs trafo fica um distancia de 300 metros | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00148/2026 | ENC-MLAR01 000069/2026 | 612600097 |  | ETO-RD-AR 148/2026 TR: 5701248136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06118087 Nº DE SÉRIE : 482044 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2018 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143057 Nº DE SÉRIE : 276123 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2013 IMPEDANCIA : 2,35 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010153 | 5701248136 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 18:25 | 2026-01-24 19:40 | 2026-01-26 18:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar equipe de manutenção para substituir trafo queimado 5701248136 | 25 | 25 | 25 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00394/2026 | DLP-MLPA01 000123/2026 | 112600388 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5712091070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01059122 | 5712091070 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 18:28 | 2026-03-29 20:30 | 2026-03-30 18:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5712091070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00638/2026 | ENC-MLAR01 000182/2026 | 612600412 |  | ETO-RD-AR 638/2026 RDR DE ARAGUAINA TRAFO 5710193004 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 10/300 POR UM POSTE DT 10/600, ESTRUTURA U3-SI-3. FEITO A REINSTALAÇÃO DE UM TRAFO MONOFASICO 5710193004. ID 42503508 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - POSTES | 2026 | AL02096004 | 5710193004 | 8805 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-08 08:02 | 2026-04-11 12:17 | 2026-06-07 08:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | WESLEY FRANCISCO DE ASSIS ROCH | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | FAVOR SUBSTITUIR POSTE DETERIORADO DO TRAFO 5710193004 POIS O MESMO ESTA COM A FERRAGEM EXPOSTA |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00453/2026 | ENC-MPPS01 000123/2026 | 212600406 |  | SS ENC-RD-PS 453/2026 TR 5710013055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126122 Nº DE SÉRIE : 1254024 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : JUL/2020 IMPEDANCIA : 3.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146098 Nº DE SÉRIE : 1616970 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 3.72 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5710013055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 13:23 | 2026-04-14 00:42 | 2026-04-15 13:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571001305545KVAEQUIPE 055O01 ESTEVE NO LOCAL PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHAO TENSAO 34500 | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00604/2026 | ENC-MLAR03 000039/2026 | 612600373 |  | ETO-RD-AR 604/2026 TRAFO 5700006193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 136687 Nº DE SÉRIE : 497929 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2023 IMPEDANCIA : 3,85 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 033775 Nº DE SÉRIE : 456323 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 3,94 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | PS01112193 | 5700006193 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 08:41 | 2026-04-03 02:53 | 2026-04-05 08:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | CLEIBER DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700006193 e para raio queimado na RDU de campos lindo com 118uc penalizada equipe 193op01 acesso lvre | 150 | 150 | 150kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00439/2026 | ENC-MLGR02 000085/2026 | 712600309 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710019079 ETO-RD-GR 439/2026 ZONA RURAL - ITAPIRATINS 0079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180916 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 05/2002 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150349 Nº DE SÉRIE : 828072 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16.21 MEDIÇÃO 2: 11.85 MEDIÇÃO 3: 04.09 COORDENADA X: 821255 Y: 9061227 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5710019079 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-17 21:48 | 2026-04-18 15:32 | 2026-04-20 21:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPIRATINS | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710019079 e para raio queimado acesso camionetaequipe 078po01 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00344/2026 | ENC-MLAR01 000107/2026 | 612600212 |  | ETO-RD-AR 344/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 133213 Nº DE SÉRIE : 661246 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2023 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149230 Nº DE SÉRIE : 820216 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700584016 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 18:27 | 2026-02-21 14:35 | 2026-02-23 18:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700584016 queimado potência 15kva tensão34,5kv não tem acesso. Equipe 92153859 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00106/2026 | DBM-MLDB04 000027/2026 | 412600136 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 106/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 206.0 VBN: 206.1 VAB: 411 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03036052 | 5701596052 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 19:27 | 2026-01-27 16:02 | 2026-01-22 19:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | 25 | 25 | 25 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00218/2026 | ENC-LMPS03 000040/2026 | 212600206 |  | SS ENC-RD-PS 218/2026 trafo 5700571084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 373110 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129875 Nº DE SÉRIE : 602054 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5700571084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 17:37 | 2026-02-12 14:19 | 2026-02-14 17:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700571084 queimado na rdr de divinopoles | 25 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00230/2026 | ENC-LMPS04 000036/2026 | 212600211 |  | SS ENC-RD-PS 230/2026 tr 5701302085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 005662 Nº DE SÉRIE : 763545 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : NOV/2011 IMPEDANCIA : 3.31 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15kVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110649 Nº DE SÉRIE : 455441 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5701302085 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 18:22 | 2026-02-16 17:39 | 2026-02-17 18:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | tr 5701302085 queimado15kva 19,9kv acesso caminhonete 013OP16 | 15 | 5 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00328/2026 | ENC-MLGR03 000115/2026 | 712600230 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700146023 ETO-RD-GR 328/2026 ZONA URBANA - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 223719 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2011 IMPEDANCIA : 3.5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143675 Nº DE SÉRIE : I 260205 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.56 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 23.30 MEDIÇÃO 2: 17.88 MEDIÇÃO 3: 15.74 COORDENADA X: 778242 Y: 9106873 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02020023 | 5700146023 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 14:03 | 2026-03-11 23:13 | 2026-03-14 14:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700146023 queimado 112,5KV 13,8kv acesso livre na RDU Colinas IND RUA ALTO PARNAIBA, 0 - ESCOLA MUNICIPAL PARAISO | 150 | 1125 | 13,8kv | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00080/2026 | ENC-MLAR05 000029/2026 | 612600080 |  | ETO-RD-AR 80/2026 P.A BREJÃO 5730586004 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 200 METROS DE CABO 35MM BIFASICO POR CABO MULTIPLEX 35MM TRIFASICO. ID 79384234 AO ID 79384167 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | GARANTIA DE TRAFO | CURTO CIRCUITO | MC - CONDUTOR | 2026 | LD05010004 | 5730585004 | 24752 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 20:30 | 2026-01-19 14:20 | 2026-01-18 20:30 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUAINA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Por favor deslocar equipe da manutenção urgente no circuito do Trafo 5730585004 para substituir 300 metros de cabo Multiplex bifásico TP / 35 danificado no circuito do Trafo tem 02- clientes penalizado em campo no final da rede BT LOTEAMENTO BREJAO III, 0 - CHAC FONTE FAMILIA FELIZ foi informado pela equipe 004op15 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00330/2026 | ETO-RD-GU 000737/2026 | 412600298 |  | SS: ETO-RD-GU 330/2026 LOCALIDADE: SÃO VALERIO EQUIPE: EPCPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5700841148 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 21:45 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03-18 21:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | *CHECK LIST TRAFO QUEIMADO** Trafo: 5700841148Potência: 5 kvaTensão: 19.9 KVPara raios: QueimadoCausa: Descarga AtmosfericaAcesso: LivreHá alguma outra anomalia: NãoEndereço: fazenda BuritiEquipe: 148 op 03Telefone: 63992425220QTD de clientes: 1 cliente | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00292/2026 | ENC-MLGR03 000084/2026 | 712600196 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710447023 ETO-RD-GR 292/2026 CHÁC. VITÓRIA - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 69687 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2.58 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 148731 Nº DE SÉRIE : 1024143 MARCA : ITB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 - 11/2025 IMPEDANCIA : 2.46 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17.45 MEDIÇÃO 2: 12.76 MEDIÇÃO 3: 10.73 COORDENADA X: 779218 Y: 9111665 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01020023 | 5710447023 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 19:08 | 2026-02-28 03:11 | 2026-03-01 19:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710447023 | 15 | 10 | 10 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00350/2026 | ENC-MLGR03 000120/2026 | 212600325 |  | SS ENC-RD-PS 350/2026 TRAFO 5710348008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129289 Nº DE SÉRIE : 332311 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 4.07 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 125016 Nº DE SÉRIE : 1232340 MARCA : ROMAGNOLE - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2020 - IMPEDANCIA : POS. TAP : 02 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01050008 | 5710348008 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 11:32 | 2026-03-14 18:46 | 2026-03-17 11:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss para troca de trafo 5710348008 e para raio, o mesmo esta com defeito.POTENCIA: 30KVA 34500ACESSO: LIVRE OBS: Equipe 007op01 fez todos os testess, conferiiu todas as conexoes tanto na bucha do trafo quanto MT, e quando o cliente liga um motor a fase C cai pra 170V na bucha do trafo. | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00379/2026 | ENC-LMPS04 000056/2026 | 212600336 |  | SS ENC-RD-PS 379/2026 TR 5701379084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 46852 Nº DE SÉRIE : 177848 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150387 Nº DE SÉRIE : 828110 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP :03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5701379084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 09:29 | 2026-03-22 15:10 | 2026-03-25 09:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 57013790845KVA19,9 PARA RAIO BOM ACESSO LIVREEQUIPE DIVO 04 | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00197/2026 | ENC-MPAG01 000060/2026 | 662600126 |  | TRAFO 5700140069 DE 30KVA NA 19.9KV E PARA RAIOS QUEMADOS LOCAL RDR DE SÃO SEBASTIÃO ACESSO PARA CAMIONETA EQUIPE 134OP01 984566679 TRAFO Nº 5700140069 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2020 POS. TAP; 2º MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 2287 Nº SÉRIE; 1219869 IMPEDÂNCIA; 3,87 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 05/2023 POS. TAP; 2º MARCA; ITAIPU Nº CITD; 135502 Nº SÉRIE; 494200 IMPEDÂNCIA; 4,04 MEDIÇÃO; 5,34 / 5,46 / 5,73 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03014045 | 5700140069 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 17:45 | 2026-02-18 22:07 | 2026-02-20 17:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700140069 DE 30KVA NA 19.9KV E PARA RAIOS QUEMADOSLOCAL RDR DE SÃO SEBASTIÃOACESSO PARA CAMIONETAEQUIPE 134OP01 984566679 | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00202/2026 | ETO-RD-AG 000145/2026 | 662600128 |  |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01019068 | 5700023068 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 21:35 | 2026-02-19 19:02 | 2026-02-21 21:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BURITI DO TOCANTINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO 5700023068 DE 10KVA NA 13.9KV ESTÁ COM FAZAMENTO DE ÓLEO E NÃO ACEITOU FECHAMENTO. LOCAL SAIDA DE BURIRI SENTIDO DAVINÓPOLISEQUIPE 068OP02 984586768 ACESSO LIVRE PARA CAMIONETA |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00215/2026 | ENC-MPAG01 000066/2026 | 662600132 |  | Tafo 5710156045 com vazamento de oleo, para raio queimado e refazer malha de aterramento, trafo 15 Kva , 19,9 Kv acessi para camionete. TRAFO Nº 5710156045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2005 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 316882 POS; DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUTUBRO/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD 149092 Nº SÉRIE; 799441 POS; DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 6,02 / 6,01 / 6,01 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03014045 | 5710156045 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 07:33 | 2026-02-22 13:32 | 2026-02-26 07:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710156045 com vazamento de oleo, para raio queimado e refazer malha de aterramento, trafo 15 Kva , 19,9 Kv acessi para camionete | 15 | 15 | 19,9 KV | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00581/2026 | ENC-MLAR02 000075/2026 | 612600362 |  | ETO-RD-AR 581/2026 TRAFO 5712189077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 362247 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2015 IMPEDANCIA : 2,47 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149834 Nº DE SÉRIE : C 292458 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,67 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01042078 | 5712189077 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 14:49 | 2026-04-01 18:20 | 2026-04-03 14:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5712189077 queimado por favor leva 01- porta fusivel de 13,8 kv | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00247/2026 | DLP-MPPA01 000066/2026 | 112600408 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador 5700707122 com vazamento de óleo, potencia 75kva, tensão 13.8, cabo aa/2, para raio bom, acesso livre a caminhão. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA02 ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO- (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 247/2026 DATA ATENDIMENTO 13/02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL07097122 | 5700707122 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 15:21 | 2026-02-13 13:18 | 2026-02-15 15:21 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador 5700707122 com vazamento de óleo, potencia 75kva, tensão 13.8, cabo aa/2, para raio bom, acesso livre a caminhão. | 75 | 75 | 75 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00321/2026 | ETO-RD-GU 000728/2026 | 412600282 |  | SS: ETO-RD-GU 321/2026 EQUIPE: EPCPGU04 LOCALIDADE: ALVORADA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 45KVA POR 45KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02003036 | 5710022036 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 11:44 | 2026-03-14 20:55 | 2026-03-17 11:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALVORADA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5710022036 de 45 kva, na 13,8 queimado em campo acesso livre | 45 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00122/2026 | ETO-RD-AG 000104/2026 | 662600081 |  | Transformado queimado 5700234127 potencia 5kva tensão 19,9kv sem acesso. SS ETO-RD-AG 00122/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 460161 IMPEDÂNCIA; 2,82 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV VERDE DATA DE FAB; 08/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 148026 Nº SÉRIE; C.287163 IMPEDÂNCIA; 3,05 MEDIÇÃO; 5,11 / 5,12 / 5,13 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01084002 | 5700234127 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 17:12 | 2026-02-02 18:00 | 2026-02-04 17:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformado queimado 5700234127 potencia 5kva tensão 19,9kv sem acesso. | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00319/2026 | ENC-MLAG01 000080/2026 | 662600188 |  | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO - 5700284131 - trafo queimado TRAFO Nº 5700284131 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10kva 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 MARCA; ITB Nº CITD; 19249 Nº SÉRIE; 457167 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150156 Nº SÉRIE; 827879 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 07,5 / 6,99 / 6,84 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03014045 | 5700284131 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 17:04 | 2026-03-22 14:39 | 2026-03-23 17:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRAIA NORTE | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 5700284131 - trafo queimado | 15 | 10 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00339/2026 | ENC-MLGR03 000124/2026 | 712600242 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700661111 ETO-RD-GR 339/2026 FAZ. MONTE ALEGRE - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06122692 Nº DE SÉRIE : 525543 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 123332 Nº DE SÉRIE : 533122 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2020 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.87 MEDIÇÃO 2: 08.58 MEDIÇÃO 3: 07.12 COORDENADA X: 721125 Y: 9040872 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5700661111 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 12:14 | 2026-03-19 02:35 | 2026-03-21 12:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700661111 e para raio queimado acesso livre equipe 033po01 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00396/2026 | ENC-MPPS01 000085/2026 | 212600347 |  | SS ENC-RD-PS 396/2026 TRAFO: 5700004086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : KA 02284001-A MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 06/1990 IMPEDANCIA : 4.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149906 Nº DE SÉRIE : 602372 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.74 POS. TAP :03 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05062013 | 5700004086 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 03:28 | 2026-03-25 11:08 | 2026-03-28 03:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado RDU de Marianopolis 75 KVa Tensão 34,5 kv | 75 | 75 | 75 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00566/2026 | ENC-MLAR03 000030/2026 | 612600354 |  | ETO-RD-AR 566/2026 TRAFO 5710113016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 12312 Nº DE SÉRIE : 68282 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149851 Nº DE SÉRIE : C 297815 MARCA :ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2,52 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01086016 | 5710113016 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 10:16 | 2026-03-28 14:30 | 2026-03-30 10:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710113016 e pararaio queimadoacesso livre equipe 016op02 | 15 | 10 | 10 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00185/2026 | DBM-MLDB05 000036/2026 | 412600195 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PALMEIRÓPOLIS INT: 20264120234197 SS: ETO-RD-GU 185/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215.1 VBN: 212.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02003036 | 5700614029 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 19:24 | 2026-02-08 16:53 | 2026-02-10 19:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado 05 kva tensao 19,9 kv asseço livre para camionete | 15 | 5 | 05 kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00036/2026 | DLP-MPPA01 000020/2026 | 112600115 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 13.800kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op16 cel, 63999626400/992817115 favor agilizar o atendimento devido ter 15 clientes penalizados DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM06M ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 036/2026 DATA ATENDIMENTO: 09/01/2026 CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01099059 | 5705910122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:46 | 2026-01-09 18:40 | 2026-01-12 14:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 13.800kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op16 cel, 63999626400/992817115 favor agilizar o atendimento devido ter 15 clientes penalizados | 25 | 25 | 15 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00595/2026 | ETO-RD-GU 002880/2026 | 412600502 |  | Favor substituir estrutura deteriorada, com varias reclamaçoes do cliente onde a mesma oferece risco de cair a qualquer momento proximo a luiza tranqueira PA Araguaia. devido eu sandro estar fora da rede de internet não consigo anexar fotos SUBSTITUIÇÃO DE POSTE NA RDR DE FORMOSO INT: 20264478050673 SS: ETO-RD-GU 595/2026 | AVARIADO | ABALROADO | AVARIADO | ABALROADO | MC - POSTES | 2026 | LD01035052 | 5710534052 | 20497 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-06-03 14:28 | 2026-06-11 18:00 | 2027-07-08 14:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | SANDRO PADILHA DIAS | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Favor substituir estrutura deteriorada, com varias reclamaçoes do cliente onde a mesma oferece risco de cair a qualquer momento proximo a luiza tranqueira PA Araguaia. devido eu sandro estar fora da rede de internet não consigo anexar fotos |  |  |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00239/2026 | DLP-CTPA01 000018/2026 | 112600429 |  | MEDIDO_ TRAFO 5757168122 queimado. POTÊNCIA: 75 KVA TENSÃO: 34,5 KV PARARAIO: QUEIMADO ACESSO: LIVRE EQUIPE: 833018 ENCARREGADO: JOSUE *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5757168122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:38 | 2026-03-23 10:00 | 2026-02-14 12:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5757168122 queimado.POTÊNCIA: 75 KVATENSÃO: 34,5 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE | 75 | 75 | 75 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00353/2026 | DG-MPDG01 000083/2026 | 312600287 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02057189 | 5700349001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-25 11:38 | 2026-04-25 16:30 | 2026-04-28 11:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700349001 queimado de 15 kva acesso livre oara raio queimado tensao 13.8 kv local e pusado levar trafo de 25 kva se possivel e levar cahve fusivel completa da 13.8 kv rdr de porto nacional | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00492/2026 | ENC-LMPS03 000078/2026 | 212600451 |  | SS ENC-RD-PS 492/2026 Trafo 5753353233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114209 Nº DE SÉRIE : 463369 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 4.07 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139606 Nº DE SÉRIE : 1541134 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 4.03 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05062013 | 5753353233 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 02:08 | 2026-05-02 10:24 | 2026-05-05 02:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5753353233 de 45kva e para-raios queimado em campo por sobrecarga, Favor instalar TR-75kva no local pecuária de Abreulândia está tendo eventos, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RDU de Abreulândia pecuária. | 1125 | 45 | 75kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00396/2026 | DG-MPDG01 000095/2026 | 312600318 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5710013043 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-30 17:46 | 2026-05-31 12:32 | 2026-06-02 17:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5710013043 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5kvPotencia: 75 kvaAcesso livre | 1125 | 30 | 75 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00368/2026 | DG-MLPO02 000068/2026 | 312600285 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr brejinho | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5700759071 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 11:23 | 2026-05-03 12:04 | 2026-05-05 11:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5700759071 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potencia: 5 kvaTensão: 34,5 kvPara raio queimadoAcesso para caminhonete | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00948/2026 | ENC-MLAR01 000228/2026 | 612600590 |  | ETO-RD-AR 948/2026 TRAFO 5701135040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 33821 Nº DE SÉRIE : 581250 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2009 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151148 Nº DE SÉRIE : 44935 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5701135040 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-07 16:18 | 2026-06-08 17:30 | 2026-06-10 16:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO ESTOURADO QUEIMADO 5701135040 5KVA 34.5KVFAZENDA ESPORA DE PRATAACESSO LIVRE | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00506/2026 | ENC-LMPS03 000081/2026 | 212600473 |  | SS ENC-RD-PS 506/2026 TR 5358412075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P013143 Nº DE SÉRIE : 799492 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149459 Nº DE SÉRIE : 822894 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5358412075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 10:36 | 2026-05-12 19:43 | 2026-05-15 10:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264387703796Segue SS de TR 5358412075 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livreUC 36950996CHACARA FÉ EM DEUSANTONIO KILSON RESPLANDES BRITO075OP02 63 99245-7432 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00512/2026 | ENC-MPAG02 000076/2026 | 662600316 |  | trafo 5710284039 15kva e para raio queimado 13,8 acesso livre equipe 039op05 999755330 TRAFO Nº 5710284039 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15kva 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 7050 Nº SÉRIE; 53734 POS. DO TAP; 2º IMPEDÃNCIA; 2,51 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 12/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150807 Nº SÉRIE; C.303187 POS. DO TAP; 3 IMPEDÃNCIA; 2,40 MEDIÇÃO; 11,28 / 14,61 / 14,72 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03109039 | 5710284039 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 16:49 | 2026-05-16 23:47 | 2026-05-19 16:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710284039 15kva e para raio queimado 13,8 acesso livre equipe 039op05 999755330 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00714/2026 | DLP-MLPA02 000068/2026 | 112600658 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02377211 LOCALIZAÇÃO: 190-13710407 Segue nota para substuiçao de trafo 5703401122 queimado 15 kva tensao 19.9kv asseço livre Fabricante: Modelo: Segue nota para substuiçao de trafo 5703401122 queimado 15 kva tensao 19.9kv asseço livre Data: 03/07/2026 Equipe: MLPA04 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5703401122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-02 19:24 | 2026-07-03 18:00 | 2026-07-05 19:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substuiçao de trafo 5703401122 queimado 15 kva tensao 19.9kv asseço livre | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00013/2026 | ENC-LMPS03 000005/2026 | 212600052 |  | SS ENC-RD-PS 13/2026 TRAFO: 5700243253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128195 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.88 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147662 Nº DE SÉRIE : 550660 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2020 IMPEDANCIA : 2.37 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5300243253 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 10:44 | 2026-01-06 18:36 | 2026-01-08 10:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qquanto antessubstituir trafo queimado na rdr chapada de areia | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00002/2026 | DBM-MLDB04 000002/2026 | 412600032 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: S/N SS: ETO-RD-GU 02/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02001037 | 5710266003 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 11:58 | 2026-01-06 12:32 | 2026-01-04 11:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado e para raio | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00013/2026 | DLP-MPPA01 000004/2026 | 112600057 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5753804196, trafo de 45kva, tensao 34500 / 380 V, acesso livre, para raio danificado, rural de lagoa do tocantins. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALMA06M ENCARREGADO - WEDERSON RUBENS / IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 999295-9499 SS DOLP-RD-PA 013/2026 DATA ATENDIMENTO: 05/01/2026 OBS: CUMPRIMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA Dados da Execução: Substituição de transformador. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5753804196 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 16:24 | 2026-01-05 16:47 | 2026-01-07 16:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5753804196, trafo de 45kva, tensao 34500 / 380 V, acesso livre, para raio danificado, rural de lagoa do tocantins. | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00170/2026 | ENC-MLAR05 000055/2026 | 612600112 |  | ETO-RD-AR 170/2026 TR: 5752526004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 111946 Nº DE SÉRIE : 452205 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : CPFL IMPEDANCIA : 3,58 POS. TAP : 02 | GARANTIA DE TRAFO | VEGETAÇÃO | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL06010004 | 5752526004 | 25983 | BAIXA | SS ATENDIDA | 2026-01-28 15:17 | 2026-01-28 20:00 | 2026-07-27 15:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | ROGERIO TEODORO DE OLIVEIRA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | DESATIVAR TRANSFORMADOR 5752526004CLIENTE NÃO ENTROU COM A CARGA E TRAFO CONTINUA DESLIGADO.VAMOS FAZER A DESATIVAÇÃO PARA ATENDER A FALTA DE TRANSFORMADOR NO DEPOSITO 6903.SUPERVISOR WALLYSON CIENTE DO CASO. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00233/2026 | DBM-MPDB08 000054/2026 | 412600218 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO SS: ETO-RD-GU 233/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02036052 | 5700641107 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 20:03 | 2026-02-19 18:00 | 2026-02-21 20:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO E POSTE TODO DETERIORADO NA RDR DE SANDOLANDIAREALIZADO TESTE A VAZIO NO TRAFO E CONSTATADO QUEIMADO DEVITO TER TENSÃO NA BUCHA PRIMARIA POREM NADA CONSTA NA SECUNDARIAID#49799883DO POSTE DO TRAFO | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00070/2026 | ENC-LMPS01 000021/2026 | 212600091 |  | SS ENC-RD-PS 70/2026 trafo 5700095086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121761 Nº DE SÉRIE : 1026196 MARCA : POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148792 Nº DE SÉRIE : C290385 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03414149 | 5700095086 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 12:13 | 2026-01-16 14:56 | 2026-01-17 12:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700095086 queimado na rdr de marianopoles | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00395/2026 | DBM-MPDB10 000050/2026 | 412600361 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERÉ INT: 20264202658200 SS: ETO-RD-GU 395/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75VA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221.4 VBN: 222.1 VCN: 209.2 VAB: 381 VBC: 374 VCA: 374 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02040003 | 5710207076 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 11:59 | 2026-04-02 15:15 | 2026-03-30 11:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARIRI DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 75KVA E PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE, EQUIPE INFORMOU QUE PRECISA FAZER UMA MELHORIA DE ATERRAMENTO NO LOCAL. | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00117/2026 | DG-MLPO02 000030/2026 | 312600092 |  | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr porto | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01057189 | 5302230001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 18:53 | 2026-01-28 17:15 | 2026-01-30 18:53 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264101069661Segue SS de TR 5302230001 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 5151627FAZENDA SANTO SUNDARIO63992431031CARLA MICHELY RIBEIRO DE JESUS001OP17 63 99226-9037 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00133/2026 | ENC-LMPS03 000024/2026 | 212600109 |  | SS ENC-RD-PS 133/2026 trafo 5710540084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 3428 Nº DE SÉRIE : 295759 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146664 Nº DE SÉRIE : Z 275801 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.20 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5710540084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 15:56 | 2026-01-26 20:20 | 2026-01-29 15:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710540084 queimado na rdr de divinopoles | 25 | 10 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00128/2026 | ENC-LMPS01 000028/2026 | 212600110 |  | SS ENC-RD-PS 128/2026 trafo 5701205084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 176662 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149110 Nº DE SÉRIE : 799459 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5701205084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 17:53 | 2026-01-26 10:40 | 2026-01-27 17:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701205084 queimado na rdr de divinopoles | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00126/2026 | ENC-LMPS01 000026/2026 | 212600112 |  | SS ENC-RD-PS 126/2026 trafo 5710464075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128484 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146650 Nº DE SÉRIE : Z 275787 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.18 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05062013 | 5710464075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 16:06 | 2026-01-25 16:31 | 2026-01-27 16:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710464075 queimado na rdr de dois irmao | 25 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00052/2026 | ENC-LMPS01 000018/2026 | 212600076 |  | SS ENC-RD-PS 52/2026 TRAFO: 5700244253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128508 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149762 Nº DE SÉRIE : C290323 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.25 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5700244253 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 21:58 | 2026-01-12 14:50 | 2026-01-14 21:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5KVA 19,9KV ACESSSO | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00057/2026 | ENC-LMPS04 000012/2026 | 212600077 |  | SS ENC-RD-PS 57/2026 TRAFO: 5710428084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143090 Nº DE SÉRIE : 1568543 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 4.86 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147722 Nº DE SÉRIE : 586759 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.98 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03414149 | 5710441149 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 17:11 | 2026-01-13 20:09 | 2026-01-15 17:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571044114930KVAT 34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHAO (1) PENALIZADA WELVIS SUP. DIVINOPOLIS | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00068/2026 | DG-MPPO01 000021/2026 | 312600070 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr brejinho | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03072001 | 5732413071 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 09:57 | 2026-01-19 11:46 | 2026-01-21 09:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR DE 45 KVA QUEIMADOREDE: 34,5 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO UC: 8/2893734-0LUIZ CARLOS MANTOVANIOBS: EQUIPE QUE ESTEVE NO LOCAL INFORMOU QUE O CLIENTE TEM UMA CAMARA FRIA DE VENENO800M² E INFORMA QUE O TRANSFORMADOR NAO ESTÁ SUPORTANDO A CARGA DO CLIENTE.SE POSSIVEL LEVAR UM TRANSFORMADOR DE 75 KVA | 75 | 45 | 45 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00044/2026 | ENC-LMPS04 000011/2026 | 212600073 |  | SS ENC-RD-PS 44/2026 TR 5710028046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :69095 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2.52 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137057 Nº DE SÉRIE : C237007 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 2023 IMPEDANCIA : 2.41 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01056046 | 5710028046 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 10:38 | 2026-01-12 16:02 | 2026-01-14 10:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571002804610KVA13800PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE (1)UC PENALIZADA EM CAMPO 046OP01 VILSON | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00253/2026 | DLP-MLPA01 000063/2026 | 112600404 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 10 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimados para serr subistituido pela equipe de manuterncão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op15 cel, 63992290023/981340587 acesso livre favor agilizar o atendimento devido cliente ter uma camara fria no local obs, favor levar cabos para fazer melhoria de aterramento do mesmo DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 15/02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01100001 | 5704986122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 17:25 | 2026-02-15 11:50 | 2026-02-17 17:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 10 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimados para serr subistituido pela equipe de manuterncão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op15 cel, 63992290023/981340587 acesso livre favor agilizar o atendimento devido cliente ter uma camara fria no local obs, favor levar cabos para fazer melhoria de aterramento do mesmo | 15 | 5 | 10 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00107/2026 | DBM-MLDB06 000016/2026 | 412600124 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264089282542 SS: ETO-RD-GU 107/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219 VBN: 219 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5701722094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 18:06 | 2026-01-21 15:45 | 2026-01-23 18:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701722094 queimado em campo de 5 kva acesso camionete para raio queimado rdr de peixe tensao 19.9 . | 15 | 15 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00164/2026 | ENC-MPAG02 000017/2026 | 662600087 |  | trafo queimado TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 112,5KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2015 - REFORMA; 09/2025 MARCA; ROMAGNOLE - TRAEL-PA Nº CITD; 132844 Nº SÉRIE; 990387 IMPEDÂNCIA; 4,12 POS. TAP; 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2024 MARCA; TAMURA Nº CITD; 143798 Nº SÉRIE; 20084012 IMPEDÂNCIA; 3,86 POS. TAP; 2º MEDIÇÃO; 5,92 / 5,94 / 06,39 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01076103 | 5700032103 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 19:18 | 2026-02-08 01:56 | 2026-02-10 19:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado | 1125 | 1125 | 112,5kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00043/2026 | ENC-LMPS04 000007/2026 | 212600068 |  | SS ENC-RD-PS 43/2026 TRAFO 5700153233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139032 Nº DE SÉRIE : 180419 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 2.8 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149703 Nº DE SÉRIE : 290264 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05062013 | 5700153233 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 08:54 | 2026-01-11 11:50 | 2026-01-14 08:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 570015323315KVA 19,9 ACESSO BOM PARA RAIO 1H (1UC) PENALIZADA NO LOCAL 075OP01 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00257/2026 | ENC-MPAG02 000034/2026 | 662600160 |  | trafo- 5700521127 queimado parario mt e bt danificado acesso caminhonete equipe 002op02 984016378 TRAFO Nº 5700521127 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2019 MARCA; TRAEL Nº CITD; 119304 Nº SÉRIE; 496766 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150068 Nº SÉRIE; 827791 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3 MEDIÇÃO; 10,52 / 10,59 / 10,58 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01084002 | 5700521127 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 11:02 | 2026-03-07 22:56 | 2026-03-10 11:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo- 5700521127 queimado parario mt e bt danificadoacesso caminhoneteequipe 002op02 984016378 | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00171/2026 | DG-MPPO01 000047/2026 | 312600134 |  | medido_ emergencial_ 5751811026 75 kva queimado devido vazamento de oleo 34,5 acesso luivre, equipe 026op01 984302075 , prefeitura de ponte alta | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5751811026 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 15:43 | 2026-02-07 21:15 | 2026-02-10 15:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5751811026 75 kva queimado devido vazamento de oleo 34,5 acesso luivre, equipe 026op01 984302075 , prefeitura de ponte alta | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00037/2026 | DLP-MPPA01 000021/2026 | 112600075 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ favor enviar manutençao para sustituir 200 metros de cabo 35 por 70mm , no circuito secundario do trafo 5703971122, o mesmo estava queimado, e foi isolado (04) clientes penalizados DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO -(63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 0037/2026 DATA ATENDIMENTO: 10/01/2026 Substituidos os vão entre os poste ID: 34180647 A ID: 34180647 |  | SOBRECARGA |  | SOBRECARGA | MC - CONDUTOR BT | 2026 | AL07097122 | 5703971122 | 24752 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 05:02 | 2026-01-10 17:26 | 2026-01-13 05:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | favor enviar manutençao para sustituir 200 metros de cabo 35 por 70mm , no circuito secundario do trafo 5703971122, o mesmo estava queimado, e foi isolado (04) clientes penalizados |  |  |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00317/2026 | DLP-MLPA01 000088/2026 | 112600307 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS de transformador 5700082082 queimado Potencia 15 KVA Tensão 19.9 KV Acesso para camionete Endereço: IND FAZENDA SUCUPIRA, 0 - FAZENDA BURITI ALEGRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000317/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000088/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 05/03/2026 À 06/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: AL03101271 CLASSE DE TENSÃO: 19,9KV POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO: 15KVA TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO ATIVIDADES CONTEMPLEDAS: ABERTURA/FECHAMENTO DE CHAVE, JUMPER, GLV; SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR; SUBSTITUIÇÃO DE PARA-RAIOS DE MT/BT; MEDIÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO E CORRENTE/TENSÃO; INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO; ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA; SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADOR, TENCIONAMENTO DE CABO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES. EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) Utilize sempre equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão indicada. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02065015 | 5700082082 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 20:00 | 2026-03-05 18:00 | 2026-03-07 20:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de transformador 5700082082 queimado Potencia 15 KVA Tensão 19.9 KVAcesso para camionete Endereço: IND FAZENDA SUCUPIRA, 0 - FAZENDA BURITI ALEGRE | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00336/2026 | ENC-MLAR02 000038/2026 | 612600215 |  | ETO-RD-AR 336/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 05107500 Nº DE SÉRIE : 441625 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149820 Nº DE SÉRIE : C 292444 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,63 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01006040 | 5710050040 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 12:04 | 2026-02-19 18:30 | 2026-02-22 12:04 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ARAGOMINAS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710050040 queimado 15kvaTensão: 13,8Acesso: Livre para caminhonetePara-raio: queimadoEquipe: 058op02 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00056/2026 | DLP-MLPA02 000004/2026 | 112600224 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5705022122, TENSAO 34500 / 440 V, TRAFO 15 kVA, ACESSO LIVRE, RAMAL DO VEREDAO DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM11M LIDER - EDUARDO DA SILVA CONTATO - (63) 99296-7129 SS DOLP-RD-PA 056/2026 DATA ATENDIMENTO 14/01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5705022122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 18:54 | 2026-01-14 19:45 | 2026-01-16 18:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5705022122, TENSAO 34500 / 440 V, TRAFO 15 kVA, ACESSO LIVRE, RAMAL DO VEREDAO | 10 | 10 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00265/2026 | ENC-LMPS01 000076/2026 | 212600239 |  | SS ENC-RD-PS 265/2026 TR 5701496075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 173072 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147902 Nº DE SÉRIE : C299626 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5701496075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 15:18 | 2026-02-24 03:15 | 2026-02-26 15:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5701496075 10kva 19,9kv E PARA-RAIOS acesso caminhonete 075op02 | 15 | 5 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00087/2026 | ETO-MLDP02 000024/2026 | 512600060 |  | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 03 CLIENTES PENALIZADOS. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01028074 | 5710160074 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 11:53 | 2026-02-03 17:30 | 2026-02-05 11:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 03 CLIENTES PENALIZADOS. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00299/2026 | ENC-MLGR01 000073/2026 | 712600192 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5734741024 ETO-RD-GR 299/2026 FAZ. SANTA MARIA - ITAPORÃ 0024 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05107445 Nº DE SÉRIE : 441570 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2.44 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 144152 Nº DE SÉRIE : Z 265839 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 2.67 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21.53 MEDIÇÃO 2: 18.88 MEDIÇÃO 3: 18.51 COORDENADA X: 743717 Y: 9074952 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL05020023 | 5734741024 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 20:38 | 2026-03-01 18:14 | 2026-03-03 20:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO TRAFO 5734741024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 25 KVA NA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | 25 | 15 | 25 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00380/2026 | ENC-MLGR03 000139/2026 | 712600270 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700169104 ETO-RD-GR 380/2026 FAZ. PELEJA II - SANTA MARIA 0104 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110929 Nº DE SÉRIE : 457315 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 - 02/2025 IMPEDANCIA : 4.08 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147523 Nº DE SÉRIE : 1635874 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.87 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 13.12 MEDIÇÃO 2: 11.05 MEDIÇÃO 3: 08.53 COORDENADA X: 871012 Y: 9018034 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5700169104 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 09:23 | 2026-03-27 07:00 | 2026-03-29 09:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA MARIA DO TOCANTINS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700169104 queimado trafo de 45kva tensao 34,5kv para raio queimados acesso livre com equipe de manutencao na rural de [0104] SANTA MARIA DO TOCANTINSIND FAZENDA PELEJA II, 0 - FAZ PELEJA II | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00061/2026 | ETO-MLDP01 000033/2026 | 512600049 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR:5710037072 SS: 61/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010021 | 5710037072 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 16:11 | 2026-01-21 11:31 | 2026-01-22 16:11 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | CONCEICAO DO TOCANTINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 072op01 segue SS para transformador queimado 5710037072 , 15KVA na 19.9 KV , pararaio queimado , acesso livre . | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00247/2026 | ETO-RD-GR 000318/2026 | 712600158 |  | TRAFO 5700425033 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5700425033 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 19:45 | 2026-02-18 16:27 | 2026-02-20 19:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700425033 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO |  |  | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00336/2026 | ENC-LMPS04 000052/2026 | 212600321 |  | SS ENC-RD-PS 336/2026 TR 5701088007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 107289 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : ABR/2007 IMPEDANCIA : 2.56 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 3.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 131605 Nº DE SÉRIE : 1426171 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 2.36 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02017017 | 5701088007 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 13:24 | 2026-03-13 12:45 | 2026-03-14 13:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264172306217Segue SS de TR 5701088007 5KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 8171467CHACARA LEIDIANE63992899363RAIMUNDA FERREIRA DE AQUINO271OP01 63 98482-7001 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00024/2026 | ENC-MLAR05 000003/2026 | 612600048 |  | ETO-RD-AR 24/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 146534 Nº DE SÉRIE : 255447 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2023 IMPEDANCIA : 3,51 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147780 Nº DE SÉRIE : 16294 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2013 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 04 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02054060 | 5756806060 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 20:41 | 2026-01-08 16:12 | 2026-01-09 20:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5756806060 75KVA 13.8KV COM VAZAMENTO DE OLEO, ATENDE UMA ESCOLA DR. HELIO DE SOU BUENO NA RDU DE NOVA OLINDA | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00032/2026 | ENC-MLAR01 000050/2026 | 612600050 |  | ETO-RD-AR 32/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 215212 Nº DE SÉRIE : 460298 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2007 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147647 Nº DE SÉRIE : 431980 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5700569016 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 08:26 | 2026-01-09 03:02 | 2026-01-11 08:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO (COLOCAR UM MAIOR)POTÊNCIA 5KVA TENSÃO 34,5KVACESSO CAMINHÃO/CAMINHONETECABO AA / 2EQUIPE 016OP01 (63992229617) | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00214/2026 | ETO-MLDP01 000075/2026 | 512600126 |  | TRANSFORMADOR QUEIMADO 5700230116 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete equipe 096op01 992400102 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700230116 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 13:59 | 2026-03-25 13:31 | 2026-03-26 13:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR QUEIMADO 5700230116 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete equipe 096op01 992400102 | 15 | 5 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00163/2026 | ETO-RD-GR 000241/2026 | 712600114 |  | TRAFO 5700541104 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO FERVENDO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5700541104 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 18:34 | 2026-02-02 16:17 | 2026-02-04 18:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA MARIA DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700541104 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO FERVENDO |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00175/2026 | ENC-MLGR03 000062/2026 | 712600121 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5735113195 ETO-RD-GR 175/2026 FAZ. CABECEIRA VERDE - CENTENÁRIO 0195 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 102321 Nº DE SÉRIE : 1025822 MARCA : ITB - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 - 06/2018 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149153 Nº DE SÉRIE : 811243 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.32 MEDIÇÃO 2: 16.28 MEDIÇÃO 3: 14.91 COORDENADA X: 907261 Y: 8991545 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5735113195 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 15:58 | 2026-02-04 01:43 | 2026-02-06 15:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CENTENARIO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5735113195 15 kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 104op02 984678146 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00497/2026 | ENC-MLAR01 000142/2026 | 612600293 |  | ETO-RD-AR 497/2026 TRAFO 5710134004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103029 Nº DE SÉRIE : 395728 MARCA : TRAEKL DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 IMPEDANCIA : 4,04 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139582 Nº DE SÉRIE : 418524 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 02/2022 IMPEDANCIA : 3,7 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010153 | 5710134004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 16:05 | 2026-03-18 16:00 | 2026-03-20 16:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710134004 30kva 34.5kv e para raio queimadoacesso livre | 30 | 30 | 30kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00419/2026 | DLP-MLPA01 000118/2026 | 112600367 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvar rede de 34,500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de linha viva acesso somente caminhonete equipe que atendeu 070op02 cel, 63999354335/92183433 chave de referencia, 5740479070 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000419/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000118/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS ALIMENTADOR: LD02424015 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSIMAR DOS SANTOS 2 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO 3 - ALVARO PEREIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02424015 | 5740479070 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 13:17 | 2026-04-07 18:00 | 2026-04-09 13:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar rede de 34,500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de linha viva acesso somente caminhonete equipe que atendeu 070op02 cel, 63999354335/92183433 chave de referencia, 5740479070 favor agilizar o atendimento | 15 | 15 | 15 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00279/2026 | ETO-RD-GR 000374/2026 | 712600198 |  | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111 - 15KVA - 13,8KV - acesso caminhonete - para raio OK. IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 232 - FAZ SAO SEBASTIAO ADILSON PRADO DE CASTRO - uc 3232360 RDR Colinas | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL05020023 | 5710240111 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-24 17:17 | 2026-02-25 14:42 | 2026-02-27 17:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111 - 15KVA - 13,8KV - acesso caminhonete - para raio OK. IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 232 - FAZ SAO SEBASTIAOADILSON PRADO DE CASTRO - uc 3232360RDR Colinas |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00742/2026 | ENC-MLAR02 000087/2026 | 612600446 |  | ETO-RD-AR 742/2026 TRAFO 5710274030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15775 Nº DE SÉRIE : 392354 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149456 Nº DE SÉRIE : 822891 MARCA :TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 17.01 MEDIÇÃO 2: 16.93 MEDIÇÃO 3: 14.19 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5710274030 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-25 18:08 | 2026-04-26 14:40 | 2026-04-28 18:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710274030 transformador,esta com vazamento de óleo. Mas sem interrupção de Energia. 5 kVA. da 19.9 Local de livre acesso para caminhonete. Para raios bom | 15 | 10 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00288/2026 | ETO-RD-GR 000389/2026 | 712600201 |  | Trafo: 5737320195 Queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 227op01 (63)99999-8761 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5737320195 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 11:26 | 2026-03-02 08:40 | 2026-03-01 11:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CENTENARIO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5737320195 Queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 227op01 (63)99999-8761 |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00238/2026 | DLP-MLPA01 000056/2026 | 112600260 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5737864196 QUEIMADO ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA PARA-RAIO QUEIMADO TENSÃO 34,5 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 00238/2026 DATA ATENDIMENTO: 11/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5737864196 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:25 | 2026-02-11 16:30 | 2026-02-14 12:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5737864196 QUEIMADOACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA PARA-RAIO QUEIMADO TENSÃO 34,5 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00244/2026 | DLP-MLPA01 000059/2026 | 112600269 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado,trafo 5710321010, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V acesso livre, para raio danificado, DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 244/2026 DATA ATENDIMENTO: 12/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5710321010 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 17:52 | 2026-02-19 13:47 | 2026-02-14 17:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado,trafo 5710321010, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V acesso livre, para raio danificado, | 15 | 15 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00686/2026 | DLP-MLPA02 000056/2026 | 112600633 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02618518 LOCALIZAÇÃO: 190-22041398 TR 575746904092 AVARIADO Tensão: 19.9 kv Para raio queimado Potencia: 25 kVA Acesso Livre Fazenda Harmonia rural de Novo Acordo DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000686/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000056/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 19/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - ALIMENTADOR: LD03046026 - EQUIPAMENTO REFERENCIA: 5746904092 ATIVIDADE PREVISTA: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DANIFICADO, MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO E INSTALAÇÃO DE IP600 DE MEDIÇÃO. EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - DOUGLAS GUEDES TELES 3 - RAPHAEL NERYS MADEIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES - CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRA - 63 9 8415-6027 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - PARA-RAIOS MT | 2026 | LD03046026 | 5746904092 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-18 13:28 | 2026-06-19 18:00 | 2026-06-21 13:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 575746904092 AVARIADO Tensão: 19.9 kvPara raio queimadoPotencia: 25 kVA Acesso LivreFazenda Harmonia rural de Novo Acordo |  |  | 25 kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00384/2026 | DG-MLPO02 000072/2026 | 312600310 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03072001 | 5701218035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 19:39 | 2026-05-17 14:00 | 2026-05-19 19:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado | 25 | 5 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00421/2026 | DG-MLPO02 000077/2026 | 312600334 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis | QUEIMADO | SOBRECARGA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700669043 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-13 16:48 | 2026-06-14 17:56 | 2026-06-16 16:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700669043 Queimadopara raios bompotência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 043op01 tel-63992633699 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00761/2026 | ENC-MLAR02 000090/2026 | 612600473 |  | ETO-RD-AR 761/2026 TRAFO 5701063077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 185540 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/2011 IMPEDANCIA : 2,56 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149983 Nº DE SÉRIE : 827706 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: MEDIÇÃO 2: MEDIÇÃO 3: | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01042078 | 5701063077 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-28 15:11 | 2026-04-29 17:50 | 2026-05-01 15:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701063077 queimado 15 kva 13,8 kv | 15 | 5 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00739/2026 | ENC-MPAG02 000128/2026 | 662600456 |  | trafo 5724940068 com muito fazamento de oleo trafo penalizando 80 clientes trafo 150 kva 13,8 kv TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 08/2017 MARCA; TRAEL Nº CITD; 107347 Nº SÉRIE; 441013 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 3,64 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 3/2008 - REF. 02/2026 MARCA; TRAEL - TRAEL Nº CITD; 133480 Nº SÉRIE; 126316 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,69 MEDIÇÃO; 6,02 / 6,17 / 4,06 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01019068 | 5724940068 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-17 16:14 | 2026-07-17 23:06 | 2026-07-20 16:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BURITI DO TOCANTINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5724940068 com muito fazamento de oleo trafo penalizando 80 clientes trafo 150 kva 13,8 kv | 150 | 150 | 150 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00527/2026 | ETO-RD-GU 001531/2026 | 412600423 |  | trafo queimado 5700081037 de 15 kva acesso camionete tensão 19.9 kv para raio queimado | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03040003 | 5700081037 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-08 17:33 | 2026-05-09 12:00 | 2026-05-11 17:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700081037 de 15 kva acesso camionete tensão 19.9 kv para raio queimado | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00763/2026 | ENC-MPAR01 000046/2026 | 612600464 |  | ETO-RD-AR 763/2026 TRAFO 5710235080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 39532 Nº DE SÉRIE : 690163 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149441 Nº DE SÉRIE : 822876 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1:19.38 MEDIÇÃO 2:18.87 MEDIÇÃO 3:15.24 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5710235080 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 08:54 | 2026-04-28 15:50 | 2026-05-02 08:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | NOTA ABERTA PARA CORREÇÃO DA SS 751/2026 POIS O TRAFO QUE ESTAVA QUEIMADO E O 5710235080 | 15 | 15 |  | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00388/2026 | DG-MPDG01 000090/2026 | 312600302 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo com vazamento rdr brejinho | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01018071 | 5708700071 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-23 13:35 | 2026-05-24 17:30 | 2026-05-26 13:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5708700071 vazando muito oleotrafo aberto para raios bompotência 25kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 044op01 tel-63984528799 | 25 | 25 | 25 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00213/2026 | DG-MPPO01 000060/2026 | 312600192 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rita | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01025012 | 5750367110 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 19:17 | 2026-02-26 12:45 | 2026-02-28 19:17 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA RITA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264138004229Segue SS de TR 5750367110 75KVA/34.5KV queimado para devidas tratativas com a equipe de manutenção.Acesso livre.UC 6319122FAZENDA SAO GABRIEL, 0 - LOT 12 LOTEAM TORIBEIRO E BARREIR69984272162S G AGRICULTURA SA044OP01 63 98503-8514obs;foi nstalado trafo 150kva devido esta em falta trafo de 75kva e foi alinhado com a Andresa pra ficar mapeado ser subst por um de 75 quando chegar . | 15 | 15 | 75 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00436/2026 | ENC-MPPS01 000113/2026 | 212600391 |  | SS ENC-RD-PS 436/2026 TRAFO 570084073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 24362 Nº DE SÉRIE : 481738 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2.80 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150221 Nº DE SÉRIE : 827944 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD06047073 | 5700840073 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 16:31 | 2026-04-07 03:56 | 2026-04-09 16:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na rdr de lagoa | 15 | 10 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00260/2026 | DLP-MLPA01 000069/2026 | 112600413 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5735342070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 260/2026 DATA ATENDIMENTO: 16/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02065015 | 5735342070 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 11:49 | 2026-02-17 12:00 | 2026-02-19 11:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5735342070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00210/2026 | ENC-MLAR02 000021/2026 | 612600143 |  | ETO-RD-AR 210/2026 TR: 5710356058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144112 Nº DE SÉRIE : 114618 MARCA : ENETRAFO DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,77 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135311 Nº DE SÉRIE : 493407 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 04/2023 IMPEDANCIA : 3,95 POS. TAP : 01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5710356058 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 16:57 | 2026-02-03 16:02 | 2026-02-05 16:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710356058 45kva 34.5kv e para raio queimadoFAZENDA ARACATUBAacesso livre | 30 | 45 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00152/2026 | ENC-MLGR03 000056/2026 | 712600106 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710152113 ETO-RD-GR 152/2026 FAZ. FINCKLER - COUTO MAGALHÃES 0113 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CI2706014654 Nº DE SÉRIE : 179845 MARCA : ABB - ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 03/2002 - 06/2014 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149261 Nº DE SÉRIE : 820247 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.06 MEDIÇÃO 2: 00.02 MEDIÇÃO 3: 00.00 COORDENADA X: 701523 Y: 9048726 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5710152113 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 20:38 | 2026-01-31 12:30 | 2026-02-02 20:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710152113 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O TRAFO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00682/2026 | ENC-MLAR02 000081/2026 | 612600419 |  | ETO-RD-AR 682/2026 TRAFO 5700250080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06109342 Nº DE SÉRIE : 448512 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 IMPEDANCIA : 2,96 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150445 Nº DE SÉRIE : 828168 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS:TRAFO RETIRADO EM CAMPO E DE 15 KVA COM FORME O BOOK E RELATORIO DA EQUIPE POREM NO SISTEMA E DE 10 KVA ERRO DE CADASTRO. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700250080 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-15 23:23 | 2026-04-16 13:45 | 2026-04-18 23:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700250080 de 10KVA na 19.9KV queimado Local RDU de Darcinopolislocal de acesso livre | 25 | 15 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00143/2026 | ENC-MLAR01 000056/2026 | 612600094 |  | ETO-RD-AR 143/2026 TR: 5700652025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 389400 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149729 Nº DE SÉRIE : C290290 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010153 | 5700652025 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 21:15 | 2026-01-23 12:40 | 2026-01-25 21:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo 5700652025 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00233/2026 | ETO-RD-GR 000306/2026 | 712600148 |  | TRAFO 5745261227 SAI COM RDU DO TRAFO 5700013227 E FICA A FRENTE DO TRAFO 5700569227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5700569227 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 13:29 | 2026-02-17 08:23 | 2026-02-18 13:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5745261227 SAI COM RDU DO TRAFO 5700013227 E FICA A FRENTE DO TRAFO 5700569227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00454/2026 | ENC-LMPS04 000066/2026 | 212600407 |  | SS ENC-RD-PS 454/2026 TF 5700762017 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 164067 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2009 IMPEDANCIA : 2.59 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 149990 Nº DE SÉRIE : 827713 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01017017 | 5700762017 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 16:46 | 2026-04-13 15:30 | 2026-04-15 16:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARROLANDIA | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss para trocar trafo 5700762017 e para raio queimadoPOTENCIA: 15KVA7.9KVACESSO: LIVRE | 15 | 5 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00605/2026 | ENC-MLAR03 000038/2026 | 612600370 |  | ETO-RD-AR 605/2026 TRAFO 5710079025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 369975 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150369 Nº DE SÉRIE : 828092 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010153 | 5710079025 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 11:17 | 2026-04-03 12:00 | 2026-04-05 11:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710079025 e para raio queimado acesso livre equipe 025po01 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00603/2026 | ENC-MLAR02 000077/2026 | 612600372 |  | ETO-RD-AR 603/2026 TRAFO 5710227004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 315515 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3,16 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150213 Nº DE SÉRIE : 827936 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5710227004 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 03:07 | 2026-04-02 18:30 | 2026-04-05 03:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5710227004 QUEIMADOPOT 15 KVA19,9KVACESSO BOM PARA-RAIO QUEIMADO | 15 | 15 |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00179/2026 | DLP-MLPA01 000033/2026 | 112600271 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: ENCARREGADO: CONTATO: DOLP-RD-PA 000177/2026 DATA ATENDIMENTO:__ / __ / __ Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO |  | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700165096 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 08:33 | 2026-02-04 18:00 | 2026-02-06 08:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete | 10 | 10 | 15 Kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00014/2026 | DLP-MLPA02 000001/2026 | 112600061 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5700770083, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danficado, acesso para caminhonete, obs levar porta fusivel. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALMA11M LIDER - EDUARDO DA SILVA CONTATO - (63) 99296-7129 SS DOLP-RD-PA 14/2026 DATA ATENDIMENTO: 05/01/2026 OBS: CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA Dados da Execução: Substituição de transformador. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700770083 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 17:24 | 2026-01-05 17:50 | 2026-01-07 17:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5700770083, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danficado, acesso para caminhonete, obs levar porta fusivel. | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00031/2026 | ETO-RD-GU 000115/2026 | 412600079 |  | SS: ETO-RD-GU 31/2026 FOI FEITO A SUBTITUIÇÃO COM EQUIPE PROPIA ENERGISA SUBTITUIDO TRAFO DE 15KVA POR 15KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5701138094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 18:59 | 2026-01-09 16:40 | 2026-01-11 18:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701138094 DE 15KVA DE 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. 01 CLIENTE PENALIZADO. ACESSO PARA CAMINHONETE. TERÁ QUE PASSAR POR UM COUXETE NO MEIO DO PASTO. REDOBRAR O CUIDADO | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00077/2026 | ENC-MLAR05 000025/2026 | 612600072 |  | ETO-RD-AR 77/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113637 Nº DE SÉRIE : 463588 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2018 IMPEDANCIA : 4,26 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113587 Nº DE SÉRIE : 463538 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5710357058 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 12:47 | 2026-01-15 19:10 | 2026-01-18 12:47 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710357058 45kva queimadoTensão: 34,5Acesso: IND FAZENDA SANTA MARTA, 0 - FAZ. SANTA MARTAEquipe: 058op03Contato: 99136-7243 | 30 | 30 | 45kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00190/2026 | DG-MLPO01 000047/2026 | 312600156 |  | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiuçao de trefo queimado RDR de Pidorama | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700724096 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 18:40 | 2026-02-17 12:14 | 2026-02-17 18:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiuçao de trefo queimado RDR de Pidorama | 15 | 5 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00037/2026 | ETO-RD-DP 000121/2026 | 512600045 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5748692005 SS: ETO-RD-DP 37/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02110005 | 5748692005 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 20:00 | 2026-01-15 16:30 | 2026-01-17 20:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5748692005 QUEIMADOTR DE 25 KVATENSÃO: 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADOACESSO LIVRE | 25 | 25 | 25 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00248/2026 | ETO-RD-GR 000328/2026 | 712600161 |  | Trafo: 5700386048 queimado Potencia: 25 KVA Tensão: 13,8KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 048op02 (63)99243-2387 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01037009 | 5700386048 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 12:59 | 2026-02-23 11:20 | 2026-02-21 12:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORTALEZA DO TABOCAO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700386048 queimado Potencia: 25 KVATensão: 13,8KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 048op02 (63)99243-2387 |  |  | 25 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00650/2026 | ENC-MLAR01 000181/2026 | 612600399 |  | ETO-RD-AR 650/2026 TRAFO 5710157004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 181876 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 08/2002 IMPEDANCIA : 2,53 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150002 Nº DE SÉRIE : 827725 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02096004 | 5710157004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 13:28 | 2026-04-10 11:33 | 2026-04-12 13:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710157004 15kva 13.8kv e para raio queimadoacesso para caminhonete | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00172/2026 | ETO-RD-GR 000250/2026 | 712600118 |  | Boa noite, Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710063078 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5710063078 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 20:43 | 2026-02-04 08:11 | 2026-02-05 20:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710063078 |  |  | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00700/2026 | ENC-MPAR01 000026/2026 | 612600429 |  | ETO-RD-AR 700/2026 TRAFO 5710170025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 186352 MARCA : UNIÃO DATA FABRICAÇÃO : 09/2001 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150438 Nº DE SÉRIE : 828161 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: MEDIÇÃO 2: MEDIÇÃO 3: | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010153 | 5710170025 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-17 14:38 | 2026-04-18 15:56 | 2026-04-20 14:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710170025 queimado acesso bom para caminhonete 25kvaequipe 025op01 | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00138/2026 | DG-MLPO02 000034/2026 | 312600115 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5710135256 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 13:20 | 2026-02-03 09:53 | 2026-02-03 13:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710135256 e para raio queimado, 10Kva 19,9 Kv, acesso livre | 15 | 10 | 10 Kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00337/2026 | ETO-RD-GU 000742/2026 | 412600303 |  | SS: ETO-RD-GU 337/2026 EQUIPE: EPCGU01 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03020003 | 5700653003 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 21:29 | 2026-03-17 03:27 | 2026-03-20 21:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | MARCELO LIMA DAMASCENO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADO |  |  | 25KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00227/2026 | ETO-RD-AG 000157/2026 | 662600140 |  | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701990039- TRAFO DE 15KVA POR TRAFO DE 25KVA. | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA |  | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02109039 | 5701990039 | 25983 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-02-24 13:11 | 2026-02-24 22:45 | 2026-03-03 13:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Nota para manutenção substituir trafo 5701990039 de 15KVA na 19.9KV Trafo do Assentamento Palmares na RDR de Araguatins- MD N5-2645782-12,Acesso livre equipe 039OP05 999755330 |  |  | 25kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00194/2026 | DBM-MLDB03 000029/2026 | 412600190 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLANDIA INT: 20264121664894 SS: ETO-RD-GU 194/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02036052 | 5710323107 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 18:51 | 2026-02-10 23:26 | 2026-02-12 18:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00020/2026 | ENC-MLGR01 000011/2026 | 712600024 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700689078., ETO-RD-GR 20/2026 FAZ. DIVINO PAI ETERNO, ITACAJA - TO 078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 12100 Nº DE SÉRIE : 522983 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2019 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145194 Nº DE SÉRIE : Z271383 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 31,45 MEDIÇÃO 2: 20,40 MEDIÇÃO 3: 19,98 COORDENADA X: 883644 Y: 9042701 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5700689078 | 8812 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-04 20:01 | 2026-01-06 17:20 | 2026-01-11 20:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700689078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV E ISOLADOR DA U3 DO POSTO DE TRANSFORMACAO QUEBRADO ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00217/2026 | ETO-MLDP02 000113/2026 | 512600114 |  | TRAFO 5700281190 15KVA 19,9KV E PRA-RAIOS QUEIMADOS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04028074 | 5700281190 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 12:16 | 2026-03-27 17:19 | 2026-03-28 12:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO JARDIM | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700281190 15KVA 19,9KV E PRA-RAIOS QUEIMADOS | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00402/2026 | ENC-MPAG02 000055/2026 | 662600249 |  | Segundo informações da equipe 134OP01 o Trafo 5748196134 de 15kVA na tensão 19.9kV está queimado, para raio está Ok, acesso bom, fica na Chácara Fernandes. TRAFO Nº 5748196134 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2024 MARCA; ITB Nº CITD; 140085 Nº SÉRIE; 1588007 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,80 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150229 Nº SÉRIE; 827952 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 06,17 / 06,14 / 06,08 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03014045 | 5748196134 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 11:40 | 2026-04-16 21:48 | 2026-04-19 11:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ESPERANTINA | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe 134OP01 o Trafo 5748196134 de 15kVA na tensão 19.9kV está queimado, para raio está Ok, acesso bom, fica na Chácara Fernandes. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00394/2026 | ENC-MLGR03 000144/2026 | 712600277 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710126078 ETO-RD-GR 394/2026 ZONA RURAL - ITACAJÁ 0078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 395746 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2006 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150199 Nº DE SÉRIE : 827922 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.10 MEDIÇÃO 2: 19.00 MEDIÇÃO 3: 16.89 COORDENADA X: 854822 Y: 9069953 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5710126078 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 10:50 | 2026-04-01 00:45 | 2026-04-03 10:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710126078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM FOI FEITO NÃO FOI FEITO TESTE DEVIDO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO QUEIMADO LEVAR UM PORTA FUSIVÉL | 15 | 10 | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00279/2026 | ENC-MLAR01 000080/2026 | 612600170 |  | ETO-RD-AR 279/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 137034 Nº DE SÉRIE : C 236960 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 06/2023 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112394 Nº DE SÉRIE : 181202 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2002 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5710193030 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 09:23 | 2026-02-10 16:40 | 2026-02-13 09:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador 5710193030 queimado pararaio danificado acesso caminhonete cabo rompido equipe 030op01 992283657 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00744/2026 | ENC-MPAR01 000040/2026 | 612600447 |  | ETO-RD-AR 744/2026 TRAFO 5701658022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 139354 MARCA : VEGAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2013 IMPEDANCIA : 2,51 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA :15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150344 Nº DE SÉRIE : 828067 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 19.42 MEDIÇÃO 2: 18.09 MEDIÇÃO 3: 17.94 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5701658022 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 13:34 | 2026-04-27 12:00 | 2026-04-29 13:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701658022 queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 004op22 (63)99946-8318 | 15 | 10 | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00088/2026 | DLP-MLPA01 000012/2026 | 112600249 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5705116122 DE 5KVA E PARA-RAIO QUEIMADO, TENSÃO 19,9KV, RURAL DE BURITIRANA, FAZ. IND FAZENDA SAO JOSE, 0 - LPT 15425 - FAZ. SAO JOSE, ACESSO LIVRE. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 9296-9610 SS DOLP-RD-PA 088/2026 DATA ATENDIMENTO 17/01/2026 BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO - 5705116122 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5705116122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 05:34 | 2026-01-17 12:40 | 2026-01-20 05:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5705116122 DE 5KVA E PARA-RAIO QUEIMADO, TENSÃO 19,9KV, RURAL DE BURITIRANA, FAZ. IND FAZENDA SAO JOSE, 0 - LPT 15425 - FAZ. SAO JOSE, ACESSO LIVRE. | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00219/2026 | ETO-RD-DP 000471/2026 | 512600112 |  | Transformador substituido pela eequipe da Tavares | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05028074 | 5700591074 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 16:02 | 2026-03-27 10:00 | 2026-03-29 16:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado de 30kva 34.5kv 5700591074 faz. boa vista rdr de dianopolis equipe 091op01 | 30 | 30 | 30kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00044/2026 | DLP-MLPA01 000006/2026 | 112600107 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5700095151 QUEIMADO. POTÊNCIA: 15 KVA TENSÃO: 19,9 KV PARARAIO: QUEIMADO ACESSO: LIVRE DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 99223-0264 SS DOLP-RD-PA 044/2026 DATA ATENDIMENTO: 12/01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700095151 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 20:21 | 2026-01-12 15:54 | 2026-01-13 20:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700095151 QUEIMADO.POTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE | 25 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00226/2026 | ETO-RD-GR 000303/2026 | 712600147 |  | trafo 5710024078 e para raio queimado acesso livre equipe 078op02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5710024078 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 21:25 | 2026-02-18 15:54 | 2026-02-16 21:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710024078 e para raio queimado acesso livreequipe 078op02 |  |  | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00489/2026 | ENC-MLAG01 000121/2026 | 662600297 |  | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO Segue SS de transformador 5701350103 Queimado Potencia 10 KVA Tensão: 19.9 KV Acesso livre Fazenda Jangada. Assentamento Camarão II TRAFO Nº 5701350103 TRANSFORMAR RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2011 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 184716 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,14 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150423 Nº SÉRIE; 828146 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3 MEDIÇÃO; 3,37 / 3,36 / 3,34 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01014045 | 5701350103 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-08 12:17 | 2026-05-11 08:35 | 2026-05-11 12:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de transformador 5701350103 Queimado Potencia 10 KVA Tensão: 19.9 KVAcesso livre Fazenda Jangada. Assentamento Camarão II | 15 | 5 | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00599/2026 | ENC-LMPS01 000151/2026 | 212600544 |  | SS ENC-RD-PS 599/2026 TRAFO 5741059084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113234 Nº DE SÉRIE : 460398 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.79 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 12927 Nº DE SÉRIE : 1587394 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 3.70 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05062013 | 5741059084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-24 08:51 | 2026-06-24 15:36 | 2026-06-27 08:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 57041059084 45kva 34,5kv acesso bom para-raios 084op02 | 45 | 45 | 45,KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00003/2026 | DLP-CTPA01 000001/2026 | 112600438 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Msegue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento devido cliente informar que está com 03 dias sem energia EQUIPE: 833007 ENCARREGADO: JOSE AILTON NO TRAFO [5700121151] | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700121151 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 15:29 | 2026-01-03 17:32 | 2026-01-05 15:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento devido cliente informar que está com 03 dias sem energia | 45 | 30 | 30 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00986/2026 | ENC-MLAR05 000332/2026 | 612600619 |  | ETO-RD-AR 986/2026 TRAFO 5766833004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149050 Nº DE SÉRIE : 599374 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,62 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 107341 Nº DE SÉRIE : 441007 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 3,53 POS. TAP : 04 OBS: ISTALADO EQUIPAMENTO P600. |  |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03010004 | 5766833004 | 8385 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-06-16 16:56 | 2026-06-16 22:13 | 2026-06-23 16:56 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Instalar P600 no trafo 5766833004 e ajudar na abertura para remanejamentos de UC´s do trafo | 1125 | 75 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00530/2026 | ENC-MPGR01 000085/2026 | 712600361 |  | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700001112 ETO-RD-GR 530/2026 ZONA URBANA - GOIANY DOS CAMPOS 0112 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135138 Nº DE SÉRIE : 489704 MARCA : ITAIPU - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148862 Nº DE SÉRIE : 234177 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2011 - 03/2026 IMPEDANCIA : 4.11 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 01.19 MEDIÇÃO 2: 01.04 MEDIÇÃO 3: 01.01 COORDENADA X: 736640 Y: 9042935 OBS: FOI INSTALADO UM P600. | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03022033 | 5700001112 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-15 18:03 | 2026-05-16 15:20 | 2026-05-18 18:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | por favor deslocar equipe da manutenção pesada no trafo 5700001112 com vazamento de oleo substituir o mesmo 112,5 kva 34,5 kv acesso bom | 150 | 1125 | 112,5 kv | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00508/2026 | ENC-LMPS01 000122/2026 | 212600477 |  | SS ENC-RD-PS 508/2026 DESATIVAÇÃO DE TRANSFORMADOR ABANDONADO, SEM CONSUMIDOR NO LOCAL. TRAFO: 5700211073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 186272 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 08/2002 IMPEDANCIA : 3.95 POS. TAP : 02 | POSTE | NÃO IDENTIFICADO | POSTE | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD06047073 | 5700211073 | 8389 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-12 17:15 | 2026-05-13 17:07 | 2026-07-11 17:15 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | LAGOA DA CONFUSAO | CARLOS FERNANDO GOMES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | DESATIVAÇÃO DE TRANSFORMADOR ABANDONADO, SEM CONSUMIDOR NO LOCAL. |  | 30 |  | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00429/2026 | DG-MPDG01 000102/2026 | 312600341 |  | medido_ emergnecial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700580096 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-22 15:44 | 2026-06-23 18:00 | 2026-06-25 15:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5700580096 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso bom até uns 100mt do trafo, necessário andar com material até a estrutura. | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00389/2026 | ENC-MLAG02 000120/2026 | 662600276 |  | TR 5700140090 TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OS ACESSO CAMINHONETE. FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280. SERVIÇO EXECUTADO NO ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 0389/2026 DE SUBST DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO Nº 5700140090. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 MARCA; TRAEL Nº CITD; 20304 Nº SÉRIE; 106074 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,44 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA;TRAEL Nº CITD; 149971 Nº SÉRIE; 826189 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,5 MEDIÇÃO; 2,73 / 2,72 / 2,71 -->NOTA AC; FOI RETIRADO E REMANEJADO TRAFO Nº 5700140090 DO POSTE ID-68007499 PARA O POSTE ID-68007490. FOI RETIRADO E REMANEJADO CHAVE FUSIVEL Nº 0300140090 DO POSTE ID-48875390 PARA O POSTE ID-68007489. |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01053090 | 5700140090 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 17:40 | 2026-04-14 08:07 | 2026-04-15 17:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700140090TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OSACESSO CAMINHONETE.FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280. | 15 | 10 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00544/2026 | ENC-MLAG01 000136/2026 | 662600323 |  | OS PARA FAZER COLAFEM DA BUCHA SECUNDARIA Trafo: 5700163090 25kva Tensão: 34.5 Acesso livre Equipe: 171op01 Contato da equipe: 99961-6867 Endereço: Sitio Do Ipe Roxo | SOBRECARGA PREVENTIVA | COLA E FITA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - CONEXÃO BT | 2026 | LD03005098 | 5700163090 | 8389 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-22 14:42 | 2026-05-25 23:29 | 2026-05-29 14:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NAZARE | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo: 5700163090 25kvaTensão: 34.5Acesso livre Equipe: 171op01Contato da equipe: 99961-6867Endereço: Sitio Do Ipe Roxo |  |  | 25kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01085/2026 | ENC-MLAR02 000153/2026 | 612600684 |  | ETO-RD-AR 1085/2026 TRAFO 5700129193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06116920 Nº DE SÉRIE : 473591 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/18 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150845 Nº DE SÉRIE : C 303225 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,92 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5700129193 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-10 12:41 | 2026-07-11 18:20 | 2026-07-13 12:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substitui TR 5700129193 queimado potência 15kv tensão 34,5kv para-raio queiamdo acesso livre. | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01089/2026 | ENC-MLAR03 000089/2026 | 612600685 |  | ETO-RD-A 1089/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151687 Nº DE SÉRIE : C 308256 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 21/04/2026 IMPEDANCIA : 3,02 POS. TAP : 05 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700674080 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-10 21:13 | 2026-07-11 17:40 | 2026-07-13 21:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO FURTADO 5700674080 - 15KVA - 34,5KV + PARA RAIO ACESSO CAMINHONETE. IND FAZENDA PONTAL, 0 - G. MAIOR SOBRADINHO - RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO - UC 9936238 - 63981012480 - RDR DARCINOPOLIS | 15 |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00018/2026 | DBM-MLDB03 000005/2026 | 412600025 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264064935376 SS: ETO-RD-GU 18/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 VBN: 220 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010021 | 5700005021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 18:16 | 2026-01-05 22:12 | 2026-01-07 18:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado e para raio acesso livre | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00015/2026 | DBM-MLDB03 000004/2026 | 412600027 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264062365717 SS: ETO-RD-GU 15/2025 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 230 VBN: 327 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5700903032 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 17:47 | 2026-01-04 23:08 | 2026-01-06 17:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue solicitação de serviço para troca de tranformador queimado na rdr de araguaçu | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00009/2026 | ENC-MLAR01 000015/2026 | 612600023 |  | ETO-RD-AR 09/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 392562 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148835 Nº DE SÉRIE : 550861 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2020 IMPEDANCIA : 3,16 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700557040 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 17:53 | 2026-01-04 16:40 | 2026-01-06 17:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700557040 10kva 34.5kv e para raio acesso livre | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00155/2026 | DLP-MLPA02 000010/2026 | 112600171 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutençao acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/99100294 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: OSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000155/2026 DATA ATENDIMENTO: 30/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01059122 | 5727386070 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 20:34 | 2026-01-30 20:15 | 2026-02-01 20:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutençao acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/99100294 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 | 30 | 30 | 30 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00202/2026 | DBM-MPDB08 000048/2026 | 412600214 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO SS: ETO-RD-GU 202/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 231 VBN: 388 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02036052 | 5710170052 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 17:21 | 2026-02-12 18:00 | 2026-02-14 17:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00071/2026 | ENC-LMPS03 000013/2026 | 212600095 |  | SS ENC-RD-PS 71/2026 trafo 5711344085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 179291 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 01/2007 IMPEDANCIA : 2.83 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149779 Nº DE SÉRIE : C 290340 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.29 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02062013 | 5711344085 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 12:57 | 2026-01-16 00:44 | 2026-01-17 12:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5711344085 na rdr de monte santo | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00300/2026 | DBM-MLDB04 000074/2026 | 412600290 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 300/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221.2 VBN: 221.1 VAB: 442 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03036052 | 5700663052 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 13:24 | 2026-03-09 09:52 | 2026-03-09 13:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00399/2026 | ENC-MLAR03 000002/2026 | 612600234 |  | ETO-RD-AR 399/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103771 Nº DE SÉRIE : 213624 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/11 IMPEDANCIA : 4,07 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 143813 Nº DE SÉRIE : 90088007 MARCA : TAMURA DATA FABRICAÇÃO : 09/2024 IMPEDANCIA : 3,83 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5710143030 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 19:44 | 2026-03-01 11:05 | 2026-03-03 19:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710143030 queimado potência 45kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso livre. | 45 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00244/2026 | DG-MLPO01 000056/2026 | 312600196 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01072001 | 5710301001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 21:22 | 2026-03-06 11:58 | 2026-03-08 21:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264163732411Segue SS de TR 5710301001 30KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 160970CHACARA CABANHA RENASCER-LC, 0 - PORTOPALMAS KM 08 LADO DIREITO 20062981976351CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA001OP17 63 99269-7388 | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00025/2026 | ENC-MPGR01 000006/2026 | 712600052 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700771079 ETO-RD-GR 25/2026 RDR DE ITAPIRATINS - 079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 6008020 Nº DE SÉRIE : 768719 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 3,21 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149726 Nº DE SÉRIE : C290287 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 01 MEDIÇÃO 1: 20,22 MEDIÇÃO 2: 14,48 MEDIÇÃO 3: 10,08 COORDENADA X: 816222 Y: 9086425 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | BUCHA NEUTRO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5700771079 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 20:54 | 2026-01-07 22:59 | 2026-01-08 20:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPIRATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700771079 QUEIMADO E 01 POSTE 10/200 ESTRUTURA U3/Sl-3/S3 ID: 61478444 DO TRAFO LEVAR ESTRUTURA COMPLETA PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO UM POUCO RUIM ARRADO FOI NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O TRAFO ESTA NO CHÃO | 15 | 5 | 15 KVA E POSTE 10/200 ESTRUTURA U3/Sl-3/S3 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00069/2026 | DBM-MLDB03 000007/2026 | 412600113 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264080386368 SS: ETO-RD-GU 69/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03036052 | 5701000052 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 12:20 | 2026-01-16 11:26 | 2026-01-17 12:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | 15 | 5 | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00028/2026 | DG-MLPO01 000011/2026 | 312600039 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rita | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5700382110 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 19:44 | 2026-01-08 12:40 | 2026-01-09 19:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700382110 quaimado na rdr de Sta Rita | 25 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00145/2026 | ENC-MLAR01 000060/2026 | 612600095 |  | ETO-RD-AR 145/2026 TR: 5700013004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 36790 Nº DE SÉRIE : 172807 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2009 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 146494 Nº DE SÉRIE : 24513330 MARCA : WEG DATA FABRICAÇÃO : 06/12 IMPEDANCIA : 3,51 POS. TAP : 02 TRAFO RETIRADO EM CAMPO E DE 150 KVA POREM NO SISTEM ESTAR DE 112,5 KVA COM FORME O BOOK E RELATORIO DA EQUIPE ERRO DE CADATRO. | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01010004 | 5700013004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 13:03 | 2026-01-23 17:25 | 2026-01-26 13:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LEANDRO BISPO DE BARROS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700013004 112,5kva esta aberto em campo transformador vazando muito oleo no momento da abertura, equipe 004op20 | 150 | 150 | 112,5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00146/2026 | ENC-MLAR01 000066/2026 | 612600096 |  | ETO-RD-AR 146/2026 TR: 5701406004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 48558 Nº DE SÉRIE : 203070 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2010 IMPEDANCIA : 2,38 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 149843 Nº DE SÉRIE : C292467 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,66 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02096004 | 5701406004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 16:24 | 2026-01-24 01:15 | 2026-01-26 16:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701406004 15kva 13.8kv queimado com vazamento de oleo | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00151/2026 | ENC-MLAR01 000067/2026 | 612600099 |  | ETO-RD-AR 151/2026 TR: 5701272136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 19574 Nº DE SÉRIE : 457535 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149223 Nº DE SÉRIE : 820209 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010153 | 5701271136 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 07:30 | 2026-01-24 14:40 | 2026-01-27 07:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção subsituir trafo queimado 5701271136 | 15 | 10 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00124/2026 | DBM-MLDB06 000019/2026 | 412600143 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264097142702 SS: ETO-RD-GU 124/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 229 VBN: 225 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5710323094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 13:50 | 2026-01-26 09:24 | 2026-01-28 13:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710323094 QUEIMADO DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO CAMIONETE TENSÃO 19.9 KV | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00115/2026 | ENC-LMPS04 000022/2026 | 212600127 |  | SS ENC-RD-PS 115/2026 TR 5753387073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 135081 Nº DE SÉRIE : 203008 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/10 IMPEDANCIA : 2.41 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 149833 Nº DE SÉRIE : 292457 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2.74 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01035052 | 5753387073 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 19:22 | 2026-01-28 18:54 | 2026-01-25 19:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 575338707315KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800TRADO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE POREM TEM QUE SER 4X4 DEVIDO ESTRADA RUIMWESLEY LAGOA 63992562158 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00156/2026 | DLP-MPPA01 000054/2026 | 112600223 |  | MEDIDO_ SERVIÇO EMERGENCIAL Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op20 cel, 63992456992/984746721 acesso livre favor agilizar o atendimento chave de referencia 5702935122 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM06M ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 0156/2026 REALIZAR MELHORIA MALHA ATERRAMENTO DATA ATENDIMENTO 30/01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01100001 | 5702935122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 21:16 | 2026-01-30 17:00 | 2026-02-01 21:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op20 cel, 63992456992/984746721 acesso livre favor agilizar o atendimento chave de referencia 5702935122 | 10 | 30 | 30 kvar | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00155/2026 | DG-MLPO01 000036/2026 | 312600125 |  | medido_ emergencial_ Bom dia Segue SS para substituição de trafo queimado 5733214035 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5733214035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 11:09 | 2026-02-04 17:47 | 2026-02-06 11:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia Segue SS para substituição de trafo queimado 5733214035 | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00192/2026 | ENC-LMPS03 000035/2026 | 212600168 |  | SS ENC-RD-PS 192/2026 trafo 5700555233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144267 Nº DE SÉRIE : Z260798 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 120347 Nº DE SÉRIE : 502194 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2019 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5700555233 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 19:30 | 2026-02-05 16:01 | 2026-02-06 19:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700555233 queimado na rdr de abreulandia | 15 | 25 | 25 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00250/2026 | ETO-RD-GR 000329/2026 | 712600162 |  | TRAFO 5710166033 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO RUIM SEGUNDO EQUIPE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04038009 | 5710166033 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 16:59 | 2026-02-20 10:31 | 2026-02-21 16:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710166033 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO RUIM SEGUNDO EQUIPE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00090/2026 | ETO-RD-DP 000166/2026 | 512600068 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700558116 SS: ETO-RD-DP 90/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5700558116 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 12:17 | 2026-02-04 04:30 | 2026-02-06 12:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700558116 DE 25KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO PARA CAMINHONETE ATÉ 100 MT DO TRAFO. 01 CLIENTE PENALIZADO. | 25 | 25 | 25 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00289/2026 | ENC-MPAG02 000038/2026 | 662600184 |  | Segundo informações da equipe 039OP03, o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete, fica no assentamento California. TRAFO Nº 5702090039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA;10KVA 34,5KV DATA DE FAB; 10/2005- REF. 08/2011 MARCA; ITB - TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 359210 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2013 - 02/2025 MARCA; EST - TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,08 MEDIÇÃO; 20,51/ 20,65 / 20,53 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03109039 | 5702090039 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 09:40 | 2026-03-18 04:15 | 2026-03-20 09:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe 039OP03, o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete, fica no assentamento California. | 25 | 10 | 5 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00175/2026 | DG-MLPO02 000039/2026 | 312600143 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5750621043 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 16:42 | 2026-02-11 11:35 | 2026-02-13 16:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5750621043 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 45KVA 34500ACESSO: LIVRE | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00079/2026 | ENC-MLAR02 000006/2026 | 612600068 |  | ETO-RD-AR 79/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172679 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149710 Nº DE SÉRIE : C 290271 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,02 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5701497077 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 20:26 | 2026-01-16 16:00 | 2026-01-18 20:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5701497077 QUEIMADO Potencia: 5 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: CAMIONETA Equipe: 265OP01 (63)99953-6054 | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00266/2026 | DBM-MLDB04 000068/2026 | 412600251 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERÉ INT:S/N SS: ETO-RD-GU 266/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221.8 VBN: 220.4 VAB: 440 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02040003 | 5710182076 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 17:48 | 2026-02-27 08:58 | 2026-02-28 17:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710182076 queimado em campo de 15 kva para raio quiemado tensão 19.9 kv acesso camionete | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00286/2026 | DBM-MLDB05 000056/2026 | 412600252 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264159754320 SS: ETO-RD-GU 286/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02040003 | 5710280003 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 08:29 | 2026-03-04 15:28 | 2026-03-07 08:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | para raio e transformador queimado acesso livre | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00167/2026 | DBM-MLDB04 000070/2026 | 512600103 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CHAPADA DA NATIVIDADE INT: S/N SS: ETO-RD-DP 167/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 202.5 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700701116 | 8812 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-03-03 17:37 | 2026-03-05 19:03 | 2026-05-02 17:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 10kva 19.9kv 5700701116 faz.lontra rdr de chapada natividade equipe 028op04 | 15 | 5 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00341/2026 | ETO-RD-GR 000613/2026 | 712600243 |  | trafo 5710011066 vazando oleo equipe 034po03 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5710011066 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 12:48 | 2026-03-19 15:21 | 2026-03-21 12:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710011066 vazando oleo equipe 034po03 |  |  | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00160/2026 | DG-MPDG01 000048/2026 | 312600110 |  | medido_ emergencial_ TRAFO 5753553037 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500 ACESSO: LIVRE | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02001037 | 5753553037 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 09:56 | 2026-02-01 14:55 | 2026-02-07 09:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5753553037 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500ACESSO: LIVRE | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00334/2026 | ENC-MLGR03 000122/2026 | 712600246 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700197034 ETO-RD-GR 334/2026 ZONA RURAL - PRES. KENNEDY 0034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 363441 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 112850 Nº DE SÉRIE : 460014 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2018 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.49 MEDIÇÃO 2: 10.08 MEDIÇÃO 3: 08.06 COORDENADA X: 758969 Y: 9063057 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5700197034 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 17:04 | 2026-03-16 23:00 | 2026-03-19 17:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700197034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO FAZER MELHORIA DE ATERRAMENTO NO LOCAL | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00332/2026 | ETO-RD-GR 000602/2026 | 712600247 |  | trafo 5700234079 queimado | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5700234079 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 16:59 | 2026-03-16 15:23 | 2026-03-18 16:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPIRATINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700234079 queimado |  |  | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00021/2026 | ENC-MLGR02 000009/2026 | 712600025 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5729459227, ETO-RD-GR 21/2026 RECURSOLANDIA 227 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 995196 MARCA : ILEGIVEL DATA FABRICAÇÃO : ILEGIVEL IMPEDANCIA : ILEGIVEL POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144278 Nº DE SÉRIE : Z260809 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03,45 MEDIÇÃO 2: 02,87 MEDIÇÃO 3: 01,25 COORDENADA X: 924376 Y: 9055921 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5729459227 | 8812 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-04 21:05 | 2026-01-06 11:10 | 2026-01-11 21:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5729459227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00479/2026 | ENC-MPAR02 000006/2026 | 612600310 |  | ETO-RD-AR 479/2026 TRAFO 5700921060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 33810 Nº DE SÉRIE : 578986 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2009 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149970 Nº DE SÉRIE : 826188 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01054060 | 5700921060 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 13:12 | 2026-03-15 02:13 | 2026-03-17 13:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700921060 - 15KVA - 13,8KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA TRES IRMAOS,EVA PEREIRA DE SOUSA - UC 943211663992119445 - RDR NOVA OLINDA | 15 | 5 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00359/2026 | DLP-MPPA01 000096/2026 | 112600326 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador 5705367059, com vazamento de oleo media proporção, potencia 75kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso ao caminhao livre. Verificar possibilidade de levar um de maior potencia. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833017 - DLPMPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 01/04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL08099059 | 5705367059 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 12:37 | 2026-04-01 16:42 | 2026-03-21 12:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Transformador 5705367059, com vazamento de oleo media proporção, potencia 75kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso ao caminhao livre. Verificar possibilidade de levar um de maior potencia. | 1125 | 1125 | 75 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00235/2026 | ETO-RD-GR 000308/2026 | 712600152 |  | substituir trafo 5709375009 - 15KVA - 34,5kv - necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado acesso livre. IND GLEBA GLEBA TUPIRAMA, 0 - CHA. PRESENTE DE DEUS - uc 10332311 - cliente HELISNUNES PINHEIRO BIAS - PA Soledade - RDR Guarai | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04038009 | 5709375009 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 18:53 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 18:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | substituir trafo 5709375009 - 15KVA - 34,5kv - necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado acesso livre.IND GLEBA GLEBA TUPIRAMA, 0 - CHA. PRESENTE DE DEUS - uc 10332311 - cliente HELISNUNES PINHEIRO BIAS - PA Soledade - RDR Guarai |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00291/2026 | DBM-MLDB03 000053/2026 | 412600271 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264159744634 SS: ETO-RD-GU 291/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01036052 | 5710192052 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 17:31 | 2026-03-05 18:35 | 2026-03-07 17:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de tranformador queimado asseço livre para camionete | 15 | 15 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00169/2026 | ENC-MPAG02 000018/2026 | 662600096 |  | Ttrafo 5700001161 do Pov. São João , na linha velha de Araguatins / Axixá TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2020 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 123156 Nº SÉRIE; 1227286 IMPEDÂNCIA; 3,85 POS. TAP;2º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 07/2017 MARCA; TRAEL Nº CITD; 112166 Nº SÉRIE; 230301 IMPEDÂNCIA; 4,20 POS. TAP; 2º MEDIÇÃO; 18,06 / 18,20 / 18,13 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03109039 | 5700001161 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 09:18 | 2026-02-10 22:43 | 2026-02-13 09:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Ttrafo 5700001161 do Pov. São João , na linha velha de Araguatins / Axixá | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00205/2026 | DLP-CTPA00 000029/2026 | 112600259 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5701020070 QUEIMADO na RDR de Rio Sono , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000250/2026 DATA ATENDIMENTO: 06/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01059122 | 5701020070 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 18:11 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-07 18:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5701020070 QUEIMADO na RDR de Rio Sono , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado | 25 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00572/2026 | ENC-MLAR03 000032/2026 | 612600350 |  | ETO-RD-AR 572/2026 TRAFO 5710104077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 393575 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2006 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150323 Nº DE SÉRIE : 828046 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5710104077 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-28 17:19 | 2026-03-29 15:45 | 2026-03-31 17:19 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | GOIATINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 077op02 , segue SS do transformador 5710104077 queimado , 15KVA - 19.9KV , acesso livre e pararaios queimado . | 15 | 10 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00575/2026 | ENC-MLAR01 000157/2026 | 612600352 |  | ETO-RD-AR 575/2026 TRAFO 5730971019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06116576 Nº DE SÉRIE : 473385 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2018 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150321 Nº DE SÉRIE : 828044 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5730971019 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 15:08 | 2026-03-30 16:20 | 2026-04-01 15:08 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | FILADELFIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5730971019 15kvaTensão: 34.5Para-raio: QueimadoEndereço: IND FAZENDA PEQUIZEIRO, 0 - LPTEquipe: 004op10 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00200/2026 | ETO-RD-GR 000266/2026 | 712600135 |  | TRAFO QUEIMADO 5700943078 - 15KVA - 34,5KV - CHAVE TRONCO DANIFICADA - 0300941078 IND FAZENDA BAIXAO, LAURIDES ALVES DE SOUZA - UC 10414210 - 63993025279 - RDR ITACAJA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5700943078 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 21:30 | 2026-02-09 18:44 | 2026-02-09 21:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700943078 - 15KVA - 34,5KV - CHAVE TRONCO DANIFICADA - 0300941078IND FAZENDA BAIXAO, LAURIDES ALVES DE SOUZA - UC 10414210 - 63993025279 - RDR ITACAJA |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00725/2026 | ENC-MPAG02 000127/2026 | 662600454 |  | Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTA SERA NECESSARIO SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO TRAFO Nº 5712592130 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 015657 Nº SÉRIE; 339270 POS. DO TAP; 5º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152225 Nº SÉRIE; 836252 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3 MEDIÇÃO; 9,05 / 9,72 / 7,95 | AVARIADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02076103 | 5712592130 |  | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-07-16 16:21 | 2026-07-16 22:56 | 2026-07-23 16:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | VINICIUS DE MORAIS NERY | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTASERA NECESSARIO SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00490/2026 | ENC-MLAG02 000156/2026 | 662600300 |  | 5714779081 15kva 13,8 vazamento de oleo queimado TRAFO Nº 5714779081 TRANSFORMAR RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 337199 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 2,49 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV DATA DE FAB; 12/2023 MARCA; ITAM Nº CITD; 138551 Nº SÉRIE; Z.245199 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 2,63 MEDIÇÃO; 3,45 / 3,68 / 3,64 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01043081 | 5714779081 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-08 16:09 | 2026-05-11 09:28 | 2026-05-11 16:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5714779081 15kva 13,8 vazamento de oleo queimado | 25 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00577/2026 | ENC-MLAR01 000229/2026 | 662600369 |  | ETO-RD-Ag 577/2026 TRAFO 5700025119 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :30 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 8674 Nº DE SÉRIE : 566197005 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 07/99 IMPEDANCIA : 4,25 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135570 Nº DE SÉRIE : 1463817 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3,82 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03005098 | 5700025119 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-08 21:10 | 2026-06-09 04:15 | 2026-06-11 21:10 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SAO BENTO DO TOCANTINS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700025119 30kvaEndereço: IND POVOADO SAO FRANCISCO, 0 - LPT-26925Equipe;171op01Cliente penalizado: 90 | 75 | 30 | 30kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00598/2026 | ENC-MLGR01 000148/2026 | 712600392 |  | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5730596155 ETO-RD-GR 598/2026 ZONA RURAL - PALMEIRANTE 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06108847 Nº DE SÉRIE : 442992 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151717 Nº DE SÉRIE : C 308286 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.24 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.45 MEDIÇÃO 2: 18.60 MEDIÇÃO 3: 14.01 COORDENADA X: 792116 Y: 9110043 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5730596155 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-04 17:42 | 2026-06-05 13:58 | 2026-06-07 17:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5730596155 o mesmo está com muito vazamento de oléo. Se possivel colocar trafo de maior potencia. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00450/2026 | ENC-MLAG01 000109/2026 | 662600277 |  | OS PARA FAZER COLAGEM NAS BUCHAS SECUNDARIAS Constatado trafo 5713700131 de 15kVA na 19.9kV com vazamento de óleo. Acesso para caminhonete. |  | COLA E FITA | AVARIADO | COLA E FITA | MC - CONEXÃO BT | 2026 | LD01014045 | 5713700131 | 8389 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-25 11:21 | 2026-04-27 14:38 | 2026-05-02 11:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Constatado trafo 5713700131 de 15kVA na 19.9kV com vazamento de óleo. Acesso para caminhonete. |  |  | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00503/2026 | ENC-MLGR03 000179/2026 | 712600345 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710082153 ETO-RD-GR 503/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 108324 Nº DE SÉRIE : 184777 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 - 02/2024 IMPEDANCIA : 4.32 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124732 Nº DE SÉRIE : 1236638 MARCA : ROMAGNOLE - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2020 - 12/2025 IMPEDANCIA : 4.11 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 16.25 MEDIÇÃO 2: 14.65 MEDIÇÃO 3: 14.47 COORDENADA X: 704069 Y: 9121008 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010153 | 5710082153 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-01 10:28 | 2026-05-02 17:18 | 2026-05-04 10:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710082153 queimado 30KVApararaio danificadoacesso livre | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00534/2026 | ENC-MLGR01 000138/2026 | 712600405 |  | REPARO EM TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO 5710102111 ETO-RD-GR 534/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | COLA E FITA | MC - EQUIPAMENTOS | 2026 | LD03020023 | 5710102111 | 8389 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-16 18:20 | 2026-05-19 14:40 | 2026-05-23 18:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo com muito vazamento de oleo, se possivel colocar trafo de maior potencia |  |  | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00540/2026 | ENC-MLGR01 000139/2026 | 712600405 |  | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 5700226066 ETO-RD-GR 540/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 2026 | LD03038009 | 5700226066 | 8389 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-19 11:19 | 2026-05-20 12:04 | 2026-07-18 11:19 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | TUPIRATINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5700226066 para fazer melhoramento de malha de aterramento no trafo | 10 |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00014/2026 | DBM-MLDB03 000003/2026 | 412600024 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT:20264062947415 SS: ETO-RD-GU 14/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 234 VBN: 236 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5746981032 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 17:32 | 2026-01-04 22:31 | 2026-01-06 17:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5746981032 QUEIMADO NA RDU DE ARAGUAÇU | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00010/2026 | ENC-MLAR01 000017/2026 | 612600025 |  | ETO-RD-AR 10/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 362351 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 140183 Nº DE SÉRIE : 178590 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5710201040 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:22 | 2026-01-04 14:50 | 2026-01-06 18:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710201040 10 kva 34.5kv e para raio acesso livre | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00006/2026 | ENC-MLGR02 000008/2026 | 212600040 |  | SS ENC-RD-PS 06/2026 TRAFO:5720155007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 125486 Nº DE SÉRIE : 549455 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2020 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148498 Nº DE SÉRIE : C289662 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : SET/2025 IMPEDANCIA : 2.48 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02048007 | 5720155007 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 16:45 | 2026-01-04 15:00 | 2026-01-06 16:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5720155007 QUEIMADO TR 15 KVA ACESSO LIVRE REDE: 13.8PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVREUC: 8/448519-9 TRAJANO COELHO NETO | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00026/2026 | ETO-RD-DP 000011/2026 | 512600016 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5725003091 SS: ETO-RD-DP 26/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD06002091 | 5725003091 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 15:27 | 2026-01-07 10:20 | 2026-01-08 15:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5725003091queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ALMASIND FAZENDA SAO FRANCISCO, 0 - LPT | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00400/2026 | ENC-RD-PS 000027/2026 | 212600368 |  | SS ENC-RD-PS 400/2026 TRAFO: 5703253122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457769 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : MAR/2007 IMPEDANCIA : 2.87 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.KV Nº ENERGISA (CITD) : 149643 Nº DE SÉRIE : 437638 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5703253122 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 13:48 | 2026-03-25 18:06 | 2026-03-28 13:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de linha viva , substituir trafo 5703253122 com vazamento de oleo , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva , acesso livre | 15 | 10 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00442/2026 | DBM-MPDB08 000091/2026 | 412600368 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264263539305 SS: ETO-RD-GU 442/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 208 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5731805148 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 17:39 | 2026-04-09 14:59 | 2026-04-11 17:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA TENSÃO DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO ACESSO LIVRE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00646/2026 | ENC-MPAR02 000016/2026 | 612600394 |  | ETO-RD-AR 646/2026 TRAFO 5700024077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 130638 Nº DE SÉRIE : 606679 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150461 Nº DE SÉRIE : 828184 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5700024077 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 17:11 | 2026-04-09 03:00 | 2026-04-11 17:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador 5700024077 queimado acesso livre pov. craolandia- Goiatins | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00443/2026 | DLP-MLPA01 000129/2026 | 112600372 |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 070op02 cel, 63991008648/992183433 acesso livre afvor agilizar o atendimentov chave de referencia 5710168070 EQUIPE: DOLP-MLPA01 LIDER: JOSE RAIMUNDO TEL. 63 991347351 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02424015 | 5710168070 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 21:48 | 2026-04-11 18:00 | 2026-04-13 21:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 070op02 cel, 63991008648/992183433 acesso livre afvor agilizar o atendimentov chave de referencia 5710168070 | 10 | 10 | 45 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00421/2026 | ENC-MLGR03 000160/2026 | 712600297 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701105087 ETO-RD-GR 421/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 133108 Nº DE SÉRIE : 180654 MARCA : ABB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2007 - 10/2022 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150361 Nº DE SÉRIE : 828084 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 15.97 MEDIÇÃO 2: 11.57 MEDIÇÃO 3: 10.77 COORDENADA X: 729725 Y: 9016540 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5701105087 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 15:38 | 2026-04-11 00:14 | 2026-04-13 15:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701105087 queimado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00100/2026 | DBM-MLDB06 000017/2026 | 412600122 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264086819948 SS: ETO-RD-GU 100/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KV MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:224 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02040003 | 5710344042 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 15:57 | 2026-01-20 10:40 | 2026-01-22 15:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARIRI DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710344042 queamado de 15 kva acesso camionete para raio queimado rdr de cariri | 15 | 10 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00373/2026 | DLP-MLPA01 000092/2026 | 112600314 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5748022070 QUEIMADO - POTÊNCIA: 15 KVA - TENSÃO: 19,9 KV PARARAIO: QUEIMADO - ACESSO: CAMINHONETE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000373/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000092/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/03/2026 À 24/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: NOVO ACORDO ALIMENTADOR: LD01059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01059122 | 5748022070 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 18:19 | 2026-03-23 18:20 | 2026-03-25 18:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5748022070 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: CAMINHONETE | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00419/2026 | ENC-MLGR02 000078/2026 | 712600295 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700603023 ETO-RD-GR 419/2026 ZONA RURAL - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 177962 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 12/2001 IMPEDANCIA : 2.38 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150649 Nº DE SÉRIE : C 299698 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.35 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 06.66 MEDIÇÃO 2: 02.56 MEDIÇÃO 3: 01.56 COORDENADA X: Y: | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL06020023 | 5700603023 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 19:47 | 2026-04-09 19:00 | 2026-04-11 19:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700603023 queimadopararaio queimadoacesso livre | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00611/2026 | ENC-MLAR03 000044/2026 | 612600371 |  | ETO-RD-AR 611/2026 TRAFO 5713443016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 128361 Nº DE SÉRIE : 574547 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150433 Nº DE SÉRIE : 828156 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 0 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5713443016 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-03 12:55 | 2026-04-03 18:40 | 2026-04-06 12:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substitui trafo 5713443016 queimado potência 25kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso livre | 25 | 25 | 25 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00155/2026 | ETO-RD-GU 000373/2026 | 412600188 |  | SS: ETO-RD-GU 155-2026 FOI FEITO A TROCA DO TRAFO DE 15 POR 15KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02036052 | 5700930107 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 16:40 | 2026-02-08 13:00 | 2026-02-04 16:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700930107 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados, acesso livre para a manutenção. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00112/2026 | ENC-MPPS01 000017/2026 | 212600123 |  | SS ENC-RD-PS 112/2026 TRAFO 5755944086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147028 Nº DE SÉRIE : 366463 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2015 IMPEDANCIA : 3.08 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146043 Nº DE SÉRIE : 1613810 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 4.13 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03414149 | 5755944086 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 17:46 | 2026-01-23 23:31 | 2026-01-25 17:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO EM MARIANOPOLIS, TRAFO 5755944086, TENSAO 34500 / 380 V, POTENCIA 75KVA PARA RAIO DANIFICADO, ( CLIENTE PENALIZADO) ACESSO LIVRE. | 150 | 75 | 75KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00273/2026 | DG-MLPO01 000060/2026 | 312600216 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700574152 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 18:33 | 2026-03-20 12:00 | 2026-03-22 18:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo queimado 5700574152 para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 5 kva Tensão:34,5 kv Acesso apenas para caminhonetePara raio queimado | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00283/2026 | DG-MLPO01 000061/2026 | 312600222 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5720076256 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 13:31 | 2026-03-25 12:14 | 2026-03-24 13:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo queimado. | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00279/2026 | ENC-LMPS03 000050/2026 | 212600256 |  | SS ENC-RD-PS 279/2026 TRAFO 5710028149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 21118 Nº DE SÉRIE : 459958 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2009 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147888 Nº DE SÉRIE : C299602 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5710028149 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-27 19:26 | 2026-02-28 14:57 | 2026-03-02 19:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 571002814910KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO CAMINHONETE TESTE AVAZIO PARA QUEIMADO 1UC PENALIZADA 149OP02 | 15 | 5 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00518/2026 | ETO-RD-AR 000762/2026 | 612600332 |  | TRAFO 5701303060 10KVA 13.8KV E PARA RAIO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - FERRAGENS | 2026 | AL01054060 | 5701303060 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 18:11 | 2026-03-19 17:25 | 2026-03-21 18:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701303060 10KVA 13.8KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE |  |  | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00114/2026 | ENC-MLGR02 000018/2026 | 712600085 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700158034 ETO-RD-GR 114/2026 FAZ. UNIÃO - PRES. KENNEDY 0034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 03641 Nº DE SÉRIE : 370325 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149203 Nº DE SÉRIE : 820189 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 05.08 MEDIÇÃO 2: 03.81 MEDIÇÃO 3: 01.79 COORDENADA X: 769882 Y: 9059920 OBS: AO CHEGAR NO LOCAL A EQUIPE CONSTATOU QUE O TRAFO INFORMADO NA S.S (5710099034) NÃO ESTAVA QUEIMADO. LOGO APÓS VERIFICAR, CONSTATARAM QUE O TRAFO REALMENTE QUEIMADO ERA O (5700158034) E FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO CORRETO. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5710099034 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 17:45 | 2026-01-23 18:00 | 2026-01-25 17:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710099034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00089/2026 | ETO-RD-DP 000165/2026 | 512600067 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700541028 SS: ETO-RD-DP 89/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700541028 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 11:47 | 2026-02-03 22:34 | 2026-02-06 11:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700541028 DE 30KVA DA 19.9 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO. | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00583/2026 | ENC-MLAR03 000036/2026 | 612600363 |  | ETO-RD-AR 583/2026 TRAFO 5700799193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 179110 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150233 Nº DE SÉRIE : 827956 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5700799193 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 20:48 | 2026-04-01 18:43 | 2026-04-03 20:48 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | CAMPOS LINDOS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700799193 15kvaPara-raio: Queimado Endereço: fazenda arueira saindo povoado RanchariaEquipe: 193op02 | 15 | 10 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00154/2026 | ENC-MPAG02 000016/2026 | 662600082 |  | Trafo 5700065132 de 15KVA na 19.9KV está queimado para raio danificado na RDR de carrasco bonito Aceso livre TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/1998 MARCA; SAGEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 8423 IMPEDÂNCIA; 3,1 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUTUBRO/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149082 Nº SÉRIE; 799431 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 6,03 / 6,25 / 5,99 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03014045 | 5700065132 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 18:04 | 2026-02-04 21:30 | 2026-02-07 18:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARRASCO BONITO | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700065132 de 15KVA na 19.9KV está queimado para raio danificado na RDR de carrasco bonitoAceso livre | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00288/2026 | ENC-MLAR02 000032/2026 | 612600181 |  | ETO-RD-AR 288/2026 TR: 5759123004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141060 Nº DE SÉRIE : C250770 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 3,20 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149306 Nº DE SÉRIE : 820292 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5759123004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 12:01 | 2026-02-12 17:15 | 2026-02-15 12:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5759123004 e para raio queimado acesso camioneta equipe 004op08 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00144/2026 | ETO-RD-GR 000236/2026 | 712600103 |  | TRAFO 5710042024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO A VAZIO CONSTATADO QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5710042024 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 20:21 | 2026-01-31 08:44 | 2026-02-01 20:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710042024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO A VAZIO CONSTATADO QUEIMADO |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00483/2026 | ETO-RD-AR 000631/2026 | 612600300 |  | 5720410004 15kva 34.5kv e para raio acesso livre | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - FERRAGENS | 2026 | LD02010153 | 5720410004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 13:23 | 2026-03-17 10:07 | 2026-03-18 13:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5720410004 15kva 34.5kv e para raioacesso livre |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00180/2026 | ENC-LMPS01 000047/2026 | 212600181 |  | SS ENC-RD-PS 180/2026 trafo 5710008013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 9508149 MARCA : RHEDE DATA FABRICAÇÃO : 08/95 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 128708 Nº DE SÉRIE : 577065 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5710008013 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 17:41 | 2026-02-04 23:47 | 2026-02-05 17:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710008013 na rdr de paraiso | 15 | 10 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00023/2026 | ENC-MLAG01 000007/2026 | 662600029 |  | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO AVARIADO E COM VAZAMENTO DE OLEO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2010 MARCA; MACZ Nº CITD; CI5706000781 Nº SÉRIE; 173770 IMPEDÂNCIA; 3,12 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FEAB; 2002 - REF; 12/2025 MARCA; CPFL Nº CITD; 148883 Nº SÉRIE; 181387 IMPEDÂNCIA; 3,15 MEDIÇÃO; 15,45 - 15,44 - 15,43 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01014045 | 5700247131 | 20497 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 15:02 | 2026-01-08 17:58 | 2026-01-11 15:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRAIA NORTE | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TR 5700247131 15 KVACOM VAZAMENTO DEVIDO ABALROAMENTO DO POSTE 19,9KV | 15 | 5 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00379/2026 | ENC-MPAG02 000051/2026 | 662600250 |  | trafo 5300432002 queimado, vazamento de oleo potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado TRAFO Nº 5300432002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2020 - 02/04/2024 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 122663 Nº SÉRIE; 525514 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,09 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150427 Nº SÉRIE; 828150 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 6,38 / 1,99 / 2,09 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03005098 | 5300432002 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 12:24 | 2026-04-10 02:37 | 2026-04-12 12:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MAURILANDIA DO TOCANTINS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5300432002 queimado, vazamento de oleo potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado | 15 | 15 | 15kvA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00418/2026 | DBM-MLDB05 000082/2026 | 412600348 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FIGUEIRÓPOLIS INT: 20264248388582 SS: ETO-RD-GU 418/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215.0 VBN: 216.6 VAB: 432 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01033047 | 5700520047 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 11:14 | 2026-04-03 08:42 | 2026-04-05 11:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FIGUEIRÓPOLISOBS: EQUIPE INFORMOU PARA LEVAR PORTA FUSIVEL DA 34,5 KV A REDE E DA 13,8KVA POREM A BASE DA CHAVE E 34,5 EO PORTA FUSIVEL DANIFICOU E LAVAR ELO 1H | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00397/2026 | DLP-MLPA01 000114/2026 | 112600323 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710067083 QUEIMADO , acesso sós para camionete , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01059122 | 5710067083 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-28 11:14 | 2026-04-02 18:00 | 2026-03-31 11:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710067083 QUEIMADO , acesso sós para camionete , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00266/2026 | ENC-MLAR05 000105/2026 | 612600166 |  | SS ETO-RD-AR 266/2026 TRAFO 5710117157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 371150 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/1999 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149307 Nº DE SÉRIE : 820293 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : NOV/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5710117157 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 20:41 | 2026-02-08 12:00 | 2026-02-10 20:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710117157 e para raio queimado acesso camionetaequipe 004op26 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00188/2026 | ENC-MLAR01 000075/2026 | 612600125 |  | ETO-RD-AR 188/2026 TR: 5739688157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 379613 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2019 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148698 Nº DE SÉRIE : 460390 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 2,79 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5739688157 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 11:45 | 2026-01-30 21:00 | 2026-02-02 11:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5739688157 pararaio queimado acesso caminhonete | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01022/2026 | ENC-MLAR02 000131/2026 | 612600638 |  | ETO-RD-AR 1022/2026 TRAFO 5759846004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129127 Nº DE SÉRIE : 431033 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2021 IMPEDANCIA : 3,34 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150693 Nº DE SÉRIE : 1667713 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,6 POS. TAP : 4 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02103004 | 5759846004 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-23 23:00 | 2026-06-24 02:50 | 2026-06-26 23:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GERALDO JOSE DE FARIA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TROCA DE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO E BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA.TRAFO DE 75KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. | 1125 | 75 | 75 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00524/2026 | DLP-MLPA01 000154/2026 | 112600508 |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material trafo 5704935122 queimado acesso livre , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 10 kva DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000524/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000154/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 04/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5704935122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 9653988 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: (63) 9 92768441 ENDEREÇO: IND ASSENTAMEN PA. SITIO, 0 - LPT 14869 DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: NÃO INFORMADO RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTOR | 2026 | LD02059122 | 5704935122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-03 21:49 | 2026-05-04 18:00 | 2026-05-06 21:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5704935122 queimado acesso livre , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 10 kva |  |  | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00556/2026 | ENC-MLGR01 000140/2026 | 712600364 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710002078 ETO-RD-GR 556/2026 ZONA RURAL - ITACAJÁ 0078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 367942 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151704 Nº DE SÉRIE : C 308273 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 24.38 MEDIÇÃO 2: 23.85 MEDIÇÃO 3: 21.77 COORDENADA X: 842554 Y: 9063057 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5710002078 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-22 11:14 | 2026-05-23 15:00 | 2026-05-25 11:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710002078 queimado | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00602/2026 | ETO-RD-GU 002430/2026 | 412600475 |  | SS: ETO-RD-GU 602-2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: EPCPGU03 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 25KVA POR 25KVA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5710089032 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-07 16:36 | 2026-06-08 18:40 | 2026-06-10 16:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU |  |  | 25KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00010/2026 | ENC-LMPS03 000004/2026 | 212600030 |  | SS ENC-RD-PS 10/2026 TR 5710095149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 363378 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147641 Nº DE SÉRIE : 470133 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3.18 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03414149 | 5710095149 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 17:16 | 2026-01-05 19:32 | 2026-01-07 17:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710095149QUEIMADO PARA RAIOS DANIFICADOS ACESSO PARA CAMINHONETE 10KVATENSAO 34500(1uc) PENALIZADA149OP01 63984036150 | 15 | 15 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00009/2026 | DG-MLPO02 000003/2026 | 312600011 |  | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr brejinho | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02001037 | 5700469071 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 17:53 | 2026-01-03 18:30 | 2026-01-05 17:53 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | BREJINHO DE NAZARE | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264062592320TR 5700469071 30KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 1747037FAZENDA MELANCIA, 0 - BREJINHO/ALIANCA-KM23 ESQ.2500MT ES63984191938IVAN ALVES SILVA071OP01 63 98467-6920 | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00206/2026 | DBM-MLDB04 000055/2026 | 412600211 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 206/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220.0 VBN: 221.9 VAB: 452 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01036052 | 5700009052 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 17:02 | 2026-02-16 09:30 | 2026-02-16 17:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00059/2026 | ENC-LMPS03 000014/2026 | 212600081 |  | SS ENC-RD-PS 59/2026 trafo 5700288055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124736 Nº DE SÉRIE : 1236642 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 122290 Nº DE SÉRIE : 1219871 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5700288055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-15 20:01 | 2026-01-16 10:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700288055 queimado na rdr de araguacema | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PA 00214/2026 | ENC-RD-PS 000028/2026 | 212600367 |  | SS ETO-RD-PA 214/2026 TRAFO: 5712316083 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.KV Nº ENERGISA (CITD) : 4420805 Nº DE SÉRIE : 696662 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150406 Nº DE SÉRIE : 828129 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01059122 | 5712316083 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 14:15 | 2026-03-23 19:12 | 2026-03-26 14:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5712316083, trafo de 5kva, tensao 34500 / 440, acesso livre, para raio danificado | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00343/2026 | DBM-MLDB06 000049/2026 | 412600320 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264182746395 SS: ETO-RD-GU 343/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5710174148 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 11:43 | 2026-03-22 06:40 | 2026-03-21 11:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO VALERIO TRAFO ESTOUROU A BUCHA PRIMARIA COM A DESCARGA | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00046/2026 | ENC-LMPS01 000017/2026 | 212600078 |  | SS ENC-RD-PS 46/2026 TRAFO 5700427046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114053 Nº DE SÉRIE :468170 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : ABR/2018 IMPEDANCIA : 3.94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5 Nº ENERGISA (CITD) : 134262 Nº DE SÉRIE : 457314 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5700427046 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 15:39 | 2026-01-13 17:16 | 2026-01-14 15:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700427046 45kva 19,9kv livre e para-raios fazer contato com equipe 046op01 984566872 | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00422/2026 | ENC-MLGR01 000113/2026 | 712600298 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700247024 ETO-RD-GR 422/2026 ZONA RURAL - ITAPORÃ 0024 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 974089 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2.50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150624 Nº DE SÉRIE : C 299673 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.42 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.57 MEDIÇÃO 2: 07.98 MEDIÇÃO 3: 03.44 COORDENADA X: 741584 Y: 9078643 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL05020023 | 5700247024 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 11:40 | 2026-04-11 21:57 | 2026-04-14 11:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da 009OP08, o trafo 5700247024 de 15kVA na tensão 7.9kV está queimado, fica na fazenda Santa Maria lll. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00114/2026 | ENC-LMPS03 000022/2026 | 212600114 |  | SS ENC-RD-PS 114/2026 TRAFO 5710560007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 15131 Nº DE SÉRIE : 080812 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146630 Nº DE SÉRIE : Z275757 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.20 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05050008 | 5710560007 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 18:54 | 2026-01-23 16:21 | 2026-01-25 18:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE MIRACEMA, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS BONS. | 25 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00446/2026 | ENC-MLGR01 000117/2026 | 712600312 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700942009 ETO-RD-GR 446/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 121149 Nº DE SÉRIE : 625857 MARCA : ITB - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 11/2009 - 01/2020 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150250 Nº DE SÉRIE : 827973 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 29.20 MEDIÇÃO 2: 23.65 MEDIÇÃO 3: 21.84 COORDENADA X: 795042 Y: 9040200 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04038009 | 5700942009 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 16:54 | 2026-04-20 17:25 | 2026-04-22 16:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700942009 queimado 15KVA34,5KVpararaio danificadoacesso livre | 15 | 15 | 165KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00075/2026 | DG-MLPO02 000021/2026 | 312600076 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rita | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02047073 | 5720858110 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 20:47 | 2026-01-21 11:05 | 2026-01-22 20:47 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | SANTA RITA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264088353671Segue SS de TR 5720858110 15KVA/19.9KV e para-raios queimadosAcesso livre.UC 28287043FAZENDA DOIS IRMAOS63992196144LINCOLN DE SOUSA CUNHA LEMOS073OP02 63 99299-6052 | 25 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00144/2026 | DBM-MPDB08 000031/2026 | 412600162 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264109499722 SS: ETO-RD-GU 144/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02036052 | 5701661052 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 10:19 | 2026-02-03 14:50 | 2026-02-02 10:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substuiçao de trafo 57016610052 asseço para camionete | 15 | 5 | 5 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00240/2026 | ENC-MLAR05 000097/2026 | 612600148 |  | ETO-RD-AR 240/2026 TR: 5700713019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 41565 Nº DE SÉRIE : 172078 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149192 Nº DE SÉRIE : 820178 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01105019 | 5700713019 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 18:28 | 2026-02-05 15:40 | 2026-02-07 18:28 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | FILADELFIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700713019 queimado 15kvaTensão: 19.9Acesso: Somente para caminhoneteEndereço: IND FAZENDA NOVO MUNDOEquipe: 019op01 | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00294/2026 | DLP-MLPA03 000016/2026 | 112600317 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVA - Tensão: 13,8 KV Acesso: Livre. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000294/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000016/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/02/2026 CIDADE: LUZIMANGUES ALIMENTADOR: AL01102271 EQUIPE: DOLP-CTPA12 ENCARREGADO - JULIO IGNACIO CONTATO DA EQUIPE: (62) 99209-2321 SUPERVISOR: ROGÉRIO MORAES CONTATO: 63 9 9295-8935 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRA CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01102271 | 5703857001 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 21:54 | 2026-02-26 19:48 | 2026-02-28 21:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVATensão: 13,8 KVAcesso: Livre. | 25 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00210/2026 | DG-MLPO02 000046/2026 | 312600171 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700865026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 14:03 | 2026-02-24 16:07 | 2026-02-26 14:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700865026 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados, acesso somente de caminhonete. | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00092/2026 | ENC-MPAG02 000008/2026 | 662600059 |  | Nota para manutenção substituir trafo 5700215130 de 15KVA na 19.9kv com vazamento de óleo RDR de Sampaio TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145684 Nº SÉRIE; 273538 IMPEDÂNCIA; 3,12 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUT/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149106 Nº SÉRIE; 799455 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 12,62 / 12,68 / 12,77 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02014045 | 5700215132 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 20:04 | 2026-01-22 22:05 | 2026-01-25 20:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Nota para manutenção substituir trafo 5700215130 de 15KVA na 19.9kv com vazamento de óleo RDR de Sampaio | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00346/2026 | ETO-RD-GR 000619/2026 | 712600252 |  | trafo 5700457024 e para raio queimado acesso camioneta equipe 033po02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5700457024 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 16:10 | 2026-03-20 12:43 | 2026-03-22 16:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700457024 e para raio queimado acesso camionetaequipe 033po02 |  |  | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00251/2026 | ENC-LMPS01 000070/2026 | 212600229 |  | SS ENC-RD-PS 251/2026 TRAFO 5710360008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112181 Nº DE SÉRIE : 186023 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 4.16 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112107 Nº DE SÉRIE : 332345 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 4.19 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5710360008 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 11:26 | 2026-02-20 08:27 | 2026-02-22 11:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5710360008 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCAI: 30 KVATENSÃO 34.5 KVPARA RAIO: BOMACESSO LIVRE | 30 | 30 | 30 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00290/2026 | ENC-MPAG01 000099/2026 | 662600183 |  | Trafo 5744169065 de 150 kva na 13.9KV queimado Local RDU de Axixá Acesso livre equikpe 045OP04 992800073 TRAFO Nº 5744169065 TRAFO RETIRADO POTÊNCI; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 17/10/2022 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 74067 Nº SÉRIE; 426245 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,53 TRAFO INSTALADO POTÊNCI; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 10/2024 MARCA; ITAM Nº CITD; 143667 Nº SÉRIE; 260197 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,57 MEDIÇÃO; 4,85 / 4,84 / 4,83 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | OUTROS | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01016065 | 5744169065 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 16:12 | 2026-03-18 01:02 | 2026-03-20 16:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AXIXA DO TOCANTINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5744169065 de 150 kva na 13.9KV queimado Local RDU de AxixáAcesso livre equikpe 045OP04 992800073 | 150 | 150 | 150KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00154/2026 | ENC-LMPS01 000037/2026 | 212600152 |  | SS ENC-RD-PS 154/2026 TR 5700455046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 16407 MARCA : VEGAN DATA FABRICAÇÃO : 12/2013 IMPEDANCIA : 2.58 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 144624 Nº DE SÉRIE : 805982 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 08/11 IMPEDANCIA : 2.42 POS. TAP : 03 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01056046 | 5700455046 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 16:57 | 2026-02-01 15:10 | 2026-02-02 16:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570045504625KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800EQUIPE 046OP01 CHEGOU NO LOCAL TRAFO ESTAVA NO CHAO AO QUE TUDO INDICA O MESMO FOI FURTADO 046OP01 | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PS 00094/2026 | ENC-LMPS01 000046/2026 | 212600187 |  | substituir trafo auxiliar [5419145007] da SE Miracema SS ETO-RD-PS 94/2026 Tensão Nominal 34500 / 440 V Tap Ligado 0 V Fase Ligada (Primaria) A Fase Secundaria AN Elo Fusível Nominal Elos Instalados 1H PARECER DMSL: SOLICITAMOS UM TRAFO AUXILIAR PARA REALIZARMOS A SUBSTIUIÇÃO NA SE MIRACEMA SS ETO-RD-PS 94/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 101591 MARCA : WTW DATA FABRICAÇÃO : 10/1998 IMPEDANCIA : POS. TAP : TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 111447 Nº DE SÉRIE : 458371 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 | TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR | QUEIMADO | TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR | QUEIMADO | MC - SUBST./INSTAL./RETIRADA EQUIP. | 2026 | 2MIR | TS41 | 8481 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 16:00 | 2026-02-05 02:03 | 2026-02-07 16:00 | TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR - 13.8/.38 | MIRACEMA DO TOCANTINS | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | U | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva substituir trafo auxiliar da SE Miracema Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 34500 / 440 VTap Ligado 0 VFase Ligada (Primaria) AFase Secundaria ANElo Fusível NominalElos Instalados 1H PARECER DMSL: SOLICITAMOS UM TRAFO AUXILIAR PARA REALIZARMOS A SUBSTIUIÇÃO NA SE MIRACEMA |  |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00065/2026 | ETO-MLDP02 000021/2026 | 512600053 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700263190 SS: ETO-RD-DP 65/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04028074 | 5700263190 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-21 10:31 | 2026-01-22 11:29 | 2026-01-24 10:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO JARDIM | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700263190 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre para camionete com equipe de manutencao na rural de novo jardim.IND FAZENDA CAPAO, 0 - SITIO 3 MD | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00116/2026 | ENC-LMPS01 000030/2026 | 212600124 |  | SS ENC-RD-PS 116/2026 trafo 5700056149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 414160 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 08/2016 IMPEDANCIA : 3.5 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146110 Nº DE SÉRIE : 1616982 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 3.89 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03414149 | 5700056149 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 09:10 | 2026-01-24 16:01 | 2026-01-26 09:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700056149 ATS Bomba de agua na rdr de caseara - levar N3 completa cruzetas do tr madeira id 47357781Leva dus cruzeta leva tres isoladores Bastao as mesma estao danificada | 45 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00052/2026 | ENC-MLGR03 000015/2026 | 712600047 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710088048 ETO-RD-GR 52/2026 RDR FORTALEZA DO TABOCÃO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KV TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138563 Nº DE SÉRIE : 1510147 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135119 Nº DE SÉRIE : 489685 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 IMPEDANCIA : 4,03 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 11,57 MEDIÇÃO 2: 07,98 MEDIÇÃO 3: 06,51 COORDENADA: X: 785308 Y: 9006432 OBS: O TRAFO INFORMADO NA SS É O 5741943048, MAS QUANDO A EQUIPE CHEGOU NO LOCAL, CONSTATOU QUE O TRAFO QUEIMADO É O 5710088048 QUE NÃO CONSTA NO CADASTRO E NEM NO MAPA. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02038009 | 5741943048 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 18:59 | 2026-01-10 22:28 | 2026-01-12 18:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORTALEZA DO TABOCAO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710088048, porem em campo esta o trafo 5741943048112.5 kVAacesso livre pararaio queimadoequipe 009op01- 63999201531 | 150 | 1125 | 112.5 kVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00203/2026 | DG-MLPO02 000044/2026 | 312600160 |  | medido_ emergencial_ SEGUE SS DE TRANSFORMADOR 5727954105 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO. POTENCIA: 15 KVA PARA RAIO: QUEIMADO TENSÃO: 34,5 KV ACESSO: LIVRE | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5727954105 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 18:29 | 2026-02-19 15:46 | 2026-02-21 18:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | OLIVEIRA DE FATIMA | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRANSFORMADOR 5727954105 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 15 KVA PARA RAIO: QUEIMADO TENSÃO: 34,5 KVACESSO: LIVRE | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00062/2026 | ETO-MLDP01 000036/2026 | 512600052 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5736809091 SS: 62/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05002091 | 5736809091 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 12:01 | 2026-01-22 17:34 | 2026-01-23 12:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado de 15kva 19.9kv 5736809091 rdr de almas faz.casa branca equipe 091op01 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00132/2026 | ENC-MLGR01 000030/2026 | 712600090 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701162077 ETO-RD-GR 132/2026 FAZ. MADRI - GOIATINS 0077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05014630 Nº DE SÉRIE : 239714 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 2.59 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 136163 Nº DE SÉRIE : Z 233768 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 06/2023 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 22.77 MEDIÇÃO 2: 18.91 MEDIÇÃO 3: 17.16 COORDENADA X: 871923 Y: 9095856 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01042078 | 5701162077 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 17:13 | 2026-01-27 17:33 | 2026-01-29 17:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5701162077 Queimado Potencia: 5 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 078op01 (63)99109-8812 | 25 | 5 | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00440/2026 | ENC-MLAR01 000057/2026 | 612600272 |  | ETO-RD-AR 440/2026 TRAFO 5701182022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172842 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150080 Nº DE SÉRIE : 827803 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 DEVIDO A EROSAO FOI DANIFICADO O TRAFO TENDO QUE SUBTITUIR AVARIADO E O POSTE | POSTE | DETERIORADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04105019 | 5701182022 | 8805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-08 11:28 | 2026-03-07 18:00 | 2026-03-11 11:28 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Bom dia Segue SSSenhores envia equipe na RDR de Babaçulândia para trocar poste e Trafo Trafo: 5701182022Poste: 10/200ID: 55662476Acesso: Para caminhão e caminhoneteEndereço: Chácara Cantinho Pov. FarturãoOBS: Trocar poste e Trafo. | 15 | 5 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00137/2026 | DBM-MLDB05 000047/2026 | 512600102 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE NATIVIDADE INT: 20264133516121 SS: ETO-RD-DP 137/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 207.1 VBN: 207.2 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5701013028 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 10:36 | 2026-02-24 18:20 | 2026-02-25 10:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5701013028 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso caminhonete | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00157/2026 | ENC-MLGR01 000036/2026 | 712600105 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710134087 ETO-RD-GR 157/2026 FAZ. JABAQUARA - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 179325 MARCA : ABB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2002 - 02/2011 IMPEDANCIA : POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149140 Nº DE SÉRIE : 811230 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.57 MEDIÇÃO 2: 07.98 MEDIÇÃO 3: 03.44 COORDENADA X: 733132 Y: 9014978 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5710134087 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 18:08 | 2026-02-01 19:32 | 2026-02-03 18:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710134087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00463/2026 | ENC-MLAR05 000152/2026 | 612600303 |  | ETO-RD-AR 463/2026 TRAFO 5701543077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 014435 Nº DE SÉRIE : 239355 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2011 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148725 Nº DE SÉRIE : 379977 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01042078 | 5701543077 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 21:11 | 2026-03-12 15:50 | 2026-03-14 21:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5701543077 vazando oleo para raios bompotência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 077op02 tel-63992409718 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00148/2026 | DG-MLPO02 000033/2026 | 312600116 |  | medido_ emergencial_ Trafo 5722245256 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Mateiros, Chac. Brejo das Meninas | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5722245256 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 20:08 | 2026-02-03 12:15 | 2026-02-04 20:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5722245256 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Mateiros, Chac. Brejo das Meninas | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00231/2026 | ENC-LMPS01 000064/2026 | 212600218 |  | SS ENC-RD-PS 231/2026 tr 5700695012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 184694 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/11 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148791 Nº DE SÉRIE : 1810469 MARCA : MACZ DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01025012 | 5700695012 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 18:26 | 2026-02-17 18:09 | 2026-02-17 18:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | tr 5700695012 queimadopot. 10kva tensão 19,9kv acesso livre 046OP01 | 15 | 5 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00449/2026 | DBM-MPDB08 000092/2026 | 412600374 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264278846069 SS:ETO-RD-GU 449/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 kva MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:228 VBN: 229 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03040003 | 5710234076 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 20:30 | 2026-04-13 16:52 | 2026-04-15 20:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00195/2026 | ENC-LMPS04 000029/2026 | 212600184 |  | SS ENC-RD-PS 195/2026 trafo 5731545014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 116584 Nº DE SÉRIE : 473393 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2018 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147574 Nº DE SÉRIE : 460106 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2010 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5731545014 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 20:53 | 2026-02-05 23:00 | 2026-02-07 20:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5731545014 queimado na rdr de pium | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00473/2026 | ENC-MLAR05 000155/2026 | 612600305 |  | ETO-RD-AR 473/2026 TRAFO 5710760004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103740 Nº DE SÉRIE : 304531 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2005 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145111 Nº DE SÉRIE : Z 271300 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5710760004 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 13:32 | 2026-03-14 16:16 | 2026-03-16 13:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710760004 5KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEOACESSO LIVRE | 25 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00028/2026 | ENC-MPAG02 000004/2026 | 662600032 |  | Trafo 5700546088 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso livre, Rural de Sitio Novo próximo Axixá, Faz. IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT TROADO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; DEZ/2004 MARCA; TRAEL Nº CITD; 4266 Nº SÉRIE; 49054 IMPEDÂNICA; 2,51 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; JULHO/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150594 Nº SÉRIE; 802129 IMPEDÂNICA; 2,5 MEDIÇÃO. 18,10 / 18,20 / 18,37 OBS.TRAFO QUE FOI SUBST EM CAMPO ERA DE 15 KVA COM FORME RELATORIO E O BOOK INFORMADO PELA EQUIPE. POREM NO SISTEMA TRAFO E DE 5 KVA ERRO DE CADASTRO. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01016065 | 5700546088 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 11:31 | 2026-01-10 02:12 | 2026-01-12 11:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SITIO NOVO DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700546088 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso livre, Rural de Sitio Novo próximo Axixá, Faz. IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00035/2026 | ENC-MLGR02 000012/2026 | 712600033 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700324011, ETO-RD-GR 35/2026, CHAC. BOA ESPERANÇA, TUPIRAMA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 174176 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 2,45 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 150587 Nº DE SÉRIE : 802122 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 01,09 MEDIÇÃO 2: 00,61 MEDIÇÃO 3: 00,42 COORDENADA X: 810440 Y: 9013424 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01065015 | 5700324011 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 17:12 | 2026-01-07 19:41 | 2026-01-09 17:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRAMA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700324011 Queimado Potencia: 5 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe 009op37 (63)99103-1004/99297-2033 | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00362/2026 | ENC-LMPS01 000094/2026 | 212600332 |  | SS DOLP-RD-PA 362/2026 TRAFO: 5706811122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 916220 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 09/2014 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150381 Nº DE SÉRIE : 828104 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5706811122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 18:55 | 2026-03-19 05:29 | 2026-03-21 18:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5706811122 QUEIMADO | 15 | 10 | 10 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00465/2026 | ENC-LMPS04 000069/2026 | 212600426 |  | SS ENC-RD-PS 465/2026 TRAFO: 5727832007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112792 Nº DE SÉRIE : 459956 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150292 Nº DE SÉRIE : 823015 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05050008 | 5727832007 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 20:55 | 2026-04-21 15:40 | 2026-04-22 20:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5727832007 queimado na RDR de miracema , acesso livre , potencia 15 kva , tensão 19,9 , para-raio queimado | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00265/2026 | ENC-MLAR05 000102/2026 | 612600162 |  | SS ETO-RD-AR 265/2026 TRAFO: 5740204170 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121347 Nº DE SÉRIE : 932234 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2015 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 133672 Nº DE SÉRIE : 669072 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04010004 | 5740204170 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 19:01 | 2026-02-07 22:50 | 2026-02-10 19:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5740204170 queimado acesso livreequipe 004op03 | 25 | 25 | 25 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00302/2026 | ETO-RD-GU 000705/2026 | 412600278 |  | SS: ETO-RD-GU 302/2026 LOCALIDADE: FIGUEIROPOLIS EQUIPE: ENERGISA FOI SUBSTITUIDO UM TRANSFORMADOR DE 15 POR UM DE 15 TENSÃO 7,97KV DISPONIBILIDADE DEVIDO TEMPO CHUVOSO NOS DIAS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01003036 | 5700764047 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 19:41 | 2026-03-07 13:00 | 2026-03-09 19:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre para caminhao | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00285/2026 | DLP-MLPA01 000098/2026 | 112600336 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo queimado DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DG-RD-PO 000285/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000098/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 24/03/2026 À 25/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: SÃO FELIX ALIMENTADOR: LD03046026 EQUIPE: DOLP-MLPA05 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-7129 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - EDUARDO DA SILVA SANTOS 2 - JOÃO CLAUDIO SACRAMENTO DA SILVA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: EDSON CURSINO CONTATO: 63 8415-6029 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5708901256 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 19:28 | 2026-03-25 14:00 | 2026-03-24 19:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO FELIX DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00047/2026 | ENC-MPAG02 000005/2026 | 662600038 |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) NA RDR DE ARAGUATINS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2007 MARCA; ITB Nº CITD; 26015 Nº SÉRIE; 498313 IMPEDÂNCIA; 2,91 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149727 Nº SÉRIE; 290288 IMPEDÂNCIA; 3,03 MEDIÇÃO; 19,06 / 19,06 / 19,08 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02109039 | 5700989039 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 17:26 | 2026-01-14 00:11 | 2026-01-16 17:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) NA RDR DE ARAGUATINS | 15 | 5 | 5 kVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00312/2026 | DG-MLPO02 000059/2026 | 312600247 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5710021044 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 18:37 | 2026-04-08 12:23 | 2026-04-10 18:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FATIMA | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de trafo 5710021044 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia 10 kvaTensão 13,8 kv para queimado acesso livre | 15 | 10 | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00488/2026 | ENC-MPAR02 000008/2026 | 612600298 |  | ETO-RD-AR 488/2026 TRAFO 5700926004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 18205 Nº DE SÉRIE : 100111 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149981 Nº DE SÉRIE : 826199 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL04096004 | 5700926004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 10:02 | 2026-03-16 22:49 | 2026-03-19 10:02 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700926004 15kvaAcesso; Livre Endereço: IND FAZENDA SATURNO, 0 - LPT AR 0042137602Equipe: 004op10 | 15 | 10 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00469/2026 | DLP-MLPA01 000139/2026 | 112600445 |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue ss de trafo queimado, trafo de 5710014070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso soemnte para caminhonete DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000469/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000139/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 10/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: RIO SONO ALIMENTADOR: LD02424015 - TRANSFORMADOR: 5710014070 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 4482816 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: RURAL DE RIO SONO DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 999770426 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: YURE Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02424015 | 5710014070 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 11:05 | 2026-04-20 18:00 | 2026-04-23 11:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo de 5710014070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso soemnte para caminhonete | 10 | 10 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00667/2026 | DLP-MPPA01 000213/2026 | 112600632 |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Recuperar a isolação do CABO da REDE COMPACTA e Recuperar GLV do TRAFO 5748028122. Local: Quadra 903 SUL. ATIVO: 190.02631710 LOCALIZAÇÃO:190-45877216 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLPMPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 15/06/2026 EQUIPE: 763002 LIDER: LUIZ CARLOS DATA: 15/06/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - CONDUTOR MT | 2026 | AL07097122 | 5748028122 | 24752 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-13 14:09 | 2026-06-15 18:00 | 2026-06-16 14:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Recuperar a isolação do CABO da REDE COMPACTA e Recuperar GLV do TRAFO 5748028122.Local: Quadra 903 SUL. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00502/2026 | DLP-MLPA01 000148/2026 | 112600456 |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 03 equipe que atendeu 083op01 chave de referencia, 5722396083 favor agilizar o atendimento devido no local tem comercio obs, favor ver a possibilidade de instalar trafo de 25 devido a carga ser alta no local informacão da equipe 083op01 cel, 63992410353/992756791 EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01059122 | 5722396083 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 10:03 | 2026-04-26 18:00 | 2026-04-29 10:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 03 equipe que atendeu 083op01 chave de referencia, 5722396083 favor agilizar o atendimento devido no local tem comercio obs, favor ver a possibilidade de instalar trafo de 25 devido a carga ser alta no local informacão da equipe 083op01 cel, 63992410353/992756791 | 10 | 10 | 15 kvar favor ver a possibilidade de levar trafo de 25 kvar devido cargas alta no local | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00871/2026 | ENC-MLAR02 000099/2026 | 612600533 |  | ETO-RD-AR 871/2026 TRAFO 5701279040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 19980 MARCA : EST DATA FABRICAÇÃO : 05/2014 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 101063 Nº DE SÉRIE : 389177 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5701279040 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 20:12 | 2026-05-17 11:54 | 2026-05-19 20:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701279040 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 004op11 (63)99104-1954 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00499/2026 | ETO-RD-GU 001352/2026 | 412600411 |  | TRAFO 5700399003 QUEIMADO RDU DE GURUPI ACESSO LIVRE TENSAO 13.8 KV VAZAMENTO OLEO PARA RAIO QUEIMADO SUBSTITUIDO TRAFO E PARA RAIO SS 499/2026. | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01113003 | 5700399003 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 13:16 | 2026-04-26 20:33 | 2026-04-29 13:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700399003 QUEIMADO RDU DE GURUPI ACESSO LIVRE TENSAO 13.8 KV VAZAMENTO OLEOCIENTE PENALIZADO 82 UCS PARA RAIO QUEIMADO | 1125 | 75 | 75 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00635/2026 | ENC-MPPS01 000174/2026 | 212600576 |  | SS ENC-RD-PS 635/2026 trafo 5700461149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 000128248 Nº DE SÉRIE : 123233 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151732 Nº DE SÉRIE : C308301 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5700461149 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-10 18:54 | 2026-07-11 15:55 | 2026-07-13 18:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700461149 na rdr de caseara | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00505/2026 | ENC-MLGR03 000181/2026 | 712600347 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710063011 ETO-RD-GR 505/2026 ZONA RURAL - TUPIRAMA 0011 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05110533 Nº DE SÉRIE : 454901 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 2.56 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150675 Nº DE SÉRIE : Z 299724 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.26 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 14.56 MEDIÇÃO 2: 13.21 MEDIÇÃO 3: 10.61 COORDENADA X: 799711 Y: 9022303 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01065015 | 5710063011 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-03 09:37 | 2026-05-03 17:42 | 2026-05-06 09:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRAMA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710063011 queimado | 25 | 25 | 25 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00943/2026 | ENC-MLAR01 000222/2026 | 612600589 |  | ETO-RD-AR 943/2026 TRAFO 5700721058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 128197 Nº DE SÉRIE : 574383 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103367 Nº DE SÉRIE : 398208 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700721058 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-03 21:35 | 2026-06-04 19:25 | 2026-06-06 21:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo:5700721058 Queimado Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kvPara raio: queimado Acesso: livreEquipe: 040op36 (63)99248-4163 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00967/2026 | ENC-MLAR05 000316/2026 | 612600603 |  | ETO-RD-AR 967/2026 TRAFO 5701288019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 39135 Nº DE SÉRIE : 672175 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2016 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 128595 Nº DE SÉRIE : 574968 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 10.96 MEDIÇÃO 2: 11.62 MEDIÇÃO 3: 12.09 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02105019 | 5701288019 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-10 12:45 | 2026-06-11 19:16 | 2026-06-13 12:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FILADELFIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5701288019 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 019op02 (63)Obs.:local tem que executar mais ou menos 100 metros de limpeza de faixa. | 15 | 5 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00673/2026 | DLP-MLPA02 000054/2026 | 112600585 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02381184 LOCALIZAÇÃO: 190-13699953 Deslocar Equipe de Manutenção para corrigir a MALHA DE ATERRAMENTO do TRAFO 5704944001. Local: Setor Santa Luzia - Luzimangues. Deslocar Equipe de Manutenção para corrigir a MALHA DE ATERRAMENTO do TRAFO 5704944001. Local: Setor Santa Luzia - Luzimangues. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000264/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000054/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 17/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - ALIMENTADOR: LD02059122 - 5704944001 EQUIPE: DOLP-MLPA05 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-7129 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - EDUARDO DA SILVA SANTOS 2 - JOÃO CLAUDIO SACRAMENTO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES - CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIL RESPONSAVÉL: WALLESON DE OLIVEIRA NUNES - CONTATO (63) 9237-2200 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - ATERRAMENTO | 2026 | LD02059122 | 5704944122 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-15 21:48 | 2026-06-17 18:00 | 2026-06-18 21:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Deslocar Equipe de Manutenção para corrigir a MALHA DE ATERRAMENTO do TRAFO 5704944001.Local: Setor Santa Luzia - Luzimangues. | 25 |  |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00684/2026 | DLP-MLPA03 000102/2026 | 112600585 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02835234 LOCALIZAÇÃO: 190-42135165 ACIONAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA CORRIGIR MALHA DE ATERRAMENTO DO TRAFO 5364882001. LOTEAMENTO PORTEIRINHA III - LUZIMANGUES. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000684/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000102/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DA ATIVIDADE: MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 22/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 AS 18:00 CIDADE: LUZIMANGUES - ALIMENTADOR: AL02101271- TRANSFORMADOR: 5364882001 EQUIPE: DOLP-MLPA04 CONTATO DA EQUIPE: 63 9295-4214 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA 2 - JOSE RIBAMAR DA LIMA FILHO 3 - CRISTIANO BATISTA CURCINO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES - CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIL RESPONSAVÉL: EDSON CURSINO DOS SANTOS - CONTATO: 63 8415-6029 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - ATERRAMENTO | 2026 | AL02101271 | 5364882001 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-17 13:36 | 2026-06-22 18:00 | 2026-06-20 13:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | ACIONAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA CORRIGIR MALHA DE ATERRAMENTO DO TRAFO 5364882001.LOTEAMENTO PORTEIRINHA III - LUZIMANGUES. | 15 |  |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00699/2026 | DLP-MLPA02 000061/2026 | 112600585 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02348544 EMERGENCIAL: 190-13697611 nota aberta para melhoria de aterramento, trafo 5700061070, trafo de 15kva, tensao 34,500 regiao de rio sono, cliente relata que varios animais foram eletrocutados, por motivo de segurança o trafo ficou aberto em campo DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000699/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000061/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 24/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: ALIMENTADOR: LD02424015 - TRANSFORMADOR: 5700061070 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES 3 - RAPHAEL NERYS MADEIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: WALLESON DE OLIVEIRA NUNES - CONTATO (63) 9237-2200 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! |  |  |  |  | MC - ATERRAMENTO | 2026 | LD02424015 | 5700061070 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-23 15:35 | 2026-06-24 18:00 | 2026-06-26 15:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | nota aberta para melhoria de aterramento, trafo 5700061070, trafo de 15kva, tensao 34,500 regiao de rio sono, cliente relata que varios animais foram eletrocutados, por motivo de segurança o trafo ficou aberto em campo | 15 |  |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00698/2026 | DLP-MPPA01 000224/2026 | 112600636 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02599947 LOCALIZAÇÃO: 190-13663099 Trafo 5710312122 avariado: Pontência: 30 KVA Tensão 34,5 KV Para-raio:: Bom Acesso:: Livre Obs:: substituir dois GLV fase A e Fase B E 1 Chave Fúsivel. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 22/06/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01059122 | 5710312122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-22 15:35 | 2026-06-22 18:00 | 2026-06-25 15:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | WENDER FRANCISCO RIBEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5710312122 avariado:Pontência: 30 KVATensão 34,5 KVPara-raio:: BomAcesso:: LivreObs:: substituir dois GLV fase A e Fase B E 1 Chave Fúsivel. | 45 | 30 | 30 kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00087/2026 | ENC-LMPS03 000017/2026 | 212600086 |  | SS ENC-RD-PS 87/2026 TRAFO: 5700809055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 104933 Nº DE SÉRIE : 431703 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149811 Nº DE SÉRIE : C290404 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5700809055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 20:11 | 2026-01-18 02:51 | 2026-01-19 20:11 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUACEMA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700809055 queimado na rdr de araguacema | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00395/2026 | ENC-MLAR01 000120/2026 | 612600235 |  | ETO-RD-AR 395/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 33176 Nº DE SÉRIE : 573564 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2009 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150134 Nº DE SÉRIE : 827857 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5701152040 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-27 20:34 | 2026-02-28 16:00 | 2026-03-02 20:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701152040 5kva 34.5kv e para raio queimadoacesso para caminhonete 4x4P.A MOGNO TERRA DO VANDIR | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00090/2026 | DG-MPDG01 000033/2026 | 312600086 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr oliveira de fatima | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02057189 | 5700289105 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 18:08 | 2026-01-24 12:42 | 2026-01-25 18:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | OLIVEIRA DE FATIMA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE OLIVEIRA DE FATIMA, TRAFO DE 15KVA NA REDE, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00388/2026 | ENC-MPAG02 000053/2026 | 662600234 |  | trafo 5700526127 queimado potência 5kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso so caminhonete. TRAFO Nº 5700526127 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2012 MARCA; ITB Nº CITD; 0006006699 Nº SÉRIE; 768636 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,19 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150303 Nº SÉRIE; 828026 IMPEDÂNCIA; 3,0 POS. DO TAP; 3º MEDIÇÃO; 10,52 / 10,54 / 13,76 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01084002 | 5700526127 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 13:40 | 2026-04-12 02:05 | 2026-04-14 13:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700526127 queimado potência 5kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso so caminhonete. | 15 | 5 | kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00429/2026 | DBM-MLDB03 000075/2026 | 412600345 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264257975458 SS: ETO-RD-GU 429/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01008032 | 5710235032 | 20497 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 10:50 | 2026-04-06 22:00 | 2026-04-09 10:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO PLANALTO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710235032 queimado de 15 kva rdr de araguaçu tensão 19.9 kv acesso livre e poste quebrado id 42840335 10/300 cabo AA / 4. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00148/2026 | DBM-MLDB03 000027/2026 | 412600153 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264111901932 SS: ETO-RD-GU 148/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 248 VBN: 250 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03040003 | 5710316076 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 15:46 | 2026-01-31 22:46 | 2026-02-02 15:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00111/2026 | ENC-MLAR05 000044/2026 | 612600085 |  | ETO-RD-AR 111/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06105469 Nº DE SÉRIE : 432239 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149214 Nº DE SÉRIE : 820200 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5710297004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 15:05 | 2026-01-19 12:02 | 2026-01-21 15:05 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710297004 queimado 15kvaEndereço: IND ESTANCIA NELORE AGUA FRIA, 0Equipe: 004op01Contato: 99125-5725Para-raio: Queimado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00151/2026 | DBM-MLDB05 000031/2026 | 412600157 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264113053262 SS: ETO-RD-GU 151/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5760777032 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 11:20 | 2026-02-03 16:50 | 2026-02-03 11:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU ENTRANDO TENSÃO NA PRIMARIA POREM NÃO SAI NA SECUNDARIA | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00032/2026 | DBM-MLDB04 000012/2026 | 412600114 |  | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. TRAFO ESTÁ ENERGISADO. COLAGEM DE TRAFO NA RDR DE PEIXE INT: S/N SS: ETO-RD-GU 32/2026 COMPLEMENTO: 190-13716376 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - CONEXÃO BT | 2026 | LD01066094 | 5723190094 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 20:16 | 2026-01-19 16:49 | 2026-01-11 20:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE.TRAFO ESTÁ ENERGISADO. |  |  | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00066/2026 | DBM-MLDB05 000013/2026 | 412600114 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264079688074 SS: ETO-RD-GU 66/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5710535094 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 20:53 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-16 20:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | 15 | 5 | 05kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00031/2026 | DG-MLPO02 000008/2026 | 312600040 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ipueiras | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700393250 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-07 08:24 | 2026-01-08 11:36 | 2026-01-10 08:24 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | IPUEIRAS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264067353902Segue SS de TR 5700393250 15KVA/19.9KLV e para-raios queimados.Acesso livreUC 10312876FAZENDA BOA ESPERANCA, 0 - LOTEAMENTO RIBEIRAO RIACHAO63991378753ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA63992445094 | 25 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00142/2026 | ENC-LMPS04 000024/2026 | 212600140 |  | SS ENC-RD-PS 142/2026 TRAFO 5700326055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1025049 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : JUL/2016 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KKV Nº ENERGISA (CITD) : 149151 Nº DE SÉRIE : 811241 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5700326055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 09:51 | 2026-01-30 17:51 | 2026-01-31 09:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5700326055 QUEIMADO NA RDR DE ARAGUACEMAPOTENCIA 15TENSÃO 34500 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00399/2026 | ENC-MPAG02 000054/2026 | 662600244 |  | TRAFO QUEMADO DE 15KVA DA 13.8 . MONOFASICO. ACESSO PARA CAMINHONETE. PARA RAIOS QUEIMADO. 01 CLIENTE PENALIZADO. PORTA FUSIVEL DANIFICADO. TRAFO Nº 5710075081 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2016 MARCA; ITB Nº CITD; 101868 Nº SÉRIE; 1024118 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,40 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149825 Nº SÉRIE; 149825 POS. DO TAP; C.292449 IMPEDÂNCIA; 2,65 MEDIÇÃO; 17,99 / 11,62 / 12,95 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01043081 | 5710075081 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-15 13:35 | 2026-04-15 23:22 | 2026-04-18 13:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEMADO DE 15KVA DA 13.8 . MONOFASICO. ACESSO PARA CAMINHONETE. PARA RAIOS QUEIMADO. 01 CLIENTE PENALIZADO. PORTA FUSIVEL DANIFICADO. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00233/2026 | DG-MPDG01 000054/2026 | 312600177 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu porto obs: cobrando sobre aviso pedrini 21 a 23/02 | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01072001 | 5702646001 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 08:09 | 2026-03-03 08:45 | 2026-03-06 08:09 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PORTO NACIONAL | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | segue nota trafo queimado de 45kVA paraio bom | 45 | 45 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00199/2026 | ETO-RD-GR 000267/2026 | 712600136 |  | trafo 5700062227 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete - para raio queimado cliente josé Luiz da Silva - saninda de santo onofre 7 km a esquerda 4km ate local - fazenda Paciencia - UC 2994421-2 -- RDR Recursolandia | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5700062227 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 21:06 | 2026-02-09 18:48 | 2026-02-09 21:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700062227 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete - para raio queimado cliente josé Luiz da Silva - saninda de santo onofre 7 km a esquerda 4km ate local - fazenda Paciencia - UC 2994421-2 -- RDR Recursolandia |  |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00105/2026 | DLP-MLPA01 000019/2026 | 112600155 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para substituição e trafo queimado RDR de Taquaralto. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000105/2026 DATA ATENDIMENTO: 22/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01100001 | 5710675001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 23:50 | 2026-01-22 14:25 | 2026-01-23 23:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição e trafo queimado RDR de Taquaralto. | 30 | 30 | 30 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PA 00187/2026 | ENC-MPPS01 000106/2026 | 212600376 |  | SS ETO-RD-PA 187/2026 TF 5725809122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 104055 Nº DE SÉRIE : 396360 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2016 IMPEDANCIA : 3.5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143848 Nº DE SÉRIE : 1575636 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : SET/2024 IMPEDANCIA : 3.65 POS. TAP : 01 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL07059122 | 5725809122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 11:15 | 2026-03-18 18:00 | 2026-03-21 11:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo QUEIMADO 5725809122 na RDU de palmas , acesso livre , tensão 13,8 , potencia 112,5 , para-raio queimado | 150 | 1125 | 112,5 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00166/2026 | DG-MLPO02 000036/2026 | 312600135 |  | medido_ emergencial_ Boa tarde, Segue SS para substituiçãod e trafo queimaado Ponte Alta rural | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5733180026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 14:43 | 2026-02-07 12:31 | 2026-02-08 14:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Segue SS para substituiçãod e trafo queimaado Ponte Alta rural | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00315/2026 | ENC-MLAR05 000118/2026 | 612600195 |  | ETO-RD-AR 315/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : P 12806 Nº DE SÉRIE : 182492 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149607 Nº DE SÉRIE : 138720 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 3,67 POS. TAP : 04 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL04096004 | 5702058004 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 23:00 | 2026-02-16 13:49 | 2026-02-18 23:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo faltanto fase interno secundaria 5702058004 e com vazamento de oleopot 30kvatensao 34,5kvacesso caminhonetefazenda sao paulo GRANJA | 30 | 30 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00326/2026 | ENC-MLGR01 000088/2026 | 712600232 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5736898066 ETO-RD-GR 326/2026 FAZ. PARANÁ - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06116277 Nº DE SÉRIE : 472461 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2018 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150098 Nº DE SÉRIE : 827821 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21.20 MEDIÇÃO 2: 19.23 MEDIÇÃO 3: 18.65 COORDENADA X: 802500 Y: 9093426 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5736898066 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 21:32 | 2026-03-11 15:10 | 2026-03-13 21:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5736898066 e para raio queimado acesso somente camioneta equipe 023po02 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00201/2026 | ENC-LMPS04 000031/2026 | 212600171 |  | SS ENC-RD-PS 201/2026 TR 5721931008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127055 Nº DE SÉRIE : 502029 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2019 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149853 Nº DE SÉRIE : 297822 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03050008 | 5721931008 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 21:48 | 2026-02-07 14:45 | 2026-02-09 21:48 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | MIRANORTE | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264119387495Segue SS de TR 5721931008 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.OBS: Instalar Chave no trafo, pois a proteção do mesmo fica dentro da plantação de soja.UC 28418051LOTEAMENTO MATA63984815100MARCIANO MATEUS SEHN008OP01 63 99106-7160 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00200/2026 | ENC-LMPS01 000052/2026 | 212600173 |  | SS ENC-RD-PS 200/2026 TRAFO 5700020008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128278 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149874 Nº DE SÉRIE : C 297838 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05050008 | 5700020008 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 08:16 | 2026-02-07 00:22 | 2026-02-09 08:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700020008 BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA NA RDR DE MIRA NORTE | 15 | 5 | 5 kVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00156/2026 | ENC-MPGR01 000018/2026 | 712600110 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5753454153 ETO-RD-GR 156/2026 RANCHO CASAL GARCIA - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 137989 Nº DE SÉRIE : 1554909 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2023 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149152 Nº DE SÉRIE : 811242 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 15.18 MEDIÇÃO 2: 14.26 MEDIÇÃO 3: 12.87 COORDENADA X: 702169 Y: 9119187 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010153 | 5753454153 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 16:10 | 2026-02-01 18:46 | 2026-02-03 16:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar equipe de manutenção para substituir poste do trafo e o transformador queimado 5753454153 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00334/2026 | ETO-RD-GU 000735/2026 | 412600300 |  | ETO-RD-GU 334-2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA POR 15KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5701076032 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 18:05 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03-19 18:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço livre | 15 | 10 | 10 kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00067/2026 | DG-MLPO01 000018/2026 | 312600060 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo com vazamento rdr santa rita | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5720950110 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 21:55 | 2026-01-18 15:45 | 2026-01-20 21:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TRAFO 5720950110 COM VAZAMENTO DE OLEO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: CAMINHONETE | 25 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00184/2026 | ENC-LMPS01 000050/2026 | 212600169 |  | SS ENC-RD-PS 184/2026 TRAFO 5710004149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121788 Nº DE SÉRIE : 487772 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 09/2007 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147665 Nº DE SÉRIE : 464946 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03414149 | 5710004149 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 12:46 | 2026-02-05 19:30 | 2026-02-06 12:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5710004149 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00204/2026 | DG-MLPO02 000045/2026 | 312600164 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5730849026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 19:02 | 2026-02-20 12:02 | 2026-02-21 19:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5730849026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta, Faz. IND FAZENDA SAO LUIZ, 0 - LPT | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00212/2026 | ENC-MPAG02 000027/2026 | 662600131 |  | 5701984039 queimado pot. 15kva tensao 19,9kv acesso ruim para-raio ruim TRAFO Nº 5701984039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; SET/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 44494 Nº SÉRIE; 696947 POS; DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 1/2023 MARCA; ITAM Nº CITD; 137538 Nº SÉRIE; C.239265 POS; DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,19 MEDIÇÃO; 12,83 / 11,26 / 11,54 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02109039 | 5701984039 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 13:53 | 2026-02-22 00:06 | 2026-02-24 13:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5701984039 queimadopot. 15kvatensao 19,9kvacesso ruimpara-raio ruim | 15 | 5 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00239/2026 | ETO-RD-DP 000616/2026 | 512600129 |  | segue ss para substituiçao de trafo 5731781027 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de ponte alta do bom jesus . IND FAZENDA BOA VISTA, 0 - LPT | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05028074 | 5731781027 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 18:37 | 2026-04-10 11:44 | 2026-04-11 18:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5731781027 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de ponte alta do bom jesus .IND FAZENDA BOA VISTA, 0 - LPT | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00338/2026 | ETO-RD-GR 000606/2026 | 712600240 |  | trafo 5700773153 e para raio queimado acesso livre equipe 153po01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03020023 | 5700773153 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 09:43 | 2026-03-19 05:55 | 2026-03-21 09:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700773153 e para raio queimado acesso livre equipe 153po01 |  |  | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00340/2026 | ENC-MLGR03 000123/2026 | 712600241 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700989009 ETO-RD-GR 340/2026 FAZ. CAMPO VERDE - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 35498 Nº DE SÉRIE : 612692 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2009 IMPEDANCIA : 3.07 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 108860 Nº DE SÉRIE : 443005 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2017 - 02/2026 IMPEDANCIA : 2.99 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 13.36 MEDIÇÃO 2: 11.87 MEDIÇÃO 3: 11.29 COORDENADA X: 798393 Y: 9036692 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04038009 | 5700989009 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 12:41 | 2026-03-18 21:00 | 2026-03-21 12:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700989009 queimado e para raio acesso somente camioneta equipe 009po3 | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00690/2026 | ENC-MPAR01 000025/2026 | 612600428 |  | ETO-RD-AR 690/2026 TRAFO 5766930077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148039 Nº DE SÉRIE : C 287176 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150228 Nº DE SÉRIE : 827951 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 15.32 MEDIÇÃO 2: 14.39 MEDIÇÃO 3: 11.16 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5766930077 | 25983 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-16 12:36 | 2026-04-17 16:30 | 2026-06-15 12:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Boa tarde,Favor enviar manutenção para verificar trafo com vazamento de oleo no comutador de TAPTensão: 34,5Potencia: 15 kvaPara raio bomACESSO LIVREChacara Deus e Fiel | 15 | 15 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00431/2026 | DBM-MLDB03 000076/2026 | 412600377 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALÉRIO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 431/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.5 VBN: 219.8 VAB: 440 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5700553148 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 12:11 | 2026-04-06 23:00 | 2026-04-09 12:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700553148 queimado com vazamento de oleo na bucha secundaria do mesmo de 5 kv tensão 19.9 kv acesso camionete | 15 | 5 | 05 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00251/2026 | ENC-MLAR05 000099/2026 | 612600159 |  | SS ETO-RD-AR 251/2026 TRAFO 5734874077 EQUIPE SE DESLOCOU PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO; CONTUDO, AO EFETUAR A TROCA, CONSTATOU-SE QUE O TRANSFORMADOR NOVO INSTALADO APRESENTAVA DEFEITO, SENDO NECESSÁRIO REALIZAR NOVA SUBSTITUIÇÃO (ENC-MLAR01 98/2026). | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5734874077 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 10:10 | 2026-02-05 18:20 | 2026-02-08 10:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo queimado 5734874077 | 25 | 25 | 25 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00304/2026 | ENC-MPPS01 000058/2026 | 212600269 |  | SS ENC-RD-PS 304/2026 TR 5700616085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06114070 Nº DE SÉRIE : 468187 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 3.95 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146098 Nº DE SÉRIE : 1616970 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.72 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5700616085 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 12:35 | 2026-03-04 23:15 | 2026-03-07 12:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570061608545KVAQUAIMADO PARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500(03)UC PENALIZADAS ACESSO LIVRE013OP15 | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00400/2026 | ENC-MPGR01 000062/2026 | 712600282 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700214066 ETO-RD-GR 400/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD061006 Nº DE SÉRIE : 389793 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150379 Nº DE SÉRIE : 828102 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.15 MEDIÇÃO 2: 00.14 MEDIÇÃO 3: 00.12 COORDENADA X: 808852 Y: 9053576 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5700214066 | 8805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-03 10:20 | 2026-04-03 21:05 | 2026-04-06 10:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acionar equipe de manutencao para troca do poste e transformador no RDR de [0066] TUPIRATINStrafo 5700214066poste 10-300 id.: 49935819 estrutura u3-Tequipe 034op03 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00035/2026 | DLP-MPPA01 000019/2026 | 112600114 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5762443122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO QDR 1206 SUL AL. 33 OBS: TROCAR OS 03 CABO DE GLV ESTÃO MUITO CURTOS OBS: VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE LEVAR TRAFO DE MAIOR POTENCIA DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM06M ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 0035/2026 DATA ATENDIMENTO 09/01/2026 CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03097122 | 5762443122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 08:36 | 2026-01-09 12:55 | 2026-01-12 08:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5762443122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOQDR 1206 SULAL. 33OBS: TROCAR OS 03 CABO DE GLV ESTÃO MUITO CURTOSOBS: VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE LEVAR TRAFO DE MAIOR POTENCIA | 75 | 75 | 75 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00163/2026 | ETO-RD-DP 000330/2026 | 512600097 |  | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01058020 | 5361218020 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 14:51 | 2026-03-02 22:30 | 2026-03-04 14:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ALEGRE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5361218020 25 KVA 7,9KV QUEIMADO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00700/2026 | DLP-CTPA00 000112/2026 | 112600640 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02385173 LOCALIZAÇÃO: 190-13665995 Segue nota para substituiçao de trafo 5706143122 30kva tensao 13.8 kv EQUIPE: 833016 - DLP-CTPA04 ENCARREGADO: FABIO ROSA DATA: 25/06/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL07059122 | 5706143122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-25 11:48 | 2026-06-25 18:00 | 2026-06-28 11:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substituiçao de trafo 5706143122 30kva tensao 13.8 kv | 45 | 30 | 30 kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00501/2026 | ENC-LMPS04 000076/2026 | 212600460 |  | SS ENC-RD-PS 501/2026 TR 5701360075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 667865 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : MAI/2010 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150607 Nº DE SÉRIE : C299656 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 FOI FEITO A SUBST. DE 100MTS DE CABO 4AWG ENTRE OS IDS: 55322799 ao ID: 55322988 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5701360075 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-05 20:13 | 2026-05-06 13:15 | 2026-05-08 20:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570136007515KVATENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRETRAFO COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO INFRMAÇÕES REPASSADAS PELA MANUTENÇÃO WESLEY LEVAR ISOLADOR BASTAO 34500 | 15 | 5 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00478/2026 | ENC-LMPS04 000071/2026 | 212600441 |  | SS ENC-RD-PS 478/2026 TR 5700804012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 44338 Nº DE SÉRIE : 696791 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150884 Nº DE SÉRIE : 303264 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : POS. TAP : 03 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01025012 | 5700804012 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 09:49 | 2026-04-27 17:30 | 2026-04-30 09:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700804012POTENCIA 5TENSAO 34500ACESSO LIVRE CAMINHONETE ATE UNS 30 METROS DO LOCAL EQUIPE 044OP02 ESTEVE NO LOCAL | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00566/2026 | ENC-LMPS01 000140/2026 | 212600524 |  | SS ENC-RD-PS 566/2026 OBS: trafo instalado é de 150kva, porém na placa de serie está 75kva - (possivelmente erro da reformadora) trafo 5701176084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5kva TENSÃO : 34.5kv Nº ENERGISA (CITD) : 135208 Nº DE SÉRIE : 1454428 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3.99 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141362 Nº DE SÉRIE : 148959 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 08/2024 IMPEDANCIA : 4.17 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05062013 | 5701176084 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-09 11:52 | 2026-06-09 19:22 | 2026-06-12 11:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss parqa tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701176084 queimado na rdu de divinopoles penalizndo 134 clientes | 150 | 1125 | 112,5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00673/2026 | DBM-MLDB05 000104/2026 | 412600526 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMA INT: 20264556881733 SS: ETO-RD-GU 673/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5710487097 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-25 19:07 | 2026-06-26 18:00 | 2026-06-28 19:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMÃ | 15 | 10 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00682/2026 | EP-MPGU01 000005/2026 | 412600520 |  | SS: ETO-RD-GU 682-2026 LOCALIDADE: GURUPI EQUIPE: EPCPGU01 FOI FEITO A TROCA DO TRANFORMADOR DE 75KVA POR 112,5KVA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL04244003 | 5700707003 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-27 15:29 | 2026-06-27 20:30 | 2026-06-30 15:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Seguee SS de trafo 5700707003 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção. Tensão:13,8 kvAcesso livre para raio queimado |  |  | 75 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00750/2026 | ENC-MPAR02 000024/2026 | 612600460 |  | ETO-RD-AR 750/2026 TRAFO 5749840019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 132685 Nº DE SÉRIE : 458191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2016 IMPEDANCIA : 3,50 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149939 Nº DE SÉRIE : 600390 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,77 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | PS01112193 | 5749840019 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 14:48 | 2026-04-28 05:46 | 2026-04-30 14:48 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34500Kv | CAMPOS LINDOS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5749840019 75 kva queimado Tensão: 34.5Para-raio: QueimadoEquipe: 193op02Endereço: IND AVENIDA DERIVAL COELHO SOARES, 0 - UNIDADE DE TRATAMENTO - UCL 001 | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00008/2026 | ENC-MLGR03 000014/2026 | 712600017 |  | ETO-RD-GR 008/2026 TR: 5700350087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138785 Nº DE SÉRIE : 63246 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148570 Nº DE SÉRIE : Z289710 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,03 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20,42 MEDIÇÃO 2: 19,82 MEDIÇÃO 3: 11,67 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5700350087 | 8812 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-02 10:11 | 2026-01-02 19:58 | 2026-03-03 10:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700350087 QUEIMADO PARA RAIO BOM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00002/2026 | ENC-MPGR01 000001/2026 | 712600018 |  | ETO-RD-GR 002/2026 TR: 5700022078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06000036 Nº DE SÉRIE : 372895 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138794 Nº DE SÉRIE : 375092 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2016 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03,57 MEDIÇÃO 2: 02,41 MEDIÇÃO 3: 01,65 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | BUCHA NEUTRO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5700022078 | 8385 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-01 05:41 | 2026-01-03 08:57 | 2026-03-02 05:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700022078 queimado de 15 kva na 19,9 kv mais para raio | 25 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00002/2026 | DG-MLPO01 000003/2026 | 312600007 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700331256 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 08:06 | 2026-01-01 19:00 | 2026-01-04 08:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5700331256 de 45kVA na 34.5kV queimado, bucha fase C danificada com vazamento de óleo. verificar agilidade, solicitação do Anderson Vieira a pedido da diretoria. cliente varios dias sem energia , | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00164/2026 | DLP-MLPA02 000014/2026 | 112600180 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5727558083 queimado na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , tensão 34,5 , potencia 15 kva , para - raio queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 99296-9610 SS DOLP-RD-PA 164/2025 DATA ATENDIMENTO 01/02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01059122 | 5727558083 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 12:08 | 2026-02-01 17:25 | 2026-02-03 12:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5727558083 queimado na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , tensão 34,5 , potencia 15 kva , para - raio queimado | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00163/2026 | ENC-LMPS04 000026/2026 | 212600132 |  | SS ENC-RD-PS 163/2026 trafo 5701350084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 177899 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149148 Nº DE SÉRIE : 811238 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5701350084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 13:23 | 2026-02-02 15:50 | 2026-02-03 13:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701350084 queimado na rdr de divinopoles | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00176/2026 | ENC-MLAR05 000070/2026 | 612600114 |  | ETO-RD-AR 176/2026 TR: 5700019040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 7238 Nº DE SÉRIE : 315495 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2005 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149244 Nº DE SÉRIE : 820230 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700019040 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 11:52 | 2026-01-30 16:33 | 2026-02-01 11:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700019040 10kva 34.5kv e para raioacesso livre | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00045/2026 | DBM-MLDB05 000010/2026 | 412600091 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAÚ INT: 20264071671678 SS: ETO-RD-GU 45/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225.2 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02003036 | 5742542186 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 12:22 | 2026-01-16 19:16 | 2026-01-14 12:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JAU DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADO ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00067/2026 | DBM-MLDB06 000009/2026 | 412600101 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264079454049 SS: ETO-RD-GU 67/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:212 VBN: 211 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02085042 | 5701640052 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 21:02 | 2026-01-14 12:00 | 2026-01-16 21:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 15KVA 7,9KV ACESSO BOM PARA CAMINHONETE BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00452/2026 | ENC-MLAR03 000013/2026 | 612600281 |  | ETO-RD-AR 452/2026 TRAFO 5700360077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5706002050 Nº DE SÉRIE : 66784 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 4,20 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149903 Nº DE SÉRIE : 1662347 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,93 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5700360077 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 17:25 | 2026-03-11 01:29 | 2026-03-13 17:25 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | GOIATINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme infomações da equipe 077op01 , segue SS de TRANSFORMADOR 5700360077 QUEIMADO 75KVA Tensão 34.5 KV , RDU DE GOIATINS . Refazer conexões da chave e substituir GLV | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00242/2026 | DG-MLPO01 000054/2026 | 312600195 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02057189 | 5702127001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 17:30 | 2026-03-06 16:15 | 2026-03-08 17:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264163679200Segue SS de TR 5702127001 5KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.OBS: CH 0301932001 está aberta porta-fusivel no pé da estrutura.UC 8693609CHACARA GROTA FUNDA63984607647MARIA DE JESUS RODRIGUES NOGUEIRA001OP02 63 98444-4626 | 15 | 10 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00023/2026 | ENC-MLGR03 000024/2026 | 712600051 |  | SUBSTITUIDO UM TRAFO 5700005195 ETO-RD-GR 23/2026 RDU DE CENTENARIO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06101301 Nº DE SÉRIE : 361653 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2015 IMPEDANCIA : 4,12 POS. TAP : 2 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143940 Nº DE SÉRIE : 1587002 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 3,95 POS. TAP : 2 MEDIÇÃO 1: 16,55 MEDIÇÃO 2: 10,02 MEDIÇÃO 3: 03,10 COORDENADA X: 902885 Y: 9007850 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5700005195 | 8812 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-05 12:19 | 2026-01-08 14:34 | 2026-03-06 12:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CENTENARIO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700005195 vazamento de oleo Potencia: 75 KVATensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: livre Equipe: 227op01 (63) 99999-8761/99928-1276Obs. tem que tracar estrutura N1 completa e chave 34,5 KV que atende o trafo. substituir cabos do pirastique. | 1125 | 75 | 75 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00019/2026 | DG-MLPO01 000009/2026 | 312600036 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5745654026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 21:50 | 2026-01-06 15:40 | 2026-01-06 21:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5745654026 15kva e para raio queimado acesso caminhonete equipe 026op03 992224857 | 25 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00103/2026 | ETO-RD-PS 000119/2026 | 212600102 |  | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5301988007 de 25 kVA para 25 kVA. SS ENC-RD-PS 103/2026 TRAFO: 5301988007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 133090 Nº DE SÉRIE :31172 MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 05/2012 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146638 Nº DE SÉRIE :Z 275775 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05050008 | 5301988007 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 17:11 | 2026-01-20 19:07 | 2026-01-22 17:11 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | OS: 20264088277649Segue SS de TR 5301988007 25KVA/19.9KV com vazamento de óleo.OBS: Está saindo somente uma fase na secundária o mesmo ficou fechado devido ter uma pessoa enferma no local.Acesso livre.UC 10832560FAZENDA ESPIRITO SANTO62981433742AGROPECUARIA QUIRINO LTDA007OP06 63 98465-1880 | 25 | 25 | 25 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00097/2026 | ENC-MPAG01 000023/2026 | 662600062 |  | trafo queimado 5700527002 15kva 13,8 kv realizado teste a vazio acesso caminhonete equipe 002op02 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 04/2017 MARCA; TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 107488 IMPEDÂNCIA; 2,34 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 146577 Nº SÉRIE; C.275673 IMPEDÂNCIA; 2,60 MEDIÇÃO; 00,74 / 01,67 / 00,82 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01084002 | 5700527002 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 16:17 | 2026-01-25 19:25 | 2026-01-27 16:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700527002 15kva13,8 kv realizado teste a vazioacesso caminhonete equipe 002op02 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00129/2026 | DBM-MLDB03 000024/2026 | 412600150 |  | REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE FORMOSO INT: 20264099526652 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01035052 | 5710624052 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 09:34 | 2026-01-28 14:29 | 2026-01-30 09:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço para camionete | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00092/2026 | DLP-MLPA01 000014/2026 | 112600154 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 15 kvar ada rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 04 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOS-E RAIMUNDO CONTATO - (63) 99296-9610 SS DOLP-RD-PA 0092/2026 DATA ATENDIMENTO 19/01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01059122 | 5700449092 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 21:25 | 2026-01-19 16:02 | 2026-01-21 21:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar ada rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 04 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 favor agilizar o atendimento | 25 | 15 | 15 kvar | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00315/2026 | ENC-LMPS03 000056/2026 | 212600284 |  | SS ENC-RD-PS 315/2026 trafo 5701300075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 160753 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 03/10 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147895 Nº DE SÉRIE : C299612 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.77 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5701300075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-08 09:35 | 2026-03-09 18:53 | 2026-03-11 09:35 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701300075 queimado na rdr de dois irmao | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00348/2026 | ENC-MLAR02 000041/2026 | 612600214 |  | ETO-RD-AR 348/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P 026521 Nº DE SÉRIE : 679882 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2023 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149295 Nº DE SÉRIE : 820281 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01105019 | 5359377019 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 11:52 | 2026-02-22 12:35 | 2026-02-24 11:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FILADELFIA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5359377019 e para raio queimadoaceso somente camioneta equipe 019op02 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00338/2026 | ENC-MLAR05 000130/2026 | 612600216 |  | ETO-RD-AR 338/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112097 Nº DE SÉRIE : 332335 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3,91 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129777 Nº DE SÉRIE : 463600 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 20/2018 IMPEDANCIA : 3,9 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5710156159 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 17:20 | 2026-02-20 02:20 | 2026-02-22 17:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710156159 30kva 34.5kv e para raio queimadoacesso livre | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00254/2026 | ENC-LMPS04 000040/2026 | 212600231 |  | SS ENC-RD-PS 254/2026 TR 5701380055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 203587 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143216 Nº DE SÉRIE : 1622915 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2024 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5701380055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 19:03 | 2026-02-20 17:30 | 2026-02-22 19:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570138005515KVAPARA RAIO DANIFICADO aCESSO BOM tensao 34500055op01 | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00261/2026 | ENC-LMPS04 000041/2026 | 212600233 |  | SS ENC-RD-PS 261/2026 TRAFO 5727681008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138758 Nº DE SÉRIE : 438049 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131775 Nº DE SÉRIE : 442993 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2017 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5727681008 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 18:50 | 2026-02-21 16:09 | 2026-02-23 18:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5727681008 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATIVASCOM EQUIPE DE MANUTENÇÃOPOTENCIA:15 KVA TENSÃO 34,5 KV PARA RAIO: QUEIMADO ACESSO: LIVRE | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00310/2026 | ENC-MLAR05 000119/2026 | 612600201 |  | ETO-RD-AR 310/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 33171 Nº DE SÉRIE : 573559 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2009 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144421 Nº DE SÉRIE : 55517 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 2004 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700192040 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 11:58 | 2026-02-16 15:16 | 2026-02-18 11:58 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARAGOMINAS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700192040 Queimado 15kvaPara-raio: queimado Tensão: 34,5Acesso: livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS, 0 - LT364 DEUSIMAR B MACHADO LPT20 | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00287/2026 | ENC-MLAR05 000115/2026 | 612600180 |  | ETO-RD-AR 287/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 20377 Nº DE SÉRIE : 369015 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 09/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149293 Nº DE SÉRIE : 820279 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5701949004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 11:53 | 2026-02-12 17:40 | 2026-02-15 11:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701949004 e para raio queimado acesso camionetaequipe 004OP27 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00124/2026 | DLP-MLPA01 000021/2026 | 112600144 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op12 cel, 63985065407/992621690 favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser doo dia 24-01-2026 09:52 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: OSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000122/2026 DATA ATENDIMENTO: 26/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5711933122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 12:35 | 2026-01-26 16:04 | 2026-01-28 12:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op12 cel, 63985065407/992621690 favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser doo dia 24-01-2026 09:52 | 15 | 15 | 15 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00336/2026 | ETO-RD-GU 000850/2026 | 412600305 |  | SS: ETO-RD-GU 336-2026 LOCALIDADE: PEIXE FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR UM DE 15KVA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02003036 | 5710156094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 12:09 | 2026-03-22 13:30 | 2026-03-20 12:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 15KVA NA REDE 7.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00568/2026 | ENC-MLAR01 000156/2026 | 612600343 |  | ETO-RD-AR 568/2026 TRAFO 5700224193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 05009761 Nº DE SÉRIE : 566197031 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 02/99 IMPEDANCIA : 4,2 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135310 Nº DE SÉRIE : 493406 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 04/2023 IMPEDANCIA : 3,89 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | PS01112193 | 5700224193 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 12:45 | 2026-03-28 17:50 | 2026-03-30 12:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5701415077 Queimadopara raios queimadopotência 30kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 193op01 tel-63992552584 | 30 | 30 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00554/2026 | ETO-RD-AR 000877/2026 | 612600345 |  | Substutui Trafo 5700214080 queimado potência 5kva tensão 34,5kv acesso so caminhonete para-raio queimado. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700214080 | 8812 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 17:56 | 2026-03-26 17:11 | 2027-04-29 17:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substutui Trafo 5700214080 queimado potência 5kva tensão 34,5kv acesso so caminhonete para-raio queimado. |  |  | 5 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00178/2026 | ENC-LMPS04 000030/2026 | 212600186 |  | SS ENC-RD-PS 178/2026 trafo 5701187014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 38193 Nº DE SÉRIE : 667505 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : MAI/2010 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147551 Nº DE SÉRIE : 748327 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2011 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5701187014 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 15:19 | 2026-02-05 20:30 | 2026-02-05 15:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701187014 na rdr de pium | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00430/2026 | DLP-MPPA01 000103/2026 | 112600423 |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5751368070 queimado na RDR de RIO SONO , acesso livre , tensão 37,5 , para-raio queimado , potencia 75 kva DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-CTPA01 ENCARREGADO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 10/04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01059122 | 5751368070 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 18:57 | 2026-04-10 18:00 | 2026-04-11 18:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5751368070 queimado na RDR de RIO SONO , acesso livre , tensão 37,5 , para-raio queimado , potencia 75 kva | 75 | 75 | 75 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00177/2026 | ENC-LMPS04 000027/2026 | 212600157 |  | SS ENC-RD-PS 177/2026 trafo 5701299084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 111028 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/2011 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149145 Nº DE SÉRIE : 811235 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5701299084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 14:50 | 2026-02-03 19:00 | 2026-02-05 14:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701299084 | 15 | 10 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00727/2026 | ENC-MLAR02 000084/2026 | 612600448 |  | ETO-RD-AR 727/2026 TRAFO 5700956193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :179081 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2008 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150343 Nº DE SÉRIE : 828066 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 15.66 MEDIÇÃO 2: 12.72 MEDIÇÃO 3: 11.52 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | PS01112193 | 5700956193 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-21 13:37 | 2026-04-22 17:00 | 2026-04-24 13:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700956193 queimado5KVA34,5KVpararaio danificadoacesso caminhonete | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00034/2026 | DLP-MPPA01 000018/2026 | 112600103 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5727478070 queimado na RDR de Rio Sono , acesso livre , tensão 34,5 , pára-raio queimado , potencia 30 kva. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 034/2026 DATA ATENDIMENTO: 09/01/2026 CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01059122 | 5727478070 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 22:04 | 2026-01-09 18:20 | 2026-01-11 22:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5727478070 queimado na RDR de Rio Sono , acesso livre , tensão 34,5 , pára-raio queimado , potencia 30 kva | 45 | 30 | 30 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00620/2026 | ENC-LMPS03 000101/2026 | 212600561 |  | SS ENC-RD-PS 620/2026 trafo 5710214012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134556 Nº DE SÉRIE : 301839 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2004 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149483 Nº DE SÉRIE : 822918 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02047073 | 5710214012 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-04 11:50 | 2026-07-05 18:14 | 2026-07-07 11:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710214012 15kva 19,9kv acesso bom. | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00605/2026 | ETO-RD-GU 002463/2026 | 412600500 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLANDIA INT: 20264492324287 SS: ETO-RD-GU 605/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02036052 | 5710372107 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-08 17:07 | 2026-06-10 18:00 | 2026-06-11 17:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5710372107 queimado para as devidas trativas com a equipe de manutençãoPotência: 5 kvaPara raio queimadoAcesso LivreTensão: 34.5 KV | 15 | 15 | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00639/2026 | DBM-MLDB05 000102/2026 | 412600510 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264534607416 SS: ETO-RD-GU 639/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 212 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02033047 | 5710080047 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 20:34 | 2026-06-20 15:00 | 2026-06-22 20:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5710080047 queimado para devidas trativas.potencia: 10kvaPara raio queimado Tensão: 13,8 kvacesso livre | 15 | 10 | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00992/2026 | ENC-MLAR01 000242/2026 | 612600627 |  | ETO-RD-AR 992/2026 TRAFO 5710093157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 130805 Nº DE SÉRIE : 395690 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 IMPEDANCIA : 4,04 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 107053 Nº DE SÉRIE : EA105A2 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2000 IMPEDANCIA : 4,09 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5710093157 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-18 17:27 | 2026-06-19 16:20 | 2026-06-21 17:27 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | ARAGUANA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710093157 45kva queimadoPara-raio: QueimadoAcesso: livreEndereço: IND FAZENDA BARRA DO RIO LONTRA, 0Equipe: 030op01 | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00493/2026 | DLP-CTPA00 000078/2026 | 112600618 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02780597 LOCALIZAÇÃO: 190-36642340 sgeue ss de 01 trafo de 150 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado equipe 059op17 cel, 63992621690 chave de referencia 5731658122 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833018 ENCARREGADO: WEDERSON RUBENS DATA: 24/04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03434001 | 5731658122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-24 11:49 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04-27 11:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | sgeue ss de 01 trafo de 150 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado equipe 059op17 cel, 63992621690 chave de referencia 5731658122 | 150 | 150 | 150 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01051/2026 | ENC-MLAR01 000252/2026 | 612600662 |  | ETO-RD-AR 1051/2026 TRAFO 5703676004 NÃO FOI REALIZADA A TROCA DO TRANSFORMADOR, POIS O EQUIPAMENTO NÃO ESTAVA QUEIMADO. FOI EXECUTADO APENAS MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DOS PARA-RAIOS E A MEDIÇÃO DO ATERRAMENTO. | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL06103004 | 5703676004 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-02 12:59 | 2026-07-02 21:45 | 2026-07-05 12:59 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | Filipe Gois Lopes | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | boa tarde!Segue SS para substituir trafo 5703676004 150 kva na RDU de Araguaina, mesmo queimado bucha secundaria da fase A | 150 | 15 | 150KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00472/2026 | DLP-MLPA03 000024/2026 | 112600457 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS de trafo qaueimaado DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000472/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 00024/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 22/04/2026 A 24/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: RIO SONO - ALIMENTADOR: LD02424015 - TRANSFORMADOR: 5700571070 EQUIPE: DOLP-MLPA03 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - EDUARDO DA SILVA SANTOS 2 - JOÃO CLAUDIO SACRAMENTO DA SILVA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES - CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: WALLESON DE OLIVEIRA NUNES - CONTATO (63) 9237-2200 DADOS DO CLIENTE: UC: 9860932 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: (63) 9 92945449 ENDEREÇO: IND FAZENDA CABECEIRA VERDE, 0 DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 9 91008648 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO ELO NO LOCAL: 0,5 POTÊNCIA: 15KVA CLASSE DE TENSÃO: 19,9KV Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02424015 | 5700571070 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-21 00:05 | 2026-04-22 18:00 | 2026-04-24 00:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo qaueimaado | 15 | 5 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00736/2026 | DLP-MLPA02 000076/2026 | 112600668 |  | MEDIDO EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02539872 LOCALIZAÇÃO: 190-13683708 Segue nota para substuiçao de trafo queimado na RDR de Aparecida do Rio Negro trafo 5700319083 05 kVA tensao 19,9 kV Equipe informou que no local nessecita de trafo de maior capacidade 25 kva DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000736/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000076/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 09/07/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 19,9KV ALIMENTADOR: LD01059122 - TRANSFORMADOR: 5700319083 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 8693021 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: De Aparecida do Rio Negro saindo sentido avenida do estudante segue mais 400 metros vira a esqueda chega na sede DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: :63 992188010 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01059122 | 5700319083 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-08 20:53 | 2026-07-09 18:00 | 2026-07-11 20:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substuiçao de trafo queimado na RDR de Aparecida do Rio Negro trafo 5700319083 05 kVA tensao 19,9 kV Equipe informou que no local nessecita de trafo de maior capacidade 25 kva | 25 | 5 | 25 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00546/2026 | ENC-LMPS03 000087/2026 | 212600505 |  | SS ENC-RD-PS 546/2026 TRAFO: 5701119075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 035368 Nº DE SÉRIE : 379996 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 2.87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151648 Nº DE SÉRIE : C 308217 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 4/2026 IMPEDANCIA : 3.23 POS. TAP : 03 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5701119075 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-01 16:45 | 2026-06-02 17:57 | 2026-06-04 16:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701119075 15KVA 34,5KV ACESSO BOM E PARA-RAIOS 075OP02 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00642/2026 | DLP-MLPA03 000098/2026 | 112600597 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5700269122 QUEIMADO NA RDR DE PALMAS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5700269122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-06 19:01 | 2026-06-07 18:00 | 2026-06-09 19:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700269122 QUEIMADO NA RDR DE PALMAS | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00618/2026 | ENC-LMPS03 000099/2026 | 212600562 |  | SS ENC-RD-PS 618/2026 TRAFO 5700526233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 177931 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149467 Nº DE SÉRIE : 822902 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5700526233 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-03 20:31 | 2026-07-04 16:55 | 2026-07-06 20:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700526233 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAVIO CONSTATADO QUEIMADO | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00001/2026 | ENC-MLGR02 000003/2026 | 712600012 |  | ETO-RD-GR 001/2026 TR: 5700599078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 176614 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148609 Nº DE SÉRIE : Z289749 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 02,11 MEDIÇÃO 2: 01,66 MEDIÇÃO 3: 01,44 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5700599078 | 8812 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-01 05:32 | 2026-01-03 12:59 | 2026-03-02 05:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700599078, mais para raio queimado em campo | 25 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00025/2026 | DG-MLPO01 000008/2026 | 312600016 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03072001 | 4211178035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 20:54 | 2026-01-05 12:50 | 2026-01-07 20:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 4211178035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Monte do Carmo faz. IND FAZENDA COFRE DE OURO, 0 - FAZENDA PROVIDENCIA DIVINA. | 25 | 5 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00018/2026 | ETO-RD-DP 000007/2026 | 512600014 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700182027 SS: ETO-RD-DP 18/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA ERRO NA ATIVIDADE 7471, NÃO SINCORINIZA |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01414027 | 5700182027 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:15 | 2026-01-05 13:30 | 2026-01-06 18:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5700182027 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso para caminhonete. não chega embaixo da estrutura. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00017/2026 | DBM-MLDB06 000006/2026 | 412600029 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264064884819 SS: ETO-RD-GU 17/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203 VBN: 204 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5701363094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 15:53 | 2026-01-05 18:15 | 2026-01-07 15:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | bucha secundaria queimada para raio queimado e chave fusivel com defeito 19,9kv | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00004/2026 | DG-MLPO01 000005/2026 | 312600009 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03072001 | 5711175035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 14:21 | 2026-01-04 16:58 | 2026-01-04 14:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | bom dia,segue SS para substituição de trafo queimado RDR de monte do Carmo. | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00008/2026 | ENC-MLAR01 000028/2026 | 612600038 |  | ETO-RD-AR 8/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5545 Nº DE SÉRIE : 53279 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2005 IMPEDANCIA : 2,38 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148452 Nº DE SÉRIE : C 289616 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,48 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01030124 | 5710096109 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 16:47 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-08 16:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ANGICO | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5710096109 potencia 10kva tensão 13,8kv acesso so caminhonete | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00001/2026 | DLP-MLPA01 000001/2026 | 112600085 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimaado, trafo 5700671010, trafo 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, localidade lajeado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALMA04M / 933004 LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 99296-9610 SS DOLP-RD-PA 001/2026 DATA ATENDIMENTO: 02/01/2026 Dados da Execução: Substituição de transformador | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5700671010 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 12:50 | 2026-01-02 12:29 | 2026-01-04 12:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimaado, trafo 5700671010, trafo 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, localidade lajeado | 15 | 150 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00146/2026 | ENC-LMPS03 000027/2026 | 212600131 |  | SS ENC-RD-PS 146/2026 trafo 5710377084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 3353 Nº DE SÉRIE : 296134 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149185 Nº DE SÉRIE : 820171 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5710377084 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 08:54 | 2026-01-29 18:04 | 2026-02-01 08:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção, substituir trafo 5710377084 queiamdo na RDR de divinopolis , acesso livre , potencia 10 kva , para-raio queimado , tensão 19,9 | 15 | 15 | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00347/2026 | DBM-MLDB04 000078/2026 | 412600328 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA INT: S/N SS: ETO-RD-GU 347/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225.0 VBN: 224.9 VAB: 449 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02003036 | 5700763036 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 11:00 | 2026-03-25 11:29 | 2026-03-22 11:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALVORADA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00403/2026 | DBM-MLDB03 000068/2026 | 412600334 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 2026421030094 SS: ETO-RD-GU 403/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 VBN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02040003 | 5700031076 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 18:55 | 2026-03-30 22:52 | 2026-04-01 18:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA, REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS BONS. | 25 | 25 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00230/2026 | DG-MLPO02 000049/2026 | 312600188 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700507152 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 17:46 | 2026-03-04 11:48 | 2026-03-05 17:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700507152 QUEIMADO NA RDR DE SANTA ROSA | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00241/2026 | DG-MLPO02 000051/2026 | 312600194 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700575152 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 20:49 | 2026-03-05 16:41 | 2026-03-07 20:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264160781697Segue SS de TR 5700575152 5KVA/19.9 KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 9711287FAZENDA CERRADOR63992345597CLOTILDES RIBEIRO DA CONCEICAO001OP10 63 99250-8261 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00095/2026 | ENC-MLGR03 000031/2026 | 712600063 |  | SUBTITUIÇÃO DE TRAFO 5700396048 FAZ. MASC. ESPERANÇA II RDR DE FORTALEZA DO TABOCÃO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127938 Nº DE SÉRIE : 573184 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149216 Nº DE SÉRIE : 820202 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17,45 MEDIÇÃO 2: 11,57 MEDIÇÃO 3: 10,73 COORD. X: 786636 Y: 9005551 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02038009 | 5700396048 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 16:33 | 2026-01-17 02:02 | 2026-01-19 16:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORTALEZA DO TABOCAO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700396048 Avariado Potencia: 15 KVATensão: 34,5kPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op02 (63)99983-3829Obs. trafo esta com tensão baixa em uma das buchas. | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00059/2026 | ENC-MLGR03 000020/2026 | 712600049 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700756078 ETO-RD-GR 59/2026 FAZ. SÃO VICENTE RDR DE ITACAJA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 173577 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149721 Nº DE SÉRIE : C290282 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 08,73 MEDIÇÃO 2: 03,45 MEDIÇÃO 3: 01,49 COORDENADA X: 832481 Y: 9071880 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5700756078 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 20:44 | 2026-01-12 14:30 | 2026-01-14 20:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700756078 - 5kva 34,5kv para raio queimado acesso livre cliente: PEDRO SOUZA LIMAIND FAZENDA SAO VINCENTE, uc 10067227tel: 63991390864RDR TUPIRATINS | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00265/2026 | ETO-RD-AG 000243/2026 | 662600167 |  | 5700326045 queimado pot 15kva tensão 19,9kv para-raio bom acesso somente caminhonete | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03014045 | 5700326045 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 13:43 | 2026-03-10 18:51 | 2026-03-13 13:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5700326045 queimadopot 15kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00058/2026 | ENC-LMPS03 000011/2026 | 212600079 |  | SS ENC-RD-PS 58/2026 TR 5700555233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 389905 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144267 Nº DE SÉRIE : 260798 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5700555233 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 18:33 | 2026-01-13 18:59 | 2026-01-15 18:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700555233 QUEIMADO 19,9KVP 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE 084OP02(2)UC PENALIZADAS 084OP0 ESTEVE NO LOCAL | 25 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00126/2026 | ETO-RD-DP 000204/2026 | 512600081 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700340116 SS: ETO-RD-DP 125/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700340116 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 12:19 | 2026-02-16 15:40 | 2026-02-18 12:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo e pararaio queimado 10kva 19.9kv 5700340116 faz. pouso alegre rdr de chapada natividade equipe 028op05 | 15 | 5 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00247/2026 | ETO-RD-AG 000196/2026 | 662600155 |  | TRAFO DE 25KVA DA 19.9 5700051103. LEVAR UM NOVO TRAFO POIS O BARRAMENTO ESTÁ ROMPIDO E DANDO CHOQUE E FICOU ABERTO, COMO NÃO FOI FEITO TESTE. LEVAR OUTRO E REFAZER O ATERRAMENTO. OBS; REFEITO O ATERRAMENTO E O MESMO FICOU OK, NÃO OUVE NECESSIDADE DE FAZER A SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO. | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - ATERRAMENTO | 2026 | LD01014045 | 5700051103 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 11:39 | 2026-03-03 23:59 | 2026-03-06 11:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO DE 25KVA DA 19.9 5700051103.LEVAR UM NOVO TRAFO POIS O BARRAMENTO ESTÁ ROMPIDO E DANDO CHOQUE E FICOU ABERTO, COMO NÃO FOI FEITO TESTE. LEVAR OUTRO E REFAZER O ATERRAMENTO. | 5 |  | 25 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00122/2026 | DLP-MLPA01 000020/2026 | 112600156 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 006op01 cel, 63992363662/992379486 acesso livre favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA11M LIDER: EDUARDO DA SILVA SANTOS CONTATO: 63 9296-7129 DOLP-RD-PA 000122/2026 DATA ATENDIMENTO: 26/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05050008 | 5710169006 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 10:14 | 2026-01-26 18:30 | 2026-01-28 10:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 006op01 cel, 63992363662/992379486 acesso livre favor agilizar o atendimento | 15 | 15 | 15 KVAR | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00240/2026 | DLP-MLPA01 000057/2026 | 112600405 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5700226006 queimado acesso livre potencia 15 kva para-raio queimado tensão 34,5 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE:___________________________ ENCARREGADO:_____________________ CONTATO:_________________________ DOLP-RD-PA 000240/2026 DATA ATENDIMENTO:____/_____ /_____ Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) a | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5700226006 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:53 | 2026-02-13 09:30 | 2026-02-14 12:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700226006 queimadoacesso livre potencia 15 kva para-raio queimado tensão 34,5 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00328/2026 | DG-MLPO01 000071/2026 | 312600260 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5731056026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 12:17 | 2026-04-12 17:02 | 2026-04-14 12:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5731056026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta, IND FAZENDA BREJAO 4, 0 - LPT | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00269/2026 | DLP-MLPA02 000017/2026 | 112600407 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5712197122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio danificado, causa queimado por descarga atmosferica, acesso somente camionete. End Fazenda livramento, Equipe 122op41 Telefone 63992707443 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 269/2026 DATA ATENDIMENTO: 19/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5712197122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 13:34 | 2026-02-19 16:09 | 2026-02-21 13:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5712197122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio danificado, causa queimado por descarga atmosferica, acesso somente camionete.End Fazenda livramento, Equipe 122op41 Telefone 63992707443 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00217/2026 | DG-MLPO01 000050/2026 | 312600176 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ipueiras obs: cobrando pela viagem em Paraiso busca o trafo de 25kva | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5700390250 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 16:04 | 2026-03-01 19:15 | 2026-03-03 16:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | IPUEIRAS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss para trocar trafo 5700390250 e para raio queimado POTENCIA: 25KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00280/2026 | ENC-MPAG02 000036/2026 | 662600191 |  | PROVIDENCIAR MELHORIA DE ATERRAMENTO NO TRAFO DEVIDO ESTA ROMPIDO E DANDO CHOQUE. | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 2026 | LD03014045 | 5700065132 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 20:15 | 2026-03-15 00:45 | 2026-03-17 20:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARRASCO BONITO | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | PROVIDENCIAR MELHORIA DE ATERRAMENTO NO TRAFO DEVIDO ESTA ROMPIDO E DANDO CHOQUE. | 15 |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00182/2026 | ETO-MLDP01 000070/2026 | 512600132 |  | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom. |  |  | FURTADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5700273116 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 11:46 | 2026-03-13 17:31 | 2026-03-15 11:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00101/2026 | DLP-CTPA00 000013/2026 | 112600195 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador avariado o mesmo nao distribui, 5744418082, potencia 30kva, tensão 34.5, para raio queimado e acesso livre a camionete. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALOB09M ENCARREGADO - JOSUE CONTATO - (63) 99296-4608 EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 101/2026 SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO E REFAZER MELHORIA MALHA ATERRAMENTO TRANSFORMADOR DATA ATENDIMENTO: 22/01/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02065015 | 5744418082 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 13:26 | 2026-01-21 17:02 | 2026-01-23 13:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador avariado o mesmo nao distribui, 5744418082, potencia 30kva, tensão 34.5, para raio queimado e acesso livre a camionete. | 45 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00259/2026 | ENC-LMPS01 000074/2026 | 212600238 |  | SS ENC-RD-PS 259/2026 TR 5700191054 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137853 Nº DE SÉRIE : C 241333 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2023 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147906 Nº DE SÉRIE : C299631 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5700191054 | 20497 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 13:46 | 2026-02-22 07:41 | 2026-02-23 13:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PUGMIL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | substituir poste ID 47042587 10/300 estrutura do TR 5700191054 15KVA 19,9KV ACESSO BOM fotos anexadas na OS 20264131749370 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00082/2026 | ETO-RD-DP 000155/2026 | 512600055 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5710067116 SS: ETO-RD-DP 82/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5710067116 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 10:44 | 2026-01-31 18:02 | 2026-02-03 10:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5710067116 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade . IND POVOADO P.A. BAIAO, 0 - FAZ. VAMOS COM DEUS | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00285/2026 | ENC-MLAG01 000072/2026 | 662600181 |  | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TRAFO QUEIMADO DE 25KVA DA 19.9. ACESSO LIVRRE. PARA RAIOS QUEIMADO. 19 CLIENTES PENALIZADOS. TRAFO Nº 5724971238 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 05/2023 MARCA; ITB Nº CITD; 136040 Nº SÉRIE; 1527346 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 146631 Nº SÉRIE; Z.275768 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,22 MEDIÇÃO; 14,77 / 14,74 / 14,71 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01076103 | 5724971238 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 17:21 | 2026-03-16 12:27 | 2026-03-18 17:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 25KVA DA 19.9. ACESSO LIVRRE. PARA RAIOS QUEIMADO. 19 CLIENTES PENALIZADOS. | 25 | 25 | 25 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00073/2026 | DBM-MLDB05 000029/2026 | 512600071 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CHAPADA DA NATIVIDADE INT: 20264099539839 SS: ETO-RD-DP 73/2025 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218.2 VBN: 217.2 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5710069116 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 16:50 | 2026-01-28 14:33 | 2026-01-29 16:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710069116 QUEIMADO DE 15KVA, 19,9 KVA, PARA RAIO QUEIMADO, NAO TEM ACESSO PARA CAMINHAO E NEM PARA CAMIONETE. 01 CLIENTE PENALIZADO. | 15 | 15 | 19.9 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00186/2026 | ENC-MPAG02 000023/2026 | 662600116 |  | TRAFO 5700016129 com vazamento rdu, acesso bom Potência 25kva Tensão 13.8 kv sem para raio BT, cordoalha de aço sem eletroduto de proteção TRAFO Nº5700016129 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV POS. DO TAP; 3º DATA DE FAB; 09/1982 MARCA; SAGEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 8622 IMPEDÂNCIA; 2,41 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV POS. DO TAP; 3º DATA DE FAB; 3/2025 MARCA; ITB Nº CITD; 145908 Nº SÉRIE; 1680595 IMPEDÂNCIA; 2,63 MEDIÇÃO; 7,42 / 6,35 / 7,31 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01053090 | 5700016129 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 15:49 | 2026-02-15 02:59 | 2026-02-17 15:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700016129 com vazamentordu, acesso bomPotência 25kva Tensão 13.8 kvsem para raio BT, cordoalha de aço sem eletroduto de proteção | 25 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00331/2026 | ETO-RD-GU 000738/2026 | 412600299 |  | SS: ETO-RD-GU 331/2026 LOCALIDADE: PEIXE EQUIPE: EPCPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 30KVA PRA 30KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5700053094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 21:55 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03-18 21:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo:5700053094- Potência:30kva- Tensão:34,5- Para raios:Bom- Causa:Descarga atmosférica - Acesso:Livre - Há alguma outra anomalia:Não Endereço:Assentamento união tocantinense - Equipe:094OP02 - Telefone:(63)99231-9831- QTD de clientes:05 | 30 | 30 | 30 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00056/2026 | ETO-RD-DP 000147/2026 | 512600054 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR 5700490091 RDR ALMAS SS ETO-RD-DP 56/2026 POTENCIA TRAFO RETIRADO: 30KVA POTENCIA TRAFO INSTALADO: 30KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03002091 | 5700490091 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 23:38 | 2026-01-26 17:21 | 2026-01-19 23:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700490091 queimado trafo de 30kva tensao 34,5kv para raio queimados acesso livre com equipe de manutencao na rural de Almas . FAZENDA BARRACAO | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00041/2026 | ETO-MLDP01 000019/2026 | 512600048 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700844072 SS: ETO-RD-DP41/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010021 | 5700884072 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 12:44 | 2026-01-15 11:31 | 2026-01-18 12:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CONCEICAO DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CONCEIÇÃO | 15 | 15 | 5 kVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00058/2026 | DG-MLPO02 000016/2026 | 312600055 |  | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr porto | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03072001 | 5711108001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 18:37 | 2026-01-15 17:13 | 2026-01-17 18:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5711108001 QUEIMADO TR DE 15 KVA REDE: 13,8 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO 8/3576219-4ILZA JOSE DE CARVALHOESTAI QUEBRADOLEVAR ESTAI PARA PUXAR O POSTE | 15 | 10 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00330/2026 | ENC-LMPS04 000050/2026 | 212600303 |  | SS ENC-RD-PS 330/2026 TRAFO: 5720335007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365460 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1998 IMPEDANCIA : ILEGIVEL POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147887 Nº DE SÉRIE : 299601 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02062013 | 5720335007 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 13:45 | 2026-03-11 16:00 | 2026-03-13 13:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 15kva 34,5kv acesso ruim | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00397/2026 | ENC-LMPS03 000069/2026 | 212600361 |  | SS ENC-RD-PS 397/2026 trafo 5700853075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 117042 Nº DE SÉRIE : 474516 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2018 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150359 Nº DE SÉRIE : 828082 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5700853075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 12:04 | 2026-03-26 15:13 | 2026-03-28 12:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de trafo 5700853075 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15kvaTensão:34,5 kvPara raio: queimadoacesso para caminhonete | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00427/2026 | ENC-MLAR02 000054/2026 | 612600268 |  | ETO-RD-AR 427/2026 TRAFO 5700478058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06119029 Nº DE SÉRIE : 495380 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2019 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145139 Nº DE SÉRIE : Z 271328 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700478058 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 18:23 | 2026-03-06 14:31 | 2026-03-08 18:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700478058 Queimado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99276-9626 | 25 | 25 | 25 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00436/2026 | ENC-MLAR01 000129/2026 | 612600269 |  | ETO-RD-AR 436/2026 ETO-RD-AR 436/2026 TRAFO 5701067004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 2706002885 Nº DE SÉRIE : 498670 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2007 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149288 Nº DE SÉRIE : 820274 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5701067004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 22:28 | 2026-03-07 12:20 | 2026-03-09 22:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701067004 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Camioneta Equipe: 004op33 (63)99200-2367 | 15 | 10 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00312/2026 | ENC-MLGR03 000096/2026 | 712600228 |  | TROCA DE CONDUTOR DETERIORADO ETO-RD-GR 312/2026 ZONA URBANA - PEDRO AFONSO 0015 SUBSTIT 65 METROS DE CABO MULTIPLEXADO 70MM ENTRE O POSTE DE ID-72282271 CORD. X-812132 Y-9005072 E O POSTE DE ID-72282730 CORD. X-812122 Y-9005023 E O POSTE DE ID-72282528 CORD. X-812136 Y-9005067 NOS VÃOS DE ID-94990645 E ID-82944305 FOI DESATIVADO 55 METROS DE CABO MULTIPLEXADO 70MM ENTRE O POSTE DE ID-92797678 CORD. X-812142 Y-9005114 E O POSTE DE ID-72282271 CORD. X-812132 Y-9005072 NO VÃO DE ID-82942362 | AVARIADO | VANDALISMO | CABOS BT | DETERIORADA | MC - CONDUTOR | 2026 | AL01065015 | 5701143015 | 8805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 17:01 | 2026-03-05 17:48 | 2026-03-07 17:01 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PEDRO AFONSO | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Por favor deslocar equipe da manutenção pesada urgente no circuito do Trafo 5701143015 para fazer emenda de cabo QP / 3X70+70Rede BT no local tem 20 clientes penalizado em campo em caráter de urgência no local tem que leva 120 metros de cabo 70 mm que pode Esta danificado em campo foi informado pela equipe 015op01 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00276/2026 | DBM-MPDB08 000059/2026 | 412600255 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU SS: ETO-RD-GU 276/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 45 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 220 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5743126032 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 13:47 | 2026-03-03 09:59 | 2026-03-04 13:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5743126032 DE 45KVA DA 34,5. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO. | 45 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00126/2026 | DLP-MLPA01 000022/2026 | 112600145 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado Potência: 15 kVa Tensão: 34500 / 440 V Para raios: Novo porém com a descarga atmosferica estourou a conexão Causa: descarga atmosferica Acesso: sentido aparecida do rio negro , no GPS a localização bateu certo com a do trafo - BOM Se há alguma outra anomalia: Não tem outra anomalia Endereço: fazenda mutamba Equipe: 1220P42 Telefone: 63 98129-0761 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA09M LIDER: ROMARIO PEREIRA DOS SANTOS CONTATO: 63 9295-4214 DOLP-RD-PA 000126/2026 DATA ATENDIMENTO: 26/01/2026 Foi utilizado um veiculo de apoio para transporte do transformador. Motorista: ELTON SILVA DE JESUS Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01059122 | 5712697122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 20:47 | 2026-01-26 18:20 | 2026-01-28 20:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado Potência: 15 kVaTensão: 34500 / 440 VPara raios: Novo porém com a descarga atmosferica estourou a conexãoCausa: descarga atmosferica Acesso: sentido aparecida do rio negro , no GPS a localização bateu certo com a do trafo - BOMSe há alguma outra anomalia: Não tem outra anomaliaEndereço: fazenda mutambaEquipe: 1220P42Telefone: 63 98129-0761 | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00139/2026 | ETO-RD-GR 000230/2026 | 712600102 |  | TR-5700923009 Queimado para raios queimado potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre equipe 009op01 tel-63984566867 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04038009 | 5700923009 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 19:57 | 2026-01-31 08:14 | 2026-01-31 19:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700923009 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 009op01 tel-63984566867 |  |  | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00170/2026 | ETO-RD-GR 000254/2026 | 712600123 |  | TR-5701056155 Queimado para raios QUEIMADO potência 5kva tensão 34,5kv CAMINHONETE equipe 155op01 tel-63992253782 LEVAR POSTE DE FIBRA TBM 10/150, ESTRTURURA DO TRAFO NÃO OFERECE SEGURANÇA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01020023 | 5701056155 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 19:06 | 2026-02-04 19:46 | 2026-02-05 19:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5701056155 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvCAMINHONETEequipe 155op01 tel-63992253782LEVAR POSTE DE FIBRA TBM 10/150, ESTRTURURA DO TRAFO NÃO OFERECE SEGURANÇA |  |  | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00038/2026 | ENC-MLGR02 000011/2026 | 712600027 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710058011, ETO-RD-GR 38/2026, FAZ. PIQUIRI TUPIRAMA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 142278 Nº DE SÉRIE : 1610528 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 2,56 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147776 Nº DE SÉRIE : Z283277 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03,56 MEDIÇÃO 2: 01,44 MEDIÇÃO 3: 00,36 COORDENADA X: 791965 Y: 9007759 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03037009 | 5710058011 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 18:17 | 2026-01-07 19:34 | 2026-01-09 18:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRAMA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710058011 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: livre Equipe: 009op37 (63)99103-1004/99297-2033 | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00574/2026 | ENC-MLAR02 000073/2026 | 612600348 |  | ETO-RD-AR 514/2026 TRAFO 5701428077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06110646 Nº DE SÉRIE : 455438 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2,92 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150316 Nº DE SÉRIE : 828039 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS. TRAFO RETIRADO EM CAMPO ESTAR NO SISTEMA DE 5 KVA POREM EM CAMPO ERA DE 15 KVA COM FORME BOOK INFORMADO PELA EQUIPE DE CAMPO, ERRO DE CADASTRO. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5701428077 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 13:14 | 2026-03-30 15:55 | 2026-04-01 13:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701428077 queimado 15 kv 19,9 kva acesso caminhonete para raio ruim e instalar grampo glv na chave fusível de proteção 077op01 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00435/2026 | DBM-MLDB04 000091/2026 | 412600378 |  | COLAGEM DE TRAFO E INSTALAÇÃO DE P600 NA RDU DE GURUPI INT: S/N SS: ETO-RD-GU 435/2026 COMPLEMENTO: 190-13698315 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - CONEXÃO BT | 2026 | AL03113003 | 5702553003 | 25983 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 00:24 | 2026-04-07 10:33 | 2027-05-12 00:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | ZELITO ALVES DELGADO | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | FAVOR PROVIDENCIAR SUBSTITUIÇÃO TRAFO 5702553003 75KVA 13.8KV ESTA COM VAZAMENTO DE OLEO FASE A E C NA BUXA DE BT. INFORMAÇÃO EQUIPE 003OP03 RDU DE GURUPI. |  |  | 75KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00440/2026 | DBM-MLDB05 000086/2026 | 412600378 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALÉRIO INT: 20264266691405 SS: ETO-RD-GU 440/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212.1 VBN: 221.4 VAB: 420 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5700284148 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 18:19 | 2026-04-08 20:00 | 2026-04-10 18:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, TRAFO E PARARAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00228/2026 | ETO-RD-GR 000305/2026 | 712600150 |  | TRAFO 5710314015 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02065015 | 5710314015 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 11:06 | 2026-02-17 20:18 | 2026-02-17 11:06 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | PEDRO AFONSO | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710314015 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO |  |  | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00301/2026 | ENC-LMPS03 000053/2026 | 212600267 |  | SS ENC-RD-PS 301/2026 TR 5732887014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138715 Nº DE SÉRIE : C245859 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2023 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147897 Nº DE SÉRIE : 299617 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5732887014 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 10:20 | 2026-03-04 18:32 | 2026-03-07 10:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5732887014QUEIMADO 15KVAACESSO BOM PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE TENSAO 34500014OP02 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00279/2026 | ENC-MPAG01 000094/2026 | 662600176 |  | Constatado trafo 5728386045 de 112,5kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. TRAFO Nº 5728386045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 112.5KVA 13.8KV DATA DE FAB; FEV/2020 REF. DATA 09/2024 MARCA; ROMAGNOLE / CPFL Nº CITD; 123127 Nº SÉRIE; 1222018 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3.75 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112.5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 06/2025 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 147204 Nº SÉRIE; 584472 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3.40 MEDIÇÃO; 01.47 / 02.03 / 03.20 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02014045 | 5728386045 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 18:19 | 2026-03-15 14:05 | 2026-03-17 18:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Constatado trafo 5728386045 de 112,5kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. | 1125 | 1125 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00433/2026 | ENC-MLAR02 000055/2026 | 612600267 |  | ETO-RD-AR 433/2026 TRAFO 5701016060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 114873 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,47 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 104726 Nº DE SÉRIE : 428931 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2,52 POS. TAP :05 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01054060 | 5701016060 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 17:35 | 2026-03-07 14:30 | 2026-03-09 17:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5701016060 - 5KVA - 13,8KV para raio queimado acesso bom.IND FAZENDA OLHO DAGUAWEVERSON GOMES CARVALHO - uc 890159763992691932RDR Nova Olinda | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00216/2026 | ETO-RD-GR 000291/2026 | 712600145 |  | TR 5710240111 QUEIMADO 15KVA PARA RAIO DANIFICADO 13800 ACESSO LIVRE | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL05020023 | 5710240111 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 15:41 | 2026-02-12 15:03 | 2026-02-14 15:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710240111QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO 13800ACESSO LIVRE |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00192/2026 | ENC-MLAR05 000066/2026 | 612600126 |  | ETO-RD-AR 192/2026 TR: 5700005063 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134712 Nº DE SÉRIE : 487468 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2023 IMPEDANCIA : 3,90 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 31,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146107 Nº DE SÉRIE : 1 616979 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3,93 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01054060 | 5700005063 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 17:35 | 2026-01-31 00:20 | 2026-02-02 17:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar equipe para subsituir trafo queimado 5700005063 | 45 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00739/2026 | ENC-MPAR01 000043/2026 | 612600457 |  | ETO-RD-AR 739/2026 COSTA ESMERALDA FEITO COLAGEM E VEDAÇÃO NA BUCHA DO TRAFO 5743290004 QUE ESTAVA COM VAZAMENTO. | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - EQUIPAMENTOS | 2026 | AL01040004 | 5743290004 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-24 13:05 | 2026-04-25 12:10 | 2026-04-27 13:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5743290004 vazamento de oleo Potencia: 75 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 004op02 (63)98454-1114 |  |  | 75 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00606/2026 | ENC-LMPS01 000156/2026 | 212600559 |  | SS ENC-RD-PS 606/2026 Trafo 5702266007 TRAFO FICA LOCALIZADO ANTES DA DERIVAÇÃO DA CHAVE 0300139007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 21761 Nº DE SÉRIE : 107284 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : ABR/2007 IMPEDANCIA : 2.50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 120055 Nº DE SÉRIE : 502527 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2019 IMPEDANCIA : 2.67 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02048007 | 5702266007 | 20497 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-30 14:45 | 2026-06-30 02:31 | 2026-07-03 14:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota de Trafo queimado 5702266007 5KVA, e poste quebrado na mesma estrutura 10/300 do trafo N-1 /S1 ,TRAFO FICA LOCALIZADO ANTES DA DERIVAÇÃO DA CHAVE 0300139007 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00603/2026 | ETO-RD-GU 002461/2026 | 412600499 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMA INT: 20264489326304 SS: ETO-RD-GU 603/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 227 VBN: 227 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5710068097 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-08 13:14 | 2026-06-09 18:00 | 2026-06-11 13:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00494/2026 | ENC-LMPS01 000119/2026 | 212600456 |  | SS ENC-RD-PS 494/2026 TRAFO: 5700826008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 481134 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : AGO/2007 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150457 Nº DE SÉRIE : 828180 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03050008 | 5700826008 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 15:17 | 2026-05-04 20:48 | 2026-05-05 15:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TROCAR TRAFO 5700826008 E PARA RAIO QUEIMADOPOTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | 25 | 5 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00369/2026 | DG-MPPO01 000086/2026 | 312600291 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02100001 | 5710747001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-05 17:03 | 2026-05-05 20:38 | 2026-05-08 17:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS der trafo 5710747001 com com bucha scundaria danificada para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potencia: 75 kvatensão: 34.5 kvacesso livre Para Raio danificado | 75 | 75 | 75 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00575/2026 | ENC-LMPS04 000088/2026 | 212600523 |  | SS ENC-RD-PS 575/2026 TRAFO 5700846084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 459965 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : MAR/2007 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151909 Nº DE SÉRIE : 830264 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : ABR/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5700846084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-13 10:47 | 2026-06-14 17:20 | 2026-06-16 10:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700846084 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | 15 | 5 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00396/2026 | ETO-RD-DP 001325/2026 | 512600182 |  | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADOI | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010021 | 5700618072 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-23 15:37 | 2026-06-24 17:30 | 2026-06-26 15:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CONCEICAO DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADOI | 10 | 10 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00880/2026 | ENC-MLAR01 000203/2026 | 612600544 |  | ETO-RD-AR 880/2026 TRAFO 5701064193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 44547 Nº DE SÉRIE : 697000 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139286 Nº DE SÉRIE : 1580441 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2024 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | PS01112193 | 5701064193 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-18 18:48 | 2026-05-19 17:00 | 2026-05-21 18:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701064193 queimado potência 5kva tensão 34,5kv acesso caminhonete para-raio queimado equipe 193op01 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01095/2026 | ENC-MPAR02 000037/2026 | 612600704 |  | ETO-RD-A 1095/2026 TRAFO 5710025025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 99061907 MARCA : MEGATRAFO DATA FABRICAÇÃO : 06/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151046 Nº DE SÉRIE : Z 303166 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 04 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010153 | 5710025025 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-13 18:41 | 2026-07-14 23:36 | 2026-07-16 18:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Substitui trafo 5710025025 TAP submerso e a tensão esta baixa em campo. Acesso livre. PRAIA DO JACU | 25 | 25 | 25KV | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00001/2026 | DG-MLPO01 000007/2026 | 312600015 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5701034026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 04:25 | 2026-01-05 18:00 | 2026-01-04 04:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO CONSTATO QUEIMADO, TRAFO DE 5KV DE 19,9KV PARA RAIO BOM, ACESSO LIVRE PREFERENCIAL CAMIONETE | 25 | 5 | 5 Kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00010/2026 | DBM-MLDB04 000004/2026 | 412600036 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 10/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 239.7 VBN: 242.6 VAB: 482 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03036052 | 5701586052 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 13:00 | 2026-01-06 12:59 | 2026-01-05 13:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADOTRAFO QUEIMADO DE 15KVA, NA 19.9 KV, PARA RAIO QEIMADO. ACESSO LIVRE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00017/2026 | DG-MLPO02 000005/2026 | 312600034 |  | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr monte do carmo | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03072001 | 5710239035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 17:54 | 2026-01-07 16:40 | 2026-01-06 17:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710239035 25kva e para raio queimado 13,8 acesso ruim , caminhonete fica 30 metros do trafo equipe 035op01 984566882 | 25 | 25 | 25kva em campo | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00180/2026 | ENC-MLAR05 000072/2026 | 612600115 |  | ETO-RD-AR 180/2026 TR: 5710286058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361139 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,83 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149233 Nº DE SÉRIE : 820219 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5710286058 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 18:50 | 2026-01-30 15:29 | 2026-02-01 18:50 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710286058 15kva queimadotensão: 19.9Acesso: para caminhoneteEquipe: 040op36Endereço: IND ASSENTAMEN P.A DALILA, 69 - CHA. RANCHO DONA CARMEM | 15 | 10 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00414/2026 | DBM-MLDB06 000058/2026 | 412600339 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO SALVADOR INT: 20264232270914 SS: ETO-RD-GU 414/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 207 VBN: 206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02066094 | 5719048200 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 19:30 | 2026-04-01 15:48 | 2026-04-03 19:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado 5719048200 acesso livre | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00384/2026 | ENC-MPAG01 000136/2026 | 662600237 |  | TROCA DE DOIS VÃO DE REDE DE BT CABO NÚ POR CABO MULTIPLEX. REDE DETERIORADA. ALÇA DE AMARRAÇÃO QUEBRADA. FICA NA ESTRUTURA DO TRAFO 572494068. --->NOTA AC FOI RETIRADO E DESATIVADO 01 POSTE 11/200 N1-S1 ID-66942449. SUBST 03 VÃO DE 80MT X4 DE CABO 02AWG CA POR CABO 70MM MULTIPLEXADO ENTRE OS PORTES ID-66942460 AO POSTE ID-43741307. | AVARIADO | VEGETAÇÃO | CABOS BT | DETERIORADA | MC - CONDUTOR BT | 2026 | AL01019068 | 5724940068 | 24752 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 16:25 | 2026-04-11 20:04 | 2026-04-13 16:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BURITI DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | TROCA DE DOIS VÃO DE REDE DE BT CABO NÚ POR CABO MULTIPLEX. REDE DETERIORADA. ALÇA DE AMARRAÇÃO QUEBRADA. FICA NA ESTRUTURA DO TRAFO 572494068. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00081/2026 | ENC-MPAG02 000006/2026 | 662600054 |  | Trafo queimado 5710025090 potência 10kva tensão 7.9kv acesso livre para-raio queimado celular da equipe 992095280 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; OUTUBRO/2000 MARCA; ELETRAN Nº CITD; 12705001827 Nº SÉRIE; 297926 IMPEDÂNCIA; 2,5 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; JULHO/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150581 Nº SÉRIE; 802116 IMPEDÂNCIA; 2,5 MEDIÇÃO; 2,19 / 2,63 / 3,46 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01053090 | 5710025090 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 15:00 | 2026-01-21 02:09 | 2026-01-23 15:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NAZARE | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5710025090 potência 10kva tensão 7.9kv acesso livre para-raio queimado celular da equipe 992095280 | 15 | 10 | 10 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00459/2026 | ENC-LMPS04 000068/2026 | 212600421 |  | SS ENC-RD-PS 459/2026 trafo 5710193012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137665 Nº DE SÉRIE : 1551531 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2023 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143216 Nº DE SÉRIE : 1622915 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2024 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01025012 | 5710193012 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-17 14:50 | 2026-04-18 13:22 | 2026-04-20 14:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710193012 queimado na rdr de cristalandia | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00671/2026 | ENC-MLAR05 000178/2026 | 612600408 |  | ETO-RD-AR 671/2026 TRAFO 5700677080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6109047 Nº DE SÉRIE : 443192 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 2,88 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150447 Nº DE SÉRIE : 828170 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 46.2 MEDIÇÃO 2: 43.4 MEDIÇÃO 3: 42.2 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700677080 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 16:23 | 2026-04-13 16:01 | 2026-04-15 16:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700677080 queimado devido vazamento óleoPotência 25KVARede 34,5KVAcesso livre | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00166/2026 | ENC-LMPS04 000025/2026 | 212600138 |  | SS ENC-RD-PS 166/2026 trafo 5700548233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178038 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149139 Nº DE SÉRIE : 811229 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5700548233 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 10:51 | 2026-02-02 19:30 | 2026-02-04 10:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700548233 queimado na rdr de abreulandia | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00263/2026 | DLP-MLPA01 000070/2026 | 112600402 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5712275122 queimado acesso livre potencia 5 kva tensão 34,5 para-raio queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000263/2026 DATA ATENDIMENTO: 17/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5712275122 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 12:21 | 2026-02-18 11:47 | 2026-02-20 12:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5712275122 queimado acesso livre potencia 5 kva tensão 34,5para-raio queimado | 15 | 10 | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00328/2026 | ENC-MLAR02 000037/2026 | 612600210 |  | ETO-RD-AR 328/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06105334 Nº DE SÉRIE : 432104 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2,88 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149256 Nº DE SÉRIE : 820242 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS. NO SISTEMA TRAFO RETIRADO ESTAR DE 5 KV POREM FOI ENCONTRADO DE 15 KVA COM FORME BOOK E RELATORIO DA EQUIPE ERRO DE CADATRO. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5700963077 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 12:45 | 2026-02-18 16:45 | 2026-02-20 12:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700963077Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 077op01 (63)99224-4648 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00345/2026 | ETO-RD-GR 000618/2026 | 712600253 |  | TR 5700198153 QUEIMADO 15KVA PARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500 023OP08 ESTEVE NO LOCAL | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03020023 | 5700198153 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 15:19 | 2026-03-20 20:33 | 2026-03-22 15:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700198153QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500023OP08 ESTEVE NO LOCAL |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00327/2026 | ETO-RD-AG 000276/2026 | 662600203 |  | REMANEJAR TRAFO 5700119039 - DE 75KVA-13,8KV POR TRAFO 112,5KVA-13,8KV - RDU ARAGUATINS | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01109039 | 5700119039 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 16:48 | 2026-03-25 00:37 | 2026-03-27 16:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | GERALDO JOSE DE FARIA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO 5700119039 COM VAZAMENTO DE OLEO DE 75KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. TRAFO ENERGIZADO. |  |  | 75 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00245/2026 | ENC-LMPS03 000047/2026 | 212600225 |  | SS ENC-RD-PS 245/2026 TR 5701412075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 177827 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148871 Nº DE SÉRIE : 435401 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5701412075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 14:33 | 2026-02-19 13:59 | 2026-02-20 14:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 57014120755KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMININETE TENSAO 34500075OOP02 | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00249/2026 | ENC-MPPS01 000043/2026 | 212600227 |  | SS ENC-RD-PS 249/2026 TRAFO: 5724355073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P024974 Nº DE SÉRIE : 1108149 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : AGO/2017 IMPEDANCIA : 3.80 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149069 Nº DE SÉRIE : 574201 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 05/2025 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD06047073 | 5724355073 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 09:03 | 2026-02-19 19:38 | 2026-02-22 09:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessusbtituir trafo 5724355073 queimado na rdu de lagoa da confusaono local tem um trafo de 75 Kva verifica a possibilidade de estala um trafo de 112.5 para evitar possivel queima | 75 | 75 | 75 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00307/2026 | ENC-MLAR05 000120/2026 | 612600194 |  | ETO-RD-AR 307/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : EA1665A005-A MARCA : TRAFO T DATA FABRICAÇÃO : 10/93 IMPEDANCIA : 4,01 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144835 Nº DE SÉRIE : 427834 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 4,01 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700235157 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 17:03 | 2026-02-16 17:40 | 2026-02-17 17:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tr 5700235157 queimadoPotencia 45 Kva Tensão 34,5kvAcesso bomTrocar para raios | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00053/2026 | ENC-MLAR02 000002/2026 | 612600077 |  | ETO-RD-AR 53/2026 FAZ. PARAISO / RURAL ARAGUAINA TRAFO 5701366004 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 200 METROS DE CABO 4CAA POR CABO 2CAA ID 63156160 AO ID 63156158 ID 47165647 AO ID 47165600 | AVARIADO | VEGETAÇÃO | QUEIMADO | VEGETAÇÃO | MC - CONDUTOR | 2026 | AL03096004 | 5701366004 | 24752 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 11:57 | 2026-01-12 17:25 | 2026-01-15 11:57 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ARAGUAINA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | por favor deslocar equipe da manutenção no ramal do do grampo Glv 63156166 aberto em campo trafo 5701366004 tem que substituir 200 metros de cabo AA / 4 e fazer 700 metros de limpeza de faixa |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00135/2026 | ENC-LMPS03 000025/2026 | 212600121 |  | SS ENC-RD-PS 135/2026 TRAFO: 5710070055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : Nº DE SÉRIE : 458684 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146627 Nº DE SÉRIE : Z 275764 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.20 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5710070055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 08:16 | 2026-01-27 16:42 | 2026-01-30 08:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUACEMA | 25 | 15 | 15 kVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00185/2026 | DG-MLPO01 000043/2026 | 312600154 |  | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700472026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 12:24 | 2026-02-15 21:02 | 2026-02-16 12:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00066/2026 | DG-MLPO01 000017/2026 | 312600059 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700585096 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 16:38 | 2026-01-17 14:21 | 2026-01-19 16:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFORMADOR DE 15 Kva QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA E PARA -RAIO, ACESSO NORMAL | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00115/2026 | ENC-MLGR01 000028/2026 | 712600083 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700369063 ETO-RD-GR 115/2026 ZONA RURAL - BANDEIRANTE 0063 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 206776 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149282 Nº DE SÉRIE : 820268 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 24.34 MEDIÇÃO 2: 23.81 MEDIÇÃO 3: 22.37 COORDENADA X: 759064 Y: 9081242 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5700369063 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 11:41 | 2026-01-24 00:09 | 2026-01-26 11:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700369063 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvCAMINHONETEequipe 034op03 tel-992929045 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00211/2026 | ENC-MPAG02 000026/2026 | 662600130 |  | 5741261039 queimado pot. 15kva tensao 19,9kv acesso bom para-raio ruim TRAFO Nº 5741261039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2020 MARCA; TRAEL Nº CITD 126366 Nº SÉRIE; 554715 POS; DO TAP; 4º IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2000 / 01/2026 MARCA; TOSHIBA - CPFL Nº CITD 147559 Nº SÉRIE; 369027 POS; DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,05 MEDIÇÃO; 2,08 / 2,12 / 2,19 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02109039 | 5741261039 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 13:09 | 2026-02-21 20:05 | 2026-02-24 13:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5741261039 queimadopot. 15kvatensao 19,9kvacesso bompara-raio ruim | 15 | 15 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00538/2026 | ENC-MPAR02 000012/2026 | 612600327 |  | ETO-RD-AR 538/2026 TRAFO 5710306058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 11708901983 Nº DE SÉRIE : 362252 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 11/2013 IMPEDANCIA : 2,96 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150315 Nº DE SÉRIE : 828038 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5710306058 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 13:05 | 2026-03-23 23:58 | 2026-03-26 13:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710306058 15kva 34.5kv e para raioacesso para caminhonete | 15 | 10 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00339/2026 | ENC-LMPS03 000060/2026 | 212600320 |  | SS ENC-RD-PS 339/2026 trafo 5736496007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 111772 Nº DE SÉRIE : 458696 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147896 Nº DE SÉRIE : C299614 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.75 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01050008 | 5736496007 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 18:31 | 2026-03-13 16:32 | 2026-03-14 18:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS e trafo 5736496007 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kva Tensão: 34,5 kv Para raio; queimado Aceso livre | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00283/2026 | DBM-MLDB03 000051/2026 | 412600256 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAU INT: 20264155625933 SS: ETO-RD-GU 283/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02003036 | 5710323186 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 21:40 | 2026-03-03 16:22 | 2026-03-05 21:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JAU DO TOCANTINS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo 5710323186 asseço livre trafo de 10kva tensao 19.9kv | 15 | 10 | 10 kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00139/2026 | DG-MLPO01 000029/2026 | 312600104 |  | medido_ emergencial_ TRAFO QUEIMADO 5700449001 DE 10 KVA ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO CLIENTE DEPENDENDE ENERGIA DEVIDO USAR INSULINA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03062013 | 5700449001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 16:16 | 2026-02-01 19:40 | 2026-02-03 16:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700449001 DE 10 KVA ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO CLIENTE DEPENDENDE ENERGIA DEVIDO USAR INSULINA | 15 | 15 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00316/2026 | ETO-RD-GR 000570/2026 | 712600244 |  | trafo 5700958033 queimado | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03022033 | 5700958033 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 17:55 | 2026-03-09 08:42 | 2026-03-08 17:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5700958033 queimado |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00478/2026 | ENC-MLAR01 000139/2026 | 612600296 |  | ETO-RD-AR 478/2026 TRAFO 5710427004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 358567 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148589 Nº DE SÉRIE : Z 289729 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5310427004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 13:18 | 2026-03-16 15:00 | 2026-03-17 13:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5310427004 15kva 34.5kv e para raioacesso caminhonete | 25 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00401/2026 | ENC-LMPS04 000060/2026 | 212600348 |  | SS ENC-RD-PS 401/2026 TR 5710229085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129043 Nº DE SÉRIE : 473281 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2018 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150336 Nº DE SÉRIE : 828059 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5710229085 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 15:15 | 2026-03-25 19:40 | 2026-03-28 15:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571022908515KVAPARA RAIO BOM ACESSO LIVRE CAMINHONETE TENSAO 34500013OP01 ESTEVE NO LOCAL | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00284/2026 | ETO-RD-GR 000383/2026 | 712600200 |  | trafo queimado | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5700161024 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 16:06 | 2026-03-02 16:42 | 2026-02-28 16:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado |  |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00291/2026 | DG-MLPO01 000062/2026 | 312600228 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5700522043 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 13:27 | 2026-03-26 18:44 | 2026-03-29 13:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO, DE 15 KVA, 19,9 KV, COM ACESSO LIVRE, SE POSSIVEL MELHORAR ATERRAMENTO | 15 | 15 | 15 Kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00437/2026 | ENC-MLAG02 000137/2026 | 662600268 |  | Segue SS de TR 5700145002 15KVA/7.9KV avariado com a bucha primária trincada e vazamento de óleo nas buchas secundárias. Acesso livre. UC 218774 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TOCANTINS Joison 63 98404-8858 TRAFO Nº 5700145002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 12/2024 MARCA; TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 49185 IMPEDÂNCIA; 2,57 POS. DO TAP. 1º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 12/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149856 Nº SÉRIE; C.297820 IMPEDÂNCIA; 2,6 POS. DO TAP. 4º MEDIÇÃO; 1,47 / 2,03 / 3,20 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01084002 | 5700145002 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-22 08:06 | 2026-04-23 06:15 | 2026-04-25 08:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de TR 5700145002 15KVA/7.9KV avariado com a bucha primária trincada e vazamento de óleo nas buchas secundárias.Acesso livre.UC 218774DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TOCANTINSJoison 63 98404-8858 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00558/2026 | ENC-MLAR03 000033/2026 | 612600351 |  | ETO-RD-AR 558/2026 TRAFO 5701415077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06106381 Nº DE SÉRIE : 437665 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 2,87 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150224 Nº DE SÉRIE : 827947 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5701415077 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 10:52 | 2026-03-27 15:50 | 2026-03-29 10:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5701415077 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de [0077] GOIATINSIND FAZENDA VEREDA COMPRIDA, 0 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00209/2026 | ETO-RD-DP 000469/2026 | 512600110 |  | Trafo substuituido pela equipe da Tavares | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5700279116 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 16:08 | 2026-03-19 20:00 | 2026-03-22 16:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700279116, 25KVA , 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00158/2026 | ENC-LMPS01 000040/2026 | 212600155 |  | SS ENC-RD-PS 158/2026 TR 5700684149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 45952 Nº DE SÉRIE : 176407 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149276 Nº DE SÉRIE : 820262 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03414149 | 5700684149 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:43 | 2026-01-30 18:00 | 2026-02-02 18:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570068414915KVATENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 149OP02ACESSO BOM 4 UC PENALIZADAS | 15 | 5 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00189/2026 | DBM-MLDB05 000043/2026 | 412600196 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: S/N SS: ETO-RD-GU 189/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5710038032 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 14:29 | 2026-02-09 17:28 | 2026-02-11 14:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710038032 queimado em campo de 10 kva acesso livre na 19.9 kv para raio queimado. | 15 | 10 | 10 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00321/2026 | DG-MLPO01 000069/2026 | 312600254 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5725253152 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 11:21 | 2026-04-10 11:27 | 2026-04-12 11:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS para trafo 5725253152 e para raio queimado POTENCIA: 15KVA 199KVACESSO: CAMINHONETE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00356/2026 | DG-MPDG01 000084/2026 | 312600288 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5762253026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 10:51 | 2026-04-28 18:30 | 2026-04-30 10:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5762253026 75kva queimado 34,5 acesso livre equipe 026op03 992224857 , 992978815 | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00991/2026 | ENC-MLAR02 000114/2026 | 612600628 |  | ETO-RD-AR 991/2026 TRAFO 5755060004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 137974 Nº DE SÉRIE : Z241398 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2023 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151010 Nº DE SÉRIE : Z303130 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05 | AVARIADO | VANDALISMO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5755060004 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-18 16:42 | 2026-06-19 12:00 | 2026-06-21 16:42 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5755060004 25kva Acesso: livreEquipe:004op03Contato da equipe: 99216-8451Chacara morada do solSinais de vandalismo | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01007/2026 | ENC-MLAR02 000118/2026 | 612600631 |  | ETO-RD-AR 1007/2026 TRAFO 5701380004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 3158 Nº DE SÉRIE : 47220 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2,56 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151582 Nº DE SÉRIE : 203070 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2010 IMPEDANCIA : 2,58 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02096004 | 5701380004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 15:45 | 2026-06-20 12:00 | 2026-06-22 15:45 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo:5701380004 15KVA queimado para-raio queimado acesso: somente para caminhonete endereço:IND CHACARA FM, 0 - CHACARA FMequipe:004OP22 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00471/2026 | DLP-MLPA01 000142/2026 | 112600439 |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material TRAFO COM TENSÃO BAIXA E TAP INTERNO. POTÊNCIA: 30 KVA TENSÃO: 13,8 KV ACESSO: LIVRE. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 21/04/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02101271 | 5710105001 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 20:02 | 2026-04-20 18:00 | 2026-04-23 20:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO COM TENSÃO BAIXA E TAP INTERNO. POTÊNCIA: 30 KVATENSÃO: 13,8 KVACESSO: LIVRE. | 10 | 10 | 30 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00375/2026 | ETO-RD-DP 001294/2026 | 512600180 |  | tranformador trocado pela Meta, trafo de 75kva 34kv queimado, substituido por um de 150 kva 34kv | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD07002091 | 5700228101 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-14 18:57 | 2026-06-15 02:30 | 2026-06-17 18:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado | 150 | 75 | 75kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00951/2026 | ENC-MLAR01 000235/2026 | 612600596 |  | ETO-RD-AR 951/2026 DIVISÃO DE CIRCUITO DO TRAFO 5700623004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150686 Nº DE SÉRIE : 1667706 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,61 POS. TAP : 04 INSTALADO PLACA DE TOPOLOGIA Nª 67237. TRAFO INSTALADO NO POSTE ID 63114972 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02040004 | 5700623004 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-08 07:42 | 2026-06-08 17:55 | 2026-06-11 07:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Divisão de circuito emergencial 5700623004 138% de carregamento | 1125 |  |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00453/2026 | DLP-MPPA01 000107/2026 | 112600588 |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue nota de trafo queimado. trafo 5759897070, trafo de 75kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre para caminhao e caminhonete. OBS o trafo fica no ramal 0359894070 ATIVO: 190.02789457 LOCALIZAÇÃO: 190-37491529 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833017 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 15/04/2026 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02424015 | 5759897070 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-15 09:44 | 2026-04-15 18:00 | 2026-04-18 09:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5759897070 de 75kVA na 34.5kV e para-raios queimados. Acesso livre. | 30 | 30 | 75 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00688/2026 | DLP-CTPA00 000110/2026 | 112600637 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02359706 LOCALIZAÇÃO: 190-13718340 Trafo 5706190122 com vazamento de oleo,não visível na viabilidade feito pela equipe de linha viva, necessario executar a troca do mesmo Potencia: 75 KVA Tensão: 13800/380V Elo: 3H DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833014 ENCARREGADO: GENIVAL RODRIGUES DATA: 19/06/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03060122 | 5706190122 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 09:03 | 2026-06-19 18:00 | 2026-06-22 09:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | Glauk Henrique Miranda Cardoso | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5706190122 com vazamento de oleo,não visível na viabilidade feito pela equipe de linha viva, necessario executar a troca do mesmoPotencia: 75 KVATensão: 13800/380VElo: 3H | 150 | 150 | 75 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00570/2026 | ENC-MLGR03 000204/2026 | 712600380 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710214111 ETO-RD-GR 570/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06111616 Nº DE SÉRIE : 458540 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151679 Nº DE SÉRIE : C 308248 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.07 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 09.26 MEDIÇÃO 2: 08.38 MEDIÇÃO 3: 07.76 COORDENADA X: 731804 Y: 9069140 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5710214111 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-31 09:45 | 2026-05-31 14:21 | 2026-06-03 09:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710214111 queimado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00018/2026 | ENC-LMPS04 000002/2026 | 212600051 |  | SS ENC-RD-PS 18/2026 TF 5701204055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134748 Nº DE SÉRIE : 181043 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/2009 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144275 Nº DE SÉRIE : Z260806 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5701204055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 17:07 | 2026-01-06 16:50 | 2026-01-08 17:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR QUEIMADO 5701204055PARA RAIOS DANIFICADO SACESSO LIVRE CAMINHONETE 19,9 15KVA(1UC) PENALIZADO055OP01 | 25 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00026/2026 | ENC-LMPS03 000007/2026 | 212600057 |  | SS ENC-RD-PS 26/2026 TRAFO 5701113014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 176748 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5kV Nº ENERGISA (CITD) : 147654 Nº DE SÉRIE : 458902 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5701113014 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-07 12:50 | 2026-01-08 01:26 | 2026-01-10 12:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701113014 SE ENCONTRA QUEIMADO EM CAMPO ,TRAFO 5KVA PARA RAIO TENSAO PRIMARIA 19,9kv ACESSO PARA CAMINHONETE DEVIDO PONTE | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00022/2026 | ENC-LMPS04 000004/2026 | 212600058 |  | SS ENC-RD-PS 22/2026 TR 5700546014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137750 Nº DE SÉRIE : 70452 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2013 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144277 Nº DE SÉRIE : z260808 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5700546014 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 21:33 | 2026-01-07 15:05 | 2026-01-08 21:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570054601415KVA34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE (1) UC PENALIZADA 014OP01 PIUM | 25 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00002/2026 | ETO-MLDP01 000001/2026 | 512600012 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5710071027 SS: ETO-RD-DP 02/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01414027 | 5710071027 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 09:11 | 2026-01-03 12:05 | 2026-01-04 09:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710071027 de 15kVA e para raio estão queimados, tensão 19.9kV, acesso livre.EQUIPE ETO-MLDP01 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00171/2026 | ENC-LMPS03 000031/2026 | 212600139 |  | SS ENC-RD-PS 171/2026 TR 5710074012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 48506 Nº DE SÉRIE : 203018 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2010 IMPEDANCIA : 2.38 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 145066 Nº DE SÉRIE : C 271418 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 2.63 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02025012 | 5710074012 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 19:42 | 2026-02-02 18:01 | 2026-02-04 19:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571007401215KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE TENSAO 13800 046OP01 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00384/2026 | DBM-MPDB10 000049/2026 | 412600360 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAÚ INT: 20264197486841 SS: ETO-RD-GU 384/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 112,5KV TRANSFORMADOR RETIRADO: 112,5KV MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221.4 VBN: 222.1 VCN: 209.2 VAB: 381.6 VBC: 374.9 VCA: 374.9 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02003036 | 5700010186 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 16:51 | 2026-03-25 07:30 | 2026-03-27 16:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JAU DO TOCANTINS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota pra substituir trafo queimado RDR de JAU asseço livre | 1125 | 1125 | 112.5 kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00091/2026 | ENC-LMPS01 000022/2026 | 212600085 |  | SS ENC-RD-PS 91/2026 trafo 5762102149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138465 Nº DE SÉRIE : 240453 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 4.18 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148392 Nº DE SÉRIE : 589123 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.85 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | COLA E FITA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5762102149 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 10:16 | 2026-01-17 23:52 | 2026-01-20 10:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5762102149 queimado 75kva 34,5kv. Agilizar devido se tratar de uma fabrica de poupa de frutas. | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00398/2026 | ENC-MLAR05 000141/2026 | 612600236 |  | ETO-RD-AR 398/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KVA Nº ENERGISA (CITD) : 6125348 Nº DE SÉRIE : 549819 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150066 Nº DE SÉRIE : 827789 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - FERRAGENS | 2026 | LD03010004 | 5710371058 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 17:00 | 2026-03-01 00:38 | 2026-03-03 17:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710371058 15kva 34.5kv e para raio CHACARA SAO JOSE, 0 - LT 01acesso livre |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00055/2026 | DBM-MLDB06 000008/2026 | 412600090 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264074259218 SS: ETO-RD-GU 55/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 VBN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010021 | 5700343021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 11:44 | 2026-01-13 09:00 | 2026-01-15 11:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | POSTE E PARA RAIO ACESSO PARA CAMIONETE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00344/2026 | DBM-MLDB05 000068/2026 | 412600337 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264182771135 SS: ETO-RD-GU 344/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA OBS: FOI COBRADO UMA DISPONILIBILIDADE DA EQUIPE LEVE REFERENTE A PRIMEIRA TENTATIVA DO ATENDIMENTO EM QUE A CANCELA SE ENCONTRAVA FECHADA. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010021 | 5300082021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 12:20 | 2026-03-20 16:01 | 2026-03-21 12:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado na rdr de paranã, trafo de 15kva na rede de 19.9kv, trafo e para raio queimado, acesso livre. | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00385/2026 | DBM-MLDB05 000074/2026 | 412600341 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMÃ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 385/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223.9 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5710527097 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 17:38 | 2026-03-25 13:53 | 2026-03-27 17:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituçao de trafo queimado asseço livre para camionete | 15 | 10 | 10 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00312/2026 | DBM-MLDB06 000045/2026 | 412600318 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAU INT: 20264168759575 SS: ETO-RD-GU 312/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02003036 | 5700726186 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 16:41 | 2026-03-10 16:54 | 2026-03-12 16:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre | 15 | 5 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00426/2026 | ENC-MLAR01 000127/2026 | 612600280 |  | ETO-RD-AR 426/2026 TRAFO 5700849060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 1826 Nº DE SÉRIE : 100122 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149342 Nº DE SÉRIE : 52516 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2025 IMPEDANCIA : 2,48 POS. TAP : 05 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01054060 | 5700849060 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 13:33 | 2026-03-05 20:00 | 2026-03-08 13:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700849060 - 10KVA - 13,8Kv comvazamento de oleo para raio queimado acesso livre RDR Nova Olinda IND ASSENTAMEN P.A. AGUA BRANCA, 0 - CHAC GOMESJOSE FERREIRA DA SILVAuc 8311315 tel. 63992304256 | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00249/2026 | ENC-MLAG01 000060/2026 | 662600154 |  | TROCA DE TRAFO 5700696045 QUEIMADO DE 30KVA DA 34.5 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM TROCAR JOGO DE CHAVE SUBSTITUIR OS GLV'S LEVAR ROLDANA DA BT. TRAFO Nº 5700696045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 07/99 REF.; 11/2017 MARCA; SIEMENS - TRAEL Nº CITD; 108243 Nº SÉRIE; 566197014 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 13,26 / 13,04 / 12,97 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 12/01 REF.; 04/2024 MARCA; ABB - TRAEL PA Nº CITD; 138765 Nº SÉRIE; 183077 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA;4,17 MEDIÇÃO; 13,26 / 13,04 /12,97 OBS; SUBST JOGO DE 03X CHAVE FUSIVEL 34,5KV Nº 0300696045. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03014045 | 5700696045 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 12:18 | 2026-03-04 18:24 | 2026-03-06 12:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TROCA DE TRAFO 5700696045 QUEIMADO DE 30KVA DA 34.5 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOMTROCAR JOGO DE CHAVESUBSTITUIR OS GLV'SLEVAR ROLDANA DA BT. | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00143/2026 | DBM-MLDB04 000037/2026 | 412600156 |  | SEGUE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE GURUPI, TRAFO DE 112KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE E SEGUE FOTOS DO VAZAMENTO COLAGEM DE TRAFO NA RDU DE GURUPI INT: 20264113005894 SS: ETO-RD-GU 143/2026 COMPLEMENTO: 190-13675540 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - CONEXÃO BT | 2026 | AL01113003 | 5700686003 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 09:30 | 2026-02-04 12:21 | 2026-02-02 09:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE GURUPI, TRAFO DE 112KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE E SEGUE FOTOS DO VAZAMENTO |  |  | 112KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00147/2026 | DBM-MPDB10 000022/2026 | 412600156 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE GURUPI INT: 20264111822307 SS: ETO-RD-GU 147/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 234 VBN: 234 VCN: 234 VAB: 406 VBC: 406 VCA: 408 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03040003 | 5700282003 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 13:17 | 2026-01-30 21:11 | 2026-02-02 13:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GURUPI, TRAFO DE 30KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE. | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00163/2026 | DLP-CTPA00 000026/2026 | 112600412 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Medido em regime de linha morta TR 5754615001 112,5 T 13800 ACESSO LIVRE 001OP10 EVANILDO 61 UC(s) para palmas atende DADOS ATENDIMENTO EQUIPE 833018 ENCARREGADO - WEDERSON RUBENS CONTATO - (62) 99209-0209 SS DOLP-RD-PA 163/2026 DATA ATENDIMENTO 31/01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL06072001 | 5754615001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 23:24 | 2026-01-31 05:49 | 2026-02-02 23:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5754615001112,5T 13800ACESSO LIVRE001OP10 EVANILDO 61 UC(s) para palmas atende | 15 | 10 | 112,5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00445/2026 | ENC-MLGR02 000086/2026 | 712600314 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700571015 ETO-RD-GR 445/2026 ZONA RURAL - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457861 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150368 Nº DE SÉRIE : 828091 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 05.21 MEDIÇÃO 2: 01.91 MEDIÇÃO 3: 01.40 COORDENADA X: 830064 Y: 8987459 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01414015 | 5700571015 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 16:03 | 2026-04-20 17:26 | 2026-04-22 16:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEDRO AFONSO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700571015 queimado10kva na 34,5kvpararaio queimado acesso livre caminhao e caminhonete | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00405/2026 | ENC-LMPS04 000061/2026 | 212600360 |  | SS ENC-RD-PS 405/2026 trafo 5701424017 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 313698 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 03/2000 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150399 Nº DE SÉRIE : 828122 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02062013 | 5701424017 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 12:39 | 2026-03-26 17:29 | 2026-03-29 12:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARROLANDIA | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5701424017 para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kv Para raio queimadoacesso livre | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00203/2026 | ENC-LMPS03 000039/2026 | 212600196 |  | SS ENC-RD-PS 203/2026 trafo 5701592075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172319 MARCA : VIJIA DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149864 Nº DE SÉRIE : C 297828 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01050008 | 5701592075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 12:28 | 2026-02-10 16:45 | 2026-02-11 12:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS de trafo 5701592075 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia: 5 kvaTensão34,5kvPara raio queimado acesso livre | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00020/2026 | ENC-LMPS04 000006/2026 | 212600072 |  | SS ENC-RD-PS 20/2026 TR 5701450014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06006086 Nº DE SÉRIE : 202323 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149817 Nº DE SÉRIE : C290410 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.25 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5701450014 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 17:48 | 2026-01-09 16:00 | 2026-01-08 17:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 57014500145KVA R19,9PRA RAIO DANIFICADO ACESSO CAMINHONETE .ARVORES NO CAMINHO 5METROS DE PODA (1) PENALIZADA LEVAR MOTOR SERRA 014OP01 | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00238/2026 | ENC-MLAG01 000057/2026 | 662600147 |  | TRAFO Nº 5700113103 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 06/2020 MARCA; TRAEL Nº CITD; 125680 Nº SÉRIE; 550640 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150040 Nº SÉRIE; 827763 POS. DO TAP; 5 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 25,72 / 25,38 / 25,37 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02076103 | 5700113103 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-27 18:48 | 2026-02-28 14:33 | 2026-03-02 18:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado: 5700113103Potência:75KVATensão 34.5 KVPara raio: BomAcesso bom região do Otacilio Quantidade de UC penalizada 01Equipe 081op 01Porta fusível danificado 01Equipe 081op 01984260095 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00096/2026 | ENC-MPAG02 000010/2026 | 662600061 |  | trafo 5720013039 queimado pot 45kva tensão 34,5 kv acesso bom povoado boca da mata TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45kva 34,5KV DATA DE FAB; 08/2022 MARCA; TRAEL Nº CITD; 141416 Nº SÉRIE; 470965 IMPEDÂNCIA; 4,10 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 146102 Nº SÉRIE; 1616974 IMPEDÂNCIA; 3,73 MEDIÇÃO; 9,81 / 9,83 / 9,78 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03109039 | 5720013039 | 8805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 13:08 | 2026-01-25 01:52 | 2026-01-27 13:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5720013039 queimadopot 45kvatensão 34,5 kvacesso bompovoado boca da mata | 45 | 45 |  | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00178/2026 | DG-MLPO02 000041/2026 | 312600161 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700861026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 23:47 | 2026-02-12 18:43 | 2026-02-14 23:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700861026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x, Rural de Ponte Alta, faz. IND FAZENDA PRODUCAO, 0 - LPT-14877 FAZ PRODUCAO | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00341/2026 | ENC-LMPS03 000059/2026 | 212600315 |  | SS ENC-RD-PS 341/2026 TR 5701285007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141501 Nº DE SÉRIE : 310812 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2005 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147910 Nº DE SÉRIE : C299637 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05050008 | 5701285007 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 13:25 | 2026-03-12 17:37 | 2026-03-15 13:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264173919951Segue SS de TR 5701285007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 8977003CHACARA MOREIRA, LATICINIO63981110646JOSE WILSON ALVES MOREIRA007OP06 63 98485-4457 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00746/2026 | ENC-MLAR02 000089/2026 | 612600452 |  | ETO-RD-AR 746/2026 TRAFO 5701103040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 140198 Nº DE SÉRIE : 994888 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2016 IMPEDANCIA : 2,96 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149464 Nº DE SÉRIE : 822899 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 86.1 MEDIÇÃO 2: 78.1 MEDIÇÃO 3: 75.2 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5701103040 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 19:55 | 2026-04-27 19:00 | 2026-04-29 19:55 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGOMINAS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701103040 15kvaTensão: 34.5Acesso: para caminhão e caminhonteEndereço: Chacara santa maria Equipe 058op03 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00540/2026 | ENC-MLAR01 000151/2026 | 612600339 |  | ETO-RD-AR 540/2026 TRAFO 5714167004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : P032007 Nº DE SÉRIE : 979338 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2015 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150322 Nº DE SÉRIE : 828045 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5714167004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 17:19 | 2026-03-24 11:32 | 2026-03-26 17:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5714167004 queimado Potencia:10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 004op08 (63)99283-2446 | 15 | 10 | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00108/2026 | DBM-MLDB03 000012/2026 | 412600131 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264089339776 SS: ETO-RD-GU 108/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 227 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. FOI COBRADO DISPONIBILIDADE A MAIS REFERENTE A PRIMEIRA TENTATIVA DA EXECUÇÃO DA OS, QUE NÃO FOI REALIZADA DEVIDA A CONDIÇÕES CLIMATICAS. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02040003 | 5710287076 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 19:57 | 2026-01-22 20:39 | 2026-01-23 19:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710287076 queimado de 15 kva tensao 19.9 para raio queimado, rdr de duere | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00046/2026 | ETO-RD-GU 000106/2026 | 412600102 |  | SS: ETO-RD-GU 46/2026 LOCALIDADE: FORMOSO EQUIPE: EPCPGU03 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01035052 | 5701153052 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 15:32 | 2026-01-12 19:33 | 2026-01-14 15:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701153052 queimado de 15 kva acesso livre para raio queimado e poste 10/300 trincado extrutura u3/s3troca do trafo queimado e poste do posto de transfomacao | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00057/2026 | ETO-RD-GU 000109/2026 | 412600106 |  | SS: ETO-RD-GU 57/2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: EPLVGU02 (EM REGIME DE LM) FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE 30KVA POR 30KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5700217032 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 13:30 | 2026-01-14 17:35 | 2026-01-15 13:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00295/2026 | ENC-MLGR03 000082/2026 | 712600194 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710173023 ETO-RD-GR 295/2026 FAZ. MARAJÁ DA SERRA - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 182622 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/2001 IMPEDANCIA : 3.57 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 138478 Nº DE SÉRIE : 133927 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2008 - 02/2024 IMPEDANCIA : 3.74 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 09.57 MEDIÇÃO 2: 08.24 MEDIÇÃO 3: 08.08 COORDENADA X: 763074 Y: 9115556 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL05020023 | 5710173023 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-27 15:07 | 2026-02-28 16:52 | 2026-03-02 15:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo com bucha secundaria com defeito 5710173023Obs: Necessario substituir cruzeta deterioradaEstrutura: N3 | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00355/2026 | ENC-MLAR01 000111/2026 | 612600228 |  | ETO-RD-AR 355/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149229 Nº DE SÉRIE : 820215 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5142300004 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 05:48 | 2026-02-24 09:27 | 2026-02-26 05:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe d manutenção para substituir trafo auxiliar do RL 7942300004, furtado de campo | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00275/2026 | DBM-MLDB03 000050/2026 | 412600247 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264152599627 SS: ETO-RD-GU 275/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205 VBN: 206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04040003 | 5700029003 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 11:16 | 2026-03-03 08:33 | 2026-03-04 11:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | - Trafo: 5700029003- Potência: 15 KVA - Tensão: 19,9 KV- Para raios: Bom- Causa: Provavelmente Descarga atmosférica - Acesso: Livre- Se há alguma outra anomalia: Não - Endereço: Fazenda São Bento- Equipe: 003OP06- Telefone: 63991257354 | 15 | 25 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00375/2026 | ENC-MLGR02 000066/2026 | 212600363 |  | SS ENC-RD-PS 375/2026 TRAFO 5710316008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 66587 MARCA : TRAEL - INTEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 - 03/2011 IMPEDANCIA : 2.99 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150175 Nº DE SÉRIE : 827898 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03050008 | 5710316008 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 18:43 | 2026-03-21 18:35 | 2026-03-23 18:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo 5710316008 queimado para devidas trativas com equipe de mnautenção.Potencia: 10 kvaTensão: 34,5 kvaceso livre | 15 | 10 | 10 kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00417/2026 | ENC-MLGR01 000106/2026 | 212600364 |  | SS ENC-RD-PS 417/2026 TRAFO 5700396008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 16239 Nº DE SÉRIE : 393776 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2006 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150186 Nº DE SÉRIE : 827909 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5700396008 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 16:54 | 2026-03-28 21:10 | 2026-03-30 16:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss para trocar trafo 5700396008 e para raio queimado POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: CAMINHONETE | 15 | 10 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00065/2026 | ENC-MLGR03 000027/2026 | 712600059 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700915078 ETO-RD-GR 65/2026 FAZ. VALE DAS PRETINHAS RDR DE ITACAJA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 173378 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149733 Nº DE SÉRIE : C290294 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 02,47 MEDIÇÃO 2: 01,09 MEDIÇÃO 3: 00,66 COORDENADA X: 831589 Y: 9044088 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5700915078 | 8812 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 18:19 | 2026-01-13 16:42 | 2027-02-16 18:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700915078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM, NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO BUCHA ESTOURADA SECUNDARIA E PRIMARIA | 15 | 5 | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00309/2026 | ENC-LMPS04 000046/2026 | 212600280 |  | SS ENC-RD-PS 309/2026 TR 5719919086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06109457 Nº DE SÉRIE : 448627 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 IMPEDANCIA : 2.83 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146270 Nº DE SÉRIE : 1615459 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03414149 | 5719919086 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 19:41 | 2026-03-05 15:30 | 2026-03-07 19:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5719919086 25KVA 19,9KV ACESSO LIVRE 149OP02 | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00031/2026 | ENC-MLAR01 000047/2026 | 612600047 |  | ETO-RD-AR 31/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 133694 Nº DE SÉRIE : 669094 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 100540 Nº DE SÉRIE : 802075 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02096004 | 5703331004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-07 17:29 | 2026-01-08 17:47 | 2026-01-10 17:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5703331004 trafo queimado 25kva13,8 kvacesso caminhonetepararaio queimado | 15 | 25 | 25kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00040/2026 | ENC-MLAR05 000011/2026 | 612600059 |  | ETO-RD-AR 40/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 128973 Nº DE SÉRIE : 1229292 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2021 IMPEDANCIA : 4,3 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135210 Nº DE SÉRIE : 1454430 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3,82 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700133159 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 13:26 | 2026-01-10 12:20 | 2026-01-12 13:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700133159 75kva 34.5kv e para raio queimadoFAZENDA IPE, 0 | 1125 | 75 | 75KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00394/2026 | ENC-LMPS03 000068/2026 | 212600353 |  | SS ENC-RD-PS 394/2026 TR 5700168031 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 20119 Nº DE SÉRIE : 481135 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150386 Nº DE SÉRIE : 828109 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03050008 | 5700168031 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 20:25 | 2026-03-25 14:05 | 2026-03-27 20:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO DOS BOIS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264197577539Segue SS de TR 5700168031 10KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 8696888FAZENDA PAU D'ARCO63984737791RAIMUNDO GOMES DA SILVA031OP02 63 99108-2994 | 15 | 5 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00407/2026 | ENC-MPAG02 000056/2026 | 662600258 |  | TROCAR 02 VÃO DE REDE DE BT CABO NÚ REDE DETERIORADA. 5700003099. OBS.: TRAFO ABERTO PARA MANUTENÇÃO. --->NOTA AC SUBST 02 VÃO DE 90MT X4 DE REDE BT CABO 02AWG CA POR CABO 70MM TRIFASICO MULTIPLEX ENTRE OS PORTES ID-67791349 / ID-67788905. | AVARIADO | COLA E FITA | CABOS BT | DETERIORADA | MC - CONDUTOR BT | 2026 | LD03014045 | 5700003099 | 24752 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-17 12:52 | 2026-04-18 02:42 | 2026-04-20 12:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BURITI DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TROCAR 02 VÃO DE REDE DE BT CABO NÚ REDE DETERIORADA. 5700003099. OBS.: TRAFO ABERTO PARA MANUTENÇÃO. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00339/2026 | ETO-RD-GU 000851/2026 | 412600306 |  | SS: ETO-RD-GU 339-2026 LOCALIDADE: DUERE FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02040003 | 5700607076 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 09:17 | 2026-03-22 13:30 | 2026-03-21 09:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00444/2026 | DBM-MPDB08 000089/2026 | 412600373 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO SS: ETO-RD-GU 444/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. PRIMEIRA TENTATIVA CAMIONETE ATOLOU, COBRADO DUAS DISPONIBILADE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01035052 | 5710553052 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 22:02 | 2026-04-11 22:44 | 2026-04-12 22:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710553052- Potência: 10kva- Tensão:19.9 kv- Para raios: queimado - Causa: descarga atmosférica - Acesso: apenas com apoio de trator - Há alguma outra anomalia: nao- Endereço: faz piquizeiro PA araguaia - Telefone::63 98423-4089 | 15 | 5 | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00061/2026 | ENC-LMPS04 000014/2026 | 212600089 |  | SS ENC-RD-PS 61/2026 TRAFO 5700035084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141402 Nº DE SÉRIE : 562593050 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 06/1999 IMPEDANCIA : 4.10 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148640 Nº DE SÉRIE : 26411 MARCA : TRAFO TEC DATA FABRICAÇÃO : 2002 IMPEDANCIA : 4.16 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5700035084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 15:35 | 2026-01-15 13:05 | 2026-01-16 15:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5700035084 QUEIMADO NA RDU DE DIVINOPOLIS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00435/2026 | ENC-MPAG01 000154/2026 | 662600252 |  | TRAFO QUEIMADO DE 30KVA DA 34,5. PRA RAIOS BOM. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO. OBS: TRAFO NÃO ESTA SAINDO A FASE B. TRAFO Nº 5767069131 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2018 - 01/2026 MARCA; ITAIPU - CPFL Nº CITD; 110858 Nº SÉRIE; 331825 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 4,04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 06/2023 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 135505 Nº SÉRIE; 494203 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,93 MEDIÇÃO; 03,34 / 01,50 / 01,95 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01014045 | 5767069131 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 21:30 | 2026-04-21 13:08 | 2026-04-23 21:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRAIA NORTE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 30KVA DA 34,5. PRA RAIOS BOM. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO.OBS: TRAFO NÃO ESTA SAINDO A FASE B. | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00567/2026 | ENC-MLGR03 000140/2026 | 612600349 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700280025 ETO-RD-AR 567/2026 FAZ. BRASIL NOVO - ARAPOEMA 0025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06124130 Nº DE SÉRIE : 535610 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2020 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 129501 Nº DE SÉRIE : 591093 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2021 - 01/2026 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.33 MEDIÇÃO 2: 07.98 MEDIÇÃO 3: 06.51 COORDENADA X: 702547 Y: 9150028 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010153 | 5700280025 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 12:19 | 2026-03-29 01:48 | 2026-03-30 12:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-570028025 Queimadopara raios queimadopotência 25kvatensão 34,5kvacesso caminhoneteequipe 025op01 tel-63992452770 | 25 | 25 | 25 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00446/2026 | ENC-LMPS03 000074/2026 | 212600403 |  | SS ENC-RD-PS 446/2026 TR 5701983075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 202231 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 120978 Nº DE SÉRIE : 460037 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5701983075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 09:54 | 2026-04-12 16:00 | 2026-04-14 09:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5701983075QUEIMADO 5KVAPAR RAIO DANIFICADO TENSAO 34500ACESSO PARA CAMINHONETE 075OP03 ESTEVE NO LOCAL | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00103/2026 | DLP-CTPA01 000012/2026 | 112600250 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 75 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituiodo pela equipe de manutencão clientes penalizados 10 equipe que atendeu 010op03 cel, 63984150915/992921913 acesso livre DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALOB21M ENCARREGADO - PAFILO ANDALECIO CONTATO - (62) 99471-0174 SS DOLP-RD-PA 103/2026 DATA ATENDIMENTO 20/01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5710080010 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 15:41 | 2026-01-20 20:42 | 2026-01-23 15:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 75 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituiodo pela equipe de manutencão clientes penalizados 10 equipe que atendeu 010op03 cel, 63984150915/992921913 acesso livre | 75 | 75 | 75 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00343/2026 | ETO-RD-AG 000302/2026 | 662600212 |  | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5702090039 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV OBS; TRAFO COM ERRO DE CADASTRO NO SISTEMA O MESMO ESTA DE 05KVA CONTUDO EM CAMPO SE ENCONTRAVA DE 25KVA, CONFORME DADOS DO TRANSFORMADOR ABAIXO. TRAFO Nº 5702090039 TRAFO RETRIADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 10/2013 - 02/2025 MARCA; EST - TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,08 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150182 Nº SÉRIE; 827905 POS. DO TAP; 3,0 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 20,51 / 20,65 / 20,53 |  |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03109039 | 5702090039 | 25983 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-03-27 17:09 | 2026-03-28 18:30 | 2026-04-03 17:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5702090039 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | 15 | 25 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00195/2026 | DBM-MLDB06 000027/2026 | 412600201 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264121622052 SS: ETO-RD--GU 195/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010021 | 5737234021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 07:23 | 2026-02-10 11:57 | 2026-02-13 07:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KV, REDE DE 34,5KVA, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00342/2026 | DG-MLPO02 000063/2026 | 312600267 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros cobrando sobre aviso pedrini 11 a 13/04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700814256 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 13:29 | 2026-04-20 10:13 | 2026-04-22 13:29 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | MATEIROS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700814256 15 kva e para raio quimado acesso livre equopé 256op01 cll 992929298 obs prioriza trafo atende pousada Formiga | 15 | 10 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00346/2026 | DG-MLPO01 000072/2026 | 312600268 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis cobrando sobre aviso pedrini 11 a 13/04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5710161043 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 16:48 | 2026-04-21 11:50 | 2026-04-23 16:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710161043 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00352/2026 | DG-MLPO02 000066/2026 | 312600275 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa cobrando sobre aviso pedrini 24 a 26/04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700888152 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-24 11:58 | 2026-04-24 18:20 | 2026-04-27 11:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5700888152 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5 kv Potencia 15 kvaPara raio danificadoacesso para caminhonete | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00757/2026 | ENC-MLAR03 000060/2026 | 612600476 |  | ETO-RD-AR 757/2026 TRAFO 5701196040 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150439 Nº DE SÉRIE : 828162 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | FURTADO | FURTADO | AVARIADO | FALTANDO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5701196040 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-28 10:39 | 2026-04-29 17:00 | 2026-05-01 10:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5701196040 5kva 34,5kv.uc: 3691029 Fazenda dois irmãosunidade estava destiva trafo foi retirado, cliente solicitou uma nova ligação | 25 |  | 5kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00363/2026 | ETO-RD-DP 001257/2026 | 512600164 |  | TRAFO SUBSTITUIDO PELA TAVARES | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5700268028 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-05 11:25 | 2026-06-05 23:25 | 2026-06-08 11:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado acesso livre | 1125 | 75 | 75KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00662/2026 | ENC-MPAG01 000307/2026 | 662600409 |  | Substituir trafo 5700004098 25KVA-7,9 KV,AVARIADO-VAZAMENTO DE OLEO- queimado na RDR de Ananás. TRAFO Nº 5700004098 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA;25KVA 13.8KV DATA DE FAB; 03/1996 MARCA; MEGATRAFO Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 9603931 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,5 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150799 Nº SÉRIE; 629667 POS. DO TAP; 4º IMPEDÂNCIA; 2,5 MEDIÇÃO; 4,82 / 5,93 / 6,73 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01005098 | 5700004098 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-04 10:14 | 2026-07-05 13:45 | 2026-07-07 10:14 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ANANAS | Filipe Gois Lopes | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substituir trafo 5700004098 25KVA-7,9 KV, queimado na RDR de Ananás. | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00364/2026 | DG-MLPO02 000067/2026 | 312600284 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5733283256 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-30 15:26 | 2026-05-01 16:43 | 2026-05-03 15:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5733283256 15kva e para raio quemado 19,9 acesso caminhonete 257op01 991092571 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00504/2026 | ENC-MLGR03 000180/2026 | 712600346 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710177009 ETO-RD-GR 504/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06118445 Nº DE SÉRIE : 482679 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2018 IMPEDANCIA : 2.99 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150462 Nº DE SÉRIE : 828185 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03.85 MEDIÇÃO 2: 02.10 MEDIÇÃO 3: 01.75 COORDENADA X: 757196 Y: 9018148 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04038009 | 5710177009 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 17:05 | 2026-05-03 11:26 | 2026-05-05 17:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710177009 - 15KVA - 34,5KV - para raio queimado - acesso caminhonete IND FAZENDA PALESTINAcliente ELI BATISTA - UC 4411323RDR Guarai tel: 63992834154 | 25 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00690/2026 | DLP-MLPA01 000170/2026 | 112600583 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02618518 LOCALIZAÇÃO: 190-22041398 segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 chave de referencia 5746904092 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000690/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 20/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - ALIMENTADOR: LD03046026 - EQUIPAMENTO REFERENCIA: 5746904092 ATIVIDADE PREVISTA: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DANIFICADO, EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - DOUGLAS GUEDES TELES 3 - RAPHAEL NERYS MADEIRA Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5746904092 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 22:00 | 2026-06-20 18:00 | 2026-06-22 22:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 chave de referencia 5746904092 |  |  | 25 kvar | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00422/2026 | DG-MLPO02 000078/2026 | 312600339 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo com tap com defeito | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5710036026 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-14 13:56 | 2026-06-15 17:30 | 2026-06-17 13:56 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | PONTE ALTA DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5710036026 com defeito interno e tap submerso tensão muito alta no trafo impossibilitando alteraçãopot. 15kva. tensão 34,5kv acesso bom026op01 | 15 | 15 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00508/2026 | ENC-MLAG01 000127/2026 | 662600315 |  | OS PARA S6BSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO trafo queimado 5701508039 - 15KVA - 34,5KV - para raio queimado - acesso caminhonete. IND CHACARA BOA ESPERANCA - cliente: JUNHO ALVES DE SOUSA - 63992753298 REF PROX AO PEQUENO E AO VALDINAR RDR ARAGUATINS TRAFO Nº 5701508039 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2008 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 125111 POS. DO TAP; 5 IMPEDÃNCIA; 2,99 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 24/01/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 147933 Nº SÉRIE; C.299646 POS. DO TAP; 3] IMPEDÃNCIA; 2,84 MEDIÇÃO; 7,19/ 07,15 / 07,11 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02109039 | 5701508039 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-15 13:33 | 2026-05-16 23:48 | 2026-05-18 13:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5701508039 - 15KVA - 34,5KV - para raio queimado - acesso caminhonete. IND CHACARA BOA ESPERANCA - cliente: JUNHO ALVES DE SOUSA - 63992753298REF PROX AO PEQUENO E AO VALDINAR RDR ARAGUATINS | 15 | 5 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00612/2026 | ENC-LMPS03 000098/2026 | 212600570 |  | SS ENC-RD-PS 612/2026 TR-5701799013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 23221 Nº DE SÉRIE : 473667 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2007 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149513 Nº DE SÉRIE : 822948 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01062013 | 5701799013 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-01 19:34 | 2026-07-02 12:48 | 2026-07-04 19:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5701799013 Queimado POSTE DA ESTRUTURA 10/200para raios bompotência 5kvatensão 34,5kvacesso caminhoneteequipe 013op01 tel-63991022334 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00004/2026 | ENC-MLGR02 000005/2026 | 712600013 |  | ETO-RD-GR 004/2026 TR: 5700761078 N° CHAVE: 4010001079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172044 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2020 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148613 Nº DE SÉRIE : Z289753 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 02,46 MEDIÇÃO 2: 02,10 MEDIÇÃO 3: 00,83 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5700761078 | 8812 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-01 06:00 | 2026-01-02 02:00 | 2026-03-02 06:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo queimado | 25 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00243/2026 | DG-MLPO02 000052/2026 | 312600197 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5710079256 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 19:32 | 2026-03-08 11:24 | 2026-03-08 19:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710079256 queimado | 30 | 30 | 30 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00411/2026 | ENC-MLAR01 000122/2026 | 612600250 |  | ETO-RD-AR 411/2026 TRAFO 5701278016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 16828 Nº DE SÉRIE : 395886 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2006 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150136 Nº DE SÉRIE : 827859 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5701278016 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 05:50 | 2026-03-03 11:50 | 2026-03-06 05:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo queimado em campo | 15 | 10 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00268/2026 | ENC-MLAG01 000066/2026 | 662600168 |  | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO Trafo 5710023109 queimado potência 15kva tensão 19.9kv acesso livre. TRAFO Nº 5710023109 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 05/2002 MARCA; ABB Nº CITD; P.10983 Nº SÉRIE; 180669 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,91 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 146646 Nº SÉRIE; Z.275783 POS. DO TAP; 3,22 IMPEDÂNCIA; 3º MEDIÇÃO; 12,83 / 12,81 / 12,79 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03005098 | 5710023109 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 10:44 | 2026-03-11 17:37 | 2026-03-14 10:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ANGICO | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710023109 queimado potência 15kva tensão 19.9kv acesso livre. | 25 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00156/2026 | ENC-MLAR01 000070/2026 | 612600102 |  | ETO-RD-AR 156/2026 TR: 5700907058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134768 Nº DE SÉRIE : 183123 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 12/2000 IMPEDANCIA : 4,05 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147737 Nº DE SÉRIE : 586774 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4,13 POS. TAP : 01 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700907058 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 10:43 | 2026-01-26 15:10 | 2026-01-28 10:43 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafi 5700907058 queimado 45kvaTensão: 34,5Equipe: 058op02 Contato da equipe: 99265-4554Endereço: Fazenda Boa esperança | 45 | 30 | 45 kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00259/2026 | DLP-MLPA01 000067/2026 | 112600414 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, regiao de vai quem quer DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA08M LIDER: OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9567 DOLP-RD-PA 000259/2026 DATA ATENDIMENTO: 16/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5712754122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 10:39 | 2026-02-16 19:30 | 2026-02-19 10:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, regiao de vai quem quer | 25 | 25 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00181/2026 | DG-MLPO01 000040/2026 | 312600174 |  | medido_ emergencial_ Boa tarde, Segue SS para substituiçaõ de trafo queiamdo, cobrando sobre aviso pedrini 14 a 16/02 e dipsonibilidade equipe leve fou um dia antes subst o trafo porem o mesmo estava com defeito | QUEIMADO | FURTADO | QUEIMADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5709780026 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 12:38 | 2026-02-13 15:30 | 2026-02-15 12:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Segue SS para substituiçaõ de trafo queiamdo | 45 | 45 | 45 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00201/2026 | ETO-RD-GR 000275/2026 | 712600137 |  | TRAFO QUEIMADO 5700645087 - 15KVA - 34,5KV ACESSO BOM PARA RAIO QUEIMADO IND CHACARA BONFIM, - UC 9651136 CARLISTENIA VALADARES DA SILVA TEL.63984289135 RDR GOIANORTE | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5700645087 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 21:08 | 2026-02-10 06:01 | 2026-02-10 21:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700645087 - 15KVA - 34,5KV ACESSO BOM PARA RAIO QUEIMADO IND CHACARA BONFIM, - UC 9651136CARLISTENIA VALADARES DA SILVATEL.63984289135RDR GOIANORTE |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00130/2026 | DG-MPDG01 000046/2026 | 312600128 |  | medido_ emergencial_ cobrando sobre aviso da pedrini 24 a 26/01/2026 INT: 20264112069103 Segue SS de TR 5711292001 10KVA/7.9KV furtado. UC 6438784 CHACARA SANTA MARIA 63992697212 LOURENCO DIOLINDO PEREIRA 001OP11 63 99111-1776 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL06072001 | 5711292001 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 21:23 | 2026-01-31 17:22 | 2026-02-02 21:23 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264112069103Segue SS de TR 5711292001 10KVA/7.9KV furtado.UC 6438784CHACARA SANTA MARIA63992697212LOURENCO DIOLINDO PEREIRA001OP11 63 99111-1776 | 15 | 5 | 10 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00340/2026 | ENC-LMPS03 000058/2026 | 212600314 |  | SS ENC-RD-PS 340/2026 TRAFO 5701356007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128280 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147901 Nº DE SÉRIE : C299625 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05050008 | 5701356007 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 18:42 | 2026-03-12 13:53 | 2026-03-14 18:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5701356007 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 5 KVA TENSÃO: 34.5 KV PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00225/2026 | ENC-LMPS01 000063/2026 | 212600235 |  | SS ENC-RD-PS 225/2026 tr 5700490014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130926 Nº DE SÉRIE : 609229 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149410 Nº DE SÉRIE : 296245 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05062013 | 5700490014 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 10:28 | 2026-02-16 18:15 | 2026-02-17 10:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tr 570049001425kvapara raio danificado acesso caminhonete014op01 bucha quebrda | 15 | 25 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00158/2026 | ENC-MLAR05 000049/2026 | 612600107 |  | ETO-RD-AR 158/2026 TR: 5742131004 FEITO MELHORIA DE ATERRAMENTO NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 5742131004 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | GARANTIA DE TRAFO | ATERRAMENTO ROMPIDO/SEM CONEXÃO | MC - ATERRAMENTO | 2026 | LD04010004 | 5742131004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 19:26 | 2026-01-26 19:00 | 2026-01-28 19:26 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | ARAGUAINA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | enviar equipe manutenção para ralizar melhoria de aterramento no trafo 5742131004 o mesmo esta com a cordoalha rompido em campo. | 75 |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00159/2026 | ENC-MLAR05 000048/2026 | 612600107 |  | ETO-RD-AR 159/2026 TR: 5743768004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 116023 Nº DE SÉRIE : 398699 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,72 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149245 Nº DE SÉRIE : 820231 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5743768004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 12:52 | 2026-01-26 22:59 | 2026-01-29 12:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5743768004 QUEIMADO DE 15 KVA COM VAZAMENTO DE ÓLEO PARA RAIO QUEIMADO NA REDE 19.9 KV ACESSO PARA CAMIONETE | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00313/2026 | ENC-MLAR05 000126/2026 | 612600209 |  | ETO-RD-AR 313/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 23849 Nº DE SÉRIE : 481391 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112822 Nº DE SÉRIE :459986 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO :2018 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5701760004 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 18:06 | 2026-02-18 11:30 | 2026-02-18 18:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701760004 vazando oleo | 15 | 10 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00297/2026 | ENC-MLGR01 000074/2026 | 712600193 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701106087 ETO-RD-GR 297/2026 FAZ. JATOBÁ - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 40177 Nº DE SÉRIE : 691238 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 131358 Nº DE SÉRIE : 611107 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2022 - 01/2026 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 24.28 MEDIÇÃO 2: 21.53 MEDIÇÃO 3: 16.55 COORDENADA X: 731488 Y: 9020415 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5701106087 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 13:32 | 2026-03-01 12:34 | 2026-03-03 13:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5701106087 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 087op01 (63)98437-8041 Obs:. entra em contato com equipe antes de deslocar | 15 | 5 | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00060/2026 | DG-MLPO02 000017/2026 | 312600056 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rita | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02047073 | 5758619110 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 13:53 | 2026-01-16 18:31 | 2026-01-18 13:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5758619110 trafo queimado 30kva 34,5kv acesso bom | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00166/2026 | DBM-MLDB06 000023/2026 | 412600179 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264117705568 SS: ETO-RD-GU 166/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 VBN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01008032 | 5710287032 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 12:44 | 2026-02-05 14:48 | 2026-02-07 12:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de transformador 5710287032 asseço livre trafo de 15kva | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00193/2026 | ENC-LMPS01 000049/2026 | 212600170 |  | SS ENC-RD-PS 193/2026 trafo 5700736149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 176385 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 123072 Nº DE SÉRIE : 498660 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2019 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03414149 | 5700736149 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 09:35 | 2026-02-05 18:04 | 2026-02-07 09:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700736149 5KVA 19,99KV ACESSO BOM 149OP01 | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00246/2026 | ETO-RD-GR 000327/2026 | 712600160 |  | TRAFO 5700115024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 25 KVA NA NA REDE 13,8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01044024 | 5700115024 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 16:49 | 2026-02-20 10:20 | 2026-02-20 16:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700115024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 25 KVA NA NA REDE 13,8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO. |  |  | 25 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00426/2026 | ETO-RD-GR 000927/2026 | 712600301 |  | trafo 5731294227 e para raio queimado acesso somente camiota 4x4 equipe 227op01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5731294227 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 10:43 | 2026-04-14 11:01 | 2026-04-15 10:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5731294227 e para raio queimado acesso somente camiota 4x4equipe 227op01 |  |  | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00468/2026 | ENC-MLAR01 000136/2026 | 612600312 |  | ETO-RD-AR 468/2026 TRAFO 5701889004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 7658 Nº DE SÉRIE : 141362 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/9 IMPEDANCIA : 2,43 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149974 Nº DE SÉRIE : 826192 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02096004 | 5301889004 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 19:31 | 2026-03-13 15:30 | 2026-03-15 19:31 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 570188904 queimado 15kvaAcesso: Somente caminhonetePara-raio; Queimado Equipe: 004op26 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00325/2026 | ETO-RD-GU 000848/2026 | 412600302 |  | SS: ETO-RD-GU 325-2026 LOCALIDADE: PARANA FOI TROCADO UM TRAFO DE 15 POR UM TRAFO DE 15 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010021 | 5730497021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 18:41 | 2026-03-22 17:30 | 2026-03-17 18:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5730497021- Potência: 15 KVA - Tensão:19.9- Para raios: Queimado/ faltando - Causa: descarga atmosféricas - Acesso : caminhonete - Se há alguma outra anomalia: Nãoi- Endereço: fazenda Natal, medidor 02003359864- Equipe:021op03 - Telefone: 63992281296 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00333/2026 | ETO-RD-GU 000849/2026 | 412600304 |  | SS: ETO-RD-GU 333-2026 LOCLIDADE: FORMOSO FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA PARA UM DE 15KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5710533097 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 12:25 | 2026-03-22 13:30 | 2026-03-19 12:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMÃ |  |  | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00339/2026 | ENC-MPAR02 000014/2026 | 612600346 |  | ETO-RD-AG 339/2026 TRAFO 5700002210 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145840 Nº DE SÉRIE : Z 273694 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 121824 Nº DE SÉRIE : 339450 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 NÃO FOI POSIVEL FAZER MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO DEVIDO MAL TEMPO NA FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO. OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01084002 | 5700002210 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 18:55 | 2026-03-27 02:20 | 2026-03-29 18:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substitui trafo 5700002210 queimado potência 25kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado equipe:002OP06 984016378 | 15 | 25 | 25 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00178/2026 | DBM-MPDB08 000069/2026 | 412600371 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE NATIVIDADE INT: N/A SS: ETO-RD-DP 178/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENNER. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5700268028 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 08:40 | 2026-03-11 16:40 | 2026-03-14 08:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700268028 queimado trafo de 75kva tensao 34,5kv para raio bom acesso livre com equipe de manutencao na rural de natividade .trafo atende a repetidora de natividade | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00061/2026 | DBM-MPDB08 000015/2026 | 412600087 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT:N/A SS: ETO-RD-GU 61/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 150 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 150 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 217 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010021 | 5744049021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 15:23 | 2026-01-14 12:00 | 2026-01-16 15:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | 150 | 150 | 150kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00442/2026 | ENC-LMPS03 000072/2026 | 212600405 |  | SS ENC-RD-PS 442/2026 TR 5700926073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P023444 Nº DE SÉRIE : 886235 MARCA : PALISTA DATA FABRICAÇÃO : 02/1990 IMPEDANCIA : ILEGIVEL POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150236 Nº DE SÉRIE : 827959 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02047073 | 5700926073 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 20:25 | 2026-04-10 17:10 | 2026-04-12 20:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264269132533Segue SS de TR 5700926073 5KVA/19.9KV com a bucha primária quebrada e para-raios queimado.Acesso livre.UC 9185550CHACARA SANTA LUZIA63993053108VALDECIR DALGALO073OP03 63 99233-0212 | 15 | 15 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00260/2026 | ENC-MLAR05 000103/2026 | 612600164 |  | SSETO-RD-AR 260/2026 TRAFO 5155859022 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149200 Nº DE SÉRIE : 820186 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5155859022 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 06:23 | 2026-02-07 12:40 | 2026-02-10 06:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Nota para manutenção intalar trafo 5155859022 que foi roubado, serviço auxiliar do religador 7955859022LD Araguina Babaçulandia ( trafo de 15KVA na 19.9KV | 15 |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00150/2026 | DLP-MPPA01 000051/2026 | 112600253 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SSS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PALMAS TR 5710444122 EQUIPE 122OP46 DDOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM06M ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 150/2026 DATA ATENDIMENTO 29/01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5710444122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 10:56 | 2026-01-29 17:40 | 2026-02-01 10:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SSS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PALMAS TR 5710444122EQUIPE 122OP46 | 15 | 10 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00193/2026 | DBM-MLDB05 000044/2026 | 412600197 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAÚ INT: 20264121641118 SS: ETO-RD-GU 193/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | OUTROS | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02003036 | 5741303186 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 18:22 | 2026-02-10 13:14 | 2026-02-12 18:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE JAU | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00441/2026 | ENC-MLGR02 000084/2026 | 712600311 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700476155 ETO-RD-GR 441/2026 ZONA RURAL - PALMEIRANTES 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 100508 Nº DE SÉRIE : 389617 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 - 04/2025 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150297 Nº DE SÉRIE : 828020 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 05.20 MEDIÇÃO 2: 02.05 MEDIÇÃO 3: 01.02 COORDENADA X: 839206 Y: 9138686 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02105019 | 5700476155 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 11:03 | 2026-04-19 20:06 | 2026-04-22 11:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo 5700476155 queimado tensao 19.9 kv potencia 15kva para raio queimado acesso para camionete | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00042/2026 | ETO-RD-AG 000036/2026 | 662600039 |  | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701235130 de 75 kVA para 112,5 kVA. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KV A34,5KV DATA DE FAB; SET/2012 MARCA; TRANSFORMAN Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 4675 IMPEDÂNCIA; 4,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2024 MARCA; TAMURA Nº CITD; 143806 Nº SÉRIE; 90084-020 IMPEDÂNCIA; 3,91 MEDIÇÃO; 9,16 / 07,70 / 08,79 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02076103 | 5701235130 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 22:16 | 2026-01-13 13:01 | 2026-01-15 22:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | trafo com falta de fase interna | 1125 | 75 | 75kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00218/2026 | ETO-RD-GR 000290/2026 | 712600144 |  | Trafo: 5700952113 Queimado Potencia: 10 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 111op01 (63)99216-6049 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5700952113 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 16:59 | 2026-02-13 06:38 | 2026-02-14 16:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700952113 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 111op01 (63)99216-6049 |  |  | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00466/2026 | ENC-MLAR02 000059/2026 | 612600299 |  | ETO-RD-AR 466/2026 TRAFO 5720044025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : CI2706014008 Nº DE SÉRIE : 342415 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 IMPEDANCIA : 3,1 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145174 Nº DE SÉRIE : Z271363 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,20 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010153 | 5720044025 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 17:22 | 2026-03-13 15:10 | 2026-03-15 17:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5720044025 Queimadopara raios queimado potência 25kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 025op01 tel-63992452770 | 25 | 25 | 25 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00538/2026 | ETO-RD-GU 001793/2026 | 412600457 |  | trafo e para raio queimado 15kva 7.9kv 5710228047 faz.aroeira rdr de figueropolis equipe 036op02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01003036 | 5710228047 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-13 00:23 | 2026-05-13 18:00 | 2026-05-16 00:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo e para raio queimado 15kva 7.9kv 5710228047 faz.aroeira rdr de figueropolis equipe 036op02 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00868/2026 | ENC-MLAR01 000200/2026 | 612600528 |  | ETO-RD-AR 868/2026 TRAFO 570000170 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5706004271 Nº DE SÉRIE : 77367-A MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 09/87 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151145 Nº DE SÉRIE : 499623 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2026 IMPEDANCIA : 3,20 POS. TAP : 05 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04010004 | 5700003170 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 05:41 | 2026-05-16 11:36 | 2026-05-19 05:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo com defeito e vazamento de óleo e com bucha quebrada no Bairro da Grota | 25 | 25 | 25 instalar trafo de 30 kva trifasico | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00551/2026 | DLP-MPPA01 000148/2026 | 112600512 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5721237122, trafo 150 kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre. FICA NA AGROTINS DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833020 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 12/05/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03434001 | 5721237122 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 13:43 | 2026-05-12 18:30 | 2026-05-15 13:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5721237122, trafo 150 kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre. FICA NA AGROTINS | 150 | 150 | 150KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00659/2026 | ENC-MPGR01 000123/2026 | 712600436 |  | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5700809009 ETO-RD-GR 659/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150806 Nº DE SÉRIE : C 303186 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.44 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO: 15.69, 11,38, 06,57 COORDENADA X: 789116 Y: 9019631 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03037009 | 5700809009 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-27 12:43 | 2026-06-28 11:45 | 2026-06-30 12:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | por favor deslocarequipe da manutenção no trafo 5700809009 para instalar trafo em campo tem que leva 01- trafo 15kva 13,8kv 01- para raio 01- chave fusivel 13,8 kv suporte do trafo tem que leva todos os material necessario do trafo para instalar em campo obs- acesso bom caminhonete | 15 | 5 | 15 kv | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01122/2026 | ENC-MLAR02 000159/2026 | 612600710 |  | ETO-RD-AR 1122/2026 TRAFO 5710021030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6736 Nº DE SÉRIE : EA1190A001A MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 09/92 IMPEDANCIA : 4,71 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151015 Nº DE SÉRIE : Z 303135 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | OUTROS | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5710021030 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-16 18:04 | 2026-07-17 16:00 | 2026-07-19 18:04 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | XAMBIOA | Filipe Gois Lopes | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia!Segue ssSenhores enviar equipe de manutenção para RDR de Xambioá trocar transfomador queimadoTrafo:5710021030 25 KVATensão: 34,5Cliente penalizado: SimEquipe:053OP01Contato:6399238-4671Endereço: | 25 | 25 | 25 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00436/2026 | DG-MPDG01 000107/2026 | 312600347 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo bucha quebrada e 02 poste quebrado |  | ABALROADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5721874257 | 20497 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-26 13:50 | 2026-06-27 21:30 | 2026-06-29 13:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO FELIX DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 15 Kva ,5721874257 esta com buxa secundaria danificada 100 metro de cabo 25mm bifasico, 02 poste 10/150 quebrado | 15 | 15 | 15 Kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00630/2026 | ENC-LMPS04 000098/2026 | 212600578 |  | SS ENC-RD-PS 630/2026 trafo 5708615075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 016140 Nº DE SÉRIE : 339753 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2015 IMPEDANCIA : 2,93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152462 Nº DE SÉRIE : C315101 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5708615075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-08 18:13 | 2026-07-09 17:07 | 2026-07-11 18:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5708615075 queimado no rdr de dois irmao | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00923/2026 | ENC-MLAR01 000226/2026 | 612600592 |  | ETO-RD-AR 923/2026 RURAL ARAGUAINA 0366802004 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 02 POSTES DE MADEIRA POR UM POSTE DT 12/600, DESFEITO ESTRUTURA HT-U3 E FEITO ESTRUTUR N4-U3. ID 63178775 / ID 63178774 OBS: POSTE ENTRE OS ID'S 47703667 E 63178772 |  |  | GARANTIA DE TRAFO | NÃO IDENTIFICADO | MC - POSTES | 2026 | LD04010004 | 5710006004 | 8805 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-28 15:26 | 2026-06-04 13:10 | 2026-07-27 15:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | VIVIANE DE OLIVEIRA ARAUJO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Cabo baixo no Haras Juliana |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00470/2026 | ENC-MPAG02 000069/2026 | 662600286 |  | Enviar equipe da manutençãopara substituir transformadr 5710025103 queimado de 25 kva na 19,9 kv TRAFO Nº 5710025103 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA FAB; 03/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145876 Nº SERIE; Z.273730 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,17 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA FAB; 02/2018 - 02/2026 MARCA; TRAEL -TRAEL PA Nº CITD; 111833 Nº SERIE; 458310 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,99 MEDIÇÃO; 7,83 / 7,81 / 7,93 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02076103 | 5710025103 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 17:15 | 2026-05-03 01:33 | 2026-05-05 17:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutençãopara substituir transformadr 5710025103 queimado de 25 kva na 19,9 kv | 25 | 25 | 25 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00884/2026 | ENC-MLAR02 000104/2026 | 612600551 |  | ETO-RD-AR 884/2026 TRAFO 5700339080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 366146 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 1005206 Nº DE SÉRIE : 366146 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 05 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 144 METROS DE CABO 4CAA DANIFICADO E LIMPEZA DE FAIXA NO MESMO VÃO. ID 347507 AO ID 347508 (E.O) | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5700339080 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-20 21:05 | 2026-05-21 17:00 | 2026-05-23 21:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700339080, e realizar emenda e limpeza de faixa , acesso só para caminhonete 15kva na 19,9 kv mais para raio | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00020/2026 | ETO-RD-DP 000050/2026 | 512600019 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700712091 SS: ETO-RD-DP 20/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05002091 | 5700712091 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 10:40 | 2026-01-05 13:30 | 2026-01-07 10:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700712091 queimado trafo de 25kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ALMASIND FAZENDA OLHO DAGUA, 1 - ALMAS SAINDO PARA BARRA NOVA ANDA | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00022/2026 | DBM-MLDB06 000007/2026 | 412600034 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 202664066887576 SS: ETO-RD-GU 22/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010021 | 5700809021 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 17:25 | 2026-01-06 12:20 | 2026-01-08 17:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso para caminhonete | 15 | 5 | 05kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00009/2026 | ENC-MLGR03 000006/2026 | 712600014 |  | ETO-RD-GR 009/2026 TR: 5723658034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) :ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 2688 MARCA : WMM TRANSFORMADORES DATA FABRICAÇÃO :12/2016 IMPEDANCIA : 2,50 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145095 Nº DE SÉRIE : Z271284 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00,60 MEDIÇÃO 2: 00,48 MEDIÇÃO 3: 00,18 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5723658034 | 8812 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-02 12:49 | 2026-01-02 23:58 | 2026-03-03 12:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5723658034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00012/2026 | DG-MLPO02 000004/2026 | 312600033 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02057189 | 5701566001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 11:09 | 2026-01-06 13:14 | 2026-01-06 11:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRRAFO 5701566001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 13800ACESSO: CAMINHONETE | 25 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00038/2026 | DLP-MLPA01 000005/2026 | 112600275 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5703525122 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso livre DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM08M LIDER - OLESMAR CONTATO -(63) 99296-9567 SS DOLP-RD-PA 0038/2026 DATA ATENDIMENTO 12/01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5703525122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 05:43 | 2026-02-01 12:00 | 2026-01-13 05:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5703525122 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso livre | 15 | 15 | 15 Kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00376/2026 | DBM-MLDB03 000063/2026 | 412600324 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264193493987 SS: ETO-RD-GU 376/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 VBN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5702189094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 13:09 | 2026-03-25 20:54 | 2026-03-26 13:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00124/2026 | ETO-RD-AG 000105/2026 | 662600073 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03109039 | 5701406039 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 20:43 | 2026-02-02 16:29 | 2026-02-04 20:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701406039 de 15 kva na 1939 kva maiis para raio queimado , acesso para Camionete | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00077/2026 | DBM-MLDB04 000010/2026 | 412600100 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264080634746 SS: ETO-RD-GU 77/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 201.8 VAB:341 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03040003 | 5710788037 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 15:44 | 2026-01-19 16:45 | 2026-01-18 15:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALIANÇA, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00062/2026 | DBM-MLDB05 000012/2026 | 412600093 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264079434673 SS: ETO-RD-GU 62/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217.1 VBN: 215.2 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04040003 | 5700058094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 15:55 | 2026-01-16 19:00 | 2026-01-16 15:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | poste e para raio acesso livre | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00069/2026 | DG-MLPO02 000019/2026 | 312600071 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01057189 | 5711221001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 10:43 | 2026-01-19 12:00 | 2026-01-21 10:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5711221001 TR DE 15 KVAREDE: 13,8KVPARA RAIO QUEIMADOACESSO LIVREUC: 8/751123-1ALVARO DE SOUSA LIRA | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00145/2026 | DBM-MLDB06 000021/2026 | 412600160 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264106437232 SS: ETO-RD-GU 145/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5700985021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 12:42 | 2026-01-31 19:31 | 2026-02-02 12:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15 KVA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIO QUEIMADO | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00085/2026 | DG-MPPO01 000022/2026 | 312600080 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5758640152 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 21:59 | 2026-01-21 19:20 | 2026-01-23 21:59 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264089363984Segue SS de TR 5758640152 112.5KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 35609700Poto de Combustivel na entrada da cidadeGEREMIAS BORDIGNON152OP01 63 98413-9467 | 150 | 1125 | 112.5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00101/2026 | DBM-MLDB06 000015/2026 | 412600123 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264086106840 SS: ETO-RD-GU 101/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5700826148 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 16:31 | 2026-01-20 17:42 | 2026-01-22 16:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700826148 queimado de 15 kva acesso camionete tensao 19.9 kv para queimado rdr de são valerio | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00677/2026 | ENC-MLAR05 000179/2026 | 612600409 |  | ETO-RD-AR 677/2026 TRAFO 5710142016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1004464 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 3,07 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150357 Nº DE SÉRIE : 828080 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 34.9 MEDIÇÃO 2: 26.6 MEDIÇÃO 3: 19.83 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5710142016 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-14 18:43 | 2026-04-15 15:08 | 2026-04-17 18:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substitui trafo 5710142016 potência 15kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso caminhonete ID:46533450 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00164/2026 | ENC-LMPS01 000043/2026 | 212600158 |  | SS ENC-RD-PS 164/2026 TR 5700611086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 116245 Nº DE SÉRIE : 472429 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAI/2019 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149147 Nº DE SÉRIE : 811237 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5700611086 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 15:12 | 2026-02-03 15:46 | 2026-02-03 15:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570061108615KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRETENSAO 34500086OP01 ESTEVE NO LOCAL INFORMAÇÃO QUE O VAO DA REDE MT ESTA MUITO BAIXO DEVIDO DISTANCIA ENTRE A CHAVE E TRAFO ,NECESSARIO IMPLANTAR PORTE VAO COM 140 METROS LEVAR ESTRTURA 10/150 U1 COMPLETA . | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00237/2026 | DLP-MLPA01 000055/2026 | 112600406 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu , tensão 34,5 potencia 5 kva acesso livre para-raio queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000237/2026 DATA ATENDIMENTO: 11/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5711948122 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 12:19 | 2026-02-12 16:30 | 2026-02-13 12:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu , tensão 34,5potencia 5 kva acesso livre para-raio queimado | 15 | 5 | 5 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00175/2026 | ETO-RD-DP 000406/2026 | 512600121 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SOBRADINHO INT: S/N SS: ETO-RD-DP 175/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 112,5KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700002102 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 11:19 | 2026-03-11 16:05 | 2026-03-12 11:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700002102 queimado trafo de 75kva tensao 34,5kv para raios queimados cesso livre com equipe de manutencao na rural de Almas . IND FAZENDA SOBRADINHO, 0 - POV.SOBRADINHO | 1125 | 75 | 75kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00368/2026 | ENC-MLAG01 000085/2026 | 662600225 |  | TRAFO 5700013119 VAZANDO ÓLEO 75 KVA 34,5 KV LOCALIZAÇÃO REDU DE SÃO BENTO. OBS; O TRAFO NÃO FOI SUBSTITUIDO O MESMO FOI SOLICITADO PARA SER FEITO APENAS A COLAGEM DAS BUCHAS. | SOBRECARGA PREVENTIVA | COLA E FITA | OUTROS | FALTANDO | MC - FERRAGENS | 2026 | LD03005098 | 5700013119 | 8389 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 13:56 | 2026-04-07 16:50 | 2027-05-11 13:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO BENTO DO TOCANTINS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO 5700013119 VAZANDO ÓLEO75 KVA34,5 KVLOCALIZAÇÃO REDU DE SÃO BENTO. |  |  | 75KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00281/2026 | ENC-MPAG02 000037/2026 | 662600190 |  | Trafo 5700430045 de 75kva na 19.9KV está com vazamento de óleo na carcaça e na bucha, e cabo partido no barramento. saida da RDU de Augustinópolis na sentido Buriti acesso livre equipe 045OP03 OBS; FOI SOLICITADO PELO SR. LUANDERSON FISCAL ENERGISA QUE FOSSE FEITO A COLAGEM DA BUCHA DO TRAFO. | AVARIADO | COLA E FITA | GARANTIA DE TRAFO | COLA E FITA | MC - CONEXÃO BT | 2026 | LD03014045 | 5700430045 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 11:31 | 2026-03-16 19:26 | 2026-03-18 11:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5700430045 de 75kva na 19.9KV está com vazamento de óleo na carcaça e na bucha, e cabo partido no barramento. saida da RDU de Augustinópolis na sentido Buritiacesso livre equipe 045OP03 |  |  | 75kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00154/2026 | ETO-RD-GU 000372/2026 | 412600187 |  | SS: ETO-RD-GU 154-2026 EQUIPE: MLGU02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR UM DE 15KVA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01036052 | 5700858052 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 13:06 | 2026-02-08 13:00 | 2026-02-04 13:06 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | FORMOSO DO ARAGUAIA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00016/2026 | DBM-MLDB04 000006/2026 | 412600045 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264062930842 SS: ETO-RD-GU 16/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217.5 VBN: 216.5 VAB: 434 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04040003 | 5710612003 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 12:13 | 2026-01-06 13:35 | 2026-01-07 12:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5710612003 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de GURUPI .IND FAZENDA LAJEIRO II, 0 - FAZENDA PROEZA | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00309/2026 | ENC-MLAR02 000035/2026 | 612600192 |  | ETO-RD-AR 309/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06108738 Nº DE SÉRIE : 442883 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149291 Nº DE SÉRIE : 820277 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5728646022 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 11:07 | 2026-02-16 14:50 | 2026-02-18 11:07 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5728646022 queimado 15kvaPara-raio: Queimado tensão: 34,5Acesso: Para caminhonte | 15 | 15 | 15Kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00228/2026 | ENC-LMPS03 000044/2026 | 212600204 |  | SS ENC-RD-PS 228/2026 TR 5700278055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 304519 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2005 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 100026 Nº DE SÉRIE : 1015827 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2016 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5700278055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 12:04 | 2026-02-15 17:00 | 2026-02-17 12:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570027805515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM TENSAO 34500055OP01 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00264/2026 | ETO-RD-GR 000356/2026 | 712600179 |  | Trafo: 5737805227 Queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe:227op01 (63)99928-1276 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5737805227 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 17:59 | 2026-02-24 08:23 | 2026-02-25 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5737805227 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: CamionetaEquipe:227op01 (63)99928-1276 |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00265/2026 | DBM-MLDB03 000047/2026 | 412600244 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264137982377 SS: ETO-RD-GU 265/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5750428041 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 17:27 | 2026-02-26 18:43 | 2026-02-28 17:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5750428041 queimado em campo 15 kva para raio queimado tensao 19+9 kv acesso camionete | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00126/2026 | ENC-MLGR01 000029/2026 | 712600084 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710118009 ETO-RD-GR 126/2026 FAZ. VALE DO OURO - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05005432 Nº DE SÉRIE : 171180 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149281 Nº DE SÉRIE : 820267 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 23.75 MEDIÇÃO 2: 18.07 MEDIÇÃO 3: 13.63 COORDENADA X: 759861 Y: 9021113 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04038009 | 5710118009 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 17:14 | 2026-01-26 12:46 | 2026-01-28 17:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710118009 QueimadoPotencia: 5 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op37 (63)99297-2033 | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00205/2026 | DG-MPPO01 000055/2026 | 312600165 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado e poste danificado rdr silvanopolis | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5710033043 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 13:39 | 2026-02-20 15:50 | 2026-02-22 13:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5710033043 QUEIMADO PARA E E ESTRURTURA DETERIORADA PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO. MATERIAS: 1 TRAFO 45 KVA1 POSTE 10/3002 CRUZETAS 3 ISOLADORES BASTAO 34,5 KV | 45 | 45 | 45 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00303/2026 | ENC-LMPS01 000085/2026 | 212600282 |  | SS ENC-RD-PS 303/2026 TR 5710478084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 295890 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147890 Nº DE SÉRIE : C299605 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5710478084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 11:17 | 2026-03-05 22:51 | 2026-03-07 11:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571047808410KVAT 34500QUEIMADO PAR RAIO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE086OP01 ESTEVE NO LOCAL | 15 | 15 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00342/2026 | ENC-LMPS03 000063/2026 | 212600319 |  | SS ENC-RD-PS 342/2026 TR 5710240007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 8582 Nº DE SÉRIE :180172 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 03/2002 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147893 Nº DE SÉRIE : C299608 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01050008 | 5710240007 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 13:35 | 2026-03-14 | 2026-03-15 13:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264173961531Segue SS de TR 5710240007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4707150FAZENDA MANU 261 99960-4098 JURANDI RODRIGUES LOPES008OP01 63 99291-1265 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00740/2026 | ENC-MLAR02 000086/2026 | 612600442 |  | ETO-RD-AR 740/2026 TRAFO 5720011053 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 124617 Nº DE SÉRIE : 1228248 MARCA : OMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2020 IMPEDANCIA : 3,9 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112188 Nº DE SÉRIE : 184976 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 3,77 POS. TAP : 04 MEDIÇÃO 1: 12.32 MEDIÇÃO 2: 11.53 MEDIÇÃO 3: 09.93 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5720011053 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-24 18:41 | 2026-04-25 15:35 | 2026-04-27 18:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações 053OP01, o trafo 5720011053 de 30kVA está queimado, para raio também está queimado, acesso bom para equipe de manutenção. | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00199/2026 | ENC-MLAR05 000068/2026 | 612600131 |  | ETO-RD-AR 199/2026 TR: 5700036157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 21710 Nº DE SÉRIE : 107240 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2007 IMPEDANCIA : 4,00 POS. TAP : 4 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146095 Nº DE SÉRIE : 1616967 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3,93 POS. TAP : 2 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5700036157 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 20:40 | 2026-02-01 01:48 | 2026-02-03 20:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700036157 45KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEO69 CLIENTES PENALIZADOS | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00054/2026 | ENC-LMPS04 000013/2026 | 212600080 |  | SS ENC-RD-PS 54/2026 trafo 5701203084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06110358 Nº DE SÉRIE : 451481 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2017 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149797 Nº DE SÉRIE : 290390 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.28 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03414149 | 5701203084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 13:21 | 2026-01-14 16:40 | 2026-01-15 13:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes susbtituir trafo 5701203084 queimado na rdr de divinopoles | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00232/2026 | DBM-MPDB08 000047/2026 | 412600231 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA SS: ETO-RD-GU 232/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01003036 | 5700075036 | 8889 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 18:51 | 2026-02-19 14:00 | 2026-02-21 18:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALVORADA | JONATAN ALVES DE SOUZA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDU DE ALVORADA | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00176/2026 | ENC-MLGR03 000063/2026 | 712600122 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5735116195 ETO-RD-GR 176/2026 ZONA RURAL - CENTENÁRIO 0195 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 115917 Nº DE SÉRIE : 365212 MARCA : TOSHIBA - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 - 06/2018 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149213 Nº DE SÉRIE : 820199 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.29 MEDIÇÃO 2: 18.34 MEDIÇÃO 3: 17.97 COORDENADA X: 907261 Y: 8991545 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5735116195 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 16:06 | 2026-02-04 03:50 | 2026-02-06 16:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CENTENARIO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5735116195 15 kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 104op02 984678146 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00017/2026 | ENC-MLGR02 000010/2026 | 712600026 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5757642195, ETO-RD-GR 17/2026, CENTENARIO 195 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 101126 Nº DE SÉRIE : 523098 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2006 IMPEDANCIA : 2,87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139754 Nº DE SÉRIE : 178846 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 02/2002 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03,02 MEDIÇÃO 2: 02,07 MEDIÇÃO 3: 01,60 COORDENADA X: 898325 Y: 9013423 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5757642195 | 8812 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-04 12:48 | 2026-01-06 16:25 | 2026-01-11 12:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CENTENARIO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5757642195 Queimado Potencia: 15 KVAtensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 104op02 (63)99958-5894 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00184/2026 | ETO-RD-DP 000407/2026 | 512600113 |  | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA TAVARES | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700412116 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 18:41 | 2026-03-13 23:58 | 2026-03-16 18:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700412116 queimado trafo de 112,5kva tensao 34,5kv os 03 para raio queimado, acesso ruim com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade.IND FAZENDA BURITI, 0obs. senhores equipe insformou que no pe da estrutura corre risco do caminhao atolar , carro ficar a uns 10 a 15 metros da estrutura | 150 | 1125 | 112,5kv | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00358/2026 | ENC-LMPS04 000054/2026 | 212600327 |  | SS ENC-RD-PS 358/2026 TR 5763273055 TRAFO NAO AXISTE NO SISTEMA (ERRO CADASTRO) FICA PROX AO TR 5700460055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147908 Nº DE SÉRIE : C299635 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/206 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150402 Nº DE SÉRIE : 828125 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5700460055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 18:55 | 2026-03-18 18:02 | 2026-03-20 18:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5763273055 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE 055OP01 ESTEVE NO LOCAL TRAFO NAO AXISTE NO SISTEMA (ERRO CADASTRO) FICA PROX AO TR 5700460055MAIS INFORMAÇOES ENTRA EM CONTATO COM EQUIPE 055OP01 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00355/2026 | ENC-LMPS04 000053/2026 | 212600329 |  | SS ENC-RD-PS 355/2026 trafo 5700981075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34KVA Nº ENERGISA (CITD) : 139183 Nº DE SÉRIE : 1580338 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2024 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 122336 Nº DE SÉRIE :449421 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 2.87 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5700981075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 09:28 | 2026-03-17 12:40 | 2026-03-19 09:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na zana rural de dois irmao trafo 5700981075 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00261/2026 | ETO-RD-GR 000354/2026 | 712600177 |  | Trafo: 5740024034 queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 034op03 (63)99226-5598 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5740024034 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 20:13 | 2026-02-24 10:30 | 2026-02-24 20:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BRASILANDIA DO TOCANTINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5740024034 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 034op03 (63)99226-5598 |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00272/2026 | DLP-MLPA01 000072/2026 | 112600267 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5700101100, trafo de 10kva tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre. obs o trafo esta no chao, caiu um rio no mesmo DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000272/2026 DATA ATENDIMENTO: 19/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700101100 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 18:53 | 2026-02-19 13:47 | 2026-02-21 18:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5700101100, trafo de 10kva tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre. obs o trafo esta no chao, caiu um rio no mesmo | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00285/2026 | DBM-MLDB03 000052/2026 | 412600261 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264158984521 SS: ETO-RD-GU 285/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02001037 | 5745173037 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 01:27 | 2026-03-04 14:46 | 2026-03-07 01:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5745173037 25KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00582/2026 | ENC-MLGR03 000228/2026 | 212600530 |  | SS ENC-RD-PS 582/2026 TRAFO 5710170055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126944 Nº DE SÉRIE : 183092 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 4.24 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) :144858 Nº DE SÉRIE : 182684 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 10/2001 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5710170055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-17 10:28 | 2026-06-18 16:14 | 2026-06-20 10:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710170055 queimado na rdr de araguacema trafo de 30 kva 34,5 | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00350/2026 | DG-MLPO02 000065/2026 | 312600273 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto cobrando sobre aviso pedrini 17 a 19/04 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 7.967Kv - 5711505001 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03062013 | 5711505001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-22 18:21 | 2026-04-23 13:00 | 2026-04-25 18:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TROCAR TRAFO 5711505001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 7.9KVACESSO: LIVRE | 15 | 10 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00618/2026 | DLP-CTPA00 000105/2026 | 112600617 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02711869 LOCALIZAÇÃO: 190-28010798 Trafo 5753293122 queimado 75 Kva , 34,5 Kv RDR Palmas | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5753293122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-31 01:20 | 2026-05-31 18:00 | 2026-06-03 01:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5753293122 queimado 75 Kva , 34,5 Kv RDR Palmas | 75 | 75 | 75 Kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00489/2026 | ENC-LMPS04 000074/2026 | 212600450 |  | SS ENC-RD-PS 489/2026 trafo 5710190233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127548 Nº DE SÉRIE : 994125 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2016 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150859 Nº DE SÉRIE : 303239 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05062013 | 5710190233 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-30 11:20 | 2026-04-30 18:10 | 2026-05-03 11:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710190233 na rdr de abreulandiaequipe informou que o poste do trafo esta um pouco trincada, mais teria segurança para troca o trafo | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00773/2026 | ENC-MLAR05 000206/2026 | 612600472 |  | ETO-RD-AR 773/2026 TRAFO 5700920030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 185261 Nº DE SÉRIE : S/N MARCA : S/N DATA FABRICAÇÃO : S/N IMPEDANCIA : S/N POS. TAP : S/N TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 14945 Nº DE SÉRIE : 822886 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5700290030 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 18:02 | 2026-04-30 15:54 | 2026-05-02 18:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700920030POTENCIA: 5KVATENSÃO: 34,5KVACESSO BOM.PARA-RAIO QUEIMADO.FAZ. MORENA 1 | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00613/2026 | DLP-MLPA03 000067/2026 | 112600519 |  | MEDIDO_ Segue Nota para equiipe fazer malhar de aterramento no TF 5700979271 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000613/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000067/2026 ATIVO: 190.02397797 LOCALIZAÇÃO: 190-15814312 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 30/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - ALIMENTADOR: AL01101271 - TRANSFORMADOR: 5700979271 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - ALVARO PEREIRA DE MELO 2 - JOSIMAR DOS SANTOS LIMA 3 - JOSE RIBAMAR LIMA FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES - CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | POSTE | VANDALISMO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - ATERRAMENTO | 2026 | AL01101271 | 5700979271 |  | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-29 18:32 | 2026-05-30 14:00 | 2026-06-05 18:32 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PORTO NACIONAL | MARCELO COSTA PRIMO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue Nota para equiipe fazer malhar de aterramento no TF 5700979271 | 75 |  |  | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00603/2026 | ENC-LMPS04 000093/2026 | 212600558 |  | SS ENC-RD-PS 603/2026 TRAFO 5700417055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06112426 Nº DE SÉRIE : 458877 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149511 Nº DE SÉRIE : 822946 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5700417055 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-25 16:30 | 2026-06-26 18:10 | 2026-06-28 16:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700417055 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO LEVAR 30 METROS DE CABO MULTIPLEX MONOFASICO | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01030/2026 | ENC-MLAR05 000350/2026 | 612600651 |  | ETO-RD-AR 1030/2026 TRAFO 5700408058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 109077 Nº DE SÉRIE : 443443 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 4,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139631 Nº DE SÉRIE : 1541159 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2024 IMPEDANCIA : 4,20 POS. TAP : 04 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | AVARIADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04010004 | 5700408058 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-25 10:29 | 2026-06-25 23:36 | 2026-06-28 10:29 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | boa tarde!segue SS para substituir trafo com vazamento na rdu de Santa Fé.trafo 5700408058 112,5 KVA | 150 | 75 | 112,5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01124/2026 | ENC-MLAR01 000280/2026 | 612600711 |  | ETO-RD-AR 1124/2026 TRAFO 5742109004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150836 Nº DE SÉRIE : C 303216 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 91638 FOI SUBSTITUIDO CHAVE FUSIVEL DO TRAFO 5742109004 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5742109004 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-17 11:37 | 2026-07-18 12:00 | 2026-07-20 11:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5742109004 15kva 34.5kv o antigo foi furtado. | 15 |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00400/2026 | DG-MPPO01 000097/2026 | 312600323 |  | medido_ emegencial_ substituição de trafo queimado rdu ipueiras | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700177250 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-02 17:12 | 2026-06-03 17:20 | 2026-06-05 17:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | IPUEIRAS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700102250 Queimadopara raios bompotência 45kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 001OP017 tel-63992113757 | 45 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00062/2026 | ETO-RD-AR 000040/2026 | 612600492 |  | favor deslocar equipe linha viva para substituir paraio estrutura CE3 uma estrutura apos o trafo 5652977004 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - PARA-RAIOS MT | 2026 | AL05103004 | 5652977004 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 13:20 | 2026-01-14 11:13 | 2026-01-16 13:20 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | LEANDRO BISPO DE BARROS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | favor deslocar equipe linha viva para substituir paraio estrutura CE3 uma estrutura apos o trafo 5652977004 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00499/2026 | DLP-CTPA01 000037/2026 | 112600447 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5764387122 de 75kva com vazamento de óleo pela bucha primaria fase B, Obs. TR energizado, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local Lago Norte EQUIPE: DOLP-CTPA07 ENCARREGADO: REGINALDO TEL: 63 984128743 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL10059122 | 5764387122 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-25 22:12 | 2026-04-26 18:00 | 2026-04-28 22:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5764387122 de 75kva com vazamento de óleo pela bucha primaria fase B, Obs. TR energizado, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local Lago Norte | 75 | 75 |  | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00645/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 |  | SS ENC-RD-PS 645/2026 trafo 5700096012 NÚMERO DO TRAFO CORRETO É ESTE E NÃO 5700096013. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112127 Nº DE SÉRIE : 332365 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/06 IMPEDANCIA : 3.93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113570 Nº DE SÉRIE : 463521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02062013 | 5700096013 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-15 09:46 | 2026-07-15 18:00 | 2026-07-18 09:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700096012 na rdr de lagoa | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00190/2026 | ENC-MLAR05 000071/2026 | 612600116 |  | ETO-RD-AR 190/2026 TR: 5701297022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 136201 Nº DE SÉRIE : Z233806 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 136853 Nº DE SÉRIE : 1537428 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 2023 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5701297022 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 16:09 | 2026-01-30 20:55 | 2026-02-02 16:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701297022 25kva 34.5kv e para raio queimadoacesso para 4x4 | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00222/2026 | DBM-MLDB03 000039/2026 | 412600217 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264128205977 SS: ETO-RD-GU 222/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 201 VBN: 417 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02003036 | 5710195029 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 21:44 | 2026-02-20 06:52 | 2026-02-19 21:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00090/2026 | ENC-LMPS04 000016/2026 | 212600084 |  | SS ENC-RD-PS 90/2026 TRAFO 5700958055 OBS: TRAFO FURTADO - O SUCATA NÃO ESTAVA NO LOCAL TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149805 Nº DE SÉRIE : 290398 MARCA : IATM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 | FURTADO | VANDALISMO | FURTADO | VANDALISMO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5700958055 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 09:17 | 2026-01-19 17:04 | 2026-01-20 09:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700958055 FURTADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM | 15 |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00052/2026 | DLP-MLPA01 000007/2026 | 112600121 |  | MEDIDO_ EMEGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5700469083, 5 kVA, tensao 34500 / 440 V, acesso livre. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - RAPHAEL MADEIRA CONTATO - (63) 99223-0264 SS DOLP-RD-PA 0052/2026 DATA ATENDIMENTO: 13/01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01059122 | 5700469083 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 18:35 | 2026-01-13 15:50 | 2026-01-15 18:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5700469083, 5 kVA, tensao 34500 / 440 V, acesso livre. | 25 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00118/2026 | DG-MLPO02 000031/2026 | 312600093 |  | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr porto | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01057189 | 5745691271 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 22:11 | 2026-01-28 13:00 | 2026-01-30 22:11 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264102412650Segue SS de TR 5745691271 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 31392749FAZENDA SAO BENTO63 992237740001OP17 63 99226-9037 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00386/2026 | DBM-MPDB08 000077/2026 | 412600325 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264197603594 SS: ETO-RD-GU 386/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 232 VBN: 226 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD06047073 | 5700632073 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 20:20 | 2026-03-25 20:22 | 2026-03-27 20:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700632073 queimado de 30 kva tensão 34.5 kv acesso livre para raio queimado loroty | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00409/2026 | DBM-MLDB05 000079/2026 | 412600325 |  | SEGUE SS DE TRAFO DE 30KVA NA REDE DE 13.8KV VAZANDO OLEO, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO, PARA RAIOS BONS, SEGUE FOTOS E VIDEO. FAVOR REALIZAR A COLA E FITA DO TRAFO. COLAGEM DE TRANSFORMADOR NA RDU DE GURUPI INT: S/N SS: ETO-RD-GU 409/2026 COMPLEMENTO: 190-13669370 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - CONEXÃO BT | 2026 | AL04040003 | 5700010003 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-30 17:35 | 2026-04-01 21:44 | 2026-04-02 17:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SEGUE SS DE TRAFO DE 30KVA NA REDE DE 13.8KV VAZANDO OLEO, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO, PARA RAIOS BONS, SEGUE FOTOS E VIDEO.FAVOR REALIZAR A COLA E FITA DO TRAFO. |  |  | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00398/2026 | DBM-MLDB04 000085/2026 | 412600332 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FIGUEIROPOLIS SS: ETO-RD-GU 398/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01003036 | 5700722047 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-28 12:16 | 2026-03-31 09:41 | 2026-03-31 12:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FIGUEIROPOLIS | 15 | 5 | 5KV | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00146/2026 | DG-MLPO01 000028/2026 | 312600101 |  | medido_ emergencial_ TRAFO 5710156152 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KV ACESSO: LIVRE | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5710156152 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 17:47 | 2026-02-02 19:10 | 2026-02-04 17:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710156152 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00317/2026 | DBM-MLDB05 000067/2026 | 412600338 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264174086715 SS: ETO-RD-GU 317/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5350798032 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 16:39 | 2026-03-18 09:08 | 2026-03-15 16:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço livre | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00389/2026 | ENC-MLGR01 000107/2026 | 712600268 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701096087 ETO-RD-GR 389/2026 FAZ. TAMIRES - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178695 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150119 Nº DE SÉRIE : 827842 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.23 MEDIÇÃO 2: 10.64 MEDIÇÃO 3: 07.57 COORDENADA X: 744063 Y: 9003159 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5701096087 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 12:36 | 2026-03-28 12:38 | 2026-03-30 12:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701096087 e para raio queimado acesso camioneta equipe 033po01 | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00118/2026 | ENC-MLAR01 000054/2026 | 612600086 |  | ETO-RD-AR 118/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1294 MARCA : CROSS DATA FABRICAÇÃO : 04/95 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149211 Nº DE SÉRIE : 820197 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5700746004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 21:44 | 2026-01-20 20:50 | 2026-01-22 21:44 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700746004 queimado 15kvaTensão: 19.9Acesso somente para caminhoneteEquipe: 004op08 | 15 | 10 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00025/2026 | ENC-LMPS04 000005/2026 | 212600065 |  | SS ENC-RD-PS 25/2026 TR 5708984008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P02379 Nº DE SÉRIE : 926013 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2014 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) :144389 Nº DE SÉRIE : Z260748 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5708984008 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-07 11:22 | 2026-01-08 15:50 | 2026-01-10 11:22 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | MIRANORTE | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264068745770Segue SS de TR 5708984008 10KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 18186217FAZENDA VITORIA - ANTIGA FAZENDA BACABA NA BOMBA D'AGUA DO ASSENTAMENTO63984598470ASSOC DOS PROD DA FAZENDA VITORIA DE MIRANORTE008OP05 63 98417-7102 | 25 | 10 | 10 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00113/2026 | ENC-LMPS01 000024/2026 | 212600119 |  | SS ENC-RD-PS 113/2026 TRAFO 5701418014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137675 Nº DE SÉRIE : 1551541 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2023 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146632 Nº DE SÉRIE : Z 275769 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5701418014 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 18:06 | 2026-01-23 16:42 | 2026-01-25 18:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5701418014, TENSAO 34500 / 440 V, TRAFO DE 15KVA, PARA RAIO DANIFICADO, ACESSO LIVRE | 25 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00080/2026 | DG-MLPO01 000021/2026 | 312600078 |  | medido_ emergencial_ substituiçao de trafo queimado rdr ponte alta | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700860026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 16:02 | 2026-01-21 17:14 | 2026-01-23 16:02 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tr 5700860026 15kva e para raio tensao 19,9 acesso caminhonete EQUIPE 026OP03 992224857 / 992978815 | 15 | 5 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00084/2026 | DG-MLPO01 000022/2026 | 312600079 |  | medido_ emergencial_ substituiçao de trafo queimado rdr ponte alta | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700471026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 18:34 | 2026-01-21 21:12 | 2026-01-23 18:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tr 5700471026 15kva e para raio tensao 19,9 acesso caminhonete EQUIPE 026OP03 992224857 / 992978815 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00030/2026 | DG-MLPO01 000012/2026 | 312600041 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700443026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-07 03:43 | 2026-01-07 16:22 | 2026-01-10 03:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700443026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Ponte Alta, faz. IND FAZENDA CAMPO BELO, 0 - LPT PA 026 12821 - 01 | 25 | 5 | 5kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00239/2026 | ENC-MLAR02 000022/2026 | 612600147 |  | ETO-RD-AR 239/2026 TR: 5700970077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06008015 Nº DE SÉRIE : 768714 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149155 Nº DE SÉRIE : 811245 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5700970077 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 15:21 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-07 15:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700970077 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 077op02 tel-63992409718 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00149/2026 | ENC-MLAR02 000015/2026 | 612600098 |  | ETO-RD-AR 149/2026 TR: 5700481040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 0612059 Nº DE SÉRIE : 522942 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2019 IMPEDANCIA : 2,50 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149241 Nº DE SÉRIE : 820227 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 3 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700481040 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 20:12 | 2026-01-24 16:30 | 2026-01-26 20:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700481040 15kva 34.5kv e para raio queimado, ASSENTAMEN P.A. SAO GABRIEL, 56 - CHAC. OURO VERDE LT 56acesso para caminhonete | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00004/2026 | ETO-RD-GU 000071/2026 | 412600056 |  | SS: ETO-RD-GU 4/2026 LOCLIDADE: FORMOSO EQUIPE: EPCPGU02 FOI FEITO TROCA DE TRANSFORMADOR DE 30KVA POR 30KVA. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02036052 | 5710248052 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 13:34 | 2026-01-02 12:39 | 2026-01-04 13:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO DO ARAGUAIA, TRAFO DE 30KVA NA REDE 34,5KV E PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHÃO. | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00276/2026 | ENC-LMPS03 000049/2026 | 212600255 |  | SS ENC-RD-PS 276/2026 trafo 5701539084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180998 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 12/2010 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147900 Nº DE SÉRIE : 299623 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5701539084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 09:43 | 2026-02-26 19:00 | 2026-03-01 09:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701539084 na rdr de divinopoles | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00021/2026 | DBM-MLDB04 000007/2026 | 412600040 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CRIXÁS INT: 20264066766353 SS: ETO-RD-GU 21/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203.0 VBN: 203.2 VAB: 406 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01031076 | 5700655041 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 12:24 | 2026-01-06 14:03 | 2026-01-08 12:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRIXÁS DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado de 5700655041 15 kva da 13.8. para raios queimado. acesso bom. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00354/2026 | ENC-LMPS03 000064/2026 | 212600306 |  | SS ENC-RD-PS 354/2026 TR 5700872055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 017691 Nº DE SÉRIE : 364886 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127582 Nº DE SÉRIE : 459032 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5700872055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 11:37 | 2026-03-16 18:50 | 2026-03-18 11:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570087205515KVAPARA RAIO LEVAR GRAMPO ESTRITIBO E GLV E CHAVE PARA INSTALAR NO MESMO ESTA DIRETO NA REDE.ACESSO LIVRE34,5KVA | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00541/2026 | ENC-MLAR01 000150/2026 | 612600338 |  | ETO-RD-AR 541/2026 TRAFO 5710042040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 2705002149 Nº DE SÉRIE : 47221 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2,48 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149846 Nº DE SÉRIE : C 297810 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2,55 POS. TAP : 05 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01006040 | 5710042040 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 17:59 | 2026-03-23 11:55 | 2026-03-26 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710042040 avariado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 058op02 (63)98468-1084 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00346/2026 | ENC-MLAR02 000040/2026 | 612600213 |  | ETO-RD-AR 346/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 05014829 Nº DE SÉRIE : 244067 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145265 Nº DE SÉRIE : 1668396 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01054060 | 5701346060 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 19:04 | 2026-02-21 14:30 | 2026-02-23 19:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 57013460605KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE 060OP01 | 25 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00229/2026 | DG-MLPO02 000048/2026 | 312600185 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700785026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 15:27 | 2026-03-03 15:30 | 2026-03-05 15:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700785026 queimado 5 Kva , 19,9 Kv e para raio acesso para camionete | 15 | 5 | 5 Kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00090/2026 | DLP-MLPA01 000013/2026 | 112600225 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700482083 QUEIMADO NA RDR de aparecida do rio negro , acesso só PARA CAMIONETE , potencia 15 kva , para-raio queimado , tensão 34,5 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO TELEFONE: 63 992969610 DATA: 18/01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01059122 | 5700482083 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 17:09 | 2026-01-18 15:10 | 2026-01-20 17:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700482083 QUEIMADO NA RDR de aparecida do rio negro , acesso só PARA CAMIONETE , potencia 15 kva , para-raio queimado , tensão 34,5 | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00316/2026 | ENC-MLAR02 000036/2026 | 612600200 |  | ETO-RD-AR 316/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 19002 Nº DE SÉRIE : 456708 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149249 Nº DE SÉRIE : 820235 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700309053 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 05:16 | 2026-02-16 18:46 | 2026-02-19 05:16 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | PIRAQUE | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5700309053 pot 10 kvatensão 19,9kvacesso bompara-raio-ruimIND CHACARA LOTE 86, 0 - POV. TUCUMIRIM | 15 | 10 |  | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00196/2026 | DG-MLPO01 000045/2026 | 312600155 |  | medido_ emergencial_ Segue SS para substituição de trafo queimado | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5729815096 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 20:10 | 2026-02-16 20:55 | 2026-02-18 20:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado | 25 | 15 | 25 kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00061/2026 | DG-MLPO02 000018/2026 | 312600057 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr oliveira de fatima | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5700123105 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 16:40 | 2026-01-16 12:00 | 2026-01-18 16:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | OLIVEIRA DE FATIMA | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700123105 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LLIVRE | 25 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00180/2026 | DBM-MLDB06 000024/2026 | 412600180 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT:202641185098117 SS: ETO-RD-GU 180/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5700642148 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 19:07 | 2026-02-06 10:04 | 2026-02-08 19:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700642148 queimado de 15 kva acesso camionete para raio danificado 19.9 kv | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00039/2026 | ENC-MLGR01 000022/2026 | 712600060 |  | SUBSTITUIDO UM TRAFO 5700761155, ETO-RD-GR 39/2026, POV. PAU SECO, RDR DE PALMEIRANTES TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 38882 Nº DE SÉRIE : 667241 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2010 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149716 Nº DE SÉRIE : C290277 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16,83 MEDIÇÃO 2: 14,36 MEDIÇÃO 3: 13,65 COORDENADA X: 821203 Y: 9122996 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01020023 | 5700761155 | 8385 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 20:23 | 2026-01-15 15:53 | 2027-02-10 20:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5700761155 5kva 34.5kv com vazamento de oleoacesso livre | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00082/2026 | ENC-MLGR01 000024/2026 | 712600061 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5731434078 ETO-RD-GR 82/2026 FAZ. RENASCER RDR DE ITACAJA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 185082 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/2011 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149680 Nº DE SÉRIE : C290241 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19,46 MEDIÇÃO 2: 18,92 MEDIÇÃO 3: 16,19 COORD. X: 836583 Y: 9078591 OBS: FOI PASSADO NA SS O TRAFO 5700677078, MAS AO CHEGAR NO LOCAL A EQUIPE CONSTATOU QUE O TRAFO QUEIMADO NÃO ERA ESSE, E SIM O 5731434078. FOI PASSADA A SITUAÇÃO AO COI STANLEY. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5700677078 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 21:36 | 2026-01-16 14:52 | 2026-01-18 21:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700677078 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99262-0100 | 15 | 5 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00278/2026 | ETO-RD-GR 000359/2026 | 712600182 |  | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre. chacara firmeza - RDR Brasilandia Thiago Pires Moral - UC 3283572-0 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5700216064 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 20:17 | 2026-02-24 20:03 | 2026-02-26 20:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BRASILANDIA DO TOCANTINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre. chacara firmeza - RDR BrasilandiaThiago Pires Moral - UC 3283572-0 |  |  | 15kVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00071/2026 | ENC-MLGR02 000015/2026 | 712600058 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5701882077 ETO-RD-GR 71/2026 RDR DE ITACAJA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110100 Nº DE SÉRIE : 448662 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2017 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149759 Nº DE SÉRIE : C290320 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 01 MEDIÇÃO 1: 03,02 MEDIÇÃO 2: 02,07 MEDIÇÃO 3: 01,60 COORDENADA X: 850685 Y: 9087733 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5701882077 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 18:02 | 2026-01-14 16:40 | 2026-01-16 18:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701882077 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00204/2026 | ENC-MLAR02 000018/2026 | 612600132 |  | ETO-RD-AR 204/2026 TR: 5723118030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06016673 Nº DE SÉRIE : 965782 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2015 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149246 Nº DE SÉRIE : 820232 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02095030 | 5723118030 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 07:08 | 2026-01-31 19:26 | 2026-02-05 07:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | EQUIPE 030OP01TRAFO QUEIMADO 5723118030 potencia 10KVA tensão 34.5KV E RECUPERAR BT ROMPIDAACESSO CAMINHONETE | 15 | 15 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00106/2026 | DLP-CTPA01 000013/2026 | 112600203 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Substituir 6 vãos de REDE de BT - Cabo 35mm. Entre os postes ID: 1811234 ao 1811230 Local: Quadra 3 Lote 35 - Flanboyant 2 - Luzimangues. Obs.: Do TRAFO sentido a Mata. **************************** PARECER DO COCM COEP Favor verificar atendimento e aonde será lançado o custo DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALOB21M ENCARREGADO - PAFILO CONTATO - (62) 99471-0174 SS DOLP-RD-PA 106/2026 DATA ATENDIMENTO 21/01/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - CONDUTOR BT | 2026 | AL03101271 | 5704731271 | 24752 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-21 08:14 | 2026-01-21 17:02 | 2026-01-24 08:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Substituir 6 vãos de REDE de BT - Cabo 35mm.Local: Quadra 3 Lote 35 - Flanboyant 2 - Luzimangues. Obs.: Do TRAFO sentido a Mata.****************************PARECER DO COCMCOEP Favor verificar atendimento e aonde será lançado o custo |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00268/2026 | DBM-MLDB06 000035/2026 | 412600254 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264137874473 SS: ETO-RD-GU 268/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5701042094 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 18:44 | 2026-02-26 22:13 | 2026-02-28 18:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701042094 queimado em campo de 15 kva acesso camionete traçada tensão 19.9 kv para raio queimado rdr de peixe | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00218/2026 | ETO-MLDP02 000114/2026 | 512600128 |  | Segundo informações da equipe 091OP01, o trafo 5700072101 de 10kVA na tensão 19.9kV, para raio está ok, fica no Assentamento PA Luzia, fazenda Maria Serra, acesso bom. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD07002091 | 5700072101 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 11:58 | 2026-03-28 11:37 | 2026-03-29 11:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe 091OP01, o trafo 5700072101 de 10kVA na tensão 19.9kV, para raio está ok, fica no Assentamento PA Luzia, fazenda Maria Serra, acesso bom. | 15 | 15 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00228/2026 | DBM-MPDB10 000037/2026 | 412600224 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264129299502 SS: ETO-RD-GU 228/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 45KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223.8 VBN: 229.2 VCN: 223.4 VAB: 385.0 VBC: 392 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5761343094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 15:42 | 2026-02-20 17:47 | 2026-02-21 15:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00169/2026 | ETO-RD-GR 000249/2026 | 712600117 |  | trafo queimado 5700812009 - 5KVA - 13,8Kv acesso bom - para raio queimado. IND FAZENDA SANTA MARIA cliente Raimunda do Espírito santo da uc 6719120 63999871361 RDR Guarai | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03037009 | 5700812009 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 13:06 | 2026-02-04 07:57 | 2026-02-05 13:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700812009 - 5KVA - 13,8Kv acesso bom - para raio queimado.IND FAZENDA SANTA MARIAcliente Raimunda do Espírito santo da uc 671912063999871361RDR Guarai |  |  | 5kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00093/2026 | DLP-MPPA01 000033/2026 | 112600133 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710061122 queimado na RDR de taquarussu , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado , tensão 34,5 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 093/2026 DATA ATENDIMENTO 19/01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5710061122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 12:50 | 2026-01-19 19:29 | 2026-01-22 12:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710061122 queimado na RDR de taquarussu , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado , tensão 34,5 | 25 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00486/2026 | ENC-MLAR02 000063/2026 | 612600297 |  | ETO-RD-AR 486/2026 TRAFO 5700771060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135941 Nº DE SÉRIE : 1525577 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 2,68 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149967 Nº DE SÉRIE : 826185 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01054060 | 5700771060 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 19:50 | 2026-03-16 14:00 | 2026-03-18 19:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700771060 queimado | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00290/2026 | DBM-MLDB05 000057/2026 | 412600270 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: 20264158913688 SS: ETO-RD-GU 290/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218.7 VBN: 220.2 VAB: 453 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02036052 | 5700623107 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 16:15 | 2026-03-06 09:21 | 2026-03-07 16:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de transformador asseço livre | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00292/2026 | DG-MLPO01 000063/2026 | 312600229 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02057189 | 5703451001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 09:44 | 2026-03-27 19:00 | 2026-03-30 09:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5703451001 queimado para devidas tratativas com equipe de manutençãoPotencia: 5 kvatensão 13,8 kv acesso livre para raio quiemado | 25 | 5 | 5kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00159/2026 | DLP-MLPA02 000011/2026 | 112600169 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5735803122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, para raio danificado, DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM08M LIDER - OLESMAR / FRANCISCO JAILSON CONTATO - (63) 99296-9567 SS DOLP-RD-PA 159/2025 REFAZER MALHA ATERRAMENTO E CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5735803122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:20 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-02 18:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5735803122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, para raio danificado, | 10 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00259/2026 | ETO-RD-GR 000353/2026 | 712600176 |  | trafo queimado 5710023113 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete para raio queimado necessario refazer aterramento IND ASSENTAMEN P.A. UNIAO, 0 - CHA JANDAIA uc 5625092 63991206181 -RDR COUTO MAGALHAES | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5710023113 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 13:09 | 2026-02-24 10:44 | 2026-02-24 13:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710023113 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete para raio queimado necessario refazer aterramento IND ASSENTAMEN P.A. UNIAO, 0 - CHA JANDAIAuc 562509263991206181 -RDR COUTO MAGALHAES |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00438/2026 | ENC-MPAG02 000062/2026 | 662600269 |  | Enviar equipe da manutenção , para substituir transformador 5700519039 queimaado em campo Acesso livre 15 kva na 34,5 kv TRAFO Nº 5700519039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 06/2018 - REF. 03/2024 MARCA; TRAEL - TRAEL Nº CITD; 116657 Nº SÉRIE; 473466 IMPEDÂNCIA; 3,04 POS. DO TAP. 4º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150425 Nº SÉRIE; 828148 IMPEDÂNCIA; 3,0 POS. DO TAP. 3º MEDIÇÃO; 11,43 / 11,32 / 11,49 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02109039 | 5700519039 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-22 13:40 | 2026-04-23 00:23 | 2026-04-25 13:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção , para substituir transformador 5700519039 queimaado em campoAcesso livre 15 kva na 34,5 kv | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00627/2026 | ETO-RD-AG 000516/2026 | 662600394 |  | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700029045 de 112,5 kVA para 150 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5700029045 TRAFO RETIRADO POTÊMCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 07/2022 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 132907 Nº SÉRIE; 470465 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,37 TRAFO INSTALADO POTÊMCIA; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 04/2026 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 151618 Nº SÉRIE; 1674317 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,54 MEDIÇÃO; 7,80 / 07,86 / 07,69 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01014045 | 5700029045 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-23 20:40 | 2026-06-24 02:30 | 2026-06-26 20:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Nota para manutenção substituir o trafo 5700029045 que está com vazamento de óleo, trafo de 112.5 kva na 19.9KVLocal RDU de Augustinopolis. | 150 | 1125 | 112,5kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00503/2026 | ENC-LMPS04 000077/2026 | 212600464 |  | SS ENC-RD-PS 503/2026 TR 5700240055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 5706002273 Nº DE SÉRIE : 440319 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150758 Nº DE SÉRIE : 799418 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : OUT/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5700240055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-07 18:26 | 2026-05-09 01:45 | 2026-05-10 18:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT:20264372448053Segue SS de TR 5700240055 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 7818351ASSENTAMEN P.A SANTA CLARA, 0 - CHAC. BRASIL VERDE63984302818GERONIMO PEREIRA DA SILVA055OP01 63 98439-4079 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00594/2026 | DBM-MPDB10 000065/2026 | 412600498 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264471895668 SS: ETO-RD-GU 594/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 45 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04040003 | 5753541003 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-03 11:51 | 2026-06-03 17:00 | 2026-06-06 11:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GURUPI | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00635/2026 | DLP-MLPA03 000089/2026 | 112600605 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ CHECK LIST TRAFO QUEIMADO - Trafo: 5710177010 - Potência:10kVA - Tensão:34,5 - Para raios:bom - Causa: vazamento de óleo - Acesso livre - Se há alguma outra anomalia: conecta o ramal de serviço - Endereço: chácara recanto da princesa - Equipe: Op03 lajeado - Telefone:63984020516 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000635/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 0000800026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 06/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5710177010 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NETO PEREIRA ALVES FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIL RESPONSAVÉL: WALLESON DE OLIVEIRA NUNES - CONTATO (63) 9237-2200 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5710177010 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-05 09:08 | 2026-06-06 18:00 | 2026-06-08 09:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710177010- Potência:10kVA- Tensão:34,5- Para raios:bom- Causa: vazamento de óleo - Acesso livre - Se há alguma outra anomalia: conecta o ramal de serviço - Endereço: chácara recanto da princesa- Equipe: Op03 lajeado - Telefone:63984020516 | 15 | 15 | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00820/2026 | ENC-MLAR03 000078/2026 | 612600494 |  | ETO-RD-AR 820/2026 TRAFO 5700017265 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 104365 Nº DE SÉRIE : 1782636 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2007 IMPEDANCIA : 3,1 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150449 Nº DE SÉRIE : 828172 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5700017265 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-09 09:47 | 2026-05-09 18:55 | 2026-05-12 09:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARRA DO OURO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador 5700017265 pegou fogo na bucha secundaria e danificou a msma.povoado morro grande verificar possibilidade de colocar um de potencia maior.(obs) Levar cabo pirastique equipe 265op01 | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00571/2026 | ENC-MLGR02 000120/2026 | 712600381 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700992015 ETO-RD-GR 571/2026 ZONA RURAL - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 199007 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2011 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151666 Nº DE SÉRIE : C 308235 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 01.15 MEDIÇÃO 2: 00.31 MEDIÇÃO 3: 00.15 COORDENADA X: 848528 Y: 8982782 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01414015 | 5700992015 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-31 17:35 | 2026-06-01 17:08 | 2026-06-03 17:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEDRO AFONSO | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Acionar equipe de manutencao para realizar a troca do trafo 5700992015 e para raio queimado acesso para camioneta equipe 015op02 | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00635/2026 | ENC-MLAG01 000167/2026 | 662600406 |  | OS PARA REMANEJAR TRAFO DE 25 KVA 34,5 POR TRAFO DE 15 KVA 34,5 Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700269132 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV TRAFO Nº 5700269132. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2019 - 01/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 127471 Nº SÉRIE; 496858 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152183 Nº SÉRIE; 836210 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,82 MEDIÇÃO; 6,91 / 6,90 / 6,88 |  |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03014045 | 5700269132 | 25983 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-06-25 16:42 | 2026-06-26 23:20 | 2026-07-02 16:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700269132 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | 15 | 25 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00625/2026 | ENC-MLGR02 000130/2026 | 712600425 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700390153 ETO-RD-GR 625/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457168 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 111858 Nº DE SÉRIE : 458335 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 01 MEDIÇÃO 1: 16.39 MEDIÇÃO 2: 06.38 MEDIÇÃO 3: 03.33 COORDENADA X: 710881 Y: 9115683 OBS: FOI INSTALADO UM P600 NO TRAFO. | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010153 | 5700390153 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-18 12:25 | 2026-06-19 14:00 | 2026-06-21 12:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado na RDR de Bernardo Sayão | 25 | 10 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00478/2026 | ENC-MLGR01 000122/2026 | 712600326 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700573111 ETO-RD-GR 478/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 6938 Nº DE SÉRIE : 53500 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2005 IMPEDANCIA : 2.36 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150028 Nº DE SÉRIE : 827751 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.88 MEDIÇÃO 2: 10.65 MEDIÇÃO 3: 04.93 COORDENADA X: 738685 Y: 9081637 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL05020023 | 5700573111 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-24 16:32 | 2026-04-25 18:20 | 2026-04-27 16:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700573111 QUEIMADO VAZANDO OLEOACESSO CAMINHONETE | 15 | 15 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00504/2026 | DLP-MLPA01 000151/2026 | 112600450 |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue ss de 01 trafo de 5 kvar da rede de 34,500kv queimado e 01 para raio para ser subistituido ple aequipe de manutencão acesso para caminhonete chave de referencia 5700238196 cliente penalizado 01 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000504/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000151/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 28/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LAGOA DO TOCANTINS - ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5700238196 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 9477446 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: (63) 9 9262-9321 ENDEREÇO: ND FAZENDA FIRMESA, 0 - LPT12999/pxm a fazenda do sr Antônio da defesa DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 9 9204-4413 / (63) 9 8418-8058 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700238196 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 17:16 | 2026-04-28 18:00 | 2026-04-30 17:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 5 kvar da rede de 34,500kv queimado e 01 para raio para ser subistituido ple aequipe de manutencão acesso para caminhonete chave de referencia 5700238196 cliente penalizado 01 favor agilizar o atendimento | 15 | 5 | 5 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00749/2026 | ENC-MPAR01 000049/2026 | 612600462 |  | ETO-RD-AR 749/2026 TRAFO 5701003040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 32954 Nº DE SÉRIE : 573342 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2009 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149439 Nº DE SÉRIE : 822874 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 139.7 MEDIÇÃO 2: 123.3 MEDIÇÃO 3: 104.1 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5701003040 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 11:05 | 2026-04-28 15:13 | 2026-04-30 11:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701003040 10KVA 34.5KVFAZENDA DOIS IRMAOS, 0 - ARIOSVALDO DE JESUS ACESSO CAMINHONETE | 15 | 5 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00926/2026 | ENC-MLAR05 000308/2026 | 612600580 |  | ETO-RD-AR 926/2026 POVOADO PILÕES 5700023177 FEITO MELHORIA DE ATERRAMENTO NO TRAFO 5700023177. |  |  | GARANTIA DE TRAFO | ATERRAMENTO PARTIDO/SEM CONEXÃO | MC - ATERRAMENTO | 2026 | LD02010004 | 5700023177 | 8389 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-28 16:18 | 2026-06-01 12:03 | 2026-06-04 16:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | VIVIANE DE OLIVEIRA ARAUJO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Refazer a malha de aterramento desse transformador 5700023177. Obs ligar para o cliente quando a equipe estiver deslocando | 5 |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00545/2026 | ENC-MLAG01 000135/2026 | 662600322 |  | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kv para-raio ruim acesso bom TRAFO Nº 5700724045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2012 MARCA; ITB Nº CITD; P.033175 Nº SÉRIE; 806969 POS. DO TAP;4º IMPEDÂNCIA; 2,78 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 20/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150991 Nº SÉRIE; Z.303111 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,86 MEDIÇÃO; 06,21 / 06,20 / 06,13 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03014045 | 5700724045 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-22 15:23 | 2026-05-24 12:01 | 2026-05-25 15:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kvpara-raio ruimacesso bom | 25 | 25 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00209/2026 | DBM-MPDB10 000033/2026 | 412600210 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERÉ INT: 20264127710135 SS: ETO-RD-GU 209/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217.4 VBN: 219.8 VCN: 214.1 VAB: 374.8 VBC: 371 VCA: 375 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01031076 | 5710410076 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 12:06 | 2026-02-17 02:18 | 2026-02-17 12:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS aberta de transformador 5710410076 queimado , 75KVA - 34.5 KV ,pararaio queimado subtituir suporte do trafo o mesmo esta quebrado . | 75 | 45 | 75kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00100/2026 | DG-MLPO02 000026/2026 | 312600088 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700847026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 21:54 | 2026-01-27 15:51 | 2026-01-27 21:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO , BUCHA SEGUNDARIA ESTOURADA | 15 | 5 | 5 Kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00387/2026 | DBM-MLDB05 000075/2026 | 412600342 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PALMEIRÓPOLIS INT: 20264196994346 SS: ETO-RD-GU 387/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 207.3 VBN: 207.4 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010021 | 5701094029 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 18:50 | 2026-03-27 08:52 | 2026-03-28 18:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para transformador queimado RDR de Palmeiropolis asseço livre para camionete | 15 | 5 | 5 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00425/2026 | DBM-MLDB06 000060/2026 | 412600343 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264253959760 SS: ETO-RD-GU 425/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 VBN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5700823148 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 11:05 | 2026-04-05 19:22 | 2026-04-08 11:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS BONS, E ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00108/2026 | ENC-LMPS04 000018/2026 | 212600107 |  | SS ENC-RD-PS 108/2026 TRAFO 5700380046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06114 Nº DE SÉRIE : 370550 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/1999 IMPEDANCIA : 2,90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149777 Nº DE SÉRIE : C290338 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5700380046 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 20:18 | 2026-01-21 14:10 | 2026-01-23 20:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700380046 QUEIMADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00070/2026 | DG-MLPO01 000019/2026 | 312600072 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5701575035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 10:55 | 2026-01-19 14:49 | 2026-01-21 10:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701575035 15kva e para raio queimado acesso caminhonete equipe 035op01 984566882equipe desloca proximo tr 5701574035 solta glv 61440076 manda tr 5701575035 | 25 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00072/2026 | DG-MLPO02 000020/2026 | 312600075 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr sanat rita | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02047073 | 5710301110 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 12:51 | 2026-01-21 14:33 | 2026-01-22 12:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 57103011105KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE TENSAO 34500073OP02 FERNANDO | 25 | 5 | 5KV | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00741/2026 | ENC-MPAR02 000023/2026 | 612600449 |  | ETO-RD-AR 741/2026 TRAFO 5700574016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 13410 Nº DE SÉRIE : 69886 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150310 Nº DE SÉRIE : 828033 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 11.13 MEDIÇÃO 2: 10.05 MEDIÇÃO 3: 9.95 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5700574016 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-25 13:42 | 2026-04-25 23:10 | 2026-04-28 13:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trago 5700574016 queimadoFoi feito fechamento do mesmo, realizado teste de tensão na rede primária MT constatado tensão, na bucha secundária do trafo foi realizado medição com multímetro o mesmo não apresentou tensão Trafo 10KVARede 19,9Para raio queimadoAcesso somente para camionete | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00228/2026 | DG-MLPO01 000051/2026 | 312600179 |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5700473043 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 12:59 | 2026-03-02 17:37 | 2026-03-05 12:59 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | SILVANOPOLIS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264154681867Segue SS de TR 5700473043 15KVA/19.9KV queimado e para-raios aparentemente bom.Acesso livre.UC 8714371FAZENDA ASSUNCAO63992063833GERNIVON ADAO PEREIRA ROSA043OP01 63 99244-5094 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00248/2026 | ETO-RD-DP 000760/2026 | 512600133 |  | Atendida pela equipe ETO ML DP 02 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01414027 | 5700456038 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 12:15 | 2026-04-24 12:22 | 2026-04-22 12:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo e para raio queimado 5700456038 15kva 19.9kv faz.oriente rdr de taguatinga equipe 038op01 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00532/2026 | ETO-RD-AR 000848/2026 | 612600340 |  | ETO-RD-AR 532/2026 SANTA FÉ RURAL 0300519058 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 03 CHAVES FUSIVEL POR 03 CHAVES RELIGADORA (0300519058). FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 02 CRUZETAS POL. DANIFICADAS E REINSTALADO OS ISOLADORES, ESTRUTURA N3. ID 50030864 REFEITO MALHA DE ATERRAMENTO DO TRAFO 5700519058. | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 2026 | LD03010004 | 5700519058 | 8889 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-03-22 12:31 | 2026-03-24 15:18 | 2026-03-29 12:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para refazer aterramento do trafo 5700519058, segundo a equipe 058op02 trafo esta operando com frequencia ja foi feito varios reparos na rede so falta aterramento. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00011/2026 | DBM-MPDB08 000005/2026 | 512600030 |  | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALMAS, TRAFO DE 150KVA REDE DE 34KV, 1 PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE. EQUIPE D.B. MACHADO SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALMAS SS: ETO-RD-DP 11/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 150 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 VBN: 219 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENNER. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03002091 | 5310024091 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 11:24 | 2026-01-06 15:23 | 2026-01-05 11:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALMAS, TRAFO DE 150KVA REDE DE 34KV, 1 PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE.EQUIPE D.B. MACHADO | 75 | 150 | 150KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00201/2026 | DG-MLPO02 000043/2026 | 312600159 |  | medido_ emergencial_ SEGUE SS DE TRAFO 5710918001 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO. POTENCIA:5 KVA TENSÃO 13,8 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO: QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02057189 | 5710918001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 14:57 | 2026-02-19 11:05 | 2026-02-21 14:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5710918001 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA:5 KVA TENSÃO 13,8 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO: QUEIMADO | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00380/2026 | ENC-LMPS04 000057/2026 | 212600340 |  | SS ENC-RD-PS 380/2026 TR 5300249086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 133917 Nº DE SÉRIE : 1490313 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150385 Nº DE SÉRIE : 828108 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP :03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05062013 | 5300249086 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 13:38 | 2026-03-23 15:28 | 2026-03-25 13:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5300249086QUEIMADO 15KVA34,5PARA RAIO DANIFICADO 086OP01 ESTEVE NO LOCAL | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00201/2026 | DLP-MLPA01 000037/2026 | 112600306 |  | MEDIDO_ ATENDIMENTO EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios da rede de 34,500kv queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op02 cel, favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser do dia 01/02/2026 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 DOLP-RD-PA 000201/2026 DATA ATENDIMENTO: 04/02/2026 DADOS DO ATENDIMENTO: ENCARREGADO: REGINALDO OLIVEIRA EQUIPE: 833019 DATA: 05/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01059122 | 5750063070 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 10:47 | 2026-02-04 21:51 | 2026-02-07 10:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios da rede de 34,500kv queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op02 cel, favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser do dia 01/02/2026 | 30 | 30 | 30kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00289/2026 | ENC-MLAR05 000116/2026 | 612600182 |  | ETO-RD-AR 289/2026 TR: 5715142022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139086 Nº DE SÉRIE : 335136 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3,97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149592 Nº DE SÉRIE : 366468 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 4,24 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5715142022 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 18:38 | 2026-02-13 11:54 | 2026-02-15 18:38 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34500Kv | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5715142022 75 kva queimadoTensão: 34,5Para-raio: Queimado Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 022op02 | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00045/2026 | ETO-RD-GR 000140/2026 | 712600101 |  | SEGUE NOTA DE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE COLINAS 5700847023 75KVA RUA TALISMÃ, CONTATO EQUIPE 63992885314 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - CONEXÃO MT | 2026 | AL06020023 | 5700847023 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-07 18:59 | 2026-01-09 17:27 | 2026-01-10 18:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE NOTA DE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE COLINAS 5700847023 75KVA RUA TALISMÃ, CONTATO EQUIPE 63992885314 |  |  | 75 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00140/2026 | ETO-RD-GR 000231/2026 | 712600101 |  | TR-5700922009 Queimado para raios queiamado potência 10kva tensão 34,5kv acesso livre equipe 009op01 tel-63984566867 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04038009 | 5700922009 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 20:04 | 2026-01-31 08:29 | 2026-01-31 20:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700922009 Queimadopara raios queiamado potência 10kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 009op01 tel-63984566867 |  |  | 10 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00131/2026 | DG-MPDG01 000040/2026 | 312600113 |  | medido_ emergencial_ Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710707001 de 5kVA na tensão 7.9kV, para raio está ok, fica na Fazenda Boa Esperança. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01057189 | 5710707001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 21:25 | 2026-01-31 20:33 | 2026-02-02 21:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710707001 de 5kVA na tensão 7.9kV, para raio está ok, fica na Fazenda Boa Esperança. | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00242/2026 | ENC-LMPS04 000037/2026 | 212600230 |  | SS ENC-RD-PS 242/2026 trafo 5700063086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 05441 Nº DE SÉRIE : 372125 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 12/99 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149391 Nº DE SÉRIE : 3899557 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03414149 | 5700063086 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 17:59 | 2026-02-17 15:08 | 2026-02-19 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700063086 QUEIMADO acesso livre ( morador no local ) para-raio queimado potencia 15 kva tensão 19,9 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00699/2026 | ENC-MPAR01 000028/2026 | 612600424 |  | ETO-RD-AR 699/2026 TRAFO 5162635060 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150025 Nº DE SÉRIE : 827748 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2006 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 | FURTADO | FURTADO | VANDALISMO | VANDALISMO | MC - MANUTENÇÃO CORRETIVA SUBSTITUIÇÃO EQUIPAMENTOS | 2026 | AL01054060 | 5162635060 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-17 14:38 | 2026-04-18 12:05 | 2026-04-20 14:38 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ARAGUAINA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo furtado do religador 7962635060 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00009/2026 | ENC-MPAG02 000003/2026 | 662600030 |  | Enviarequipe da manutenção para substiyuir trafo de 5 kva por um de 15 kva , na 13,8 kv Acesso bom TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 13.8KV DATA DE FAB; AGOSTO/2008 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 128834 IMPEDÂNCIA; 2,48 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 148493 Nº SÉRIE; 289657 IMPEDÂNCIA; 2,58 MEDIÇÃO; 05,19/ 06,48 / 06,02 | AVARIADO | SOBRECARGA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01016065 | 5700328119 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 17:29 | 2026-01-06 16:35 | 2026-01-08 17:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO BENTO DO TOCANTINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviarequipe da manutenção para substiyuir trafo de 5 kva por um de 15 kva , na 13,8 kv Acesso bom | 15 | 15 | 5 por um de 25 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00236/2026 | ETO-RD-GR 000309/2026 | 712600154 |  | trafo queimado 5710321033 - 10kva - 34,5kv acesso caminhonete - para raio queimado IND FAZENDA RIBEIRAO CABOCLO, MARIA ANTONIA DA COSTA uc 7755201 - 63984866210 RDR Colmeia | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04038009 | 5710321033 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 21:20 | 2026-02-18 16:14 | 2026-02-18 21:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710321033 - 10kva - 34,5kv acesso caminhonete - para raio queimado IND FAZENDA RIBEIRAO CABOCLO,MARIA ANTONIA DA COSTAuc 7755201 - 63984866210RDR Colmeia |  |  | 10kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00287/2026 | ETO-RD-GR 000382/2026 | 712600199 |  | Trafo: 5701275009 Queimado Potencia: 5KVA Tensão: 13,8 Kv Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op39 (63)98447-1812 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01037009 | 5701275009 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 11:05 | 2026-02-28 10:22 | 2026-03-01 11:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5701275009 Queimado Potencia: 5KVATensão: 13,8 KvPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op39 (63)98447-1812 |  |  | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00103/2026 | ETO-RD-AG 000071/2026 | 662600070 |  | REFAZER MALHA DE ATERRAMENTO 5710465039 ESTA DANDO CHOQUE NA UNIDADE SS ETO-RD-AG 00103/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 2026 | LD02109039 | 5710465039 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 22:14 | 2026-01-28 08:27 | 2026-01-29 22:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | REFAZER MALHA DE ATERRAMENTO 5710465039 ESTA DANDO CHOQUE NA UNIDADE | 10 |  |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00442/2026 | DLP-MLPA01 000127/2026 | 112600379 |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue nota de trafo queimado, trafo 5700637070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000442/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000127/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 10/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE:RIO SONO ALIMENTADOR: LD01059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: NÃO INFORMADO NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: https://maps.app.goo.gl/PBSd2aLRnjHQCJ839 DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 9 9100-2294 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: JEYSON | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01059122 | 5700637070 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:03 | 2026-04-10 18:00 | 2026-04-13 13:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5700637070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete. | 10 | 10 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00212/2026 | ETO-RD-GR 000286/2026 | 712600142 |  | Trafo: 5700406087 Queimado Potencia: 10 KVA Tensão: 34,5KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 087op01 (63)98437-8041 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5700406087 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 10:44 | 2026-02-10 21:13 | 2026-02-13 10:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700406087 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 087op01 (63)98437-8041 |  |  | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00224/2026 | ETO-RD-GR 000302/2026 | 712600146 |  | TR-5739669077 Queimado para raios queimado potência 15kva tensão 13,8kv acesso caminhonete equipe 078op02 tel-63991203525 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01042078 | 5739669077 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 20:13 | 2026-02-18 16:06 | 2026-02-16 20:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5739669077 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 078op02 tel-63991203525 |  |  | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00232/2026 | DLP-MLPA01 000050/2026 | 112600432 |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo queimado Nº 5758057001 - Potência: 15 kVA - Tensão:13.8 - Para raios: Bom - Causa: descarga atimosterica - Acesso : livre - Se há alguma outra anomalia: não - Endereço: fazenda buriti luzimangues - Equipe: op 10 de palmas - Telefone: 63 992663276 DADOS DO ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 232/2026 DATA ATENDIMENTO: 09/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02101271 | 5758057001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 14:01 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-11 14:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado Nº 5758057001- Potência: 15 kVA- Tensão:13.8- Para raios: Bom- Causa: descarga atimosterica- Acesso : livre- Se há alguma outra anomalia: não- Endereço: fazenda buriti luzimangues - Equipe: op 10 de palmas- Telefone: 63 992663276 | 15 | 15 | 15KV | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00132/2026 | ETO-RD-DP 000326/2026 | 512600095 |  | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META POSTE RETIRADO MADEIRA POSTE INSTALADO: DT 11/600 ATIVO: 190.02383983 TRAFO RETIRADO 15KVA 19,9KV TRAFO INSTALADO: 15KVA 19,9KV | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02110005 | 5710013050 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 17:39 | 2026-02-21 21:23 | 2026-02-23 17:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COMBINADO | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATAO TRAFO 5710013050 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. POSTE DO TRAFO DE MADEIRA DANIFICADO ID 42519528 ESTRUTURA U3, S3. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS. SUBSTITUIR POSTE DE MADEIRA POR 10/300ATENDIDO PELA TAVARES | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00621/2026 | ENC-LMPS03 000102/2026 | 212600574 |  | SS ENC-RD-PS 621/2026 TRAFO 5704163007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 142372 Nº DE SÉRIE : 1610908 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 199488 Nº DE SÉRIE : 822923 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01050008 | 5704163001 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-04 16:34 | 2026-07-06 16:03 | 2026-07-07 16:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TARFO 5704163001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO:LIVRE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00507/2026 | ENC-MLGR01 000120/2026 | 712600344 |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5752935111 ETO-RD-GR 507/2026 ZONA URBANA - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139605 Nº DE SÉRIE : 1541133 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 3.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151246 Nº DE SÉRIE : 1669348 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.90 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 00.17 MEDIÇÃO 2: 00.15 MEDIÇÃO 3: 00.10 COORDENADA X: 727572 Y: 9050319 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5752935111 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-04 16:12 | 2026-05-04 23:00 | 2026-05-07 16:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5752935111 queimado na RDU de Pequizeiro equipe 111op01 | 1125 | 1125 | 112,5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00848/2026 | ENC-MLAR02 000097/2026 | 612600520 |  | ETO-RD-AR 848/2026 TRAFO 5710265040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 12139 Nº DE SÉRIE : 362379 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149579 Nº DE SÉRIE : 63321 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2005 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5710265040 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-13 10:32 | 2026-05-13 17:53 | 2026-05-16 10:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710265040 Queimado Potencia: 10 kvaTensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 058op03 (63)99300-6423Obs.: leva porta fuzivel | 15 | 10 | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00740/2026 | DLP-MLPA01 000177/2026 | 112600672 |  | MEDIDO EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02433393 LOCALIZAÇÃO: 190-15786516 Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5720973271 QUEIMADO na RDR de luzimangues , tensão 13,8 , para-raio queimado , potencia 25 kva , acesso livre EQUIPE - MLPA02 LIDER: JOSIMAR DATA: 11/07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02101271 | 5720973271 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-11 21:08 | 2026-07-13 03:00 | 2026-07-14 21:08 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PORTO NACIONAL | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5720973271 QUEIMADO na RDR de luzimangues , tensão 13,8 , para-raio queimado , potencia 25 kva , acesso livre | 25 | 15 | 25 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00374/2026 | ETO-RD-DP 001275/2026 | 512600169 |  | TRANSFORMADOR TROCADO POR ABIGAILTON, TRANFORMADOR RETIRADO DE 5 KVA 19,9KV, TRANFORMADOR INSTALADO 15 KVA 10,9KV | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01110005 | 5700688005 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-12 11:27 | 2026-06-14 18:47 | 2026-06-15 11:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trasformador queimado acesso | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00553/2026 | DLP-MLPA01 000158/2026 | 112600498 |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 02 equipe que atendeu 083op01 cel, chave de referencia 5700313083 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000553/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000158/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 13/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: APARECIDA DO RIO NEGRO - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV - POTÊNCIA: 15KVA ALIMENTADOR: LD03059122 - TRANSFORMADOR: 5700313083 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 869658 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: 63 9 99985-7889 / 63 9 996-78807 ENDEREÇO: CHACARA SITIO NOVO DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 63 9 8458-6669 / 63 9 9927-56791 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO OBSERVAÇÕES: Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5700313083 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 21:19 | 2026-05-13 18:00 | 2026-05-15 21:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 02 equipe que atendeu 083op01 cel, chave de referencia 5700313083 favor agilizar o atendimento | 10 | 10 | 15 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00306/2026 | ETO-RD-DP 000933/2026 | 512600141 |  | segue ss para substituiçao de trafo 5700955005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de Arraias . IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT-33656 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01110005 | 5700955005 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-05 14:23 | 2026-05-07 13:30 | 2026-05-08 14:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700955005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de Arraias .IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT-33656 |  |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00008/2026 | DLP-MLPA01 000003/2026 |  |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5700269070, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, obs o trafo fica uns 40 metros de distancia. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALMA05M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 008/2025 DATA ATENDIMENTO 05/01/2025 OBS: CUMPRIMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02065015 | 5700269070 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:10 | 2026-02-01 12:00 | 2026-01-06 18:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5700269070, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, obs o trafo fica uns 40 metros de distancia. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00020/2026 | ETO-RD-GU 000034/2026 |  |  | RECUPERAR JUMPER DA ESTRUTRUA DO TRAFO 5700562003. ESTRUTRUA N2-3 S1. FASE A ROMPIDA. RECUPERAR CONEXÃO COM EQUIPE DE LINHA VIVA. | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - CONDUTOR MT | 2026 | AL05040003 | 5700561003 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 11:38 | 2026-01-06 12:30 | 2026-01-08 11:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | GERALDO JOSE DE FARIA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | RECUPERAR JUMPER DA ESTRUTRUA DO TRAFO 5700562003. ESTRUTRUA N2-3 S1. FASE A ROMPIDA.RECUPERAR CONEXÃO COM EQUIPE DE LINHA VIVA. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00025/2026 |  |  |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  |  | 2026 | LD01414027 | 5744821027 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 14:52 | 2026-01-03 12:05 | 2026-01-08 14:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5744821027 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de Ponte Alta do bom Jesus FAZENDA SAO JOAQUIM S/N LOTE 1 |  |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PA 00004/2026 | ETO-LVPA01 000008/2026 |  |  | JUMPER | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - CONEXÃO MT | 2026 | AL07097122 | 5763079122 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 14:13 | 2026-01-05 17:05 | 2026-01-09 14:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Direcionar Equipe de Linha Viva para corrigir conexões de MT que alimenta o TRAFO 5763079122. Obra nova. O Cliente pediu a Ligação nova mais não chega TENSÂO nas três fases do TRAFO. Local: Quadra 903 Sul - Avenida NS 1 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00003/2026 | [9 empty] | 2026 | 2PA3 | 2PA3TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-01-06 14:50 |  | 2027-02-10 14:50 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/13.8 | PALMAS | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | -SUBSTITUIR SILICA GEL-NÃO POSSUI CAIXA DE BLINDAGEM -COLOCAR MANTA ISOLANTE RELE DE GAS |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00005/2026 | [9 empty] | 2026 | 2LUZ | 2LUZTR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-01-06 15:01 |  | 2027-02-10 15:01 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 138/13.8 | PORTO NACIONAL | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | NS-511989-SUBSTITUIR SILICA GEL O MESMO INOPERANTE -NÃO POSSUI CAIXA DE BLINDAGEM |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00022/2026 | [9 empty] | 2026 | 2PA2 | 2PA2TR02 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-01-06 15:44 |  | 2027-02-10 15:44 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 138/13.8 | PALMAS | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | BOMBA E FILTRO NÃO POSSUI SILICA GELINOPERANTE* PARECER COLABORADORES JOSE RICARDO E JARDEL EM INSPEÇÃO VISUAL |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00021/2026 | [9 empty] | 2026 | 2PA2 | 2PA2TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-01-06 15:44 |  | 2027-02-10 15:44 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 138/13.8 | PALMAS | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | BOMBA E FILTRO NÃO POSSUI SILICA GELINOPERANTE* PARECER COLABORADORES JOSE RICARDO E JARDEL EM INSPEÇÃO VISUAL |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00023/2026 | [9 empty] | 2026 | 2PA2 | 2PA2TR03 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-01-06 15:48 |  | 2027-02-10 15:48 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/34.5 | PALMAS | JULIA GRAZYELLE BRITO OLIVEIRA | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | -RELE BUXOS COM PEQUENO VAZAMENTO,-BOMBA, FILTROS E COMUTADOR:NÃO EXISTE-SILICA GEL INOPERANTE * PARECER COLABORADORES JOSE RICARDO E JARDEL EM INSPEÇÃO VISUAL |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PA 00005/2026 | ETO-RD-PA 000103/2026 |  |  | SEGUE SS DE TRAFO 5700935122 COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE PALMAS- Será feito reparo de cola e fita | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - PARA-RAIOS MT | 2026 | AL09059122 | 5700935122 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-07 07:29 | 2026-01-07 11:30 | 2026-01-10 07:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5700935122 COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE PALMAS |  |  | 75 | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00003/2026 | ETO-SE-GU 000121/2026 |  |  | SS - 3/2026 Constatado trafo queimado de 45kva 34,5kv serviço auxiliar SE Alinaça |  |  |  |  | MC - SUBST./INSTAL./RETIRADA EQUIP. | 2026 | 2ALN | TS41 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 22:00 | 2026-01-21 14:30 | 2026-01-11 22:00 | TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR - 34.5/.44 | ALIANCA DO TOCANTINS | CASSIO GOMES BONFIM | U | AVISO DE ANOMALIA | Constatado trafo queimado de 45kva 34,5kv serviço auxiliar SE Alinaça |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00053/2026 |  |  |  |  | AVARIADO | COLA E FITA |  |  |  | 2026 | AL01056046 | 5720695046 |  | BAIXA | SS PENDENTE | 2026-01-12 12:34 |  | 2026-07-11 12:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5720695046 na rdu de nova rosalandiatrafo com vazamento de oleo |  |  | 112,5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PS 00019/2026 | ETO-RD-PS 000053/2026 |  |  | JUMPER ROMPIDO NA CABEÇA DA CHAVE, NECESSÁRIO FAZER O CONSERTO PARA FAZER A ENERGIZAÇÃO DO CLIENTE. | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - CONEXÃO MT | 2026 | AL02062013 | 5658742013 |  | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-13 15:01 | 2026-01-16 10:24 | 2026-03-14 15:01 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PARAISO DO TOCANTINS | CARLOS FERNANDO GOMES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | JUMPER ROMPIDO NA CABEÇA DA CHAVE, NECESSÁRIO FAZER O CONSERTO PARA FAZER A ENERGIZAÇÃO DO CLIENTE. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00044/2026 | ETO-RD-DP 000160/2026 |  |  | TRAFO SUBSTIUIDO PELA TAVARES E PAGO NA OBRA 0512600028 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - CRUZETA | 2026 | AL02028074 | 5701066074 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 17:59 | 2026-01-16 18:00 | 2026-01-18 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue de transformador queimado da fazenda Agro trafo. Não tem numero do transformador cadastrado. Foi aberto nota em um trafo proximo.Enedeço: Fazenda Agro- Trafo.Localização: 23L 318070 870825TRansformador Trifasico.Potencia 30 KVA Tensão 13.8 KVLevar tres chave 15 KV para troca chaves do transformador. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00030/2026 |  |  |  |  | TANQUE DE EXPANSÃO - COMUTADOR - INDICADOR DE NÍVEL DE ÓLEO | ANORMAL (ALTA/BAIXA) |  |  |  | 2026 | 2BRR | TR01 |  | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-01-16 11:56 |  | 2026-01-19 11:56 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 34.5/13.8 | BARROLANDIA | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | U | AVISO DE ANOMALIA | Bom dia ,Segue SS para as devidas tratativas Trafo 404 SE Barrolandia esta com alarme de nível de óleo Anormal |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00084/2026 | ENC-RD-PS 000011/2026 |  |  | trafo com vazamento na bucha secundária. | AVARIADO | COLA E FITA | AVARIADO | COLA E FITA | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | 2026 | LD03414149 | 5701162084 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 13:49 | 2026-01-20 11:12 | 2026-01-19 13:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo com vazamento na bucha secundária. | 15 |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00096/2026 | ETO-RD-GR 000188/2026 |  |  | EQUIPE FEZ O PROCESSO DA COLA E INSTALOU O P-600 NO TRAFO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - CONEXÃO MT | 2026 | LD03038009 | 5700323078 |  | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 19:34 | 2026-01-21 10:10 | 2027-02-20 19:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Trafo: 5700323078 Vazamento de oleoPotencia: 45 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 079op01 (63)99247-0890 |  |  | 45 KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00096/2026 | DLP-MPPA01 000034/2026 |  |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituiodo pela equipe de manuitencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 096/2026 OBS: Substituição transformador, realizar correção malha ade aterramento e instalar para raios na rede MT e fazer malha aterramento DATA ATENDIMENTO: 20/01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02065015 | 5745888082 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 16:28 | 2026-01-21 14:49 | 2026-01-22 16:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituiodo pela equipe de manuitencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento | 45 | 30 | 30 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00131/2026 | ETO-RD-AR 000134/2026 |  |  | Bom dia, favor solicitar equipe de linha viva para substituir para raio fase B do transformador 5700446004 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PODA DE ÁRVORE | 2026 | AL02010004 | 5700446004 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-21 11:08 | 2026-01-23 11:20 | 2026-01-24 11:08 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | LEANDRO BISPO DE BARROS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Bom dia, favor solicitar equipe de linha viva para substituir para raio fase B do transformador 5700446004 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00133/2026 | ETO-RD-AR 000238/2026 |  |  | Boa tarde, solicitar equipe linha vivia para realizar poda de arvore no circuito do transformador 5700003170, em frente ao medidor 5001034025 barra do grota- equipe 004op11 63984677219 | AVARIADO | VEGETAÇÃO | AVARIADO | VEGETAÇÃO | MC - PODA DE ÁRVORE | 2026 | LD04010004 | 5700003170 |  | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-21 12:13 | 2026-02-23 08:29 | 2026-03-22 12:13 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | ARAGUAINA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Boa tarde, solicitar equipe linha vivia para realizar poda de arvore no circuito do transformador 5700003170, em frente ao medidor 5001034025barra do grota- equipe 004op11 63984677219 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00114/2026 | DLP-MLPA02 000008/2026 |  |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 DOLP-RD-PA 000114/2026 DATA ATENDIMENTO: 23/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5709566006 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 21:16 | 2026-01-24 16:50 | 2026-01-25 21:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo, trafo 5709566006, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, para raio danificado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PA 00060/2026 | ETO-LVPA02 000031/2026 |  |  | RECUPERAR GLV MT | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - CONEXÃO MT | 2026 | AL03060122 | 5763073122 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 13:36 | 2026-01-26 15:58 | 2026-01-29 13:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Acionar Equipe de Linha Viva para conectar o GLV do TRAFO 5763073122.Local: Orla 14. Palmas - TO. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PS 00066/2026 | ETO-RD-PS 000181/2026 |  |  | PODA DE ARVORE, EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTE COM LV, EQUIPE OPERACIONAL NÃO CONSEGUE REALIZAR A PODA. | AVARIADO | VEGETAÇÃO | AVARIADO | VEGETAÇÃO | MC - PODA DE ÁRVORE | 2026 | AL02062013 | 5762069013 |  | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-27 17:25 | 2026-02-13 17:48 | 2026-03-28 17:25 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PARAISO DO TOCANTINS | CARLOS FERNANDO GOMES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | PODA DE ARVORE, EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTE COM LV, EQUIPE OPERACIONAL NÃO CONSEGUE REALIZAR A PODA. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00143/2026 | ENC-LMPS01 000036/2026 |  |  | SS ENC-RD-PS 143/2026 TR 5730365013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 134131 Nº DE SÉRIE : 482209 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2022 IMPEDANCIA : 3.64 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143631 Nº DE SÉRIE : 260161 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 02 A PEDIDO DO SR. JOELSON O SERVIÇO NESSA O.S FOI LANÇADA E PROTOCOLADA DENTRO DA O.S ETO-RD-PS 000245/2026 PARA PAGAMENTO! | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01062013 | 5730365013 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 11:47 | 2026-01-28 18:40 | 2026-01-31 11:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5730365013150KVATENSAO 13800PARA RAIO DANIFICADOS /ACESSO PARA CAMINHAO 163UC PENALIZADAS | 150 | 150 | 150KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00078/2026 | DBM-MLDB05 000035/2026 |  |  | COLAGEM DE TRAFO E INSTALAÇÃO DE P600 NA RDR DE TAGUATINGA INT: 20264106288248 SS: ETO-RD-DP 78/2026 COMPLEMENTO: 190-13685346 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - CONEXÃO BT | 2026 | LD01414027 | 5700387038 |  | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-28 17:07 | 2026-01-29 12:31 | 2026-03-29 17:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Transformador com vazamento de óleo. Utilizar fita e cola para conter vazamento. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PS 00077/2026 | ENC-MPPS01 000021/2026 |  |  | SS ETO-RD-PS 77/2026 TR 5730365013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143631 Nº DE SÉRIE : 260161 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143648 Nº DE SÉRIE : 1260178 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.60 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01062013 | 5730365013 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 02:33 | 2026-01-29 14:30 | 2026-02-01 02:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO [5730365013] NA RDU DE PARAISO | 150 | 150 | 150 kVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PA 00069/2026 | ETO-RD-PA 000763/2026 |  |  | Constatado trafo 5707436059 de 75kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. Acesso bom. Melhores informações falar com Marivaldo 63 99243-2595 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - OBJETO ESTRANHO | 2026 | AL04099059 | 5707436059 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 17:53 | 2026-02-09 11:40 | 2026-02-01 17:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Constatado trafo 5707436059 de 75kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. Acesso bom. Melhores informações falar com Marivaldo 63 99243-2595 |  |  | 75 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00158/2026 | ETO-RD-GR 000240/2026 |  |  |  | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | POSTE | DETERIORADA | MC - POSTES | 2026 | AL01042078 | 5700089077 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 18:39 | 2026-02-02 11:00 | 2026-02-03 18:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700089077 COM TENSÃO MUITO BAIXA E TAP INTERNO DENTRO DO ÓLEO TRAFO DE 15 KVA NA REDE 13.8 KV TROCAR PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITOTESTE AVAZIO |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00176/2026 | ENC-RD-PS 000020/2026 |  |  | 5720663075 TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO E REFAZER A DESCIDA DE ATERRAMENTO E 106204095 75KV 34,5KV | AVARIADO | COLA E FITA | AVARIADO | COLA E FITA | MC - ATERRAMENTO | 2026 | LD02050008 | 5720663075 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 13:22 | 2026-02-19 17:29 | 2026-02-05 13:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | 5720663075 TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO E REFAZER A DESCIDA DE ATERRAMENTO E 106204095 75KV 34,5KV |  |  | 75KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00106/2026 | ETO-MLDP01 000046/2026 |  |  | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5743641027 DE 15 KVA DA 19.9. ACESSO LIVRE. POSSUI 01 CLIENTE. FICOU FECHADO NORMAL. | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - EQUIPAMENTOS | 2026 | LD01414027 | 5743641027 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 17:02 | 2026-02-09 09:33 | 2026-02-07 17:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5743641027 DE 15 KVA DA 19.9. ACESSO LIVRE. POSSUI 01 CLIENTE.FICOU FECHADO NORMAL. |  |  | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PA 00094/2026 | ETO-RD-PA 000759/2026 |  |  | Transformador avariado 5711515122 com malha de aterramento danificada, potencia 10 kva, tensão 13.8, acesso livre a camionete. IND FAZENDA CORREGO COMPRIDO, 0 - FAZ CORRIGO COMPRIDO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 2026 | AL07059122 | 5711515122 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 18:38 | 2026-02-05 11:26 | 2026-02-07 18:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Transformador avariado 5711515122 com malha de aterramento danificada, potencia 10 kva, tensão 13.8, acesso livre a camionete.IND FAZENDA CORREGO COMPRIDO, 0 - FAZ CORRIGO COMPRIDO |  |  |  | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00164/2026 | DG-MPPO01 000042/2026 |  |  | medido_ emergencial_ TR 5727402001 TRRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO JA FOI COLADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO DO MESMO 75KVA SE POSSIVEL LEVAR 112,5 TENSAO 13800 BOA VENTURA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL05072001 | 5727402001 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 07:21 | 2026-02-05 10:40 | 2026-02-08 07:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5727402001TRRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO JA FOI COLADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO DO MESMO 75KVA SE POSSIVEL LEVAR 112,5TENSAO 13800 BOA VENTURA | 1125 | 75 | 75KVA 112,5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PA 00099/2026 | ETO-RD-PA 000761/2026 |  |  | ATIVIDADE PARA CORRIGIR FALTA DE FASE - SEGUE OS DE SOLICITAÇÃO DO CLIENTE 20265000566 - BLOQUEIO PARA FAZER AJUSTE NA CONEXÃO, BLOQ. [AL03060122] AL03060122, ELEMENTO REF. 5762426122 ATIVIDA CONCLUIDA PELA J & G | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - CONEXÃO MT | 2026 | AL03060122 | 5762426122 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 16:08 | 2026-02-05 17:30 | 2026-02-08 16:08 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PALMAS | Lucas dos Santos Henrique | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | ATIVIDADE PARA CORRIGIR FALTA DE FASE - SEGUE OS DE SOLICITAÇÃO DO CLIENTE 20265000566 -BLOQUEIO PARA FAZER AJUSTE NA CONEXÃO, BLOQ. [AL03060122] AL03060122, ELEMENTO REF. 5762426122 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00202/2026 | ETO-RD-GR 000277/2026 |  |  | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5710063011 - 25KVA - 13,8KV ACESSO CAMINHONETE ALESSANDRO LERES DA SILVA - UC 589288- 0 FAZENDA BURITIS LOETAMENTO TRANQUEIRA TEL. EQUIPE 9.84016520 RDR TUPIRAMA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - CONEXÃO MT | 2026 | AL01065015 | 5710063011 |  | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 21:19 | 2026-02-09 15:03 | 2027-03-14 21:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRAMA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5710063011 - 25KVA - 13,8KV ACESSO CAMINHONETE ALESSANDRO LERES DA SILVA - UC 589288- 0 FAZENDA BURITIS LOETAMENTO TRANQUEIRA TEL. EQUIPE 9.84016520RDR TUPIRAMA |  |  | 25KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PS 00098/2026 | ETO-RD-PS 000250/2026 |  |  | TR 5710112055 15KVA T 34500 PARA RAIOS BOM NAO TEM CLIENTE PENALIZADO COM VAZAMENTO DE OLEO EQUIPE 075OP03 ESTEVE NO LOCAL MESMO FECHADNO EM CAMPO TENSAO NORMAL POREM COM VAZAMENTO DE OLEO ACESSO BOM SANTA CLARA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | COLA E FITA | MC - EQUIPAMENTOS | 2026 | LD01434149 | 5710112055 |  | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 08:11 | 2026-02-11 18:02 | 2027-03-18 08:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TR 571011205515KVAT 34500PARA RAIOS BOM NAO TEM CLIENTE PENALIZADO COM VAZAMENTO DE OLEO EQUIPE 075OP03 ESTEVE NO LOCAL MESMO FECHADNO EM CAMPO TENSAO NORMAL POREM COM VAZAMENTO DE OLEO ACESSO BOM SANTA CLARA |  |  | 15KV | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00005/2026 | ETO-SE-GU 000480/2026 |  |  |  | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  | PRED - ANÁLISE DE ÓLEO CROMATOGRAFIA | 2026 | 2FRM | 2FRMTR02 |  | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:00 | 2026-06-08 17:30 | 2026-04-12 12:00 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 34.5/.014 | FORMOSO DO ARAGUAIA | Nathalia Cristina de Souza Mou | R | AVISO DE ANOMALIA | Solicito reamostragem cromatográfica para confirmação de resultados. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00006/2026 | ETO-SE-AR 000128/2026 |  |  |  | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  | PRED - ANÁLISE DE ÓLEO CROMATOGRAFIA | 2026 | 2ITC | TR01 |  | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:03 | 2026-06-08 17:30 | 2026-04-12 12:03 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 34.5/13.8 | ITACAJA | Nathalia Cristina de Souza Mou | U | AVISO DE ANOMALIA | Solicito reamostragem cromatográfica para confirmação de resultados. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00007/2026 |  |  |  |  | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2ITP | TR01 |  | ALTA | SS PENDENTE | 2026-02-11 12:05 |  | 2026-04-12 12:05 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 34.5/.014 | ITAPORA DO TOCANTINS | Nathalia Cristina de Souza Mou | U | AVISO DE ANOMALIA | Solicito reamostragem cromatográfica para confirmação de resultados. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00008/2026 |  |  |  |  | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2ITP | TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-02-11 12:13 |  | 2027-03-18 12:13 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 34.5/.014 | ITAPORA DO TOCANTINS | Nathalia Cristina de Souza Mou | U | AVISO DE ANOMALIA | Recomendo tratamento de óleo do tanque principal. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00009/2026 | ETO-SE-GU 000467/2026 |  |  |  | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  | PRED - ANÁLISE DE ÓLEO CROMATOGRAFIA | 2026 | 1UBJ | TR01 |  | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:15 | 2026-06-08 17:03 | 2026-04-12 12:15 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 34.5/.014 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | Nathalia Cristina de Souza Mou | R | AVISO DE ANOMALIA | Solicito reamostragem cromatográfica para confirmação de resultados. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00010/2026 |  |  |  |  | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | SLC | 2LGCTR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-02-11 13:45 |  | 2027-03-18 13:45 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/34.5 | LAGOA DA CONFUSAO | Nathalia Cristina de Souza Mou | U | AVISO DE ANOMALIA | Recomendo tratamento ou substituição do óleo do comutador. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00249/2026 | ETO-RD-GR 000325/2026 |  |  | RETIRAR GALHOS EM CONTATOS COM A MT NA RDU DE GUARAI PROXIMO O TARFO 5700093009 | GARANTIA DE TRAFO | VEGETAÇÃO | GARANTIA DE TRAFO | VEGETAÇÃO | MC - PODA DE ÁRVORE | 2026 | AL02037009 | 5700093009 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 13:33 | 2026-02-18 16:50 | 2026-02-21 13:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | KELLITON PEREIRA MARTINS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | RETIRAR GALHOS EM CONTATOS COM A MT NA RDU DE GUARAI PROXIMO O TARFO 5700093009 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00422/2026 |  |  |  |  | FURTADO | FURTADO |  |  |  | 2026 | LD01095030 | 5155372016 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 12:39 | 2026-03-05 08:41 | 2026-03-07 12:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5155372016 furtado potência 15kva tensão 34,5kv acesso com caminhonete. Trafo auxiliar do religador 7955372016. |  |  | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00320/2026 | ETO-RD-GR 000600/2026 |  |  | TRAFO 5700108023 NAO EXISTE PIRASTIQUE CABO VAI DIRETO DO TRAFO PARA VAO DE + OU - 23MTS PARA O PRIMEIRO POSTE E ESTE VAO ESTA DETERIORADO - FAVOR SUBSTITUIR OS 23MTS DE CABOS 35MM POR 70MM NA RDU COLINAS | AVARIADO | SOBRECARGA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - CONEXÃO MT | 2026 | AL06020023 | 5700108023 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 14:51 | 2026-03-13 11:23 | 2026-03-12 14:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO 5700108023 NAO EXISTE PIRASTIQUE CABO VAI DIRETO DO TRAFO PARA VAO DE + OU - 23MTS PARA O PRIMEIRO POSTE E ESTE VAO ESTA DETERIORADO - FAVOR SUBSTITUIR OS 23MTS DE CABOS 35MM POR 70MM NA RDU COLINAS |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PA 00159/2026 | ETO-RD-PA 001189/2026 |  |  | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio de MT e 01 de BT queimado da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 006op02 cel, 63992236136/991199780 cliente penalizado 02 chave de referencia 0300467006 favor agilizar o atendimento | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - CONEXÃO MT | 2026 | AL01082006 | 5700467006 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 08:43 | 2026-03-12 15:52 | 2026-03-15 08:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio de MT e 01 de BT queimado da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 006op02 cel, 63992236136/991199780 cliente penalizado 02 chave de referencia 0300467006 favor agilizar o atendimento |  |  | 15 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PA 00161/2026 | ETO-RD-PA 001192/2026 |  |  | TRAFO QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - ATERRAMENTO | 2026 | LD03046026 | 5710113092 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 16:32 | 2026-03-13 12:54 | 2026-03-15 16:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00183/2026 | ETO-RD-DP 000405/2026 |  |  | COLOCAL NÃO POSSUI ACESSO. CLIENTE FICOU DE PROVIDENCIAR | AVARIADO |  | AVARIADO |  | MC - CONEXÃO BT | 2026 | LD03046026 | 5700230116 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 11:53 | 2026-03-14 11:30 | 2026-03-16 11:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 5700230116 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete equipe 096op01 992400102 |  |  | 5 kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00348/2026 | ETO-LMPA01 000075/2026 |  |  |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5736149196 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 18:01 | 2026-03-14 15:31 | 2026-03-16 18:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/992629128 acesso livre favor agilizar o atendimento | 15 | 15 | 15 kvar | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00349/2026 |  |  |  |  | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  |  | 2026 | LD01059122 | 5710041092 |  | BAIXA | SS PENDENTE | 2026-03-14 05:20 |  | 2026-09-10 05:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710041092, 30 Kva, 19,9 Kv queimado acesso livre |  |  | 30 Kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PA 00167/2026 | ETO-RD-PA 001196/2026 |  |  | segue ss de trafo queimado, trafo 5702828122, 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, aceso livre , regiao do vai quem quer, | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - ATERRAMENTO | 2026 | LD02059122 | 5702828122 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 22:01 | 2026-03-15 16:20 | 2026-03-17 22:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5702828122, 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, aceso livre , regiao do vai quem quer, |  |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00354/2026 | ETO-LMPA02 000292/2026 |  |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL07059122 | 5711515122 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 18:34 | 2026-03-16 16:38 | 2026-03-18 18:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5711515122 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 7,9 KVPARARAIO: BOMACESSO: LIVRE | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PA 00170/2026 | ETO-RD-PA 001197/2026 |  |  | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - CONDUTOR MT | 2026 | LD02059122 | 5700248196 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 09:04 | 2026-03-16 17:44 | 2026-03-19 09:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento |  |  | 15 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PS 00133/2026 |  |  |  |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  |  | 2026 | LD02047073 | 5700617073 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 17:24 | 2026-03-18 16:01 | 2026-03-19 17:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equpe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700617073 com vazamento de oleo na zona rural de lagoa da confusao |  |  | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00335/2026 | ETO-RD-GR 000603/2026 |  |  | FAZER A SUBSTITUICAO DO PARA-RAIO QUEIMADO DO TRAFO 5700183009 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | 2026 | AL01037009 | 5700183009 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 16:31 | 2026-03-18 09:02 | 2026-03-20 16:31 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | GUARAI | KELLITON PEREIRA MARTINS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | FAZER A SUBSTITUICAO DO PARA-RAIO QUEIMADO DO TRAFO 5700183009 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PA 00191/2026 | ETO-LMPA01 000085/2026 |  |  | segue nota de trafo queimado, trafo 5703886001, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | 2026 | LD01100001 | 5703886001 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 18:13 | 2026-03-23 08:45 | 2026-03-21 18:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5703886001, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado |  |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PA 00192/2026 | ETO-RD-PA 001216/2026 |  |  | segue nota de trafo queimado na rural de santa tereza, trafo 5710001151, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado,acesso livre. proximo povoado barra da aroeira | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - CONDUTOR MT | 2026 | LD02059122 | 5710001151 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 18:27 | 2026-03-19 14:07 | 2026-03-21 18:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado na rural de santa tereza, trafo 5710001151, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado,acesso livre. proximo povoado barra da aroeira |  |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00364/2026 | ETO-RD-PS 000755/2026 |  |  | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700001180 com vazamento de oleo na santana | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | COLA E FITA | MC - EQUIPAMENTOS | 2026 | LD01062013 | 5700001180 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 16:00 | 2026-03-20 12:31 | 2026-03-22 16:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700001180 com vazamento de oleo na santana |  |  | 25 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00328/2026 | ETO-RD-AG 000277/2026 |  |  | COLOCAR CABO NO ISOLADOR FAE B E SUBST. FAZER COM EQUIPE DE LINHA VIVA. | AVARIADO | VEGETAÇÃO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | 2026 | AL01014045 | 5755995045 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 17:00 | 2026-03-25 11:45 | 2026-03-27 17:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | COLOCAR CABO NO ISOLADOR FAE B E SUBST. PARA RAIOS ESTOURADO NA ESTRUTURA DO TRAFO 5755995045FAZER COM EQUIPE DE LINHA VIVA. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00022/2026 | [5 empty] | DEFEITO NAS VEDAÇÕES E CONEXÕES |  |  |  | 2026 | 2CAR | TR01 |  | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-03-25 20:52 |  | 2026-03-28 20:52 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 34.5/13.8 | CARIRI DO TOCANTINS | LEOVANE FERREIRA SALES | R | AVISO DE ANOMALIA | CONSTATADO VAZAMENTO DE OLEO NA BUCHA TRAFO 34,5/13.8KV S/E CARIRI. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PA 00228/2026 | ETO-RD-PA 001513/2026 |  |  | Enviar Equipe de Linha Viva para executar poda de árvore com urgência. TRAFO de referência: 5731347122. Em frente ao MINI-MERCADO AMIGÃO - LOTEAMENTO SONHO MEU. | GARANTIA DE TRAFO | VEGETAÇÃO | GARANTIA DE TRAFO | VEGETAÇÃO | MC - PODA DE ÁRVORE | 2026 | AL10059122 | 5731347122 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 06:14 | 2026-04-03 15:33 | 2026-04-05 06:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviar Equipe de Linha Viva para executar poda de árvore com urgência. TRAFO de referência: 5731347122.Em frente ao MINI-MERCADO AMIGÃO - LOTEAMENTO SONHO MEU. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00233/2026 | ETO-RD-DP 000615/2026 |  |  |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01023050 | 5700108050 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 15:31 | 2026-03-31 14:45 | 2026-04-10 15:31 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | COMBINADO | JULIO CESAR RODRIGUES SANTANA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS criada para substituir SS ETO RD DP 002025/2026 que foi cancelada. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-TELE 00513/2026 | ETO-TELE 000528/2026 |  |  | verificar falha na comunicação quando falta ca na se em todos os DJs |  |  |  |  | MC - CORRETIVA EQUIPAMENTOS SE | 2026 | 2PTA | 2PTATR01 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 04:43 | 2026-05-19 17:32 | 2026-04-12 04:43 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 36.225/.014 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | U | AVISO DE ANOMALIA | verificar falha na comunicação quando falta ca na se em todos os DJs |  |  |  | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00325/2026 | DG-MPDG01 000075/2026 |  |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdu porto | FURTADO | FURTADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL04072001 | 5721980001 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 21:46 | 2026-04-10 11:43 | 2026-04-12 21:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 572198001 FURTADO na RDR de porto nacional , acesso livre , tensão 13,8 , pra-raio, potencia 45 kva OBS: TRAFO ATENDE BRK | 75 | 45 | 45 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00435/2026 | ETO-RD-GR 000933/2026 |  |  | PARA EQUIPE INSTALAR ESTRITO GLV.. | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - CONEXÃO MT | 2026 | AL02037009 | 5719986009 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-15 11:29 | 2026-04-16 10:13 | 2026-04-18 11:29 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | GUARAI | KELLITON PEREIRA MARTINS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | PARA EQUIPE INSTALAR ESTRITO GLV.. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PA 00250/2026 | ETO-RD-PA 001591/2026 |  |  | Favor providenciar equipe de linha viva para retirada de ponto quente próximo ao trafo 5764389122, alimentador 08 Palmas III. Melhores informações falar com João Angelo 63 99224-9483 |  |  | POSTE | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - CONEXÃO MT | 2026 | AL08097122 | 5764389122 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-15 13:43 | 2026-04-15 17:40 | 2026-04-18 13:43 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PALMAS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Favor providenciar equipe de linha viva para retirada de ponto quente próximo ao trafo 5764389122, alimentador 08 Palmas III. Melhores informações falar com João Angelo 63 99224-9483 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00019/2026 | ETO-SE-AR 000297/2026 |  |  | Nº da amostra: 559235 | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  | PRED - ANÁLISE DE ÓLEO FÍSICO-QUÍMICO | 2026 | 2AR0 | 2AR0TR01 |  | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-16 14:03 | 2026-03-20 17:30 | 2026-06-15 14:03 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 138/13.8 | ARAGUAINA | MILENA RIBEIRO DA SILVA | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reamostragem físico-química do tanque do OLCT para confirmação de resultados. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00020/2026 |  |  |  |  | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2PNA | 2PNATR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-04-16 16:36 |  | 2027-05-21 16:36 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/13.8 | PORTO NACIONAL | MILENA RIBEIRO DA SILVA | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Recomendo tratamento do tanque OLTC. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00021/2026 |  |  |  |  | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2ARS | 2ARSTR01 |  | ALTA | SS PENDENTE | 2026-04-16 16:56 |  | 2026-06-15 16:56 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/34.5 | ARRAIAS | MILENA RIBEIRO DA SILVA | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reamostragem cromatográfica para confirmação de resultados. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00022/2026 |  |  |  |  | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2CNT | TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-04-16 17:08 |  | 2027-05-21 17:08 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 34.5/.014 | CHAPADA DA NATIVIDADE | MILENA RIBEIRO DA SILVA | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Recomendo tratamento do tanque do principal. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00459/2026 | ETO-RD-GU 001558/2026 |  |  | TRANSFORMADOR COM VAZAMENTO NA BUCHA SECUNDARIA FICOU FECHADO NORMAL | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - OBJETO ESTRANHO | 2026 | LD01066094 | 5723171094 |  | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-17 13:36 | 2026-05-04 12:00 | 2026-06-16 13:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | TRANSFORMADOR COM VAZAMENTO NA BUCHA SECUNDARIA FICOU FECHADO NORMAL |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00023/2026 |  |  |  |  | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2NAT | TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-04-17 14:31 |  | 2027-05-22 14:31 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 34.5/13.8 | NATIVIDADE | MILENA RIBEIRO DA SILVA | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Recomendo tratamento do tanque principal |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00024/2026 |  |  |  |  | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2NVO | 2NVOTR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-04-17 14:37 |  | 2027-05-22 14:37 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/13.8 | NOVA OLINDA | MILENA RIBEIRO DA SILVA | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Recomendo tratamento do tanque do OLTC. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00025/2026 | ETO-SE-PCM 000031/2026 |  |  | Solicitação de tratamento na ETO-SE-AR 58/2026 | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS | PRED - ANÁLISE DE ÓLEO FÍSICO-QUÍMICO CDC | 2026 | 2NVO | 2NVOTR01 |  | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-17 14:48 | 2026-07-17 15:17 | 2026-06-16 14:48 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/13.8 | NOVA OLINDA | MILENA RIBEIRO DA SILVA | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reamostragem cromatográfica do OLCT para confirmação de resultados. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00026/2026 | ETO-SE-PCM 000032/2026 |  |  | Solicitação de tratamento na SS ETO-SE-GU 40/2026 | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS | PRED - ANÁLISE DE ÓLEO FÍSICO-QUÍMICO | 2026 | 2UPX | TR02 |  | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-17 14:54 | 2026-07-17 15:18 | 2026-06-16 14:54 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 36.2/13.8 | PEIXE | MILENA RIBEIRO DA SILVA | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reamostragem físico-química do tanque principal para confirmação de resultados. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00027/2026 | ETO-SE-PA 000297/2026 |  |  | Nº da amostra: 559210 | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  | PRED - ANÁLISE DE ÓLEO FÍSICO-QUÍMICO | 2026 | 2LUI | 2LUITR01 |  | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-17 15:00 | 2026-03-20 17:30 | 2026-06-16 15:00 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 138/13.8 | PORTO NACIONAL | MILENA RIBEIRO DA SILVA | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reamostragem físico-química do OLTC para confirmação de resultados. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00466/2026 | DLP-MLPA01 000141/2026 |  |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Trafo com vazamento e oleo DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000466/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000141/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 20/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: RIO SONO ALIMENTADOR: AL01099059 - TRANSFORMADOR: 5705081122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - ALVARO PEREIRA DE MELO 2 - JOSIMAR DOS SANTOS LIMA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 32533507 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: :IND POVOADO TAQUARI, 0 - CHAC 27 CHAC NR DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: NÃO INFORMADO RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01099059 | 5705081122 |  | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-18 22:54 | 2026-04-20 18:00 | 2026-06-17 22:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo com vazamento e oleo | 10 | 10 | 25vka | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00029/2026 | ETO-SE-PCM 000030/2026 |  |  | Solicitação de tratamento na SS ETO-SE-AR 50/2026 | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS | PRED - ANÁLISE DE ÓLEO FÍSICO-QUÍMICO CDC | 2026 | 2GU1 | TR01 |  | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-20 14:51 | 2026-07-17 14:32 | 2026-06-19 14:51 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 34.5/.014 | GUARAI | MILENA RIBEIRO DA SILVA | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reamostragem físico-química do OLTC para confirmação de resultados. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00488/2026 | ETO-RD-GU 001500/2026 |  |  | SEGUE SS DE TRAFO COM VASAMENTO DE OLEO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE. | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - OBJETO ESTRANHO | 2026 | LD01066094 | 5731805148 |  | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-22 13:42 | 2026-04-27 18:00 | 2026-06-21 13:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SEGUE SS DE TRAFO COM VASAMENTO DE OLEO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE. |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00030/2026 | ETO-SE-GU 000463/2026 |  |  |  | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  | PRED - ANÁLISE DE ÓLEO FÍSICO-QUÍMICO | 2026 | 2DIA | 2DIATR02 |  | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-22 14:53 | 2026-06-02 17:30 | 2026-06-21 14:53 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 34.5/.014 | DIANOPOLIS | Nathalia Cristina de Souza Mou | U | AVISO DE ANOMALIA | Solicito reamostragem físico-química do tanque principal para confirmação de resultados. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00031/2026 | ETO-SE-PCM 000029/2026 |  |  | Solicitação de tratamento na SS ETO-SE-PA 64/2026 | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS | PRED - ANÁLISE DE ÓLEO FÍSICO-QUÍMICO | 2026 | 2PR0 | 2PR0TR02 |  | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-22 14:54 | 2026-07-17 14:30 | 2026-06-21 14:54 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/13.8 | PARAISO DO TOCANTINS | Nathalia Cristina de Souza Mou | U | AVISO DE ANOMALIA | Solicito reamostragem físico-química do tanque principal para confirmação de resultados. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00479/2026 | DLP-CTPA00 000077/2026 |  |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Topologia 06792 trocar transformador de 112,5 kVA para 150 KVA. Fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833019 ENCARREGADO: REGINALDO OLIVEIRA DATA: 24/04/2026 |  | NÃO IDENTIFICADO |  | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03434001 | 5706792122 |  | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-23 16:05 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04-30 16:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | SULANY MOREIRA DE SOUSA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Topologia 06792 trocar transformador de 112,5 kVA para 150 KVA. Fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT. | 10 | 10 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PA 00284/2026 | ETO-RD-PA 001699/2026 |  |  | Favor realizar instalação do estribo na rede MT, na topologia 31661 instalar estribo na rede MT. |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - CONDUTOR MT | 2026 | LD03434001 | 5731661122 |  | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-23 16:47 | 2026-05-25 11:32 | 2026-04-30 16:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | SULANY MOREIRA DE SOUSA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Favor realizar instalação do estribo na rede MT, na topologia 31661 instalar estribo na rede MT. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00489/2026 | DLP-MLPA01 000144/2026 |  |  | 01. Baixado para consumo de material Topologia 32564 dupla os perfurantes da BT. trafo [5751699122] DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000489/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000144/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: DUPLAR OS CONECTORES PERFURANTES DA BT DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 24/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - ALIMENTADOR: LD03434001 - 5751699122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES - CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIL RESPONSAVÉL: DYEGO OLIVEIRA FONTOURA - 63 9 9109-6178 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - CONDUTOR BT | 2026 | LD03434001 | 5751699122 |  | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-23 17:03 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04-30 17:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | SULANY MOREIRA DE SOUSA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Topologia 32564 dupla os perfurantes da BT. trafo [5751699122] |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00497/2026 | ETO-RD-GU 001501/2026 |  |  | TR 5700391097 VAZANDO OLEO POTÊNCIA: 112,5 KVA TENSÃO: 13.8 KV QTD CLIENTES: 124 UNIDADES LIGADAS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - OBJETO ESTRANHO | 2026 | AL02003036 | 5700391097 |  | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-25 21:38 | 2026-04-28 18:00 | 2026-05-02 21:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | Glauk Henrique Miranda Cardoso | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | TR 5700391097 VAZANDO OLEOPOTÊNCIA: 112,5 KVATENSÃO: 13.8 KVQTD CLIENTES: 124 UNIDADES LIGADAS |  |  | 112.5 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00497/2026 | ETO-RD-GR 001056/2026 |  |  | trafo 5746529033- 75KVA - 13,8KV com vazamento de Oleo na RDU Colmeia - fotos em anexo. favor verificar possibilidade de reparo no trafo . Equipe ETO LMGR02 Realizou somente a abertura, sinalizou, retirou os porta fusiveis e a equipe LMGR03 realizou o texte com detector de tensao e o aterramento | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - EQUIPAMENTOS | 2026 | AL01022033 | 5746529033 |  | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-28 13:00 | 2026-04-30 17:50 | 2026-06-27 13:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5746529033- 75KVA - 13,8KV com vazamento de Oleo na RDU Colmeia - fotos em anexo.favor verificar possibilidade de reparo no trafo . |  |  | 75KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00361/2026 | DG-MLPO02 000069/2026 |  |  | medido_ emergencial_ melhoria de aterramento rdr porto |  |  |  |  | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 2026 | AL03072001 | 5704846001 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 15:19 | 2026-04-30 10:56 | 2026-05-02 15:19 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PORTO NACIONAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Favor providenciar equipe de manutenção para realizar melhoria de aterramento no trafo 5704846001, trafo de 15kVA na 7.9kV. Ficou aberto em campo devido situação de risco, 4 UC's penalizadas. Favor agilizar. Melhores informações falar com equipe 001OP11 José Paulo/Elivan 63 99216-9497/63 98463-4253 | 15 |  |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00510/2026 |  |  |  |  | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) |  |  |  | 2026 | AL04097122 | 5764241122 |  | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-04-29 17:37 |  | 2026-05-02 17:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Acionar Equipe de Linha Viva para recuperar ponto quente no circuito de MT próximo ao TRAFO 5764241122.Local: ARSE 135 - Quadra Nova |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00520/2026 | ETO-RD-GU 001792/2026 |  |  | cabo partido de 70 mm² no circuito do trafo 5700002236 levar 60 metros de cabo e levar escada de centro ou cesto aereo refazer cruzamento rede bt localidade novo horizonte cliente penalizado não . COCM - Tecnico Diones entrou em contato com COI e DEOP Peixe e informou sera executado dia 12/05 e por se tratar de SS operacional foi mudado a criticidade para urgente. | AVARIADO | SOBRECARGA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - CONEXÃO BT | 2026 | LD02003036 | 5700002236 |  | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-06 19:37 | 2026-05-12 17:00 | 2026-05-13 19:37 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | JAU DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | cabo partido de 70 mm² no circuito do trafo 5700002236 levar 60 metros de cabo e levar escada de centro ou cesto aereo refazer cruzamento rede bt localidade novo horizonte cliente penalizado não .COCM - Tecnico Diones entrou em contato com COI e DEOP Peixe e informou sera executado dia 12/05 e por se tratar de SS operacional foi mudado a criticidade para urgente. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00516/2026 | ETO-RD-GR 001201/2026 |  |  | Boa tarde, Favor enviar manutenção para substituir trafo com vazamento de oleo. O mesmo está fechado normal porém com muito vazamento de oleo. Se possivel colocar trafo de maior potencia. | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - CONEXÃO MT | 2026 | LD03020023 | 5700321153 |  | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-08 16:53 | 2026-05-25 13:02 | 2026-07-07 16:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo com vazamento de oleo. O mesmo está fechado normal porém com muito vazamento de oleo. Se possivel colocar trafo de maior potencia. |  |  | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00816/2026 | [9 empty] | 2026 | AL03040004 | 5702466004 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-05-08 17:00 |  | 2027-06-12 17:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | VIVIANE DE OLIVEIRA ARAUJO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Retirar transformador de dentro da casa do cliente trafo 5702466004 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00492/2026 | ENC-MPAG01 000191/2026 |  |  | Segue SS para trocar transformador 5700014081 com vazemento de Oleo Potencia 25 KVA 7.9 KV Acesso livre endereço: IND LOTEAMENTO PROJETO DE ASSENTAMENTO REIS, 0 - RUA 01 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01016065 | 5700014081 |  | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-09 12:01 | 2026-05-10 16:53 | 2026-05-16 12:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS para trocar transformador 5700014081 com vazemento de Oleo Potencia 25 KVA 7.9 KVAcesso livreendereço: IND LOTEAMENTO PROJETO DE ASSENTAMENTO REIS, 0 - RUA 01 | 25 | 15 | 25 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00057/2026 |  |  |  |  | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2FTM | TR01 |  | BAIXA | SS PENDENTE | 2026-05-15 16:06 |  | 2026-11-11 16:06 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 36/15 | FATIMA | Nathalia Cristina de Souza Mou | U | AVISO DE ANOMALIA | Recomendo inspeção adicional como medida preventiva ao El Nino. Em anexo escopo sugerido da inspeção. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PS 00220/2026 | ETO-RD-PS 001412/2026 |  |  | PODA DE ARVORE NO CIRCUITO DO TRAFO 5742151054, AÇÃO PESQUISA IASC E PROJETO LIGADOS. | POSTE | VEGETAÇÃO | POSTE | VEGETAÇÃO | MC - PODA DE ÁRVORE | 2026 | LD01062013 | 5742151054 |  | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-16 19:59 | 2026-05-18 13:04 | 2026-07-15 19:59 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | PUGMIL | CARLOS FERNANDO GOMES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | PODA DE ARVORE NO CIRCUITO DO TRAFO 5742151054, AÇÃO PESQUISA IASC E PROJETO LIGADOS. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00574/2026 |  |  |  |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  |  | 2026 | AL06060122 | 5700271122 |  | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-05-20 02:38 |  | 2026-05-23 02:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | SAMUEL PINTO GOMES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700271122, 112,5kva com vazamento de óleo na bucha secundaria fase B, Tensão 13,8kv, Acesso livre, Local 305 Norte. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00332/2026 | ETO-RD-DP 001194/2026 |  |  | TRANSFORMADOR COM VAZAMENTO DE ÓLEO. APLICAR COLA PARA RECUPERAR TTRAFO. | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | MC - OBJETO ESTRANHO | 2026 | LD05028074 | 5710099074 |  | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-20 10:09 | 2026-05-22 09:35 | 2026-07-19 10:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | TRANSFORMADOR COM VAZAMENTO DE ÓLEO.APLICAR COLA PARA RECUPERAR TTRAFO. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00042/2026 |  |  |  |  | COMUTADOR - COMANDO - DIMINUIÇÃO - AUTOMÁTICO | AVARIADO |  |  |  | 2026 | 2ATN | TR01 |  | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-05-28 10:29 |  | 2026-05-31 10:29 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 69/34.5 | ARAGUATINS | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | R | AVISO DE ANOMALIA | Bom dia, Segue SS para as devidas tratativas, regulador de tensão SE Araguatins está com a fase A travada, feito primeiro ataque com equipe operacional, porém sem sucesso, favor deslocar equipe DMSLObs: grandes clientes estão reclamando de nível de tensão. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00925/2026 | [9 empty] | 2026 | LD03010004 | 5701027040 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-05-28 15:42 |  | 2027-07-02 15:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | VIVIANE DE OLIVEIRA ARAUJO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Substituição de poste em estado critico, duas estruturas antes do trafo 5701027040 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PA 00361/2026 | ETO-RD-PA 002882/2026 |  |  | ACIONAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA RECUPERAR GLV NO TRAFO 5703372122. LOCAL: SETOR SANTO AMARO EM PALMAS. ID POSTE: 48893851 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - CONEXÃO MT | 2026 | AL10059122 | 5703372122 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-01 13:13 | 2026-06-02 11:40 | 2026-06-04 13:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | ACIONAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA RECUPERAR GLV NO TRAFO 5703372122.LOCAL: SETOR SANTO AMARO EM PALMAS.ID POSTE: 48893851 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00625/2026 | DLP-MPPA01 000201/2026 |  |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ID: 190.02601168 LOCALIZAÇÃO: 190-13662731 Substituição de 04 postes 9/300 por 10/300 sendo que são 03 estruturas S1 e 01 estrutura S4, substituiçãod de 250 M de cabo BT 35 mm, da rede particular orgão publico, não cadastrada no SEP da ETO. Nota aberta no ativo mais proxímo dos postes 5700553122 | AVARIADO | ABALROADO | AVARIADO | ABALROADO | MC - POSTES | 2026 | AL04059122 | 5700553122 |  | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-06-02 14:33 | 2026-06-03 18:00 | 2026-06-09 14:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Substituição de 04 postes 9/300 por 10/300 sendo que são 03 estruturas S1 e 01 estrutura S4, substituiçãod de 250 M de cabo BT 35 mm, da rede particular orgão publico, não cadastrada no SEP da ETO. Nota aberta no ativo mais proxímo dos postes 5700553122 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00602/2026 | ETO-RD-GR 001366/2026 |  |  | TR 5700409087 45KVA TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO NECESSARIO TROCA DO MESMO RAMAL DE SERVIÇO CABO 35MM EQUIPE INFORMOU QUE MESMO ESTA DETERIORADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO;ACESSO LIVRE . EQUIPE 63984681080 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - CONDUTOR BT | 2026 | LD02022033 | 5700409087 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-07 17:26 | 2026-06-16 10:00 | 2026-06-10 17:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TR 570040908745KVATRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO NECESSARIO TROCA DO MESMO RAMAL DE SERVIÇO CABO 35MM EQUIPE INFORMOU QUE MESMO ESTA DETERIORADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO;ACESSO LIVRE .EQUIPE 63984681080 |  |  | 45KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00404/2026 | DG-MLPO02 000075/2026 |  |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ipueiras obs: cobrando disponibilidade devido trafo instalado não funcionar equipe voltou na base e pegou um novo | QUEIMADO | SOBRECARGA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700112250 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-08 12:49 | 2026-06-09 00:50 | 2026-06-11 12:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | IPUEIRAS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-57000112250 Queimadopara raios queimado potência 30kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 001op17 tel-63992697388 | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00041/2026 |  |  |  |  | ARMÁRIO DE CONTROLE - ALIMENTAÇÕES - TENSÃO VCA |  |  |  |  | 2026 | 2PTA | 2PTATR01 |  | ALTA | SS PENDENTE | 2026-06-11 16:22 |  | 2026-08-10 16:22 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 36.225/.014 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | Lorrane Sousa Gonçalves | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito tratamento do óleo do transformador, analise realizada dia 01/06/2026. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00578/2026 | ENC-LMPS01 000142/2026 |  |  | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701548013 queimado na rdr de paraiso | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5701548013 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-13 16:12 | 2026-06-14 12:02 | 2026-06-16 16:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701548013 queimado na rdr de paraiso | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PA 00390/2026 | ETO-RD-PA 003097/2026 |  |  | Acionar equipe linha viva para realizar poda de arvore Proximo do trafo 5705704122 | AVARIADO | VEGETAÇÃO | AVARIADO | VEGETAÇÃO | MC - PODA DE ÁRVORE | 2026 | AL06060122 | 5705704122 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-15 17:30 | 2026-06-16 17:29 | 2026-06-18 17:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Acionar equipe linha viva para realizar poda de arvoreProximo do trafo 5705704122 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00987/2026 | ENC-MLAR05 000334/2026 |  |  | ETO-RD-AR 987/2026 SERVIÇO LANÇADO NA O.S ETO-RD-AR 2646/2026. | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04010004 | 5700001058 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-16 18:58 | 2026-06-17 04:50 | 2026-06-19 18:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700001058 75KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEO OCASIONANDO INCENDIO NA BUCHA SECUNDARIARUA JOSE LINO DA SILVA, 0 - QD07 LT 04 PROX CARTORIO DE IMOVEIS RDU DE SANTA FÉ. | 1125 | 75 | 75KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00378/2026 | ETO-RD-DP 001313/2026 |  |  | BARRAMENTO SUBSTITUIDO CONFORME SOLICITADO | SOBRECARGA PREVENTIVA | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | SOBRECARGA PREVENTIVA | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - CONEXÃO BT | 2026 | AL02028074 | 5700055074 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-17 16:50 | 2026-06-19 09:00 | 2026-06-20 16:50 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | DIANOPOLIS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Troca do barramemto de bt do trafo 5700055074 cabo de 90 mm² danificado assim com conectores acesso livre trocas as tres fase e cabo neutro rdu Dianopolis cliente penalizado não verificar fotos em anexos . |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00630/2026 | ETO-RD-GR 001450/2026 |  |  | TROCA DE ISOLADORES BASTAO E PARA-RAIOS DE LINHA ESTRUTURA SE 3 DE MT QUEIMADOS ID. 93973208. FAZER COM EQUIPE DE LINHA VIVA. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | 2026 | LD02038009 | 5700260048 |  | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-06-19 10:19 | 2026-06-20 17:21 | 2026-08-18 10:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORTALEZA DO TABOCAO | GERALDO JOSE DE FARIA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | TROCA DE ISOLADORES BASTAO E PARA-RAIOS DE LINHA ESTRUTURA SE 3 DE MT QUEIMADOS ID. 93973208. FAZER COM EQUIPE DE LINHA VIVA. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00633/2026 | ETO-RD-GU 002883/2026 |  |  |  | AVARIADO | COLA E FITA | AVARIADO | COLA E FITA | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | 2026 | AL01036052 | 5700098052 |  | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-06-19 12:42 | 2026-06-19 12:43 | 2026-06-26 12:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JERES RODRIGUES DE LIMA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Realizado aplicação de fita e cola - data 13/06/2026 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00634/2026 | ETO-RD-GU 002884/2026 |  |  |  | AVARIADO | COLA E FITA | AVARIADO | COLA E FITA | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | 2026 | AL03113003 | 5743508003 |  | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 13:11 | 2026-06-19 13:12 | 2027-07-24 13:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JERES RODRIGUES DE LIMA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Aplicado cola e fita |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00635/2026 | ETO-RD-GU 002885/2026 |  |  |  | AVARIADO | COLA E FITA | AVARIADO | COLA E FITA | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | 2026 | AL04244003 | 5700705003 |  | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 13:18 | 2026-06-19 13:19 | 2027-07-24 13:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JERES RODRIGUES DE LIMA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Aplicado cola e fita |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00636/2026 | ETO-RD-GU 002886/2026 |  |  |  | AVARIADO | COLA E FITA | AVARIADO | COLA E FITA | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | 2026 | AL03020003 | 5701899003 |  | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 13:19 | 2026-06-19 13:20 | 2027-07-24 13:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JERES RODRIGUES DE LIMA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Aplicado cola e fita |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00631/2026 | ETO-RD-GR 001449/2026 |  |  | SUBSTITUIR PARA-RAIOS QUEIMADO DO TRAFO 5710154009 FOI TROCADO OS ISOLADOR DA N3 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | 2026 | LD04038009 | 5710154009 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 14:19 | 2026-06-18 17:33 | 2026-06-22 14:19 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | GUARAI | KELLITON PEREIRA MARTINS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIR PARA-RAIOS QUEIMADO DO TRAFO 5710154009 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00061/2026 | [9 empty] | 2026 | 2IS3 | 2IS3TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-20 09:16 |  | 2027-07-25 09:16 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/69 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | Lorrane Sousa Gonçalves | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, o óleo isolante deve ser substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem , de acordo com a análise de óleo realizada dia 18/03/2026. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00062/2026 | [9 empty] | 2026 | 2MRN | 2MRNTR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-20 09:38 |  | 2027-07-25 09:38 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/34.5 | MIRANORTE | Lorrane Sousa Gonçalves | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito que óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 09/04/2026. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00634/2026 | ETO-RD-GR 001452/2026 |  |  | SUBSTITUIR OS PARA-RAIO QUEIMADO DO TRAFO 5700441009 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | 2026 | AL01037009 | 5700441009 |  | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-06-20 11:15 | 2026-06-21 16:19 | 2026-06-27 11:15 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | GUARAI | KELLITON PEREIRA MARTINS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIR OS PARA-RAIO QUEIMADO DO TRAFO 5700441009 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00635/2026 | ETO-RD-GR 001453/2026 |  |  | SUBSTITUIR OS PARA-RAIO QUEIMADO DO TRAFO 5700687009 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | 2026 | AL01037009 | 5700687009 |  | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-06-20 11:18 | 2026-06-23 11:07 | 2026-06-27 11:18 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | GUARAI | KELLITON PEREIRA MARTINS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIR OS PARA-RAIO QUEIMADO DO TRAFO 5700687009 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00039/2026 | [9 empty] | 2026 | 2PXE | TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-22 09:11 |  | 2027-07-27 09:11 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 34.5/13.8 | PEIXE | Lorrane Sousa Gonçalves | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito que óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagemadequados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 20/04/2026. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00040/2026 | [9 empty] | 2026 | 2UPX | TR02 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-22 09:16 |  | 2027-07-27 09:16 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 36.2/13.8 | PEIXE | Lorrane Sousa Gonçalves | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 18/03/2026. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00041/2026 | [9 empty] | 2026 | 2CAR | 2TQ2TC604 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-22 09:32 |  | 2027-07-27 09:32 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 34.5/13.8 | CARIRI DO TOCANTINS | Lorrane Sousa Gonçalves | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 20/04/2026. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00042/2026 | [9 empty] | 2026 | 2FGR | 2FGRTR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-22 09:38 |  | 2027-07-27 09:38 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 138/13.8 | FIGUEIROPOLIS | Lorrane Sousa Gonçalves | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito que óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 18/03/2026, realizar nova coleta após tratamento. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00049/2026 | [9 empty] | 2026 | 2NVO | 2NVOTR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-22 09:41 |  | 2027-07-27 09:41 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/13.8 | NOVA OLINDA | Lorrane Sousa Gonçalves | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito que óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 28/05/2026, realizar nova coleta FQ após tratamento. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00043/2026 | [9 empty] | 2026 | 2GUR | 2GURTR05 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-22 09:46 |  | 2027-07-27 09:46 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/69 | GURUPI | Lorrane Sousa Gonçalves | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito que seja programada a substituição do óleo isolante por óleo novo ou que o mesmo seja regenerado, a fim de preservar a isolação sólida e consequentemente aumentar a expectativa de vida útil do equipamento, de acordo com a análise de óleo realizada dia 22/04/2026, realizar nova coleta FQ após tratamento. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00063/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2PNA | 2PNATR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-22 10:00 |  | 2027-07-27 10:00 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/13.8 | PORTO NACIONAL | Lorrane Sousa Gonçalves | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito que óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 18/03/2026, realizar nova coleta FQ após tratamento. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00044/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2NAT | TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-22 10:14 |  | 2027-07-27 10:14 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 34.5/13.8 | NATIVIDADE | Lorrane Sousa Gonçalves | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito que óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 18/03/2026, realizar nova coleta FQ após tratamento. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00050/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2GU1 | TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-22 10:16 |  | 2027-07-27 10:16 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 34.5/.014 | GUARAI | Lorrane Sousa Gonçalves | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito que óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 18/03/2026, realizar nova coleta FQ após tratamento. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00064/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2PR0 | 2PR0TR02 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-22 10:28 |  | 2027-07-27 10:28 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/13.8 | PARAISO DO TOCANTINS | Lorrane Sousa Gonçalves | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 15/04/2026. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00065/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | SLC | 2LGCTR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-22 10:30 |  | 2027-07-27 10:30 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/34.5 | LAGOA DA CONFUSAO | Lorrane Sousa Gonçalves | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 02/06/2026. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00066/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2CRI | 2TOCRL224R |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-22 10:34 |  | 2027-07-27 10:34 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 138/15 | CRISTALANDIA | Lorrane Sousa Gonçalves | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito que óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 21/05/2026, realizar nova coleta FQ após tratamento. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00067/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2TQ2 | 2TQ2TC2104 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-22 10:39 |  | 2027-07-27 10:39 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 138/13.8 | PALMAS | Lorrane Sousa Gonçalves | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito que óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas, de acordo com a análise de óleo realizada dia 04/06/2026, realizar nova coleta FQ após tratamento. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00045/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 1UBJ | 1UBJTR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-22 11:03 |  | 2027-07-27 11:03 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 34.5/.014 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | Lorrane Sousa Gonçalves | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito a retirada de uma nova amostra FQ para análise e confirmação dos resultados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 01/06/2026. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00046/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2DIA | 2DIATR03 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-22 11:07 |  | 2027-07-27 11:07 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 138/34.5 | DIANOPOLIS | Lorrane Sousa Gonçalves | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito a retirada de uma nova amostra FQ para análise e confirmação dos resultados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 01/06/2026. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00048/2026 | [9 empty] | 2026 | 2DIA | 2DIATR61R |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-22 11:21 |  | 2027-07-27 11:21 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 34.5/.014 | DIANOPOLIS | Lorrane Sousa Gonçalves | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito que seja programada a substituição do óleo isolante por óleo novo ou que o mesmo seja regenerado, a fim de preservar a isolação sólida e consequentemente aumentar a expectativa de vida útil do equipamento, de acordo com a análise de óleo realizada dia 01/06/2026, realizar nova coleta FQ após tratamento. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00049/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2DIA | 2DIATR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-22 11:24 |  | 2027-07-27 11:24 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 138/13.8 | DIANOPOLIS | Lorrane Sousa Gonçalves | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito a retirada de uma nova amostra FQ para análise e confirmação dos resultados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 01/06/2026. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00050/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2AL2 | 2AL2TR02 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-22 11:27 |  | 2027-07-27 11:27 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 34.5/13.8 | ALMAS | Lorrane Sousa Gonçalves | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito a retirada de uma nova amostra FQ para análise e confirmação dos resultados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 02/06/2026. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00051/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2PRN | 2PRNTR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-22 11:29 |  | 2027-07-27 11:29 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 138/34.5 | PARANA | Lorrane Sousa Gonçalves | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito a retirada de uma nova amostra FQ para análise e confirmação dos resultados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 02/06/2026. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00052/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2PRN | 2PRNTR02 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-22 11:32 |  | 2027-07-27 11:32 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 36.225/15 | PARANA | Lorrane Sousa Gonçalves | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito que óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 02/06/2026, realizar nova coleta FQ após tratamento. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00053/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2GP2 | TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-22 11:34 |  | 2027-07-27 11:34 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/13.8 | GURUPI | Lorrane Sousa Gonçalves | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito a retirada de uma nova amostra FQ para análise e confirmação dos resultados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 28/05/2026. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00054/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2TGT | TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-22 11:36 |  | 2027-07-27 11:36 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 34.5/13.8 | TAGUATINGA | Lorrane Sousa Gonçalves | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito que óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 01/06/2026, realizar nova coleta FQ após tratamento. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00055/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2NVL | TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-22 11:39 |  | 2027-07-27 11:39 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 34.5/13.8 | NOVO ALEGRE | Lorrane Sousa Gonçalves | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito que óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 02/06/2026, realizar nova coleta FQ após tratamento. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00056/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2COB | 2COBTR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-22 11:42 |  | 2027-07-27 11:42 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 88/15.2 | FORMOSO DO ARAGUAIA | Lorrane Sousa Gonçalves | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito que óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 28/05/2026, realizar nova coleta FQ após tratamento. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00057/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2FRM | 2FRMTR02 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-22 11:46 |  | 2027-07-27 11:46 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 34.5/.014 | FORMOSO DO ARAGUAIA | Lorrane Sousa Gonçalves | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito a retirada de uma nova amostra FQ para análise e confirmação dos resultados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 28/05/2026. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00051/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2AGT | 2AGTTR02 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-22 11:51 |  | 2027-07-27 11:51 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 34.5/13.8 | AUGUSTINOPOLIS | Lorrane Sousa Gonçalves | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito a retirada de uma nova amostra FQ para análise e confirmação dos resultados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 01/06/2026. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00052/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2ITC | TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-22 11:53 |  | 2027-07-27 11:53 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 34.5/13.8 | ITACAJA | Lorrane Sousa Gonçalves | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito a retirada de uma nova amostra FQ para análise e confirmação dos resultados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 28/05/2026. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00053/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2RCH | TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-22 11:56 |  | 2027-07-27 11:56 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 34.5/13.8 | RIACHINHO | Lorrane Sousa Gonçalves | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito que óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 29/05/2026, realizar nova coleta FQ após tratamento. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00055/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2PDA | 2PDATR41R |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-22 12:00 |  | 2027-07-27 12:00 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 34.5/13.8 | PEDRO AFONSO | Lorrane Sousa Gonçalves | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito a retirada de uma nova amostra FQ para análise e confirmação dos resultados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 29/05/2026. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00637/2026 | ETO-RD-GR 001455/2026 |  |  | SUBSTITUIR OS PARA-RAIOS QUEIMADOS DO TRAFO 5713251009 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | 2026 | AL01037009 | 5713251009 |  | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-06-22 14:19 | 2026-06-23 11:57 | 2026-08-21 14:19 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | GUARAI | KELLITON PEREIRA MARTINS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIR OS PARA-RAIOS QUEIMADOS DO TRAFO 5713251009 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00046/2026 |  |  |  |  | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2PDA | 2PDATR41R |  | ALTA | SS PENDENTE | 2026-06-22 15:08 |  | 2026-08-21 15:08 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 34.5/13.8 | PEDRO AFONSO | MILENA RIBEIRO DA SILVA | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito físico-química do tanque principal para confirmação de resultados. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00047/2026 |  |  |  |  | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2PRN | 2PRNTR02 |  | ALTA | SS PENDENTE | 2026-06-22 15:10 |  | 2026-08-21 15:10 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 36.225/15 | PARANA | MILENA RIBEIRO DA SILVA | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reamostragem cromatográfica para confirmação de resultados. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00048/2026 |  |  |  |  | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2RCH | TR01 |  | ALTA | SS PENDENTE | 2026-06-22 15:50 |  | 2026-08-21 15:50 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 34.5/13.8 | RIACHINHO | MILENA RIBEIRO DA SILVA | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reamostragem físico-química do tanque principal para confirmação de resultados. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00662/2026 | ETO-RD-GU 002901/2026 |  |  | Aplicado cola e fita | AVARIADO | COLA E FITA | AVARIADO | COLA E FITA | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | 2026 | AL01031076 | 5700013076 |  | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-06-23 08:14 | 2026-06-23 08:15 | 2027-07-28 08:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | JERES RODRIGUES DE LIMA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Aplicado cola e fita |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00050/2026 |  |  |  |  | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2AGT | 2AGTTR02 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-23 13:51 |  | 2027-07-28 13:51 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 34.5/13.8 | AUGUSTINOPOLIS | MILENA RIBEIRO DA SILVA | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Recomendo tratamento óleo do tanque principal |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00051/2026 |  |  |  |  | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | SLC | 2LGCTR01 |  | ALTA | SS PENDENTE | 2026-06-23 14:06 |  | 2026-08-22 14:06 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/34.5 | LAGOA DA CONFUSAO | MILENA RIBEIRO DA SILVA | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reamostragem físico-química do tanque principal para confirmação de resultados. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00052/2026 |  |  |  |  | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2TGT | TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-23 14:10 |  | 2027-07-28 14:10 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 34.5/13.8 | TAGUATINGA | MILENA RIBEIRO DA SILVA | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Recomendo substituição do óleo do tanque principal |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00053/2026 |  |  |  |  | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2PA4 | 2PA2RL2284R |  | ALTA | SS PENDENTE | 2026-06-23 14:32 |  | 2026-08-22 14:32 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/13.8 | PALMAS | MILENA RIBEIRO DA SILVA | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reamostragem físico-química do tanque do comutador para confirmação de resultados. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00054/2026 |  |  |  |  | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2NVL | TR01 |  | ALTA | SS PENDENTE | 2026-06-23 14:43 |  | 2026-08-22 14:43 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 34.5/13.8 | NOVO ALEGRE | MILENA RIBEIRO DA SILVA | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reamostragem físico-química do tanque do principal para confirmação de resultados. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00055/2026 |  |  |  |  | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2AL2 | 2AL2TR02 |  | ALTA | SS PENDENTE | 2026-06-23 15:00 |  | 2026-08-22 15:00 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 34.5/13.8 | ALMAS | MILENA RIBEIRO DA SILVA | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reamostragem físico-química do tanque principal para confirmação de resultados. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00056/2026 |  |  |  |  | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2PRN | 2PRNTR02 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-23 15:06 |  | 2027-07-28 15:06 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 36.225/15 | PARANA | MILENA RIBEIRO DA SILVA | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Recomendo tratar óleo do tanque principal |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00070/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2LUI | 2LUITR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-23 15:48 |  | 2027-07-28 15:48 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 138/13.8 | PORTO NACIONAL | Lorrane Sousa Gonçalves | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito que óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 02/06/2026, realizar nova coleta FQ CDC após tratamento. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00057/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2AR0 | 2AR0TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-23 17:03 |  | 2027-07-28 17:03 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 138/13.8 | ARAGUAINA | Lorrane Sousa Gonçalves | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito a retirada de uma nova amostra FQ do CDC para análise e confirmação dos resultados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 18/03/2026. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00071/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2PA3 | 2PA3TR02 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-23 17:24 |  | 2027-07-28 17:24 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/13.8 | PALMAS | Lorrane Sousa Gonçalves | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito a retirada de uma nova amostra FQ do CDC para análise e confirmação dos resultados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 02/06/2026. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00058/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2NVO | 2NVOTR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-23 17:33 |  | 2027-07-28 17:33 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/13.8 | NOVA OLINDA | Lorrane Sousa Gonçalves | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito que óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 28/05/2026, realizar nova coleta FQ CDC após tratamento. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00072/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2PNA | 2PNATR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-23 17:35 |  | 2027-07-28 17:35 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/13.8 | PORTO NACIONAL | Lorrane Sousa Gonçalves | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito que óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 18/03/2026, realizar nova coleta FQ CDC após tratamento. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00073/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2PNA | 2PNATR04 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-23 17:37 |  | 2027-07-28 17:37 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 138/34.5 | PORTO NACIONAL | Lorrane Sousa Gonçalves | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito que óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 18/03/2026, realizar nova coleta FQ CDC após tratamento. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00059/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2GU1 | TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-23 17:38 |  | 2027-07-28 17:38 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 34.5/.014 | GUARAI | Lorrane Sousa Gonçalves | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito que óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 18/03/2026, realizar nova coleta FQ CDC após tratamento. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00058/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2DIA | 2DIATR03 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-23 17:41 |  | 2027-07-28 17:41 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 138/34.5 | DIANOPOLIS | Lorrane Sousa Gonçalves | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito a retirada de uma nova amostra FQ do CDC para análise e confirmação dos resultados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 01/06/2026. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00074/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | SLC | 2LGCTR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-23 17:44 |  | 2027-07-28 17:44 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/34.5 | LAGOA DA CONFUSAO | Lorrane Sousa Gonçalves | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito a retirada de uma nova amostra FQ do CDC para análise e confirmação dos resultados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 02/06/2026. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00059/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2FRM | 2FRMTR02 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-23 17:46 |  | 2027-07-28 17:46 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 34.5/.014 | FORMOSO DO ARAGUAIA | Lorrane Sousa Gonçalves | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito a retirada de uma nova amostra FQ do CDC para análise e confirmação dos resultados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 02/06/2026. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00076/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2CRI | 2TOCTCNTR03 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-23 17:57 |  | 2027-07-28 17:57 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 34.5/13.8 | CRISTALANDIA | Lorrane Sousa Gonçalves | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito a retirada de uma nova amostra CROMATOGRAFICO para análise e confirmação dos resultados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 06/06/2026. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00077/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2MIR | TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-23 18:00 |  | 2027-07-28 18:00 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 36.2/15 | MIRACEMA DO TOCANTINS | Lorrane Sousa Gonçalves | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito a retirada de uma nova amostra CROMATOGRAFICO para análise e confirmação dos resultados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 14/01/2026. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00060/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2PDA | 2PDATR41R |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-23 18:03 |  | 2027-07-28 18:03 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 34.5/13.8 | PEDRO AFONSO | Lorrane Sousa Gonçalves | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito a retirada de uma nova amostra CROMATOGRAFICO para análise e confirmação dos resultados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 06/06/2026. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00061/2026 | [5 empty] | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2NVO | 2NVOTR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-23 18:05 |  | 2027-07-28 18:05 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/13.8 | NOVA OLINDA | Lorrane Sousa Gonçalves | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito a retirada de uma nova amostra CROMATOGRAFICO para análise e confirmação dos resultados, de acordo com a análise de óleo realizada dia 06/06/2026. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00401/2026 | ETO-RD-DP 001336/2026 |  |  | FAVOR PROVIDENCIAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA RECUPERAR FLAY PARTIDO NA FASE B NO JAMPER 88424287 ENTRE ID 78823858 E 74497888 CONEXÃO DE REDE DE CABO NU COM COMPACTA RDU DE CONCEIÇÃO PENALIZANDO FASE DO TRAFO 5739544072 E CABO FORA DO ISOLADOR NA REDE COMPACTA NO MESMO TRECHO EQUIPE 072OP01 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - CONEXÃO MT | 2026 | LD01010021 | 5739544072 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-29 07:07 | 2026-06-30 17:31 | 2026-07-02 07:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CONCEICAO DO TOCANTINS | ZELITO ALVES DELGADO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | FAVOR PROVIDENCIAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA RECUPERAR FLAY PARTIDO NA FASE B NO JAMPER 88424287 ENTRE ID 78823858 E 74497888 CONEXÃO DE REDE DE CABO NU COM COMPACTA RDU DE CONCEIÇÃO PENALIZANDO FASE DO TRAFO 5739544072 E CABO FORA DO ISOLADOR NA REDE COMPACTA NO MESMO TRECHO EQUIPE 072OP01 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00707/2026 |  |  |  |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  |  | 2026 | AL03101271 | 5724423271 |  | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-06-29 21:15 |  | 2026-07-02 21:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO 5724423271 COM VAZAMENTO DE ÓLEO.POTÊNCIA: 45 KVATENSÃO: 13,8 KVLOTEAMENTO LÍRIO DOS CAMPOS - LUZIMANGUES |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00667/2026 | ETO-RD-GR 001511/2026 |  |  | FAZER A SUBSTITUICAO DOS PARA-RAIOS DO TRAFO 5710317009 EQUIPE FEZ SOMENTE A BAIXA DA OS | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | 2026 | LD04038009 | 5710317009 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-30 07:41 | 2026-06-30 10:55 | 2026-07-03 07:41 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | GUARAI | KELLITON PEREIRA MARTINS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | FAZER A SUBSTITUICAO DOS PARA-RAIOS DO TRAFO 5710317009 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PA 00428/2026 | ETO-RD-PA 003483/2026 |  |  | DESLOCAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA RECUPERAR PONTO QUENTE NO GLV DO TRAFO 5701816122. LOCAL: 206 SUL ALAMEDA 02 LOTE 80 - PALMAS/TO. | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - CONEXÃO MT | 2026 | AL05059122 | 5701816122 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-30 11:13 | 2026-07-08 08:07 | 2026-07-03 11:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | DESLOCAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA RECUPERAR PONTO QUENTE NO GLV DO TRAFO 5701816122.LOCAL: 206 SUL ALAMEDA 02 LOTE 80 - PALMAS/TO. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00713/2026 | DLP-MLPA01 000176/2026 |  |  | 01. Baixado para consumo de material TRAFO 5364882001 dando Choque. Manutenção foi ao local recuperar malha de aterramento e condenou o TRAFO. Risco a comunidade. Clientes penalizados: 05 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - ATERRAMENTO | 2026 | AL02101271 | 5364882001 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-02 17:26 | 2026-07-04 18:00 | 2026-07-05 17:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO 5364882001 dando Choque. Manutenção foi ao local recuperar malha de aterramento e condenou o TRAFO.Risco a comunidade. Clientes penalizados: 05 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00081/2026 | [9 empty] | 2026 | 2MRN | 2MRNTR02 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-03 15:12 |  | 2027-08-07 15:12 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 34.5/13.8 | MIRANORTE | Eveline Teixeira da Silva | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise de coleta fisico quimico para compensar a coleta atrasada no plano de manutenção |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00065/2026 | [9 empty] | 2026 | 2AR0 | 2AR0TR04R |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-03 15:19 |  | 2027-08-07 15:19 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 36.225/.014 | ARAGOMINAS | Eveline Teixeira da Silva | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | olicito reanalise de coleta fisico quimico para compsnsar a coleta atrasada no plano de manutenção |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00057/2026 |  |  |  |  | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2FRM | 2FRMTR02 |  | ALTA | SS PENDENTE | 2026-07-03 15:22 |  | 2026-09-01 15:22 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 34.5/.014 | FORMOSO DO ARAGUAIA | MILENA RIBEIRO DA SILVA | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reamostragem físico-química do tanque principal para confirmação de resultados. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00083/2026 | [9 empty] | 2026 | 2PTA | 2PTATR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-03 15:27 |  | 2027-08-07 15:27 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 36.225/.014 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | Eveline Teixeira da Silva | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise de coleta fisico quimico para compsnsar a coleta atrasada no plano de manutenção |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00085/2026 | [9 empty] | 2026 | 2PR2 | 2PR2TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-03 15:33 |  | 2027-08-07 15:33 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 138/34.5 | PARAISO DO TOCANTINS | Eveline Teixeira da Silva | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise de coleta fisico quimico para compsnsar a coleta atrasada no plano de manutenção |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00058/2026 |  |  |  |  | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2FRM | 2FRMTR02 |  | ALTA | SS PENDENTE | 2026-07-03 15:34 |  | 2026-09-01 15:34 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 34.5/.014 | FORMOSO DO ARAGUAIA | MILENA RIBEIRO DA SILVA | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reamostragem físico-química do tanque OLTCl para confirmação de resultados. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00086/2026 | [9 empty] | 2026 | 2AGC | 2AGCTR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-03 15:35 |  | 2027-08-07 15:35 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 36/13.8 | ARAGUACEMA | Eveline Teixeira da Silva | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise de coleta fisico quimico para compsnsar a coleta atrasada no plano de manutenção |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00066/2026 | [9 empty] | 2026 | 2BRT | 2BRTTR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-03 15:39 |  | 2027-08-07 15:39 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 34.5/13.8 | BURITI DO TOCANTINS | Eveline Teixeira da Silva | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise de coleta fisico quimico para compsnsar a coleta atrasada no plano de manutenção |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00067/2026 | [9 empty] | 2026 | 2WND | 2WNDTR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-03 15:40 |  | 2027-08-07 15:40 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 33/13.8 | WANDERLANDIA | Eveline Teixeira da Silva | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise de coleta fisico quimico para compsnsar a coleta atrasada no plano de manutenção |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00068/2026 | [9 empty] | 2026 | 2NZR | TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-03 15:42 |  | 2027-08-07 15:42 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 34.5/13.8 | NAZARE | Eveline Teixeira da Silva | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise de coleta fisico quimico para compsnsar a coleta atrasada no plano de manutenção |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00087/2026 | [9 empty] | 2026 | 2SIL | 2SILTR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-03 15:45 |  | 2027-08-07 15:45 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 34.5/13.8 | SILVANOPOLIS | Eveline Teixeira da Silva | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise de coleta fisico quimico para compsnsar a coleta atrasada no plano de manutenção |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00069/2026 | [9 empty] | 2026 | 2TOC | 2TOCTR03 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-03 15:47 |  | 2027-08-07 15:47 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 34.5/.014 | TOCANTINOPOLIS | Eveline Teixeira da Silva | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise de coleta fisico quimico para compsnsar a coleta atrasada no plano de manutenção |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00070/2026 | [9 empty] | 2026 | 2TOC | 2TOCTR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-03 15:49 |  | 2027-08-07 15:49 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 138/69 | TOCANTINOPOLIS | Eveline Teixeira da Silva | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise de coleta fisico quimico para compsnsar a coleta atrasada no plano de manutenção |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00059/2026 |  |  |  |  | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2PA4 | 2PA4TR01 |  | ALTA | SS PENDENTE | 2026-07-03 15:49 |  | 2026-09-01 15:49 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 138/13.8 | PALMAS | MILENA RIBEIRO DA SILVA | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reamostragem físico-química do tanque OLTC para confirmação de resultados. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00071/2026 | [9 empty] | 2026 | 2AXX | 2AXXTR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-03 15:51 |  | 2027-08-07 15:51 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 34.5/13.8 | AXIXA DO TOCANTINS | Eveline Teixeira da Silva | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise de coleta fisico quimico para compsnsar a coleta atrasada no plano de manutenção |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00072/2026 | [9 empty] | 2026 | 2ATN | TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-03 15:52 |  | 2027-08-07 15:52 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 69/34.5 | ARAGUATINS | Eveline Teixeira da Silva | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise de coleta fisico quimico para compsnsar a coleta atrasada no plano de manutenção |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00073/2026 | [9 empty] | 2026 | 2ATN | TR02 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-03 15:54 |  | 2027-08-07 15:54 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 34.5/.014 | ARAGUATINS | Eveline Teixeira da Silva | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise de coleta fisico quimico para compsnsar a coleta atrasada no plano de manutenção |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00074/2026 | [9 empty] | 2026 | 2AGT | 2AGTTR53 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-03 15:56 |  | 2027-08-07 15:56 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 69/34.5 | AUGUSTINOPOLIS | Eveline Teixeira da Silva | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise de coleta fisico quimico para compsnsar a coleta atrasada no plano de manutenção |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00075/2026 | [9 empty] | 2026 | 2ATN | 2ATNTR41R |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-03 15:57 |  | 2027-08-07 15:57 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 34.5/13.8 | ARAGUATINS | Eveline Teixeira da Silva | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise de coleta fisico quimico para compsnsar a coleta atrasada no plano de manutenção |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00060/2026 |  |  |  |  | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2PA3 | 2PA3TR02 |  | ALTA | SS PENDENTE | 2026-07-03 15:58 |  | 2026-09-01 15:58 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/13.8 | PALMAS | MILENA RIBEIRO DA SILVA | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reamostragem físico-química do tanque OLTC para confirmação de resultados. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00076/2026 | [9 empty] | 2026 | 2ITG | 2ITGTR51R |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-03 15:59 |  | 2027-08-07 15:59 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 69/15 | ITAGUATINS | Eveline Teixeira da Silva | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise de coleta fisico quimico para compsnsar a coleta atrasada no plano de manutenção |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00065/2026 | [9 empty] | 2026 | 2AUR | TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-03 16:01 |  | 2027-08-07 16:01 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 36.225/.014 | AURORA DO TOCANTINS | Eveline Teixeira da Silva | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise de coleta fisico quimico para compsnsar a coleta atrasada no plano de manutenção |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00088/2026 | [9 empty] | 2026 | 2CRI | 2TOCTCNTR03 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-03 16:02 |  | 2027-08-07 16:02 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 34.5/13.8 | CRISTALANDIA | Eveline Teixeira da Silva | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise de coleta fisico quimico para compsnsar a coleta atrasada no plano de manutenção |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00066/2026 | [9 empty] | 2026 | 2COB | 2COBTR02 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-03 16:04 |  | 2027-08-07 16:04 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 34.5/13.8 | FORMOSO DO ARAGUAIA | Eveline Teixeira da Silva | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise de coleta fisico quimico para compsnsar a coleta atrasada no plano de manutenção |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00067/2026 | [9 empty] | 2026 | 2CON | 2TQ2TC624 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-03 16:05 |  | 2027-08-07 16:05 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 36.225/.014 | FORMOSO DO ARAGUAIA | Eveline Teixeira da Silva | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise de coleta fisico quimico para compsnsar a coleta atrasada no plano de manutenção |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00077/2026 | [9 empty] | 2026 | 2AR0 | 2AR0TR02 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 09:42 |  | 2027-08-10 09:42 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/34.5 | ARAGUAINA | Eveline Teixeira da Silva | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise fisico quimico |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00090/2026 | [9 empty] | 2026 | 2IS3 | 2IS3TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 09:48 |  | 2027-08-10 09:48 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/69 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | Eveline Teixeira da Silva | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise físico químico |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00091/2026 | [9 empty] | 2026 | 2MRN | 2MRNTR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 09:51 |  | 2027-08-10 09:51 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/34.5 | MIRANORTE | Eveline Teixeira da Silva | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise físico químico |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00069/2026 | [9 empty] | 2026 | 2UPX | TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 09:53 |  | 2027-08-10 09:53 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/34.5 | PEIXE | Eveline Teixeira da Silva | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise físico químico |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00092/2026 | [9 empty] | 2026 | 2MOV1 | 2MOV1TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 10:00 |  | 2027-08-10 10:00 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/13.8 | PALMAS | Eveline Teixeira da Silva | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise físico químico |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00094/2026 | [9 empty] | 2026 | 2MTC | 2MTCTR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 10:08 |  | 2027-08-10 10:08 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 69/34.5 | MONTE DO CARMO | Eveline Teixeira da Silva | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise físico químico |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00070/2026 | [9 empty] | 2026 | 2ALV | 2ALVTR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 10:10 |  | 2027-08-10 10:10 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/13.8 | ALVORADA | Eveline Teixeira da Silva | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise físico químico |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00071/2026 | [9 empty] | 2026 | 2DIA | 2DIATR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 10:12 |  | 2027-08-10 10:12 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 138/13.8 | DIANOPOLIS | Eveline Teixeira da Silva | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise físico químico |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00072/2026 | [9 empty] | 2026 | 2PRN | 2PRNTR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 10:13 |  | 2027-08-10 10:13 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 138/34.5 | PARANA | Eveline Teixeira da Silva | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise físico químico |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00073/2026 | [9 empty] | 2026 | 2GP3 | 2GP3TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 10:16 |  | 2027-08-10 10:16 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 138/13.8 | GURUPI | Eveline Teixeira da Silva | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise físico químico |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00078/2026 | [9 empty] | 2026 | 2TOC | 2TOCTR02 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 10:18 |  | 2027-08-10 10:18 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 69/13.8 | TOCANTINOPOLIS | Eveline Teixeira da Silva | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise físico químico |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00095/2026 | [9 empty] | 2026 | 2PA4 | 2PA2RL2284R |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 10:19 |  | 2027-08-10 10:19 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/13.8 | PALMAS | Eveline Teixeira da Silva | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise físico químico |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00096/2026 | [9 empty] | 2026 | 2PA4 | 2PA4TR61R |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 10:21 |  | 2027-08-10 10:21 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/13.8 | PALMAS | Eveline Teixeira da Silva | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise físico químico |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00074/2026 | [9 empty] | 2026 | SGE | SGETR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 10:23 |  | 2027-08-10 10:23 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/34.5 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | Eveline Teixeira da Silva | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise físico químico |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00079/2026 | [9 empty] | 2026 | 2AR2 | 2AR2TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 10:24 |  | 2027-08-10 10:24 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/13.8 | ARAGUAINA | Eveline Teixeira da Silva | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reanalise físico químico |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PCM 00061/2026 |  |  |  |  | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2DIA | 2DIATR03 |  | ALTA | SS PENDENTE | 2026-07-06 13:51 |  | 2026-09-04 13:51 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 138/34.5 | DIANOPOLIS | MILENA RIBEIRO DA SILVA | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito reamostragem físico-química do OLTC para confirmação de resultados. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00080/2026 | [9 empty] | 2026 | 2AR3 | TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 14:54 |  | 2027-08-10 14:54 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 138/13.8 | ARAGUAINA | Ana Vitoria Batista de Albuque | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito nova coleta de amostra físico-química (FQ) para cumprimento do plano de manutenção. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00097/2026 | [9 empty] | 2026 | 2PA3 | 2PA3TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 15:06 |  | 2027-08-10 15:06 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/13.8 | PALMAS | Ana Vitoria Batista de Albuque | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito nova coleta de amostra físico-química (FQ) - CDC para cumprimento do plano de manutenção. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00098/2026 | [9 empty] | 2026 | 2LUZ | 2LUZTR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 15:09 |  | 2027-08-10 15:09 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 138/13.8 | PORTO NACIONAL | Ana Vitoria Batista de Albuque | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito nova coleta de amostra físico-química (FQ) - CDC para cumprimento do plano de manutenção. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00075/2026 | [9 empty] | 2026 | 2GUR | 2GURTR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 15:15 |  | 2027-08-10 15:15 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/34.5 | GURUPI | Ana Vitoria Batista de Albuque | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito nova coleta de amostra físico-química (FQ)- CDC para cumprimento do plano de manutenção. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00076/2026 | [9 empty] | 2026 | 2GUR | 2GURTR02 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 15:17 |  | 2027-08-10 15:17 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 138/13.8 | GURUPI | Ana Vitoria Batista de Albuque | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito nova coleta de amostra físico-química (FQ)- CDC para cumprimento do plano de manutenção. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00077/2026 | [9 empty] | 2026 | 2GUR | 2GURTR05 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 15:19 |  | 2027-08-10 15:19 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/69 | GURUPI | Ana Vitoria Batista de Albuque | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito nova coleta de amostra físico-química (FQ)- CDC para cumprimento do plano de manutenção. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00081/2026 | [9 empty] | 2026 | 2GU2 | 2GU2TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 15:28 |  | 2027-08-10 15:28 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/34.5 | GUARAI | Ana Vitoria Batista de Albuque | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito nova coleta de amostra físico-química (FQ)- CDC para cumprimento do plano de manutenção. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00100/2026 | [9 empty] | 2026 | 2PR0 | 2PR0TR02 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 15:32 |  | 2027-08-10 15:32 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/13.8 | PARAISO DO TOCANTINS | Ana Vitoria Batista de Albuque | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito nova coleta de amostra físico-química (FQ)- CDC para cumprimento do plano de manutenção. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00101/2026 | [9 empty] | 2026 | 2PR0 | 2PR0TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 15:35 |  | 2027-08-10 15:35 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/34.5 | PARAISO DO TOCANTINS | Ana Vitoria Batista de Albuque | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito nova coleta de amostra físico-química (FQ)- CDC para cumprimento do plano de manutenção. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00082/2026 | [9 empty] | 2026 | 2AGT | 2AGTTR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 15:37 |  | 2027-08-10 15:37 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 69/34.5 | AUGUSTINOPOLIS | Ana Vitoria Batista de Albuque | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito nova coleta de amostra físico-química (FQ)- CDC para cumprimento do plano de manutenção. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00102/2026 | [9 empty] | 2026 | 2TQ2 | 2TQ2TC2104 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 15:38 |  | 2027-08-10 15:38 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 138/13.8 | PALMAS | Ana Vitoria Batista de Albuque | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito nova coleta de amostra físico-química (FQ)- CDC para cumprimento do plano de manutenção. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00083/2026 | [9 empty] | 2026 | 2BNS | TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 15:40 |  | 2027-08-10 15:40 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/34.5 | BERNARDO SAYAO | Ana Vitoria Batista de Albuque | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito nova coleta de amostra físico-química (FQ)- CDC para cumprimento do plano de manutenção. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00084/2026 | [9 empty] | 2026 | 2AN2 | 2AN2TR02 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 15:41 |  | 2027-08-10 15:41 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 34.5/13.8 | ANANAS | Ana Vitoria Batista de Albuque | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito nova coleta de amostra físico-química (FQ) para cumprimento do plano de manutenção. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00085/2026 | [9 empty] | 2026 | 2AN2 | 2AN2TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 15:43 |  | 2027-08-10 15:43 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/34.5 | ANANAS | Ana Vitoria Batista de Albuque | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito nova coleta de amostra físico-química (FQ) para cumprimento do plano de manutenção. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00086/2026 | [9 empty] | 2026 | 2AN2 | 2AN2TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 15:45 |  | 2027-08-10 15:45 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/34.5 | ANANAS | Ana Vitoria Batista de Albuque | R | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito nova coleta de amostra físico-química (FQ)- CDC para cumprimento do plano de manutenção. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00087/2026 | [9 empty] | 2026 | 2PDA | 2PDATR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 15:47 |  | 2027-08-10 15:47 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 69/34.5 | PEDRO AFONSO | Ana Vitoria Batista de Albuque | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito nova coleta de amostra físico-química (FQ) para cumprimento do plano de manutenção. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-AR 00088/2026 | [9 empty] | 2026 | 2FLD | TR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-06 15:49 |  | 2027-08-10 15:49 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 34.5/13.8 | FILADELFIA | Ana Vitoria Batista de Albuque | U | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Solicito nova coleta de amostra CROMATOGRAFIA para cumprimento do plano de manutenção. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00690/2026 | ETO-RD-GR 001541/2026 |  |  | SUBSTITUICAO DE PARA-RAIOS DO TRAFO 5700614009 |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | 2026 | AL01038009 | 5700614009 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-08 08:17 | 2026-07-08 14:09 | 2026-07-11 08:17 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | GUARAI | KELLITON PEREIRA MARTINS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUICAO DE PARA-RAIOS DO TRAFO 5700614009 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00691/2026 | ETO-RD-GR 001542/2026 |  |  | SUBSTITUIR OS PARA-RAIOS DO TRAFO 5700413009 |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SOBRECARGA PREVENTIVA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | 2026 | AL01037009 | 5700413009 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-08 08:20 | 2026-07-08 15:39 | 2026-07-11 08:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | KELLITON PEREIRA MARTINS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIR OS PARA-RAIOS DO TRAFO 5700413009 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PA 00448/2026 | ETO-RD-PA 003824/2026 |  |  | substituir para-raio da fase c do trafo 5705426122 | AVARIADO |  | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | 2026 | AL03059122 | 5705426122 |  | ALTA | SS PENDENTE | 2026-07-08 13:54 |  | 2026-09-06 13:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ECIMARIO CASSIANO ALVES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | substituir para-raio da fase c do trafo 5705426122 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00697/2026 | ETO-RD-GU 003094/2026 |  |  | Aplicado cola e fita. | AVARIADO | COLA E FITA | AVARIADO | COLA E FITA | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | 2026 | LD01066094 | 5723171094 |  | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-07-09 11:52 | 2026-07-09 11:53 | 2027-08-13 11:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JERES RODRIGUES DE LIMA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Aplicado cola e fita. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00699/2026 | ETO-RD-GU 003095/2026 |  |  | Aplicado cola e fita | AVARIADO | COLA E FITA | AVARIADO | COLA E FITA | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | 2026 | LD01066094 | 5731805148 |  | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-07-09 13:41 | 2026-07-09 13:42 | 2027-08-13 13:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | JERES RODRIGUES DE LIMA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Aplicado cola e fita |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01081/2026 |  |  |  |  | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) |  |  |  | 2026 | AL01086016 | 5702026022 |  | ALTA | SS PENDENTE | 2026-07-10 09:35 |  | 2026-09-08 09:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | WESLEY FRANCISCO DE ASSIS ROCH | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | FAVOR SUBSTITUIR POSTE DA ESTRUTURA DO TRAFO 5702026022 POIS A MESMA ESTA DETERIORADA E OFERECENDO RISCO DE QUEBRA AO MANUSEAR EQUIPAMENTOS NA ESTRUTURA |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-AR 00011/2026 |  |  |  |  | FURTADO | FURTADO |  |  |  | 2026 | LD03105019 | 5700129193 |  | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-11 23:27 |  | 2026-07-14 23:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO DE 15KVA DA 19.9. ACESSO LIVRE , 01 CLIENTE PENALIZADO. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00709/2026 | ETO-RD-GU 003279/2026 |  |  | Segeu SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Substituir transformador 5700448107 , com vazamento de oleo e rafazer o aterramento . 25 kVA , 19.9KV , acesso livre . FOI REALIZADO A COLA E FITA DO TRANSFORMDOR. | AVARIADO | VANDALISMO | AVARIADO | VANDALISMO | MC - CONEXÃO MT | 2026 | LD02036052 | 5700448107 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-12 01:44 | 2026-07-12 18:00 | 2026-07-15 01:44 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | SANDOLANDIA | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Segeu SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Substituir transformador 5700448107 , com vazamento de oleo e rafazer o aterramento . 25 kVA , 19.9KV , acesso livre . |  |  | 25 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00741/2026 | DLP-MLPA02 000088/2026 |  |  | 01. Baixado para consumo de material segue nota de abertura para melhoria de aterramento, trafo 5704945001, tensao 13800 / 440 V, trafo de 25kva, regiao de luzimangues | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - ATERRAMENTO | 2026 | AL02101271 | 5704945001 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-14 13:49 | 2026-07-15 18:00 | 2026-07-17 13:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | segue nota de abertura para melhoria de aterramento, trafo 5704945001, tensao 13800 / 440 V, trafo de 25kva, regiao de luzimangues |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00714/2026 | DBM-MLDB05 000107/2026 |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264629600677 SS: ETO-RD-GU 714/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5710069148 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-14 16:15 | 2026-07-15 15:00 | 2026-07-17 16:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trfao 5710069148 furtado para devidas trativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5 kvPotencia 10 kvaAcesso livre Para raio bomOBS: equipe informou que foi furtado todo o nucleo do transformador | 15 | 10 | 10 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PS 00308/2026 | [9 empty] | 2026 | LD05062013 | 5700016084 |  | URGENTE | SS PENDENTE | 2026-07-15 09:47 |  | 2026-07-22 09:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Favor realocar estrutura do Trafo 5700016084, para o alinhamento de Guia (Via Pública). Cliente relatou a nossa Gerência DEOP que está construíndo, porém o poste se encontra muito proximo a sua área de construção permitida. Fotos em anexoRisco a Comunidade |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00646/2026 | ENC-LMPS04 000101/2026 |  |  | SS ENC-RD-PS 646/2026 trafo 5710155013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :373600 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 03/2000 IMPEDANCIA :3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152551 Nº DE SÉRIE : C315152 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02062013 | 5710155013 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-15 10:09 | 2026-07-16 18:36 | 2026-07-18 10:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir traf 5710155013 na rdr de paraiso | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00745/2026 | DLP-MLPA01 000179/2026 |  |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue SS Para Substituir Trafo queimado Trafo 5705952122. 5kva tensão 13800 atendimento 3 unidades consumidora acesso livre telefone equipe:99104-3047 ativo: 190.02378093 localização: 190-13717588 EQUPE: MLPA-01 LIDER: JUCIMAR DATA: 15/07/2026 SS-DOLPT RD-PA 745/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL04099059 | 5705952122 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-15 18:18 | 2026-07-15 18:00 | 2026-07-18 18:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | WENDER FRANCISCO RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS Para Substituir Trafo queimado Trafo 5705952122. 5kvatensão 13800 atendimento 3 unidades consumidoraacesso livre telefone equipe:99104-3047 |  |  | 5 kVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00651/2026 |  |  |  |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  |  | 2026 | LD02047073 | 5700096012 |  | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-16 10:51 |  | 2026-07-19 10:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700096012 RDR DE CRISTALANDIA |  |  | 30 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00734/2026 | DBM-MLDB04 000105/2026 |  |  | Segue SS de trafo 5719414148 furtado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potencia: 30kva Tensão: 34.5 kv Para raio: queimado acesso livre | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5719414148 |  | ALTA | SS PENDENTE | 2026-07-16 17:12 |  | 2026-09-14 17:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5719414148 furtado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 30kvaTensão: 34.5 kvPara raio: queimado acesso livre |  |  | 30 kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00652/2026 | ENC-LMPS03 000105/2026 |  |  | SS ENC-RD-PS 652/2026 TRAFO 5700228031 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 4033 Nº DE SÉRIE : 171886 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151730 Nº DE SÉRIE : C 308299 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.06 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03050008 | 5700228031 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-17 10:06 | 2026-07-19 13:33 | 2026-07-20 10:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO DOS BOIS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700228031 E PARA RAIO QUEIMADOSPOTENCIA: 15KVAACESSO: LIVRE | 15 | 5 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00079/2026 | ETO-SE-GU 001364/2026 |  |  | Solicitação de tratamento na SS ETO-SE-GU 53/2026 | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS | PRED - ANÁLISE DE ÓLEO FÍSICO-QUÍMICO | 2026 | 2GP2 | TR01 |  | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-07-17 15:27 | 2026-07-17 16:34 | 2026-09-15 15:27 | TRANSFORMADOR DE FORÇA REGULADOR - 138/13.8 | GURUPI | Nathalia Cristina de Souza Mou | R | AVISO DE ANOMALIA | Solicito reamostragem físico-química do tanque principal para confirmação de resultados |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-PA 00110/2026 |  |  |  |  | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS |  |  |  | 2026 | 2LUI | 2LUITR01 |  | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-07-17 15:32 |  | 2027-08-21 15:32 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 138/13.8 | PORTO NACIONAL | Nathalia Cristina de Souza Mou | R | AVISO DE ANOMALIA | Recomendo tratamento ou substituição de óleo do tanque do comutador |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-SE-GU 00080/2026 | ETO-SE-GU 001365/2026 |  |  | Já existe uma solicitação de tratamento SS ETO-SE-GU 56/2026 | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS | OUTROS | OUTRAS ANOMALIAS | PRED - ANÁLISE DE ÓLEO FÍSICO-QUÍMICO | 2026 | 2COB | 2COBTR01 |  | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-07-17 15:37 | 2026-07-17 16:41 | 2027-08-21 15:37 | TRANSFORMADOR DE FORÇA - 88/15.2 | FORMOSO DO ARAGUAIA | Nathalia Cristina de Souza Mou | R | AVISO DE ANOMALIA | Recomendo tratamento termovácuo do tanque principal. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00735/2026 | DBM-MLDB06 000063/2026 |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO NA RDR DE ARAGUAÇU SS: ETO_RD_GU 735/2026 HORARIO SAIDA DA BASE:14:00 HORARIO CHEGADA NO SERVIÇO:16:25 RETORNO DO SERVIÇO:18:10 OPERADOR: MARCELO INT: 20264642064029 TRAFO 5701002032 OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO .OK | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5701002032 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-17 16:24 | 2026-07-18 21:29 | 2026-07-20 16:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | THAIS JORDANNA JESUS SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO.15KVAACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00760/2026 | DLP-MLPA02 000096/2026 |  |  | Enviar Equipe de Manutenção para corrigir malha de aterramento no TRAFO 5703960001. Local: Loteamento Porteira - Luzimangues. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 - DLP-MLPA01 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 18/07/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - ATERRAMENTO | 2026 | AL02101271 | 5703960001 |  | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-17 17:54 |  | 2026-07-20 17:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviar Equipe de Manutenção para corrigir malha de aterramento no TRAFO 5703960001.Local: Loteamento Porteira - Luzimangues. |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00744/2026 | ENC-MLAG01 000187/2026 |  |  | trafo com vazamento de oleo 5700308090 - 15kva - 34,5kv fazenda Costa - de Angico a Luzinopolis no Povoado Grotão UC 812021- 4 Maria Sirley Monteiro Costa | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03005098 | 5700308090 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-17 21:48 | 2026-07-18 19:19 | 2026-07-20 21:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NAZARE | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo com vazamento de oleo 5700308090 - 15kva - 34,5kv fazenda Costa - de Angico a Luzinopolis no Povoado Grotão UC 812021- 4 Maria Sirley Monteiro Costa | 15 | 10 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00763/2026 | DLP-CTPA00 000122/2026 |  |  | MEIDO_ 01. Baixado para consumo de material Trafo 5710795001 queimado, 75 Kva 34,5 Kv, feito teste a vazio 059OP21 ATIVO: 190.02358761 LOCALIZAÇÃO: 190-13669450 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833007 - DLP-CTPA05 ENCARREGADO: JOSE AILTON DATA: 18/07/2026 EQUIPE: 863022 - DLP-CTPA11 ENCARREGADO: VILMAR DATA: 19/07/2026 | QUEIMADO |  | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01100001 | 5710795001 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-18 02:17 | 2026-07-18 18:00 | 2026-07-21 02:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710795001 queimado, 75 Kva 34,5 Kv, feito teste a vazio 059OP21 | 30 | 75 | 75 Kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00653/2026 | ENC-LMPS03 000106/2026 |  |  | SS ENC-RD-PS 653/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 107742 Nº DE SÉRIE : 441867 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152461 Nº DE SÉRIE : C315094 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.18 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5727355076 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-18 10:48 | 2026-07-20 11:30 | 2026-07-21 10:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5727355076 QUEIMADO PARA TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVISO DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00738/2026 | DBM-MLDB06 000065/2026 |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS:ETO_RD_GU 738/2026 HORARIO SAIDA DA BASE:07:30 HORARIO CHEGADA NO SERVIÇO:12:51 RETORNO DO SERVIÇO:16:10 INT: 20264649961966 OPERADOR: MARCELO OBS: JA HAVIA AS SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO .OK | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5702232094 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-18 22:29 | 2026-07-21 15:15 | 2026-07-21 22:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 25 KVA 19,9KV, QUEIMADO , PENALIZANDO 25 CLIENTES . FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS. | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00456/2026 | ETO-RD-DP 001745/2026 |  |  | transformador de 05 kva, substituido por um de 15kva 19.9kv. eto, mldp02 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03028074 | 5701184074 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-19 09:58 | 2026-07-19 17:00 | 2026-07-22 09:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5kva 19.9kv 5701184074 faz, rio de areia levar um estribo e 01 glv. equipe 074op01 | 15 | 5 | 5kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00740/2026 | DBM-MLDB06 000067/2026 |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTIUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO, DEVIDO SOBRECARGA: TRAFO 5700231148 PARA RAIO QUEIMADO 25 KVA LOCAL DE DIFICIL ACESSO, DEVIDO TRAVESSIA DE RI SS:ETO_RD_GU 740/2026 DATA:20/07/2026 CIDADE:SAO VALERIO DESCRIÇAO DO SERVIÇO: TROCA DE TRAFO TENSAO:19.9 HORARIO SAIDA DA BASE:06:00 HORARIO CHEGADA NO SERVIÇO:13:50 RETORNO DO SERVIÇO:18:40 CHEGADA DO SERVIÇO:23:30 OPERADOR:JHONATAN TRAFO 5700231148 OBS:FOI FEITA A SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO .OK | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5700231148 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-19 16:27 | 2026-07-21 17:40 | 2026-07-22 16:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | THAIS JORDANNA JESUS SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTIUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO, DEVIDO SOBRECARGA:TRAFO 5700231148PARA RAIO QUEIMADO25 KVALOCAL DE DIFICIL ACESSO, DEVIDO TRAVESSIA DE RIO | 25 | 25 | 25 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00741/2026 |  |  |  |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  |  | 2026 | LD01066094 | 5702232094 |  | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-19 23:27 |  | 2026-07-22 23:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 QUEIMADO, CHAVE FUSIVEL QUEBRADA, 10 METROS CABO 35MM BARRAMENTO QUEIMADO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS. |  |  | 25KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00467/2026 | DG-MLPO02 000085/2026 |  |  | trafo 5700471096 queimado pot. 15kva tensão 19.9kv acesso bom para-raio ruim | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700471096 |  | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-20 08:50 |  | 2026-07-23 08:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700471096 queimado pot. 15kva tensão 19.9kvacesso bompara-raio ruim |  |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00739/2026 | ETO-RD-GR 001655/2026 |  |  | SUBSTITUIR PARA-RAIO QUEIMADO MT DO TRAFO 5738786009 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | 2026 | AL03037009 | 5738786009 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-20 10:10 | 2026-07-20 17:26 | 2026-07-23 10:10 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | GUARAI | KELLITON PEREIRA MARTINS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIR PARA-RAIO QUEIMADO MT DO TRAFO 5738786009 |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00740/2026 | ETO-RD-GR 001656/2026 |  |  | FAZER PODA DE ARVORE EM CONTATO COM REDE MT | GARANTIA DE TRAFO | VEGETAÇÃO | GARANTIA DE TRAFO | VEGETAÇÃO | MC - OBJETO ESTRANHO | 2026 | LD03038009 | 5700198009 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-20 10:33 | 2026-07-20 15:52 | 2026-07-23 10:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | KELLITON PEREIRA MARTINS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | FAZER PODA DE ARVORE EM CONTATO COM REDE MT |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00654/2026 | ENC-LMPS01 000173/2026 |  |  | 5753401055 trafo queimado 45kva atende 8 unidades | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5753401055 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-20 11:42 | 2026-07-21 11:43 | 2026-07-23 11:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5753401055 trafo queimado 45kva atende 8 unidades | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00771/2026 | DLP-MLPA02 000101/2026 |  |  | 01. Baixado para consumo de material SEGUE SS DE TRAFO 5727234083 QUEIMADO, CONSTATADO PELA EQUIPE 083OP01. POTENCIA: 15KVA TENSÃO: 34,5KV PARA RAIOS QUEIMADOS ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 21/07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5727234083 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-20 13:10 | 2026-07-21 18:00 | 2026-07-23 13:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | VITOR COELHO DE AZEVEDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5727234083 QUEIMADO, CONSTATADO PELA EQUIPE 083OP01.POTENCIA: 15KVATENSÃO: 34,5KVPARA RAIOS QUEIMADOSACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01134/2026 | ENC-MPAR02 000042/2026 |  |  | ETO-RD-AR 1134/2026 TRAFO 5710016016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141304 Nº DE SÉRIE : 1548911 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 07/2024 IMPEDANCIA : 4,03 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 146016 Nº DE SÉRIE : 1613783 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 4,14 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5710016016 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-20 19:36 | 2026-07-21 00:43 | 2026-07-23 19:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite!Senhores, enviar equipe manutenção para substituir trafo 5710016016 150 kva 34.5kv queimado, e substituir para raio e cruzetas.ESTRADA ESTANCIA SAO DOMINGOS, 0 - BR 153 KM 95 5 A DIREITA 4 KMacesso livre | 150 | 150 | 150KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00750/2026 | ENC-MPAG01 000324/2026 |  |  | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO Segundo informação da equipe 045OP04, o trafo 5700008045 de 112.5kVA na tensão 13.8kV está com vazamento de óleo, fica na RDU de Augustinópolis, o mesmo está aberto em campo. Obs.: favor se possível, levar trafo de 150kVA. | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01014045 | 5700008045 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-20 22:37 | 2026-07-21 14:00 | 2026-07-23 22:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informação da equipe 045OP04, o trafo 5700008045 de 112.5kVA na tensão 13.8kV está com vazamento de óleo, fica na RDU de Augustinópolis, o mesmo está aberto em campo.Obs.: favor se possível, levar trafo de 150kVA. | 1125 | 1125 | 112.5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00751/2026 | ENC-MPAG01 000326/2026 |  |  | trafo 5704215088 queimado em campo | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01014045 | 5704215088 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-21 10:28 | 2026-07-21 20:35 | 2026-07-24 10:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SITIO NOVO DO TOCANTINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5704215088 queimado em campo | 45 | 45 | 45 kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00774/2026 | DLP-CTPA01 000046/2026 |  |  | trafo queimado 5700008083- 150KVA - 34,5kv acesso livre RDU Aparecida do Rio Negro - substituir para raio. Centro. EQUIPE: 833010-DOLPCTPA08 ENCARREGADO: ANTONIO AMORIM 27/07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01059122 | 5700008083 |  | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-21 11:19 |  | 2026-07-24 11:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700008083- 150KVA - 34,5kv acesso livre RDU Aparecida do Rio Negro - substituir para raio.Centro. |  |  | 150KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00469/2026 |  |  |  |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  |  | 2026 | LD01056046 | 5710023044 |  | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-21 13:24 |  | 2026-07-24 13:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FATIMA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710023044 QUEIMADO NA RDR DE FATIMA TENSÃO 34,5, PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00657/2026 |  |  |  |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  |  | 2026 | LD03414149 | 5700739084 |  | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-21 17:27 |  | 2026-07-24 17:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700739084 QUEIMADO PARA RAIO BOM DE 30 KVA NA REDE 34,5 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVISO DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | 30 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00752/2026 | ENC-MPAG02 000130/2026 |  |  | Nota para manutenção fazer melhoria de aterramento no trafo 5700239131 na RDR de Praia Norte trafo de 15kva na 19.9kv local de acesso livre equipe 045OP04 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 2026 | LD01014045 | 5700239131 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-21 21:36 | 2026-07-21 22:53 | 2026-07-24 21:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRAIA NORTE | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Nota para manutenção fazer melhoria de aterramento no trafo 5700239131 na RDR de Praia Norte trafo de 15kva na 19.9kvlocal de acesso livreequipe 045OP04 | 15 |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01136/2026 |  |  |  |  | FURTADO | FURTADO |  |  |  | 2026 | LD03010004 | 5700692040 |  | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-21 21:52 |  | 2026-07-24 21:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo retirado 5700692040 10kva 34.5kvacesso caminhonete |  |  | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00742/2026 |  |  |  |  | QUEIMADO | SOBRECARGA |  |  |  | 2026 | LD01065015 | 5710118078 |  | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-22 10:56 |  | 2026-07-25 10:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710118078 e para raio queimado acionar equipe de manutencao para trocar o mesmo acesso livre equipe 104op01 |  |  | 25 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00755/2026 |  |  |  |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  |  | 2026 | LD03014045 | 5719958068 |  | ALTA | SS PENDENTE | 2026-07-22 13:11 |  | 2026-09-20 13:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BURITI DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS para correção de vazamento de oleo no trafo 5719958068. |  |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00744/2026 |  |  |  |  | QUEIMADO | SOBRECARGA |  |  |  | 2026 | LD02020023 | 5710007034 |  | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-22 13:48 |  | 2026-07-25 13:48 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | PRESIDENTE KENNEDY | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acionar equipe de manutencao para troca de trafo queimado 5710007034 e para raio na rdr de Kennedy acesso livre |  |  | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00659/2026 |  |  |  |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  |  | 2026 | LD04062013 | 5710625085 |  | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-22 16:58 |  | 2026-07-25 16:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710625085 QUEIMADO PARA BOM DE 30 KVA NA REDE 34,5 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA FERVENDO |  |  | 30 KVA | 2026-07-22 18:17

## COLETA
| EMPRESA | Coluna1 | REGIONAL | POLO | LOCALIDADE | LOCAL | ALIMENTADOR | NÚMERO OPERATIVO | MATHEUS | Nº DA OCORRÊNCIA | CONCAT | DATA OC | CAUSA | DESC_CAUSA | SITUAÇÃO | NS RETIRADO | N_TOMBAMENTO_RETIRADO | FABRICANTE | DATA_FABRICAÇÃO | FASES | CLASSE DE TENSÃO | POTÊNCIA RETIRADA | REFORMADO | REFORMADORA | DATA REFORMA | NS INSTALADO | N_TOMBAMENTO_INSTALADO | POTENCIA INSTALADA | OS (SGM) | COD. EQUIPE SUBSTITUIÇÃO | NÚMERO OBRA | QTDE OCORRÊNCIAS ANTES DA QUEIMA (12M) | EXISTE GD? | CARREGAMENTO % | Carregamento GD | Reclamações
5700469083DLP-MLPA01 000007/2026 | ETO | 5700469083DLP-MLPA01 000007/2026 | CENTRO | PALMAS | APARECIDA DO RIO NEGRO | RURAL | LD01059122 | 5700469083 | #REF! | 20264078451012 | 570046908346034,7742708333 | 2026-01-12 18:35 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 177594 | ILGIVEL | VIJAI | 01/09/2010 10:36:50 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 17/01/2026 | 271379 | 145190 | 25 | DLP-MLPA01 000007/2026 | DOLP-RD-PA | 112600121 | 1
5700482083DLP-MLPA01 000013/2026 | ETO | 5700482083DLP-MLPA01 000013/2026 | CENTRO | PALMAS | APARECIDA DO RIO NEGRO | RURAL | LD01059122 | 5700482083 | #REF! | 20264085646931 | 570048208346039,7143981481 | 2026-01-17 17:09 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 236340 | ILEGIVEL | ITB | 01/11/2004 17:18:24 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 19/01/2026 | 435312 | 126789 | 15 | DLP-MLPA01 000013/2026 | DOLP-RD-PA | 112600225 | 1
5727558083DLP-MLPA02 000014/2026 | ETO | 5727558083DLP-MLPA02 000014/2026 | CENTRO | PALMAS | APARECIDA DO RIO NEGRO | RURAL | LD01059122 | 5727558083 | #REF! | 20264113074466 | 572755808346053,5055324074 | 2026-01-31 12:08 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 474656 | 117141 | TRAEL | 01/07/2018 09:08:30 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 04/02/2026 | 290333 | 149772 | 15 | DLP-MLPA02 000014/2026 | DOLP-RD-PA | 112600180 | 1
5700770083DLP-MLPA02 000001/2026 | ETO | 5700770083DLP-MLPA02 000001/2026 | CENTRO | PALMAS | APARECIDA DO RIO NEGRO | RURAL | LD02059122 | 5700770083 | #REF! | 20264062932834 | 570077008346026,7250115741 | 2026-01-04 17:24 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1600355 | 141651 | ITB | 01/04/2024 09:43:30 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | CPFL | 09/01/2026 | 1014506 | 134574 | 15 | DLP-MLPA02 000001/2026 | DOLP-RD-PA | 112600061 | 1
5700307083DLP-MLPA03 000004/2026 | ETO | 5700307083DLP-MLPA03 000004/2026 | CENTRO | PALMAS | APARECIDA DO RIO NEGRO | RURAL | LD03059122 | 5700307083 | #REF! | 20264097382713 | 570030708346047,8396990741 | 2026-01-25 20:09 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 497936 | 13706 | INCONTRAZA | 01/11/2007 09:39:35 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 30/01/2026 | 1615822 | 146300 | 15 | DLP-MLPA03 000004/2026 | DOLP-RD-PA | 112600148 | 1
5700298253DLP-MLPA01 000038/2026 | ETO | 5700298253DLP-MLPA01 000038/2026 | CENTRO | PALMAS | CHAPADA DE AREIA | RURAL | LD03062013 | 5700298253 | #REF! | 20264117076029 | 570029825346057,3625462963 | 2026-02-04 08:42 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 128152 | 0 | VIJAI | 01/01/2018 09:18:17 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 06/02/2026 | 1600373 | 141669 | 15 | DLP-MLPA01 000038/2026 | DOLP-RD-PA | 112600266 | 1
5700221196DLP-MLPA01 000054/2026 | ETO | 5700221196DLP-MLPA01 000054/2026 | CENTRO | PALMAS | LAGOA DO TOCANTINS | RURAL | LD02059122 | 5700221196 | #REF! | 20264121766011 | 570022119646063,0092708333 | 2026-02-10 00:13 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 78606 | 0 | TRAEL | 01/03/2006 10:14:18 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO |  | 23/02/2026 | 297839 | 149875 | 15 | DLP-MLPA01 000054/2026 | DOLP-RD-PA | 112600185 | 1
5700227196DLP-MLPA01 000002/2026 | ETO | 5700227196DLP-MLPA01 000002/2026 | CENTRO | PALMAS | LAGOA DO TOCANTINS | RURAL | LD02059122 | 5700227196 | #REF! | 20264062695982 | 570022719646024,8898958333 | 2026-01-02 21:21 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 0 | 0 | ABB | 10/02/2026 10:25:09 | 1F | 34.5 | 10 | CPFL | CPFL | 03/02/2026 | 0 | 0 | 15 | DLP-MLPA01 000002/2026 | DOLP-RD-PA | 112600274 | 1
5700602196DLP-MLPA01 000039/2026 | ETO | 5700602196DLP-MLPA01 000039/2026 | CENTRO | PALMAS | LAGOA DO TOCANTINS | RURAL | LD02059122 | 5700602196 | #REF! | 20264117004593 | 570060219646056,7008796296 | 2026-02-03 16:49 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 202491 | 0 | VIJAI | 01/11/2011 09:51:00 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 345311 | 109946 | 15 | DLP-MLPA01 000039/2026 | DOLP-RD-PA | 112600182 | 1
5710106196DLP-MLPA02 000009/2026 | ETO | 5710106196DLP-MLPA02 000009/2026 | CENTRO | PALMAS | LAGOA DO TOCANTINS | RURAL | LD02059122 | 5710106196 | #REF! | 20264096615371 | 571010619646046,4916666667 | 2026-01-24 11:48 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 459968 | ILEGÍVEL | ITB | 11/02/2007 16:17:09 | 1F | 34.5 | 5 | INTEL | NÃO É REFORMADO | 11/02/2009 | C290389 | 149796 | 15 | DLP-MLPA02 000009/2026 | DOLP-RD-PA | 112600198 | 1
5736153196DLP-MLPA03 000011/2026 | ETO | 5736153196DLP-MLPA03 000011/2026 | CENTRO | PALMAS | LAGOA DO TOCANTINS | RURAL | LD02059122 | 5736153196 | #REF! | 20264113143399 | 573615319646053,7020717593 | 2026-01-31 16:51 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 0 | 0 | ABB | 10/02/2026 10:06:19 | 1F | 13.8 | 10 | CPFL | CPFL | 10/02/2026 | 0 | 0 | 15 | DLP-MLPA03 000011/2026 | DOLP-RD-PA | 112600282 | 1
5737864196DLP-MLPA01 000056/2026 | ETO | 5737864196DLP-MLPA01 000056/2026 | CENTRO | PALMAS | LAGOA DO TOCANTINS | RURAL | LD02059122 | 5737864196 | #REF! | 20264123796101 | 573786419646064,5174189815 | 2026-02-11 12:25 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 459007 | 112556 | TRAEL | 01/02/2026 18:25:01 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 04/03/2026 | 799471 | 149122 | 15 | DLP-MLPA01 000056/2026 | DOLP-RD-PA | 112600260 | 1
5753804196DLP-MPPA01 000004/2026 | ETO | 5753804196DLP-MPPA01 000004/2026 | CENTRO | PALMAS | LAGOA DO TOCANTINS | RURAL | LD02059122 | 5753804196 | #REF! | 20264064897583 | 575380419646026,6832291667 | 2026-01-04 16:24 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 692910 | 012811 | TRAEL | 01/08/2024 07:48:54 | 3F | 34.5 | 45 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 09/01/2026 | 1616966 | 146094 | 45 | DLP-MPPA01 000004/2026 | DOLP-RD-PA | 112600057 | 1
5700628010DLP-MLPA01 000060/2026 | ETO | 5700628010DLP-MLPA01 000060/2026 | CENTRO | PALMAS | LAJEADO | RURAL | LD03059122 | 5700628010 | #REF! | será aberta em campo | 570062801046065,8999652778 | 2026-02-12 21:36 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | DLP-MLPA01 000060/2026 | DOLP-RD-PA | 112600272 | 1
5700671010DLP-MLPA01 000001/2026 | ETO | 5700671010DLP-MLPA01 000001/2026 | CENTRO | PALMAS | LAJEADO | RURAL | LD03059122 | 5700671010 | #REF! | 20264060599303 | 570067101046023,5344907407 | 2026-01-01 12:50 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 533284 | 123494 | TRAEL | 01/03/2020 09:03:39 | 1F | 34.5 | 150 | NÃO É REFORMADO | CPFL | 12/01/2026 | 474621 | 117106 | 15 | DLP-MLPA01 000001/2026 | DOLP-RD-PA | 112600085 | 1
5710080010DLP-CTPA01 000012/2026 | ETO | 5710080010DLP-CTPA01 000012/2026 | CENTRO | PALMAS | LAJEADO | RURAL | LD03059122 | 5710080010 | #REF! | 20264089194957 | 571008001046042,6536226852 | 2026-01-20 15:41 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 426107 | 129558 | TRAEL | 30/01/2023 09:13:49 | 3F | 34.5 | 75 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 30/01/2026 | 1644184 | 148393 | 75 | DLP-CTPA01 000012/2026 | DOLP-RD-PA | 112600250 | 1
5710110010DLP-MLPA01 000034/2026 | ETO | 5710110010DLP-MLPA01 000034/2026 | CENTRO | PALMAS | LAJEADO | RURAL | LD03059122 | 5710110010 | #REF! | 20264114899867 | 571011001046056,6232638889 | 2026-02-03 14:58 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 179804 | 1011815 | ABB | 06/02/2026 09:22:28 | 1F | 34.5 | 15 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 06/02/2026 | 1622898 | 143199 | 15 | DLP-MLPA01 000034/2026 | DOLP-RD-PA | 112600238 | 1
5710321010DLP-MLPA01 000059/2026 | ETO | 5710321010DLP-MLPA01 000059/2026 | CENTRO | PALMAS | LAJEADO | RURAL | LD03059122 | 5710321010 | #REF! | 20264123973016 | 571032101046064,7447569444 | 2026-02-11 17:52 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 928991 | 01454 | ITB | 01/01/2015 17:26:23 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 05/03/2026 | 498289 | 119474 | 15 | DLP-MLPA01 000059/2026 | DOLP-RD-PA | 112600269 | 1
5700367010DLP-MLPA02 000016/2026 | ETO | 5700367010DLP-MLPA02 000016/2026 | CENTRO | PALMAS | LAJEADO | RURAL | LD05050008 | 5700367010 | #REF! | 20264129319509 | 570036701046070,8066666667 | 2026-02-17 19:22 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 457930 | 20023 | ITB | 05/03/2024 10:54:51 | 1F | 34.5 | 10 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 05/03/2026 | 296112 | 148796 | 15 | DLP-MLPA02 000016/2026 | DOLP-RD-PA | 112600417 | 1
5700095082DLP-MLPA01 000051/2026 | ETO | 5700095082DLP-MLPA01 000051/2026 | CENTRO | PALMAS | LIZARDA | RURAL | LD02065015 | 5700095082 | #REF! | será aberta em campo | 570009508246062,4116319444 | 2026-02-09 09:53 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 233720 | 136235 | ITAIPU | 01/04/2024 09:18:47 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 12/02/2026 | 297841 | 149877 | 15 | DLP-MLPA01 000051/2026 | DOLP-RD-PA | 112600186 | 1
5737313082DLP-MLPA01 000017/2026 | ETO | 5737313082DLP-MLPA01 000017/2026 | CENTRO | PALMAS | LIZARDA | RURAL | LD02065015 | 5737313082 | #REF! | 20264088293417 | 573731308246041,6654282407 | 2026-01-19 15:58 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 458699 | 111775 | TRAEL | 01/02/2018 08:16:47 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 30/01/2026 | 799486 | 149137 | 15 | DLP-MLPA01 000017/2026 | DOLP-RD-PA | 112600134 | 1
5744418082DLP-CTPA00 000013/2026 | ETO | 5744418082DLP-CTPA00 000013/2026 | CENTRO | PALMAS | LIZARDA | RURAL | LD02065015 | 5744418082 | #REF! | 20264088376128 | 574441808246042,5600115741 | 2026-01-20 13:26 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | 463594 | 113643 | TRAEL | 01/10/2023 14:58:24 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 09/02/2026 | 644451 | 142691 | 45 | DLP-CTPA00 000013/2026 | DOLP-RD-PA | 112600256 | 1
5744418082DLP-MLPA01 000035/2026 | ETO | 5744418082DLP-MLPA01 000035/2026 | CENTRO | PALMAS | LIZARDA | RURAL | LD02065015 | 5744418082 | #REF! | 20264116126348 | 574441808246056,5503703704 | 2026-02-03 13:13 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 644451 | 142691 | TRAEL | 01/08/2022 10:16:37 | 3F | 34.5 | 45 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 01/09/2024 | 16542 | 109972 | 45 | DLP-MLPA01 000035/2026 | DOLP-RD-PA | 112600256 | 1
5744418082DLP-MLPA01 000076/2026 | ETO | 5744418082DLP-MLPA01 000076/2026 | CENTRO | PALMAS | LIZARDA | RURAL | LD02065015 | 5744418082 | #REF! | será aberta em campo | 574441808246074,8994907407 | 2026-02-21 21:35 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO |  |  |  |  | 3F | 34.5 | 30 | [5 empty] | 45 | DLP-MLPA01 000076/2026 | DOLP-RD-PA | 112600256 | 1
5745888082DLP-MLPA01 000004/2026 | ETO | 5745888082DLP-MLPA01 000004/2026 | CENTRO | PALMAS | LIZARDA | RURAL | LD02065015 | 5745888082 | #REF! | 20264069727774 | 574588808246030,9067592593 | 2026-01-08 21:46 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1289363 | 127129 | ROMAGNOLE | 01/05/2025 08:55:58 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 16/01/2026 | 1442136 | 132281 | 30 | DLP-MLPA01 000004/2026 | DOLP-RD-PA | 112600116 | 1
5745888082DLP-MPPA01 000034/2026 | ETO | 5745888082DLP-MPPA01 000034/2026 | CENTRO | PALMAS | LIZARDA | RURAL | LD02065015 | 5745888082 | #REF! | 20264088317130 | 574588808246041,6858217593 | 2026-01-19 16:28 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 1442136 | 132281 | TRAEL | 01/04/2025 07:10:49 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 30/01/2026 | 1616964 | 146092 | 45 | DLP-MPPA01 000034/2026 | DOLP-RD-PA |  | 1
5702917122DLP-MLPA01 000053/2026 | ETO | 5702917122DLP-MLPA01 000053/2026 | CENTRO | PALMAS | MONTE DO CARMO | RURAL | LD02059122 | 5702917122 | #REF! | 20264121668411 | 570291712246062,7940509259 | 2026-02-09 19:03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 457959 | 200170 | ITB | 04/03/2007 15:01:26 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1289670 | 149122 | 15 | DLP-MLPA01 000053/2026 | DOLP-RD-PA | 112600261 | 1
5705116122DLP-MLPA01 000012/2026 | ETO | 5705116122DLP-MLPA01 000012/2026 | CENTRO | PALMAS | MONTE DO CARMO | RURAL | LD02059122 | 5705116122 | #REF! | 20264084970808 | 570511612246039,2322106482 | 2026-01-17 05:34 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 185196 | ILEGIVEL | VIJAI | 01/02/2011 17:01:28 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 19/01/2026 | 315512 | 127587 | 15 | DLP-MLPA01 000012/2026 | DOLP-RD-PA | 112600249 | 1
5700449092DLP-MLPA01 000014/2026 | ETO | 5700449092DLP-MLPA01 000014/2026 | CENTRO | PALMAS | NOVO ACORDO | RURAL | LD01059122 | 5700449092 | #REF! | 20264086106673 | 570044909246040,8920949074 | 2026-01-18 21:25 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 90517 | 0122979 | ITB | 01/06/2014 06:33:01 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 21/01/2026 | 271343 | 145154 | 25 | DLP-MLPA01 000014/2026 | DOLP-RD-PA | 112600154 | 1
5700203092DLP-MLPA03 000018/2026 | ETO | 5700203092DLP-MLPA03 000018/2026 | CENTRO | PALMAS | NOVO ACORDO | RURAL | LD03046026 | 5700203092 | #REF! | 20264138741538 | 570020309246079,3477314815 | 2026-02-26 08:21 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 15 | [5 empty] | 15 | DLP-MLPA03 000018/2026 | DOLP-RD-PA | 112600333 | 1
5727565092DLP-MLPA02 000012/2026 | ETO | 5727565092DLP-MLPA02 000012/2026 | CENTRO | PALMAS | NOVO ACORDO | RURAL | LD03046026 | 5727565092 | #REF! | 20264112017715 | 572756509246052,8841550926 | 2026-01-30 21:13 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 442002 | 06107877 | TRAEL | 01/08/2017 09:45:22 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1615844 | 146322 | 15 | DLP-MLPA02 000012/2026 | DOLP-RD-PA | 112600173 | 1
5719041100DLP-MLPA01 000068/2026 | ETO | 5719041100DLP-MLPA01 000068/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | AL01081100 | 5719041100 | #REF! | 20264128552514 | 571904110046069,3856828704 | 2026-02-16 09:15 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 25 | [5 empty] | 25 | DLP-MLPA01 000068/2026 | DOLP-RD-PA | 112600403 | 1
5705910122DLP-MPPA01 000020/2026 | ETO | 5705910122DLP-MPPA01 000020/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | AL01099059 | 5705910122 | #REF! | 20264070154331 | 570591012246031,6149768519 | 2026-01-09 14:46 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 228039 | 134940 | ITAIPU | 01/02/2023 09:12:22 | 1F | 13.8 | 25 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 16/01/2026 | 525755 | 122542 | 25 | DLP-MPPA01 000020/2026 | DOLP-RD-PA | 112600115 | 1
5712697122DLP-MLPA01 000022/2026 | ETO | 5712697122DLP-MLPA01 000022/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD01059122 | 5712697122 | #REF! | 05 20264097373561 | 571269712246047,8660648148 | 2026-01-25 20:47 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 615231 | 131064 | TRAEL | 01/04/2022 17:56:04 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 29/01/2026 | 1615843 | 146321 | 15 | DLP-MLPA01 000022/2026 | DOLP-RD-PA | 112600145 | 1
5702935122DLP-MPPA01 000054/2026 | ETO | 5702935122DLP-MPPA01 000054/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD01100001 | 5702935122 | #REF! | 20264106617264 | 570293512246051,8863888889 | 2026-01-29 21:16 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 182896 | ILEGÍVEL | INTEL | 06/02/2026 09:33:12 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 16/02/2026 | 1603822 | 141910 | 15 | DLP-MPPA01 000054/2026 | DOLP-RD-PA | 112600223 | 1
5703014122DLP-MLPA01 000052/2026 | ETO | 5703014122DLP-MLPA01 000052/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD01100001 | 5703014122 | #REF! | 20264118321656 | 570301412246058,4309722222 | 2026-02-05 10:21 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 5 | [5 empty] | 15 | DLP-MLPA01 000052/2026 | DOLP-RD-PA | 112600332 | 1
5211917122DLP-MLPA01 000064/2026 | ETO | 5211917122DLP-MLPA01 000064/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD02059122 | 5211917122 | #REF! | 20264127916456 | 521191712246067,7774884259 | 2026-02-14 18:40 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 550845 | 125885 | TRAEL | 01/06/2020 10:07:49 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 05/03/2026 | 482499 | 118265 | 15 | DLP-MLPA01 000064/2026 | DOLP-RD-PA | 112600262 | 1
5700101100DLP-MLPA01 000072/2026 | ETO | 5700101100DLP-MLPA01 000072/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD02059122 | 5700101100 | #REF! | 20264130932361 | 570010110046071,7866087963 | 2026-02-18 18:53 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 928991 | 01454 | ITB | 01/01/2015 17:09:48 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 05/03/2026 | 498289 | 119474 | 15 | DLP-MLPA01 000072/2026 | DOLP-RD-PA | 112600267 | 1
5700109100DLP-CTPA00 000001/2026 | ETO | 5700109100DLP-CTPA00 000001/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD02059122 | 5700109100 | #REF! | 20264066776703 | 570010910046027,5527199074 | 2026-01-05 13:16 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 395727 | 103028 | TRAEL | 01/07/2018 10:35:55 | 3F | 34.5 | 30 | TRAEL | TRAEL | 01/04/2018 | 480412 | 113252 | 45 | DLP-CTPA00 000001/2026 | DOLP-RD-PA | 112600170 | 1
5703012059DLP-MLPA01 000062/2026 | ETO | 5703012059DLP-MLPA01 000062/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD02059122 | 5703012059 | #REF! | 20264126831105 | 570301205946066,7540162037 | 2026-02-13 18:06 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 459021 | 112570 | TRAEL | 16/02/2018 17:05:11 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 16/02/2026 | 297834 | 149870 | 15 | DLP-MLPA01 000062/2026 | DOLP-RD-PA | 112600240 | 1
5703525122DLP-MLPA01 000005/2026 | ETO | 5703525122DLP-MLPA01 000005/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD02059122 | 5703525122 | #REF! | 20264070736909 | 570352512246032,2379513889 | 2026-01-10 05:43 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 896349 | 121244 | ABB | 10/02/2026 10:20:27 | 1F | 34.5 | 15 | CPFL | CPFL | 10/02/2026 | 1615834 | 146312 | 15 | DLP-MLPA01 000005/2026 | DOLP-RD-PA | 112600275 | 1
5705022122DLP-MLPA02 000004/2026 | ETO | 5705022122DLP-MLPA02 000004/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD02059122 | 5705022122 | #REF! | 20264079599541 | 570502212246035,7875810185 | 2026-01-13 18:54 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 0 | 0 | ABB | 19/01/2026 10:36:11 | 1F | 34.5 | 10 | CPFL | CPFL |  | 0 | 0 | 15 | DLP-MLPA02 000004/2026 | DOLP-RD-PA | 112600224 | 1
5710061122DLP-MPPA01 000033/2026 | ETO | 5710061122DLP-MPPA01 000033/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD02059122 | 5710061122 | #REF! | 20264086104706 | 571006112246041,5346643518 | 2026-01-19 12:50 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 371794 | 121222 | TRAEL | 01/12/1999 07:35:06 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 21/01/2026 | 271327 | 145138 | 25 | DLP-MPPA01 000033/2026 | DOLP-RD-PA | 112600133 | 1
5710565122DLP-MLPA01 000071/2026 | ETO | 5710565122DLP-MLPA01 000071/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD02059122 | 5710565122 | #REF! | 20264130146887 | 571056512246071,6366550926 | 2026-02-18 15:17 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 481700 | 24324 | ITAIPU | 05/03/2026 13:13:38 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 05/03/2026 | 254185 | 142974 | 25 | DLP-MLPA01 000071/2026 | DOLP-RD-PA | 112600265 | 1
5711864122DLP-MLPA01 000025/2026 | ETO | 5711864122DLP-MLPA01 000025/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD02059122 | 5711864122 | #REF! | 20264100806292 | 571186412246049,8711921296 | 2026-01-27 20:55 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 393912 | ILEGIVEL | MACZ | 01/04/2006 09:52:04 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 31/01/2026 | 290261 | 149700 | 15 | DLP-MLPA01 000025/2026 | DOLP-RD-PA | 112600251 | 1
5711933122DLP-MLPA01 000021/2026 | ETO | 5711933122DLP-MLPA01 000021/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD02059122 | 5711933122 | #REF! | 20264095769617 | 571193312246047,5244328704 | 2026-01-25 12:35 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 181042 | ILEGIVEL | ABB | 01/09/2007 08:34:47 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 30/01/2026 | 799443 | 149094 | 15 | DLP-MLPA01 000021/2026 | DOLP-RD-PA | 112600144 | 1
5712197122DLP-MLPA02 000017/2026 | ETO | 5712197122DLP-MLPA02 000017/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD02059122 | 5712197122 | #REF! | 20264130105217 | 571219712246071,5652777778 | 2026-02-18 13:34 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 371905 | 00044415 | TOSHIBA | 01/04/2013 11:36:05 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 178608 | 0 | 15 | DLP-MLPA02 000017/2026 | DOLP-RD-PA | 112600407 | 1
5712275122DLP-MLPA01 000070/2026 | ETO | 5712275122DLP-MLPA01 000070/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD02059122 | 5712275122 | #REF! | 20264129197593 | 571227512246070,514375 | 2026-02-17 12:21 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 80759 | 0 | TRAEL | 06/03/2010 10:02:47 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 468084 | 115062 | 15 | DLP-MLPA01 000070/2026 | DOLP-RD-PA | 112600402 | 1
5712754122DLP-MLPA01 000058/2026 | ETO | 5712754122DLP-MLPA01 000058/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD02059122 | 5712754122 | #REF! | 20264123995988 | 571275412246064,8042824074 | 2026-02-11 19:18 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 443048 | 120865 | TRAEL | 01/09/2011 16:13:18 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 19/02/2026 | 250326 | 141092 | 25 | DLP-MLPA01 000058/2026 | DOLP-RD-PA | 112600239 | 1
5712754122DLP-MLPA01 000067/2026 | ETO | 5712754122DLP-MLPA01 000067/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD02059122 | 5712754122 | #REF! | 20264128532536 | 571275412246069,4438078704 | 2026-02-16 10:39 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 250326 | 146092 | TRAEL | 05/03/2025 10:38:07 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 05/03/2026 | 289718 | 148578 | 25 | DLP-MLPA01 000067/2026 | DOLP-RD-PA | 112600414 | 1
5735803122DLP-MLPA02 000011/2026 | ETO | 5735803122DLP-MLPA02 000011/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD02059122 | 5735803122 | #REF! | 20264111909605 | 573580312246052,7641087963 | 2026-01-30 18:20 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 473548 | 126677 | TRAEL | 01/08/2018 10:09:33 | 1F | 34.5 | 15 | POTENCIAL | NÃO É REFORMADO | 01/06/2021 | 290106 | 149813 | 15 | DLP-MLPA02 000011/2026 | DOLP-RD-PA | 112600169 | 1
5703466122DLP-MLPA02 000002/2026 | ETO | 5703466122DLP-MLPA02 000002/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD03059122 | 5703466122 | #REF! | 20264067304419 | 570346612246028,6636226852 | 2026-01-06 15:56 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1615818 | 146296 | ROMAGNOLE | 01/04/2025 16:14:49 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 15/01/2026 | 1615853 | 146296 | 15 | DLP-MLPA02 000002/2026 | DOLP-RD-PA | 112600101 | 1
5710444122DLP-MPPA01 000051/2026 | ETO | 5710444122DLP-MPPA01 000051/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD03059122 | 5710444122 | #REF! | 20264106162701 | 571044412246051,4555902778 | 2026-01-29 10:56 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | - | - | INTEL | 01/04/2010 09:09:31 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 31/01/2026 | 290335 | - | 15 | DLP-MPPA01 000051/2026 | DOLP-RD-PA | 112600253 | 1
5757168122DLP-CTPA01 000018/2026 | ETO | 5757168122DLP-CTPA01 000018/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD03059122 | 5757168122 | #REF! | 20264123842425 | 575716812246064,5262731481 | 2026-02-11 12:38 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 3F | 34.5 | 75 | [5 empty] | 75 | DLP-CTPA01 000018/2026 | DOLP-RD-PA | 112600429 | 1
5723384122DLP-MLPA01 000027/2026 | ETO | 5723384122DLP-MLPA01 000027/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | URBANO | AL01099059 | 5723384122 | #REF! | 20264100789602 | 572338412246049,6788888889 | 2026-01-27 16:18 | AVARIADO | SOBRECARGA | AVARIADO | 364589 | ILEGIVEL | TRAEL | 01/10/2015 09:33:03 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 31/01/2026 | 253978 | 142021 | 25 | DLP-MLPA01 000027/2026 | DOLP-RD-PA | 112600252 | 1
5711359122DLP-CTPA00 000014/2026 | ETO | 5711359122DLP-CTPA00 000014/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | URBANO | AL03060122 | 5711359122 | #REF! | 20264090076216 | 571135912246043,4741550926 | 2026-01-21 11:23 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | 124519 | ILEGIVEL | ITB | 30/01/1999 08:54:43 | 3F | 13.8 | 75 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 30/01/2026 | 305072 | 148832 | 112.5 | DLP-CTPA00 000014/2026 | DOLP-RD-PA | 112600135 | 1
5762443122DLP-MPPA01 000019/2026 | ETO | 5762443122DLP-MPPA01 000019/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | URBANO | AL03097122 | 5762443122 | #REF! | 20264070092688 | 576244312246031,3584259259 | 2026-01-09 08:36 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 1587786 | 144006 | ROMAGNOLE | 01/11/2024 09:27:13 | 3F | 13.8 | 75 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 16/01/2026 | 582453 | 147425 | 75 | DLP-MPPA01 000019/2026 | DOLP-RD-PA | 112600114 | 1
5704495122DLP-MPPA01 000049/2026 | ETO | 5704495122DLP-MPPA01 000049/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | URBANO | AL04059122 | 5704495122 | #REF! | SERA GERADO NA HORA | 570449512246049,5760185185 | 2026-01-27 13:49 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | 175547 | 36909 | TRAEL | 31/01/2010 09:19:22 | 3F | 13.8 | 75 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 31/01/2026 | 1648849 | 148970 | 75 | DLP-MPPA01 000049/2026 | DOLP-RD-PA | 112600280 | 1
5735643059DLP-MPPA01 000061/2026 | ETO | 5735643059DLP-MPPA01 000061/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | URBANO | AL06099059 | 5735643059 | #REF! | 20264119055883 | 573564305946059,2889814815 | 2026-02-06 06:56 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 457520 | 1101 | TRAEL | 01/02/2016 10:00:13 | 3F | 13.8 | 75 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1648839 | 148960 | 75 | DLP-MPPA01 000061/2026 | DOLP-RD-PA | 112600409 | 1
5700707122DLP-MPPA01 000066/2026 | ETO | 5700707122DLP-MPPA01 000066/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | URBANO | AL07097122 | 5700707122 | #REF! | Vai abrir na hora da atividade | 570070712246065,6394560185 | 2026-02-12 15:21 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | 102297 | 10776 | INTEL | 01/11/1998 09:02:43 | 3F | 13.8 | 75 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1647129 | 148954 | 75 | DLP-MPPA01 000066/2026 | DOLP-RD-PA | 112600408 | 1
5700725122DLP-MPPA01 000027/2026 | ETO | 5700725122DLP-MPPA01 000027/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | URBANO | AL07097122 | 5700725122 | #REF! | 20264079656968 | 570072512246036,0304282407 | 2026-01-14 00:44 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 0 | 2 | ABB | 19/01/2026 10:16:34 | 3F | 13.8 | 10 | CPFL | CPFL | 19/01/2026 | 144002 | 1587782 | 15 | DLP-MPPA01 000027/2026 | DOLP-RD-PA | 112600152 | 1
5700935122ETO-RD-PA 000103/2026 | ETO | 5700935122ETO-RD-PA 000103/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | URBANO | AL09059122 | 5700935122 | #REF! | SERA GERADO NA HORA | 570093512246029,3116435185 | 2026-01-07 07:29 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO |  |  |  |  | 3F | 13.8 | 75 | [5 empty] | 75 | ETO-RD-PA 000103/2026 | ETO-RD-PA |  | 1
5710049096DLP-CTPA00 000034/2026 | ETO | 5710049096DLP-CTPA00 000034/2026 | CENTRO | PALMAS | PINDORAMA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5710049096 | #REF! | 20264113461254 | 571004909646056,3560416667 | 2026-02-03 08:33 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1234038 | 124872 | ROMAGNOLE | 01/08/2020 13:37:04 | 3F | 34.5 | 45 | CPFL | CPFL |  | 113303 | 338021 | 45 | DLP-CTPA00 000034/2026 | DOLP-RD-PA | 112600400 | 1
5755307026DLP-MLPA01 000032/2026 | ETO | 5755307026DLP-MLPA01 000032/2026 | CENTRO | PALMAS | PONTE ALTA DO TOCANTINS | RURAL | LD06002091 | 5755307026 | #REF! | . | 575530702646056,3554861111 | 2026-02-03 08:32 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1026962 | 102642 | ITB | 01/12/2021 15:08:33 | 1F | 34.5 | 15 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 28/12/2024 | 287170 | 0 | 15 | DLP-MLPA01 000032/2026 | DOLP-RD-PA | 112600258 | 1
5704333001DLP-MPPA01 000058/2026 | ETO | 5704333001DLP-MPPA01 000058/2026 | CENTRO | PALMAS | PORTO NACIONAL | RURAL | AL01102271 | 5704333001 | #REF! | 20264117081462 | 570433300146056,7823726852 | 2026-02-03 18:47 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 107482 | 21938 | TRAEL | 01/04/2007 09:37:16 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 181888 | 139719 | 15 | DLP-MPPA01 000058/2026 | DOLP-RD-PA | 112600175 | 1
5703917001DLP-MLPA02 000006/2026 | ETO | 5703917001DLP-MLPA02 000006/2026 | CENTRO | PALMAS | PORTO NACIONAL | RURAL | AL02101271 | 5703917001 | #REF! | 20264085562410 | 570391700146039,9114351852 | 2026-01-17 21:52 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 195862 | 195862 | VIJAI | 01/12/2011 05:36:57 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | CPFL | 21/01/2026 | 181726 | 143444 | 15 | DLP-MLPA02 000006/2026 | DOLP-RD-PA | 112600153 | 1
5758057001DLP-MLPA01 000050/2026 | ETO | 5758057001DLP-MLPA01 000050/2026 | CENTRO | PALMAS | PORTO NACIONAL | RURAL | AL02101271 | 5758057001 | #REF! | 20264120218160 | 575805700146061,5841319444 | 2026-02-08 14:01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 25 | [5 empty] | 25 | DLP-MLPA01 000050/2026 | DOLP-RD-PA | 112600432 | 1
5710549001DLP-MLPA03 000012/2026 | ETO | 5710549001DLP-MLPA03 000012/2026 | CENTRO | PALMAS | PORTO NACIONAL | RURAL | AL03101271 | 5710549001 | #REF! | 20264133624843 | 571054900146076,0298611111 | 2026-02-23 00:43 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 177877 | ILEGIVEL | INTEL | 05/03/2026 13:57:50 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 05/03/2026 | 820322 | 149334 | 15 | DLP-MLPA03 000012/2026 | DOLP-RD-PA | 112600416 | 1
5704986122DLP-MLPA01 000063/2026 | ETO | 5704986122DLP-MLPA01 000063/2026 | CENTRO | PALMAS | PORTO NACIONAL | RURAL | LD01100001 | 5704986122 | #REF! | 20264127815561 | 570498612246067,7258449074 | 2026-02-14 17:25 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 126934 | N/A | VIJAI | 01/06/2008 10:46:12 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 178211 | 148686 | 15 | DLP-MLPA01 000063/2026 | DOLP-RD-PA | 112600404 | 1
5710675001DLP-MLPA01 000019/2026 | ETO | 5710675001DLP-MLPA01 000019/2026 | CENTRO | PALMAS | PORTO NACIONAL | RURAL | LD01100001 | 5710675001 | #REF! | 20264089329312 | 571067500146042,9929398148 | 2026-01-20 23:50 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 332309 | 129319 | TRAEL | 01/03/2016 17:30:33 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO |  | 29/01/2026 | 56215007 | 139114 | 30 | DLP-MLPA01 000019/2026 | DOLP-RD-PA | 112600155 | 1
5724423271DLP-MPPA01 000047/2026 | ETO | 5724423271DLP-MPPA01 000047/2026 | CENTRO | PALMAS | PORTO NACIONAL | URBANO | AL03101271 | 5724423271 | #REF! | 20264101009297 | 572442327146049,8766666667 | 2026-01-27 21:02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 4652 | 24491 | TRAEL | 01/06/2016 09:42:34 | 3F | 13.8 | 45 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 31/01/2026 | 1630184 | 147276 | 75 | DLP-MPPA01 000047/2026 | DOLP-RD-PA | 112600420 | 1
5754615001DLP-CTPA00 000026/2026 | ETO | 5754615001DLP-CTPA00 000026/2026 | CENTRO | PALMAS | PORTO NACIONAL | URBANO | AL06072001 | 5754615001 | #REF! | 20264112017863 | 575461500146052,9749768519 | 2026-01-30 23:24 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 0 | 0 | ABB | 06/02/2026 09:42:14 | 3F | 13.8 | 10 | CPFL | CPFL | 06/02/2026 | 0 | 0 | 15 | DLP-CTPA00 000026/2026 | DOLP-RD-PA | 112600412 | 1
5700987070DLP-MLPA01 000031/2026 | ETO | 5700987070DLP-MLPA01 000031/2026 | CENTRO | PALMAS | RIO SONO | RURAL | LD01059122 | 5700987070 | #REF! | 20264115195388 | 570098707046055,7621990741 | 2026-02-02 18:18 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 432108 | 138512 | TRAEL | 01/07/2017 09:08:18 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1600523 | 141819 | 15 | DLP-MLPA01 000031/2026 | DOLP-RD-PA | 112600237 | 1
5701020070DLP-CTPA00 000029/2026 | ETO | 5701020070DLP-CTPA00 000029/2026 | CENTRO | PALMAS | RIO SONO | RURAL | LD01059122 | 5701020070 | #REF! | 20264117780778 | 570102007046057,757349537 | 2026-02-04 18:11 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 976547 | 120935 | ABB | 08/12/2021 11:59:05 | 1F | 13.8 | 15 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 08/12/2021 | 1575025 | 139127 | 25 | DLP-CTPA00 000029/2026 | DOLP-RD-PA | 112600259 | 1
5727478070DLP-MPPA01 000018/2026 | ETO | 5727478070DLP-MPPA01 000018/2026 | CENTRO | PALMAS | RIO SONO | RURAL | LD01059122 | 5727478070 | #REF! | 20264069776275 | 572747807046030,9197800926 | 2026-01-08 22:04 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 881805 | 110838 | TRAEL | 01/07/2018 15:30:01 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 15/01/2026 | 1616971 | 146099 | 45 | DLP-MPPA01 000018/2026 | DOLP-RD-PA | 112600103 | 1
5750063070DLP-MLPA01 000037/2026 | ETO | 5750063070DLP-MLPA01 000037/2026 | CENTRO | PALMAS | RIO SONO | RURAL | LD01059122 | 5750063070 | #REF! | 20264117689404 | 575006307046057,4490509259 | 2026-02-04 10:47 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 183338 | 129306 | TRAEL | 06/02/2026 09:14:49 | 3F | 34.5 | 30 | INTEL | NÃO É REFORMADO | 06/02/2026 | 183338 | 140204 | 30 | DLP-MLPA01 000037/2026 | DOLP-RD-PA | 112600306 | 1
5700269070DLP-MLPA01 000003/2026 | ETO | 5700269070DLP-MLPA01 000003/2026 | CENTRO | PALMAS | RIO SONO | RURAL | LD02065015 | 5700269070 | #REF! | 20264064477470 | 570026907046025,7566666667 | 2026-01-03 18:10 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 437885 | 107963 | TRAEL | 01/08/2017 08:27:41 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 28/02/2026 | 1615862 | 146340 | 15 | DLP-MLPA01 000003/2026 | DOLP-RD-PA |  | 1
5710132070DLP-MPPA01 000006/2026 | ETO | 5710132070DLP-MPPA01 000006/2026 | CENTRO | PALMAS | RIO SONO | RURAL | LD02065015 | 5710132070 | #REF! | 20264064490284 | 571013207046025,7654050926 | 2026-01-03 18:22 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 319620 | 134589 | TRAEL | 01/11/2019 16:08:25 | 3F | 34.5 | 45 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 08/01/2026 | 586777 | 147740 | 45 | DLP-MPPA01 000006/2026 | DOLP-RD-PA | 112600055 | 1
5720051070DLP-MLPA01 000065/2026 | ETO | 5720051070DLP-MLPA01 000065/2026 | CENTRO | PALMAS | RIO SONO | RURAL | LD02065015 | 5720051070 | #REF! | 20264128088092 | 572005107046068,5126041667 | 2026-02-15 12:18 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 368898 | 0 | TOSHIBA | 01/09/1999 15:26:08 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 11/04/2016 | 296104 | 148854 | 15 | DLP-MLPA01 000065/2026 | DOLP-RD-PA | 112600277 | 1
5735342070DLP-MLPA01 000069/2026 | ETO | 5735342070DLP-MLPA01 000069/2026 | CENTRO | PALMAS | RIO SONO | RURAL | LD02065015 | 5735342070 | #REF! | 20264128657568 | 573534207046069,4921412037 | 2026-02-16 11:49 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 15 | [5 empty] | 15 | DLP-MLPA01 000069/2026 | DOLP-RD-PA | 112600413 | 1
5700095151DLP-MLPA01 000006/2026 | ETO | 5700095151DLP-MLPA01 000006/2026 | CENTRO | PALMAS | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | RURAL | LD02059122 | 5700095151 | #REF! | 20264070940996 | 570009515146032,8476851852 | 2026-01-10 20:21 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 370615 | ILEGIVEL | TOSHIBA | 01/06/1999 07:43:15 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 16/01/2026 | 271325 | 145136 | 25 | DLP-MLPA01 000006/2026 | DOLP-RD-PA | 112600107 | 1
5700121151DLP-CTPA01 000001/2026 | ETO | 5700121151DLP-CTPA01 000001/2026 | CENTRO | PALMAS | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | RURAL | LD02059122 | 5700121151 | #REF! | 20264062540292 | 570012115146024,6448726852 | 2026-01-02 15:29 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 0 | 0 | ABB | 19/01/2026 09:36:39 | 3F | 34.5 | 10 | CPFL | CPFL |  | 0 | 0 | 15 | DLP-CTPA01 000001/2026 | DOLP-RD-PA | 112600438 | 1
5700430151DLP-MLPA02 000019/2026 | ETO | 5700430151DLP-MLPA02 000019/2026 | CENTRO | PALMAS | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | RURAL | LD02059122 | 5700430151 | #REF! | 1H | 570043015146076,9072800926 | 2026-02-23 21:46 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | DLP-MLPA02 000019/2026 | DOLP-RD-PA | 112600294 | 1
5700545151DLP-MLPA01 000026/2026 | ETO | 5700545151DLP-MLPA01 000026/2026 | CENTRO | PALMAS | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | RURAL | LD02059122 | 5700545151 | #REF! | 20264100843636 | 570054515146051,4372916667 | 2026-01-29 10:30 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 500269 | 119959 | TRAEL | 01/04/2019 09:59:08 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 04/02/2026 | 290378 | 149785 | 15 | DLP-MLPA01 000026/2026 | DOLP-RD-PA | 112600415 | 1
5700260006DLP-MLPA01 000075/2026 | ETO | 5700260006DLP-MLPA01 000075/2026 | CENTRO | PALMAS | TOCANTINIA | RURAL | LD02065015 | 5700260006 | #REF! | 20264133311711 | 570026000646074,6022106481 | 2026-02-21 14:27 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | DLP-MLPA01 000075/2026 | DOLP-RD-PA |  | 1
5700226006DLP-MLPA01 000057/2026 | ETO | 5700226006DLP-MLPA01 000057/2026 | CENTRO | PALMAS | TOCANTINIA | RURAL | LD03059122 | 5700226006 | #REF! | 20264123852423 | 570022600646064,5364930556 | 2026-02-11 12:53 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | DLP-MLPA01 000057/2026 | DOLP-RD-PA | 112600405 | 1
5700837006DLP-MLPA01 000036/2026 | ETO | 5700837006DLP-MLPA01 000036/2026 | CENTRO | PALMAS | TOCANTINIA | RURAL | LD03059122 | 5700837006 | #REF! | 20264117069417 | 570083700646056,7833564815 | 2026-02-03 18:48 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 464670 | 113663 | TRAEL | 01/04/2018 15:42:08 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 464856 | 113849 | 15 | DLP-MLPA01 000036/2026 | DOLP-RD-PA | 112600257 | 1
5709566006DLP-MLPA02 000008/2026 | ETO | 5709566006DLP-MLPA02 000008/2026 | CENTRO | PALMAS | TOCANTINIA | RURAL | LD03059122 | 5709566006 | #REF! | 20264092651718 | 570956600646044,8860648148 | 2026-01-22 21:16 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 389722 | 130842 | TRAEL | 01/02/2022 09:28:21 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 30/01/2026 | 799480 | 149131 | 15 | DLP-MLPA02 000008/2026 | DOLP-RD-PA |  | 1
5710112006DLP-MLPA01 000010/2026 | ETO | 5710112006DLP-MLPA01 000010/2026 | CENTRO | PALMAS | TOCANTINIA | RURAL | LD03059122 | 5710112006 | #REF! | 20264080749923 | 571011200646036,9109606482 | 2026-01-14 21:52 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 370612 | ILEGIVEL | INTEL | 01/11/1999 09:57:39 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 19/01/2026 | 1800587 | 144167 | 15 | DLP-MLPA01 000010/2026 | DOLP-RD-PA | 112600276 | 1
5722285006DLP-MPPA01 000076/2026 | ETO | 5722285006DLP-MPPA01 000076/2026 | CENTRO | PALMAS | TOCANTINIA | RURAL | LD03059122 | 5722285006 | #REF! | será aberta em campo | 572228500646081,3366203704 | 2026-02-28 08:05 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO |  |  |  |  | 3F | 34.5 | 30 | [5 empty] | 30 | DLP-MPPA01 000076/2026 | DOLP-RD-PA | 112600434 | 1
5710162006DLP-MLPA01 000008/2026 | ETO | 5710162006DLP-MLPA01 000008/2026 | CENTRO | PALMAS | TOCANTINIA | RURAL | LD05050008 | 5710162006 | #REF! | 20264079469262 | 571016200646035,646087963 | 2026-01-13 15:30 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 437885 | 107963 | TRAEL | 01/08/2017 08:40:40 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 16/01/2026 | 1615862 | 146340 | 15 | DLP-MLPA01 000008/2026 | DOLP-RD-PA | 112600120 | 1
5710169006DLP-MLPA01 000020/2026 | ETO | 5710169006DLP-MLPA01 000020/2026 | CENTRO | PALMAS | TOCANTINIA | RURAL | LD05050008 | 5710169006 | #REF! | 20264097251487 | 571016900646047,4262847222 | 2026-01-25 10:14 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 358539 | ILEGIVEL | ITB | 01/10/2005 17:45:54 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 29/01/2026 | 464890 | ILEGIVEL | 15 | DLP-MLPA01 000020/2026 | DOLP-RD-PA | 112600156 | 1
5700278055ENC-LMPS03 000044/2026 | ETO | 5700278055ENC-LMPS03 000044/2026 | CENTRO | PARAISO | ARAGUACEMA | RURAL | LD01434149 | 5700278055 | #REF! | 20264127786599 | 570027805546067,5030787037 | 2026-02-14 12:04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 304519 | ILEGÍVEL | ITB | 01/01/2005 08:26:08 | 1F | 34.5 | 15 | INTEL | TRAEL |  | 1015827 | 100026 | 15 | ENC-LMPS03 000044/2026 | ENC-RD-PS | 212600204 | 1
5700288055ENC-LMPS03 000014/2026 | ETO | 5700288055ENC-LMPS03 000014/2026 | CENTRO | PARAISO | ARAGUACEMA | RURAL | LD01434149 | 5700288055 | #REF! | 20264074259909 | 570028805546035,4169212963 | 2026-01-13 10:00 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1236642 | 124736 | ROMAGNOLE | 01/06/2020 16:10:15 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 1219871 | 122290 | 30 | ENC-LMPS03 000014/2026 | ENC-RD-PS | 212600081 | 1
5700561055ENC-LMPS03 000026/2026 | ETO | 5700561055ENC-LMPS03 000026/2026 | CENTRO | PARAISO | ARAGUACEMA | RURAL | LD01434149 | 5700561055 | #REF! | 20264100883502 | 570056105546049,563900463 | 2026-01-27 13:32 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 449538 | 109716 | TRAEL | 01/11/2017 08:54:54 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | Z275779 | 146642 | 25 | ENC-LMPS03 000026/2026 | ENC-RD-PS | 212600122 | 1
5700809055ENC-LMPS03 000017/2026 | ETO | 5700809055ENC-LMPS03 000017/2026 | CENTRO | PARAISO | ARAGUACEMA | RURAL | LD01434149 | 5700809055 | #REF! | 20264084940883 | 570080905546038,841087963 | 2026-01-16 20:11 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 431703 | 104933 | TRAEL | 01/06/2017 14:24:36 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | C290404 | 149811 | 15 | ENC-LMPS03 000017/2026 | ENC-RD-PS | 212600086 | 1
5701204055ENC-LMPS04 000002/2026 | ETO | 5701204055ENC-LMPS04 000002/2026 | CENTRO | PARAISO | ARAGUACEMA | RURAL | LD01434149 | 5701204055 | #REF! | 20264064931219 | 570120405546027,7132407407 | 2026-01-05 17:07 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 181043 | 134748 | ABB | 01/11/2009 09:52:53 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL |  |  | Z260806 | 144275 | 25 | ENC-LMPS04 000002/2026 | ENC-RD-PS | 212600051 | 1
5701249055ENC-LMPS03 000037/2026 | ETO | 5701249055ENC-LMPS03 000037/2026 | CENTRO | PARAISO | ARAGUACEMA | RURAL | LD01434149 | 5701249055 | #REF! | 20264117766169 | 570124905546057,7369791667 | 2026-02-04 17:41 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 217368 | 002249 | TRAEL | 01/03/2011 11:01:39 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  | 09/02/2026 | 297826 | 149867 | 15 | ENC-LMPS03 000037/2026 | ENC-RD-PS | 212600166 | 1
5701380055ENC-LMPS04 000040/2026 | ETO | 5701380055ENC-LMPS04 000040/2026 | CENTRO | PARAISO | ARAGUACEMA | RURAL | LD01434149 | 5701380055 | #REF! | 20264131935591 | 570138005546072,7938310185 | 2026-02-19 19:03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 203587 | ILEGÍVEL | VIJAI | 01/01/2012 10:45:46 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | 1622915 | 143216 | 15 | ENC-LMPS04 000040/2026 | ENC-RD-PS | 212600231 | 1
5710060055ENC-LMPS01 000020/2026 | ETO | 5710060055ENC-LMPS01 000020/2026 | CENTRO | PARAISO | ARAGUACEMA | RURAL | LD01434149 | 5710060055 | #REF! | 20264082912704 | 571006005546037,8179398148 | 2026-01-15 19:38 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 3720 | ILEGÍVEL | LFB | 01/03/2005 10:58:14 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO |  |  | 586761 | A147724 | 30 | ENC-LMPS01 000020/2026 | ENC-RD-PS | 212600082 | 1
5710070055ENC-LMPS03 000025/2026 | ETO | 5710070055ENC-LMPS03 000025/2026 | CENTRO | PARAISO | ARAGUACEMA | RURAL | LD01434149 | 5710070055 | #REF! | 20264099581621 | 571007005546049,3442708333 | 2026-01-27 08:16 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 458684 | 111760 | TRAEL | 01/02/2018 08:44:32 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | Z275764 | 146627 | 25 | ENC-LMPS03 000025/2026 | ENC-RD-PS | 212600121 | 1
5710088055ENC-LMPS04 000032/2026 | ETO | 5710088055ENC-LMPS04 000032/2026 | CENTRO | PARAISO | ARAGUACEMA | RURAL | LD01434149 | 5710088055 | #REF! | 20264119262641 | 571008805546060,4279166667 | 2026-02-07 10:16 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 707073 | 48392 | ITB | 01/10/2010 10:42:11 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 297832 | 149868 | 15 | ENC-LMPS04 000032/2026 | ENC-RD-PS | 212600167 | 1
5710120055ENC-LMPS01 000023/2026 | ETO | 5710120055ENC-LMPS01 000023/2026 | CENTRO | PARAISO | ARAGUACEMA | RURAL | LD01434149 | 5710120055 | #REF! | 20264085894789 | 571012005546040,4181944444 | 2026-01-18 10:02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 563083023 | ILEGÍVEL | SIEMENS | 20/01/1999 09:02:20 | 3F | 34.5 | 45 | INTEL | CPFL |  | 118446 | 145390 | 45 | ENC-LMPS01 000023/2026 | ENC-RD-PS | 212600083 | 1
5710170055ENC-LMPS01 000010/2026 | ETO | 5710170055ENC-LMPS01 000010/2026 | CENTRO | PARAISO | ARAGUACEMA | RURAL | LD01434149 | 5710170055 | #REF! | 20264066911629 | 571017005546027,7770486111 | 2026-01-05 18:39 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 185221 | ILEGÍVEL | ABB | 01/05/2002 10:06:04 | 3F | 34.5 | 30 | INTEL | CPFL |  | 183092 | 136944 | 30 | ENC-LMPS01 000010/2026 | ENC-RD-PS | 212600050 | 1
5720337055ENC-LMPS04 000039/2026 | ETO | 5720337055ENC-LMPS04 000039/2026 | CENTRO | PARAISO | ARAGUACEMA | RURAL | LD01434149 | 5720337055 | #REF! | 20264128541612 | 572033705546070,6569212963 | 2026-02-17 15:46 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 367926 | 093 | TOSHIBA | 01/06/1999 11:13:14 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | TRAEL |  | 572129 | 148868 | 15 | ENC-LMPS04 000039/2026 | ENC-RD-PS | 212600217 | 1
5700326055ENC-LMPS04 000024/2026 | ETO | 5700326055ENC-LMPS04 000024/2026 | CENTRO | PARAISO | ARAGUACEMA | RURAL | LD02050008 | 5700326055 | #REF! | 20264103468130 | 570032605546050,4107175926 | 2026-01-28 09:51 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1025049 | ILEGÍVEL | ITB | 01/07/2016 14:59:17 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 811241 | 149151 | 15 | ENC-LMPS04 000024/2026 | ENC-RD-PS | 212600140 | 1
5710028149ENC-LMPS03 000050/2026 | ETO | 5710028149ENC-LMPS03 000050/2026 | CENTRO | PARAISO | CASEARA | RURAL | LD01434149 | 5710028149 | #REF! | 20264141641452 | 571002814946080,8096643519 | 2026-02-27 19:26 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 459958 | 21118 | ITB | 02/03/2007 09:16:56 | 1F | 34.5 | 5 | INTEL |  |  | C299602 | 147888 | 15 | ENC-LMPS03 000050/2026 | ENC-RD-PS | 212600256 | 1
5710332149ENC-LMPS04 000045/2026 | ETO | 5710332149ENC-LMPS04 000045/2026 | CENTRO | PARAISO | CASEARA | RURAL | LD01434149 | 5710332149 | #REF! | 20264149952561 | 571033214946081,4625810185 | 2026-02-28 11:06 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 295768 | Ilégivel | ITB | 01/11/2004 10:13:03 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C299621 | 147899 | 15 | ENC-LMPS04 000045/2026 | ENC-RD-PS | 212600270 | 1
5762102149ENC-LMPS01 000022/2026 | ETO | 5762102149ENC-LMPS01 000022/2026 | CENTRO | PARAISO | CASEARA | RURAL | LD01434149 | 5762102149 | #REF! | 20264085519950 | 576210214946039,427650463 | 2026-01-17 10:16 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 240453 | 138465 | TRAEL | 01/11/2011 15:09:49 | 3F | 34.5 | 75 | CPFL |  |  | 589123 | 148392 | 75 | ENC-LMPS01 000022/2026 | ENC-RD-PS | 212600085 | 1
5700056149ENC-LMPS01 000030/2026 | ETO | 5700056149ENC-LMPS01 000030/2026 | CENTRO | PARAISO | CASEARA | RURAL | LD03414149 | 5700056149 | #REF! | 20264093427793 | 570005614946045,3820486111 | 2026-01-23 09:10 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 414160 | ILEGÍVEL | ELETRAN | 01/08/2016 16:47:28 | 3F | 34.5 | 45 | NÃO É REFORMADO |  |  | 1616982 | 146110 | 45 | ENC-LMPS01 000030/2026 | ENC-RD-PS | 212600124 | 1
5700684149ENC-LMPS01 000040/2026 | ETO | 5700684149ENC-LMPS01 000040/2026 | CENTRO | PARAISO | CASEARA | RURAL | LD03414149 | 5700684149 | #REF! | 20264111935481 | 570068414946052,7797106481 | 2026-01-30 18:43 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 176407 | 45952 | VIJAI | 01/09/2010 11:05:23 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820262 | 149276 | 15 | ENC-LMPS01 000040/2026 | ENC-RD-PS | 212600155 | 1
5700736149ENC-LMPS01 000049/2026 | ETO | 5700736149ENC-LMPS01 000049/2026 | CENTRO | PARAISO | CASEARA | RURAL | LD03414149 | 5700736149 | #REF! | 20264117675406 | 570073614946057,3994097222 | 2026-02-04 09:35 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 176385 | ILEGÍVEL | VIJAI | 01/09/2010 10:24:25 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 498660 | 123072 | 15 | ENC-LMPS01 000049/2026 | ENC-RD-PS | 212600170 | 1
5710004149ENC-LMPS01 000050/2026 | ETO | 5710004149ENC-LMPS01 000050/2026 | CENTRO | PARAISO | CASEARA | RURAL | LD03414149 | 5710004149 | #REF! | 20264115294173 | 571000414946056,5321180556 | 2026-02-03 12:46 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 487772 | 121788 | ITB | 01/09/2007 10:20:11 | 1F | 34.5 | 15 | POTENCIAL | CPFL |  | 464946 | 147665 | 15 | ENC-LMPS01 000050/2026 | ENC-RD-PS | 212600169 | 1
5710095149ENC-LMPS03 000004/2026 | ETO | 5710095149ENC-LMPS03 000004/2026 | CENTRO | PARAISO | CASEARA | RURAL | LD03414149 | 5710095149 | #REF! | 20264064921534 | 571009514946026,7191087963 | 2026-01-04 17:16 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 363378 | ILEGÍVEL | TOSHIBA | 01/05/1999 08:50:35 | 1F | 34.5 | 15 | INTEL | CPFL |  | 470133 | 147641 | 15 | ENC-LMPS03 000004/2026 | ENC-RD-PS | 212600030 | 1
5710441149ENC-LMPS04 000012/2026 | ETO | 5710441149ENC-LMPS04 000012/2026 | CENTRO | PARAISO | CASEARA | RURAL | LD03414149 | 5710441149 | #REF! | 20264078396104 | 571044114946034,7156597222 | 2026-01-12 17:11 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1568543 | 143090 | ROMAGNOLE | 01/11/2024 09:14:22 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO |  |  | 586759 | 147722 | 30 | ENC-LMPS04 000012/2026 | ENC-RD-PS | 212600077 | 1
5300243253ENC-LMPS03 000005/2026 | ETO | 5300243253ENC-LMPS03 000005/2026 | CENTRO | PARAISO | CHAPADA DE AREIA | RURAL | LD03062013 | 5300243253 | #REF! | 20264064832933 | 530024325346027,4469675926 | 2026-01-05 10:44 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 128195 | ILEGÍVEL | VIJAI | 01/10/2008 10:19:21 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | 550660 | 147662 | 15 | ENC-LMPS03 000005/2026 | ENC-RD-PS | 212600052 | 1
5364617253ENC-LMPS03 000016/2026 | ETO | 5364617253ENC-LMPS03 000016/2026 | CENTRO | PARAISO | CHAPADA DE AREIA | RURAL | LD03062013 | 5364617253 | #REF! | 20264082393206 | 536461725346037,7998032407 | 2026-01-15 19:12 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | C250476 | 140766 | ITAM | 01/05/2024 14:16:06 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL |  |  | C290396 | 149803 | 15 | ENC-LMPS03 000016/2026 | ENC-RD-PS | 212600087 | 1
5700244253ENC-LMPS01 000018/2026 | ETO | 5700244253ENC-LMPS01 000018/2026 | CENTRO | PARAISO | CHAPADA DE AREIA | RURAL | LD03062013 | 5700244253 | #REF! | 20264073097470 | 570024425346033,9153587963 | 2026-01-11 21:58 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 128503 | ILEGÍVEL | VIJAI | 01/10/2008 09:06:58 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | C290323 | 149762 | 15 | ENC-LMPS01 000018/2026 | ENC-RD-PS | 212600076 | 1
5710143253ENC-LMPS04 000028/2026 | ETO | 5710143253ENC-LMPS04 000028/2026 | CENTRO | PARAISO | CHAPADA DE AREIA | RURAL | LD03062013 | 5710143253 | #REF! | 20264113425371 | 571014325346054,7354976852 | 2026-02-01 17:39 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 77724 | 146490 | SIEMENS | 01/10/2005 08:29:43 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL |  |  | 533191 | p025467 | 15 | ENC-LMPS04 000028/2026 | ENC-RD-PS | 212600156 | 1
5710074012ENC-LMPS03 000031/2026 | ETO | 5710074012ENC-LMPS03 000031/2026 | CENTRO | PARAISO | CRISTALANDIA | RURAL | AL02025012 | 5710074012 | #REF! | 20264113425170 | 571007401246054,8207060185 | 2026-02-01 19:42 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 203018 | 48506 | TRAEL | 01/10/2010 10:21:58 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | C271418 | 145066 | 15 | ENC-LMPS03 000031/2026 | ENC-RD-PS | 212600139 | 1
5700453012ENC-LMPS01 000027/2026 | ETO | 5700453012ENC-LMPS01 000027/2026 | CENTRO | PARAISO | CRISTALANDIA | RURAL | LD01025012 | 5700453012 | #REF! | 20264097136121 | 570045301246046,7354976852 | 2026-01-24 17:39 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 587235 | 34524 | ITB | 01/04/2009 14:38:45 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820208 | 149222 | 15 | ENC-LMPS01 000027/2026 | ENC-RD-PS | 212600108 | 1
5700656012ENC-LMPS01 000038/2026 | ETO | 5700656012ENC-LMPS01 000038/2026 | CENTRO | PARAISO | CRISTALANDIA | RURAL | LD01025012 | 5700656012 | #REF! | 20264106310122 | 570065601246052,885474537 | 2026-01-30 21:15 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 172767 | ILEGÍVEL | VIJAI | 01/07/2010 16:28:04 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820250 | 149264 | 15 | ENC-LMPS01 000038/2026 | ENC-RD-PS | 212600133 | 1
5700596012ENC-LMPS01 000056/2026 | ETO | 5700596012ENC-LMPS01 000056/2026 | CENTRO | PARAISO | CRISTALANDIA | RURAL | LD02047073 | 5700596012 | #REF! | 20264120913639 | 570059601246062,6685763889 | 2026-02-09 16:03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 337992 | 6015084 | TRAEL | 01/01/2015 09:00:19 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 127828 | 107254 | 30 | ENC-LMPS01 000056/2026 | ENC-RD-PS | 212600198 | 1
5700758084ENC-LMPS03 000009/2026 | ETO | 5700758084ENC-LMPS03 000009/2026 | CENTRO | PARAISO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD03414149 | 5700758084 | #REF! | 20264070943831 | 570075808446032,7333564815 | 2026-01-10 17:36 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 442976 | 128994 | TRAEL | 01/09/2017 15:28:04 | 1F | 13.8 | 15 | POTENCIAL |  |  | 290394 | 149801 | 15 | ENC-LMPS03 000009/2026 | ENC-RD-PS | 212600062 | 1
5701203084ENC-LMPS04 000013/2026 | ETO | 5701203084ENC-LMPS04 000013/2026 | CENTRO | PARAISO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD03414149 | 5701203084 | #REF! | 0 | 570120308446034,5563541667 | 2026-01-12 13:21 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 451481 | 061103568 | TRAEL | 01/12/2017 09:17:36 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 290390 | 149797 | 15 | ENC-LMPS04 000013/2026 | ENC-RD-PS | 212600080 | 1
5710114084ENC-LMPS03 000020/2026 | ETO | 5710114084ENC-LMPS03 000020/2026 | CENTRO | PARAISO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD03414149 | 5710114084 | #REF! | 20264089346654 | 571011408446042,8513194444 | 2026-01-20 20:26 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 470014 | 114743 | TRAEL | 01/05/2018 09:43:56 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | C290322 | 149761 | 15 | ENC-LMPS03 000020/2026 | ENC-RD-PS | 212600099 | 1
5710448084ENC-LMPS01 000041/2026 | ETO | 5710448084ENC-LMPS01 000041/2026 | CENTRO | PARAISO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD03414149 | 5710448084 | #REF! | 20264112000279 | 571044808446052,7711689815 | 2026-01-30 18:30 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 457297 | 110911 | TRAEL | 05/02/2018 15:06:13 | 3F | 34.5 | 45 | CPFL | TRAEL | 01/03/2025 | 395687 | 103091 | 45 | ENC-LMPS01 000041/2026 | ENC-RD-PS | 212600154 | 1
5700035084ENC-LMPS04 000014/2026 | ETO | 5700035084ENC-LMPS04 000014/2026 | CENTRO | PARAISO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD04062013 | 5700035084 | #REF! | 20264079460165 | 570003508446035,6496180556 | 2026-01-13 15:35 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 562593050 | 141402 | SIEMENS | 01/06/1999 16:27:55 | 3F | 34.5 | 30 | TRAEL | CPFL | 01/09/2024 | 26411 | 148640 | 30 | ENC-LMPS04 000014/2026 | ENC-RD-PS | 212600089 | 1
5700571084ENC-LMPS03 000040/2026 | ETO | 5700571084ENC-LMPS03 000040/2026 | CENTRO | PARAISO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD04062013 | 5700571084 | #REF! | 20264123976113 | 570057108446064,7343518519 | 2026-02-11 17:37 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 373110 | ILEGÍVEL | TOSHIBA | 13/02/2000 09:00:56 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 602054 | 129875 | 25 | ENC-LMPS03 000040/2026 | ENC-RD-PS | 212600206 | 1
5700870084ENC-LMPS03 000048/2026 | ETO | 5700870084ENC-LMPS03 000048/2026 | CENTRO | PARAISO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD04062013 | 5700870084 | #REF! | 20264137303808 | 570087008446077,6782986111 | 2026-02-24 16:17 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 128420 | ILEGÍVEL | VIJAI | 01/10/2008 09:09:56 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 752 | 148799 | 15 | ENC-LMPS03 000048/2026 | ENC-RD-PS | 212600241 | 1
5701205084ENC-LMPS01 000028/2026 | ETO | 5701205084ENC-LMPS01 000028/2026 | CENTRO | PARAISO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD04062013 | 5701205084 | #REF! | 20264097158452 | 570120508446046,7454282407 | 2026-01-24 17:53 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 176662 | ILEGÍVEL | VIJAI | 01/09/2010 14:34:15 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | 799459 | 149110 | 15 | ENC-LMPS01 000028/2026 | ENC-RD-PS | 212600110 | 1
5701299084ENC-LMPS04 000027/2026 | ETO | 5701299084ENC-LMPS04 000027/2026 | CENTRO | PARAISO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD04062013 | 5701299084 | #REF! | 20264113716029 | 570129908446055,6183101852 | 2026-02-02 14:50 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 111028 | ILEGÍVEL | VIJAI | 05/02/2011 08:37:39 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO |  |  | 811235 | 149145 | 15 | ENC-LMPS04 000027/2026 | ENC-RD-PS | 212600157 | 1
5701350084ENC-LMPS04 000026/2026 | ETO | 5701350084ENC-LMPS04 000026/2026 | CENTRO | PARAISO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD04062013 | 5701350084 | #REF! | 20264113078601 | 570135008446053,5575115741 | 2026-01-31 13:23 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 177899 | ILEGÍVEL | VIJAI | 01/09/2010 10:50:15 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | 811238 | 149148 | 15 | ENC-LMPS04 000026/2026 | ENC-RD-PS | 212600132 | 1
5701539084ENC-LMPS03 000049/2026 | ETO | 5701539084ENC-LMPS03 000049/2026 | CENTRO | PARAISO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD04062013 | 5701539084 | #REF! | 20264138738836 | 570153908446079,4047222222 | 2026-02-26 09:43 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 180998 | ILEGÍVEL | VIJAI | 01/12/2010 15:58:45 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | 299623 | 147900 | 15 | ENC-LMPS03 000049/2026 | ENC-RD-PS | 212600255 | 1
5710377084ENC-LMPS03 000027/2026 | ETO | 5710377084ENC-LMPS03 000027/2026 | CENTRO | PARAISO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD04062013 | 5710377084 | #REF! | 20264105016585 | 571037708446051,3710532407 | 2026-01-29 08:54 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 296134 | 3353 | ITB | 01/11/2004 09:06:02 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820171 | 149185 | 15 | ENC-LMPS03 000027/2026 | ENC-RD-PS | 212600222 | 1
5710377084ENC-LMPS01 000060/2026 | ETO | 5710377084ENC-LMPS01 000060/2026 | CENTRO | PARAISO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD04062013 | 5710377084 | #REF! | 20264128896223 | 571037708446069,7614583333 | 2026-02-16 18:16 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 820171 | 149185 | TRAEL | 01/11/2025 09:05:21 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 179417 | 149392 | 15 | ENC-LMPS01 000060/2026 | ENC-RD-PS | 212600222 | 1
5710540084ENC-LMPS03 000024/2026 | ETO | 5710540084ENC-LMPS03 000024/2026 | CENTRO | PARAISO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD04062013 | 5710540084 | #REF! | 20264099526943 | 571054008446048,6641550926 | 2026-01-26 15:56 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 295759 | 3428 | ITB | 01/11/2004 09:06:52 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO |  |  | Z275801 | 146664 | 25 | ENC-LMPS03 000024/2026 | ENC-RD-PS | 212600109 | 1
5710573084ENC-LMPS04 000044/2026 | ETO | 5710573084ENC-LMPS04 000044/2026 | CENTRO | PARAISO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD04062013 | 5710573084 | #REF! | 20264138780488 | 571057308446079,4839814815 | 2026-02-26 11:37 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 690950 | 39889 | ITB | 01/08/2018 10:35:24 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | C299647 | 147918 | 15 | ENC-LMPS04 000044/2026 | ENC-RD-PS | 212600258 | 1
5725331084ENC-LMPS03 000041/2026 | ETO | 5725331084ENC-LMPS03 000041/2026 | CENTRO | PARAISO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD04062013 | 5725331084 | #REF! | 20264124737857 | 572533108446065,5893055556 | 2026-02-12 14:09 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 389827 | ILEGÍVEL | TRAEL | 01/01/2016 08:19:58 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | C297824 | 149860 | 15 | ENC-LMPS03 000041/2026 | ENC-RD-PS | 212600207 | 1
5751498084ENC-MPPS01 000036/2026 | ETO | 5751498084ENC-MPPS01 000036/2026 | CENTRO | PARAISO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD04062013 | 5751498084 | #REF! | 20264127784162 | 575149808446068,496712963 | 2026-02-15 11:55 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 335148 | 134827 | TRAEL | 01/12/2014 08:29:51 | 3F | 34.5 | 75 | TRAEL |  |  | 574204 | 149935 | 75 | ENC-MPPS01 000036/2026 | ENC-RD-PS | 212600208 | 1
5701502084ENC-LMPS04 000038/2026 | ETO | 5701502084ENC-LMPS04 000038/2026 | CENTRO | PARAISO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD05062013 | 5701502084 | #REF! | 20264128335800 | 570150208446068,8466435185 | 2026-02-15 20:19 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 296120 | 012807 | ITB | 01/11/2004 09:12:12 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 468066 | 115044 | 15 | ENC-LMPS04 000038/2026 | ENC-RD-PS | 212600226 | 1
5701592075ENC-LMPS03 000039/2026 | ETO | 5701592075ENC-LMPS03 000039/2026 | CENTRO | PARAISO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | RURAL | LD01050008 | 5701592075 | #REF! | 20264120094914 | 570159207546061,5197453704 | 2026-02-08 12:28 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 172319 | ILEGÍVEL | VIJAI | 01/08/2010 09:05:02 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | C297828 | 149864 | 15 | ENC-LMPS03 000039/2026 | ENC-RD-PS | 212600196 | 1
5701086075ENC-LMPS03 000010/2026 | ETO | 5701086075ENC-LMPS03 000010/2026 | CENTRO | PARAISO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | RURAL | LD02050008 | 5701086075 | #REF! | 20264070776309 | 570108607546032,4132291667 | 2026-01-10 09:55 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 582608 | 34114 | ITB | 01/03/2009 15:21:57 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | 290324 | 149763 | 15 | ENC-LMPS03 000010/2026 | ENC-RD-PS | 212600063 | 1
5701331075ENC-LMPS04 000017/2026 | ETO | 5701331075ENC-LMPS04 000017/2026 | CENTRO | PARAISO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | RURAL | LD02050008 | 5701331075 | #REF! | 20264088351962 | 570133107546041,9054861111 | 2026-01-19 21:44 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 361039 | ILEGÍVEL | ITB | 01/11/2005 07:57:56 | 1F | 34.5 | 10 | INTEL |  |  | 290401 | 149808 | 15 | ENC-LMPS04 000017/2026 | ENC-RD-PS | 212600106 | 1
5701403075ENC-LMPS04 000035/2026 | ETO | 5701403075ENC-LMPS04 000035/2026 | CENTRO | PARAISO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | RURAL | LD02050008 | 5701403075 | #REF! | 20264123134524 | 570140307546063,5426041667 | 2026-02-10 13:01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 178332 | ILEGÍVEL | VIJAI | 01/09/2010 09:07:08 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | 431726 | 104956 | 15 | ENC-LMPS04 000035/2026 | ENC-RD-PS | 212600197 | 1
5701412075ENC-LMPS03 000047/2026 | ETO | 5701412075ENC-LMPS03 000047/2026 | CENTRO | PARAISO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | RURAL | LD02050008 | 5701412075 | #REF! | 20264128685132 | 570141207546070,6059490741 | 2026-02-17 14:33 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 177827 | ILEGÍVEL | VIJAI | 01/09/2010 17:33:18 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 435401 | 148871 | 15 | ENC-LMPS03 000047/2026 | ENC-RD-PS | 212600225 | 1
5701481075ENC-LMPS03 000023/2026 | ETO | 5701481075ENC-LMPS03 000023/2026 | CENTRO | PARAISO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | RURAL | LD02050008 | 5701481075 | #REF! | 20264094754199 | 570148107546045,7842708333 | 2026-01-23 18:49 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1005239 | ILEGÍVEL | ITB | 01/04/2016 14:30:26 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820302 | 149316 | 15 | ENC-LMPS03 000023/2026 | ENC-RD-PS | 212600111 | 1
5701496075ENC-LMPS01 000076/2026 | ETO | 5701496075ENC-LMPS01 000076/2026 | CENTRO | PARAISO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | RURAL | LD02050008 | 5701496075 | #REF! | 20264136283720 | 570149607546076,6378356482 | 2026-02-23 15:18 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 173072 | ILEGÍVEL | VIJAI | 01/08/2010 09:39:47 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | C299626 | 147902 | 15 | ENC-LMPS01 000076/2026 | ENC-RD-PS | 212600239 | 1
5701569075ENC-LMPS04 000033/2026 | ETO | 5701569075ENC-LMPS04 000033/2026 | CENTRO | PARAISO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | RURAL | LD02050008 | 5701569075 | #REF! | 20264118490854 | 570156907546058,7462962963 | 2026-02-05 17:55 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 763610 | 3209 | ITB | 01/11/2011 10:46:40 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 451535 | 147552 | 15 | ENC-LMPS04 000033/2026 | ENC-RD-PS | 212600178 | 1
5701748075ENC-LMPS03 000036/2026 | ETO | 5701748075ENC-LMPS03 000036/2026 | CENTRO | PARAISO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | RURAL | LD02050008 | 5701748075 | #REF! | 20264115439915 | 570174807546056,5276388889 | 2026-02-03 12:40 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 178291 | ILEGÍVEL | VIJAI | 01/09/2010 10:59:34 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 1027087 | 147557 | 15 | ENC-LMPS03 000036/2026 | ENC-RD-PS | 212600177 | 1
5709169075ENC-LMPS04 000015/2026 | ETO | 5709169075ENC-LMPS04 000015/2026 | CENTRO | PARAISO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | RURAL | LD02050008 | 5709169075 | #REF! | 20264082923475 | 570916907546037,7923032407 | 2026-01-15 19:01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 926179 | 14094 | ITB | 01/12/2014 11:11:22 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO |  |  | C290397 | 149804 | 15 | ENC-LMPS04 000015/2026 | ENC-RD-PS | 212600090 | 1
5711816075ENC-LMPS04 000023/2026 | ETO | 5711816075ENC-LMPS04 000023/2026 | CENTRO | PARAISO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | RURAL | LD02050008 | 5711816075 | #REF! | 20264104932751 | 571181607546051,5379861111 | 2026-01-29 12:55 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 353884 | ILEGÍVEL | TRAEL | 01/06/2015 15:10:16 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820300 | 149314 | 15 | ENC-LMPS04 000023/2026 | ENC-RD-PS | 212600130 | 1
5738595075ENC-LMPS03 000019/2026 | ETO | 5738595075ENC-LMPS03 000019/2026 | CENTRO | PARAISO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | RURAL | LD02050008 | 5738595075 | #REF! | 20264089320773 | 573859507546042,7527083333 | 2026-01-20 18:04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 435285 | 121915 | TRAEL | 01/07/2017 09:31:51 | 1F | 34.5 | 15 | POTENCIAL |  |  | C290254 | 149693 | 15 | ENC-LMPS03 000019/2026 | ENC-RD-PS | 212600101 | 1
5710464075ENC-LMPS01 000026/2026 | ETO | 5710464075ENC-LMPS01 000026/2026 | CENTRO | PARAISO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | RURAL | LD05062013 | 5710464075 | #REF! | 20264097141687 | 571046407546046,6708333333 | 2026-01-24 16:06 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 128484 | ILEGÍVEL | VIJAI | 01/10/2008 14:50:46 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | Z275787 | 146650 | 25 | ENC-LMPS01 000026/2026 | ENC-RD-PS | 212600112 | 1
5733466075ENC-LMPS01 000059/2026 | ETO | 5733466075ENC-LMPS01 000059/2026 | CENTRO | PARAISO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | RURAL | LD05062013 | 5733466075 | #REF! | 20264123840143 | 573346607546064,5071527778 | 2026-02-11 12:10 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 477540 | 115979 | TRAEL | 01/07/2018 08:54:35 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | C290300 | 149739 | 15 | ENC-LMPS01 000059/2026 | ENC-RD-PS | 212600209 | 1
5753387073ENC-LMPS04 000022/2026 | ETO | 5753387073ENC-LMPS04 000022/2026 | CENTRO | PARAISO | LAGOA DA CONFUSAO | RURAL | AL01035052 | 5753387073 | #REF! | 20264090216685 | 575338707346044,8066087963 | 2026-01-22 19:22 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 203008 | 135081 | TRAEL | 01/10/2010 08:49:49 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL |  |  | 292457 | 149833 | 15 | ENC-LMPS04 000022/2026 | ENC-RD-PS | 212600127 | 1
5700203073ENC-LMPS01 000039/2026 | ETO | 5700203073ENC-LMPS01 000039/2026 | CENTRO | PARAISO | LAGOA DA CONFUSAO | RURAL | LD06047073 | 5700203073 | #REF! | 20264113557580 | 570020307346054,6505208333 | 2026-02-01 15:37 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 183037 | 5712 | ABB | 01/10/2001 10:31:59 | 3F | 34.5 | 30 | INTEL |  |  | 586744 | 147707 | 30 | ENC-LMPS01 000039/2026 | ENC-RD-PS | 212600143 | 1
5724355073ENC-MPPS01 000043/2026 | ETO | 5724355073ENC-MPPS01 000043/2026 | CENTRO | PARAISO | LAGOA DA CONFUSAO | RURAL | LD06047073 | 5724355073 | #REF! | 20264131745700 | 572435507346072,3772800926 | 2026-02-19 09:03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1108149 | P024974 | ROMAGNOLE | 01/08/2017 15:27:03 | 3F | 34.5 | 75 | NÃO É REFORMADO |  |  | 574201 | 149069 | 75 | ENC-MPPS01 000043/2026 | ENC-RD-PS | 212600227 | 1
5761022073ENC-LMPS04 000034/2026 | ETO | 5761022073ENC-LMPS04 000034/2026 | CENTRO | PARAISO | LAGOA DA CONFUSAO | RURAL | LD06047073 | 5761022073 | #REF! | 20264120899484 | 576102207346061,8202430556 | 2026-02-08 19:41 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | C273653 | 145799 | ITAM | 01/03/2025 08:38:50 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 297833 | 149869 | 15 | ENC-LMPS04 000034/2026 | ENC-RD-PS | 212600174 | 1
5700063086ENC-LMPS04 000037/2026 | ETO | 5700063086ENC-LMPS04 000037/2026 | CENTRO | PARAISO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD03414149 | 5700063086 | #REF! | 20264128718757 | 570006308646069,7492824074 | 2026-02-16 17:59 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 372125 | 05441 | TOSHIBA | 01/12/1999 08:57:15 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 3899557 | 149391 | 15 | ENC-LMPS04 000037/2026 | ENC-RD-PS | 212600230 | 1
5700095086ENC-LMPS01 000021/2026 | ETO | 5700095086ENC-LMPS01 000021/2026 | CENTRO | PARAISO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD03414149 | 5700095086 | #REF! | 0 | 570009508646036,5087731481 | 2026-01-14 12:13 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1026196 | 121781 | ITB | 01/07/2016 10:46:34 | 1F | 13.8 | 15 | POTENCIAL |  |  | C290385 | 148792 | 15 | ENC-LMPS01 000021/2026 | ENC-RD-PS | 212600091 | 1
5700362086ENC-LMPS01 000042/2026 | ETO | 5700362086ENC-LMPS01 000042/2026 | CENTRO | PARAISO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD03414149 | 5700362086 | #REF! | 20264111926232 | 570036208646052,7019560185 | 2026-01-30 16:51 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 125724 | 28893 | VIJAI | 01/08/2008 10:30:09 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820244 | 149258 | 15 | ENC-LMPS01 000042/2026 | ENC-RD-PS | 212600160 | 1
5755944086ENC-MPPS01 000017/2026 | ETO | 5755944086ENC-MPPS01 000017/2026 | CENTRO | PARAISO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD03414149 | 5755944086 | #REF! | 20264092600445 | 575594408646044,7399305556 | 2026-01-22 17:46 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 366463 | 147028 | TRAEL | 01/11/2015 15:10:44 | 3F | 34.5 | 75 | NÃO É REFORMADO |  |  | 1613810 | 146043 | 150 | ENC-MPPS01 000017/2026 | ENC-RD-PS | 212600123 | 1
5700611086ENC-LMPS01 000043/2026 | ETO | 5700611086ENC-LMPS01 000043/2026 | CENTRO | PARAISO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD04062013 | 5700611086 | #REF! | 20264109518359 | 570061108646053,6333333333 | 2026-01-31 15:12 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 472429 | 116245 | TRAEL | 01/03/2018 07:56:42 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 811237 | 149147 | 15 | ENC-LMPS01 000043/2026 | ENC-RD-PS | 212600158 | 1
5710442086ENC-LMPS01 000003/2026 | ETO | 5710442086ENC-LMPS01 000003/2026 | CENTRO | PARAISO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD05062013 | 5710442086 | #REF! | 20254058519989 | 571044208646023,3975231481 | 2026-01-01 09:32 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 184917 | ILEGÍVEL | ABB | 01/04/2002 08:24:25 | 3F | 34.5 | 30 | INTEL | CPFL |  | 1232311 | 124987 | 30 | ENC-LMPS01 000003/2026 | ENC-RD-PS | 212600035 | 1
5700716007ENC-LMPS04 000001/2026 | ETO | 5700716007ENC-LMPS04 000001/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRACEMA DO TOCANTINS | RURAL | AL02017017 | 5700716007 | #REF! | 20264064403972 | 570071600746025,7089351852 | 2026-01-03 17:01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 100164 | 18268 | TRAEL | 01/11/2006 08:55:18 | 1F | 13.8 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C289668 | 148504 | 15 | ENC-LMPS04 000001/2026 | ENC-RD-PS | 212600041 | 1
5720155007ENC-MLGR02 000008/2026 | ETO | 5720155007ENC-MLGR02 000008/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRACEMA DO TOCANTINS | RURAL | AL02048007 | 5720155007 | #REF! | 20264062977500 | 572015500746025,6976157407 | 2026-01-03 16:45 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 549455 | 125486 | TRAEL | 01/06/2020 16:41:06 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | c289662 | 148498 | 15 | ENC-MLGR02 000008/2026 | ENC-RD-PS | 212600040 | 1
5701891007ENC-LMPS03 000046/2026 | ETO | 5701891007ENC-LMPS03 000046/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRACEMA DO TOCANTINS | RURAL | LD05050008 | 5701891007 | #REF! | 20264128900813 | 570189100746069,8778703704 | 2026-02-16 21:04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 202586 | ILEGIVEL | VIJAI | 01/11/2011 18:11:57 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 668991 | 133591 | 15 | ENC-LMPS03 000046/2026 | ENC-RD-PS | 212600232 | 1
5710097007ENC-LMPS03 000045/2026 | ETO | 5710097007ENC-LMPS03 000045/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRACEMA DO TOCANTINS | RURAL | LD05050008 | 5710097007 | #REF! | 20264127970310 | 571009700746067,9183564815 | 2026-02-14 22:02 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | 365857 | ILEGIVEL | TOSHIBA | 01/06/1999 18:00:39 | 1F | 34.5 | 15 | INTEL |  | 01/03/2009 | 460081 | 147686 | 15 | ENC-LMPS03 000045/2026 | ENC-RD-PS | 212600223 | 1
5710560007ENC-LMPS03 000022/2026 | ETO | 5710560007ENC-LMPS03 000022/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRACEMA DO TOCANTINS | RURAL | LD05050008 | 5710560007 | #REF! | 20264092612542 | 571056000746044,7871875 | 2026-01-22 18:54 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 080812 | 15131 | TRAEL | 01/03/2006 15:04:43 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO |  |  | Z275757 | 146630 | 25 | ENC-LMPS03 000022/2026 | ENC-RD-PS | 212600114 | 1
5701052008ENC-LMPS04 000043/2026 | ETO | 5701052008ENC-LMPS04 000043/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRANORTE | RURAL | LD02050008 | 5701052008 | #REF! | . | 570105200846078,5014930556 | 2026-02-25 12:02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 365558 | ILEGÍVEL | TOSHIBA | 01/05/1999 09:48:58 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 299642 | 147914 | 15 | ENC-LMPS04 000043/2026 | ENC-RD-PS | 212600260 | 1
5701054008ENC-LMPS03 000051/2026 | ETO | 5701054008ENC-LMPS03 000051/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRANORTE | RURAL | LD02050008 | 5701054008 | #REF! | .; | 570105400846081,5226388889 | 2026-02-28 12:33 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 625846 | 146793 | ITB | 01/11/2009 09:40:43 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL |  |  | C299607 | 147892 | 15 | ENC-LMPS03 000051/2026 | ENC-RD-PS | 212600262 | 1
5701290008ENC-LMPS01 000019/2026 | ETO | 5701290008ENC-LMPS01 000019/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRANORTE | RURAL | LD02050008 | 5701290008 | #REF! | 20264082856918 | 570129000846037,5730902778 | 2026-01-15 13:45 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 457236 | 112007 | TRAEL | 01/02/2018 11:06:10 | 1F | 13.8 | 25 | TRAEL |  |  | Z99715 | ILEGÍVEL | 25 | ENC-LMPS01 000019/2026 | ENC-RD-PS | 212600092 | 1
5708984008ENC-LMPS04 000005/2026 | ETO | 5708984008ENC-LMPS04 000005/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRANORTE | RURAL | LD02050008 | 5708984008 | #REF! | 20264068745770 | 570898400846029,4734143519 | 2026-01-07 11:22 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 926013 | P02379 | ROMAGNOLE | 01/03/2014 10:02:44 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO |  |  | Z260748 | 144389 | 25 | ENC-LMPS04 000005/2026 | ENC-RD-PS | 212600065 | 1
5710360008ENC-LMPS01 000070/2026 | ETO | 5710360008ENC-LMPS01 000070/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRANORTE | RURAL | LD02050008 | 5710360008 | #REF! | . | 571036000846072,4763194444 | 2026-02-19 11:26 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 186023 | 112181 | ABB | 01/08/2002 11:14:14 | 3F | 34.5 | 30 | TRAEL | CPFL |  | 332345 | 112107 | 30 | ENC-LMPS01 000070/2026 | ENC-RD-PS | 212600229 | 1
5727681008ENC-LMPS04 000041/2026 | ETO | 5727681008ENC-LMPS04 000041/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRANORTE | RURAL | LD02050008 | 5727681008 | #REF! | . | 572768100846073,784525463 | 2026-02-20 18:50 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 438049 | 138758 | TRAEL | 01/08/2017 17:37:11 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL | TRAEL |  | 442993 | 31775 | 15 | ENC-LMPS04 000041/2026 | ENC-RD-PS | 212600233 | 1
5721931008ENC-LMPS04 000031/2026 | ETO | 5721931008ENC-LMPS04 000031/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRANORTE | RURAL | LD03050008 | 5721931008 | #REF! | 20264119387495 | 572193100846059,9081134259 | 2026-02-06 21:48 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 502029 | 127055 | TRAEL | 01/05/2019 10:49:47 | 1F | 13.8 | 15 | POTENCIAL |  |  | 297822 | 149853 | 15 | ENC-LMPS04 000031/2026 | ENC-RD-PS | 212600171 | 1
5711344085ENC-LMPS03 000013/2026 | ETO | 5711344085ENC-LMPS03 000013/2026 | CENTRO | PARAISO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | RURAL | LD02062013 | 5711344085 | #REF! | 20264078409132 | 571134408546036,5392476852 | 2026-01-14 12:57 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 179291 | ILEGIVEL | ABB | 16/01/2007 15:51:57 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 290340 | 149779 | 15 | ENC-LMPS03 000013/2026 | ENC-RD-PS | 212600095 | 1
5700678085ENC-LMPS03 000012/2026 | ETO | 5700678085ENC-LMPS03 000012/2026 | CENTRO | PARAISO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | RURAL | LD03062013 | 5700678085 | #REF! | 20264078386233 | 570067808546034,7043171296 | 2026-01-12 16:54 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 457953 | ILEGIVEL | ITB | 01/03/2007 15:24:51 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C290380 | 149787 | 15 | ENC-LMPS03 000012/2026 | ENC-RD-PS | 212600094 | 1
5710592085ENC-MPPS01 000009/2026 | ETO | 5710592085ENC-MPPS01 000009/2026 | CENTRO | PARAISO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | RURAL | LD03062013 | 5710592085 | #REF! | 20264070977544 | 571059208546032,7590625 | 2026-01-10 18:13 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 78086 | ILEGIVEL | TRAEL | 01/03/2005 11:41:30 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 290337 | 149776 | 15 | ENC-MPPS01 000009/2026 | ENC-RD-PS | 212600070 | 1
5710625085ENC-MPPS01 000010/2026 | ETO | 5710625085ENC-MPPS01 000010/2026 | CENTRO | PARAISO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | RURAL | LD04062013 | 5710625085 | #REF! | 20264073644622 | 571062508546033,9032638889 | 2026-01-11 21:41 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 463542 | 113591 | N/A | 01/06/2022 15:17:33 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 1232310 | 124986 | 30 | ENC-MPPS01 000010/2026 | ENC-RD-PS | 212600067 | 1
5710028046ENC-LMPS04 000011/2026 | ETO | 5710028046ENC-LMPS04 000011/2026 | CENTRO | PARAISO | NOVA ROSALANDIA | RURAL | AL01056046 | 5710028046 | #REF! | 20264071545791 | 571002804646033,4434027778 | 2026-01-11 10:39 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 69095 | 1630 | TRAEL | 01/11/2005 15:11:15 | 1F | 13.8 | 10 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | C237007 | 137057 | 15 | ENC-LMPS04 000011/2026 | ENC-RD-PS | 212600073 | 1
5700188046ENC-LMPS01 000004/2026 | ETO | 5700188046ENC-LMPS01 000004/2026 | CENTRO | PARAISO | NOVA ROSALANDIA | RURAL | LD01056046 | 5700188046 | #REF! | 20264062612847 | 570018804646025,7537962963 | 2026-01-03 18:05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 565670050 | ILEGÍVEL | SIEMENS | 01/07/1999 08:15:40 | 3F | 34.5 | 30 | INTEL | TRAEL |  | 136158 | 134706 | 30 | ENC-LMPS01 000004/2026 | ENC-RD-PS | 212600366 | 1
5700427046ENC-LMPS01 000017/2026 | ETO | 5700427046ENC-LMPS01 000017/2026 | CENTRO | PARAISO | NOVA ROSALANDIA | RURAL | LD01056046 | 5700427046 | #REF! | 20264073216206 | 570042704646033,6523611111 | 2026-01-11 15:39 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 468170 | 114053 | TRAEL | 01/04/2018 09:03:58 | 3F | 34.5 | 45 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 457314 | 134262 | 45 | ENC-LMPS01 000017/2026 | ENC-RD-PS | 212600078 | 1
5710143013ENC-LMPS03 000015/2026 | ETO | 5710143013ENC-LMPS03 000015/2026 | CENTRO | PARAISO | PARAISO DO TOCANTINS | RURAL | LD02062013 | 5710143013 | #REF! | 20264081464697 | 571014301346037,4469444444 | 2026-01-15 10:44 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 296197 | 0897 | ITB | 01/11/2004 14:37:21 | 1F | 34.5 | 15 | INTEL |  |  | C290345 | 149784 | 15 | ENC-LMPS03 000015/2026 | ENC-RD-PS | 212600096 | 1
5710008013ENC-LMPS01 000047/2026 | ETO | 5710008013ENC-LMPS01 000047/2026 | CENTRO | PARAISO | PARAISO DO TOCANTINS | RURAL | LD03062013 | 5710008013 | #REF! | 20264115242278 | 571000801346055,7369675926 | 2026-02-02 17:41 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 95081440 | ILEGÍVEL | RHEDE | 01/08/1995 15:41:54 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 577065 | 128708 | 15 | ENC-LMPS01 000047/2026 | ENC-RD-PS | 212600181 | 1
5710011013ENC-LMPS03 000034/2026 | ETO | 5710011013ENC-LMPS03 000034/2026 | CENTRO | PARAISO | PARAISO DO TOCANTINS | RURAL | LD03062013 | 5710011013 | #REF! | 20264115191740 | 571001101346055,6544097222 | 2026-02-02 15:42 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 178967 | 007192 | VIJAI | 01/09/2010 10:46:09 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 469918 | 114647 | 15 | ENC-LMPS03 000034/2026 | ENC-RD-PS | 212600161 | 1
5729978013ENC-LMPS01 000014/2026 | ETO | 5729978013ENC-LMPS01 000014/2026 | CENTRO | PARAISO | PARAISO DO TOCANTINS | URBANO | AL01062013 | 5729978013 | #REF! | 20264071084010 | 572997801346033,4768055556 | 2026-01-11 11:27 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1111901 | 108560 | ROMAGNOLE | 01/09/2017 14:56:28 | 3F | 13.8 | 45 | NÃO É REFORMADO |  |  | 345353 | 141406 | 45 | ENC-LMPS01 000014/2026 | ENC-RD-PS | 212600075 | 1
5740337013ENC-LMPS01 000035/2026 | ETO | 5740337013ENC-LMPS01 000035/2026 | CENTRO | PARAISO | PARAISO DO TOCANTINS | URBANO | AL01062013 | 5740337013 | #REF! | 20264104858637 | 574033701346050,5235416667 | 2026-01-28 12:34 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 357008 | P025277 | ITAIPU | 01/12/2018 09:33:02 | 3F | 13.8 | 75 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 457545 | 111126 | 75 | ENC-LMPS01 000035/2026 | ENC-RD-PS | 212600129 | 1
5700060014ENC-LMPS01 000061/2026 | ETO | 5700060014ENC-LMPS01 000061/2026 | CENTRO | PARAISO | PIUM | RURAL | LD01025012 | 5700060014 | #REF! | 20264128141403 | 570006001446068,6281597222 | 2026-02-15 15:05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 182674 | 139790 | ABB | 01/10/2001 09:08:24 | 3F | 34.5 | 30 | TRAEL |  |  | 586753 | 147716 | 30 | ENC-LMPS01 000061/2026 | ENC-RD-PS | 212600237 | 1
5700065014ENC-LMPS03 000033/2026 | ETO | 5700065014ENC-LMPS03 000033/2026 | CENTRO | PARAISO | PIUM | RURAL | LD01025012 | 5700065014 | #REF! | 20264113073753 | 570006501446053,5411111111 | 2026-01-31 12:59 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 672641 | 39207 | ITB | 01/06/2010 07:50:14 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820207 | 149221 | 15 | ENC-LMPS03 000033/2026 | ENC-RD-PS | 212600162 | 1
5710304014ENC-LMPS04 000010/2026 | ETO | 5710304014ENC-LMPS04 000010/2026 | CENTRO | PARAISO | PIUM | RURAL | LD01025012 | 5710304014 | #REF! | 20264070777088 | 571030401446032,4207060185 | 2026-01-10 10:06 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 178899 | 141380 | ABB | 13/01/2002 15:04:03 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL |  |  | 290408 | 149815 | 15 | ENC-LMPS04 000010/2026 | ENC-RD-PS | 212600074 | 1
5710297014ENC-LMPS03 000028/2026 | ETO | 5710297014ENC-LMPS03 000028/2026 | CENTRO | PARAISO | PIUM | RURAL | LD02025012 | 5710297014 | #REF! | 20264111882079 | 571029701446052,7293171296 | 2026-01-30 17:30 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 369232 | ILEGÍVEL | TOSHIBA | 01/09/1999 15:52:26 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 811250 | 149160 | 15 | ENC-LMPS03 000028/2026 | ENC-RD-PS | 212600151 | 1
5700546014ENC-LMPS04 000004/2026 | ETO | 5700546014ENC-LMPS04 000004/2026 | CENTRO | PARAISO | PIUM | RURAL | LD03062013 | 5700546014 | #REF! | 20264062682224 | 570054601446027,897650463 | 2026-01-05 21:33 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 70452 | 137750 | TRAEL | 01/09/2013 12:00:39 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL |  |  | Z260808 | 144277 | 25 | ENC-LMPS04 000004/2026 | ENC-RD-PS | 212600058 | 1
5700742014ENC-LMPS01 000062/2026 | ETO | 5700742014ENC-LMPS01 000062/2026 | CENTRO | PARAISO | PIUM | RURAL | LD03062013 | 5700742014 | #REF! | 20264128379544 | 570074201446068,8548726852 | 2026-02-15 20:31 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 372385 | ILEGÍVEL | TOSHIBA | 01/12/2009 09:12:50 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 178513 | 150677 | 15 | ENC-LMPS01 000062/2026 | ENC-RD-PS | 212600224 | 1
5701113014ENC-LMPS03 000007/2026 | ETO | 5701113014ENC-LMPS03 000007/2026 | CENTRO | PARAISO | PIUM | RURAL | LD03062013 | 5701113014 | #REF! | 20264069071303 | 570111301446029,5350115741 | 2026-01-07 12:50 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 176748 | ILEGÍVEL | VIJAI | 01/09/2010 12:13:59 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 458902 | 147654 | 15 | ENC-LMPS03 000007/2026 | ENC-RD-PS | 212600057 | 1
5701166014ENC-LMPS03 000006/2026 | ETO | 5701166014ENC-LMPS03 000006/2026 | CENTRO | PARAISO | PIUM | RURAL | LD03062013 | 5701166014 | #REF! | 20264066743042 | 570116601446027,7379976852 | 2026-01-05 17:43 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1025741 | 121812 | ITB | 08/01/2016 12:22:01 | 1F | 13.8 | 15 | POTENCIAL |  |  | Z260744 | 144385 | 25 | ENC-LMPS03 000006/2026 | ENC-RD-PS | 212600056 | 1
5701187014ENC-LMPS04 000030/2026 | ETO | 5701187014ENC-LMPS04 000030/2026 | CENTRO | PARAISO | PIUM | RURAL | LD03062013 | 5701187014 | #REF! | 20264115180275 | 570118701446055,6381597222 | 2026-02-02 15:19 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 667505 | 38193 | ITB | 01/05/2010 17:17:29 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 748327 | 147551 | 15 | ENC-LMPS04 000030/2026 | ENC-RD-PS | 212600186 | 1
5701418014ENC-LMPS01 000024/2026 | ETO | 5701418014ENC-LMPS01 000024/2026 | CENTRO | PARAISO | PIUM | RURAL | LD03062013 | 5701418014 | #REF! | 20264092467884 | 570141801446044,7539236111 | 2026-01-22 18:06 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1551541 | 137675 | ITB | 01/08/2023 14:55:18 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | Z275769 | 146632 | 25 | ENC-LMPS01 000024/2026 | ENC-RD-PS | 212600119 | 1
5701450014ENC-LMPS04 000006/2026 | ETO | 5701450014ENC-LMPS04 000006/2026 | CENTRO | PARAISO | PIUM | RURAL | LD03062013 | 5701450014 | #REF! | 20264066875762 | 570145001446027,7419097222 | 2026-01-05 17:48 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 202323 | 06006086 | VIJAI | 01/11/2011 10:44:11 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | C290410 | 149817 | 15 | ENC-LMPS04 000006/2026 | ENC-RD-PS | 212600072 | 1
5701638014ENC-LMPS01 000071/2026 | ETO | 5701638014ENC-LMPS01 000071/2026 | CENTRO | PARAISO | PIUM | RURAL | LD03062013 | 5701638014 | #REF! | 20264123154093 | 570163801446073,536400463 | 2026-02-20 12:52 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 49309 | 131505 | TRAEL | 01/01/2004 17:19:59 | 3F | 34.5 | 45 | CPFL | CPFL |  | 1234037 | 124071 | 45 | ENC-LMPS01 000071/2026 | ENC-RD-PS | 212600236 | 1
5731545014ENC-LMPS04 000029/2026 | ETO | 5731545014ENC-LMPS04 000029/2026 | CENTRO | PARAISO | PIUM | RURAL | LD03062013 | 5731545014 | #REF! | 20264117815279 | 573154501446057,8698958333 | 2026-02-04 20:53 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 473393 | 116584 | TRAEL | 01/06/2018 10:50:40 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 460106 | 147574 | 15 | ENC-LMPS04 000029/2026 | ENC-RD-PS | 212600184 | 1
5700136054ENC-MPPS01 000047/2026 | ETO | 5700136054ENC-MPPS01 000047/2026 | CENTRO | PARAISO | PUGMIL | RURAL | LD01056046 | 5700136054 | #REF! | 20264137840682 | 570013605446078,4292592593 | 2026-02-25 10:18 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 432154 | 121056 | TRAEL | 01/07/2017 09:45:30 | 3F | 34.5 | 45 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 1253993 | 126091 | 45 | ENC-MPPS01 000047/2026 | ENC-RD-PS | 212600257 | 1
5710040054ENC-LMPS03 000032/2026 | ETO | 5710040054ENC-LMPS03 000032/2026 | CENTRO | PARAISO | PUGMIL | RURAL | LD01056046 | 5710040054 | #REF! | 20264112005203 | 571004005446053,3972569444 | 2026-01-31 09:32 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 978283 | 121769 | ITB | 01/11/2015 10:35:53 | 1F | 13.8 | 15 | POTENCIAL |  |  | 811232 | 149142 | 15 | ENC-LMPS03 000032/2026 | ENC-RD-PS | 212600144 | 1
5710080031ENC-MLGR02 000016/2026 | ETO | 5710080031ENC-MLGR02 000016/2026 | CENTRO | PARAISO | RIO DOS BOIS | RURAL | LD03050008 | 5710080031 | #REF! | 20264085884022 | 571008003146040,3994444444 | 2026-01-18 09:35 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 078071 | ILEGIVEL | TRAEL | 01/03/2006 00:00:00 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820248 | 149262 | 15 | ENC-MLGR02 000016/2026 | ENC-RD-PS | 212600097 | 1
5700521233ENC-LMPS01 000009/2026 | ETO | 5700521233ENC-LMPS01 000009/2026 | CENTRO | PARAISO | VILA LUZIMANGUES | RURAL | LD02050008 | 5700521233 | #REF! | 20264062636600 | 570052123346025,5200810185 | 2026-01-03 12:29 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 178068 | ILEGÍVEL | VIJAI | 01/09/2010 08:11:18 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 498327 | 119512 | 15 | ENC-LMPS01 000009/2026 | ENC-RD-PS | 212600028 | 1
5700548233ENC-LMPS04 000025/2026 | ETO | 5700548233ENC-LMPS04 000025/2026 | CENTRO | PARAISO | VILA LUZIMANGUES | RURAL | LD02050008 | 5700548233 | #REF! | 20264112977042 | 570054823346054,4519097222 | 2026-02-01 10:51 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 178038 | ILEGÍVEL | VIJAI | 01/09/2010 10:17:57 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | 811229 | 149139 | 15 | ENC-LMPS04 000025/2026 | ENC-RD-PS | 212600138 | 1
5700555233ENC-LMPS03 000011/2026 | ETO | 5700555233ENC-LMPS03 000011/2026 | CENTRO | PARAISO | VILA LUZIMANGUES | RURAL | LD02050008 | 5700555233 | #REF! | 20264078457534 | 570055523346034,7726851852 | 2026-01-12 18:33 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 389905 | ILEGÍVEL | TRAEL | 01/06/2016 09:36:51 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 260798 | 144267 | 25 | ENC-LMPS03 000011/2026 | ENC-RD-PS | 212600168 | 1
5700555233ENC-LMPS03 000035/2026 | ETO | 5700555233ENC-LMPS03 000035/2026 | CENTRO | PARAISO | VILA LUZIMANGUES | RURAL | LD02050008 | 5700555233 | #REF! | 20264117077404 | 570055523346056,8124189815 | 2026-02-03 19:30 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | Z260798 | 144267 | ITAM | 01/12/2024 11:04:00 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 502194 | 120347 | 15 | ENC-LMPS03 000035/2026 | ENC-RD-PS | 212600168 | 1
5700559233ENC-LMPS01 000011/2026 | ETO | 5700559233ENC-LMPS01 000011/2026 | CENTRO | PARAISO | VILA LUZIMANGUES | RURAL | LD02050008 | 5700559233 | #REF! | 0 | 570055923346028,7753356481 | 2026-01-06 18:36 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 525292 | 122431 | TRAEL | 08/01/2020 11:39:28 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  | 08/01/2026 | Z260816 | 144285 | 25 | ENC-LMPS01 000011/2026 | ENC-RD-PS | 212600049 | 1
5300737233ENC-LMPS03 000030/2026 | ETO | 5300737233ENC-LMPS03 000030/2026 | CENTRO | PARAISO | VILA LUZIMANGUES | RURAL | LD05062013 | 5300737233 | #REF! | 20264111920880 | 530073723346052,754212963 | 2026-01-30 18:06 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 978960 | 144408 | ITB | 01/11/2015 16:05:48 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL |  |  | 811244 | 149154 | 15 | ENC-LMPS03 000030/2026 | ENC-RD-PS | 212600135 | 1
5700153233ENC-LMPS04 000007/2026 | ETO | 5700153233ENC-LMPS04 000007/2026 | CENTRO | PARAISO | VILA LUZIMANGUES | RURAL | LD05062013 | 5700153233 | #REF! | 20264071596715 | 570015323346033,370787037 | 2026-01-11 08:54 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 180419 | 139032 | ABB | 01/04/2002 11:04:00 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL |  |  | 290264 | 149703 | 15 | ENC-LMPS04 000007/2026 | ENC-RD-PS | 212600068 | 1
5700588233ENC-LMPS04 000008/2026 | ETO | 5700588233ENC-LMPS04 000008/2026 | CENTRO | PARAISO | VILA LUZIMANGUES | RURAL | LD05062013 | 5700588233 | #REF! | 20264070847930 | 570058823346032,6599652778 | 2026-01-10 15:50 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 1537475 | 136900 | ITB | 01/06/2023 11:17:13 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 290391 | 149798 | 15 | ENC-LMPS04 000008/2026 | ENC-RD-PS | 212600069 | 1
5700725233ENC-LMPS03 000038/2026 | ETO | 5700725233ENC-LMPS03 000038/2026 | CENTRO | PARAISO | VILA LUZIMANGUES | RURAL | LD05062013 | 5700725233 | #REF! | 20264120775871 | 570072523346062,770775463 | 2026-02-09 18:30 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 111105 | ILEGÍVEL | VIJAI | 11/02/2011 08:55:00 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO |  |  | C297830 | 149866 | 15 | ENC-LMPS03 000038/2026 | ENC-RD-PS | 212600195 | 1
5700882233ENC-LMPS03 000029/2026 | ETO | 5700882233ENC-LMPS03 000029/2026 | CENTRO | PARAISO | VILA LUZIMANGUES | RURAL | LD05062013 | 5700882233 | #REF! | 20264105039030 | 570088223346051,3950810185 | 2026-01-29 09:29 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 199142 | ILEGÍVEL | VIJAI | 01/09/2011 16:21:09 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | C290332 | 149771 | 15 | ENC-LMPS03 000029/2026 | ENC-RD-PS | 212600136 | 1
5710004233ENC-LMPS03 000042/2026 | ETO | 5710004233ENC-LMPS03 000042/2026 | CENTRO | PARAISO | VILA LUZIMANGUES | RURAL | LD05062013 | 5710004233 | #REF! | 20264124926375 | 571000423346065,8421527778 | 2026-02-12 20:13 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1026964 | 102644 | ITB | 01/07/2016 08:06:57 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 533250 | 123460 | 15 | ENC-LMPS03 000042/2026 | ENC-RD-PS | 212600203 | 1
5700390071DG-MLPO02 000015/2026 | ETO | 5700390071DG-MLPO02 000015/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | BREJINHO DE NAZARE | RURAL | AL01018071 | 5700390071 | #REF! | 20264079581953 | 570039007146036,3653125 | 2026-01-14 08:46 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 279715 | ILEGIVEL | ROMAGNOLE | 16/01/2000 14:02:31 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 471756 | 116808 | 15 | DG-MLPO02 000015/2026 | DG-RD-PO | 312600052 | 1
5700441071DG-MLPO01 000027/2026 | ETO | 5700441071DG-MLPO01 000027/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | BREJINHO DE NAZARE | RURAL | AL01026041 | 5700441071 | #REF! | 20264109629833 | 570044107146052,4012152778 | 2026-01-30 09:38 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | - | 141589 | ITB | 01/06/1999 11:22:15 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 03/02/2026 | 820314 | 149326 | 15 | DG-MLPO01 000027/2026 | DG-RD-PO | 312600100 | 1
5710146071DG-MPDG01 000039/2026 | ETO | 5710146071DG-MPDG01 000039/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | BREJINHO DE NAZARE | RURAL | LD01056046 | 5710146071 | #REF! | 20264106538377 | 571014607146052,5679282407 | 2026-01-30 13:38 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 395719 | - | TRAEL | 01/01/2016 14:55:05 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 03/02/2026 | 586755 | 147718 | 30 | DG-MPDG01 000039/2026 | DG-RD-PO | 312600112 | 1
5700469071DG-MLPO02 000003/2026 | ETO | 5700469071DG-MLPO02 000003/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | BREJINHO DE NAZARE | RURAL | LD02001037 | 5700469071 | #REF! | 20264062592320 | 570046907146024,7449768518 | 2026-01-02 17:53 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1227297 | 123167 | TRAEL | 01/03/2020 15:47:57 | 3F | 34.5 | 30 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 01/04/2023 | 586762 | 147725 | 30 | DG-MLPO02 000003/2026 | DG-RD-PO | 312600011 | 1
5742470071DG-MLPO01 000025/2026 | ETO | 5742470071DG-MLPO01 000025/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | BREJINHO DE NAZARE | RURAL | LD02001037 | 5742470071 | #REF! | 20264100943657 | 574247007146049,6406828704 | 2026-01-27 15:23 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | 572257 | 127325 | TRAEL | 01/03/2021 17:34:09 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 799466 | 149117 | 15 | DG-MLPO01 000025/2026 | DG-RD-PO | 312600096 | 1
5753553037DG-MPDG01 000048/2026 | ETO | 5753553037DG-MPDG01 000048/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | BREJINHO DE NAZARE | RURAL | LD02001037 | 5753553037 | #REF! | 20264113024457 | 575355303746057,4140277778 | 2026-02-04 09:56 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 221122 | 026143 | TRAEL | 01/11/2023 14:00:20 | 3F | 34.5 | 75 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 01/11/2023 | 1657795 | 148979 | 75 | DG-MPDG01 000048/2026 | DG-RD-PO | 312600110 | 1
5700326071DG-MLPO02 000006/2026 | ETO | 5700326071DG-MLPO02 000006/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | BREJINHO DE NAZARE | RURAL | LD03072001 | 5700326071 | #REF! | 20264064451132 | 570032607146025,8988541667 | 2026-01-03 21:34 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 440274 | 17980 | ITB | 01/11/2006 10:02:12 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 275785 | 146648 | 25 | DG-MLPO02 000006/2026 | DG-RD-PO | 312600035 | 1
5732413071DG-MPPO01 000021/2026 | ETO | 5732413071DG-MPPO01 000021/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | BREJINHO DE NAZARE | RURAL | LD03072001 | 5732413071 | #REF! | 20264085721637 | 573241307146040,4147685185 | 2026-01-18 09:57 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 395701 | 112375 | TRAEL | 01/07/2016 16:54:17 | 3F | 34.5 | 45 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 688717 | 147650 | 75 | DG-MPPO01 000021/2026 | DG-RD-PO | 312600070 | 1
5700031044DG-MPDG01 000038/2026 | ETO | 5700031044DG-MPDG01 000038/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | FATIMA | RURAL | LD01056046 | 5700031044 | #REF! | 20264112070565 | 570003104446052,8979976852 | 2026-01-30 21:33 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 370838 | - | TOSHIBA | 01/11/1999 14:40:57 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 03/02/2026 | 811255 | 149165 | 15 | DG-MPDG01 000038/2026 | DG-RD-PO | 312600114 | 1
5710044044DG-MLPO01 000023/2026 | ETO | 5710044044DG-MLPO01 000023/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | FATIMA | RURAL | LD01056046 | 5710044044 | #REF! | 20264097175745 | 571004404446047,3958796296 | 2026-01-25 09:30 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 451423 | 06110300 | TRAEL | 01/12/2017 16:36:15 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 811257 | 149167 | 15 | DG-MLPO01 000023/2026 | DG-RD-PO | 312600087 | 1
5762760044DG-MPPO01 000059/2026 | ETO | 5762760044DG-MPPO01 000059/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | FATIMA | URBANO | LD01056046 | 5762760044 | #REF! | 20264137325572 | 576276004446077,7504282407 | 2026-02-24 18:01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1468364 | 136723 | TRAEL | 01/07/2025 16:52:58 | 3F | 34.5 | 75 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1613789 | 146022 | 150 | DG-MPPO01 000059/2026 | DG-RD-PO | 312600173 | 1
5700390250DG-MLPO01 000050/2026 | ETO | 5700390250DG-MLPO01 000050/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | IPUEIRAS | RURAL | LD01051035 | 5700390250 | #REF! | 20264144334070 | 570039025046081,6696180556 | 2026-02-28 16:04 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | ILEGIVEL | 362703 | TRAEL | 01/10/2015 14:51:59 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1615453 | 146264 | 25 | DG-MLPO01 000050/2026 | DG-RD-PO | 312600176 | 1
5700164250DG-MPPO01 000046/2026 | ETO | 5700164250DG-MPPO01 000046/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | IPUEIRAS | RURAL | LD02072001 | 5700164250 | #REF! | 20264119286629 | 570016425046059,7652893519 | 2026-02-06 18:22 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 463522 | 113571 | TRAEL | 01/03/2018 16:40:57 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 09/02/2026 | 1423052 | 131530 | 30 | DG-MPPO01 000046/2026 | DG-RD-PO | 312600133 | 1
5700393250DG-MLPO02 000008/2026 | ETO | 5700393250DG-MLPO02 000008/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | IPUEIRAS | RURAL | LD02072001 | 5700393250 | #REF! | 20264067353902 | 570039325046029,3499189815 | 2026-01-07 08:24 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 217611 | 06002292 | TRAEL | 01/03/2011 15:37:53 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 799725 | 147960 | 25 | DG-MLPO02 000008/2026 | DG-RD-PO | 312600040 | 1
5710115250DG-MLPO02 000002/2026 | ETO | 5710115250DG-MLPO02 000002/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | IPUEIRAS | RURAL | LD02072001 | 5710115250 | #REF! | 20264060878567 | 571011525046023,9167013889 | 2026-01-01 22:00 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 976224 | 113350 | TRAEL | 01/10/2015 15:36:02 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 01/04/2018 | 289738 | 148598 | 25 | DG-MLPO02 000002/2026 | DG-RD-PO | 312600010 | 1
5742471250DG-MPDG01 000044/2026 | ETO | 5742471250DG-MPDG01 000044/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | IPUEIRAS | RURAL | LD02072001 | 5742471250 | #REF! | 20264112067308 | 574247125046052,8828819444 | 2026-01-30 21:11 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 549589 | 125118 | TRAEL | 01/06/2020 15:31:32 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 03/02/2026 | 820273 | 149287 | 15 | DG-MPDG01 000044/2026 | DG-RD-PO | 312600109 | 1
5700331256DG-MLPO01 000003/2026 | ETO | 5700331256DG-MLPO01 000003/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MATEIROS | RURAL | LD03046026 | 5700331256 | #REF! | 20254056951321 | 570033125646023,3378240741 | 2026-01-01 08:06 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 114624 | 144118 | N/A | 01/10/2024 14:36:18 | 3F | 34.5 | 45 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 338028 | 146493 | 45 | DG-MLPO01 000003/2026 | DG-RD-PO | 312600007 | 1
5710135256DG-MLPO02 000034/2026 | ETO | 5710135256DG-MLPO02 000034/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MATEIROS | RURAL | LD03046026 | 5710135256 | #REF! | 20264113043907 | 571013525646053,5557291667 | 2026-01-31 13:20 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 315402 | 7115 | N/A | 05/02/2026 09:37:52 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 05/02/2026 | 811251 | 149161 | 15 | DG-MLPO02 000034/2026 | DG-RD-PO | 312600115 | 1
5721183256DG-MLPO02 000022/2026 | ETO | 5721183256DG-MLPO02 000022/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MATEIROS | RURAL | LD03046026 | 5721183256 | #REF! | 20264092643419 | 572118325646044,8438310185 | 2026-01-22 20:15 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 337675 | 06015145 | TRAEL | 01/02/2015 10:46:43 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820212 | 149226 | 15 | DG-MLPO02 000022/2026 | DG-RD-PO | 312600081 | 1
5722245256DG-MLPO02 000033/2026 | ETO | 5722245256DG-MLPO02 000033/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MATEIROS | RURAL | LD03046026 | 5722245256 | #REF! | 20264113635040 | 572224525646054,838900463 | 2026-02-01 20:08 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 364931 | 017736 | TRAEL | 01/10/2025 08:46:54 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 05/02/2026 | 799470 | 149121 | 15 | DG-MLPO02 000033/2026 | DG-RD-PO | 312600116 | 1
5733227256DG-MLPO02 000042/2026 | ETO | 5733227256DG-MLPO02 000042/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MATEIROS | RURAL | LD03046026 | 5733227256 | #REF! | 20264126791997 | 573322725646066,7926851852 | 2026-02-13 19:01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 502093 | 120246 | TRAEL | 01/05/2019 15:13:14 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | TRAEL | 17/02/2026 | 473305 | 149657 | 15 | DG-MLPO02 000042/2026 | DG-RD-PO | 312600147 | 1
4211178035DG-MLPO01 000008/2026 | ETO | 4211178035DG-MLPO01 000008/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MONTE DO CARMO | RURAL | AL03072001 | 4211178035 | #REF! | 20264064948086 | 421117803546026,8709490741 | 2026-01-04 20:54 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 186215 | ILEGIVEL | TRAEL | 01/05/2010 15:27:40 | 1F | 13.8 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1622886 | 143187 | 25 | DG-MLPO01 000008/2026 | DG-RD-PO | 312600016 | 1
5710239035DG-MLPO02 000005/2026 | ETO | 5710239035DG-MLPO02 000005/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MONTE DO CARMO | RURAL | AL03072001 | 5710239035 | #REF! | 20264064453320 | 571023903546025,7459837963 | 2026-01-03 17:54 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 615714 | 137719 | TRAEL | 01/03/2022 09:54:27 | 1F | 13.8 | 25 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 01/09/2023 | 802084 | 150549 | 25 | DG-MLPO02 000005/2026 | DG-RD-PO | 312600034 | 1
5710320035DG-MLPO02 000009/2026 | ETO | 5710320035DG-MLPO02 000009/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MONTE DO CARMO | RURAL | AL03072001 | 5710320035 | #REF! | 20264069145941 | 571032003546030,2327662037 | 2026-01-08 05:35 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 471758 | 05116810 | TRAEL | 01/05/2018 15:46:54 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 802080 | 150545 | 25 | DG-MLPO02 000009/2026 | DG-RD-PO | 312600042 | 1
5711175035DG-MLPO01 000005/2026 | ETO | 5711175035DG-MLPO01 000005/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MONTE DO CARMO | RURAL | AL03072001 | 5711175035 | #REF! | 20264060718296 | 571117503546023,5982175926 | 2026-01-01 14:21 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 181807 | 12121 | ABB | 01/08/2002 15:00:03 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 289641 | 148477 | 15 | DG-MLPO01 000005/2026 | DG-RD-PO | 312600009 | 1
5700816035DG-MLPO01 000032/2026 | ETO | 5700816035DG-MLPO01 000032/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MONTE DO CARMO | RURAL | LD01051035 | 5700816035 | #REF! | 20264113637417 | 570081603546055,7428819444 | 2026-02-02 17:50 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 1587944 | 140022 | ITB | 04/02/2024 13:50:50 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 04/02/2026 | 811256 | 149166 | 15 | DG-MLPO01 000032/2026 | DG-RD-PO | 312600111 | 1
5701068035DG-MPDG01 000032/2026 | ETO | 5701068035DG-MPDG01 000032/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MONTE DO CARMO | RURAL | LD01051035 | 5701068035 | #REF! | 20264082891626 | 570106803546037,7076157407 | 2026-01-15 16:59 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 171011 | ILEGIVEL | VIJAI | 01/07/2010 13:29:45 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 250329 | 141095 | 25 | DG-MPDG01 000032/2026 | DG-RD-PO | 312600074 | 1
5701097035DG-MLPO01 000015/2026 | ETO | 5701097035DG-MLPO01 000015/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MONTE DO CARMO | RURAL | LD01051035 | 5701097035 | #REF! | 20264080585767 | 570109703546036,7691550926 | 2026-01-14 18:28 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 171160 | ILEGIVEL | VIJAI | 01/07/2010 14:24:55 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 290284 | 149723 | 15 | DG-MLPO01 000015/2026 | DG-RD-PO | 312600054 | 1
5701115035DG-MLPO01 000046/2026 | ETO | 5701115035DG-MLPO01 000046/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MONTE DO CARMO | RURAL | LD01051035 | 5701115035 | #REF! | 20264128089863 | 570111503546068,8047800926 | 2026-02-15 19:19 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 464754 | 05113747 | TRAEL | 01/04/2018 10:06:45 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | TRAEL | 20/02/2026 | 310745 | 149656 | 15 | DG-MLPO01 000046/2026 | DG-RD-PO | 312600157 | 1
5701254035DG-MLPO01 000038/2026 | ETO | 5701254035DG-MLPO01 000038/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MONTE DO CARMO | RURAL | LD01051035 | 5701254035 | #REF! | 20264117695254 | 570125403546058,492337963 | 2026-02-05 11:49 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 173419 | - | VIJAI | 10/02/2026 15:15:43 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 10/02/2026 | 181127 | 147568 | 15 | DG-MLPO01 000038/2026 | DG-RD-PO | 312600139 | 1
5733214035DG-MLPO01 000036/2026 | ETO | 5733214035DG-MLPO01 000036/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MONTE DO CARMO | RURAL | LD01051035 | 5733214035 | #REF! | 20264116058571 | 573321403546056,4642592593 | 2026-02-03 11:09 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 389344 | - | TRAEL | 01/06/2016 16:30:03 | 1F | 34.5 | 15 | POTENCIAL | CPFL | 01/06/2019 | 169947 | 114676 | 15 | DG-MLPO01 000036/2026 | DG-RD-PO | 312600125 | 1
5720245035DG-MLPO02 000013/2026 | ETO | 5720245035DG-MLPO02 000013/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MONTE DO CARMO | RURAL | LD01100001 | 5720245035 | #REF! | 20264079582145 | 572024503546035,7478009259 | 2026-01-13 17:57 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 297963 | ILEGIVEL | ROMAGNOLE | 01/10/2000 09:32:21 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 290298 | 149737 | 15 | DG-MLPO02 000013/2026 | DG-RD-PO | 312600046 | 1
5701575035DG-MLPO01 000019/2026 | ETO | 5701575035DG-MLPO01 000019/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MONTE DO CARMO | RURAL | LD02059122 | 5701575035 | #REF! | 20264085714123 | 570157503546040,4546064815 | 2026-01-18 10:55 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 036600 | 723782 | ITB | 01/03/2011 09:53:15 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 271387 | 145198 | 25 | DG-MLPO01 000019/2026 | DG-RD-PO | 312600072 | 1
5710272035DG-MLPO02 000032/2026 | ETO | 5710272035DG-MLPO02 000032/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MONTE DO CARMO | RURAL | LD02072001 | 5710272035 | #REF! | 20264106164538 | 571027203546051,4617013889 | 2026-01-29 11:05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 361012 | 9120 | ITB | 01/11/2005 14:12:34 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 03/02/2026 | 149169 | 811259 | 15 | DG-MLPO02 000032/2026 | DG-RD-PO | 312600102 | 1
5700289105DG-MPDG01 000033/2026 | ETO | 5700289105DG-MPDG01 000033/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | OLIVEIRA DE FATIMA | RURAL | AL02057189 | 5700289105 | #REF! | 20264091108725 | 570028910546044,7552662037 | 2026-01-22 18:08 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 177525 | 812705 | TRAEL | 27/01/2010 16:19:27 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 292460 | 149880 | 15 | DG-MPDG01 000033/2026 | DG-RD-PO | 312600086 | 1
5700123105DG-MLPO02 000018/2026 | ETO | 5700123105DG-MLPO02 000018/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | OLIVEIRA DE FATIMA | RURAL | LD01056046 | 5700123105 | #REF! | 20264082879349 | 570012310546037,694375 | 2026-01-15 16:40 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 464826 | 05113819 | TRAEL | 01/04/2018 10:25:50 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 250332 | 141098 | 25 | DG-MLPO02 000018/2026 | DG-RD-PO | 312600057 | 1
5727954105DG-MLPO02 000044/2026 | ETO | 5727954105DG-MLPO02 000044/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | OLIVEIRA DE FATIMA | RURAL | LD01056046 | 5727954105 | #REF! | . | 572795410546071,7703703704 | 2026-02-18 18:29 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 437907 | 107985 | TRAEL | 01/09/2017 10:55:01 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | TRAEL | 20/02/2026 | 460027 | 112863 | 15 | DG-MLPO02 000044/2026 | DG-RD-PO | 312600160 | 1
5728176096DG-MLPO02 000029/2026 | ETO | 5728176096DG-MLPO02 000029/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | RURAL | LD02072001 | 5728176096 | #REF! | 20264097176834 | 572817609646047,5740625 | 2026-01-25 13:47 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 448346 | 06109176 | TRAEL | 01/11/2017 09:56:55 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 811260 | 149170 | 15 | DG-MLPO02 000029/2026 | DG-RD-PO | 312600091 | 1
5700477096DG-MLPO01 000014/2026 | ETO | 5700477096DG-MLPO01 000014/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5700477096 | #REF! | 20264079193923 | 570047709646036,5479398148 | 2026-01-14 13:09 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 172291 | ILEGIVEL | VIJAI | 01/08/2010 14:14:06 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 290309 | 149748 | 15 | DG-MLPO01 000014/2026 | DG-RD-PO | 312600053 | 1
5700585096DG-MLPO01 000017/2026 | ETO | 5700585096DG-MLPO01 000017/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5700585096 | #REF! | 20264083551108 | 570058509646038,6932638889 | 2026-01-16 16:38 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 573170 | 127924 | TRAEL | 01/04/2021 10:46:11 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 275770 | 146633 | 25 | DG-MLPO01 000017/2026 | DG-RD-PO | 312600059 | 1
5700724096DG-MLPO01 000047/2026 | ETO | 5700724096DG-MLPO01 000047/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5700724096 | #REF! | 20264127874540 | 570072409646067,7780555556 | 2026-02-14 18:40 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 177995 | - | VIJAI | 01/09/2010 10:25:59 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | TRAEL | 20/02/2026 | 475027 | - | 15 | DG-MLPO01 000047/2026 | DG-RD-PO | 312600156 | 1
5701005096DG-MLPO01 000041/2026 | ETO | 5701005096DG-MLPO01 000041/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5701005096 | #REF! | 20264126897067 | 570100509646067,4991087963 | 2026-02-14 11:59 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 173378 | 147539 | VIJAI | 01/08/2010 16:04:25 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | CPFL | 19/02/2026 | 179938 | - | 15 | DG-MLPO01 000041/2026 | DG-RD-PO | 312600152 | 1
5710046096DG-MLPO01 000039/2026 | ETO | 5710046096DG-MLPO01 000039/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5710046096 | #REF! | 0000 | 571004609646065,4365509259 | 2026-02-12 10:29 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1463815 | 135568 | ROMAGNOLE | 01/05/2023 10:49:23 | 3F | 34.5 | 30 | TRAEL | CPFL | 01/01/2024 | 1219870 | 122289 | 30 | DG-MLPO01 000039/2026 | DG-RD-PO | 312500671 | 1
5729815096DG-MLPO01 000042/2026 | ETO | 5729815096DG-MLPO01 000042/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5729815096 | #REF! | 20264126688469 | 572981509646066,6813657407 | 2026-02-13 16:21 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 291519 | 109803 | TRAEL | 01/09/2006 16:48:32 | 1F | 34.5 | 25 | TRAEL | TRAEL | 01/09/2025 | 317014 | 149647 | 15 | DG-MLPO01 000042/2026 | DG-RD-PO | 312600155 | 1
5729815096DG-MLPO01 000045/2026 | ETO | 5729815096DG-MLPO01 000045/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5729815096 | #REF! | 20264128378263 | 572981509646068,8406134259 | 2026-02-15 20:10 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 317014 | - | ITB | 01/03/2005 09:53:11 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 01/01/2026 | 271322 | 145133 | 25 | DG-MLPO01 000045/2026 | DG-RD-PO | 312600155 | 1
5700009096DG-MPDG01 000005/2026 | ETO | 5700009096DG-MPDG01 000005/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | URBANO | LD03046026 | 5700009096 | #REF! | 20264062763489 | 570000909646025,0825810185 | 2026-01-03 01:59 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | KA0077A002C | ILEGIVEL | N/A | 01/11/1989 16:36:22 | 3F | 34.5 | 75 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 1465514 | 135659 | 112.5 | DG-MPDG01 000005/2026 | DG-RD-PO | 312600013 | 1
5700471026DG-MLPO01 000022/2026 | ETO | 5700471026DG-MLPO01 000022/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | RURAL | LD02059122 | 5700471026 | #REF! | 20264089193336 | 570047102646042,7739236111 | 2026-01-20 18:34 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 1537466 | 136891 | ITB | 01/06/2023 17:40:18 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 290341 | 149780 | 15 | DG-MLPO01 000022/2026 | DG-RD-PO | 312600079 | 1
5700472026DG-MLPO01 000043/2026 | ETO | 5700472026DG-MLPO01 000043/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | RURAL | LD02059122 | 5700472026 | #REF! | ....... | 570047202646066,5165393519 | 2026-02-13 12:24 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 455491 | - | TRAEL | 01/06/2018 09:26:36 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | TRAEL | 01/05/2025 | 464863 | 113856 | 15 | DG-MLPO01 000043/2026 | DG-RD-PO | 312600154 | 1
5700860026DG-MLPO01 000021/2026 | ETO | 5700860026DG-MLPO01 000021/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | RURAL | LD02059122 | 5700860026 | #REF! | 20264089047339 | 570086002646042,6681944444 | 2026-01-20 16:02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 185151 | ILEGIVEL | VIJAI | 01/02/2011 17:26:36 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 290388 | 149795 | 15 | DG-MLPO01 000021/2026 | DG-RD-PO | 312600078 | 1
5700861026DG-MLPO02 000041/2026 | ETO | 5700861026DG-MLPO02 000041/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | RURAL | LD02059122 | 5700861026 | #REF! | 20264124110633 | 570086102646064,9907060185 | 2026-02-11 23:47 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 184945 | ILEGIVEL | N/A | 16/02/2011 11:01:09 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 339337 | 147572 | 15 | DG-MLPO02 000041/2026 | DG-RD-PO | 312600161 | 1
5700865026DG-MLPO02 000046/2026 | ETO | 5700865026DG-MLPO02 000046/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | RURAL | LD02059122 | 5700865026 | #REF! | 20264136273011 | 570086502646076,5853472222 | 2026-02-23 14:03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 185115 | ILEGIVEL | N/A | 25/02/2011 10:54:18 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 625930 | 149402 | 15 | DG-MLPO02 000046/2026 | DG-RD-PO | 312600171 | 1
5723939026DG-MLPO01 000010/2026 | ETO | 5723939026DG-MLPO01 000010/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | RURAL | LD02059122 | 5723939026 | #REF! | 20264064781636 | 572393902646028,78625 | 2026-01-06 18:52 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 178863 | ILEGIVEL | TRAEL | 10/01/2001 15:15:36 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 799728 | 147963 | 25 | DG-MLPO01 000010/2026 | DG-RD-PO | 312600038 | 1
5730849026DG-MLPO02 000045/2026 | ETO | 5730849026DG-MLPO02 000045/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | RURAL | LD02059122 | 5730849026 | #REF! | 20264130125358 | 573084902646071,7927893518 | 2026-02-18 19:02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 179946 | 112144 | TRAEL | 01/03/2002 10:27:18 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | TRAEL | 01/03/2018 | 498523 | 119709 | 15 | DG-MLPO02 000045/2026 | DG-RD-PO | 312600164 | 1
5700337026DG-MPDG01 000041/2026 | ETO | 5700337026DG-MPDG01 000041/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5700337026 | #REF! | 20264105157412 | 570033702646050,8566898148 | 2026-01-28 20:34 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 198627 | - | VIJAI | 01/09/2011 15:10:50 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 03/02/2026 | 811258 | 149168 | 15 | DG-MPDG01 000041/2026 | DG-RD-PO | 312600106 | 1
5700443026DG-MLPO01 000012/2026 | ETO | 5700443026DG-MLPO01 000012/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5700443026 | #REF! | 20264067360919 | 570044302646029,155150463 | 2026-01-07 03:43 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 202749 | 0608551 | VIJAI | 01/11/2011 15:32:52 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 179721 | 147956 | 25 | DG-MLPO01 000012/2026 | DG-RD-PO | 312600041 | 1
5700799026DG-MLPO01 000034/2026 | ETO | 5700799026DG-MLPO01 000034/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5700799026 | #REF! | 20264117195545 | 570079902646057,1391319444 | 2026-02-04 03:20 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 176514 | - | VIJAI | 01/09/2010 15:50:04 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | CPFL | 06/02/2026 | 525336 | 122475 | 15 | DG-MLPO01 000034/2026 | DG-RD-PO | 312600124 | 1
5700847026DG-MLPO02 000026/2026 | ETO | 5700847026DG-MLPO02 000026/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5700847026 | #REF! | 20264094917665 | 570084702646046,9127314815 | 2026-01-24 21:54 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 723948 | 06003419 | ITB | 01/03/2011 09:10:07 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820171 | 149285 | 15 | DG-MLPO02 000026/2026 | DG-RD-PO | 312600088 | 1
5701034026DG-MLPO01 000007/2026 | ETO | 5701034026DG-MLPO01 000007/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5701034026 | #REF! | 20254056521368 | 570103402646023,1837962963 | 2026-01-01 04:25 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 721825 | 06001843 | ITB | 01/02/2011 15:20:35 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 799710 | 147945 | 25 | DG-MLPO01 000007/2026 | DG-RD-PO | 312600015 | 1
5701623026DG-MLPO02 000027/2026 | ETO | 5701623026DG-MLPO02 000027/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5701623026 | #REF! | 20264097145433 | 570162302646047,4233333333 | 2026-01-25 10:10 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 202283 | ILEGIVEL | N/A | 01/11/2011 09:25:46 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 799463 | 149114 | 15 | DG-MLPO02 000027/2026 | DG-RD-PO | 312600089 | 1
5710045026DG-MLPO01 000035/2026 | ETO | 5710045026DG-MLPO01 000035/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5710045026 | #REF! | 20264116007640 | 571004502646056,8773842593 | 2026-02-03 21:03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 371259 | - | TOSHIBA | 01/11/1999 16:11:54 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | CPFL | 06/02/2026 | 472337 | 145763 | 15 | DG-MLPO01 000035/2026 | DG-RD-PO | 312600123 | 1
5728738026DG-MLPO02 000028/2026 | ETO | 5728738026DG-MLPO02 000028/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5728738026 | #REF! | 20264094950717 | 572873802646047,4291782407 | 2026-01-25 10:18 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 460275 | 113111 | TRAEL | 01/03/2018 09:43:49 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 799462 | 149113 | 15 | DG-MLPO02 000028/2026 | DG-RD-PO | 312600090 | 1
5733180026DG-MLPO02 000036/2026 | ETO | 5733180026DG-MLPO02 000036/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5733180026 | #REF! | 20264118393804 | 573318002646058,6133217593 | 2026-02-05 14:43 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 502081 | 120234 | TRAEL | 01/05/2019 14:29:05 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | CPFL | 09/02/2026 | 273456 | 147683 | 15 | DG-MLPO02 000036/2026 | DG-RD-PO | 312600135 | 1
5745412026DG-MLPO02 000040/2026 | ETO | 5745412026DG-MLPO02 000040/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5745412026 | #REF! | 20264123780345 | 574541202646064,788287037 | 2026-02-11 18:55 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 441848 | 122300 | TRAEL | 01/08/2017 10:38:29 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 01/04/2025 | 290318 | 149757 | 15 | DG-MLPO02 000040/2026 | DG-RD-PO | 312600142 | 1
5735770026DG-MPDG01 000004/2026 | ETO | 5735770026DG-MPDG01 000004/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | URBANO | AL01069026 | 5735770026 | #REF! | 20264060885118 | 573577002646023,8589699074 | 2026-01-01 20:37 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 38939 | 104077 | TRAEL | 01/02/2004 15:24:42 | 3F | 13.8 | 45 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 01/05/2017 | 1597374 | 144663 | 45 | DG-MPDG01 000004/2026 | DG-RD-PO | 312600018 | 1
5751811026DG-MPPO01 000047/2026 | ETO | 5751811026DG-MPPO01 000047/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | URBANO | LD03046026 | 5751811026 | #REF! | 20264120070497 | 575181102646060,6545601852 | 2026-02-07 15:43 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 458228 | 111370 | TRAEL | 09/02/2018 16:59:40 | 3F | 34.5 | 75 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 09/02/2026 | 1657794 | 148978 | 75 | DG-MPPO01 000047/2026 | DG-RD-PO | 312600134 | 1
5302230001DG-MLPO02 000030/2026 | ETO | 5302230001DG-MLPO02 000030/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | AL01057189 | 5302230001 | #REF! | 20264101069661 | 530223000146049,7870601852 | 2026-01-27 18:53 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 443243 | 05108644 | TRAEL | 01/09/2017 08:56:18 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820320 | 149332 | 15 | DG-MLPO02 000030/2026 | DG-RD-PO | 312600092 | 1
5710707001DG-MPDG01 000040/2026 | ETO | 5710707001DG-MPDG01 000040/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | AL01057189 | 5710707001 | #REF! | 20264111970314 | 571070700146052,8924652778 | 2026-01-30 21:25 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1023339 | - | ITB | 01/06/2016 15:05:40 | 1F | 13.8 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 03/02/2026 | 82010 | 149322 | 15 | DG-MPDG01 000040/2026 | DG-RD-PO | 312600113 | 1
5711221001DG-MLPO02 000019/2026 | ETO | 5711221001DG-MLPO02 000019/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | AL01057189 | 5711221001 | #REF! | 20264085906917 | 571122100146040,4462731481 | 2026-01-18 10:43 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 177282 | 05016290 | ABB | 01/12/2001 17:38:36 | 1F | 13.8 | 15 | INTEL | CPFL | 01/04/2005 | 1622652 | 143136 | 15 | DG-MLPO02 000019/2026 | DG-RD-PO | 312600071 | 1
5721219001DG-MLPO02 000014/2026 | ETO | 5721219001DG-MLPO02 000014/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | AL01057189 | 5721219001 | #REF! | 20264079623362 | 572121900146035,8308796296 | 2026-01-13 19:56 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 68175 | ILEGIVEL | TRAEL | 01/11/2005 09:46:20 | 1F | 13.8 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 272830 | 145448 | 25 | DG-MLPO02 000014/2026 | DG-RD-PO | 312600047 | 1
5745691271DG-MLPO02 000031/2026 | ETO | 5745691271DG-MLPO02 000031/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | AL01057189 | 5745691271 | #REF! | 20264102412650 | 574569127146049,9244212963 | 2026-01-27 22:11 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 577030 | 128673 | TRAEL | 01/05/2021 09:44:30 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820324 | 149336 | 15 | DG-MLPO02 000031/2026 | DG-RD-PO | 312600093 | 1
5701566001DG-MLPO02 000004/2026 | ETO | 5701566001DG-MLPO02 000004/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | AL02057189 | 5701566001 | #REF! | 20264062529119 | 570156600146025,4642939815 | 2026-01-03 11:09 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 47157 | 3093 | TRAEL | 01/11/2004 09:45:11 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 283278 | 14777 | 25 | DG-MLPO02 000004/2026 | DG-RD-PO | 312600033 | 1
5701877001DG-MPPO01 000039/2026 | ETO | 5701877001DG-MPPO01 000039/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | AL02057189 | 5701877001 | #REF! | 20264113526146 | 570187700146054,9600694444 | 2026-02-01 23:02 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 182287 | - | ABB | 01/11/2001 14:20:54 | 3F | 13.8 | 30 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 03/02/2026 | 1635864 | 145713 | 30 | DG-MPPO01 000039/2026 | DG-RD-PO | 312600105 | 1
5710557001DG-MLPO02 000007/2026 | ETO | 5710557001DG-MLPO02 000007/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | AL02057189 | 5710557001 | #REF! | 20264064909114 | 571055700146026,7265046296 | 2026-01-04 17:26 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 177829 | P8143 | ABB | 01/12/2001 15:07:27 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 802074 | 150539 | 25 | DG-MLPO02 000007/2026 | DG-RD-PO | 312600037 | 1
5710918001DG-MLPO02 000043/2026 | ETO | 5710918001DG-MLPO02 000043/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | AL02057189 | 5710918001 | #REF! | . | 571091800146071,6230324074 | 2026-02-18 14:57 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1402A006A | 020961 | TRAFO | 01/05/1993 10:49:48 | 1F | 13.8 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 20/02/2026 | 250401 | 140718 | 15 | DG-MLPO02 000043/2026 | DG-RD-PO | 312600159 | 1
5700449001DG-MLPO01 000029/2026 | ETO | 5700449001DG-MLPO01 000029/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | AL03062013 | 5700449001 | #REF! | 20264113134331 | 570044900146053,6775925926 | 2026-01-31 16:16 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 367994 | - | TOSHIBA | 01/06/1999 13:56:11 | 1F | 13.8 | 15 | INTEL | NÃO É REFORMADO | 01/01/2004 | 149324 | 820312 | 15 | DG-MLPO01 000029/2026 | DG-RD-PO | 312600104 | 1
5710862001DG-MPPO01 000048/2026 | ETO | 5710862001DG-MPPO01 000048/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | AL03062013 | 5710862001 | #REF! | INT: 20264119252067 | 571086200146059,7731828704 | 2026-02-06 18:33 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | 49250 | 4462 | TRAEL | 01/12/2004 14:29:06 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 10/02/2026 | 820311 | 149323 | 15 | DG-MPPO01 000048/2026 | DG-RD-PO | 312600140 | 1
5711513001DG-MLPO01 000016/2026 | ETO | 5711513001DG-MLPO01 000016/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | AL03062013 | 5711513001 | #REF! | 0 | 571151300146038,1595486111 | 2026-01-16 03:50 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | 47057 | 3012 | TRAEL | 01/11/2004 10:37:44 | 1F | 13.8 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1587612 | 139824 | 15 | DG-MLPO01 000016/2026 | DG-RD-PO | 312600058 | 1
5711108001DG-MLPO02 000016/2026 | ETO | 5711108001DG-MLPO02 000016/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | AL03072001 | 5711108001 | #REF! | 20264080569285 | 571110800146036,7758449074 | 2026-01-14 18:37 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 194602 | P02033 | ITB | 01/06/2001 14:55:50 | 1F | 13.8 | 10 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 53432 | 133526 | 15 | DG-MLPO02 000016/2026 | DG-RD-PO | 312600055 | 1
5701402001DG-MLPO01 000049/2026 | ETO | 5701402001DG-MLPO01 000049/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | AL06072001 | 5701402001 | #REF! | . | 570140200146081,5381828704 | 2026-02-28 12:55 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 26932 | 271081 | ROMAGNOLE | 01/08/1999 14:36:05 | 1F | 13.8 | 10 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 53653 | 138525 | 15 | DG-MLPO01 000049/2026 | DG-RD-PO | 312600175 | 1
5739958001DG-MPPO01 000001/2026 | ETO | 5739958001DG-MPPO01 000001/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | LD01072001 | 5739958001 | #REF! | 20264062594108 | 573995800146024,7509143519 | 2026-01-02 18:01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 112938 | ILEGIVEL | TRAEL | 05/01/2023 16:12:34 | 3F | 34.5 | 75 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1468363 | 136722 | 75 | DG-MPPO01 000001/2026 | DG-RD-PO | 312600012 | 1
5710252001DG-MLPO01 000053/2026 | ETO | 5710252001DG-MLPO01 000053/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | LD01100001 | 5710252001 | #REF! | 20264150005355 | 571025200146081,7816203704 | 2026-02-28 18:46 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 395747 | 112233 | TRAEL | 01/06/2024 10:00:08 | 3F | 34.5 | 30 | TRAEL | TRAEL | 01/06/2024 | 432747 | 133501 | 45 | DG-MLPO01 000053/2026 | DG-RD-PO | 312600187 | 1
5720757001DG-MLPO01 000006/2026 | ETO | 5720757001DG-MLPO01 000006/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | LD02100001 | 5720757001 | #REF! | 20264062943668 | 572075700146025,8198611111 | 2026-01-03 19:41 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 505906 | 06121180 | TRAEL | 01/06/2019 16:53:43 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 271311 | 145122 | 25 | DG-MLPO01 000006/2026 | DG-RD-PO | 312600014 | 1
5700237001DG-MPPO01 000058/2026 | ETO | 5700237001DG-MPPO01 000058/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | URBANO | AL06072001 | 5700237001 | #REF! | . | 570023700146073,85375 | 2026-02-20 20:29 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | 100359 | ILEGIVEL | ROMAGNOLE | 01/08/1990 11:22:20 | 3F | 13.8 | 75 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 584496 | 147228 | 75 | DG-MPPO01 000058/2026 | DG-RD-PO | 312600168 | 1
5750367110DG-MPPO01 000060/2026 | ETO | 5750367110DG-MPPO01 000060/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | RURAL | LD01025012 | 5750367110 | #REF! | 20264138004229 | 575036711046078,8033912037 | 2026-02-25 19:17 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 3F | 34.5 | 75 | [5 empty] | 75 | DG-MPPO01 000060/2026 | DG-RD-PO | 312600192 | 1
5700382110DG-MLPO01 000011/2026 | ETO | 5700382110DG-MLPO01 000011/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | RURAL | LD01056046 | 5700382110 | #REF! | 20264067338259 | 570038211046028,8219675926 | 2026-01-06 19:44 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 469604 | 06114333 | TRAEL | 01/05/2018 15:24:37 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 271358 | 145169 | 25 | DG-MLPO01 000011/2026 | DG-RD-PO | 312600039 | 1
5720950110DG-MLPO01 000018/2026 | ETO | 5720950110DG-MLPO01 000018/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | RURAL | LD01056046 | 5720950110 | #REF! | não | 572095011046039,9130787037 | 2026-01-17 21:55 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | 310676 | 130860 | TRAEL | 19/01/2022 10:57:09 | 1F | 13.8 | 15 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 19/01/2005 | 275791 | 146654 | 25 | DG-MLPO01 000018/2026 | DG-RD-PO | 312600060 | 1
5710301110DG-MLPO02 000020/2026 | ETO | 5710301110DG-MLPO02 000020/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | RURAL | LD02047073 | 5710301110 | #REF! | 20264085706557 | 571030111046041,5351041667 | 2026-01-19 12:51 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 462718 | ILEGIVEL | ITB | 01/06/2007 13:50:00 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 271301 | 145112 | 25 | DG-MLPO02 000020/2026 | DG-RD-PO | 312600075 | 1
5720858110DG-MLPO02 000021/2026 | ETO | 5720858110DG-MLPO02 000021/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | RURAL | LD02047073 | 5720858110 | #REF! | 20264088353671 | 572085811046041,8657060185 | 2026-01-19 20:47 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 367517 | 018862 | TRAEL | 01/11/2015 16:47:26 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 549944 | 141389 | 25 | DG-MLPO02 000021/2026 | DG-RD-PO | 312600076 | 1
5758619110DG-MLPO02 000017/2026 | ETO | 5758619110DG-MLPO02 000017/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | RURAL | LD02047073 | 5758619110 | #REF! | 20264081454521 | 575861911046037,5783217593 | 2026-01-15 13:53 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 100818 | 109845 | TRAEL | 01/11/2006 10:15:01 | 3F | 34.5 | 30 | TRAEL | TRAEL | 01/04/2023 | 230304 | 146536 | 30 | DG-MLPO02 000017/2026 | DG-RD-PO | 312600056 | 1
5700722152DG-MLPO02 000025/2026 | ETO | 5700722152DG-MLPO02 000025/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | RURAL | LD02072001 | 5700722152 | #REF! | 20264097292448 | 570072215246047,520625 | 2026-01-25 12:30 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 112158 | ILEGIVEL | N/A | 01/07/2010 11:24:01 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 799469 | 149120 | 15 | DG-MLPO02 000025/2026 | DG-RD-PO | 312600084 | 1
5700905152DG-MLPO01 000048/2026 | ETO | 5700905152DG-MLPO01 000048/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | RURAL | LD02072001 | 5700905152 | #REF! | 20264128798303 | 570090515246069,6678935185 | 2026-02-16 16:02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 128046 | - | VIJAI | 01/10/2008 10:33:09 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | TRAEL | 20/02/2026 | 443121 | 108976 | 15 | DG-MLPO01 000048/2026 | DG-RD-PO | 312600158 | 1
5708368269DG-MPPO01 000052/2026 | ETO | 5708368269DG-MPPO01 000052/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | RURAL | LD02072001 | 5708368269 | #REF! | 20264128610864 | 570836826946069,4568865741 | 2026-02-16 10:58 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 338032 | 133463 | TRAEL | 17/02/2015 10:10:57 | 3F | 34.5 | 75 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 17/02/2026 | 589117 | 148386 | 75 | DG-MPPO01 000052/2026 | DG-RD-PO | 312600146 | 1
5710156152DG-MLPO01 000028/2026 | ETO | 5710156152DG-MLPO01 000028/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | RURAL | LD02072001 | 5710156152 | #REF! | 20264113569492 | 571015615246054,741087963 | 2026-02-01 17:47 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 180803 | - | ABB | 01/05/2002 13:46:57 | 1F | 34.5 | 15 | INTEL | NÃO É REFORMADO | 01/01/2013 | 820303 | 149317 | 15 | DG-MLPO01 000028/2026 | DG-RD-PO | 312600101 | 1
5713428152DG-MLPO01 000020/2026 | ETO | 5713428152DG-MLPO01 000020/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | RURAL | LD02072001 | 5713428152 | #REF! | 20264088317207 | 571342815246041,6895138889 | 2026-01-19 16:33 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 460438 | 06113278 | TRAEL | 01/04/2018 17:05:29 | 3F | 34.5 | 45 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 427825 | 104440 | 45 | DG-MLPO01 000020/2026 | DG-RD-PO | 312600127 | 1
5713428152DG-MPPO01 000043/2026 | ETO | 5713428152DG-MPPO01 000043/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | RURAL | LD02072001 | 5713428152 | #REF! | 20264117832489 | 571342815246059,3627083333 | 2026-02-06 08:42 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 421825 | 104440 | TRAEL | 01/01/2017 11:17:40 | 3F | 34.5 | 45 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 457360 | 110974 | 45 | DG-MPPO01 000043/2026 | DG-RD-PO | 312600127 | 1
5727802152DG-MLPO02 000024/2026 | ETO | 5727802152DG-MLPO02 000024/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | RURAL | LD02072001 | 5727802152 | #REF! | 20264094943366 | 572780215246045,7868402778 | 2026-01-23 18:53 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1026947 | 102627 | ITB | 01/07/2016 11:10:19 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820270 | 149284 | 15 | DG-MLPO02 000024/2026 | DG-RD-PO | 312600083 | 1
5758640152DG-MPPO01 000022/2026 | ETO | 5758640152DG-MPPO01 000022/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | RURAL | LD02072001 | 5758640152 | #REF! | 20264089363984 | 575864015246042,9163078704 | 2026-01-20 21:59 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1568551 | 113098 | ROMAGNOLE | 01/12/2024 10:26:00 | 3F | 34.5 | 112.5 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 400401 | 105971 | 150 | DG-MPPO01 000022/2026 | DG-RD-PO | 312600080 | 1
5722214257DG-MLPO02 000038/2026 | ETO | 5722214257DG-MLPO02 000038/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SAO FELIX DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5722214257 | #REF! | 20264115179613 | 572221425746056,4815509259 | 2026-02-03 11:33 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 522957 | 12074 | TRAEL | 01/12/2019 15:07:15 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | CPFL | 09/02/2026 | 748483 | 147599 | 15 | DG-MLPO02 000038/2026 | DG-RD-PO | 312600131 | 1
5722225257DG-MLPO01 000004/2026 | ETO | 5722225257DG-MLPO01 000004/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SAO FELIX DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5722225257 | #REF! | 20254058965216 | 572222525746023,3344097222 | 2026-01-01 08:02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 925813 | 013860 | ITB | 01/11/2014 14:50:31 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 254184 | 142973 | 25 | DG-MLPO01 000004/2026 | DG-RD-PO | 312600008 | 1
5728343257DG-MPPO01 000061/2026 | ETO | 5728343257DG-MPPO01 000061/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SAO FELIX DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5728343257 | #REF! | 20264150080708 | 572834325746081,8508217593 | 2026-02-28 20:25 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | DG-MPPO01 000061/2026 | DG-RD-PO | 312600193 | 1
5750621043DG-MLPO02 000039/2026 | ETO | 5750621043DG-MLPO02 000039/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SILVANOPOLIS | RURAL | LD01051035 | 5750621043 | #REF! | 20264123168586 | 575062104346063,6960532407 | 2026-02-10 16:42 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 717608 | p012755 | TRAEL | 01/11/2023 10:22:12 | 3F | 34.5 | 45 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 115184 | 134859 | 45 | DG-MLPO02 000039/2026 | DG-RD-PO | 312600149 | 1
5750621043DG-MPPO01 000050/2026 | ETO | 5750621043DG-MPPO01 000050/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SILVANOPOLIS | RURAL | LD01051035 | 5750621043 | #REF! | 20264125643093 | 575062104346066,4567708333 | 2026-02-13 10:58 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | 115184 | 134859 | TRAEL | 01/08/2007 11:15:20 | 3F | 34.5 | 45 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 01/03/2025 | 470404 | 117890 | 45 | DG-MPPO01 000050/2026 | DG-RD-PO | 312600149 | 1
5700454043DG-MLPO02 000037/2026 | ETO | 5700454043DG-MLPO02 000037/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SILVANOPOLIS | RURAL | LD02072001 | 5700454043 | #REF! | 20264118513550 | 570045404346059,5047800926 | 2026-02-06 12:07 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 362723 | 017337 | TRAEL | 01/09/2015 14:49:34 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO | CPFL | 09/02/2026 | 525579 | 122728 | 15 | DG-MLPO02 000037/2026 | DG-RD-PO | 312600132 | 1
5700581043DG-MPDG01 000045/2026 | ETO | 5700581043DG-MPDG01 000045/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SILVANOPOLIS | RURAL | LD02072001 | 5700581043 | #REF! | 20264106798194 | 570058104346052,7502546296 | 2026-01-30 18:00 | QUEIMADO | VANDALISMO | QUEIMADO | 723966 | - | ITB | 01/03/2011 16:28:53 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 03/02/2026 | 820260 | 149274 | 15 | DG-MPDG01 000045/2026 | DG-RD-PO | 312600108 | 1
5745654026DG-MLPO01 000009/2026 | ETO | 5745654026DG-MLPO01 000009/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SILVANOPOLIS | RURAL | LD03046026 | 5745654026 | #REF! | 20264062592244 | 574565402646025,9100231481 | 2026-01-03 21:50 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 549711 | 06125240 | TRAEL | 01/06/2020 15:02:16 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 799729 | 147964 | 25 | DG-MLPO01 000009/2026 | DG-RD-PO | 312600036 | 1
5310124040ENC-MLAR02 000020/2026 | ETO | 5310124040ENC-MLAR02 000020/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGOMINAS | RURAL | AL01006040 | 5310124040 | #REF! | 20264112989930 | 531012404046053,6926273148 | 2026-01-31 16:37 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 973910 | 05019548 | ITB | 01/10/2015 08:42:39 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | C289691 | 148527 | 15 | ENC-MLAR02 000020/2026 | ETO-RD-AR | 612600129 | 1
5710050040ENC-MLAR02 000038/2026 | ETO | 5710050040ENC-MLAR02 000038/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGOMINAS | RURAL | AL01006040 | 5710050040 | #REF! | 20264131777588 | 571005004046072,5025810185 | 2026-02-19 12:04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 441625 | 05107500 | TRAEL | 01/08/2017 14:39:03 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 292444 | 149820 | 15 | ENC-MLAR02 000038/2026 | ETO-RD-AR | 612600215 | 1
5700019040ENC-MLAR05 000070/2026 | ETO | 5700019040ENC-MLAR05 000070/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGOMINAS | RURAL | LD03010004 | 5700019040 | #REF! | 20264106111970 | 570001904046051,4942824074 | 2026-01-29 11:52 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 315495 | 7238 | ITB | 25/03/2005 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820230 | 149244 | 15 | ENC-MLAR05 000070/2026 | ETO-RD-AR | 612600114 | 1
5700192040ENC-MLAR05 000119/2026 | ETO | 5700192040ENC-MLAR05 000119/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGOMINAS | RURAL | LD03010004 | 5700192040 | #REF! | 20264127811809 | 570019204046068,4985069444 | 2026-02-15 11:58 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 573559 | 33171 | ITB | 07/01/2009 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | 55517 | 144421 | 15 | ENC-MLAR05 000119/2026 | ETO-RD-AR | 612600201 | 1
5700481040ENC-MLAR02 000015/2026 | ETO | 5700481040ENC-MLAR02 000015/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGOMINAS | RURAL | LD03010004 | 5700481040 | #REF! | 20264094947600 | 570048104046045,8417476852 | 2026-01-23 20:12 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 522942 | 0612059 | TRAEL | 01/12/2019 08:40:04 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820227 | 149241 | 15 | ENC-MLAR02 000015/2026 | ETO-RD-AR | 612600098 | 1
5700557040ENC-MLAR01 000015/2026 | ETO | 5700557040ENC-MLAR01 000015/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGOMINAS | RURAL | LD03010004 | 5700557040 | #REF! | 20264064265358 | 570055704046025,7449652778 | 2026-01-03 17:53 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 392562 | ILEGIVEL | ITB | 01/03/2006 11:44:47 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 550861 | 148835 | 15 | ENC-MLAR01 000015/2026 | ETO-RD-AR | 612600023 | 1
5700771040ENC-MLAR02 000004/2026 | ETO | 5700771040ENC-MLAR02 000004/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGOMINAS | RURAL | LD03010004 | 5700771040 | #REF! | 20264079463349 | 570077104046036,4324189815 | 2026-01-14 10:23 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 124785 | ILEGIVEL | VIJAI | 01/08/2008 14:15:23 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 290274 | 149713 | 15 | ENC-MLAR02 000004/2026 | ETO-RD-AR | 612600062 | 1
5700867040ENC-MLAR05 000014/2026 | ETO | 5700867040ENC-MLAR05 000014/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGOMINAS | RURAL | LD03010004 | 5700867040 | #REF! | 20264069140585 | 570086704046030,4539699074 | 2026-01-08 10:54 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 432082 | 06105312 | TRAEL | 14/06/2017 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 290247 | 149686 | 15 | ENC-MLAR05 000014/2026 | ETO-RD-AR | 612600051 | 1
5710201040ENC-MLAR01 000017/2026 | ETO | 5710201040ENC-MLAR01 000017/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGOMINAS | RURAL | LD03010004 | 5710201040 | #REF! | 20264064456021 | 571020104046025,7655324074 | 2026-01-03 18:22 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 362351 | ILEGIVEL | ITB | 01/11/2005 14:08:42 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 178590 | 140183 | 15 | ENC-MLAR01 000017/2026 | ETO-RD-AR | 612600025 | 1
5701406004ENC-MLAR01 000066/2026 | ETO | 5701406004ENC-MLAR01 000066/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | AL02096004 | 5701406004 | #REF! | 20264094751709 | 570140600446045,6836458333 | 2026-01-23 16:24 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 203070 | 48558 | TRAEL | 14/10/2010 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | C 292467 | 149843 | 15 | ENC-MLAR01 000066/2026 | ETO-RD-AR | 612600096 | 1
5703331004ENC-MLAR01 000047/2026 | ETO | 5703331004ENC-MLAR01 000047/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | AL02096004 | 5703331004 | #REF! | 20264068601801 | 570333100446029,7288194444 | 2026-01-07 17:29 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 669094 | 133694 | TRAEL | 01/12/2022 | 1F | 13.8 | 25 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 802075 | 100540 | 15 | ENC-MLAR01 000047/2026 | ETO-RD-AR | 612600047 | 1
5710297004ENC-MLAR05 000044/2026 | ETO | 5710297004ENC-MLAR05 000044/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD02010004 | 5710297004 | #REF! | 20264085653261 | 571029700446040,6282638889 | 2026-01-18 15:05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 432239 | 06105469 | TRAEL | 22/06/2017 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820200 | 149214 | 15 | ENC-MLAR05 000044/2026 | ETO-RD-AR | 612600085 | 1
5701260004ENC-MLAR01 000048/2026 | ETO | 5701260004ENC-MLAR01 000048/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD02010153 | 5701260004 | #REF! | 20264069552119 | 570126000446030,4644212963 | 2026-01-08 11:09 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 391916 | 00 | ITB | 01/03/2006 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C290278 | 149712 | 15 | ENC-MLAR01 000048/2026 | ETO-RD-AR | 612600052 | 1
5704370057ENC-MLAR05 000026/2026 | ETO | 5704370057ENC-MLAR05 000026/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD03010004 | 5704370057 | #REF! | 20264080431921 | 570437005746038,3731481481 | 2026-01-16 08:57 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 371054 | ILEGIVEL | TOSHIBA | 27/11/1999 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820201 | 149215 | 15 | ENC-MLAR05 000026/2026 | ETO-RD-AR | 612600070 | 1
5710355004ENC-MLAR02 000014/2026 | ETO | 5710355004ENC-MLAR02 000014/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD03010004 | 5710355004 | #REF! | 20264092479576 | 571035500446044,750462963 | 2026-01-22 18:01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 6144 | C116060000030 | WTW | 01/03/1988 17:11:31 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820204 | 149218 | 15 | ENC-MLAR02 000014/2026 | ETO-RD-AR | 612600093 | 1
5710356004ENC-MLAR02 000039/2026 | ETO | 5710356004ENC-MLAR02 000039/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD03010004 | 5710356004 | #REF! | 20264131852504 | 571035600446072,7637152778 | 2026-02-19 18:20 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 358519 | ILEGIVEL | ITB | 01/10/2005 10:43:57 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820278 | 149292 | 15 | ENC-MLAR02 000039/2026 | ETO-RD-AR | 612600207 | 1
5743768004ENC-MLAR01 000018/2026 | ETO | 5743768004ENC-MLAR01 000018/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD03010004 | 5743768004 | #REF! | 20264064767924 | 574376800446026,3890393519 | 2026-01-04 09:20 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 572156 | 127224 | TRAEL | 01/03/2021 11:51:04 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 398699 | 116023 | 15 | ENC-MLAR01 000018/2026 | ETO-RD-AR | 612600107 | 1
5743768004ENC-MLAR05 000048/2026 | ETO | 5743768004ENC-MLAR05 000048/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD03010004 | 5743768004 | #REF! | 20264099454134 | 574376800446048,5359606482 | 2026-01-26 12:52 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 399699 | 116023 | TRAEL | 26/01/2016 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  | 820231 | 149245 | 15 | ENC-MLAR05 000048/2026 | ETO-RD-AR | 612600107 | 1
5759123004ENC-MLAR02 000032/2026 | ETO | 5759123004ENC-MLAR02 000032/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD03010004 | 5759123004 | #REF! | 20264123845303 | 575912300446065,5004513889 | 2026-02-12 12:01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | C250770 | 141060 | ITAM | 01/05/2024 11:43:35 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820292 | 149306 | 15 | ENC-MLAR02 000032/2026 | ETO-RD-AR | 612600181 | 1
5740204170ENC-MLAR05 000102/2026 | ETO | 5740204170ENC-MLAR05 000102/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD04010004 | 5740204170 | #REF! | 20264120061052 | 574020417046060,7921990741 | 2026-02-07 19:01 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | 932234 | 121347 | ITB | 07/01/2015 | 1F | 34.5 | 25 | POTENCIAL | CPFL |  | 669072 | 133672 | 25 | ENC-MLAR05 000102/2026 | ETO-RD-AR | 612600162 | 1
5700746004ENC-MLAR01 000054/2026 | ETO | 5700746004ENC-MLAR01 000054/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD05010004 | 5700746004 | #REF! | 0 | 570074600446041,9058101852 | 2026-01-19 21:44 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1294 | ILEGIVEL | CROSS | 12/04/1995 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820197 | 149211 | 15 | ENC-MLAR01 000054/2026 | ETO-RD-AR | 612600086 | 1
5700782004ENC-MLAR02 000017/2026 | ETO | 5700782004ENC-MLAR02 000017/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD05010004 | 5700782004 | #REF! | 20264111971259 | 570078200446052,7365046296 | 2026-01-30 17:41 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 528256 | 06123026 | TRAEL | 06/02/2020 08:13:56 | 1F | 13.8 | 25 | NÃO É REFORMADO |  |  | 602605 | 129837 | 25 | ENC-MLAR02 000017/2026 | ETO-RD-AR | 612600127 | 1
5701949004ENC-MLAR05 000115/2026 | ETO | 5701949004ENC-MLAR05 000115/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD05010004 | 5701949004 | #REF! | 20264123800573 | 570194900446065,4951967593 | 2026-02-12 11:53 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 369015 | 20377 | TOSHIBA | 16/09/1999 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820279 | 149293 | 15 | ENC-MLAR05 000115/2026 | ETO-RD-AR | 612600180 | 1
5702795004ENC-MLAR02 000023/2026 | ETO | 5702795004ENC-MLAR02 000023/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD05010004 | 5702795004 | #REF! | 20264120860083 | 570279500446061,6646643519 | 2026-02-08 15:57 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 473506 | ILEGIVEL | ITB | 01/06/2007 10:28:29 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820294 | 149308 | 15 | ENC-MLAR02 000023/2026 | ETO-RD-AR | 612600169 | 1
5703232004ENC-MLAR02 000042/2026 | ETO | 5703232004ENC-MLAR02 000042/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD05010004 | 5703232004 | #REF! | 20264133557441 | 570323200446075,6811342593 | 2026-02-22 16:21 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 178921 | ILEGIVEL | VIJAI | 01/09/2010 10:21:19 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820191 | 149205 | 15 | ENC-MLAR02 000042/2026 | ETO-RD-AR | 612600208 | 1
5755876004ENC-MLAR01 000108/2026 | ETO | 5755876004ENC-MLAR01 000108/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD05010004 | 5755876004 | #REF! | 20264133577202 | 575587600446075,7937847222 | 2026-02-22 19:03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 460401 | 113237 | TRAEL | 01/01/2018 | 3F | 34.5 | 45 | TRAEL | TRAEL |  | 460417 | 113257 | 45 | ENC-MLAR01 000108/2026 | ETO-RD-AR | 612600206 | 1
5700013004ENC-MLAR01 000060/2026 | ETO | 5700013004ENC-MLAR01 000060/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | URBANO | AL01010004 | 5700013004 | #REF! | 20264094744924 | 570001300446045,5436921296 | 2026-01-23 13:03 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 172807 | 36790 | TRAEL | 09/12/2009 | 3F | 13.8 | 150 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 24513330 | 146494 | 150 | ENC-MLAR01 000060/2026 | ETO-RD-AR | 612600095 | 1
5700235157ENC-MLAR05 000120/2026 | ETO | 5700235157ENC-MLAR05 000120/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUANA | RURAL | LD03010004 | 5700235157 | #REF! | 20264126842405 | 570023515746067,710162037 | 2026-02-14 17:03 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | EA 1665A005 | ILEGIVEL | TRAFO | 28/10/1993 | 3F | 34.5 | 45 | NÃO É REFORMADO |  |  | 427834 | 144835 | 45 | ENC-MLAR05 000120/2026 | ETO-RD-AR | 612600194 | 1
5710117157ENC-MLAR05 000105/2026 | ETO | 5710117157ENC-MLAR05 000105/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUANA | RURAL | LD03010004 | 5710117157 | #REF! | 20264120091327 | 571011715746060,8621412037 | 2026-02-07 20:41 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 371150 | ILEGIVEL | TOSHIBA | 11/11/1999 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820293 | 149307 | 15 | ENC-MLAR05 000105/2026 | ETO-RD-AR | 612600166 | 1
5700007157ENC-MLAR05 000104/2026 | ETO | 5700007157ENC-MLAR05 000104/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUANA | URBANO | LD01095030 | 5700007157 | #REF! | 20264119943682 | 570000715746060,7349189815 | 2026-02-07 17:38 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 616181 | 131314 | TRAEL | 19/05/2022 | 3F | 34.5 | 150 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 114586 | 144080 | 150 | ENC-MLAR05 000104/2026 | ETO-RD-AR | 612600150 | 1
5700036157ENC-MLAR05 000068/2026 | ETO | 5700036157ENC-MLAR05 000068/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUANA | URBANO | LD01095030 | 5700036157 | #REF! | 20264113201352 | 570003615746053,861400463 | 2026-01-31 20:40 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | 107240 | 21710 | TRAEL | 20/04/2007 | 3F | 34.5 | 45 | NÃO É REFORMADO |  |  | 1616967 | 146095 | 45 | ENC-MLAR05 000068/2026 | ETO-RD-AR | 612600131 | 1
5366985025ENC-MLAR05 000089/2026 | ETO | 5366985025ENC-MLAR05 000089/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAPOEMA | RURAL | LD02010153 | 5366985025 | #REF! | ---- | 536698502546055,5717476852 | 2026-02-02 13:43 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | C 287221 | 148084 | ITAM | 30/08/2025 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820280 | 149294 | 15 | ENC-MLAR05 000089/2026 | ETO-RD-AR | 612600141 | 1
5700652025ENC-MLAR01 000056/2026 | ETO | 5700652025ENC-MLAR01 000056/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAPOEMA | RURAL | LD02010153 | 5700652025 | #REF! | 20264092579345 | 570065202546044,8856597222 | 2026-01-22 21:15 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 389400 | 00 | TRAEL | 01/06/2016 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C.290290 | 149729 | 15 | ENC-MLAR01 000056/2026 | ETO-RD-AR | 612600094 | 1
5710058022ENC-MLAR05 000133/2026 | ETO | 5710058022ENC-MLAR05 000133/2026 | NORTE | ARAGUAINA | BABACULANDIA | RURAL | LD04105019 | 5710058022 | #REF! | 20264130256069 | 571005802246072,4139699074 | 2026-02-19 09:56 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 369534 | ILEGIVEL | TOSHIBA | 18/09/1999 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820229 | 149243 | 15 | ENC-MLAR05 000133/2026 | ETO-RD-AR | 612600211 | 1
5701104022ENC-MLAR01 000049/2026 | ETO | 5701104022ENC-MLAR01 000049/2026 | NORTE | ARAGUAINA | BABACULANDIA | RURAL | LD05010004 | 5701104022 | #REF! | 20264069536515 | 570110402246030,4144560185 | 2026-01-08 09:57 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 671932 | 38892 | ITB | 01/05/2010 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 670010 | 134727 | 15 | ENC-MLAR01 000049/2026 | ETO-RD-AR | 612600049 | 1
5701297022ENC-MLAR05 000071/2026 | ETO | 5701297022ENC-MLAR05 000071/2026 | NORTE | ARAGUAINA | BABACULANDIA | RURAL | LD05010004 | 5701297022 | #REF! | 20264111907719 | 570129702246052,673125 | 2026-01-30 16:09 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 2233806 | 136201 | ITAM | 17/05/2023 | 1F | 13.8 | 25 | TRAEL |  |  | 1537428 | 136853 | 25 | ENC-MLAR05 000071/2026 | ETO-RD-AR | 612600116 | 1
5701919022ENC-MLAR01 000114/2026 | ETO | 5701919022ENC-MLAR01 000114/2026 | NORTE | ARAGUAINA | BABACULANDIA | RURAL | LD05010004 | 5701919022 | #REF! | 20264137455715 | 570191902246078,5814583333 | 2026-02-25 13:57 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 178501 | 00 | VIJAI | 07/09/2010 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 827823 | 150100 | 15 | ENC-MLAR01 000114/2026 | ETO-RD-AR | 612600227 | 1
5715142022ENC-MLAR05 000116/2026 | ETO | 5715142022ENC-MLAR05 000116/2026 | NORTE | ARAGUAINA | BABACULANDIA | RURAL | LD05010004 | 5715142022 | #REF! | 20264124806973 | 571514202246065,7766782407 | 2026-02-12 18:38 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 335136 | 139086 | TRAEL | 12/01/2022 | 3F | 34.5 | 75 | TRAEL |  |  | 366468 | 149592 | 75 | ENC-MLAR05 000116/2026 | ETO-RD-AR | 612600182 | 1
5728646022ENC-MLAR02 000035/2026 | ETO | 5728646022ENC-MLAR02 000035/2026 | NORTE | ARAGUAINA | BABACULANDIA | RURAL | LD05010004 | 5728646022 | #REF! | 20264128037196 | 572864602246068,4633333333 | 2026-02-15 11:07 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 442883 | 06108738 | TRAEL | 01/11/2025 10:32:58 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820277 | 149291 | 15 | ENC-MLAR02 000035/2026 | ETO-RD-AR | 612600192 | 1
5720002063ENC-MLAR05 000016/2026 | ETO | 5720002063ENC-MLAR05 000016/2026 | NORTE | ARAGUAINA | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | RURAL | LD01054060 | 5720002063 | #REF! | 20264078373598 | 572000206346034,6805671296 | 2026-01-12 16:20 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 117892 | 117892 | TRAEL | 10/05/2023 | 3F | 34.5 | 45 | TRAEL | TRAEL |  | 338024 | 146492 | 45 | ENC-MLAR05 000016/2026 | ETO-RD-AR | 612600061 | 1
5700005063ENC-MLAR05 000066/2026 | ETO | 5700005063ENC-MLAR05 000066/2026 | NORTE | ARAGUAINA | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | URBANO | LD01054060 | 5700005063 | #REF! | 20264111921689 | 570000506346052,732650463 | 2026-01-30 17:35 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 487468 | 134712 | ITAIPU | 26/01/2023 | 3F | 34.5 | 45 | NÃO É REFORMADO |  |  | 1 616979 | 146107 | 45 | ENC-MLAR05 000066/2026 | ETO-RD-AR | 612600126 | 1
5700500265ENC-MLAR01 000053/2026 | ETO | 5700500265ENC-MLAR01 000053/2026 | NORTE | ARAGUAINA | BARRA DO OURO | RURAL | LD03105019 | 5700500265 | #REF! | 20264087825007 | 570050026546041,4728703704 | 2026-01-19 11:21 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 301778 | 113366 | TRAEL | 11/04/2012 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL |  |  | 820185 | 149199 | 15 | ENC-MLAR01 000053/2026 | ETO-RD-AR | 612600088 | 1
5701003193ENC-MLAR02 000007/2026 | ETO | 5701003193ENC-MLAR02 000007/2026 | NORTE | ARAGUAINA | CAMPOS LINDOS | RURAL | PS01112193 | 5701003193 | #REF! | 20264085918537 | 570100319346040,5020138889 | 2026-01-18 12:03 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 601419 | 40358 | ITB | 01/08/2010 11:31:33 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820195 | 149209 | 15 | ENC-MLAR02 000007/2026 | ETO-RD-AR | 612600069 | 1
5710094193ENC-MLAR01 000089/2026 | ETO | 5710094193ENC-MLAR01 000089/2026 | NORTE | ARAGUAINA | CAMPOS LINDOS | RURAL | PS01112193 | 5710094193 | #REF! | 20264127799836 | 571009419346067,5268171296 | 2026-02-14 12:39 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 392044 | 15465 | ITB | 01/03/2006 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820206 | 149220 | 15 | ENC-MLAR01 000089/2026 | ETO-RD-AR | 612600197 | 1
5700285080ENC-MLAR01 000014/2026 | ETO | 5700285080ENC-MLAR01 000014/2026 | NORTE | ARAGUAINA | DARCINOPOLIS | RURAL | LD02010004 | 5700285080 | #REF! | 20264060773239 | 570028508046024,5565393519 | 2026-01-02 13:21 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 748296 | 131889 | TRAEL | 01/08/2011 11:36:02 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL | CPFL | 06/01/2022 | 179070 | 107206 | 15 | ENC-MLAR01 000014/2026 | ETO-RD-AR | 612600022 | 1
5359377019ENC-MLAR02 000041/2026 | ETO | 5359377019ENC-MLAR02 000041/2026 | NORTE | ARAGUAINA | FILADELFIA | RURAL | LD01105019 | 5359377019 | #REF! | 20264131726393 | 535937701946074,4943981481 | 2026-02-21 11:52 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 679882 | P 026521 | TRAEL | 01/11/2023 16:54:08 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820281 | 149295 | 15 | ENC-MLAR02 000041/2026 | ETO-RD-AR | 612600214 | 1
5700713019ENC-MLAR05 000097/2026 | ETO | 5700713019ENC-MLAR05 000097/2026 | NORTE | ARAGUAINA | FILADELFIA | RURAL | LD01105019 | 5700713019 | #REF! | 20264117791189 | 570071301946057,7691898148 | 2026-02-04 18:28 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 172078 | 41565 | VIJAI | 14/07/2010 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820178 | 149192 | 15 | ENC-MLAR05 000097/2026 | ETO-RD-AR | 612600148 | 1
5710070019ENC-MLAR05 000040/2026 | ETO | 5710070019ENC-MLAR05 000040/2026 | NORTE | ARAGUAINA | FILADELFIA | RURAL | LD01105019 | 5710070019 | #REF! | 20264086852540 | 571007001946041,539837963 | 2026-01-19 12:57 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 566688037 | 8909 | SIEMENS | 15/07/1999 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 463554 | 132645 | 30 | ENC-MLAR05 000040/2026 | ETO-RD-AR | 612600084 | 1
5700849077ENC-MLAR05 000096/2026 | ETO | 5700849077ENC-MLAR05 000096/2026 | NORTE | ARAGUAINA | GOIATINS | RURAL | LD03105019 | 5700849077 | #REF! | ---- | 570084907746057,3977662037 | 2026-02-04 09:33 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 178361 | 178361 | VIJAI | 09/09/2010 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820181 | 149195 | 15 | ENC-MLAR05 000096/2026 | ETO-RD-AR | 612600146 | 1
5700951077ENC-MLAR05 000073/2026 | ETO | 5700951077ENC-MLAR05 000073/2026 | NORTE | ARAGUAINA | GOIATINS | RURAL | LD03105019 | 5700951077 | #REF! | 20264111923714 | 570095107746052,6606134259 | 2026-01-30 15:51 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 175324 | 44806 | VIJAI | 07/09/2010 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820223 | 149237 | 15 | ENC-MLAR05 000073/2026 | ETO-RD-AR | 612600117 | 1
5700963077ENC-MLAR02 000037/2026 | ETO | 5700963077ENC-MLAR02 000037/2026 | NORTE | ARAGUAINA | GOIATINS | RURAL | LD03105019 | 5700963077 | #REF! | 20264128913350 | 570096307746070,5310300926 | 2026-02-17 12:45 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 432104 | 06105334 | TRAEL | 01/06/2017 10:36:36 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820242 | 149256 | 15 | ENC-MLAR02 000037/2026 | ETO-RD-AR | 612600210 | 1
5700970077ENC-MLAR02 000022/2026 | ETO | 5700970077ENC-MLAR02 000022/2026 | NORTE | ARAGUAINA | GOIATINS | RURAL | LD03105019 | 5700970077 | #REF! | 20264115987501 | 570097007746057,6392939815 | 2026-02-04 15:21 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 768714 | 06008015 | ITB | 01/01/2012 09:51:39 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | 811245 | 149155 | 15 | ENC-MLAR02 000022/2026 | ETO-RD-AR | 612600147 | 1
5701436077ENC-MLAR01 000099/2026 | ETO | 5701436077ENC-MLAR01 000099/2026 | NORTE | ARAGUAINA | GOIATINS | RURAL | LD03105019 | 5701436077 | #REF! | 20264128417550 | 570143607746069,5082523148 | 2026-02-16 12:12 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 171424 | 00 | VIJAI | 01/07/2010 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820238 | 149252 | 15 | ENC-MLAR01 000099/2026 | ETO-RD-AR | 612600199 | 1
5701497077ENC-MLAR02 000006/2026 | ETO | 5701497077ENC-MLAR02 000006/2026 | NORTE | ARAGUAINA | GOIATINS | RURAL | LD03105019 | 5701497077 | #REF! | 20264082913166 | 570149707746037,8511458333 | 2026-01-15 20:26 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 172679 | ILEGIVEL | VIJAI | 01/07/2010 08:26:05 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 290271 | 149710 | 15 | ENC-MLAR02 000006/2026 | ETO-RD-AR | 612600068 | 1
5734874077ENC-MLAR05 000099/2026 | ETO | 5734874077ENC-MLAR05 000099/2026 | NORTE | ARAGUAINA | GOIATINS | RURAL | LD03105019 | 5734874077 | #REF! | 20264118327489 | 573487407746058,4234722222 | 2026-02-05 10:10 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1129 | 134664 | TRANSFORMAN | 08/05/2014 | 1F | 34.5 | 25 | CPFL | CPFL |  | 441045 | 146745 | 25 | ENC-MLAR05 000099/2026 | ETO-RD-AR | 612600159 | 1
5700035159ENC-MLAR02 000008/2026 | ETO | 5700035159ENC-MLAR02 000008/2026 | NORTE | ARAGUAINA | MURICILANDIA | RURAL | LD03010004 | 5700035159 | #REF! | 20264085974893 | 570003515946041,7406944444 | 2026-01-19 17:47 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 458642 | 111718 | TRAEL | 01/02/2018 17:32:22 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820220 | 149234 | 15 | ENC-MLAR02 000008/2026 | ETO-RD-AR | 612600083 | 1
5700133159ENC-MLAR05 000011/2026 | ETO | 5700133159ENC-MLAR05 000011/2026 | NORTE | ARAGUAINA | MURICILANDIA | RURAL | LD03010004 | 5700133159 | #REF! | 20264069746785 | 570013315946031,5593865741 | 2026-01-09 13:26 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1229292 | 128973 | ROMAGNOLE | 01/05/2021 09:00:29 | 3F | 34.5 | 75 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 1454430 | 135210 | 112.5 | ENC-MLAR05 000011/2026 | ETO-RD-AR | 612600059 | 1
5701152040ENC-MLAR01 000120/2026 | ETO | 5701152040ENC-MLAR01 000120/2026 | NORTE | ARAGUAINA | MURICILANDIA | RURAL | LD03010004 | 5701152040 | #REF! | 20264144237652 | 570115204046080,8567592593 | 2026-02-27 20:34 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 573564 | 33176 | ITB | 01/01/2009 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827857 | 150134 | 15 | ENC-MLAR01 000120/2026 | ETO-RD-AR | 612600235 | 1
5710156159ENC-MLAR05 000130/2026 | ETO | 5710156159ENC-MLAR05 000130/2026 | NORTE | ARAGUAINA | MURICILANDIA | RURAL | LD03010004 | 5710156159 | #REF! | 20264131768928 | 571015615946072,7220601852 | 2026-02-19 17:20 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 332335 | 112097 | ITAIPU | 12/04/2018 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 463600 | 129777 | 30 | ENC-MLAR05 000130/2026 | ETO-RD-AR | 612600216 | 1
5710158159ENC-MLAR01 000105/2026 | ETO | 5710158159ENC-MLAR01 000105/2026 | NORTE | ARAGUAINA | MURICILANDIA | RURAL | LD03010004 | 5710158159 | #REF! | 20264128415159 | 571015815946070,4551851852 | 2026-02-17 10:55 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 364399 | 138076 | TRAEL | 08/05/2019 | 3F | 34.5 | 45 | TRAEL | TRAEL |  | 248789 | 131820 | 45 | ENC-MLAR01 000105/2026 | ETO-RD-AR | 612600193 | 1
5710247159ENC-MLAR02 000019/2026 | ETO | 5710247159ENC-MLAR02 000019/2026 | NORTE | ARAGUAINA | MURICILANDIA | RURAL | LD03010004 | 5710247159 | #REF! | 20264113095492 | 571024715946053,5314467593 | 2026-01-31 12:45 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 393781 | ILEGIVEL | ITB | 01/04/2006 08:30:11 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820275 | 149289 | 15 | ENC-MLAR02 000019/2026 | ETO-RD-AR | 612600128 | 1
5700726060ENC-MLAR01 000065/2026 | ETO | 5700726060ENC-MLAR01 000065/2026 | NORTE | ARAGUAINA | NOVA OLINDA | RURAL | AL01054060 | 5700726060 | #REF! | 20264095756627 | 570072606046046,4774305556 | 2026-01-24 11:28 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 502527 | 120055 | TRAEL | 15/05/2026 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 289614 | 148450 | 15 | ENC-MLAR01 000065/2026 | ETO-RD-AR | 612600100 | 1
5701346060ENC-MLAR02 000040/2026 | ETO | 5701346060ENC-MLAR02 000040/2026 | NORTE | ARAGUAINA | NOVA OLINDA | RURAL | AL01054060 | 5701346060 | #REF! | 20264132750792 | 570134606046073,7941898148 | 2026-02-20 19:04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 244067 | 05014829 | TRAEL | 01/01/2012 09:32:04 | 1F | 13.8 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 01/01/2012 | 1668396 | 145265 | 25 | ENC-MLAR02 000040/2026 | ETO-RD-AR | 612600213 | 1
5710365060ENC-MLAR05 000069/2026 | ETO | 5710365060ENC-MLAR05 000069/2026 | NORTE | ARAGUAINA | NOVA OLINDA | RURAL | AL01054060 | 5710365060 | #REF! | 20264113118125 | 571036506046053,7465625 | 2026-01-31 17:55 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 473495 | 116756 | TRAEL | 15/06/2018 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL |  |  | C 289650 | 148486 | 15 | ENC-MLAR05 000069/2026 | ETO-RD-AR | 612600130 | 1
5710332060ENC-MLAR05 000088/2026 | ETO | 5710332060ENC-MLAR05 000088/2026 | NORTE | ARAGUAINA | NOVA OLINDA | RURAL | AL02054060 | 5710332060 | #REF! | 0 | 571033206046056,5796527778 | 2026-02-03 13:55 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 68263 | 2705001534 | TRAEL | 27/11/2003 | 1F | 13.8 | 10 | TRAEL | TRAEL |  | 1497530 | 134433 | 15 | ENC-MLAR05 000088/2026 | ETO-RD-AR | 612600145 | 1
5756806060ENC-MLAR05 000003/2026 | ETO | 5756806060ENC-MLAR05 000003/2026 | NORTE | ARAGUAINA | NOVA OLINDA | URBANO | AL02054060 | 5756806060 | #REF! | ------ | 575680606046028,8617824074 | 2026-01-06 20:41 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | 255447 | 146534 | TRAEL | 29/07/2023 | 3F | 13.8 | 75 | TRAEL |  |  | 16294 | 147780 | 75 | ENC-MLAR05 000003/2026 | ETO-RD-AR | 612600048 | 1
5763353155ENC-MLAR01 000079/2026 | ETO | 5763353155ENC-MLAR01 000079/2026 | NORTE | ARAGUAINA | PALMEIRANTE | RURAL | AL01054060 | 5763353155 | #REF! | 20264121669403 | 576335315546062,800462963 | 2026-02-09 19:13 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1615116 | 146127 | ROMAGNOLE | 01/04/2025 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1610534 | 142284 | 15 | ENC-MLAR01 000079/2026 | ETO-RD-AR | 612600171 | 1
5700119127ENC-MLAR02 000034/2026 | ETO | 5700119127ENC-MLAR02 000034/2026 | NORTE | ARAGUAINA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | RURAL | LD01084002 | 5700119127 | #REF! | 20264124793978 | 570011912746066,7318402778 | 2026-02-13 17:34 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 361432 | ILEGIVEL | ITB | 01/11/2005 11:13:19 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820291 | 149305 | 15 | ENC-MLAR02 000034/2026 | ETO-RD-AR | 612600198 | 1
5701248136ENC-MLAR01 000069/2026 | ETO | 5701248136ENC-MLAR01 000069/2026 | NORTE | ARAGUAINA | PAU D'ARCO | RURAL | LD02010153 | 5701248136 | #REF! | 20264094894560 | 570124813646045,7672916667 | 2026-01-23 18:25 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 482044 | 06118087 | TRAEL | 09/08/2018 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO |  |  | 276123 | 143057 | 25 | ENC-MLAR01 000069/2026 | ETO-RD-AR | 612600097 | 1
5701271136ENC-MLAR01 000067/2026 | ETO | 5701271136ENC-MLAR01 000067/2026 | NORTE | ARAGUAINA | PAU D'ARCO | RURAL | LD02010153 | 5701271136 | #REF! | 20264094763964 | 570127113646046,3127314815 | 2026-01-24 07:30 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 457535 | 19574 | ITB | 23/03/2007 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820209 | 149223 | 15 | ENC-MLAR01 000067/2026 | ETO-RD-AR | 612600099 | 1
5710250136ENC-MLAR01 000068/2026 | ETO | 5710250136ENC-MLAR01 000068/2026 | NORTE | ARAGUAINA | PAU D'ARCO | RURAL | LD02010153 | 5710250136 | #REF! | 20264097132861 | 571025013646046,6196990741 | 2026-01-24 14:52 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 457192 | 19274 | ITB | 15/03/2007 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820239 | 149253 | 15 | ENC-MLAR01 000068/2026 | ETO-RD-AR | 612600101 | 1
5700310053ENC-MLAR02 000005/2026 | ETO | 5700310053ENC-MLAR02 000005/2026 | NORTE | ARAGUAINA | PIRAQUE | RURAL | LD02010004 | 5700310053 | #REF! | 20264080487337 | 570031005346036,817974537 | 2026-01-14 19:38 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 457489 | 19528 | ITB | 01/03/2007 10:18:03 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 290329 | 149768 | 15 | ENC-MLAR02 000005/2026 | ETO-RD-AR | 612600071 | 1
5700316053ENC-MLAR02 000003/2026 | ETO | 5700316053ENC-MLAR02 000003/2026 | NORTE | ARAGUAINA | PIRAQUE | RURAL | LD02010004 | 5700316053 | #REF! | 20264077838155 | 570031605346034,8463773148 | 2026-01-12 20:19 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 456677 | 1871 | ITB | 01/03/2007 14:35:09 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 290232 | 149671 | 15 | ENC-MLAR02 000003/2026 | ETO-RD-AR | 612600060 | 1
5700477058ENC-MLAR01 000088/2026 | ETO | 5700477058ENC-MLAR01 000088/2026 | NORTE | ARAGUAINA | SANTA FE DO ARAGUAIA | RURAL | LD03010004 | 5700477058 | #REF! | 20264126783166 | 570047705846066,8564236111 | 2026-02-13 20:33 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 501980 | 06120133 | TRAEL | 05/04/2025 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820226 | 149240 | 15 | ENC-MLAR01 000088/2026 | ETO-RD-AR | 612600196 | 1
5700907058ENC-MLAR01 000070/2026 | ETO | 5700907058ENC-MLAR01 000070/2026 | NORTE | ARAGUAINA | SANTA FE DO ARAGUAIA | RURAL | LD03010004 | 5700907058 | #REF! | 20264097287847 | 570090705846047,4462962963 | 2026-01-25 10:43 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 183123 | 134768 | ABB | 31/12/2021 | 3F | 34.5 | 30 | TRAEL |  |  | 586774 | 147737 | 45 | ENC-MLAR01 000070/2026 | ETO-RD-AR | 612600102 | 1
5710286058ENC-MLAR05 000072/2026 | ETO | 5710286058ENC-MLAR05 000072/2026 | NORTE | ARAGUAINA | SANTA FE DO ARAGUAIA | RURAL | LD03010004 | 5710286058 | #REF! | 20264106452540 | 571028605846051,7849537037 | 2026-01-29 18:50 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 361139 | ILEGIVEL | ITB | 25/11/2005 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820219 | 149233 | 15 | ENC-MLAR05 000072/2026 | ETO-RD-AR | 612600115 | 1
5710356058ENC-MLAR02 000021/2026 | ETO | 5710356058ENC-MLAR02 000021/2026 | NORTE | ARAGUAINA | SANTA FE DO ARAGUAIA | RURAL | LD03010004 | 5710356058 | #REF! | 20264115217873 | 571035605846055,706099537 | 2026-02-02 16:57 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 114618 | 144112 | TRAFO | 01/10/2024 09:12:11 | 3F | 34.5 | 45 | NÃO É REFORMADO |  |  | 493407 | 135311 | 30 | ENC-MLAR02 000021/2026 | ETO-RD-AR | 612600143 | 1
5710357058ENC-MLAR05 000062/2026 | ETO | 5710357058ENC-MLAR05 000062/2026 | NORTE | ARAGUAINA | SANTA FE DO ARAGUAIA | RURAL | LD03010004 | 5710357058 | #REF! | 20264105030008 | 571035705846050,9029398148 | 2026-01-28 21:40 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | 463538 | ILEGIVEL | TRAEL | 31/03/2018 | 3F | 34.5 | 30 | TRAEL |  |  | 586784 | 147747 | 45 | ENC-MLAR05 000062/2026 | ETO-RD-AR | 612600113 | 1
5710357058ENC-MLAR05 000025/2026 | ETO | 5710357058ENC-MLAR05 000025/2026 | NORTE | ARAGUAINA | SANTA FE DO ARAGUAIA | RURAL | LD03010004 | 5710357058 | #REF! | IND FAZENDA SANTA MARTA, 0 - FAZ. SANTA MARTA | 571035705846037,532337963 | 2026-01-15 12:47 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 463588 | 113637 | TRAEL | 09/08/2018 | 3F | 34.5 | 30 | TRAEL |  |  | 463538 | 113587 | 30 | ENC-MLAR05 000025/2026 | ETO-RD-AR | 612600113 | 1
5710365058ENC-MLAR05 000131/2026 | ETO | 5710365058ENC-MLAR05 000131/2026 | NORTE | ARAGUAINA | SANTA FE DO ARAGUAIA | RURAL | LD03010004 | 5710365058 | #REF! | 20264131781555 | 571036505846072,5579861111 | 2026-02-19 13:23 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 463572 | 129296 | TRAEL | 30/03/2018 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 488112 | 135296 | 30 | ENC-MLAR05 000131/2026 | ETO-RD-AR | 612600217 | 1
5710371058ENC-MLAR05 000141/2026 | ETO | 5710371058ENC-MLAR05 000141/2026 | NORTE | ARAGUAINA | SANTA FE DO ARAGUAIA | RURAL | LD03010004 | 5710371058 | #REF! | 20264150003558 | 571037105846081,7083680556 | 2026-02-28 17:00 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 15 | [5 empty] | 15 | ENC-MLAR05 000141/2026 | ETO-RD-AR | 612600236 | 1
5700382016ENC-MLAR01 000077/2026 | ETO | 5700382016ENC-MLAR01 000077/2026 | NORTE | ARAGUAINA | WANDERLANDIA | RURAL | LD01095030 | 5700382016 | #REF! | 20264119121987 | 570038201646061,4727662037 | 2026-02-08 11:21 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 179561 | 145435 | ABB | 01/02/2002 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  | 820183 | 149197 | 15 | ENC-MLAR01 000077/2026 | ETO-RD-AR | 612600167 | 1
5700416016ENC-MLAR01 000076/2026 | ETO | 5700416016ENC-MLAR01 000076/2026 | NORTE | ARAGUAINA | WANDERLANDIA | RURAL | LD02010004 | 5700416016 | #REF! | 20264120788602 | 570041601646061,405462963 | 2026-02-08 09:44 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 480845 | 00 | ITB | 01/08/2007 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820174 | 149188 | 15 | ENC-MLAR01 000076/2026 | ETO-RD-AR | 612600168 | 1
5700584016ENC-MLAR01 000107/2026 | ETO | 5700584016ENC-MLAR01 000107/2026 | NORTE | ARAGUAINA | WANDERLANDIA | RURAL | LD02010004 | 5700584016 | #REF! | 20264133055400 | 570058401646073,7688541667 | 2026-02-20 18:27 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 661242 | 133213 | TRAEL | 11/11/2022 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820216 | 149230 | 15 | ENC-MLAR01 000107/2026 | ETO-RD-AR | 612600212 | 1
5700872016ENC-MLAR02 000011/2026 | ETO | 5700872016ENC-MLAR02 000011/2026 | NORTE | ARAGUAINA | WANDERLANDIA | RURAL | LD02010004 | 5700872016 | #REF! | 20264089221864 | 570087201646043,4841087963 | 2026-01-21 11:37 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ENC-MLAR02 000011/2026 | ETO-RD-AR | 612600087 | 1
5703016016ENC-MLAR01 000013/2026 | ETO | 5703016016ENC-MLAR01 000013/2026 | NORTE | ARAGUAINA | WANDERLANDIA | RURAL | LD02010004 | 5703016016 | #REF! | N | 570301601646024,4288425926 | 2026-01-02 10:18 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 180489 | ILEGIVEL | ABB | 01/04/2002 10:45:55 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | CPFL | 01/06/2011 | 435142 | 105598 | 15 | ENC-MLAR01 000013/2026 | ETO-RD-AR | 612600021 | 1
5710143030ENC-MLAR03 000002/2026 | ETO | 5710143030ENC-MLAR03 000002/2026 | NORTE | ARAGUAINA | XAMBIOA | RURAL | LD01095030 | 5710143030 | #REF! | 20264144274307 | 571014303046081,8220717593 | 2026-02-28 19:44 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 213624 | 103771 | TRAEL | 23/02/2011 | 3F | 34.5 | 45 | TRAEL |  |  | 90088007 | 143813 | 45 | ENC-MLAR03 000002/2026 | ETO-RD-AR | 612600234 | 1
5710193030ENC-MLAR01 000080/2026 | ETO | 5710193030ENC-MLAR01 000080/2026 | NORTE | ARAGUAINA | XAMBIOA | RURAL | LD01095030 | 5710193030 | #REF! | 20264121564581 | 571019303046063,3913078704 | 2026-02-10 09:23 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | C 236960 | 137034 | ITAM | 30/06/2023 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 181202 | 112394 | 15 | ENC-MLAR01 000080/2026 | ETO-RD-AR | 612600170 | 1
5723118030ENC-MLAR02 000018/2026 | ETO | 5723118030ENC-MLAR02 000018/2026 | NORTE | ARAGUAINA | XAMBIOA | RURAL | LD02095030 | 5723118030 | #REF! | 20264109519187 | 572311803046055,2970486111 | 2026-02-02 07:08 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 965782 | 06016673 | ITB | 01/08/2015 09:00:18 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820232 | 149246 | 15 | ENC-MLAR02 000018/2026 | ETO-RD-AR | 612600132 | 1
5700041030ENC-MLAR05 000107/2026 | ETO | 5700041030ENC-MLAR05 000107/2026 | NORTE | ARAGUAINA | XAMBIOA | URBANO | AL01087030 | 5700041030 | #REF! | .... | 570004103046060,440162037 | 2026-02-07 10:34 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | 3398 | 1337 | PEG | 09/02/1976 | 3F | 13.8 | 30 | NÃO É REFORMADO |  |  | 586793 | 147756 | 30 | ENC-MLAR05 000107/2026 | ETO-RD-AR | 612600165 | 1
5710096109ENC-MLAR01 000028/2026 | ETO | 5710096109ENC-MLAR01 000028/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | ANGICO | RURAL | AL01030124 | 5710096109 | #REF! | 20264066757966 | 571009610946027,6990509259 | 2026-01-05 16:47 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 53279 | 5545 | TRAEL | 01/03/2005 08:56:17 | 1F | 13.8 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 289616 | 148452 | 15 | ENC-MLAR01 000028/2026 | ETO-RD-AG | 612600038 | 1
5713055109ENC-MPAG01 000012/2026 | ETO | 5713055109ENC-MPAG01 000012/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | ANGICO | RURAL | LD03005098 | 5713055109 | #REF! | 20264079531522 | 571305510946036,0359375 | 2026-01-14 00:52 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 163478 | P.031942 | TRANSFORMAN | 11/06/2014 | 3F | 34.5 | 75 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 443433 | 109067 | 45 | ENC-MPAG01 000012/2026 | ETO-RD-AG | 662600042 | 1
5720019039ENC-MLAG01 000042/2026 | ETO | 5720019039ENC-MLAG01 000042/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | ARAGUATINS | RURAL | LD02109039 | 5720019039 | #REF! | 20264129183401 | 572001903946070,7444212963 | 2026-02-17 17:52 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 373339 | 5209 | TOSHIBA | 08/03/2000 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 389193 | 118554 | 15 | ENC-MLAG01 000042/2026 | ETO-RD-AG | 662600127 | 1
5700001161ENC-MPAG02 000018/2026 | ETO | 5700001161ENC-MPAG02 000018/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | ARAGUATINS | RURAL | LD03109039 | 5700001161 | #REF! | 20264122260135 | 570000116146063,3875578704 | 2026-02-10 09:18 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1227286 | 123156 | ROMAGNOLE | 08/01/2020 | 3F | 34.5 | 30 | CPFL | TRAEL |  | 230301 | 112166 | 30 | ENC-MPAG02 000018/2026 | ETO-RD-AG | 662600096 | 1
5701406039ETO-RD-AG 000105/2026 | ETO | 5701406039ETO-RD-AG 000105/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | ARAGUATINS | RURAL | LD03109039 | 5701406039 | #REF! | OS: 20264113567904 | 570140603946054,8634143519 | 2026-02-01 20:43 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 126712 | N/A | VIJAI | 01/09/2008 09:29:21 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 04/02/2026 | 799429 | 149080 | 15 | ETO-RD-AG 000105/2026 | ETO-RD-AG | 662600073 | 1
5700700045ENC-MLAG01 000004/2026 | ETO | 5700700045ENC-MLAG01 000004/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | RURAL | LD03014045 | 5700700045 | #REF! | 5700700045 | 570070004546028,1944560185 | 2026-01-06 04:40 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | 457291 | 19373 | ITB | 03/03/2007 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 550627 | 125667 | 15 | ENC-MLAG01 000004/2026 | ETO-RD-AG | 662600028 | 1
5710156045ENC-MPAG01 000066/2026 | ETO | 5710156045ENC-MPAG01 000066/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | RURAL | LD03014045 | 5710156045 | #REF! | 20264133628505 | 571015604546076,3146064815 | 2026-02-23 07:33 | AVARIADO | SOBRECARGA | AVARIADO | 316882 | N/A | ITB | 17/03/2005 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 799441 | 149092 | 15 | ENC-MPAG01 000066/2026 | ETO-RD-AG | 662600132 | 1
5700048068ETO-RD-AG 000162/2026 | ETO | 5700048068ETO-RD-AG 000162/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | BURITI DO TOCANTINS | RURAL | LD03014045 | 5700048068 | #REF! | 05 20264137862149 , | 570004806846078,5803819444 | 2026-02-25 13:56 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 976302 | N/A | ITB | 01/10/2015 13:38:34 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 26/02/2026 | c.290307 | 149746 | 15 | ETO-RD-AG 000162/2026 | ETO-RD-AG | 662600141 | 1
5700065132ENC-MPAG02 000016/2026 | ETO | 5700065132ENC-MPAG02 000016/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | CARRASCO BONITO | RURAL | LD03014045 | 5700065132 | #REF! | 20264117777032 | 570006513246057,752974537 | 2026-02-04 18:04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 8423 | NAO TEM | SAGEL | 10/03/1998 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 799431 | 149082 | 15 | ENC-MPAG02 000016/2026 | ETO-RD-AG | 662600082 | 1
5710025090ENC-MPAG02 000006/2026 | ETO | 5710025090ENC-MPAG02 000006/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | NAZARE | RURAL | AL01053090 | 5710025090 | #REF! | 20264089277826 | 571002509046042,6253125 | 2026-01-20 15:00 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 297926 | 12705001827 | ELETRAN | 19/10/2000 | 1F | 13.8 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 802116 | 150581 | 15 | ENC-MPAG02 000006/2026 | ETO-RD-AG | 662600054 | 1
5700234127ETO-RD-AG 000104/2026 | ETO | 5700234127ETO-RD-AG 000104/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | PALMEIRAS DO TOCANTINS | RURAL | LD01084002 | 5700234127 | #REF! | 20264113595965 | 570023412746054,7169212963 | 2026-02-01 17:12 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 460161 | N/A | ITB | 01/03/2007 14:37:40 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 05/02/2026 | C.287163 | 148026 | 15 | ETO-RD-AG 000104/2026 | ETO-RD-AG | 662600081 | 1
5700511127ENC-MLAG02 000023/2026 | ETO | 5700511127ENC-MLAG02 000023/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | PALMEIRAS DO TOCANTINS | URBANO | LD01084002 | 5700511127 | #REF! | 20264092683733 | 570051112746045,1036921296 | 2026-01-23 02:29 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 1639939 | 147872 | ROMAGNOLE | 23/08/2025 | 3F | 34.5 | 75 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1616991 | 146079 | 75 | ENC-MLAG02 000023/2026 | ETO-RD-AG | 662600060 | 1
5700056124ENC-MPAG02 000002/2026 | ETO | 5700056124ENC-MPAG02 000002/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | RIACHINHO | RURAL | AL01030124 | 5700056124 | #REF! | 20264062670057 | 570005612446025,4647569444 | 2026-01-03 11:09 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 181632 | N/A | ABB | 15/08/2002 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 289636 | 148472 | 15 | ENC-MPAG02 000002/2026 | ETO-RD-AG | 662600017 | 1
5700215132ENC-MPAG02 000008/2026 | ETO | 5700215132ENC-MPAG02 000008/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | SAMPAIO | RURAL | LD02014045 | 5700215132 | #REF! | 20264092644750 | 570021513246044,8358680556 | 2026-01-22 20:04 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | 273538 | 145684 | ITAM | 23/04/2025 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 799455 | 149106 | 15 | ENC-MPAG02 000008/2026 | ETO-RD-AG | 662600059 | 1
5700016129ENC-MPAG02 000023/2026 | ETO | 5700016129ENC-MPAG02 000023/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | RURAL | AL01053090 | 5700016129 | #REF! | N | 570001612946067,6587384259 | 2026-02-14 15:49 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | 8622 | NAO TEM | SAGEL | 08/09/1982 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1680595 | 145908 | 25 | ENC-MPAG02 000023/2026 | ETO-RD-AG | 662600116 | 1
5728879109ENC-MPAG02 000007/2026 | ETO | 5728879109ENC-MPAG02 000007/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | RURAL | LD03005098 | 5728879109 | #REF! | 20264089329201 | 572887910946043,5266319444 | 2026-01-21 12:38 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 443075 | 108930 | TRAEL | 28/09/2017 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 290236 | 149675 | 15 | ENC-MPAG02 000007/2026 | ETO-RD-AG | 662600055 | 1
5700032103ENC-MPAG02 000017/2026 | ETO | 5700032103ENC-MPAG02 000017/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | URBANO | LD01076103 | 5700032103 | #REF! | 20264120138800 | 570003210346060,8042476852 | 2026-02-07 19:18 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 990387 | 132844 | ROMAGNOLE | 14/01/2015 | 3F | 34.5 | 112.5 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 27/09/2025 | 20084012 | 143798 | 112.5 | ENC-MPAG02 000017/2026 | ETO-RD-AG | 662600087 | 1
5700113103ENC-MLAG01 000057/2026 | ETO | 5700113103ENC-MLAG01 000057/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | URBANO | LD02076103 | 5700113103 | #REF! | 20264144275401 | 570011310346080,7834837963 | 2026-02-27 18:48 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 550640 | 125680 | TRAEL | 03/06/2020 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827763 | 150040 | 15 | ENC-MLAG01 000057/2026 | ETO-RD-AG | 662600147 | 1
5700140069ENC-MPAG01 000060/2026 | ETO | 5700140069ENC-MPAG01 000060/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | RURAL | LD03014045 | 5700140069 | #REF! | 20264129137428 | 570014006946070,7396990741 | 2026-02-17 17:45 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1.219.868 | 2287 | ROMAGNOLE | 01/01/2020 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 494200 | 135502 | 30 | ENC-MPAG01 000060/2026 | ETO-RD-AG | 662600126 | 1
5700546088ENC-MPAG02 000004/2026 | ETO | 5700546088ENC-MPAG02 000004/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | SITIO NOVO DO TOCANTINS | RURAL | AL01016065 | 5700546088 | #REF! | OS-20264070128503 | 570054608846031,4798958333 | 2026-01-09 11:31 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 49054 | 4266 | TRAEL | 16/12/2004 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 802129 | 150594 | 15 | ENC-MPAG02 000004/2026 | ETO-RD-AG | 662600032 | 1
5700527002ENC-MPAG01 000023/2026 | ETO | 5700527002ENC-MPAG01 000023/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | RURAL | AL01084002 | 5700527002 | #REF! | 20264094976553 | 570052700246046,6781481481 | 2026-01-24 16:17 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 107488 | N/A | TRAEL | 01/04/2007 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C.275673 | 146577 | 15 | ENC-MPAG01 000023/2026 | ETO-RD-AG | 662600062 | 1
5700302002ENC-MPAG01 000047/2026 | ETO | 5700302002ENC-MPAG01 000047/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | RURAL | LD01084002 | 5700302002 | #REF! | 20264119946253 | 570030200246060,5382291667 | 2026-02-07 12:55 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | Z 271309 | 145120 | ITAM | 08/02/2025 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 458351 | 111874 | 25 | ENC-MPAG01 000047/2026 | ETO-RD-AG | 662600097 | 1
5736366063ENC-MLGR01 000025/2026 | ETO | 5736366063ENC-MLGR01 000025/2026 | NORTE | GUARAI | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | RURAL | LD01054060 | 5736366063 | #REF! | 20264085688640 | 573636606346041,3839467593 | 2026-01-19 09:13 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 350050 | P 033221 | ITAIPU | 12/11/2018 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 289714 | 148574 | 25 | ENC-MLGR01 000025/2026 | ETO-RD-GR | 712600062 | 1
5700369063ENC-MLGR01 000028/2026 | ETO | 5700369063ENC-MLGR01 000028/2026 | NORTE | GUARAI | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | RURAL | LD02020023 | 5700369063 | #REF! | 20264092470199 | 570036906346045,4868171296 | 2026-01-23 11:41 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 206776 | ILEGIVEL | VIJAI | 16/01/2012 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820268 | 149282 | 15 | ENC-MLGR01 000028/2026 | ETO-RD-GR | 712600083 | 1
5710240111ETO-RD-GR 000291/2026 | ETO | 5710240111ETO-RD-GR 000291/2026 | NORTE | GUARAI | BERNARDO SAYAO | RURAL | AL05020023 | 5710240111 | #REF! | 20264123908780 | 571024011146064,6535648148 | 2026-02-11 15:41 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000291/2026 | ETO-RD-GR | 712600145 | 1
5700315153ETO-RD-GR 000253/2026 | ETO | 5700315153ETO-RD-GR 000253/2026 | NORTE | GUARAI | BERNARDO SAYAO | RURAL | LD01010153 | 5700315153 | #REF! | 20264115217454 | 570031515346056,7725347222 | 2026-02-03 18:32 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000253/2026 | ETO-RD-GR | 712600132 | 1
5700461153ENC-MLGR01 000035/2026 | ETO | 5700461153ENC-MLGR01 000035/2026 | NORTE | GUARAI | BERNARDO SAYAO | RURAL | LD01010153 | 5700461153 | #REF! | 20264111942192 | 570046115346052,7568402778 | 2026-01-30 18:10 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 372679 | ILEGIVEL | TOSHIBA | 01/02/2000 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820255 | 149269 | 15 | ENC-MLGR01 000035/2026 | ETO-RD-GR | 712600104 | 1
5710058153ETO-RD-GR 000311/2026 | ETO | 5710058153ETO-RD-GR 000311/2026 | NORTE | GUARAI | BERNARDO SAYAO | RURAL | LD01010153 | 5710058153 | #REF! | 0 | 571005815346069,5245717593 | 2026-02-16 12:35 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000311/2026 | ETO-RD-GR | 712600155 | 1
5753454153ENC-MPGR01 000018/2026 | ETO | 5753454153ENC-MPGR01 000018/2026 | NORTE | GUARAI | BERNARDO SAYAO | RURAL | LD01010153 | 5753454153 | #REF! | 20264113011777 | 575345415346053,6737037037 | 2026-01-31 16:10 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1554909 | 137989 | ITB | 01/08/2023 00:00:00 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 811242 | 149152 | 15 | ENC-MPGR01 000018/2026 | ETO-RD-GR | 712600110 | 1
5700323153ENC-MLAR01 000119/2026 | ETO | 5700323153ENC-MLAR01 000119/2026 | NORTE | GUARAI | BERNARDO SAYAO | RURAL | LD03020023 | 5700323153 | #REF! | 20264140490110 | 570032315346079,8855324074 | 2026-02-26 21:15 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 7726 | 32679 | INDUSBRAS | 28/02/2026 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 827808 | 150085 | 15 | ENC-MLAR01 000119/2026 | ETO-RD-GR | 712600215 | 1
5747088104ETO-RD-GR 000258/2026 | ETO | 5747088104ETO-RD-GR 000258/2026 | NORTE | GUARAI | BOM JESUS DO TOCANTINS | RURAL | LD01065015 | 5747088104 | #REF! | . | 574708810446056,5588078704 | 2026-02-03 13:25 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000258/2026 | ETO-RD-GR | 712600133 | 1
5700067015ENC-MLGR01 000020/2026 | ETO | 5700067015ENC-MLGR01 000020/2026 | NORTE | GUARAI | BOM JESUS DO TOCANTINS | RURAL | LD02065015 | 5700067015 | #REF! | 20264078596659 | 570006701546034,9117013889 | 2026-01-12 21:53 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | 361473 | ILEGIVEL | ITB | 01/11/2005 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 290242 | 149681 | 15 | ENC-MLGR01 000020/2026 | ETO-RD-GR | 712600055 | 1
5700603018ENC-MLGR01 000015/2026 | ETO | 5700603018ENC-MLGR01 000015/2026 | NORTE | GUARAI | BOM JESUS DO TOCANTINS | RURAL | LD02065015 | 5700603018 | #REF! | 20264067241161 | 570060301846028,5363773148 | 2026-01-06 12:52 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 766436 | CITD 06006689 | ITB | 01/11/2011 | 1F | 34.5 | 5 | POTENCIAL | NÃO É REFORMADO |  | C 290239 | 149678 | 15 | ENC-MLGR01 000015/2026 | ETO-RD-GR | 712600067 | 1
5740024034ETO-RD-GR 000354/2026 | ETO | 5740024034ETO-RD-GR 000354/2026 | NORTE | GUARAI | BRASILANDIA DO TOCANTINS | RURAL | LD02020023 | 5740024034 | #REF! | 20264133424467 | 574002403446074,8423263889 | 2026-02-21 20:13 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000354/2026 | ETO-RD-GR | 712600177 | 1
5747077064ETO-RD-GR 000381/2026 | ETO | 5747077064ETO-RD-GR 000381/2026 | NORTE | GUARAI | BRASILANDIA DO TOCANTINS | RURAL | LD02020023 | 5747077064 | #REF! | 20264137874510 | 574707706446078,5859375 | 2026-02-25 14:04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 25 | [5 empty] | 25 | ETO-RD-GR 000381/2026 | ETO-RD-GR | 712600183 | 1
5700026195ENC-MLGR01 000016/2026 | ETO | 5700026195ENC-MLGR01 000016/2026 | NORTE | GUARAI | CENTENARIO | RURAL | LD01065015 | 5700026195 | #REF! | 20264067312191 | 570002619546028,6968402778 | 2026-01-06 16:43 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 573101 | 127855 | TRAEL | 01/04/2021 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 290231 | 149670 | 15 | ENC-MLGR01 000016/2026 | ETO-RD-GR | 712600042 | 1
5735113195ENC-MLGR03 000062/2026 | ETO | 5735113195ENC-MLGR03 000062/2026 | NORTE | GUARAI | CENTENARIO | RURAL | LD01065015 | 5735113195 | #REF! | 20264115239659 | 573511319546056,6653472222 | 2026-02-03 15:58 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1025822 | 102321 | ITB | 01/07/2016 16:59:40 | 1F | 34.5 | 15 | POTENCIAL | NÃO É REFORMADO | 01/06/2018 | 811243 | 149153 | 15 | ENC-MLGR03 000062/2026 | ETO-RD-GR | 712600121 | 1
5735116195ENC-MLGR03 000063/2026 | ETO | 5735116195ENC-MLGR03 000063/2026 | NORTE | GUARAI | CENTENARIO | RURAL | LD01065015 | 5735116195 | #REF! | 20264117006731 | 573511619546056,6708796296 | 2026-02-03 16:06 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | 365212 | 115917 | TOSHIBA | 01/05/1999 17:12:44 | 1F | 34.5 | 15 | POTENCIAL | NÃO É REFORMADO | 01/06/2018 | 820199 | 149213 | 15 | ENC-MLGR03 000063/2026 | ETO-RD-GR | 712600122 | 1
5737320195ETO-RD-GR 000389/2026 | ETO | 5737320195ETO-RD-GR 000389/2026 | NORTE | GUARAI | CENTENARIO | RURAL | LD01065015 | 5737320195 | #REF! | 20264138776724 | 573732019546079,4765740741 | 2026-02-26 11:26 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000389/2026 | ETO-RD-GR | 712600201 | 1
5757642195ENC-MLGR02 000010/2026 | ETO | 5757642195ENC-MLGR02 000010/2026 | NORTE | GUARAI | CENTENARIO | RURAL | LD01065015 | 5757642195 | #REF! | 20264064835637 | 575764219546026,5330324074 | 2026-01-04 12:48 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 523098 | 101126 | TRAEL | 06/01/2026 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | TRAEL |  | 178846 | 139754 | 15 | ENC-MLGR02 000010/2026 | ETO-RD-GR | 712600026 | 1
5700005195ENC-MLGR03 000024/2026 | ETO | 5700005195ENC-MLGR03 000024/2026 | NORTE | GUARAI | CENTENARIO | URBANO | LD01065015 | 5700005195 | #REF! | SERÁ GERADA EMERGENCIAL | 570000519546027,512974537 | 2026-01-05 12:19 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | 361653 | 06101301 | TRAEL | 01/09/2015 09:11:44 | 3F | 34.5 | 75 | NÃO É REFORMADO |  |  | 1587002 | 143940 | 112.5 | ENC-MLGR03 000024/2026 | ETO-RD-GR | 712600051 | 1
5710447023ENC-MLGR03 000084/2026 | ETO | 5710447023ENC-MLGR03 000084/2026 | NORTE | GUARAI | COLINAS DO TOCANTINS | RURAL | AL01020023 | 5710447023 | #REF! | ---- | 571044702346079,7969097222 | 2026-02-26 19:08 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 69687 | ILEGIVEL | TRAEL | 01/11/2005 09:30:41 | 1F | 13.8 | 10 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 1024143 | 148731 | 15 | ENC-MLGR03 000084/2026 | ETO-RD-GR | 712600196 | 1
5710173023ENC-MLGR03 000082/2026 | ETO | 5710173023ENC-MLGR03 000082/2026 | NORTE | GUARAI | COLINAS DO TOCANTINS | RURAL | AL05020023 | 5710173023 | #REF! | ---- | 571017302346080,6300810185 | 2026-02-27 15:07 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 182622 | ILEGIVEL | ABB | 01/11/2001 08:49:41 | 3F | 13.8 | 30 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 133927 | 138478 | 30 | ENC-MLGR03 000082/2026 | ETO-RD-GR | 712600194 | 1
5710378023ENC-MLGR01 000037/2026 | ETO | 5710378023ENC-MLGR01 000037/2026 | NORTE | GUARAI | COLINAS DO TOCANTINS | RURAL | AL05020023 | 5710378023 | #REF! | 20264111925102 | 571037802346053,50625 | 2026-01-31 12:09 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 372728 | ILEGIVEL | TOSHIBA | 01/02/2000 | 1F | 13.8 | 15 | POTENCIAL | NÃO É REFORMADO |  | Z267045 | 144288 | 25 | ENC-MLGR01 000037/2026 | ETO-RD-GR | 712600107 | 1
5700487023ENC-MLAR01 000030/2026 | ETO | 5700487023ENC-MLAR01 000030/2026 | NORTE | GUARAI | COLINAS DO TOCANTINS | RURAL | LD02020023 | 5700487023 | #REF! | 20264066758130 | 570048702346027,9134837963 | 2026-01-05 21:55 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 337428 | 6014924 | TRAEL | 09/01/2015 09:59:36 | 3F | 34.5 | 45 | NÃO É REFORMADO |  |  | 90088002 | 143808 | 45 | ENC-MLAR01 000030/2026 | ETO-RD-GR | 712600031 | 1
5701275009ETO-RD-GR 000382/2026 | ETO | 5701275009ETO-RD-GR 000382/2026 | NORTE | GUARAI | COLMEIA | RURAL | AL01037009 | 5701275009 | #REF! | 20264138780512 | 570127500946079,4619791667 | 2026-02-26 11:05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 5 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000382/2026 | ETO-RD-GR | 712600199 | 1
5700412033ETO-RD-GR 000310/2026 | ETO | 5700412033ETO-RD-GR 000310/2026 | NORTE | GUARAI | COLMEIA | RURAL | LD02022033 | 5700412033 | #REF! | 20264128253097 | 570041203346068,9078935185 | 2026-02-15 21:47 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000310/2026 | ETO-RD-GR | 712600153 | 1
5700425033ETO-RD-GR 000318/2026 | ETO | 5700425033ETO-RD-GR 000318/2026 | NORTE | GUARAI | COLMEIA | RURAL | LD02022033 | 5700425033 | #REF! | 20264129288032 | 570042503346070,8226388889 | 2026-02-17 19:45 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 10 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000318/2026 | ETO-RD-GR | 712600158 | 1
5700212048ETO-RD-GR 000285/2026 | ETO | 5700212048ETO-RD-GR 000285/2026 | NORTE | GUARAI | COLMEIA | RURAL | LD02038009 | 5700212048 | #REF! | 20264121624009 | 570021204846063,4025 | 2026-02-10 09:40 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 5 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000285/2026 | ETO-RD-GR | 712600141 | 1
5700631033ENC-MLGR01 000003/2026 | ETO | 5700631033ENC-MLGR01 000003/2026 | NORTE | GUARAI | COLMEIA | RURAL | LD04038009 | 5700631033 | #REF! | 20254058900165 | 570063103346023,2425578704 | 2026-01-01 05:49 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 554777 | 126428 | TRAEL | 01/09/2020 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | Z 271298 | 145109 | 25 | ENC-MLGR01 000003/2026 | ETO-RD-GR | 712600009 | 1
5710166033ETO-RD-GR 000329/2026 | ETO | 5710166033ETO-RD-GR 000329/2026 | NORTE | GUARAI | COLMEIA | RURAL | LD04038009 | 5710166033 | #REF! | 20264129140081 | 571016603346071,7078703704 | 2026-02-18 16:59 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000329/2026 | ETO-RD-GR | 712600162 | 1
5710321033ETO-RD-GR 000309/2026 | ETO | 5710321033ETO-RD-GR 000309/2026 | NORTE | GUARAI | COLMEIA | RURAL | LD04038009 | 5710321033 | #REF! | 20264127850004 | 571032103346068,8886342593 | 2026-02-15 21:20 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 10 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000309/2026 | ETO-RD-GR | 712600154 | 1
5700837112ETO-RD-GR 000238/2026 | ETO | 5700837112ETO-RD-GR 000238/2026 | NORTE | GUARAI | COUTO MAGALHAES | RURAL | AL01024113 | 5700837112 | #REF! | 20264106868156 | 570083711246051,9015856481 | 2026-01-29 21:38 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 115141 | 135025 | TRAEL | 01/08/2007 09:55:30 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 01/05/2023 | Z 283266 | 147765 | 25 | ETO-RD-GR 000238/2026 | ETO-RD-GR | 712600100 | 1
5700356113ETO-RD-GR 000237/2026 | ETO | 5700356113ETO-RD-GR 000237/2026 | NORTE | GUARAI | COUTO MAGALHAES | RURAL | LD02020023 | 5700356113 | #REF! | 20264106101594 | 570035611346051,6727546296 | 2026-01-29 16:09 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000237/2026 | ETO-RD-GR | 712600108 | 1
5700359113ENC-MLGR02 000013/2026 | ETO | 5700359113ENC-MLGR02 000013/2026 | NORTE | GUARAI | COUTO MAGALHAES | RURAL | LD02020023 | 5700359113 | #REF! | 20264067178884 | 570035911346028,7537384259 | 2026-01-06 18:05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 361160 | 0 | ITB | 01/11/2005 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 290240 | 149679 | 15 | ENC-MLGR02 000013/2026 | ETO-RD-GR | 712600045 | 1
5700761113ENC-MLGR02 000017/2026 | ETO | 5700761113ENC-MLGR02 000017/2026 | NORTE | GUARAI | COUTO MAGALHAES | RURAL | LD02020023 | 5700761113 | #REF! | 20264089316217 | 570076111346042,7486921296 | 2026-01-20 17:58 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 573100 | 127854 | TRAEL | 01/04/2021 00:00:00 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820256 | 149270 | 15 | ENC-MLGR02 000017/2026 | ETO-RD-GR | 712600082 | 1
5700952113ETO-RD-GR 000290/2026 | ETO | 5700952113ETO-RD-GR 000290/2026 | NORTE | GUARAI | COUTO MAGALHAES | RURAL | LD02020023 | 5700952113 | #REF! | 20264123790241 | 570095211346064,7076041667 | 2026-02-11 16:59 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 5 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000290/2026 | ETO-RD-GR | 712600144 | 1
5710023113ETO-RD-GR 000353/2026 | ETO | 5710023113ETO-RD-GR 000353/2026 | NORTE | GUARAI | COUTO MAGALHAES | RURAL | LD02020023 | 5710023113 | #REF! | 20264132766575 | 571002311346074,5480671296 | 2026-02-21 13:09 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000353/2026 | ETO-RD-GR | 712600176 | 1
5710055113ENC-MLGR01 000014/2026 | ETO | 5710055113ENC-MLGR01 000014/2026 | NORTE | GUARAI | COUTO MAGALHAES | RURAL | LD02020023 | 5710055113 | #REF! | 20264079478026 | 571005511346036,4525 | 2026-01-14 10:52 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 518751 | 121505 | TRAEL | 01/10/2019 10:03:35 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | C 290291 | 149730 | 15 | ENC-MLGR01 000014/2026 | ETO-RD-GR | 712600054 | 1
5710152113ENC-MLGR03 000056/2026 | ETO | 5710152113ENC-MLGR03 000056/2026 | NORTE | GUARAI | COUTO MAGALHAES | RURAL | LD02020023 | 5710152113 | #REF! | 20264111991124 | 571015211346052,8597453704 | 2026-01-30 20:38 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 179845 | CI2706014654 | ABB | 01/03/2002 16:31:26 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 01/06/2014 | 820247 | 149261 | 15 | ENC-MLGR03 000056/2026 | ETO-RD-GR | 712600106 | 1
5710328113ENC-MLGR03 000060/2026 | ETO | 5710328113ENC-MLGR03 000060/2026 | NORTE | GUARAI | COUTO MAGALHAES | RURAL | LD03020023 | 5710328113 | #REF! | 20264113636657 | 571032811346055,450775463 | 2026-02-02 10:49 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | 369230 | ILEGIVEL | TOSHIBA | 01/09/1999 16:30:57 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820245 | 149259 | 15 | ENC-MLGR03 000060/2026 | ETO-RD-GR | 712600119 | 1
5700003225ETO-RD-GR 000319/2026 | ETO | 5700003225ETO-RD-GR 000319/2026 | NORTE | GUARAI | COUTO MAGALHAES | URBANO | AL01024113 | 5700003225 | #REF! | 20264129184252 | 570000322546070,5838078704 | 2026-02-17 14:01 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000319/2026 | ETO-RD-GR | 712600159 | 1
5700386048ETO-RD-GR 000328/2026 | ETO | 5700386048ETO-RD-GR 000328/2026 | NORTE | GUARAI | FORTALEZA DO TABOCAO | RURAL | AL01037009 | 5700386048 | #REF! | 20264130121496 | 570038604846071,5406828704 | 2026-02-18 12:59 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 25 | [5 empty] | 25 | ETO-RD-GR 000328/2026 | ETO-RD-GR | 712600161 | 1
5700396048ENC-MLGR03 000031/2026 | ETO | 5700396048ENC-MLGR03 000031/2026 | NORTE | GUARAI | FORTALEZA DO TABOCAO | RURAL | LD02038009 | 5700396048 | #REF! | SERÁ GERADA EMERGENCIAL | 570039604846038,6896412037 | 2026-01-16 16:33 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 573184 | 127938 | TRAEL | 01/04/2021 08:49:54 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820202 | 149216 | 15 | ENC-MLGR03 000031/2026 | ETO-RD-GR | 712600063 | 1
5741943048ENC-MLGR03 000015/2026 | ETO | 5741943048ENC-MLGR03 000015/2026 | NORTE | GUARAI | FORTALEZA DO TABOCAO | RURAL | LD02038009 | 5741943048 | #REF! | 20264070153989 | 574194304846031,7909953704 | 2026-01-09 18:59 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 1510147 | 138563 | ROMAGNOLE | 01/03/2024 10:24:55 | 3F | 34.5 | 112.5 | NÃO É REFORMADO |  |  | 489685 | 135119 | 150 | ENC-MLGR03 000015/2026 | ETO-RD-GR | 712600047 | 1
5720300087ENC-MLGR01 000019/2026 | ETO | 5720300087ENC-MLGR01 000019/2026 | NORTE | GUARAI | GOIANORTE | RURAL | LD01434149 | 5720300087 | #REF! | 20264070935551 | 572030008746032,9072916667 | 2026-01-10 21:47 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1005251 | ILEGIVEL | ITB | 01/04/2016 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 290313 | 149752 | 15 | ENC-MLGR01 000019/2026 | ETO-RD-GR | 712600044 | 1
5700282087ENC-MLGR01 000004/2026 | ETO | 5700282087ENC-MLGR01 000004/2026 | NORTE | GUARAI | GOIANORTE | RURAL | LD02022033 | 5700282087 | #REF! | 20264060602561 | 570028208746024,8725462963 | 2026-01-02 20:56 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 94125 | CI 2706008670 | THERMOLUZ | 01/06/1995 | 1F | 34.5 | 10 | INTEL | NÃO É REFORMADO |  | Z 271278 | 145089 | 25 | ENC-MLGR01 000004/2026 | ETO-RD-GR | 712600010 | 1
5700350087ENC-MLGR03 000014/2026 | ETO | 5700350087ENC-MLGR03 000014/2026 | NORTE | GUARAI | GOIANORTE | RURAL | LD02022033 | 5700350087 | #REF! | 20264062414386 | 570035008746024,4245949074 | 2026-01-02 10:11 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 63246 | 138785 | TRAEL | 01/08/2008 09:38:24 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL |  |  | Z289710 | 148570 | 25 | ENC-MLGR03 000014/2026 | ETO-RD-GR | 712600017 | 1
5700406087ETO-RD-GR 000286/2026 | ETO | 5700406087ETO-RD-GR 000286/2026 | NORTE | GUARAI | GOIANORTE | RURAL | LD02022033 | 5700406087 | #REF! | 20264122281775 | 570040608746063,4469791667 | 2026-02-10 10:44 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 5 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000286/2026 | ETO-RD-GR | 712600142 | 1
5700614087ETO-RD-GR 000279/2026 | ETO | 5700614087ETO-RD-GR 000279/2026 | NORTE | GUARAI | GOIANORTE | RURAL | LD02022033 | 5700614087 | #REF! | 20264120901606 | 570061408746061,712037037 | 2026-02-08 17:05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000279/2026 | ETO-RD-GR | 712600139 | 1
5700645087ETO-RD-GR 000275/2026 | ETO | 5700645087ETO-RD-GR 000275/2026 | NORTE | GUARAI | GOIANORTE | RURAL | LD02022033 | 5700645087 | #REF! | 20264119350781 | 570064508746060,8808333333 | 2026-02-07 21:08 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000275/2026 | ETO-RD-GR | 712600137 | 1
5700899087ETO-RD-GR 000287/2026 | ETO | 5700899087ETO-RD-GR 000287/2026 | NORTE | GUARAI | GOIANORTE | RURAL | LD02022033 | 5700899087 | #REF! | 20264123151249 | 570089908746063,7021643519 | 2026-02-10 16:51 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 5 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000287/2026 | ETO-RD-GR | 712600143 | 1
5701106087ENC-MLGR01 000074/2026 | ETO | 5701106087ENC-MLGR01 000074/2026 | NORTE | GUARAI | GOIANORTE | RURAL | LD02022033 | 5701106087 | #REF! | 20264149970672 | 570110608746081,5636921296 | 2026-02-28 13:32 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 691238 | 40177 | ITB | 01/08/2010 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 611107 | 131358 | 15 | ENC-MLGR01 000074/2026 | ETO-RD-GR | 712600193 | 1
5701109087ENC-MLGR03 000007/2026 | ETO | 5701109087ENC-MLGR03 000007/2026 | NORTE | GUARAI | GOIANORTE | RURAL | LD02022033 | 5701109087 | #REF! | 20264060642316 | 570110908746023,6355671296 | 2026-01-01 15:15 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 575162 | 128926 | TRAEL | 01/05/2021 17:49:17 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO |  |  | Z289696 | 148556 | 25 | ENC-MLGR03 000007/2026 | ETO-RD-GR | 712600015 | 1
5710134087ENC-MLGR01 000036/2026 | ETO | 5710134087ENC-MLGR01 000036/2026 | NORTE | GUARAI | GOIANORTE | RURAL | LD02022033 | 5710134087 | #REF! | 20264113138126 | 571013408746053,7553703704 | 2026-01-31 18:08 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 179325 | ILEGIVEL | ABB | 01/02/2002 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 02/02/2011 | 811230 | 149140 | 15 | ENC-MLGR01 000036/2026 | ETO-RD-GR | 712600105 | 1
5723533087ENC-MLGR01 000005/2026 | ETO | 5723533087ENC-MLGR01 000005/2026 | NORTE | GUARAI | GOIANORTE | RURAL | LD03022033 | 5723533087 | #REF! | 20264062989380 | 572353308746025,6591203704 | 2026-01-03 15:49 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1580551 | 139396 | ITB | 01/01/2024 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | Z 271278 | 145123 | 25 | ENC-MLGR01 000005/2026 | ETO-RD-GR | 712600022 | 1
5701162077ENC-MLGR01 000030/2026 | ETO | 5701162077ENC-MLGR01 000030/2026 | NORTE | GUARAI | GOIATINS | RURAL | AL01042078 | 5701162077 | #REF! | 20264099579787 | 570116207746048,7174768519 | 2026-01-26 17:13 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 239714 | CITD05014630 | TRAEL | 01/11/2011 | 1F | 13.8 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | Z 233768 | 136163 | 25 | ENC-MLGR01 000030/2026 | ETO-RD-GR | 712600090 | 1
5739669077ETO-RD-GR 000302/2026 | ETO | 5739669077ETO-RD-GR 000302/2026 | NORTE | GUARAI | GOIATINS | RURAL | AL01042078 | 5739669077 | #REF! | 20264126695567 | 573966907746066,8420833333 | 2026-02-13 20:13 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000302/2026 | ETO-RD-GR | 712600146 | 1
5701882077ENC-MLGR02 000015/2026 | ETO | 5701882077ENC-MLGR02 000015/2026 | NORTE | GUARAI | GOIATINS | RURAL | LD03038009 | 5701882077 | #REF! | 20264079559162 | 570188207746035,7516550926 | 2026-01-13 18:02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 448662 | 110100 | TRAEL | 01/12/2017 00:00:00 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | C290320 | 149759 | 15 | ENC-MLGR02 000015/2026 | ETO-RD-GR | 712600058 | 1
5720161077ETO-RD-GR 000355/2026 | ETO | 5720161077ETO-RD-GR 000355/2026 | NORTE | GUARAI | GOIATINS | RURAL | LD03038009 | 5720161077 | #REF! | 20264132740310 | 572016107746074,8896412037 | 2026-02-21 21:21 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000355/2026 | ETO-RD-GR | 712600178 | 1
5700812009ETO-RD-GR 000249/2026 | ETO | 5700812009ETO-RD-GR 000249/2026 | NORTE | GUARAI | GUARAI | RURAL | AL03037009 | 5700812009 | #REF! | 20264114919079 | 570081200946055,5459606481 | 2026-02-02 13:06 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 25 | [5 empty] | 25 | ETO-RD-GR 000249/2026 | ETO-RD-GR | 712600117 | 1
5720187009ENC-MLGR03 000021/2026 | ETO | 5720187009ENC-MLGR03 000021/2026 | NORTE | GUARAI | GUARAI | RURAL | AL03037009 | 5720187009 | #REF! | 20264075493815 | 572018700946034,5141087963 | 2026-01-12 12:20 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 577013 | 128656 | TRAEL | 01/05/2021 16:05:25 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | C289608 | 148444 | 15 | ENC-MLGR03 000021/2026 | ETO-RD-GR | 712600050 | 1
5700922009ETO-RD-GR 000231/2026 | ETO | 5700922009ETO-RD-GR 000231/2026 | NORTE | GUARAI | GUARAI | RURAL | LD04038009 | 5700922009 | #REF! | 0 | 570092200946050,8361574074 | 2026-01-28 20:04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 10 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000231/2026 | ETO-RD-GR | 712600101 | 1
5700923009ETO-RD-GR 000230/2026 | ETO | 5700923009ETO-RD-GR 000230/2026 | NORTE | GUARAI | GUARAI | RURAL | LD04038009 | 5700923009 | #REF! | 20264103399510 | 570092300946050,8313078704 | 2026-01-28 19:57 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000230/2026 | ETO-RD-GR | 712600102 | 1
5710118009ENC-MLGR01 000029/2026 | ETO | 5710118009ENC-MLGR01 000029/2026 | NORTE | GUARAI | GUARAI | RURAL | LD04038009 | 5710118009 | #REF! | 20264097294661 | 571011800946047,717962963 | 2026-01-25 17:14 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | CITD05005432 | ILEGIVEL | VIJAI | 18/07/2010 00:00:00 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820267 | 149281 | 15 | ENC-MLGR01 000029/2026 | ETO-RD-GR | 712600084 | 1
5710172009ENC-MLGR03 000036/2026 | ETO | 5710172009ENC-MLGR03 000036/2026 | NORTE | GUARAI | GUARAI | RURAL | LD04038009 | 5710172009 | #REF! | 20264085657615 | 571017200946039,7446759259 | 2026-01-17 17:52 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 976234 | CITD06017756 | ITB | 01/10/2015 10:51:18 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820269 | 149283 | 15 | ENC-MLGR03 000036/2026 | ETO-RD-GR | 712600066 | 1
5754976009ENC-MLGR01 000026/2026 | ETO | 5754976009ENC-MLGR01 000026/2026 | NORTE | GUARAI | GUARAI | RURAL | LD04038009 | 5754976009 | #REF! | 20264085985190 | 575497600946040,6714351852 | 2026-01-18 16:07 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 291733 | 136571 | TRAEL | 07/10/2013 | 1F | 13.8 | 25 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 01/04/2024 | Z 289722 | 148582 | 25 | ENC-MLGR01 000026/2026 | ETO-RD-GR | 712600080 | 1
5700043009ETO-RD-GR 000358/2026 | ETO | 5700043009ETO-RD-GR 000358/2026 | NORTE | GUARAI | GUARAI | URBANO | AL01037009 | 5700043009 | #REF! | 20264136461397 | 570004300946076,7571990741 | 2026-02-23 18:10 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  |  |  |  | 3F | 13.8 | 112.5 | [5 empty] | 112.5 | ETO-RD-GR 000358/2026 | ETO-RD-GR | 712600181 | 1
5700599078ENC-MLGR02 000003/2026 | ETO | 5700599078ENC-MLGR02 000003/2026 | NORTE | GUARAI | ITACAJA | RURAL | LD01065015 | 5700599078 | #REF! | 20254058689386 | 570059907846023,230474537 | 2026-01-01 05:32 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 176614 | 0 | VIJAI | 01/08/2010 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | Z 289749 | 148609 | 25 | ENC-MLGR02 000003/2026 | ETO-RD-GR | 712600012 | 1
5700689078ENC-MLGR01 000011/2026 | ETO | 5700689078ENC-MLGR01 000011/2026 | NORTE | GUARAI | ITACAJA | RURAL | LD01065015 | 5700689078 | #REF! | 20264064931514 | 570068907846026,8342708333 | 2026-01-04 20:01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 522983 | 12100 | TRAEL | 23/12/2019 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | Z 271383 | 145194 | 25 | ENC-MLGR01 000011/2026 | ETO-RD-GR | 712600024 | 1
5700797078ENC-MLGR01 000010/2026 | ETO | 5700797078ENC-MLGR01 000010/2026 | NORTE | GUARAI | ITACAJA | RURAL | LD01065015 | 5700797078 | #REF! | 20264064575494 | 570079707846025,8819560185 | 2026-01-03 21:10 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 442998 | 129232 | TRAEL | 11/09/2017 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | Z 273716 | 145862 | 25 | ENC-MLGR01 000010/2026 | ETO-RD-GR | 712600023 | 1
5700915078ENC-MLGR03 000027/2026 | ETO | 5700915078ENC-MLGR03 000027/2026 | NORTE | GUARAI | ITACAJA | RURAL | LD01065015 | 5700915078 | #REF! | 20264077702788 | 570091507846034,7631712963 | 2026-01-12 18:19 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 173378 | APAGADO | VIJAI | 01/08/2010 09:16:26 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | C 290294 | 149733 | 15 | ENC-MLGR03 000027/2026 | ETO-RD-GR | 712600059 | 1
5700931078ENC-MLGR03 000017/2026 | ETO | 5700931078ENC-MLGR03 000017/2026 | NORTE | GUARAI | ITACAJA | RURAL | LD01065015 | 5700931078 | #REF! | 20264070166287 | 570093107846031,5441319444 | 2026-01-09 13:04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1525488 | 135852 | ITB | 01/05/2023 10:07:51 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | C290269 | 149708 | 15 | ENC-MLGR03 000017/2026 | ETO-RD-GR | 712600048 | 1
5700943078ETO-RD-GR 000266/2026 | ETO | 5700943078ETO-RD-GR 000266/2026 | NORTE | GUARAI | ITACAJA | RURAL | LD01065015 | 5700943078 | #REF! | 20264119074346 | 570094307846059,8959953704 | 2026-02-06 21:30 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000266/2026 | ETO-RD-GR | 712600135 | 1
5701099078ETO-RD-GR 000373/2026 | ETO | 5701099078ETO-RD-GR 000373/2026 | NORTE | GUARAI | ITACAJA | RURAL | LD01065015 | 5701099078 | #REF! | 20264137583570 | 570109907846077,9021759259 | 2026-02-24 21:39 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 25 | [5 empty] | 25 | ETO-RD-GR 000373/2026 | ETO-RD-GR | 712600197 | 1
5710024078ETO-RD-GR 000303/2026 | ETO | 5710024078ETO-RD-GR 000303/2026 | NORTE | GUARAI | ITACAJA | RURAL | LD01065015 | 5710024078 | #REF! | 20264126888321 | 571002407846066,8920486111 | 2026-02-13 21:25 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 25 | [5 empty] | 25 | ETO-RD-GR 000303/2026 | ETO-RD-GR | 712600147 | 1
5728415129ENC-MLGR03 000010/2026 | ETO | 5728415129ENC-MLGR03 000010/2026 | NORTE | GUARAI | ITACAJA | RURAL | LD01065015 | 5728415129 | #REF! | 20264066876503 | 572841512946027,8583680556 | 2026-01-05 20:36 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 523098 | 138778 | ITB | 07/01/2000 10:22:26 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  | 01/04/2024 | Z 271339 | 145150 | 25 | ENC-MLGR03 000010/2026 | ETO-RD-GR | 712600028 | 1
5728426129ENC-MLGR03 000057/2026 | ETO | 5728426129ENC-MLGR03 000057/2026 | NORTE | GUARAI | ITACAJA | RURAL | LD01065015 | 5728426129 | #REF! | 20264111907155 | 572842612946053,4601851852 | 2026-01-31 11:03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 442817 | CITD06108672 | TRAEL | 01/09/2017 17:02:11 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 811240 | 149150 | 15 | ENC-MLGR03 000057/2026 | ETO-RD-GR | 712600109 | 1
5700677078ENC-MLGR01 000024/2026 | ETO | 5700677078ENC-MLGR01 000024/2026 | NORTE | GUARAI | ITACAJA | RURAL | LD03038009 | 5700677078 | #REF! | 20264079651525 | 570067707846037,8997222222 | 2026-01-15 21:36 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 185082 | APAGADO | VIJAI | 01/02/2011 | 1F | 13.8 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 290241 | 149680 | 15 | ENC-MLGR01 000024/2026 | ETO-RD-GR | 712600061 | 1
5700756078ENC-MLGR03 000020/2026 | ETO | 5700756078ENC-MLGR03 000020/2026 | NORTE | GUARAI | ITACAJA | RURAL | LD03038009 | 5700756078 | #REF! | 20264073239451 | 570075607846033,8640046296 | 2026-01-11 20:44 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 173577 | S/N | VIJAI | 01/08/2010 15:21:03 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | c290282 | 149721 | 15 | ENC-MLGR03 000020/2026 | ETO-RD-GR | 712600049 | 1
5700761078ENC-MLGR02 000005/2026 | ETO | 5700761078ENC-MLGR02 000005/2026 | NORTE | GUARAI | ITACAJA | RURAL | LD03038009 | 5700761078 | #REF! | 20254058915918 | 570076107846023,2498263889 | 2026-01-01 06:00 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 172044 | 0 | VIJAI | 01/08/2010 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | Z 289753 | 148613 | 25 | ENC-MLGR02 000005/2026 | ETO-RD-GR | 712600013 | 1
5710058078ETO-RD-GR 000261/2026 | ETO | 5710058078ETO-RD-GR 000261/2026 | NORTE | GUARAI | ITACAJA | RURAL | LD03038009 | 5710058078 | #REF! | 20264118427411 | 571005807846058,7487847222 | 2026-02-05 17:58 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 10 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000261/2026 | ETO-RD-GR | 712600134 | 1
5710063078ETO-RD-GR 000250/2026 | ETO | 5710063078ETO-RD-GR 000250/2026 | NORTE | GUARAI | ITACAJA | RURAL | LD03038009 | 5710063078 | #REF! | 20264115226315 | 571006307846055,8635185185 | 2026-02-02 20:43 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000250/2026 | ETO-RD-GR | 712600118 | 1
5729124078ETO-RD-GR 000316/2026 | ETO | 5729124078ETO-RD-GR 000316/2026 | NORTE | GUARAI | ITACAJA | RURAL | LD03038009 | 5729124078 | #REF! | 20264128099916 | 572912407846069,9138310185 | 2026-02-16 21:56 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000316/2026 | ETO-RD-GR | 712600157 | 1
5700771079ENC-MPGR01 000006/2026 | ETO | 5700771079ENC-MPGR01 000006/2026 | NORTE | GUARAI | ITAPIRATINS | RURAL | LD03038009 | 5700771079 | #REF! | 20264066804289 | 570077107946027,8711342593 | 2026-01-05 20:54 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 768719 | C I T D 06008020 | ITB | 07/01/2026 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 290287 | 149726 | 15 | ENC-MPGR01 000006/2026 | ETO-RD-GR | 712600052 | 1
5737069079ENC-MLAR01 000031/2026 | ETO | 5737069079ENC-MLAR01 000031/2026 | NORTE | GUARAI | ITAPIRATINS | RURAL | LD03105019 | 5737069079 | #REF! | 20264064910542 | 573706907946027,8889814815 | 2026-01-05 21:20 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 475034 | 6117466 | TRAEL | 01/07/2018 09:24:12 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL |  |  | 577218 | 128861 | 15 | ENC-MLAR01 000031/2026 | ETO-RD-GR | 712600020 | 1
5700115024ETO-RD-GR 000327/2026 | ETO | 5700115024ETO-RD-GR 000327/2026 | NORTE | GUARAI | ITAPORA DO TOCANTINS | RURAL | AL01044024 | 5700115024 | #REF! | 20264129175431 | 570011502446070,7004976852 | 2026-02-17 16:49 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 25 | [5 empty] | 25 | ETO-RD-GR 000327/2026 | ETO-RD-GR | 712600160 | 1
5710005024ENC-MLGR01 000006/2026 | ETO | 5710005024ENC-MLGR01 000006/2026 | NORTE | GUARAI | ITAPORA DO TOCANTINS | RURAL | AL01044024 | 5710005024 | #REF! | 20264064817957 | 571000502446026,4835532407 | 2026-01-04 11:36 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 448192 | CITD 05109528 | TRAEL | 01/11/2017 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 289664 | 148500 | 15 | ENC-MLGR01 000006/2026 | ETO-RD-GR | 712600032 | 1
5700299024ETO-RD-GR 000276/2026 | ETO | 5700299024ETO-RD-GR 000276/2026 | NORTE | GUARAI | ITAPORA DO TOCANTINS | RURAL | AL05020023 | 5700299024 | #REF! | 0 | 570029902446061,4508564815 | 2026-02-08 10:49 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000276/2026 | ETO-RD-GR | 712600138 | 1
5734741024ENC-MLGR01 000073/2026 | ETO | 5734741024ENC-MLGR01 000073/2026 | NORTE | GUARAI | ITAPORA DO TOCANTINS | RURAL | AL05020023 | 5734741024 | #REF! | 20264150010723 | 573474102446081,8599074074 | 2026-02-28 20:38 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 441570 | CITD 05107445 | TRAEL | 01/08/2017 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | Z 265839 | 144152 | 25 | ENC-MLGR01 000073/2026 | ETO-RD-GR | 712600192 | 1
5700161024ETO-RD-GR 000383/2026 | ETO | 5700161024ETO-RD-GR 000383/2026 | NORTE | GUARAI | ITAPORA DO TOCANTINS | RURAL | LD02020023 | 5700161024 | #REF! | 20264137926437 | 570016102446078,6709953704 | 2026-02-25 16:06 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000383/2026 | ETO-RD-GR | 712600200 | 1
5710042024ETO-RD-GR 000236/2026 | ETO | 5710042024ETO-RD-GR 000236/2026 | NORTE | GUARAI | ITAPORA DO TOCANTINS | RURAL | LD02020023 | 5710042024 | #REF! | 20264106445397 | 571004202446051,8479861111 | 2026-01-29 20:21 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000236/2026 | ETO-RD-GR | 712600103 | 1
5710044033ETO-RD-GR 000307/2026 | ETO | 5710044033ETO-RD-GR 000307/2026 | NORTE | GUARAI | ITAPORA DO TOCANTINS | RURAL | LD02020023 | 5710044033 | #REF! | 20264127888214 | 571004403346068,8291782407 | 2026-02-15 19:54 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000307/2026 | ETO-RD-GR | 712600151 | 1
5700424154ETO-RD-GR 000256/2026 | ETO | 5700424154ETO-RD-GR 000256/2026 | NORTE | GUARAI | JUARINA | RURAL | LD01010153 | 5700424154 | #REF! | 0 | 570042415446057,7538773148 | 2026-02-04 18:06 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 457208 | 19290 | ITB | 01/03/2007 15:35:13 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 290305 | 149744 | 15 | ETO-RD-GR 000256/2026 | ETO-RD-GR | 712600129 | 1
5710101154ENC-MLGR01 000021/2026 | ETO | 5710101154ENC-MLGR01 000021/2026 | NORTE | GUARAI | JUARINA | RURAL | LD01010153 | 5710101154 | #REF! | 20264078465298 | 571010115446034,7955439815 | 2026-01-12 19:06 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 179686 | P 10000 | ABB | 01/02/2002 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 290310 | 149749 | 15 | ENC-MLGR01 000021/2026 | ETO-RD-GR | 712600056 | 1
5710340154ENC-MPGR01 000004/2026 | ETO | 5710340154ENC-MPGR01 000004/2026 | NORTE | GUARAI | JUARINA | RURAL | LD01010153 | 5710340154 | #REF! | 20264062493200 | 571034015446024,4215046296 | 2026-01-02 10:07 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1005301 | 00 | ITB | 03/01/2026 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | Z 271332 | 145143 | 25 | ENC-MPGR01 000004/2026 | ETO-RD-GR | 712600019 | 1
5701056155ETO-RD-GR 000254/2026 | ETO | 5701056155ETO-RD-GR 000254/2026 | NORTE | GUARAI | PALMEIRANTE | RURAL | LD01020023 | 5701056155 | #REF! | 20264113615619 | 570105615546055,7956944444 | 2026-02-02 19:06 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000254/2026 | ETO-RD-GR | 712600123 | 1
5710314015ETO-RD-GR 000305/2026 | ETO | 5710314015ETO-RD-GR 000305/2026 | NORTE | GUARAI | PEDRO AFONSO | RURAL | LD02065015 | 5710314015 | #REF! | 20264126839068 | 571031401546067,4627199074 | 2026-02-14 11:06 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 10 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000305/2026 | ETO-RD-GR | 712600150 | 1
5719532015ENC-MPGR01 000011/2026 | ETO | 5719532015ENC-MPGR01 000011/2026 | NORTE | GUARAI | PEDRO AFONSO | RURAL | LD02065015 | 5719532015 | #REF! | 20264097151016 | 571953201546046,7612384259 | 2026-01-24 18:16 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 954885 | ILEGIVEL | ITB | 01/06/2015 16:22:29 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 799474 | 149125 | 15 | ENC-MPGR01 000011/2026 | ETO-RD-GR | 712600086 | 1
5700830111ETO-RD-GR 000251/2026 | ETO | 5700830111ETO-RD-GR 000251/2026 | NORTE | GUARAI | PEQUIZEIRO | RURAL | LD02020023 | 5700830111 | #REF! | 20264115239207 | 570083011146055,8712615741 | 2026-02-02 20:55 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000251/2026 | ETO-RD-GR | 712600115 | 1
5710458111ETO-RD-GR 000390/2026 | ETO | 5710458111ETO-RD-GR 000390/2026 | NORTE | GUARAI | PEQUIZEIRO | RURAL | LD02020023 | 5710458111 | #REF! | 20264137889950 | 571045811146079,7082407407 | 2026-02-26 17:00 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000390/2026 | ETO-RD-GR | 712600202 | 1
5710425111ENC-MLGR02 000014/2026 | ETO | 5710425111ENC-MLGR02 000014/2026 | NORTE | GUARAI | PEQUIZEIRO | RURAL | LD03020023 | 5710425111 | #REF! | 20264067231552 | 571042511146028,733125 | 2026-01-06 17:36 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | 361829 | 0 | ITB | 01/11/2005 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 290243 | 149682 | 15 | ENC-MLGR02 000014/2026 | ETO-RD-GR | 712600046 | 1
5710099034ENC-MLGR02 000018/2026 | ETO | 5710099034ENC-MLGR02 000018/2026 | NORTE | GUARAI | PRESIDENTE KENNEDY | RURAL | LD02020023 | 5710099034 | #REF! | 20264092536381 | 571009903446044,7398726852 | 2026-01-22 17:45 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 370325 | 03641 | TOSHIBA | 01/11/2011 00:00:00 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820189 | 149203 | 15 | ENC-MLGR02 000018/2026 | ETO-RD-GR | 712600085 | 1
5723658034ENC-MLGR03 000006/2026 | ETO | 5723658034ENC-MLGR03 000006/2026 | NORTE | GUARAI | PRESIDENTE KENNEDY | RURAL | LD02020023 | 5723658034 | #REF! | 20264060630626 | 572365803446024,5337731481 | 2026-01-02 12:49 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 2688 | ILEGIVEL | WMM | 01/12/2016 14:29:18 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | Z271284 | 145095 | 25 | ENC-MLGR03 000006/2026 | ETO-RD-GR | 712600014 | 1
5740032034ETO-RD-GR 000304/2026 | ETO | 5740032034ETO-RD-GR 000304/2026 | NORTE | GUARAI | PRESIDENTE KENNEDY | RURAL | LD02020023 | 5740032034 | #REF! | 20264127717331 | 574003203446067,3856365741 | 2026-02-14 09:15 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000304/2026 | ETO-RD-GR | 712600149 | 1
5700402034ENC-MLGR03 000008/2026 | ETO | 5700402034ENC-MLGR03 000008/2026 | NORTE | GUARAI | PRESIDENTE KENNEDY | RURAL | LD03038009 | 5700402034 | #REF! | 0 | 570040203446023,6591087963 | 2026-01-01 15:49 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1403838 | 130154 | ITB | 01/12/2021 18:02:37 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | Z271337 | 145148 | 25 | ENC-MLGR03 000008/2026 | ETO-RD-GR | 712600016 | 1
5710081034ENC-MLGR03 000032/2026 | ETO | 5710081034ENC-MLGR03 000032/2026 | NORTE | GUARAI | PRESIDENTE KENNEDY | RURAL | LD03038009 | 5710081034 | #REF! | 20264083549214 | 571008103446038,5256597222 | 2026-01-16 12:37 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 180571 | APAGADO | ABB | 01/05/2002 08:36:22 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820265 | 149279 | 15 | ENC-MLGR03 000032/2026 | ETO-RD-GR | 712600064 | 1
5700062227ETO-RD-GR 000267/2026 | ETO | 5700062227ETO-RD-GR 000267/2026 | NORTE | GUARAI | RECURSOLANDIA | RURAL | LD01065015 | 5700062227 | #REF! | . | 570006222746059,8791203704 | 2026-02-06 21:06 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000267/2026 | ETO-RD-GR | 712600136 | 1
5700360227ETO-RD-GR 000283/2026 | ETO | 5700360227ETO-RD-GR 000283/2026 | NORTE | GUARAI | RECURSOLANDIA | RURAL | LD01065015 | 5700360227 | #REF! | sera gerado na hora do serviço | 570036022746062,7421875 | 2026-02-09 17:49 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 5 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000283/2026 | ETO-RD-GR | 712600140 | 1
5700569227ETO-RD-GR 000306/2026 | ETO | 5700569227ETO-RD-GR 000306/2026 | NORTE | GUARAI | RECURSOLANDIA | RURAL | LD01065015 | 5700569227 | #REF! | sera gerado na hora do serviço | 570056922746068,5616782407 | 2026-02-15 13:29 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 5 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000306/2026 | ETO-RD-GR | 712600148 | 1
5728543227ENC-MLGR01 000017/2026 | ETO | 5728543227ENC-MLGR01 000017/2026 | NORTE | GUARAI | RECURSOLANDIA | RURAL | LD01065015 | 5728543227 | #REF! | 20264069633983 | 572854322746030,7525 | 2026-01-08 18:04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 441859 | CITD 06107734 | TRAEL | 01/08/2017 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | C 290239 | 149699 | 15 | ENC-MLGR01 000017/2026 | ETO-RD-GR | 712600043 | 1
5729459227ENC-MLGR02 000009/2026 | ETO | 5729459227ENC-MLGR02 000009/2026 | NORTE | GUARAI | RECURSOLANDIA | RURAL | LD01065015 | 5729459227 | #REF! | 20264064921678 | 572945922746026,8784143518 | 2026-01-04 21:05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NAO TEM | NAO TEM | N/A | 06/01/2026 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL |  |  | Z 260809 | 144278 | 25 | ENC-MLGR02 000009/2026 | ETO-RD-GR | 712600025 | 1
5737805227ETO-RD-GR 000356/2026 | ETO | 5737805227ETO-RD-GR 000356/2026 | NORTE | GUARAI | RECURSOLANDIA | RURAL | LD01065015 | 5737805227 | #REF! | 20264133422925 | 573780522746075,7491550926 | 2026-02-22 17:59 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000356/2026 | ETO-RD-GR | 712600179 | 1
5700541104ETO-RD-GR 000241/2026 | ETO | 5700541104ETO-RD-GR 000241/2026 | NORTE | GUARAI | SANTA MARIA DO TOCANTINS | RURAL | LD01065015 | 5700541104 | #REF! | 20264113617488 | 570054110446054,7737152778 | 2026-02-01 18:34 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000241/2026 | ETO-RD-GR | 712600114 | 1
5700632104ENC-MLGR03 000035/2026 | ETO | 5700632104ENC-MLGR03 000035/2026 | NORTE | GUARAI | SANTA MARIA DO TOCANTINS | RURAL | LD01065015 | 5700632104 | #REF! | 20264084822579 | 570063210446038,5041782407 | 2026-01-16 12:06 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 442904 | 108759 | TRAEL | 01/09/2017 17:51:28 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820252 | 149266 | 15 | ENC-MLGR03 000035/2026 | ETO-RD-GR | 712600065 | 1
5710060104ENC-MLGR02 000007/2026 | ETO | 5710060104ENC-MLGR02 000007/2026 | NORTE | GUARAI | SANTA MARIA DO TOCANTINS | RURAL | LD01065015 | 5710060104 | #REF! | 20264078400891 | 571006010446034,7678009259 | 2026-01-12 18:26 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 476879 | 117193 | TRAEL | 06/01/2026 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | TRAEL |  | C 290251 | 149690 | 15 | ENC-MLGR02 000007/2026 | ETO-RD-GR | 712600057 | 1
5700324011ENC-MLGR02 000012/2026 | ETO | 5700324011ENC-MLGR02 000012/2026 | NORTE | GUARAI | TUPIRAMA | RURAL | AL01065015 | 5700324011 | #REF! | 20264067311595 | 570032401146028,7169907407 | 2026-01-06 17:12 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 174176 | 0 | VIJAI | 01/07/2010 | 1F | 13.8 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 802122 | 150587 | 15 | ENC-MLGR02 000012/2026 | ETO-RD-GR | 712600033 | 1
5710058011ENC-MLGR02 000011/2026 | ETO | 5710058011ENC-MLGR02 000011/2026 | NORTE | GUARAI | TUPIRAMA | RURAL | AL03037009 | 5710058011 | #REF! | 20264067322615 | 571005801146028,7615856481 | 2026-01-06 18:17 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | 1610528 | 142278 | ITB | 01/05/2024 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | Z 283277 | 147776 | 25 | ENC-MLGR02 000011/2026 | ETO-RD-GR | 712600027 | 1
5725631066ENC-MLAR01 000029/2026 | ETO | 5725631066ENC-MLAR01 000029/2026 | NORTE | GUARAI | TUPIRATINS | RURAL | LD02020023 | 5725631066 | #REF! | 20264064896461 | 572563106646026,7199189815 | 2026-01-04 17:17 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | Z247672 | 139453 | ITAM | 01/04/2025 10:37:45 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO |  | 09/01/2026 | Z273717 | 145863 | 25 | ENC-MLAR01 000029/2026 | ETO-RD-GR | 712600021 | 1
5310024091DBM-MPDB08 000005/2026 | ETO | 5310024091DBM-MPDB08 000005/2026 | SUL | DIANOPOLIS | ALMAS | RURAL | LD03002091 | 5310024091 | #REF! | 20264060748512 | 531002409146024,475 | 2026-01-02 11:24 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 456330 | 131812 | TRAEL | 01/02/2018 11:25:01 | 3F | 34.5 | 150 | CPFL |  |  | 1819185 | 146893 | 75 | DBM-MPDB08 000005/2026 | ETO-RD-DP | 512600030 | 1
5700490091ETO-RD-DP 000101/2026 | ETO | 5700490091ETO-RD-DP 000101/2026 | SUL | DIANOPOLIS | ALMAS | RURAL | LD03002091 | 5700490091 | #REF! | 20264073235961 | 570049009146033,6760763889 | 2026-01-11 16:14 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 338001 | 116062 | CETEL | 01/01/2026 09:36:05 | 3F | 34.5 | 30 | INTEL | NÃO É REFORMADO | 01/02/2022 | 122933 | 143434 | 30 | ETO-RD-DP 000101/2026 | ETO-RD-DP | 512600054 | 1
5700490091ETO-RD-DP 000147/2026 | ETO | 5700490091ETO-RD-DP 000147/2026 | SUL | DIANOPOLIS | ALMAS | RURAL | LD03002091 | 5700490091 | #REF! | 20264084970911 | 570049009146038,9846527778 | 2026-01-16 23:38 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 28074 | 17302 | INCONTRAZA | 01/09/2006 15:49:02 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO |  |  | 236650 | 131839 | 30 | ETO-RD-DP 000147/2026 | ETO-RD-DP | 512600054 | 1
5700712091ETO-RD-DP 000050/2026 | ETO | 5700712091ETO-RD-DP 000050/2026 | SUL | DIANOPOLIS | ALMAS | RURAL | LD05002091 | 5700712091 | #REF! | 20264064804238 | 570071209146026,4447569444 | 2026-01-04 10:40 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 915454 | p011729 | ROMAGNOLE | 01/01/2014 09:54:57 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | z289701 | 148561 | 25 | ETO-RD-DP 000050/2026 | ETO-RD-DP | 512600019 | 1
5736809091ETO-MLDP01 000036/2026 | ETO | 5736809091ETO-MLDP01 000036/2026 | SUL | DIANOPOLIS | ALMAS | RURAL | LD05002091 | 5736809091 | #REF! | 20264089143709 | 573680909146042,5006712963 | 2026-01-20 12:01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 63281 | 108268 | TRAEL | 16/08/2017 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  | 1615260 | 146221 | 15 | ETO-MLDP01 000036/2026 | ETO-RD-DP | 512600052 | 1
5700429091ETO-RD-DP 000167/2026 | ETO | 5700429091ETO-RD-DP 000167/2026 | SUL | DIANOPOLIS | ALMAS | RURAL | LD06002091 | 5700429091 | #REF! | 20264117103405 | 570042909146056,9828587963 | 2026-02-03 23:35 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 3F | 34.5 | 30 | [5 empty] | 30 | ETO-RD-DP 000167/2026 | ETO-RD-DP | 512600131 | 1
5725003091ETO-RD-DP 000011/2026 | ETO | 5725003091ETO-RD-DP 000011/2026 | SUL | DIANOPOLIS | ALMAS | RURAL | LD06002091 | 5725003091 | #REF! | 20264066773369 | 572500309146027,6440740741 | 2026-01-05 15:27 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 448367 | 109197 | TRAEL | 01/07/2017 08:01:24 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 1027016 | 138331 | 15 | ETO-RD-DP 000011/2026 | ETO-RD-DP | 512600016 | 1
5700878005ETO-RD-DP 000205/2026 | ETO | 5700878005ETO-RD-DP 000205/2026 | SUL | DIANOPOLIS | ARRAIAS | RURAL | AL01013005 | 5700878005 | #REF! | 20264130087124 | 570087800546071,5823148148 | 2026-02-18 13:59 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 66697 | 000678 | TRAEL | 01/11/2004 17:21:41 | 1F | 13.8 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C289663 | 148499 | 15 | ETO-RD-DP 000205/2026 | ETO-RD-DP | 512600084 | 1
5700486005ETO-MLDP01 000045/2026 | ETO | 5700486005ETO-MLDP01 000045/2026 | SUL | DIANOPOLIS | ARRAIAS | RURAL | LD01110005 | 5700486005 | #REF! | 20264117724557 | 570048600546057,5507291667 | 2026-02-04 13:13 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 70306 | 001719 | TRAEL | 15/11/2005 | 1F | 34.5 | 10 | TRAEL |  |  | 820166 | 149180 | 15 | ETO-MLDP01 000045/2026 | ETO-RD-DP | 512600072 | 1
5737429005ETO-MLDP02 000012/2026 | ETO | 5737429005ETO-MLDP02 000012/2026 | SUL | DIANOPOLIS | ARRAIAS | RURAL | LD01110005 | 5737429005 | #REF! | 20264079656884 | 573742900546035,8244791667 | 2026-01-13 19:47 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 441902 | 107777 | TRAEL | 03/08/2017 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 290278 | 149717 | 15 | ETO-MLDP02 000012/2026 | ETO-RD-DP | 512600028 | 1
5736636005DBM-MLDB06 000004/2026 | ETO | 5736636005DBM-MLDB06 000004/2026 | SUL | DIANOPOLIS | ARRAIAS | RURAL | LD02110005 | 5736636005 | #REF! | 20254058737238 | 573663600546023,3361921296 | 2026-01-01 08:04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 431914 | 06105144 | TRAEL | 01/06/2025 15:11:41 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 802111 | 150576 | 15 | DBM-MLDB06 000004/2026 | ETO-RD-DP | 512600029 | 1
5737410005DBM-MLDB05 000007/2026 | ETO | 5737410005DBM-MLDB05 000007/2026 | SUL | DIANOPOLIS | ARRAIAS | RURAL | LD02110005 | 5737410005 | #REF! | 20264064819542 | 573741000546026,4783217593 | 2026-01-04 11:29 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 438054 | 108132 | TRAEL | 01/08/2017 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 0250551 | 140841 | 15 | DBM-MLDB05 000007/2026 | ETO-RD-DP | 512600041 | 1
5737450005DBM-MLDB05 000006/2026 | ETO | 5737450005DBM-MLDB05 000006/2026 | SUL | DIANOPOLIS | ARRAIAS | RURAL | LD02110005 | 5737450005 | #REF! | 20264064804048 | 573745000546026,4594560185 | 2026-01-04 11:02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 442967 | 108822 | TRAEL | 01/09/2017 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 458582 | 111658 | 15 | DBM-MLDB05 000006/2026 | ETO-RD-DP | 512600042 | 1
5748692005ETO-RD-DP 000121/2026 | ETO | 5748692005ETO-RD-DP 000121/2026 | SUL | DIANOPOLIS | ARRAIAS | RURAL | LD02110005 | 5748692005 | #REF! | 20264080665136 | 574869200546036,8334837963 | 2026-01-14 20:00 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 256337 | 134554 | TRAEL | 01/07/2012 09:24:24 | 1F | 34.5 | 25 | TRAEL |  |  | 932250 | 138506 | 25 | ETO-RD-DP 000121/2026 | ETO-RD-DP | 512600045 | 1
5700295116ETO-MLDP01 000040/2026 | ETO | 5700295116ETO-MLDP01 000040/2026 | SUL | DIANOPOLIS | CHAPADA DA NATIVIDADE | RURAL | LD02072001 | 5700295116 | #REF! | 20264115274753 | 570029511646055,7969097222 | 2026-02-02 19:08 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 1489922 | 133784 | ITB | 16/11/2022 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820169 | 149183 | 15 | ETO-MLDP01 000040/2026 | ETO-RD-DP | 512600062 | 1
5300252152ETO-RD-DP 000180/2026 | ETO | 5300252152ETO-RD-DP 000180/2026 | SUL | DIANOPOLIS | CHAPADA DA NATIVIDADE | RURAL | LD04002091 | 5300252152 | #REF! | 20264123973528 | 530025215246064,8219560185 | 2026-02-11 19:44 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 668975 | 133575 | TRAEL | 01/12/2022 08:16:24 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820187 | 149201 | 15 | ETO-RD-DP 000180/2026 | ETO-RD-DP | 512600082 | 1
5700379116ETO-RD-DP 000001/2026 | ETO | 5700379116ETO-RD-DP 000001/2026 | SUL | DIANOPOLIS | CHAPADA DA NATIVIDADE | RURAL | LD04002091 | 5700379116 | #REF! | 20254058954811 | 570037911646023,4810648148 | 2026-01-01 11:33 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1580462 | 139307 | ITB | 08/01/2024 15:37:53 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 474686 | 117171 | 15 | ETO-RD-DP 000001/2026 | ETO-RD-DP | 512600011 | 1
5700487116ETO-MLDP02 000025/2026 | ETO | 5700487116ETO-MLDP02 000025/2026 | SUL | DIANOPOLIS | CHAPADA DA NATIVIDADE | RURAL | LD04002091 | 5700487116 | #REF! | 20264113462532 | 570048711646054,5210416667 | 2026-02-01 12:30 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 672629 | 39255 | N/A | 10/02/2010 | 1F | 13.8 | 15 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  | 820164 | 149178 | 15 | ETO-MLDP02 000025/2026 | ETO-RD-DP | 512600058 | 1
5700558116ETO-RD-DP 000166/2026 | ETO | 5700558116ETO-RD-DP 000166/2026 | SUL | DIANOPOLIS | CHAPADA DA NATIVIDADE | RURAL | LD04002091 | 5700558116 | #REF! | 20264113634074 | 570055811646056,5120023148 | 2026-02-03 12:17 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 944726 | 133491 | TRAEL | 01/07/2014 09:03:04 | 1F | 34.5 | 25 | TRAEL | TRAEL | 01/05/2024 | 270806 | 144842 | 25 | ETO-RD-DP 000166/2026 | ETO-RD-DP | 512600068 | 1
5710067116ETO-RD-DP 000155/2026 | ETO | 5710067116ETO-RD-DP 000155/2026 | SUL | DIANOPOLIS | CHAPADA DA NATIVIDADE | RURAL | LD04002091 | 5710067116 | #REF! | 20264112974651 | 571006711646053,4473726852 | 2026-01-31 10:44 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 554696 | 126347 | TRAEL | 02/02/2022 11:11:47 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 21/02/2022 | 820177 | 149191 | 15 | ETO-RD-DP 000155/2026 | ETO-RD-DP | 512600055 | 1
5710069116DBM-MLDB05 000029/2026 | ETO | 5710069116DBM-MLDB05 000029/2026 | SUL | DIANOPOLIS | CHAPADA DA NATIVIDADE | RURAL | LD04002091 | 5710069116 | #REF! | 20264099539839 | 571006911646048,7012037037 | 2026-01-26 16:50 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 482536 | 118302 | TRAEL | 14/08/2018 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  | 820282 | 149296 | 15 | DBM-MLDB05 000029/2026 | ETO-RD-DP | 512600071 | 1
5710128116DBM-MLDB05 000019/2026 | ETO | 5710128116DBM-MLDB05 000019/2026 | SUL | DIANOPOLIS | CHAPADA DA NATIVIDADE | RURAL | LD04002091 | 5710128116 | #REF! | 20264097298652 | 571012811646047,5988541667 | 2026-01-25 14:22 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 669992 | 134309 | TRAEL | 05/12/2022 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820198 | 149212 | 15 | DBM-MLDB05 000019/2026 | ETO-RD-DP | 512600069 | 1
5700844072ETO-RD-DP 000120/2026 | ETO | 5700844072ETO-RD-DP 000120/2026 | SUL | DIANOPOLIS | CONCEICAO DO TOCANTINS | RURAL | LD01010021 | 5700844072 | #REF! | 20264080667243 | 570084407246036,8409259259 | 2026-01-14 20:11 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 748344 | 004636 | ITB | 01/08/2011 10:18:19 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 287140 | 148003 | 15 | ETO-RD-DP 000120/2026 | ETO-RD-DP | 512600044 | 1
5700884072ETO-MLDP01 000019/2026 | ETO | 5700884072ETO-MLDP01 000019/2026 | SUL | DIANOPOLIS | CONCEICAO DO TOCANTINS | RURAL | LD01010021 | 5700884072 | #REF! | 20264081478037 | 570088407246037,5305902778 | 2026-01-15 12:44 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 763746 | 5863 | ITB | 17/11/2011 00:00:00 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 1615263 | 146224 | 15 | ETO-MLDP01 000019/2026 | ETO-RD-DP | 512600048 | 1
5710037072ETO-MLDP01 000033/2026 | ETO | 5710037072ETO-MLDP01 000033/2026 | SUL | DIANOPOLIS | CONCEICAO DO TOCANTINS | RURAL | LD01010021 | 5710037072 | #REF! | 20264088313857 | 571003707246041,6744791667 | 2026-01-19 16:11 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 179232 | 00 | ABB | 16/01/2002 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1615253 | 146214 | 15 | ETO-MLDP01 000033/2026 | ETO-RD-DP | 512600049 | 1
5720590072ETO-MLDP01 000029/2026 | ETO | 5720590072ETO-MLDP01 000029/2026 | SUL | DIANOPOLIS | CONCEICAO DO TOCANTINS | RURAL | LD01010021 | 5720590072 | #REF! | 20264086822677 | 572059007246041,6383912037 | 2026-01-19 15:19 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 9754 | 00 | EMB | 08/07/2016 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 273356 | 145504 | 15 | ETO-MLDP01 000029/2026 | ETO-RD-DP | 512600047 | 1
5730697072ETO-RD-DP 000203/2026 | ETO | 5730697072ETO-RD-DP 000203/2026 | SUL | DIANOPOLIS | CONCEICAO DO TOCANTINS | RURAL | LD01010021 | 5730697072 | #REF! | 20264127773920 | 573069707246067,4733564815 | 2026-02-14 11:22 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 432033 | 105263 | TRAEL | 01/06/2017 09:34:12 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 811254 | 149164 | 15 | ETO-RD-DP 000203/2026 | ETO-RD-DP | 512600080 | 1
5728116072DBM-MLDB05 000028/2026 | ETO | 5728116072DBM-MLDB05 000028/2026 | SUL | DIANOPOLIS | CONCEICAO DO TOCANTINS | RURAL | LD01110005 | 5728116072 | #REF! | 20264099552593 | 572811607246048,7676273148 | 2026-01-26 18:25 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 363261 | 106812 | TRAEL | 01/10/2015 00:00:00 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 01/09/2017 | 820287 | 149301 | 15 | DBM-MLDB05 000028/2026 | ETO-RD-DP | 512600070 | 1
5710160074ETO-MLDP02 000024/2026 | ETO | 5710160074ETO-MLDP02 000024/2026 | SUL | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | RURAL | LD01028074 | 5710160074 | #REF! | 20264114932057 | 571016007446055,4948032407 | 2026-02-02 11:53 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 748349 | 004641 | ITB | 10/08/2011 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820180 | 149194 | 15 | ETO-MLDP02 000024/2026 | ETO-RD-DP | 512600060 | 1
5700578074ETO-RD-DP 000164/2026 | ETO | 5700578074ETO-RD-DP 000164/2026 | SUL | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | RURAL | LD05028074 | 5700578074 | #REF! | 20264110564323 | 570057807446052,6422337963 | 2026-01-30 15:25 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 345333 | 138754 | TRAEL | 01/04/2015 08:04:37 | 3F | 34.5 | 30 | TRAEL | TRAEL | 01/04/2025 | 183722 | 109860 | 30 | ETO-RD-DP 000164/2026 | ETO-RD-DP | 512600065 | 1
5701206074ETO-MLDP02 000010/2026 | ETO | 5701206074ETO-MLDP02 000010/2026 | SUL | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | RURAL | LD05028074 | 5701206074 | #REF! | 20264069815811 | 570120607446030,9590277778 | 2026-01-08 23:01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 250046 | 140336 | ITAM | 11/04/2024 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 250508 | 140798 | 15 | ETO-MLDP02 000010/2026 | ETO-RD-DP | 512600024 | 1
5741210028ETO-RD-DP 000329/2026 | ETO | 5741210028ETO-RD-DP 000329/2026 | SUL | DIANOPOLIS | NATIVIDADE | RURAL | LD03002091 | 5741210028 | #REF! | 20264141697936 | 574121002846080,5102546296 | 2026-02-27 12:15 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 3F | 34.5 | 45 | [5 empty] | 45 | ETO-RD-DP 000329/2026 | ETO-RD-DP | 512600098 | 1
5700541028ETO-RD-DP 000165/2026 | ETO | 5700541028ETO-RD-DP 000165/2026 | SUL | DIANOPOLIS | NATIVIDADE | RURAL | LD03046026 | 5700541028 | #REF! | 20264116061106 | 570054102846056,4912152778 | 2026-02-03 11:47 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1289357 | 127123 | TRAEL | 01/04/2021 08:39:23 | 3F | 34.5 | 30 | TRAEL | TRAEL | 01/09/2025 | 463603 | 113652 | 30 | ETO-RD-DP 000165/2026 | ETO-RD-DP | 512600067 | 1
5701013028DBM-MLDB05 000047/2026 | ETO | 5701013028DBM-MLDB05 000047/2026 | SUL | DIANOPOLIS | NATIVIDADE | RURAL | LD04002091 | 5701013028 | #REF! | 20264133516121 | 570101302846075,4420138889 | 2026-02-22 10:37 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 536587 | 123714 | TRAEL | 01/04/2020 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 707093 | 149638 | 15 | DBM-MLDB05 000047/2026 | ETO-RD-DP | 512600102 | 1
5701155028DBM-MPDB10 000003/2026 | ETO | 5701155028DBM-MPDB10 000003/2026 | SUL | DIANOPOLIS | NATIVIDADE | RURAL | LD04002091 | 5701155028 | #REF! | 20264062455010 | 570115502846024,4683564815 | 2026-01-02 11:14 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 203257 | 00000 | ELETRAFO | 07/01/2012 00:00:00 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1028705 | 149359 | 15 | DBM-MPDB10 000003/2026 | ETO-RD-DP | 512600038 | 1
5710140028ETO-RD-DP 000177/2026 | ETO | 5710140028ETO-RD-DP 000177/2026 | SUL | DIANOPOLIS | NATIVIDADE | RURAL | LD04002091 | 5710140028 | #REF! | 20264120070200 | 571014002846060,6431828704 | 2026-02-07 15:26 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 250003 | 140298 | ITB | 01/10/2020 10:04:04 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820243 | 149257 | 15 | ETO-RD-DP 000177/2026 | ETO-RD-DP | 512600073 | 1
5720095245ETO-MLDP01 000032/2026 | ETO | 5720095245ETO-MLDP01 000032/2026 | SUL | DIANOPOLIS | NATIVIDADE | RURAL | LD04002091 | 5720095245 | #REF! | 20264089216664 | 572009524546042,696724537 | 2026-01-20 16:43 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 62235 | 584 | TRAEL | 18/05/2005 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  | 1615252 | 146213 | 15 | ETO-MLDP01 000032/2026 | ETO-RD-DP | 512600050 | 1
5744467190ETO-RD-DP 000328/2026 | ETO | 5744467190ETO-RD-DP 000328/2026 | SUL | DIANOPOLIS | NOVO JARDIM | RURAL | LD03028074 | 5744467190 | #REF! | 20264137948126 | 574446719046079,4965972222 | 2026-02-26 11:55 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 25 | [5 empty] | 25 | ETO-RD-DP 000328/2026 | ETO-RD-DP | 512600091 | 1
5700263190ETO-MLDP01 000007/2026 | ETO | 5700263190ETO-MLDP01 000007/2026 | SUL | DIANOPOLIS | NOVO JARDIM | RURAL | LD04028074 | 5700263190 | #REF! | 20264062698076 | 570026319046025,4495138889 | 2026-01-03 10:47 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 723810 | 00000 | ITB | 16/03/2011 | 1F | 34.5 | 5 | TRAEL | TRAEL |  | 63117 | 144809 | 15 | ETO-MLDP01 000007/2026 | ETO-RD-DP | 512600053 | 1
5700263190ETO-MLDP02 000021/2026 | ETO | 5700263190ETO-MLDP02 000021/2026 | SUL | DIANOPOLIS | NOVO JARDIM | RURAL | LD04028074 | 5700263190 | #REF! | 20264089324280 | 570026319046043,4381365741 | 2026-01-21 10:31 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 63117 | 144809 | TRAEL | 10/08/2005 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL |  |  | 1615261 | 146222 | 15 | ETO-MLDP02 000021/2026 | ETO-RD-DP | 512600053 | 1
5764119021ETO-RD-DP 000178/2026 | ETO | 5764119021ETO-RD-DP 000178/2026 | SUL | DIANOPOLIS | PARANA | RURAL | LD02110005 | 5764119021 | #REF! | 20264121607105 | 576411902146062,5435763889 | 2026-02-09 13:03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 482657 | 118423 | TRAEL | 11/02/2018 11:26:24 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL |  | 31/07/2025 | 820188 | 149202 | 15 | ETO-RD-DP 000178/2026 | ETO-RD-DP | 512600075 | 1
5700340116ETO-RD-DP 000204/2026 | ETO | 5700340116ETO-RD-DP 000204/2026 | SUL | DIANOPOLIS | PINDORAMA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5700340116 | #REF! | 20264128090362 | 570034011646068,5132523148 | 2026-02-15 12:19 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 198495 | 0 | VIJAI | 01/09/2011 16:57:05 | 1F | 13.8 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | 290257 | 149696 | 15 | ETO-RD-DP 000204/2026 | ETO-RD-DP | 512600081 | 1
5700182027ETO-RD-DP 000007/2026 | ETO | 5700182027ETO-RD-DP 000007/2026 | SUL | DIANOPOLIS | PONTE ALTA DO BOM JESUS | RURAL | LD01414027 | 5700182027 | #REF! | Aguardando retorno da equipe | 570018202746025,7601967593 | 2026-01-03 18:15 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 371712 | 05028 | TOSHIBA | 08/01/2026 16:28:21 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 476902 | 117216 | 15 | ETO-RD-DP 000007/2026 | ETO-RD-DP | 512600014 | 1
5710071027ETO-MLDP01 000001/2026 | ETO | 5710071027ETO-MLDP01 000001/2026 | SUL | DIANOPOLIS | PONTE ALTA DO BOM JESUS | RURAL | LD01414027 | 5710071027 | #REF! | 20254058672926 | 571007102746023,3829166667 | 2026-01-01 09:11 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | 482616 | 118382 | TRAEL | 19/09/2018 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | TRAEL |  | 442921 | 108776 | 15 | ETO-MLDP01 000001/2026 | ETO-RD-DP | 512600012 | 1
5726149027ETO-MLDP01 000057/2026 | ETO | 5726149027ETO-MLDP01 000057/2026 | SUL | DIANOPOLIS | PONTE ALTA DO BOM JESUS | RURAL | LD01414027 | 5726149027 | #REF! | 20264131949862 | 572614902746072,8803472222 | 2026-02-19 21:08 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 573123 | 127877 | TRAEL | 14/04/2021 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 994858 | 149689 | 15 | ETO-MLDP01 000057/2026 | ETO-RD-DP | 512600085 | 1
5744821027 | ETO | 5744821027 | SUL | DIANOPOLIS | PONTE ALTA DO BOM JESUS | RURAL | LD01414027 | 5744821027 | #REF! | 20264066746965 | 574482102746027,6196990741 | 2026-01-05 14:52 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 15 | [5 empty] | 15 |  | ETO-RD-DP |  | 1
5700231027ETO-RD-DP 000327/2026 | ETO | 5700231027ETO-RD-DP 000327/2026 | SUL | DIANOPOLIS | PONTE ALTA DO BOM JESUS | RURAL | LD05028074 | 5700231027 | #REF! | 20264133640752 | 570023102746075,7315625 | 2026-02-22 17:33 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 5 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-DP 000327/2026 | ETO-RD-DP | 512600093 | 1
5731780027ETO-MLDP02 000061/2026 | ETO | 5731780027ETO-MLDP02 000061/2026 | SUL | DIANOPOLIS | PONTE ALTA DO BOM JESUS | RURAL | LD05028074 | 5731780027 | #REF! | 20264133620054 | 573178002746075,7172453704 | 2026-02-22 17:13 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 469721 | 114450 | TRAEL | 16/05/2018 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL |  |  | 820182 | 149196 | 15 | ETO-MLDP02 000061/2026 | ETO-RD-DP | 512600086 | 1
5740059263ETO-RD-DP 000207/2026 | ETO | 5740059263ETO-RD-DP 000207/2026 | SUL | DIANOPOLIS | RIO DA CONCEICAO | RURAL | LD01028074 | 5740059263 | #REF! | 20264120084024 | 574005926346061,4596180556 | 2026-02-08 11:02 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 469860 | 144589 | TRAEL | 01/05/2018 08:22:58 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 435369 | 105825 | 15 | ETO-RD-DP 000207/2026 | ETO-RD-DP | 512600094 | 1
5700038038DBM-MLDB05 000004/2026 | ETO | 5700038038DBM-MLDB05 000004/2026 | SUL | DIANOPOLIS | TAGUATINGA | RURAL | LD01414027 | 5700038038 | #REF! | 20264062544638 | 570003803846024,8727199074 | 2026-01-02 20:57 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 669238 | 133551 | TRAEL | 02/01/2023 | 1F | 34.5 | 25 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 01/03/2024 | 799720 | 147955 | 25 | DBM-MLDB05 000004/2026 | ETO-RD-DP | 512600039 | 1
5710074038ETO-MLDP01 000023/2026 | ETO | 5710074038ETO-MLDP01 000023/2026 | SUL | DIANOPOLIS | TAGUATINGA | RURAL | LD01414027 | 5710074038 | #REF! | 20264080540746 | 571007403846036,8645949074 | 2026-01-14 20:45 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 371618 | 04934 | TOSHIBA | 17/11/1999 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1615251 | 146212 | 15 | ETO-MLDP01 000023/2026 | ETO-RD-DP | 512600046 | 1
5710246038ETO-MLDP02 000019/2026 | ETO | 5710246038ETO-MLDP02 000019/2026 | SUL | DIANOPOLIS | TAGUATINGA | RURAL | LD01414027 | 5710246038 | #REF! | 20264089206431 | 571024603846042,8164467593 | 2026-01-20 19:36 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 30082 | 13607 | TRAEL | 09/11/2005 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1615268 | 146229 | 15 | ETO-MLDP02 000019/2026 | ETO-RD-DP | 512600051 | 1
5700729038ETO-RD-DP 000176/2026 | ETO | 5700729038ETO-RD-DP 000176/2026 | SUL | DIANOPOLIS | TAGUATINGA | RURAL | LD02110005 | 5700729038 | #REF! | 20264120824890 | 570072903846061,5321180556 | 2026-02-08 12:46 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 498509 | 25718 | ITB | 01/11/2007 08:35:22 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820295 | 149309 | 15 | ETO-RD-DP 000176/2026 | ETO-RD-DP | 512600074 | 1
5701229038DBM-MLDB05 000009/2026 | ETO | 5701229038DBM-MLDB05 000009/2026 | SUL | DIANOPOLIS | TAGUATINGA | RURAL | LD02110005 | 5701229038 | #REF! | 20264062615990 | 570122903846025,5176388889 | 2026-01-03 12:25 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 127365 | ILEGÍVEL | VIJAI | 01/09/2008 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 361894 | 149343 | 15 | DBM-MLDB05 000009/2026 | ETO-RD-DP | 512600040 | 1
5750271038ETO-RD-DP 000163/2026 | ETO | 5750271038ETO-RD-DP 000163/2026 | SUL | DIANOPOLIS | TAGUATINGA | RURAL | LD02110005 | 5750271038 | #REF! | 20264113214300 | 575027103846053,9494675926 | 2026-01-31 22:47 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 1527331 | 136025 | ITB | 01/07/2023 17:05:27 | 1F | 13.8 | 25 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 470450 | 117859 | 25 | ETO-RD-DP 000163/2026 | ETO-RD-DP | 512600066 | 1
5710161038ETO-RD-DP 000334/2026 | ETO | 5710161038ETO-RD-DP 000334/2026 | SUL | DIANOPOLIS | TAGUATINGA | RURAL | LD05028074 | 5710161038 | #REF! | 20264133009483 | 571016103846074,7068055556 | 2026-02-21 16:58 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-DP 000334/2026 | ETO-RD-DP | 512600100 | 1
5700525037DBM-MLDB03 000025/2026 | ETO | 5700525037DBM-MLDB03 000025/2026 | SUL | GURUPI | ALIANCA DO TOCANTINS | RURAL | LD03040003 | 5700525037 | #REF! | 20264103474892 | 570052503746050,7044907407 | 2026-01-28 16:54 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 178980 | 0 | ABB | 16/01/2002 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 799481 | 149132 | 15 | DBM-MLDB03 000025/2026 | ETO-RD-GU | 412600151 | 1
5701110037DBM-MLDB03 000041/2026 | ETO | 5701110037DBM-MLDB03 000041/2026 | SUL | GURUPI | ALIANCA DO TOCANTINS | RURAL | LD03040003 | 5701110037 | #REF! | 20264130946760 | 570111003746071,7830324074 | 2026-02-18 18:48 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 459264 | 1965305 | ITB | 20/02/2007 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820272 | 149286 | 15 | DBM-MLDB03 000041/2026 | ETO-RD-GU | 412600227 | 1
5700022037ETO-RD-GU 000073/2026 | ETO | 5700022037ETO-RD-GU 000073/2026 | SUL | GURUPI | ALIANCA DO TOCANTINS | URBANO | AL01001037 | 5700022037 | #REF! | 20264060833672 | 570002203746024,0506597222 | 2026-01-02 01:13 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 497927 | 136678 | ITAIPU | 01/06/2023 10:44:23 | 3F | 13.8 | 150 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 497920 | 136678 | 150 | ETO-RD-GU 000073/2026 | ETO-RD-GU | 412600055 | 1
5700707036DBM-MLDB03 000035/2026 | ETO | 5700707036DBM-MLDB03 000035/2026 | SUL | GURUPI | ALVORADA | RURAL | AL01003036 | 5700707036 | #REF! | 20264126781027 | 570070703646066,7009027778 | 2026-02-13 16:49 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 178057 | ILEGIVEL | ABB | 19/02/2001 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 802121 | 150586 | 15 | DBM-MLDB03 000035/2026 | ETO-RD-GU | 412600222 | 1
5700709036DBM-MLDB06 000028/2026 | ETO | 5700709036DBM-MLDB06 000028/2026 | SUL | GURUPI | ALVORADA | RURAL | AL01003036 | 5700709036 | #REF! | 20264131909615 | 570070903646072,7968055556 | 2026-02-19 19:07 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 177841 | P8155 | ABB | 12/12/2001 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C289692 | 148528 | 15 | DBM-MLDB06 000028/2026 | ETO-RD-GU | 412600220 | 1
5310222032DBM-MPDB08 000017/2026 | ETO | 5310222032DBM-MPDB08 000017/2026 | SUL | GURUPI | ARAGUACU | RURAL | LD01003036 | 5310222032 | #REF! | 20264076929737 | 531022203246034,8862268518 | 2026-01-12 21:16 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 451594 | 06110471 | TRAEL | 01/12/2017 14:06:35 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C290303 | 149743 | 15 | DBM-MPDB08 000017/2026 | ETO-RD-GU | 412600074 | 1
5700217032ETO-RD-GU 000109/2026 | ETO | 5700217032ETO-RD-GU 000109/2026 | SUL | GURUPI | ARAGUACU | RURAL | LD01003036 | 5700217032 | #REF! | 20264074304025 | 570021703246034,5623842593 | 2026-01-12 13:30 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 213629 | CITD05 | TRAEL | 13/01/2011 14:20:22 | 3F | 34.5 | 30 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 01/02/2011 | 1557595 | 141476 | 30 | ETO-RD-GU 000109/2026 | ETO-RD-GU | 412600106 | 1
5700903032DBM-MLDB03 000004/2026 | ETO | 5700903032DBM-MLDB03 000004/2026 | SUL | GURUPI | ARAGUACU | RURAL | LD01003036 | 5700903032 | #REF! | 20264062365717 | 570090303246025,7412384259 | 2026-01-03 17:47 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 367646 | 136553 | TRAEL | 04/01/2015 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL | TRAEL |  | 363111 | 134701 | 15 | DBM-MLDB03 000004/2026 | ETO-RD-GU | 412600027 | 1
5710038032DBM-MLDB05 000043/2026 | ETO | 5710038032DBM-MLDB05 000043/2026 | SUL | GURUPI | ARAGUACU | RURAL | LD01003036 | 5710038032 | #REF! | 20264120846320 | 571003803246061,6031597222 | 2026-02-08 14:29 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 19244 | IIEGÍVEL | SAGEL | 01/06/1999 00:00:00 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 799427 | 149078 | 15 | DBM-MLDB05 000043/2026 | ETO-RD-GU | 412600196 | 1
5710062032DBM-MLDB03 000001/2026 | ETO | 5710062032DBM-MLDB03 000001/2026 | SUL | GURUPI | ARAGUACU | RURAL | LD01003036 | 5710062032 | #REF! | 20264062549846 | 571006203246024,8674189815 | 2026-01-02 20:49 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 374877 | 136581 | TRAEL | 03/01/2016 | 1F | 13.8 | 15 | CPFL | CPFL |  | 179738 | 148619 | 15 | DBM-MLDB03 000001/2026 | ETO-RD-GU | 412600028 | 1
5710170032DBM-MLDB05 000017/2026 | ETO | 5710170032DBM-MLDB05 000017/2026 | SUL | GURUPI | ARAGUACU | RURAL | LD01003036 | 5710170032 | #REF! | 20264088345393 | 571017003246041,7490162037 | 2026-01-19 17:59 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 310093 | ILEGÍVEL | TOSHIBA | 21/01/1998 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 290330 | 149769 | 15 | DBM-MLDB05 000017/2026 | ETO-RD-GU | 412600144 | 1
5738944032DBM-MPDB08 000012/2026 | ETO | 5738944032DBM-MPDB08 000012/2026 | SUL | GURUPI | ARAGUACU | RURAL | LD01003036 | 5738944032 | #REF! | 20264070778561 | 573894403246032,8959722222 | 2026-01-10 21:30 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 118700 | 495457 | TRAEL | 01/02/2019 11:27:32 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 149755 | C290316 | 15 | DBM-MPDB08 000012/2026 | ETO-RD-GU | 412600071 | 1
5746981032DBM-MLDB03 000003/2026 | ETO | 5746981032DBM-MLDB03 000003/2026 | SUL | GURUPI | ARAGUACU | RURAL | LD01003036 | 5746981032 | #REF! | 20264062947415 | 574698103246025,7308680556 | 2026-01-03 17:32 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 462863 | P026061 | ITAIPU | 15/06/2022 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 460144 | 112980 | 15 | DBM-MLDB03 000003/2026 | ETO-RD-GU | 412600024 | 1
5760777032DBM-MLDB05 000031/2026 | ETO | 5760777032DBM-MLDB05 000031/2026 | SUL | GURUPI | ARAGUACU | RURAL | LD01003036 | 5760777032 | #REF! | 20264113053262 | 576077703246053,4722916667 | 2026-01-31 11:20 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 473540 | 144402 | TRAEL | 04/06/2018 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 04/02/2025 | 799456 | 149107 | 15 | DBM-MLDB05 000031/2026 | ETO-RD-GU | 412600157 | 1
5764992032DBM-MPDB08 000051/2026 | ETO | 5764992032DBM-MPDB08 000051/2026 | SUL | GURUPI | ARAGUACU | RURAL | LD01003036 | 5764992032 | #REF! | 20264133090042 | 576499203246073,8021759259 | 2026-02-20 19:15 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 798293 | 12992 | TRAEL | 05/05/2025 | 3F | 34.5 | 75 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 574207 | 149938 | 75 | DBM-MPDB08 000051/2026 | ETO-RD-GU | 412600226 | 1
5701039032ETO-RD-GU 000072/2026 | ETO | 5701039032ETO-RD-GU 000072/2026 | SUL | GURUPI | ARAGUACU | RURAL | LD01008032 | 5701039032 | #REF! | 20264060755990 | 570103903246023,7109606481 | 2026-01-01 17:04 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 368511 | NÃO LEGIVEL | TOSHIBA | 01/01/1998 10:26:58 | 1F | 34.5 | 10 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 01/02/2012 | 250340 | 141106 | 25 | ETO-RD-GU 000072/2026 | ETO-RD-GU | 412600057 | 1
5710287032DBM-MLDB06 000023/2026 | ETO | 5710287032DBM-MLDB06 000023/2026 | SUL | GURUPI | ARAGUACU | RURAL | LD01008032 | 5710287032 | #REF! | 20264117705568 | 571028703246057,5305092593 | 2026-02-04 12:44 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 369953 | N/A | TOSHIBA | 01/11/1999 09:18:16 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | C290344 | 149783 | 15 | DBM-MLDB06 000023/2026 | ETO-RD-GU | 412600179 | 1
5710301003DBM-MLDB03 000036/2026 | ETO | 5710301003DBM-MLDB03 000036/2026 | SUL | GURUPI | CARIRI DO TOCANTINS | RURAL | AL06040003 | 5710301003 | #REF! | 20264127753271 | 571030100346067,8100810185 | 2026-02-14 19:27 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | 1023487 | 102045 | ITB | 10/07/2016 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL | TRAEL |  | 178088 | 108371 | 15 | DBM-MLDB03 000036/2026 | ETO-RD-GU | 412600215 | 1
5763599003DBM-MLDB03 000009/2026 | ETO | 5763599003DBM-MLDB03 000009/2026 | SUL | GURUPI | CARIRI DO TOCANTINS | RURAL | AL06040003 | 5763599003 | #REF! | 20264080652853 | 576359900346036,8266898148 | 2026-01-14 19:50 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 802120 | 150585 | TRAEL | 17/07/2025 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 362223 | 137751 | 15 | DBM-MLDB03 000009/2026 | ETO-RD-GU | 412600115 | 1
5700655041DBM-MLDB04 000007/2026 | ETO | 5700655041DBM-MLDB04 000007/2026 | SUL | GURUPI | CRIXÁS DO TOCANTINS | RURAL | AL01031076 | 5700655041 | #REF! | 20264066766353 | 570065504146027,5166666667 | 2026-01-05 12:24 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 177724 | ILEGÍVEL | ABB | 06/01/2001 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 289679 | 148515 | 15 | DBM-MLDB04 000007/2026 | ETO-RD-GU | 412600040 | 1
5700341041ETO-RD-GU 000113/2026 | ETO | 5700341041ETO-RD-GU 000113/2026 | SUL | GURUPI | CRIXÁS DO TOCANTINS | RURAL | LD01056046 | 5700341041 | #REF! | 20264070817856 | 570034104146032,737662037 | 2026-01-10 17:42 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 365729 | NA | N/A | 01/06/1999 15:32:55 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 290281 | 149720 | 15 | ETO-RD-GU 000113/2026 | ETO-RD-GU | 412600081 | 1
5746966041DBM-MLDB03 000030/2026 | ETO | 5746966041DBM-MLDB03 000030/2026 | SUL | GURUPI | CRIXÁS DO TOCANTINS | RURAL | LD01056046 | 5746966041 | #REF! | 20264123183307 | 574696604146063,7873148148 | 2026-02-10 18:54 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 477509 | 115949 | TRAEL | 30/03/2022 | 1F | 13.8 | 15 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  | C290304 | 149743 | 15 | DBM-MLDB03 000030/2026 | ETO-RD-GU | 412600202 | 1
5710068041ETO-RD-GU 000374/2026 | ETO | 5710068041ETO-RD-GU 000374/2026 | SUL | GURUPI | CRIXÁS DO TOCANTINS | RURAL | LD03040003 | 5710068041 | #REF! | 20264114951496 | 571006804146055,5503356481 | 2026-02-02 13:12 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 389858 | nao legivel | TRAEL | 23/06/2016 14:37:09 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 290289 | 149728 | 15 | ETO-RD-GU 000374/2026 | ETO-RD-GU | 412600189 | 1
5710410076DBM-MPDB10 000033/2026 | ETO | 5710410076DBM-MPDB10 000033/2026 | SUL | GURUPI | DUERE | RURAL | AL01031076 | 5710410076 | #REF! | 20264127710135 | 571041007646067,5043518519 | 2026-02-14 12:06 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 26419 | ILEGÍVEL | TRAFOTEC | 01/06/2002 00:00:00 | 3F | 13.8 | 45 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1648822 | 149018 | 75 | DBM-MPDB10 000033/2026 | ETO-RD-GU | 412600210 | 1
5700570076DBM-MLDB03 000043/2026 | ETO | 5700570076DBM-MLDB03 000043/2026 | SUL | GURUPI | DUERE | RURAL | LD02040003 | 5700570076 | #REF! | 20264130107928 | 570057007646072,5356481482 | 2026-02-19 12:51 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 70049 | ILEGIVEL | TRAEL | 01/11/2005 00:00:00 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 799464 | 149115 | 15 | DBM-MLDB03 000043/2026 | ETO-RD-GU | 412600225 | 1
5700849076DBM-MLDB06 000010/2026 | ETO | 5700849076DBM-MLDB06 000010/2026 | SUL | GURUPI | DUERE | RURAL | LD02040003 | 5700849076 | #REF! | 20264079475807 | 570084907646035,727037037 | 2026-01-13 17:27 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 19225 | P011687 | ELETRAFO | 01/12/2013 08:15:05 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | Z289745 | 1148605 | 25 | DBM-MLDB06 000010/2026 | ETO-RD-GU | 412600098 | 1
5710182076DBM-MLDB04 000068/2026 | ETO | 5710182076DBM-MLDB04 000068/2026 | SUL | GURUPI | DUERE | RURAL | LD02040003 | 5710182076 | #REF! | 20264137862243 | 571018207646078,7414930556 | 2026-02-25 17:48 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 452675 | 111751 | TRAEL | 27/02/2018 | 1F | 13.8 | 15 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 01/01/2022 | 799450 | 149101 | 15 | DBM-MLDB04 000068/2026 | ETO-RD-GU | 412600251 | 1
5710250076DBM-MLDB04 000067/2026 | ETO | 5710250076DBM-MLDB04 000067/2026 | SUL | GURUPI | DUERE | RURAL | LD02040003 | 5710250076 | #REF! | 20264137300893 | 571025007646078,6650231481 | 2026-02-25 15:58 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1024951 | ILEGÍVEL | ITB | 01/07/2016 00:00:00 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 799457 | 149108 | 15 | DBM-MLDB04 000067/2026 | ETO-RD-GU | 412600250 | 1
5710287076DBM-MLDB03 000012/2026 | ETO | 5710287076DBM-MLDB03 000012/2026 | SUL | GURUPI | DUERE | RURAL | LD02040003 | 5710287076 | #REF! | 20264089339776 | 571028707646042,8315162037 | 2026-01-20 19:57 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 372524 | 130608 | N/A | 22/01/2016 | 1F | 13.8 | 15 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  | 799460 | 149111 | 15 | DBM-MLDB03 000012/2026 | ETO-RD-GU | 412600131 | 1
5753448076DBM-MLDB04 000036/2026 | ETO | 5753448076DBM-MLDB04 000036/2026 | SUL | GURUPI | DUERE | RURAL | LD03040003 | 5753448076 | #REF! | 20264108606576 | 575344807646052,1372106482 | 2026-01-30 03:18 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 515442 | P 026424 | ITAIPU | 01/11/2023 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | Z 289743 | 148603 | 25 | DBM-MLDB04 000036/2026 | ETO-RD-GU | 412600163 | 1
5701153052ETO-RD-GU 000106/2026 | ETO | 5701153052ETO-RD-GU 000106/2026 | SUL | GURUPI | FORMOSO DO ARAGUAIA | RURAL | LD01035052 | 5701153052 | #REF! | 20264073204498 | 570115305246033,6469444444 | 2026-01-11 15:32 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 448680 | 110118 | TRAEL | 03/01/2017 09:56:10 | 1F | 13.8 | 15 | CPFL | TRAEL | 28/01/2022 | 451343 | 110220 | 15 | ETO-RD-GU 000106/2026 | ETO-RD-GU | 412600102 | 1
5700858052ETO-RD-GU 000372/2026 | ETO | 5700858052ETO-RD-GU 000372/2026 | SUL | GURUPI | FORMOSO DO ARAGUAIA | RURAL | LD01036052 | 5700858052 | #REF! | . | 570085805246054,5461342593 | 2026-02-01 13:06 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 369264 | N/A | TOSHIBA | 01/09/1999 15:08:01 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 10/02/2026 | 820190 | 149204 | 15 | ETO-RD-GU 000372/2026 | ETO-RD-GU | 412600187 | 1
5710170052DBM-MPDB08 000048/2026 | ETO | 5710170052DBM-MPDB08 000048/2026 | SUL | GURUPI | FORMOSO DO ARAGUAIA | RURAL | LD02036052 | 5710170052 | #REF! | 20264123921464 | 571017005246064,722650463 | 2026-02-11 17:21 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 798293 | P012992 | TRAEL | 01/05/2025 10:42:13 | 3F | 34.5 | 75 | NÃO É REFORMADO |  |  | 589121 | 148390 | 75 | DBM-MPDB08 000048/2026 | ETO-RD-GU | 412600214 | 1
5710248052ETO-RD-GU 000071/2026 | ETO | 5710248052ETO-RD-GU 000071/2026 | SUL | GURUPI | FORMOSO DO ARAGUAIA | RURAL | LD02036052 | 5710248052 | #REF! | 20254058931651 | 571024805246023,5650810185 | 2026-01-01 13:34 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 91555 | 008609 | TRAEL | 01/01/2007 09:56:37 | 3F | 34.5 | 30 | TRAEL | TRAEL | 01/08/2016 | 566670020 | 109730 | 30 | ETO-RD-GU 000071/2026 | ETO-RD-GU | 412600056 | 1
5710397052DBM-MLDB04 000003/2026 | ETO | 5710397052DBM-MLDB04 000003/2026 | SUL | GURUPI | FORMOSO DO ARAGUAIA | RURAL | LD02036052 | 5710397052 | #REF! | 20264060593781 | 571039705246023,5402430556 | 2026-01-01 12:58 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 994942 | ILEGÍVEL | ITB | 01/03/2016 00:00:00 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 443103 | 108958 | 15 | DBM-MLDB04 000003/2026 | ETO-RD-GU | 412600037 | 1
5701298052DBM-MPDB08 000018/2026 | ETO | 5701298052DBM-MPDB08 000018/2026 | SUL | GURUPI | FORMOSO DO ARAGUAIA | RURAL | LD03036052 | 5701298052 | #REF! | 20264080454874 | 570129805246036,5515277778 | 2026-01-14 13:14 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 457257 | 129230 | TRAEL | 01/02/2018 15:05:26 | 3F | 34.5 | 45 | NÃO É REFORMADO |  |  | 1236659 | 124748 | 45 | DBM-MPDB08 000018/2026 | ETO-RD-GU | 412600088 | 1
5701586052DBM-MLDB04 000004/2026 | ETO | 5701586052DBM-MLDB04 000004/2026 | SUL | GURUPI | FORMOSO DO ARAGUAIA | RURAL | LD03036052 | 5701586052 | #REF! | 20264062493699 | 570158605246024,5413657407 | 2026-01-02 13:00 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 893117 | P011647 | ROMAGNOLE | 01/09/2013 00:00:00 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 443092 | 108947 | 15 | DBM-MLDB04 000004/2026 | ETO-RD-GU | 412600036 | 1
5701596052DBM-MLDB04 000027/2026 | ETO | 5701596052DBM-MLDB04 000027/2026 | SUL | GURUPI | FORMOSO DO ARAGUAIA | RURAL | LD03036052 | 5701596052 | #REF! | 20264088354869 | 570159605246041,8104166667 | 2026-01-19 19:27 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 626606 | 132108 | TRAEL | 01/06/2022 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 289705 | 148565 | 25 | DBM-MLDB04 000027/2026 | ETO-RD-GU | 412600136 | 1
5700009052DBM-MLDB04 000055/2026 | ETO | 5700009052DBM-MLDB04 000055/2026 | SUL | GURUPI | FORMOSO DO ARAGUAIA | URBANO | AL01036052 | 5700009052 | #REF! | 20264126672397 | 570000905246066,7098958333 | 2026-02-13 17:02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 141423 | ILEGÍVEL | ITB | 01/07/1999 00:00:00 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 20473 | 112314 | 15 | DBM-MLDB04 000055/2026 | ETO-RD-GU | 412600211 | 1
5710266003DBM-MLDB04 000002/2026 | ETO | 5710266003DBM-MLDB04 000002/2026 | SUL | GURUPI | GURUPI | RURAL | LD02001037 | 5710266003 | #REF! | 20264060646369 | 571026600346023,4987037037 | 2026-01-01 11:58 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 389410 | 116076 | TRAEL | 06/01/2016 | 1F | 34.5 | 15 | POTENCIAL | NÃO É REFORMADO | 01/08/2018 | 1615902 | 146380 | 15 | DBM-MLDB04 000002/2026 | ETO-RD-GU | 412600032 | 1
5710863003DBM-MLDB04 000059/2026 | ETO | 5710863003DBM-MLDB04 000059/2026 | SUL | GURUPI | GURUPI | RURAL | LD02001037 | 5710863003 | #REF! | 20264128018209 | 571086300346069,7988888889 | 2026-02-16 19:10 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 670034 | 134351 | TRAEL | 01/12/2021 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 297829 | 149865 | 15 | DBM-MLDB04 000059/2026 | ETO-RD-GU | 412600221 | 1
5710780003DBM-MLDB03 000037/2026 | ETO | 5710780003DBM-MLDB03 000037/2026 | SUL | GURUPI | GURUPI | RURAL | LD03040003 | 5710780003 | #REF! | 20264127928277 | 571078000346068,5494907407 | 2026-02-15 13:11 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 369102 | N/A | TOSHIBA | 23/09/1999 | 1F | 34.5 | 15 | INTEL | NÃO É REFORMADO |  | 1615839 | 146317 | 15 | DBM-MLDB03 000037/2026 | ETO-RD-GU | 412600216 | 1
5200926003DBM-MLDB04 000005/2026 | ETO | 5200926003DBM-MLDB04 000005/2026 | SUL | GURUPI | GURUPI | RURAL | LD04040003 | 5200926003 | #REF! | 20264062629763 | 520092600346025,5615972222 | 2026-01-03 13:29 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 919316 | ILEGÍVEL | ROMAGNOLE | 01/02/2014 00:00:00 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 550721 | 125761 | 15 | DBM-MLDB04 000005/2026 | ETO-RD-GU | 412600039 | 1
5362153003DBM-MLDB04 000066/2026 | ETO | 5362153003DBM-MLDB04 000066/2026 | SUL | GURUPI | GURUPI | RURAL | LD04040003 | 5362153003 | #REF! | 20264133735727 | 536215300346076,7111805556 | 2026-02-23 17:04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 960590 | 142671 | ITB | 01/07/2015 | 1F | 34.5 | 15 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 01/01/2025 | 799433 | 149084 | 15 | DBM-MLDB04 000066/2026 | ETO-RD-GU | 412600249 | 1
5710313003DBM-MPDB08 000037/2026 | ETO | 5710313003DBM-MPDB08 000037/2026 | SUL | GURUPI | GURUPI | RURAL | LD04040003 | 5710313003 | #REF! | 20264119930586 | 571031300346060,6150694444 | 2026-02-07 14:46 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1219869 | 122288 | ROMAGNOLE | 01/01/2020 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1557593 | 141474 | 30 | DBM-MPDB08 000037/2026 | ETO-RD-GU | 412600191 | 1
5710612003DBM-MLDB04 000006/2026 | ETO | 5710612003DBM-MLDB04 000006/2026 | SUL | GURUPI | GURUPI | RURAL | LD04040003 | 5710612003 | #REF! | 20264062930842 | 571061200346026,5090740741 | 2026-01-04 12:13 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 372521 | 05837 | TOSHIBA | 01/02/2000 00:00:00 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 448665 | 110103 | 15 | DBM-MLDB04 000006/2026 | ETO-RD-GU | 412600045 | 1
5700027003ETO-RD-GU 000338/2026 | ETO | 5700027003ETO-RD-GU 000338/2026 | SUL | GURUPI | GURUPI | URBANO | AL01040003 | 5700027003 | #REF! | 20264113657153 | 570002700346054,9461921296 | 2026-02-01 22:43 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 9685823 | NÃO LEGIVEL | WTW | 13/08/1996 09:41:05 | 3F | 13.8 | 75 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 584498 | 147230 | 75 | ETO-RD-GU 000338/2026 | ETO-RD-GU | 412600164 | 1
5700282003DBM-MPDB10 000022/2026 | ETO | 5700282003DBM-MPDB10 000022/2026 | SUL | GURUPI | GURUPI | URBANO | AL03040003 | 5700282003 | #REF! | 20264109557145 | 570028200346052,5532060185 | 2026-01-30 13:17 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 112715 | 010045 | WTW | 30/01/2000 00:00:00 | 3F | 13.8 | 30 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 118424 | 115992 | 30 | DBM-MPDB10 000022/2026 | ETO-RD-GU | 412600156 | 1
5700777186DBM-MLDB06 000029/2026 | ETO | 5700777186DBM-MLDB06 000029/2026 | SUL | GURUPI | JAU DO TOCANTINS | RURAL | LD02003036 | 5700777186 | #REF! | 20264133296725 | 570077718646074,3564351852 | 2026-02-21 08:33 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | TM41310 | 00 | ENGENORTE | 12/05/2014 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820306 | 149320 | 15 | DBM-MLDB06 000029/2026 | ETO-RD-GU | 412600228 | 1
5742542186DBM-MLDB05 000010/2026 | ETO | 5742542186DBM-MLDB05 000010/2026 | SUL | GURUPI | JAU DO TOCANTINS | RURAL | LD02003036 | 5742542186 | #REF! | 20264071671678 | 574254218646033,515150463 | 2026-01-11 12:22 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 470047 | 127065 | TRAEL | 01/05/2018 | 1F | 13.8 | 15 | POTENCIAL | CPFL | 01/03/2021 | 366267 | 149353 | 15 | DBM-MLDB05 000010/2026 | ETO-RD-GU | 412600091 | 1
5700144029ETO-RD-GU 000111/2026 | ETO | 5700144029ETO-RD-GU 000111/2026 | SUL | GURUPI | PALMEIROPOLIS | RURAL | AL01061029 | 5700144029 | #REF! | 20264071622454 | 570014402946034,586712963 | 2026-01-12 14:05 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 15970 | nao legivel | ITB | 20/04/1994 15:12:37 | 3F | 13.8 | 30 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 291790 | 141088 | 30 | ETO-RD-GU 000111/2026 | ETO-RD-GU | 412600105 | 1
5700614029DBM-MLDB05 000036/2026 | ETO | 5700614029DBM-MLDB05 000036/2026 | SUL | GURUPI | PALMEIROPOLIS | RURAL | LD02003036 | 5700614029 | #REF! | 20264120234197 | 570061402946060,8084490741 | 2026-02-07 19:24 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 582492 | 33998 | ITB | 02/03/2009 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820266 | 149280 | 15 | DBM-MLDB05 000036/2026 | ETO-RD-GU | 412600195 | 1
5700881029ETO-RD-GU 000112/2026 | ETO | 5700881029ETO-RD-GU 000112/2026 | SUL | GURUPI | PALMEIROPOLIS | RURAL | LD02003036 | 5700881029 | #REF! | 20264070166263 | 570088102946031,6277083333 | 2026-01-09 15:04 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 690889 | 39828 | N/A | 01/08/2010 15:24:31 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 15/01/2026 | 290299, | 149738 | 15 | ETO-RD-GU 000112/2026 | ETO-RD-GU | 412600080 | 1
5710195029DBM-MLDB03 000039/2026 | ETO | 5710195029DBM-MLDB03 000039/2026 | SUL | GURUPI | PALMEIROPOLIS | RURAL | LD02003036 | 5710195029 | #REF! | 20264128205977 | 571019502946069,9053356481 | 2026-02-16 21:44 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 140150 | 25331 | INTEL | 18/06/1999 | 1F | 34.5 | 15 | INTEL | NÃO É REFORMADO |  | 290386 | 149793 | 15 | DBM-MLDB03 000039/2026 | ETO-RD-GU | 412600217 | 1
5741303186DBM-MLDB05 000044/2026 | ETO | 5741303186DBM-MLDB05 000044/2026 | SUL | GURUPI | PALMEIROPOLIS | RURAL | LD02003036 | 5741303186 | #REF! | 20264121641118 | 574130318646062,7653935185 | 2026-02-09 18:22 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 431632 | 104862 | TRAEL | 05/06/2017 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 290381 | 148788 | 15 | DBM-MLDB05 000044/2026 | ETO-RD-GU | 412600197 | 1
5356618021DBM-MLDB03 000046/2026 | ETO | 5356618021DBM-MLDB03 000046/2026 | SUL | GURUPI | PARANA | RURAL | LD01010021 | 5356618021 | #REF! | 20264133423658 | 535661802146076,6587847222 | 2026-02-23 15:49 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 250004 | 140294 | ITAM | 12/03/2021 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 799475 | 149126 | 15 | DBM-MLDB03 000046/2026 | ETO-RD-GU | 412600232 | 1
5700128021DBM-MLDB05 000011/2026 | ETO | 5700128021DBM-MLDB05 000011/2026 | SUL | GURUPI | PARANA | RURAL | LD01010021 | 5700128021 | #REF! | 20264071629605 | 570012802146033,6996527778 | 2026-01-11 16:48 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 180712 | 106244 | ABB | 04/03/2002 | 1F | 34.5 | 15 | POTENCIAL | NÃO É REFORMADO | 01/08/2018 | 290319 | 149758 | 15 | DBM-MLDB05 000011/2026 | ETO-RD-GU | 412600092 | 1
5700343021DBM-MLDB06 000008/2026 | ETO | 5700343021DBM-MLDB06 000008/2026 | SUL | GURUPI | PARANA | RURAL | LD01010021 | 5700343021 | #REF! | 20264074259218 | 570034302146034,4885416667 | 2026-01-12 11:44 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1004558 | N/A | ITB | 01/04/2016 14:05:07 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | C290267 | 149706 | 15 | DBM-MLDB06 000008/2026 | ETO-RD-GU | 412600090 | 1
5710008021ETO-RD-GU 000310/2026 | ETO | 5710008021ETO-RD-GU 000310/2026 | SUL | GURUPI | PARANA | RURAL | LD01010021 | 5710008021 | #REF! | 20264092638989 | 571000802146045,64875 | 2026-01-23 15:34 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 301789 | 134899 | ITB | 01/03/2006 10:09:16 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL |  |  | 799449 | 149100 | 15 | ETO-RD-GU 000310/2026 | ETO-RD-GU | 412600133 | 1
5714368021DBM-MLDB03 000048/2026 | ETO | 5714368021DBM-MLDB03 000048/2026 | SUL | GURUPI | PARANA | RURAL | LD01010021 | 5714368021 | #REF! | 20264139631516 | 571436802146079,7028125 | 2026-02-26 16:52 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 364687 | 06017492 | TRAEL | 10/2015 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 799437 | 149088 | 15 | DBM-MLDB03 000048/2026 | ETO-RD-GU | 412600246 | 1
5700110021DBM-MLDB05 000014/2026 | ETO | 5700110021DBM-MLDB05 000014/2026 | SUL | GURUPI | PARANA | RURAL | LD01066094 | 5700110021 | #REF! | 20264079191607 | 570011002146036,5398611111 | 2026-01-14 12:57 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 458514 | 111590 | TRAEL | 01/02/2018 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 290286 | 149725 | 15 | DBM-MLDB05 000014/2026 | ETO-RD-GU | 412600094 | 1
5700539021DBM-MLDB05 000046/2026 | ETO | 5700539021DBM-MLDB05 000046/2026 | SUL | GURUPI | PARANA | RURAL | LD01066094 | 5700539021 | #REF! | 20264133481152 | 570053902146075,6636689815 | 2026-02-22 15:56 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1580334 | 139179 | ITB | 01/01/2024 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 799478 | 149129 | 15 | DBM-MLDB05 000046/2026 | ETO-RD-GU | 412600248 | 1
5700985021DBM-MLDB06 000021/2026 | ETO | 5700985021DBM-MLDB06 000021/2026 | SUL | GURUPI | PARANA | RURAL | LD01066094 | 5700985021 | #REF! | 20264106437232 | 570098502146052,5292939815 | 2026-01-30 12:42 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 501995 | 06120148 | TRAEL | 01/05/2019 13:57:37 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 799465 | 149116 | 15 | DBM-MLDB06 000021/2026 | ETO-RD-GU | 412600160 | 1
5713959021DBM-MLDB06 000014/2026 | ETO | 5713959021DBM-MLDB06 000014/2026 | SUL | GURUPI | PARANA | RURAL | LD01066094 | 5713959021 | #REF! | 20264086161330 | 571395902146040,8192013889 | 2026-01-18 19:40 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 364797 | N/A | TRAEL | 01/10/2015 14:49:51 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820170 | 149184 | 15 | DBM-MLDB06 000014/2026 | ETO-RD-GU | 412600121 | 1
5737234021DBM-MLDB06 000027/2026 | ETO | 5737234021DBM-MLDB06 000027/2026 | SUL | GURUPI | PARANA | RURAL | LD02010021 | 5737234021 | #REF! | 20264121622052 | 573723402146063,3074421296 | 2026-02-10 07:23 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 1026158 | 102425 | ITB | 01/03/2016 13:58:49 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL |  |  | 820257 | 149271 | 15 | DBM-MLDB06 000027/2026 | ETO-RD-GU | 412600201 | 1
5744049021DBM-MPDB08 000015/2026 | ETO | 5744049021DBM-MPDB08 000015/2026 | SUL | GURUPI | PARANA | RURAL | LD02010021 | 5744049021 | #REF! | 20264079265424 | 574404902146035,6408101852 | 2026-01-13 15:23 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 487439 | 134730 | ITAIPU | 16/01/2023 10:29:39 | 3F | 34.5 | 150 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 114600 | 144094 | 150 | DBM-MPDB08 000015/2026 | ETO-RD-GU | 412600087 | 1
5700005021DBM-MLDB03 000005/2026 | ETO | 5700005021DBM-MLDB03 000005/2026 | SUL | GURUPI | PARANA | RURAL | LD03010021 | 5700005021 | #REF! | 20264064935376 | 570000502146026,7608217593 | 2026-01-04 18:16 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 6565 | N/A | LFB | 22/09/1994 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 431687 | 104917 | 15 | DBM-MLDB03 000005/2026 | ETO-RD-GU | 412600025 | 1
5700809021DBM-MLDB06 000007/2026 | ETO | 5700809021DBM-MLDB06 000007/2026 | SUL | GURUPI | PARANA | RURAL | LD03010021 | 5700809021 | #REF! | 20264066887576 | 570080902146027,7257986111 | 2026-01-05 17:25 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 690751 | 39690 | ITB | 01/08/2010 13:59:41 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | 339214 | 148653 | 15 | DBM-MLDB06 000007/2026 | ETO-RD-GU | 412600034 | 1
5730457021DBM-MLDB05 000018/2026 | ETO | 5730457021DBM-MLDB05 000018/2026 | SUL | GURUPI | PARANA | RURAL | LD03010021 | 5730457021 | #REF! | 20264092462218 | 573045702146044,7816898148 | 2026-01-22 18:46 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 437929 | 108007 | N/A | 26/01/2017 | 1F | 34.5 | 15 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 03/02/2023 | 799479 | 149130 | 15 | DBM-MLDB05 000018/2026 | ETO-RD-GU | 412600145 | 1
5700759094DBM-MLDB06 000020/2026 | ETO | 5700759094DBM-MLDB06 000020/2026 | SUL | GURUPI | PEIXE | RURAL | LD01066094 | 5700759094 | #REF! | 20264101886016 | 570075909446050,6940277778 | 2026-01-28 16:39 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 896341 | 012763 | ITB | 01/05/2014 08:46:06 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 799428 | 149079 | 15 | DBM-MLDB06 000020/2026 | ETO-RD-GU | 412600159 | 1
5701042094DBM-MLDB06 000035/2026 | ETO | 5701042094DBM-MLDB06 000035/2026 | SUL | GURUPI | PEIXE | RURAL | LD01066094 | 5701042094 | #REF! | 20264137874473 | 570104209446078,7806365741 | 2026-02-25 18:44 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 498084 | 85837 | ITB | 07/11/2006 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 799485 | 149136 | 15 | DBM-MLDB06 000035/2026 | ETO-RD-GU | 412600254 | 1
5701125094DBM-MLDB03 000026/2026 | ETO | 5701125094DBM-MLDB03 000026/2026 | SUL | GURUPI | PEIXE | RURAL | LD01066094 | 5701125094 | #REF! | 20264106374261 | 570112509446051,6383333333 | 2026-01-29 15:19 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 125758 | 00 | VIJAI | 14/08/2008 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 799444 | 149095 | 15 | DBM-MLDB03 000026/2026 | ETO-RD-GU | 412600152 | 1
5701136094ETO-RD-GU 000114/2026 | ETO | 5701136094ETO-RD-GU 000114/2026 | SUL | GURUPI | PEIXE | RURAL | LD01066094 | 5701136094 | #REF! | 20264070981330 | 570113609446032,8568402778 | 2026-01-10 20:34 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 976441 | 17929 | ITB | 01/10/2015 15:42:03 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 290252 | 149691 | 15 | ETO-RD-GU 000114/2026 | ETO-RD-GU | 412600082 | 1
5701138094ETO-RD-GU 000115/2026 | ETO | 5701138094ETO-RD-GU 000115/2026 | SUL | GURUPI | PEIXE | RURAL | LD01066094 | 5701138094 | #REF! | 20264067646576 | 570113809446030,7908912037 | 2026-01-08 18:59 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 236887 | 137099 | ITAM | 01/06/2022 15:59:19 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 990272 | 149711 | 15 | ETO-RD-GU 000115/2026 | ETO-RD-GU | 412600079 | 1
5701335094DBM-MLDB06 000034/2026 | ETO | 5701335094DBM-MLDB06 000034/2026 | SUL | GURUPI | PEIXE | RURAL | LD01066094 | 5701335094 | #REF! | 20264133656313 | 570133509446076,6268055556 | 2026-02-23 15:03 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 615143 | NA | ITB | 08/11/2028 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 455513 | 06110721 | 15 | DBM-MLDB06 000034/2026 | ETO-RD-GU | 412600229 | 1
5701362094DBM-MLDB06 000011/2026 | ETO | 5701362094DBM-MLDB06 000011/2026 | SUL | GURUPI | PEIXE | RURAL | LD01066094 | 5701362094 | #REF! | 20264080326197 | 570136209446037,7347569444 | 2026-01-15 17:38 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 148392 | 130568 | ITB | 21/01/2022 09:28:05 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | C299270 | 149709 | 15 | DBM-MLDB06 000011/2026 | ETO-RD-GU | 412600097 | 1
5701363094DBM-MLDB06 000006/2026 | ETO | 5701363094DBM-MLDB06 000006/2026 | SUL | GURUPI | PEIXE | RURAL | LD01066094 | 5701363094 | #REF! | 20264064884819 | 570136309446026,6620949074 | 2026-01-04 15:53 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | 389568 | 100459 | TRAEL | 01/07/2025 10:25:55 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 802095 | 150560 | 15 | DBM-MLDB06 000006/2026 | ETO-RD-GU | 412600029 | 1
5701722094DBM-MLDB06 000016/2026 | ETO | 5701722094DBM-MLDB06 000016/2026 | SUL | GURUPI | PEIXE | RURAL | LD01066094 | 5701722094 | #REF! | 20264089282542 | 570172209446042,7542939815 | 2026-01-20 18:06 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 136188 | N/A | ROMAGNOLE | 01/03/1994 15:23:17 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 799467 | 149118 | 15 | DBM-MLDB06 000016/2026 | ETO-RD-GU | 412600124 | 1
5710241094DBM-MPDB10 000029/2026 | ETO | 5710241094DBM-MPDB10 000029/2026 | SUL | GURUPI | PEIXE | RURAL | LD01066094 | 5710241094 | #REF! | 20264122261855 | 571024109446063,5127546296 | 2026-02-10 12:18 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 463573 | 121358 | TRAEL | 01/03/2018 00:00:00 | 3F | 34.5 | 30 | POTENCIAL | NÃO É REFORMADO | 01/10/2019 | 495284 | 142207 | 30 | DBM-MPDB10 000029/2026 | ETO-RD-GU | 412600204 | 1
5710323094DBM-MLDB06 000019/2026 | ETO | 5710323094DBM-MLDB06 000019/2026 | SUL | GURUPI | PEIXE | RURAL | LD01066094 | 5710323094 | #REF! | 20264097142702 | 571032309446047,5763194444 | 2026-01-25 13:50 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 368078 | N/A | TOSHIBA | 01/06/1999 08:34:04 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 799448 | 149099 | 15 | DBM-MLDB06 000019/2026 | ETO-RD-GU | 412600143 | 1
5710535094DBM-MLDB05 000013/2026 | ETO | 5710535094DBM-MLDB05 000013/2026 | SUL | GURUPI | PEIXE | RURAL | LD01066094 | 5710535094 | #REF! | 20264079688074 | 571053509446035,8700115741 | 2026-01-13 20:53 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 225341 | N/A | TRAEL | 01/06/2011 17:21:08 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | C290262 | 149701 | 15 | DBM-MLDB05 000013/2026 | ETO-RD-GU | 412600114 | 1
5753512094DBM-MPDB10 000001/2026 | ETO | 5753512094DBM-MPDB10 000001/2026 | SUL | GURUPI | PEIXE | RURAL | LD01066094 | 5753512094 | #REF! | . | 575351209446023,5931365741 | 2026-01-01 14:14 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 488123 | 135494 | ITAIPU | 01/03/2023 00:00:00 | 3F | 34.5 | 75 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 01/02/2024 | 590882 | 148309 | 75 | DBM-MPDB10 000001/2026 | ETO-RD-GU | 412600048 | 1
5761343094DBM-MPDB10 000037/2026 | ETO | 5761343094DBM-MPDB10 000037/2026 | SUL | GURUPI | PEIXE | RURAL | LD01066094 | 5761343094 | #REF! | 20264129299502 | 576134309446071,6544212963 | 2026-02-18 15:42 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 443429 | 109063 | TRAEL | 01/09/2007 00:00:00 | 3F | 34.5 | 45 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 01/08/2024 | 586780 | 147743 | 45 | DBM-MPDB10 000037/2026 | ETO-RD-GU | 412600224 | 1
5701495094DBM-MLDB06 000005/2026 | ETO | 5701495094DBM-MLDB06 000005/2026 | SUL | GURUPI | PEIXE | RURAL | LD02066094 | 5701495094 | #REF! | 20264064804442 | 570149509446026,8612384259 | 2026-01-04 20:40 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 611394 | 35285 | ITB | 01/08/2009 15:07:07 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | 811050 | 148226 | 15 | DBM-MLDB06 000005/2026 | ETO-RD-GU | 412600033 | 1
5702013094DBM-MPDB10 000019/2026 | ETO | 5702013094DBM-MPDB10 000019/2026 | SUL | GURUPI | PEIXE | RURAL | LD02066094 | 5702013094 | #REF! | 20264099440616 | 570201309446048,7328356481 | 2026-01-26 17:35 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 976591 | 10601803 | ITB | 01/10/2015 00:00:00 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 799453 | 149104 | 15 | DBM-MPDB10 000019/2026 | ETO-RD-GU | 412600154 | 1
5700058094DBM-MLDB05 000012/2026 | ETO | 5700058094DBM-MLDB05 000012/2026 | SUL | GURUPI | PEIXE | RURAL | LD04040003 | 5700058094 | #REF! | 20264079434643 | 570005809446035,6628703704 | 2026-01-13 15:55 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | C 236884 | 137096 | ITAM | 01/06/2023 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 287288 | 148151 | 15 | DBM-MLDB05 000012/2026 | ETO-RD-GU | 412600093 | 1
5701398094DBM-MLDB06 000013/2026 | ETO | 5701398094DBM-MLDB06 000013/2026 | SUL | GURUPI | PEIXE | RURAL | LD04040003 | 5701398094 | #REF! | 20264084813084 | 570139809446039,5602199074 | 2026-01-17 13:27 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 473845 | 23153 | ITB | 01/07/2007 15:04:13 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820284 | 149298 | 15 | DBM-MLDB06 000013/2026 | ETO-RD-GU | 412600119 | 1
5701545094DBM-MLDB04 000058/2026 | ETO | 5701545094DBM-MLDB04 000058/2026 | SUL | GURUPI | PEIXE | RURAL | LD04040003 | 5701545094 | #REF! | 20264128894230 | 570154509446069,7494328704 | 2026-02-16 17:59 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 336928 | 114984 | ITAIPU | 01/04/2018 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 290384 | 149791 | 15 | DBM-MLDB04 000058/2026 | ETO-RD-GU | 412600213 | 1
5700447107DBM-MPDB08 000011/2026 | ETO | 5700447107DBM-MPDB08 000011/2026 | SUL | GURUPI | SANDOLANDIA | RURAL | LD02036052 | 5700447107 | #REF! | 20264071611369 | 570044710746033,3963773148 | 2026-01-11 09:31 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 43242 | 110030 | TRAEL | 01/09/2006 10:24:32 | 3F | 34.5 | 75 | NÃO É REFORMADO |  |  | 589122 | 14839 | 75 | DBM-MPDB08 000011/2026 | ETO-RD-GU | 412600072 | 1
5700462107DBM-MPDB08 000013/2026 | ETO | 5700462107DBM-MPDB08 000013/2026 | SUL | GURUPI | SANDOLANDIA | RURAL | LD02036052 | 5700462107 | #REF! | 20264070885991 | 570046210746032,7660069444 | 2026-01-10 18:23 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 312487 | 05803 | TOSHIBA | 01/02/2000 14:56:18 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | C290258 | 149697 | 15 | DBM-MPDB08 000013/2026 | ETO-RD-GU | 412600070 | 1
5700855107DBM-MLDB04 000023/2026 | ETO | 5700855107DBM-MLDB04 000023/2026 | SUL | GURUPI | SANDOLANDIA | RURAL | LD02036052 | 5700855107 | #REF! | 20264086881651 | 570085510746041,7152546296 | 2026-01-19 17:10 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 667751 | 3843905 | ITB | 01/05/2010 00:00:00 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 811249 | 1491159 | 15 | DBM-MLDB04 000023/2026 | ETO-RD-GU | 412600130 | 1
5700856107DBM-MLDB03 000013/2026 | ETO | 5700856107DBM-MLDB03 000013/2026 | SUL | GURUPI | SANDOLANDIA | RURAL | LD02036052 | 5700856107 | #REF! | 20264088333546 | 570085610746041,7240277778 | 2026-01-19 17:23 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 667788 | 3839605 | ITB | 23/05/2018 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 820241 | 149255 | 15 | DBM-MLDB03 000013/2026 | ETO-RD-GU | 412600120 | 1
5700930107ETO-RD-GU 000373/2026 | ETO | 5700930107ETO-RD-GU 000373/2026 | SUL | GURUPI | SANDOLANDIA | RURAL | LD02036052 | 5700930107 | #REF! | 20264113561964 | 570093010746054,6943981481 | 2026-02-01 16:40 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 178643 | N-A | CEMEC | 01/01/2002 15:41:37 | 1F | 34.5 | 15 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 01/01/2025 | 290234 | 149673 | 15 | ETO-RD-GU 000373/2026 | ETO-RD-GU | 412600188 | 1
5710112107DBM-MLDB04 000056/2026 | ETO | 5710112107DBM-MLDB04 000056/2026 | SUL | GURUPI | SANDOLANDIA | RURAL | LD02036052 | 5710112107 | #REF! | 20264125612676 | 571011210746066,7523958333 | 2026-02-13 18:03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 625847 | ILEGÍVEL | ITB | 01/11/2009 00:00:00 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 290253 | 149692 | 15 | DBM-MLDB04 000056/2026 | ETO-RD-GU | 412600212 | 1
5710323107DBM-MLDB03 000029/2026 | ETO | 5710323107DBM-MLDB03 000029/2026 | SUL | GURUPI | SANDOLANDIA | RURAL | LD02036052 | 5710323107 | #REF! | 20264121664894 | 571032310746062,7856018519 | 2026-02-09 18:51 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 304443 | 0 | ITB | 13/01/2005 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 290402 | 149809 | 15 | DBM-MLDB03 000029/2026 | ETO-RD-GU | 412600190 | 1
5720057107DBM-MPDB10 000016/2026 | ETO | 5720057107DBM-MPDB10 000016/2026 | SUL | GURUPI | SANDOLANDIA | RURAL | LD02036052 | 5720057107 | #REF! | 20264093454115 | 572005710746045,6260648148 | 2026-01-23 15:02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 468159 | 115137 | TRAEL | 01/04/2018 00:00:00 | 3F | 34.5 | 75 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1,548.966 | 141359 | 112.5 | DBM-MPDB10 000016/2026 | ETO-RD-GU | 412600147 | 1
5750428041DBM-MLDB03 000047/2026 | ETO | 5750428041DBM-MLDB03 000047/2026 | SUL | GURUPI | SANTA RITA DO TOCANTINS | RURAL | LD01056046 | 5750428041 | #REF! | 20264137982377 | 575042804146078,7267476852 | 2026-02-25 17:27 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 673121 | 134506 | TRAEL | 15/12/2022 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 799482 | 149133 | 15 | DBM-MLDB03 000047/2026 | ETO-RD-GU | 412600244 | 1
5700642148DBM-MLDB06 000024/2026 | ETO | 5700642148DBM-MLDB06 000024/2026 | SUL | GURUPI | SAO VALERIO | RURAL | LD01066094 | 5700642148 | #REF! | 20264118509817 | 570064214846058,7964930556 | 2026-02-05 19:07 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | C236889 | 137101 | ITAM | 01/06/2023 11:02:41 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 799484 | 149135 | 15 | DBM-MLDB06 000024/2026 | ETO-RD-GU | 412600180 | 1
5700709148DBM-MLDB06 000037/2026 | ETO | 5700709148DBM-MLDB06 000037/2026 | SUL | GURUPI | SAO VALERIO | RURAL | LD01066094 | 5700709148 | #REF! | 20264141644605 | 570070914846080,5270486111 | 2026-02-27 12:39 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 180021 | CI1706001857 | ABB | 03/03/2002 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  | C290393 | 149800 | 15 | DBM-MLDB06 000037/2026 | ETO-RD-GU | 412600260 | 1
5700826148DBM-MLDB06 000015/2026 | ETO | 5700826148DBM-MLDB06 000015/2026 | SUL | GURUPI | SAO VALERIO | RURAL | LD01066094 | 5700826148 | #REF! | 20264086106840 | 570082614846041,6885300926 | 2026-01-19 16:31 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 175603 | N/A | VIJAI | 01/09/2010 09:28:44 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820165 | 149176 | 15 | DBM-MLDB06 000015/2026 | ETO-RD-GU | 412600123 | 1
5700992148DBM-MLDB03 000006/2026 | ETO | 5700992148DBM-MLDB03 000006/2026 | SUL | GURUPI | SAO VALERIO | RURAL | LD01066094 | 5700992148 | #REF! | 20264066603735 | 570099214846028,7607060185 | 2026-01-06 18:15 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 119191 | 134904 | ABB | 01/11/2002 16:00:35 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL |  |  | 290244 | 149683 | 15 | DBM-MLDB03 000006/2026 | ETO-RD-GU | 412600035 | 1
5710017148DBM-MLDB06 000018/2026 | ETO | 5710017148DBM-MLDB06 000018/2026 | SUL | GURUPI | SAO VALERIO | RURAL | LD01066094 | 5710017148 | #REF! | 20264092704834 | 571001714846045,4703703704 | 2026-01-23 11:17 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 474432 | 118957 | TRAEL | 01/07/2018 15:29:26 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 799434 | 149085 | 15 | DBM-MLDB06 000018/2026 | ETO-RD-GU | 412600132 | 1
5732674148DBM-MLDB03 000018/2026 | ETO | 5732674148DBM-MLDB03 000018/2026 | SUL | GURUPI | SAO VALERIO | RURAL | LD01066094 | 5732674148 | #REF! | 20264097109100 | 573267414846046,7230902778 | 2026-01-24 17:21 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 470096 | 06114825 | TRAEL | 05/05/2018 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  | 799439 | 149090 | 15 | DBM-MLDB03 000018/2026 | ETO-RD-GU | 412600135 | 1
5700035089ETO-RD-GU 000371/2026 | ETO | 5700035089ETO-RD-GU 000371/2026 | SUL | GURUPI | SUCUPIRA | RURAL | LD04040003 | 5700035089 | #REF! | 20264112020924 | 570003508946053,5552314815 | 2026-01-31 13:20 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 368842 | N-A | TOSHIBA | 17/06/1998 16:16:32 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 01/03/2014 | 290293 | 0 | 15 | ETO-RD-GU 000371/2026 | ETO-RD-GU | 412600186 | 1
5710159089DBM-MPDB10 000013/2026 | ETO | 5710159089DBM-MPDB10 000013/2026 | SUL | GURUPI | SUCUPIRA | RURAL | LD04040003 | 5710159089 | #REF! | 20264085994643 | 571015908946041,6977777778 | 2026-01-19 16:45 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 154388 | N/A | ENGENORTE | 20/01/2026 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 586754 | 147717 | 30 | DBM-MPDB10 000013/2026 | ETO-RD-GU | 412600146 | 1
5710202089DBM-MLDB04 000001/2026 | ETO | 5710202089DBM-MLDB04 000001/2026 | SUL | GURUPI | SUCUPIRA | RURAL | LD04040003 | 5710202089 | #REF! | 20254059142268 | 571020208946023,3640393519 | 2026-01-01 08:44 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 549681 | 125210 | TRAEL | 06/01/2020 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 1456700 | 133021 | 15 | DBM-MLDB04 000001/2026 | ETO-RD-GU | 412600031 | 1
5710165097DBM-MLDB05 000015/2026 | ETO | 5710165097DBM-MLDB05 000015/2026 | SUL | GURUPI | TALISMA | RURAL | AL02003036 | 5710165097 | #REF! | 20264080401953 | 571016509746037,5371527778 | 2026-01-15 12:54 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 265250 | 010814 | CEMEC | 10/08/2005 00:00:00 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 802130 | 150595 | 15 | DBM-MLDB05 000015/2026 | ETO-RD-GU | 412600099 | 1
5700658097DBM-MLDB04 000008/2026 | ETO | 5700658097DBM-MLDB04 000008/2026 | SUL | GURUPI | TALISMA | RURAL | LD01003036 | 5700658097 | #REF! | 20264062938703 | 570065809746025,5093287037 | 2026-01-03 12:13 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 625850 | 36609 | ITB | 06/01/2009 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 533236 | 123446 | 15 | DBM-MLDB04 000008/2026 | ETO-RD-GU | 412600038 | 1
5700373123ENC-MLAG02 000090/2026 | ETO | 5700373123ENC-MLAG02 000090/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | AGUIARNOPOLIS | RURAL | LD01084002 | 5700373123 | #REF! | 20264186410136 | 570037312346100,5471064815 | 2026-03-19 13:08 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 369685 | 6011502 | TOSHIBA | 19/02/1988 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828042 | 150319 | 15 | ENC-MLAG02 000090/2026 | ETO-RD-AG | 662600202 | 1
5745173037DBM-MLDB03 000052/2026 | ETO | 5745173037DBM-MLDB03 000052/2026 | SUL | GURUPI | ALIANCA DO TOCANTINS | RURAL | LD02001037 | 5745173037 | #REF! | 20264158984521 | 574517303746085,0603703704 | 2026-03-04 01:27 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 589278 | 129411 | TRAEL | 06/08/2021 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | Z271372 | 145183 | 15 | DBM-MLDB03 000052/2026 | ETO-RD-GU | 412600261 | 1
5710138037ETO-RD-GU 000857/2026 | ETO | 5710138037ETO-RD-GU 000857/2026 | SUL | GURUPI | ALIANCA DO TOCANTINS | RURAL | AL01031076 | 5710138037 | #REF! | 20264188869963 | 571013803746102,4432407407 | 2026-03-21 10:38 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 182031 | 182031 | ABB | 01/08/2002 16:01:00 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 287310 | 148173 | 15 | ETO-RD-GU 000857/2026 | ETO-RD-GU | 412600307 | 1
5700002102ETO-RD-DP 000406/2026 | ETO | 5700002102ETO-RD-DP 000406/2026 | SUL | DIANOPOLIS | ALMAS | RURAL | LD03046026 | 5700002102 | #REF! | 20264166895855 | 570000210246090,4715625 | 2026-03-09 11:19 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 3F | 34.5 | 30 | [5 empty] | 30 | ETO-RD-DP 000406/2026 | ETO-RD-DP | 512600121 | 1
5755769036DBM-MLDB05 000059/2026 | ETO | 5755769036DBM-MLDB05 000059/2026 | SUL | GURUPI | ALVORADA | RURAL | LD02003036 | 5755769036 | #REF! | 20264161989763 | 575576903646087,4277083333 | 2026-03-06 10:16 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1600456 | 141752 | ITB | 04/04/2024 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 799447 | 149098 | 15 | DBM-MLDB05 000059/2026 | ETO-RD-GU | 412600289 | 1
5710022036ETO-RD-GU 000728/2026 | ETO | 5710022036ETO-RD-GU 000728/2026 | SUL | GURUPI | ALVORADA | RURAL | AL02003036 | 5710022036 | #REF! | OS:20264175379891 | 571002203646095,4885416667 | 2026-03-14 11:44 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 1111753 | 108552 | ROMAGNOLE | 01/09/2017 17:18:03 | 1F | 13.8 | 45 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 1194073 | 144348 | 45 | ETO-RD-GU 000728/2026 | ETO-RD-GU | 412600282 | 1
5700763036DBM-MLDB04 000078/2026 | ETO | 5700763036DBM-MLDB04 000078/2026 | SUL | GURUPI | ALVORADA | RURAL | LD02003036 | 5700763036 | #REF! | 20264184274673 | 570076303646100,4581597222 | 2026-03-19 11:00 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 473316 | 23124 | ITB | 07/07/2007 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827854 | 150131 | 15 | DBM-MLDB04 000078/2026 | ETO-RD-GU | 412600328 | 1
5710023109ENC-MLAG01 000066/2026 | ETO | 5710023109ENC-MLAG01 000066/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | ANGICO | RURAL | LD03005098 | 5710023109 | #REF! | 20264172308563 | 571002310946092,4472106481 | 2026-03-11 10:44 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 180669 | P10983 | ABB | 05/03/2002 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | Z 275783 | 146646 | 15 | ENC-MLAG01 000066/2026 | ETO-RD-AG | 662600168 | 1
5712316083ENC-RD-PS 000028/2026 | ETO | 5712316083ENC-RD-PS 000028/2026 | CENTRO | PALMAS | APARECIDA DO RIO NEGRO | RURAL | LD01059122 | 5712316083 | #REF! | 20264191914427 | 571231608346104,5934722222 | 2026-03-23 14:15 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 696662 | 4420805 | ITB | 01/09/2010 09:48:15 | 1F | 34.5 | 45 | NÃO É REFORMADO |  |  | 828129 | 150406 | 45 | ENC-RD-PS 000028/2026 | ETO-RD-PA | 212600367 | 1
5710067083DLP-MLPA01 000114/2026 | ETO | 5710067083DLP-MLPA01 000114/2026 | CENTRO | PALMAS | APARECIDA DO RIO NEGRO | RURAL | LD01059122 | 5710067083 | #REF! | 20264207895586 | 571006708346109,4684027778 | 2026-03-28 11:15 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 473398 | 116589 | TRAEL | 01/06/2018 07:49:05 | 1F | 34.5 | 112.5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828142 | 150419 | 112.5 | DLP-MLPA01 000114/2026 | DOLP-RD-PA | 112600323 | 1
5710119040ENC-MPAR01 000008/2026 | ETO | 5710119040ENC-MPAR01 000008/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGOMINAS | RURAL | AL01006040 | 5710119040 | #REF! | 20264173836726 | 571011904046093,5822222222 | 2026-03-12 13:58 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 1490562 | 134006 | ITB | 12/03/2022 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL | TRAEL |  | 826195 | 149977 | 15 | ENC-MPAR01 000008/2026 | ETO-RD-AR | 612600313 | 1
5710042040ENC-MLAR01 000150/2026 | ETO | 5710042040ENC-MLAR01 000150/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGOMINAS | RURAL | AL01006040 | 5710042040 | #REF! | 20264194940940 | 571004204046104,7495717593 | 2026-03-23 17:59 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | 47222 | 2705002149 | TRAEL | 26/11/2004 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | C 297810 | 149846 | 15 | ENC-MLAR01 000150/2026 | ETO-RD-AR | 612600338 | 1
5710028040ENC-MLAR01 000130/2026 | ETO | 5710028040ENC-MLAR01 000130/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGOMINAS | RURAL | AL01006040 | 5710028040 | #REF! | 20264164999770 | 571002804046087,9285763889 | 2026-03-06 22:17 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 388798 | 05100990 | TRAEL | 01/06/2016 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 974078 | 148906 | 15 | ENC-MLAR01 000130/2026 | ETO-RD-AR | 612600266 | 1
5320036040ETO-RD-AR 000616/2026 | ETO | 5320036040ETO-RD-AR 000616/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGOMINAS | RURAL | LD03010004 | 5320036040 | #REF! | 20264173772456 | 532003604046093,8466435185 | 2026-03-12 20:19 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 3F | 13.8 | 25 | [5 empty] | 25 | ETO-RD-AR 000616/2026 | ETO-RD-AR | 612600307 | 1
5700891055ENC-MLGR02 000061/2026 | ETO | 5700891055ENC-MLGR02 000061/2026 | CENTRO | PARAISO | ARAGUACEMA | RURAL | LD01434149 | 5700891055 | #REF! | 20264177066017 | 570089105546095,6336111111 | 2026-03-14 15:12 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 495385 | CITD06119037 | TRAEL | 18/02/2019 | 1F | 34.5 | 150 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | Z 247669 | 139450 | 150 | ENC-MLGR02 000061/2026 | ENC-RD-PS | 212600308 | 1
5700872055ENC-LMPS03 000064/2026 | ETO | 5700872055ENC-LMPS03 000064/2026 | CENTRO | PARAISO | ARAGUACEMA | RURAL | LD01434149 | 5700872055 | #REF! | 20264177517591 | 570087205546096,4839583333 | 2026-03-15 11:37 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 364886 | 017691 | TRAEL | 01/10/2015 09:49:20 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 459032 | 127582 | 15 | ENC-LMPS03 000064/2026 | ENC-RD-PS | 212600306 | 1
5700460055ENC-LMPS04 000054/2026 | ETO | 5700460055ENC-LMPS04 000054/2026 | CENTRO | PARAISO | ARAGUACEMA | RURAL | LD01434149 | 5700460055 | #REF! | 20264182300939 | 570046005546098,7884490741 | 2026-03-17 18:55 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | C299635 | 147908 | ITAM | 24/01/2026 10:10:55 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828125 | 150402 | 15 | ENC-LMPS04 000054/2026 | ENC-RD-PS | 212600327 | 1
5743126032DBM-MPDB08 000059/2026 | ETO | 5743126032DBM-MPDB08 000059/2026 | SUL | GURUPI | ARAGUACU | RURAL | LD01003036 | 5743126032 | #REF! | 0 | 574312603246082,5742939815 | 2026-03-01 13:47 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 366415 | 106976 | TRAEL | 01/01/2015 | 3F | 34.5 | 45 | CPFL | TRAEL |  | 457354 | 110968 | 45 | DBM-MPDB08 000059/2026 | ETO-RD-GU | 412600255 | 1
5714449032DBM-MLDB05 000077/2026 | ETO | 5714449032DBM-MLDB05 000077/2026 | SUL | GURUPI | ARAGUACU | RURAL | LD01003036 | 5714449032 | #REF! | 20264202131693 | 571444903246107,7489467593 | 2026-03-26 17:58 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 339236 | ILEGIVEL | TRAEL | 02/02/2015 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827997 | 150274 | 15 | DBM-MLDB05 000077/2026 | ETO-RD-GU | 412600344 | 1
5710173032ETO-RD-GU 000734/2026 | ETO | 5710173032ETO-RD-GU 000734/2026 | SUL | GURUPI | ARAGUACU | RURAL | LD01003036 | 5710173032 | #REF! | 20264178000387 | 571017303246096,7477430556 | 2026-03-15 17:57 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 373651 | 06967 | TOSHIBA | 19/03/2020 10:35:27 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828018 | 150295 | 15 | ETO-RD-GU 000734/2026 | ETO-RD-GU | 412600297 | 1
5709639032DBM-MLDB03 000059/2026 | ETO | 5709639032DBM-MLDB03 000059/2026 | SUL | GURUPI | ARAGUACU | RURAL | LD01003036 | 5709639032 | #REF! | 20264172649239 | 570963903246092,8009490741 | 2026-03-11 19:13 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | ILEGIVEL | 129997 | ITB | 02/04/2026 14:34:52 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | C287146 | 148009 | 15 | DBM-MLDB03 000059/2026 | ETO-RD-GU | 412600322 | 1
5700675032DBM-MLDB06 000052/2026 | ETO | 5700675032DBM-MLDB06 000052/2026 | SUL | GURUPI | ARAGUACU | RURAL | LD01003036 | 5700675032 | #REF! | 20264208125459 | 570067503246109,7336574074 | 2026-03-28 17:36 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 185178 | N/A | VIJAI | 01/02/2011 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827978 | 150255 | 15 | DBM-MLDB06 000052/2026 | ETO-RD-GU | 412600330 | 1
5350798032DBM-MLDB05 000067/2026 | ETO | 5350798032DBM-MLDB05 000067/2026 | SUL | GURUPI | ARAGUACU | RURAL | LD01003036 | 5350798032 | #REF! | 20264174086715 | 535079803246093,6940740741 | 2026-03-12 16:39 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1005237 | 139802 | ITB | 04/04/2016 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL | TRAEL |  | 389823 | 100714 | 15 | DBM-MLDB05 000067/2026 | ETO-RD-GU | 412600338 | 1
5720410004ETO-RD-AR 000631/2026 | ETO | 5720410004ETO-RD-AR 000631/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD02010153 | 5720410004 | #REF! | 20264177782809 | 572041000446096,557337963 | 2026-03-15 13:23 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-AR 000631/2026 | ETO-RD-AR | 612600300 | 1
5720090004ENC-MLAR03 000031/2026 | ETO | 5720090004ENC-MLAR03 000031/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD02010153 | 5720090004 | #REF! | 20264208110788 | 572009000446109,9044212963 | 2026-03-28 21:42 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1232320 | 124996 | ROMAGNOLE | 22/05/2020 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO |  |  | 1568545 | 143092 | 30 | ENC-MLAR03 000031/2026 | ETO-RD-AR | 612600353 | 1
5714167004ENC-MLAR01 000151/2026 | ETO | 5714167004ENC-MLAR01 000151/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD05010004 | 5714167004 | #REF! | 20264195093215 | 571416700446104,7216087963 | 2026-03-23 17:19 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 979338 | P 0320007 | ROMAGNOLE | 24/03/2015 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO |  |  | 828045 | 150322 | 25 | ENC-MLAR01 000151/2026 | ETO-RD-AR | 612600339 | 1
5710134004ENC-MLAR01 000142/2026 | ETO | 5710134004ENC-MLAR01 000142/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD02010153 | 5710134004 | #REF! | 20264182528659 | 571013400446098,6704050926 | 2026-03-17 16:05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 395728 | 103029 | TRAEL | 01/07/2016 | 3F | 34.5 | 30 | TRAEL | TRAEL |  | 418524 | 139582 | 30 | ENC-MLAR01 000142/2026 | ETO-RD-AR | 612600293 | 1
5703150004ENC-MLAR02 000064/2026 | ETO | 5703150004ENC-MLAR02 000064/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD04010004 | 5703150004 | #REF! | 20264182293437 | 570315000446098,6621875 | 2026-03-17 15:54 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 389399 | 06100290 | TRAEL | 01/06/2016 11:47:31 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 299660 | 150611 | 15 | ENC-MLAR02 000064/2026 | ETO-RD-AR | 612600295 | 1
5702259004ETO-RD-AR 000876/2026 | ETO | 5702259004ETO-RD-AR 000876/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD02010153 | 5702259004 | #REF! | . | 570225900446106,8188425926 | 2026-03-25 19:39 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 5 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-AR 000876/2026 | ETO-RD-AR | 612600355 | 1
5701067004ENC-MLAR01 000129/2026 | ETO | 5701067004ENC-MLAR01 000129/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD05010004 | 5701067004 | #REF! | 20264165000179 | 570106700446087,9362731481 | 2026-03-06 22:28 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 498670 | 2706002885 | ITB | 01/11/2007 | 1F | 34.5 | 10 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  | 820274 | 149288 | 15 | ENC-MLAR01 000129/2026 | ETO-RD-AR | 612600269 | 1
5700926004ENC-MPAR02 000008/2026 | ETO | 5700926004ENC-MPAR02 000008/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | AL04096004 | 5700926004 | #REF! | 20264179233307 | 570092600446097,4178703704 | 2026-03-16 10:02 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 100111 | 18205 | TRAEL | 01/11/2006 | 1F | 13.8 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 826188 | 149970 | 15 | ENC-MPAR02 000008/2026 | ETO-RD-AR | 612600298 | 1
5310427004ENC-MLAR01 000139/2026 | ETO | 5310427004ENC-MLAR01 000139/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD03010004 | 5310427004 | #REF! | 20264177208862 | 531042700446095,5538541667 | 2026-03-14 13:18 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 358567 | 00 | ITB | 10/10/2005 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | Z 289779 | 148389 | 15 | ENC-MLAR01 000139/2026 | ETO-RD-AR | 612600296 | 1
5304276004ENC-MLAR01 000141/2026 | ETO | 5304276004ENC-MLAR01 000141/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD02010153 | 5304276004 | #REF! | 0 | 530427600446097,4453703704 | 2026-03-16 10:41 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 525516 | 06122665 | TRAEL | 23/01/2020 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 2289695 | 148555 | 15 | ENC-MLAR01 000141/2026 | ETO-RD-AR | 612600292 | 1
5720095039ENC-MPAG01 000073/2026 | ETO | 5720095039ENC-MPAG01 000073/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | ARAGUATINS | RURAL | LD02109039 | 5720095039 | #REF! | 20264152657834 | 572009503946082,7240509259 | 2026-03-01 17:23 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 361070 | 9636 | ITB | 01/11/2005 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827765 | 150042 | 15 | ENC-MPAG01 000073/2026 | ETO-RD-AG | 662600148 | 1
5710188039ETO-RD-AG 000275/2026 | ETO | 5710188039ETO-RD-AG 000275/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | ARAGUATINS | RURAL | LD02109039 | 5710188039 | #REF! | 20264194446284 | 571018803946104,7473148148 | 2026-03-23 17:56 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1610952 | 142416 | ITB | 01/05/2024 17:10:11 | 3F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 26/03/2026 | 827799 | 150076 | 15 | ETO-RD-AG 000275/2026 | ETO-RD-AG | 662600189 | 1
5720044025ENC-MLAR02 000059/2026 | ETO | 5720044025ENC-MLAR02 000059/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAPOEMA | RURAL | LD02010153 | 5720044025 | #REF! | 20264174012601 | 572004402546093,7238773148 | 2026-03-12 17:22 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 342415 | CI2706014008 | ROMAGNOLE | 01/01/2002 11:08:59 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | Z 271363 | 145174 | 25 | ENC-MLAR02 000059/2026 | ETO-RD-AR | 612600299 | 1
5700280025ENC-MLGR03 000140/2026 | ETO | 5700280025ENC-MLGR03 000140/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAPOEMA | RURAL | LD02010153 | 5700280025 | #REF! | 20264203946334 | 570028002546108,5134375 | 2026-03-27 12:19 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 535610 | CITD06124130 | TRAEL | 01/04/2020 17:13:02 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 591093 | 129501 | 25 | ENC-MLGR03 000140/2026 | ETO-RD-AR | 612600349 | 1
5729237005ETO-MLDP01 000076/2026 | ETO | 5729237005ETO-MLDP01 000076/2026 | SUL | DIANOPOLIS | ARRAIAS | RURAL | LD02110005 | 5729237005 | #REF! | 20264197158353 | 572923700546105,857962963 | 2026-03-24 20:35 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 443045 | 108900 | TRAEL | 14/09/2017 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 290409 | 149816 | 15 | ETO-MLDP01 000076/2026 | ETO-RD-DP | 512600127 | 1
5700696045ENC-MLAG01 000060/2026 | ETO | 5700696045ENC-MLAG01 000060/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | RURAL | LD03014045 | 5700696045 | #REF! | 20264156449136 | 570069604546084,512650463 | 2026-03-03 12:18 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 566197014 | 108243 | SIEMENS | 15/07/1999 | 3F | 34.5 | 30 | TRAEL | TRAEL |  | 183077 | 138765 | 30 | ENC-MLAG01 000060/2026 | ETO-RD-AG | 662600154 | 1
5744169065ENC-MPAG01 000099/2026 | ETO | 5744169065ENC-MPAG01 000099/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | AXIXA DO TOCANTINS | URBANO | AL01016065 | 5744169065 | #REF! | 20264182346501 | 574416906546098,6752893518 | 2026-03-17 16:12 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 426245 | 74067 | ITAIPU | 17/10/2022 | 3F | 13.8 | 15 | POTENCIAL | NÃO É REFORMADO |  | 260197 | 143667 | 15 | ENC-MPAG01 000099/2026 | ETO-RD-AG | 662600183 | 1
5710071065ENC-MPAG02 000039/2026 | ETO | 5710071065ENC-MPAG02 000039/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | AXIXA DO TOCANTINS | RURAL | AL01016065 | 5710071065 | #REF! | OS: 20264185915363 | 571007106546100,656724537 | 2026-03-19 15:46 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 497071 | 119229 | TRAEL | 12/03/2019 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 299685 | 150636 | 25 | ENC-MPAG02 000039/2026 | ETO-RD-AG | 662600187 | 1
5700319065ENC-MPAG01 000100/2026 | ETO | 5700319065ENC-MPAG01 000100/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | AXIXA DO TOCANTINS | RURAL | AL01016065 | 5700319065 | #REF! | 20264182194616 | 570031906546098,8769328704 | 2026-03-17 21:03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 115091 | 23440 | TRAEL | 22/08/2007 | 1F | 13.8 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 292462 | 149838 | 15 | ENC-MPAG01 000100/2026 | ETO-RD-AG | 662600185 | 1
5702075022ETO-RD-AR 000632/2026 | ETO | 5702075022ETO-RD-AR 000632/2026 | NORTE | ARAGUAINA | BABACULANDIA | RURAL | LD05010004 | 5702075022 | #REF! | 20264177127985 | 570207502246096,5679050926 | 2026-03-15 13:38 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 5 | [5 empty] | 25 | ETO-RD-AR 000632/2026 | ETO-RD-AR | 612600294 | 1
5701771022ENC-MLAR03 000007/2026 | ETO | 5701771022ENC-MLAR03 000007/2026 | NORTE | ARAGUAINA | BABACULANDIA | RURAL | LD05010004 | 5701771022 | #REF! | 0 | 570177102246088,5419675926 | 2026-03-07 13:00 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1611007 | 142471 | ITB | 15/05/2024 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827838 | 150115 | 25 | ENC-MLAR03 000007/2026 | ETO-RD-AR | 612600271 | 1
5701358022ENC-MLAR03 000010/2026 | ETO | 5701358022ENC-MLAR03 000010/2026 | NORTE | ARAGUAINA | BABACULANDIA | RURAL | LD05010004 | 5701358022 | #REF! | 20264166045879 | 570135802246088,8590740741 | 2026-03-07 20:37 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 171560 | 0000000 | VIJAI | 06/07/2010 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820184 | 149198 | 15 | ENC-MLAR03 000010/2026 | ETO-RD-AR | 612600270 | 1
5701102022ENC-MLAR01 000132/2026 | ETO | 5701102022ENC-MLAR01 000132/2026 | NORTE | ARAGUAINA | BABACULANDIA | RURAL | LD05010004 | 5701102022 | #REF! | 20264171133704 | 570110202246091,5761111111 | 2026-03-10 13:50 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 672037 | 38997 | ITB | 06/05/2018 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | Z 289720 | 148580 | 15 | ENC-MLAR01 000132/2026 | ETO-RD-AR | 612600304 | 1
5710261063ENC-MLGR03 000083/2026 | ETO | 5710261063ENC-MLGR03 000083/2026 | NORTE | GUARAI | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | RURAL | AL05020023 | 5710261063 | #REF! | 20264151399466 | 571026106346082,6504861111 | 2026-03-01 15:37 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 20005 | 109902 | TRAEL | 01/10/2001 09:12:45 | 3F | 13.8 | 30 | CPFL | CPFL | 01/07/2023 | 354297 | 143907 | 30 | ENC-MLGR03 000083/2026 | ETO-RD-GR | 712600195 | 1
5701424017ENC-LMPS04 000061/2026 | ETO | 5701424017ENC-LMPS04 000061/2026 | CENTRO | PARAISO | BARROLANDIA | RURAL | LD02062013 | 5701424017 | #REF! | . | 570142401746107,5271296296 | 2026-03-26 12:39 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 373698 | Ilégivel | TOSHIBA | 27/03/2000 13:47:13 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828122 | 150399 | 15 | ENC-LMPS04 000061/2026 | ENC-RD-PS | 212600360 | 1
5700773153ETO-RD-GR 000606/2026 | ETO | 5700773153ETO-RD-GR 000606/2026 | NORTE | GUARAI | BERNARDO SAYAO | RURAL | LD03020023 | 5700773153 | #REF! | 20264182463393 | 570077315346099,4048842593 | 2026-03-18 09:43 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 5 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000606/2026 | ETO-RD-GR | 712600240 | 1
5700319153ENC-MLGR03 000143/2026 | ETO | 5700319153ENC-MLGR03 000143/2026 | NORTE | GUARAI | BERNARDO SAYAO | RURAL | LD03020023 | 5700319153 | #REF! | 20264212415764 | 570031915346111,5352430556 | 2026-03-30 12:51 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1025039 | ILEGIVEL | ITB | 01/07/2016 11:09:40 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827929 | 150206 | 15 | ENC-MLGR03 000143/2026 | ETO-RD-GR | 712600271 | 1
5700293153ENC-MLGR03 000110/2026 | ETO | 5700293153ENC-MLGR03 000110/2026 | NORTE | GUARAI | BERNARDO SAYAO | RURAL | LD03020023 | 5700293153 | #REF! | 20264167463810 | 570029315346090,6979050926 | 2026-03-09 16:45 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 498262 | 119447 | TRAEL | 01/01/2019 10:20:36 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 01/04/2024 | 827816 | 150093 | 15 | ENC-MLGR03 000110/2026 | ETO-RD-GR | 712600217 | 1
5700198153ETO-RD-GR 000618/2026 | ETO | 5700198153ETO-RD-GR 000618/2026 | NORTE | GUARAI | BERNARDO SAYAO | RURAL | LD03020023 | 5700198153 | #REF! | 20264186472566 | 570019815346100,6384490741 | 2026-03-19 15:19 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 15 | [5 empty] | 25 | ETO-RD-GR 000618/2026 | ETO-RD-GR | 712600253 | 1
5733001018ETO-RD-GR 000605/2026 | ETO | 5733001018ETO-RD-GR 000605/2026 | NORTE | GUARAI | BOM JESUS DO TOCANTINS | RURAL | LD01065015 | 5733001018 | #REF! | 20264182634700 | 573300101846098,7413888889 | 2026-03-17 17:48 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000605/2026 | ETO-RD-GR | 712600239 | 1
5700639018ENC-MLGR03 000128/2026 | ETO | 5700639018ENC-MLGR03 000128/2026 | NORTE | GUARAI | BOM JESUS DO TOCANTINS | RURAL | LD02424015 | 5700639018 | #REF! | 20264188982918 | 570063901846102,5069907407 | 2026-03-21 12:10 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 199057 | ILEGIVEL | VIJAI | 01/09/2011 14:30:15 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827918 | 150195 | 15 | ENC-MLGR03 000128/2026 | ETO-RD-GR | 712600250 | 1
5700799193ENC-MLAR03 000036/2026 | ETO | 5700799193ENC-MLAR03 000036/2026 | NORTE | ARAGUAINA | CAMPOS LINDOS | RURAL | LD03105019 | 5700799193 | #REF! | 0 | 570079919346112,866412037 | 2026-03-31 20:48 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 179110 | ILEGIVEL | VIJAI | 30/09/2010 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827956 | 150233 | 15 | ENC-MLAR03 000036/2026 | ETO-RD-AR | 612600363 | 1
5700224193ENC-MLAR01 000156/2026 | ETO | 5700224193ENC-MLAR01 000156/2026 | NORTE | ARAGUAINA | CAMPOS LINDOS | RURAL | PS01112193 | 5700224193 | #REF! | 20264201764763 | 570022419346108,5311805556 | 2026-03-27 12:45 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 566197031 | 05009761 | SIEMENS | 01/02/1999 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 493406 | 135310 | 30 | ENC-MLAR01 000156/2026 | ETO-RD-AR | 612600343 | 1
5710207076DBM-MPDB10 000050/2026 | ETO | 5710207076DBM-MPDB10 000050/2026 | SUL | GURUPI | CARIRI DO TOCANTINS | RURAL | LD02040003 | 5710207076 | #REF! | 20264202658200 | 571020707646108,499224537 | 2026-03-27 11:59 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 1423257 | 131614 | ITB | 03/04/2022 | 3F | 34.5 | 112.5 | TRAEL | TRAEL |  | 1.548.908 | 141301 | 150 | DBM-MPDB10 000050/2026 | ETO-RD-GU | 412600361 | 1
5700713042DBM-MLDB03 000062/2026 | ETO | 5700713042DBM-MLDB03 000062/2026 | SUL | GURUPI | CARIRI DO TOCANTINS | RURAL | LD02040003 | 5700713042 | #REF! | 20264190871090 | 570071304246103,5425694444 | 2026-03-22 13:01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 185002 | ILEGIVEL | VIJAI | 02/02/2011 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827968 | 150245 | 15 | DBM-MLDB03 000062/2026 | ETO-RD-GU | 412600323 | 1
5700274056ENC-MLAR05 000143/2026 | ETO | 5700274056ENC-MLAR05 000143/2026 | NORTE | ARAGUAINA | CARMOLANDIA | RURAL | LD03010004 | 5700274056 | #REF! | 20264155557935 | 570027405646083,709537037 | 2026-03-02 17:02 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 612838 | 5706002015 | ITB | 08/08/2009 | 1F | 34.5 | 5 | TRAEL |  |  | 827766 | 150043 | 25 | ENC-MLAR05 000143/2026 | ETO-RD-AR | 612600252 | 1
5700701116DBM-MLDB04 000070/2026 | ETO | 5700701116DBM-MLDB04 000070/2026 | SUL | DIANOPOLIS | CHAPADA DA NATIVIDADE | RURAL | LD02072001 | 5700701116 | #REF! | 20264144209683 | 570070111646084,7340509259 | 2026-03-03 17:37 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 696934 | 44481 | ITB | 01/09/2010 00:00:00 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 299603 | 147889 | 15 | DBM-MLDB04 000070/2026 | ETO-RD-DP | 512600103 | 1
5700412116ETO-RD-DP 000407/2026 | ETO | 5700412116ETO-RD-DP 000407/2026 | SUL | DIANOPOLIS | CHAPADA DA NATIVIDADE | RURAL | LD03046026 | 5700412116 | #REF! | 20264175851733 | 570041211646094,7782175926 | 2026-03-13 18:41 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 3F | 34.5 | 75 | [5 empty] | 75 | ETO-RD-DP 000407/2026 | ETO-RD-DP | 512600113 | 1
5700279116ETO-RD-DP 000469/2026 | ETO | 5700279116ETO-RD-DP 000469/2026 | SUL | DIANOPOLIS | CHAPADA DA NATIVIDADE | RURAL | LD04002091 | 5700279116 | #REF! | 20264186387515 | 570027911646100,6724305556 | 2026-03-19 16:08 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 661396 | 133293 | TRAEL | 01/12/2022 16:35:57 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 282118 | 116031 | 15 | ETO-RD-DP 000469/2026 | ETO-RD-DP | 512600110 | 1
5700725023ENC-MLGR03 000129/2026 | ETO | 5700725023ENC-MLGR03 000129/2026 | NORTE | GUARAI | COLINAS DO TOCANTINS | URBANO | AL02020023 | 5700725023 | #REF! | 0 | 570072502346104,7762847222 | 2026-03-23 18:38 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | 440986 | CITD05107320 | TRAEL | 01/08/2017 10:33:58 | 3F | 13.8 | 112.5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1645054 | 148942 | 112.5 | ENC-MLGR03 000129/2026 | ETO-RD-GR | 712600251 | 1
5700146023ENC-MLGR03 000115/2026 | ETO | 5700146023ENC-MLGR03 000115/2026 | NORTE | GUARAI | COLINAS DO TOCANTINS | URBANO | AL02020023 | 5700146023 | #REF! | 20264172429268 | 570014602346092,5854282407 | 2026-03-11 14:03 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 223719 | ILEGIVEL | TRAEL | 01/05/2011 18:07:47 | 3F | 13.8 | 112.5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | I 260205 | 143675 | 112.5 | ENC-MLGR03 000115/2026 | ETO-RD-GR | 712600230 | 1
5710070110DBM-MLDB03 000057/2026 | ETO | 5710070110DBM-MLDB03 000057/2026 | SUL | GURUPI | CRIXÁS DO TOCANTINS | RURAL | LD03040003 | 5710070110 | #REF! | 20264166498024 | 571007011046090,5440046296 | 2026-03-09 13:03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 458508 | 111584 | TRAEL | 09/02/2018 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 893119 | 126161 | 15 | DBM-MLDB03 000057/2026 | ETO-RD-GU | 412600317 | 1
5710015080ENC-MLAR03 000042/2026 | ETO | 5710015080ENC-MLAR03 000042/2026 | NORTE | ARAGUAINA | DARCINOPOLIS | RURAL | LD02010004 | 5710015080 | #REF! | N | 571001508046112,836099537 | 2026-03-31 20:04 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 533216 | 123470 | TRAEL | 26/03/2020 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828055 | 150332 | 15 | ENC-MLAR03 000042/2026 | ETO-RD-AR | 612600374 | 1
5700498080ENC-MLAR01 000123/2026 | ETO | 5700498080ENC-MLAR01 000123/2026 | NORTE | ARAGUAINA | DARCINOPOLIS | RURAL | LD02010004 | 5700498080 | #REF! | 20264157647867 | 570049808046084,6169444444 | 2026-03-03 14:48 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 612733 | 3553 | TRAEL | 04/03/2009 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | TRAEL |  | 827806 | 150087 | 15 | ENC-MLAR01 000123/2026 | ETO-RD-AR | 612600256 | 1
5700214080ETO-RD-AR 000877/2026 | ETO | 5700214080ETO-RD-AR 000877/2026 | NORTE | ARAGUAINA | DARCINOPOLIS | RURAL | LD02010004 | 5700214080 | #REF! | 20264199310868 | 570021408046106,747025463 | 2026-03-25 17:56 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 5 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-AR 000877/2026 | ETO-RD-AR | 612600345 | 1
5700591074ETO-RD-DP 000471/2026 | ETO | 5700591074ETO-RD-DP 000471/2026 | SUL | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | RURAL | LD05028074 | 5700591074 | #REF! | 20264197383492 | 570059107446107,6683680556 | 2026-03-26 16:02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 562593031 | 8015 | SIEMENS | 01/01/1999 08:15:12 | 3F | 34.5 | 30 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2013 | 367650 | 122643 | 30 | ETO-RD-DP 000471/2026 | ETO-RD-DP | 512600112 | 1
5710478084ENC-LMPS01 000085/2026 | ETO | 5710478084ENC-LMPS01 000085/2026 | CENTRO | PARAISO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD04062013 | 5710478084 | #REF! | 20264156442913 | 571047808446085,4698958333 | 2026-03-04 11:17 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 295890 | ILÉGIVEL 3550 | ITB | 01/11/2004 09:15:34 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C299605 | 147890 | 15 | ENC-LMPS01 000085/2026 | ENC-RD-PS | 212600282 | 1
5701379084ENC-LMPS04 000056/2026 | ETO | 5701379084ENC-LMPS04 000056/2026 | CENTRO | PARAISO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD04062013 | 5701379084 | #REF! | 20264190817960 | 570137908446103,3951851852 | 2026-03-22 09:29 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 177848 | 46852 | VIJAI | 01/09/2010 10:47:28 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828110 | 150387 | 15 | ENC-LMPS04 000056/2026 | ENC-RD-PS | 212600336 | 1
5701081084ENC-LMPS04 000051/2026 | ETO | 5701081084ENC-LMPS04 000051/2026 | CENTRO | PARAISO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD04062013 | 5701081084 | #REF! | 20264172544963 | 570108108446092,6256481481 | 2026-03-11 15:01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 129907 | Ilégivel | ITAIPU | 01/09/2009 17:06:06 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 199606 | 147891 | 15 | ENC-LMPS04 000051/2026 | ENC-RD-PS | 212600310 | 1
5700737084ENC-LMPS04 000059/2026 | ETO | 5700737084ENC-LMPS04 000059/2026 | CENTRO | PARAISO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD03414149 | 5700737084 | #REF! | 20264194759719 | 570073708446105,4632407407 | 2026-03-24 11:07 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 3899917 | 1008 | TRAEL | 01/06/2016 09:11:51 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828111 | 150388 | 15 | ENC-LMPS04 000059/2026 | ENC-RD-PS | 212600346 | 1
5700368012ENC-LMPS04 000055/2026 | ETO | 5700368012ENC-LMPS04 000055/2026 | CENTRO | PARAISO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD04062013 | 5700368012 | #REF! | 20264188886835 | 570036801246101,7837731481 | 2026-03-20 18:49 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 473642 | 231196 | ITB | 01/07/2007 10:38:30 | 1F | 13.8 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828112 | 150389 | 15 | ENC-LMPS04 000055/2026 | ENC-RD-PS | 212600335 | 1
5711799075ENC-LMPS04 000058/2026 | ETO | 5711799075ENC-LMPS04 000058/2026 | CENTRO | PARAISO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | RURAL | LD02050008 | 5711799075 | #REF! | 20264193463213 | 571179907546104,8388425926 | 2026-03-23 20:08 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 353881 | Ilégivel | TRAEL | 01/07/2015 08:03:26 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828000 | 150277 | 15 | ENC-LMPS04 000058/2026 | ENC-RD-PS | 212600337 | 1
5709170075ENC-LMPS03 000052/2026 | ETO | 5709170075ENC-LMPS03 000052/2026 | CENTRO | PARAISO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | RURAL | LD02050008 | 5709170075 | #REF! | 20264152657400 | 570917007546084,4714814815 | 2026-03-03 11:19 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 928537 | 014415 | ITB | 01/01/2015 09:17:12 | 1F | 34.5 | 150 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C299644 | 147916 | 150 | ENC-LMPS03 000052/2026 | ENC-RD-PS | 212600272 | 1
5701300075ENC-LMPS03 000056/2026 | ETO | 5701300075ENC-LMPS03 000056/2026 | CENTRO | PARAISO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | RURAL | LD02050008 | 5701300075 | #REF! | 20264165848655 | 570130007546089,3990162037 | 2026-03-08 09:35 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 160753 | Ilégivel | VIJAI | 10/03/2010 09:15:18 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C299612 | 147895 | 15 | ENC-LMPS03 000056/2026 | ENC-RD-PS | 212600284 | 1
5700981075ENC-LMPS04 000053/2026 | ETO | 5700981075ENC-LMPS04 000053/2026 | CENTRO | PARAISO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | RURAL | LD02050008 | 5700981075 | #REF! | 0 | 570098107546097,3945601852 | 2026-03-16 09:28 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1580338 | 139183 | ITB | 01/01/2024 09:28:27 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 449421 | 122336 | 15 | ENC-LMPS04 000053/2026 | ENC-RD-PS | 212600329 | 1
5700853075ENC-LMPS03 000069/2026 | ETO | 5700853075ENC-LMPS03 000069/2026 | CENTRO | PARAISO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | RURAL | LD02050008 | 5700853075 | #REF! | . | 570085307546106,5030092593 | 2026-03-25 12:04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 474516 | 117042 | TRAEL | 01/07/2018 14:00:03 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828082 | 150359 | 15 | ENC-LMPS03 000069/2026 | ENC-RD-PS | 212600361 | 1
5700607076ETO-RD-GU 000851/2026 | ETO | 5700607076ETO-RD-GU 000851/2026 | SUL | GURUPI | DUERE | RURAL | LD02040003 | 5700607076 | #REF! | 20264182616975 | 570060707646099,3865277778 | 2026-03-18 09:17 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 536907 | 124034 | TRAEL | 01/11/2020 16:45:45 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 8280073 | 150284 | 15 | ETO-RD-GU 000851/2026 | ETO-RD-GU | 412600306 | 1
5700039076DBM-MLDB03 000067/2026 | ETO | 5700039076DBM-MLDB03 000067/2026 | SUL | GURUPI | DUERE | RURAL | LD02040003 | 5700039076 | #REF! | . | 570003907646107,4405439815 | 2026-03-26 10:34 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 1574224 | 138837 | ITB | 01/12/2023 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828021 | 150298 | 15 | DBM-MLDB03 000067/2026 | ETO-RD-GU | 412600331 | 1
5700031076DBM-MLDB03 000068/2026 | ETO | 5700031076DBM-MLDB03 000068/2026 | SUL | GURUPI | DUERE | RURAL | LD02040003 | 5700031076 | #REF! | 20264210300094 | 570003107646110,7883912037 | 2026-03-29 18:55 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 17911 | 0 | SAGEL | 22/01/1998 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | Z289747 | 148607 | 25 | DBM-MLDB03 000068/2026 | ETO-RD-GU | 412600334 | 1
5710131044DG-MPPO01 000077/2026 | ETO | 5710131044DG-MPPO01 000077/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | FATIMA | RURAL | LD01056046 | 5710131044 | #REF! | 20264197639627 | 571013104446105,8447453704 | 2026-03-24 20:16 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | 239238 | 137511 | TRAEL | 01/07/2023 10:25:54 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 01/04/2024 | 827930 | 150207 | 15 | DG-MPPO01 000077/2026 | DG-RD-PO | 312600224 | 1
5710027044DG-MLPO02 000056/2026 | ETO | 5710027044DG-MLPO02 000056/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | FATIMA | RURAL | LD01056046 | 5710027044 | #REF! | 20264231250509 | 571002704446112,8340509259 | 2026-03-31 20:01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 78093 | ILEGIVEL | TRAEL | 01/03/2026 09:14:48 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 233582 | 136368 | 15 | DG-MLPO02 000056/2026 | DG-RD-PO | 312600232 | 1
5710146047DBM-MLDB05 000060/2026 | ETO | 5710146047DBM-MLDB05 000060/2026 | SUL | GURUPI | FIGUEIROPOLIS | RURAL | AL02033047 | 5710146047 | #REF! | 20264166622515 | 571014604746090,5349652778 | 2026-03-09 12:50 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 181833 | ILEGÍVEL | ABB | 08/08/2002 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820316 | 149328 | 15 | DBM-MLDB05 000060/2026 | ETO-RD-GU | 412600291 | 1
5700764047ETO-RD-GU 000705/2026 | ETO | 5700764047ETO-RD-GU 000705/2026 | SUL | GURUPI | FIGUEIROPOLIS | RURAL | AL01003036 | 5700764047 | #REF! | 20264164968495 | 570076404746087,8203125 | 2026-03-06 19:41 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 388733 | 120592 | N/A | 01/06/2016 14:00:04 | 1F | 13.8 | 15 | POTENCIAL | NÃO É REFORMADO | 01/06/2019 | 287303 | 148166 | 15 | ETO-RD-GU 000705/2026 | ETO-RD-GU | 412600278 | 1
5700722047DBM-MLDB04 000085/2026 | ETO | 5700722047DBM-MLDB04 000085/2026 | SUL | GURUPI | FIGUEIROPOLIS | RURAL | AL01003036 | 5700722047 | #REF! | 20264205646513 | 570072204746109,5108680556 | 2026-03-28 12:16 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 186049 | 37764 | TRAEL | 01/05/2010 | 1F | 13.8 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1426154 | 131588 | 15 | DBM-MLDB04 000085/2026 | ETO-RD-GU | 412600332 | 1
5730971019ENC-MLAR01 000157/2026 | ETO | 5730971019ENC-MLAR01 000157/2026 | NORTE | ARAGUAINA | FILADELFIA | RURAL | LD03105019 | 5730971019 | #REF! | 20264210197485 | 573097101946110,6303125 | 2026-03-29 15:08 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 473385 | 06116576 | TRAEL | 01/06/2018 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828044 | 151321 | 15 | ENC-MLAR01 000157/2026 | ETO-RD-AR | 612600352 | 1
5700558019ENC-MLAR02 000068/2026 | ETO | 5700558019ENC-MLAR02 000068/2026 | NORTE | ARAGUAINA | FILADELFIA | RURAL | LD04105019 | 5700558019 | #REF! | 20264186808344 | 570055801946100,8124421296 | 2026-03-19 19:30 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 49741 | 26140 | ITB | 01/11/2005 08:27:47 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 299655 | 150606 | 15 | ENC-MLAR02 000068/2026 | ETO-RD-AR | 612600329 | 1
5710192052DBM-MLDB03 000053/2026 | ETO | 5710192052DBM-MLDB03 000053/2026 | SUL | GURUPI | FORMOSO DO ARAGUAIA | RURAL | LD01036052 | 5710192052 | #REF! | 20264159744634 | 571019205246085,7296064815 | 2026-03-04 17:31 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 368746 | ILEGIVEL | TOSHIBA | 11/06/1999 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 299639 | 147912 | 15 | DBM-MLDB03 000053/2026 | ETO-RD-GU | 412600271 | 1
5701799052ETO-RD-GU 000727/2026 | ETO | 5701799052ETO-RD-GU 000727/2026 | SUL | GURUPI | FORMOSO DO ARAGUAIA | RURAL | LD02036052 | 5701799052 | #REF! | 20264174192188 | 570179905246094,4607638889 | 2026-03-13 11:04 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 451611 | 110488 | TRAEL | 01/12/2017 17:08:53 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827971 | 150248 | 15 | ETO-RD-GU 000727/2026 | ETO-RD-GU | 412600283 | 1
5700663052DBM-MLDB04 000074/2026 | ETO | 5700663052DBM-MLDB04 000074/2026 | SUL | GURUPI | FORMOSO DO ARAGUAIA | RURAL | LD03036052 | 5700663052 | #REF! | 20264163700556 | 570066305246087,5580902778 | 2026-03-06 13:24 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 536725 | 123852 | TRAEL | 01/04/2020 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 690187 | 149562 | 15 | DBM-MLDB04 000074/2026 | ETO-RD-GU | 412600290 | 1
5724989087ENC-MLGR02 000065/2026 | ETO | 5724989087ENC-MLGR02 000065/2026 | NORTE | GUARAI | GOIANORTE | RURAL | LD02022033 | 5724989087 | #REF! | 20264199772259 | 572498908746106,7587037037 | 2026-03-25 18:13 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 690156 | 104600 | TRAEL | 01/08/2010 00:00:00 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 01/06/2017 | 827839 | 150116 | 15 | ENC-MLGR02 000065/2026 | ETO-RD-GR | 712600269 | 1
5710310087ENC-MLGR01 000105/2026 | ETO | 5710310087ENC-MLGR01 000105/2026 | CENTRO | PARAISO | GOIANORTE | RURAL | LD02050008 | 5710310087 | #REF! | 20264199771461 | 571031008746108,4683796296 | 2026-03-27 11:14 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 372170 | ILEGIVEL | TOSHIBA | 01/12/1999 | 1F | 34.5 | 15 | INTEL | NÃO É REFORMADO |  | 827895 | 150172 | 15 | ENC-MLGR01 000105/2026 | ENC-RD-PS | 712600267 | 1
5710019087ENC-MLGR01 000091/2026 | ETO | 5710019087ENC-MLGR01 000091/2026 | NORTE | GUARAI | GOIANORTE | RURAL | LD02022033 | 5710019087 | #REF! | 20264175348494 | 571001908746094,7525462963 | 2026-03-13 18:04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 550750 | CITD 06125790 | TRAEL | 01/06/2020 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827818 | 150095 | 15 | ENC-MLGR01 000091/2026 | ETO-RD-GR | 712600245 | 1
5701096087ENC-MLGR01 000103/2026 | ETO | 5701096087ENC-MLGR01 000103/2026 | NORTE | GUARAI | GOIANORTE | RURAL | LD02022033 | 5701096087 | #REF! | 20264199720452 | 570109608746106,740474537 | 2026-03-25 17:46 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 722161 | CITD 06002120 | ITB | 01/03/2011 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827892 | 150169 | 15 | ENC-MLGR01 000103/2026 | ETO-RD-GR | 712600268 | 1
5701096087ENC-MLGR01 000107/2026 | ETO | 5701096087ENC-MLGR01 000107/2026 | NORTE | GUARAI | GOIANORTE | RURAL | LD02022033 | 5701096087 | #REF! | 20264202113110 | 570109608746108,524849537 | 2026-03-27 12:36 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 178695 | ILEGIVEL | VIJAI | 01/09/2010 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827842 | 150119 | 15 | ENC-MLGR01 000107/2026 | ETO-RD-GR | 712600268 | 1
5712189077ENC-MLAR02 000075/2026 | ETO | 5712189077ENC-MLAR02 000075/2026 | NORTE | ARAGUAINA | GOIATINS | RURAL | AL01042078 | 5712189077 | #REF! | 20264212291581 | 571218907746112,6175810185 | 2026-03-31 14:49 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 362247 | ILEGIVEL | TRAEL | 01/09/2015 14:51:22 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 292458 | 149834 | 15 | ENC-MLAR02 000075/2026 | ETO-RD-AR | 612600362 | 1
5710138077ENC-MLAR02 000072/2026 | ETO | 5710138077ENC-MLAR02 000072/2026 | NORTE | ARAGUAINA | GOIATINS | RURAL | AL01042078 | 5710138077 | #REF! | 0 | 571013807746107,3688425926 | 2026-03-26 08:51 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | 69463 | ILEGIVEL | TRAEL | 01/11/2005 10:54:43 | 1F | 13.8 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | X292465 | 149841 | 15 | ENC-MLAR02 000072/2026 | ETO-RD-AR | 612600344 | 1
5710104077ENC-MLAR03 000032/2026 | ETO | 5710104077ENC-MLAR03 000032/2026 | NORTE | ARAGUAINA | GOIATINS | RURAL | LD03105019 | 5710104077 | #REF! | 20264208162835 | 571010407746109,7218055556 | 2026-03-28 17:19 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 393575 | NI | ITB | 28/04/2006 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828045 | 150323 | 15 | ENC-MLAR03 000032/2026 | ETO-RD-AR | 612600350 | 1
5701589077ENC-MPAR02 000011/2026 | ETO | 5701589077ENC-MPAR02 000011/2026 | NORTE | ARAGUAINA | GOIATINS | RURAL | AL01042078 | 5701589077 | #REF! | 20264190345868 | 570158907746102,6539814815 | 2026-03-21 15:42 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 780181 | INLEGIVEL | VIJAI | 22/03/2010 | 1F | 13.8 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 297813 | 149849 | 15 | ENC-MPAR02 000011/2026 | ETO-RD-AR | 612600333 | 1
5701428077ENC-MLAR02 000073/2026 | ETO | 5701428077ENC-MLAR02 000073/2026 | NORTE | ARAGUAINA | GOIATINS | RURAL | LD03105019 | 5701428077 | #REF! | 20264210073866 | 570142807746110,5515509259 | 2026-03-29 13:14 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 455438 | 06110646 | TRAEL | 01/08/2017 11:25:44 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828039 | 150316 | 15 | ENC-MLAR02 000073/2026 | ETO-RD-AR | 612600348 | 1
5701415077ENC-MLAR03 000033/2026 | ETO | 5701415077ENC-MLAR03 000033/2026 | NORTE | ARAGUAINA | GOIATINS | RURAL | LD03105019 | 5701415077 | #REF! | 20264199462398 | 570141507746107,4525578704 | 2026-03-26 10:52 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 437665 | 06106381 | TRAEL | 20/07/2017 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 827947 | 150224 | 15 | ENC-MLAR03 000033/2026 | ETO-RD-AR | 612600351 | 1
5700360077ENC-MLAR03 000013/2026 | ETO | 5700360077ENC-MLAR03 000013/2026 | NORTE | ARAGUAINA | GOIATINS | URBANO | LD03105019 | 5700360077 | #REF! | 20264171138179 | 570036007746091,7258101852 | 2026-03-10 17:25 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 66784 | 5706002050 | ELETRAN | 13/10/2005 | 3F | 34.5 | 75 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  | 1662347 | 149903 | 75 | ENC-MLAR03 000013/2026 | ETO-RD-AR | 612600281 | 1
5700989009ENC-MLGR03 000123/2026 | ETO | 5700989009ENC-MLGR03 000123/2026 | NORTE | GUARAI | GUARAI | RURAL | LD04038009 | 5700989009 | #REF! | 20264184474889 | 570098900946099,5283217593 | 2026-03-18 12:41 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 612692 | 35498 | ITB | 01/08/2009 10:15:01 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 443005 | 108860 | 15 | ENC-MLGR03 000123/2026 | ETO-RD-GR | 712600241 | 1
5710280003DBM-MLDB05 000056/2026 | ETO | 5710280003DBM-MLDB05 000056/2026 | SUL | GURUPI | GURUPI | RURAL | LD02040003 | 5710280003 | #REF! | 20264159754320 | 571028000346085,3532986111 | 2026-03-04 08:29 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 312526 | 05842 | TOSHIBA | 02/02/2000 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 290403 | 149810 | 15 | DBM-MLDB05 000056/2026 | ETO-RD-GU | 412600252 | 1
5700653003ETO-RD-GU 000742/2026 | ETO | 5700653003ETO-RD-GU 000742/2026 | SUL | GURUPI | GURUPI | URBANO | AL03020003 | 5700653003 | #REF! | 20264182740062 | 570065300346098,8953703704 | 2026-03-17 21:29 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GU 000742/2026 | ETO-RD-GU | 412600303 | 1
5700038250DG-MPPO01 000072/2026 | ETO | 5700038250DG-MPPO01 000072/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | IPUEIRAS | URBANO | LD02072001 | 5700038250 | #REF! | 20264182360784 | 570003825046098,8157638889 | 2026-03-17 19:35 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1607430 | 145910 | ROMAGNOLE | 01/02/2025 16:58:24 | 3F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 500555 | 136912 | 15 | DG-MPPO01 000072/2026 | DG-RD-PO | 312600212 | 1
5710126078ENC-MLGR03 000144/2026 | ETO | 5710126078ENC-MLGR03 000144/2026 | NORTE | GUARAI | ITACAJA | RURAL | LD03038009 | 5710126078 | #REF! | 20264223106835 | 571012607846112,4511342593 | 2026-03-31 10:50 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 395746 | ILEGIVEL | ITB | 01/05/2006 10:09:18 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827922 | 150199 | 15 | ENC-MLGR03 000144/2026 | ETO-RD-GR | 712600277 | 1
5768302079ETO-RD-GR 000614/2026 | ETO | 5768302079ETO-RD-GR 000614/2026 | NORTE | GUARAI | ITAPIRATINS | RURAL | LD03038009 | 5768302079 | #REF! | 20264186014348 | 576830207946099,852962963 | 2026-03-18 20:28 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000614/2026 | ETO-RD-GR | 712600248 | 1
5700234079ETO-RD-GR 000602/2026 | ETO | 5700234079ETO-RD-GR 000602/2026 | NORTE | GUARAI | ITAPIRATINS | RURAL | LD01065015 | 5700234079 | #REF! | 20264177689498 | 570023407946096,7075925926 | 2026-03-15 16:59 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000602/2026 | ETO-RD-GR | 712600247 | 1
5700163079ENC-MLGR03 000145/2026 | ETO | 5700163079ENC-MLGR03 000145/2026 | NORTE | GUARAI | ITAPIRATINS | RURAL | LD03038009 | 5700163079 | #REF! | 20264218131786 | 570016307946112,5052893519 | 2026-03-31 12:08 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 296108 | 120934 | ITB | 01/11/2004 10:26:49 | 1F | 34.5 | 15 | POTENCIAL | NÃO É REFORMADO | 01/09/2019 | 827827 | 150104 | 15 | ENC-MLGR03 000145/2026 | ETO-RD-GR | 712600278 | 1
5700457024ETO-RD-GR 000619/2026 | ETO | 5700457024ETO-RD-GR 000619/2026 | NORTE | GUARAI | ITAPORA DO TOCANTINS | RURAL | LD02020023 | 5700457024 | #REF! | 20264186367249 | 570045702446100,6734143519 | 2026-03-19 16:10 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000619/2026 | ETO-RD-GR | 712600252 | 1
5710323186DBM-MLDB03 000051/2026 | ETO | 5710323186DBM-MLDB03 000051/2026 | SUL | GURUPI | JAU DO TOCANTINS | RURAL | LD02003036 | 5710323186 | #REF! | 20264155625933 | 571032318646083,9025462963 | 2026-03-02 21:40 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 63056 | 830110 | TRAEL | 09/08/2005 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C299632 | 147907 | 15 | DBM-MLDB03 000051/2026 | ETO-RD-GU | 412600256 | 1
5700010186DBM-MPDB10 000049/2026 | ETO | 5700010186DBM-MPDB10 000049/2026 | SUL | GURUPI | JAU DO TOCANTINS | RURAL | LD02003036 | 5700010186 | #REF! | 20264197486841 | 570001018646105,7018287037 | 2026-03-24 16:51 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | . | . | ABB | 02/01/2017 08:37:37 | 3F | 34.5 | 112.5 | CPFL |  |  | . | . | 112.5 | DBM-MPDB10 000049/2026 | ETO-RD-GU | 412600360 | 1
5710108154ETO-RD-GR 000584/2026 | ETO | 5710108154ETO-RD-GR 000584/2026 | NORTE | GUARAI | JUARINA | RURAL | LD01010153 | 5710108154 | #REF! | 20264168767306 | 571010815446090,7343865741 | 2026-03-09 17:38 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000584/2026 | ETO-RD-GR | 712600229 | 1
5745549073ETO-RD-GU 000933/2026 | ETO | 5745549073ETO-RD-GU 000933/2026 | SUL | GURUPI | LAGOA DA CONFUSAO | RURAL | LD06047073 | 5745549073 | #REF! | 20264191645350 | 574554907346104,794224537 | 2026-03-23 19:04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 535523 | nao legivel | TRAFO | 01/07/2017 15:03:21 | 1F | 13.8 | 15 | POTENCIAL | NÃO É REFORMADO | 01/04/2021 | 828012 | 150289 | 15 | ETO-RD-GU 000933/2026 | ETO-RD-GU | 412600316 | 1
5731386073ETO-RD-GU 000932/2026 | ETO | 5731386073ETO-RD-GU 000932/2026 | SUL | GURUPI | LAGOA DA CONFUSAO | RURAL | LD06047073 | 5731386073 | #REF! | 20264195219526 | 573138607346104,7691782407 | 2026-03-23 18:28 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 368891 | NAO VISIVEL | TRAEL | 01/09/1999 14:52:20 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827891 | 150116 | 15 | ETO-RD-GU 000932/2026 | ETO-RD-GU | 412600315 | 1
5710302073ENC-MPPS01 000052/2026 | ETO | 5710302073ENC-MPPS01 000052/2026 | CENTRO | PARAISO | LAGOA DA CONFUSAO | RURAL | LD06047073 | 5710302073 | #REF! | 20264154673352 | 571030207346083,5214930556 | 2026-03-02 12:31 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 186072 | 131902 | ABB | 01/08/2002 10:46:11 | 1F | 34.5 | 25 | TRAEL | TRAEL |  | 463557 | 113686 | 25 | ENC-MPPS01 000052/2026 | ENC-RD-PS | 212600274 | 1
5700632073DBM-MPDB08 000077/2026 | ETO | 5700632073DBM-MPDB08 000077/2026 | SUL | GURUPI | LAGOA DA CONFUSAO | RURAL | LD06047073 | 5700632073 | #REF! | 20264197603594 | 570063207346105,8474189815 | 2026-03-24 20:20 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1460982 | 135536 | ROMAGNOLE | 25/03/2026 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1557596 | 141477 | 45 | DBM-MPDB08 000077/2026 | ETO-RD-GU | 412600325 | 1
5700617073 | ETO | 5700617073 | CENTRO | PARAISO | LAGOA DA CONFUSAO | RURAL | LD02047073 | 5700617073 | #REF! | 0 | 570061707346097,7250231481 | 2026-03-16 17:24 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 |  | ETO-RD-PS |  | 1
5763161196DLP-MLPA01 000099/2026 | ETO | 5763161196DLP-MLPA01 000099/2026 | CENTRO | PALMAS | LAGOA DO TOCANTINS | RURAL | LD02059122 | 5763161196 | #REF! | 20264190882249 | 576316119646105,5933912037 | 2026-03-24 14:14 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 474885 | 117317 | TRAEL | 01/12/2018 15:42:57 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 24/03/2026 | 1403743 | 149661 | 15 | DLP-MLPA01 000099/2026 | DOLP-RD-PA | 112600358 | 1
5736149196ETO-LMPA01 000075/2026 | ETO | 5736149196ETO-LMPA01 000075/2026 | CENTRO | PALMAS | LAGOA DO TOCANTINS | RURAL | LD02059122 | 5736149196 | #REF! | 20264175395744 | 573614919646094,7509375 | 2026-03-13 18:01 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 498611 | 119796 | TRAEL | 01/04/2019 | 1F | 34.5 | 112.5 | TRAEL |  |  | 828036 | 150313 | 112.5 | ETO-LMPA01 000075/2026 | DOLP-RD-PA |  | 1
5700248196ETO-RD-PA 001197/2026 | ETO | 5700248196ETO-RD-PA 001197/2026 | CENTRO | PALMAS | LAGOA DO TOCANTINS | RURAL | LD02059122 | 5700248196 | #REF! | 20264178014395 1 | 570024819646097,3777777778 | 2026-03-16 09:04 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 10 | [5 empty] | 25 | ETO-RD-PA 001197/2026 | ETO-RD-PA |  | 1
5732064082DLP-MLPA02 000037/2026 | ETO | 5732064082DLP-MLPA02 000037/2026 | CENTRO | PALMAS | LIZARDA | RURAL | LD02424015 | 5732064082 | #REF! | 20264202089379 | 573206408246108,5055787037 | 2026-03-27 12:08 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 536120 | 124424 | TRAEL | 01/04/2020 21:40:10 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828127 | 150404 | 15 | DLP-MLPA02 000037/2026 | DOLP-RD-PA | 112600337 | 1
5708969082DLP-MLPA02 000035/2026 | ETO | 5708969082DLP-MLPA02 000035/2026 | CENTRO | PALMAS | LIZARDA | RURAL | LD02424015 | 5708969082 | #REF! | 20264201459626 | 570896908246107,416099537 | 2026-03-26 09:59 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | 586771 | 147734 | ITAIPU | 01/07/2025 22:16:40 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 586755 | 147718 | 30 | DLP-MLPA02 000035/2026 | DOLP-RD-PA | 112600338 | 1
5719919086ENC-LMPS04 000046/2026 | ETO | 5719919086ENC-LMPS04 000046/2026 | CENTRO | PARAISO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD03414149 | 5719919086 | #REF! | 20264161059677 | 571991908646085,8200347222 | 2026-03-04 19:41 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 448627 | 06109457 | TRAEL | 01/11/2017 09:02:37 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1615459 | 146270 | 25 | ENC-LMPS04 000046/2026 | ENC-RD-PS | 212600280 | 1
5700004086ENC-MPPS01 000085/2026 | ETO | 5700004086ENC-MPPS01 000085/2026 | CENTRO | PARAISO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | URBANO | LD05062013 | 5700004086 | #REF! | 20264197650183 | 570000408646106,1446180556 | 2026-03-25 03:28 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | KA0228A001-A | Ilégivel | TRAEL | 01/06/1990 14:37:25 | 3F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 602372 | 149906 | 15 | ENC-MPPS01 000085/2026 | ENC-RD-PS | 212600347 | 1
5300249086ENC-LMPS04 000057/2026 | ETO | 5300249086ENC-LMPS04 000057/2026 | CENTRO | PARAISO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD05062013 | 5300249086 | #REF! | 20264190982381 | 530024908646103,5679398148 | 2026-03-22 13:38 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1490313 | 133917 | ITB | 01/12/2022 07:54:40 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828108 | 150385 | 15 | ENC-LMPS04 000057/2026 | ENC-RD-PS | 212600340 | 1
5733283256DG-MLPO02 000054/2026 | ETO | 5733283256DG-MLPO02 000054/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MATEIROS | RURAL | LD03046026 | 5733283256 | #REF! | 20264177756435 | 573328325646098,5590162037 | 2026-03-17 13:25 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 550844 | 06125884 | TRAEL | 01/06/2020 08:58:28 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827876 | 150153 | 15 | DG-MLPO02 000054/2026 | DG-RD-PO | 312600214 | 1
5720076256DG-MLPO01 000061/2026 | ETO | 5720076256DG-MLPO01 000061/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MATEIROS | RURAL | LD03046026 | 5720076256 | #REF! | ......... | 572007625646102,562962963 | 2026-03-21 13:31 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1453742 | 132755 | ITB | 01/07/2022 09:52:21 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828063 | 150340 | 15 | DG-MLPO01 000061/2026 | DG-RD-PO | 312600222 | 1
5710079256DG-MLPO02 000052/2026 | ETO | 5710079256DG-MLPO02 000052/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MATEIROS | RURAL | LD03046026 | 5710079256 | #REF! | 20264161044810 | 571007925646086,8136689815 | 2026-03-05 19:32 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 332336 | 112098 | TRAEL | 09/03/2018 13:57:29 | 3F | 34.5 | 30 | TRAEL | TRAEL | 01/07/2025 | 463560 | 113609 | 30 | DG-MLPO02 000052/2026 | DG-RD-PO | 312600197 | 1
5736496007ENC-LMPS03 000060/2026 | ETO | 5736496007ENC-LMPS03 000060/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRACEMA DO TOCANTINS | RURAL | LD01050008 | 5736496007 | #REF! | 20264171249115 | 573649600746092,7717013889 | 2026-03-11 18:31 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 458696 | 111772 | TRAEL | 01/02/2018 09:19:15 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | c299614 | 147896 | 15 | ENC-LMPS03 000060/2026 | ENC-RD-PS | 212600320 | 1
5720335007ENC-LMPS04 000050/2026 | ETO | 5720335007ENC-LMPS04 000050/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRACEMA DO TOCANTINS | RURAL | LD02062013 | 5720335007 | #REF! | 20264171142519 | 572033500746091,5730555556 | 2026-03-10 13:45 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 365460 | Ilégivel | TOSHIBA | 01/05/1998 10:42:25 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 299601 | 147887 | 15 | ENC-LMPS04 000050/2026 | ENC-RD-PS | 212600303 | 1
5710502007ENC-LMPS03 000055/2026 | ETO | 5710502007ENC-LMPS03 000055/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRACEMA DO TOCANTINS | RURAL | LD02062013 | 5710502007 | #REF! | 20264165994714 | 571050200746089,6847337963 | 2026-03-08 16:26 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 3675755 | 59751 | TOSHIBA | 01/09/1999 09:04:34 | 1F | 34.5 | 15 | INTEL | NÃO É REFORMADO | 01/09/2005 | C299645 | 147917 | 15 | ENC-LMPS03 000055/2026 | ENC-RD-PS | 212600283 | 1
5710240007ENC-LMPS03 000063/2026 | ETO | 5710240007ENC-LMPS03 000063/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRACEMA DO TOCANTINS | RURAL | LD01050008 | 5710240007 | #REF! | 20264173961531 | 571024000746093,5659606481 | 2026-03-12 13:35 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 180192 | 8582 | ABB | 16/03/2002 10:27:59 | 1F | 34.5 | 15 | INTEL | NÃO É REFORMADO | 01/12/2012 | C299608 | 147983 | 15 | ENC-LMPS03 000063/2026 | ENC-RD-PS | 212600319 | 1
5701356007ENC-LMPS03 000058/2026 | ETO | 5701356007ENC-LMPS03 000058/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRACEMA DO TOCANTINS | RURAL | LD05050008 | 5701356007 | #REF! | . | 570135600746092,7788657407 | 2026-03-11 18:42 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 128280 | Ilégivel | VIJAI | 01/10/2008 09:52:27 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C299625 | 147901 | 15 | ENC-LMPS03 000058/2026 | ENC-RD-PS | 212600314 | 1
5701285007ENC-LMPS03 000059/2026 | ETO | 5701285007ENC-LMPS03 000059/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRACEMA DO TOCANTINS | RURAL | LD05050008 | 5701285007 | #REF! | 20264173919951 | 570128500746093,5590393519 | 2026-03-12 13:25 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 310812 | 141501 | ITB | 01/02/2005 10:14:01 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 01/01/2025 | C299637 | 147910 | 15 | ENC-LMPS03 000059/2026 | ENC-RD-PS | 212600315 | 1
5701088007ENC-LMPS04 000052/2026 | ETO | 5701088007ENC-LMPS04 000052/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRACEMA DO TOCANTINS | RURAL | AL02017017 | 5701088007 | #REF! | 20264172306217 | 570108800746092,5584027778 | 2026-03-11 13:24 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 107289 | Ilégivel | INCONTRAZA | 01/04/2007 10:38:52 | 1F | 13.8 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1426171 | 131605 | 15 | ENC-LMPS04 000052/2026 | ENC-RD-PS | 212600321 | 1
5700300007ENC-MLGR01 000090/2026 | ETO | 5700300007ENC-MLGR01 000090/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRACEMA DO TOCANTINS | RURAL | LD01050008 | 5700300007 | #REF! | 20264172333458 | 570030000746092,5554861111 | 2026-03-11 13:20 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 365630 | ILEGIVEL | TOSHIBA | 01/05/1999 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827786 | 150063 | 15 | ENC-MLGR01 000090/2026 | ENC-RD-PS | 212600317 | 1
5200308007ENC-LMPS03 000061/2026 | ETO | 5200308007ENC-LMPS03 000061/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRACEMA DO TOCANTINS | RURAL | LD01050008 | 5200308007 | #REF! | 20264175874786 | 520030800746094,8603703704 | 2026-03-13 20:39 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 442942 | 120906 | TRAEL | 01/09/2017 09:40:48 | 1F | 34.5 | 15 | POTENCIAL | NÃO É REFORMADO | 01/08/2019 | C287194 | 148057 | 15 | ENC-LMPS03 000061/2026 | ENC-RD-PS | 212600324 | 1
5710348008ENC-MLGR03 000120/2026 | ETO | 5710348008ENC-MLGR03 000120/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRANORTE | RURAL | LD01050008 | 5710348008 | #REF! | não | 571034800846095,4807523148 | 2026-03-14 11:32 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | 332311 | 129289 | ITAIPU | 16/03/2018 17:09:46 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 1232340 | 125016 | 45 | ENC-MLGR03 000120/2026 | ENC-RD-PS | 212600325 | 1
5710316008ENC-MLGR02 000066/2026 | ETO | 5710316008ENC-MLGR02 000066/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRANORTE | RURAL | LD03050008 | 5710316008 | #REF! | . | 571031600846101,7797569444 | 2026-03-20 18:43 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 66587 | ILEGIVEL | TRAEL | 17/10/2005 | 1F | 34.5 | 10 | INTEL | NÃO É REFORMADO | 24/03/2011 | 827898 | 150175 | 15 | ENC-MLGR02 000066/2026 | ENC-RD-PS | 212600363 | 1
5701007008ENC-LMPS03 000066/2026 | ETO | 5701007008ENC-LMPS03 000066/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRANORTE | RURAL | AL02050008 | 5701007008 | #REF! | OS:20264186004963 | 570100700846100,4494675926 | 2026-03-19 10:47 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 388932 | Ilégivel | TRAEL | 01/06/2016 08:49:17 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827738 | 150015 | 15 | ENC-LMPS03 000066/2026 | ENC-RD-PS | 212600341 | 1
5700396008ENC-MLGR01 000106/2026 | ETO | 5700396008ENC-MLGR01 000106/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRANORTE | RURAL | LD02050008 | 5700396008 | #REF! | 20264201963412 | 570039600846108,7041666667 | 2026-03-27 16:54 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 393776 | 16239 | ITB | 01/04/2006 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827909 | 150186 | 15 | ENC-MLGR01 000106/2026 | ENC-RD-PS | 212600364 | 1
5705128122DLP-MLPA01 000090/2026 | ETO | 5705128122DLP-MLPA01 000090/2026 | CENTRO | PALMAS | MONTE DO CARMO | RURAL | LD02059122 | 5705128122 | #REF! | 20264168791326 | 570512812246090,8471759259 | 2026-03-09 20:20 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 176380 | 0 | VIJAI | 01/09/2010 09:45:47 | 1F | 34.5 | 45 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827866 | 150143 | 45 | DLP-MLPA01 000090/2026 | DOLP-RD-PA | 112600295 | 1
5700780035DG-MLPO02 000055/2026 | ETO | 5700780035DG-MLPO02 000055/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MONTE DO CARMO | RURAL | LD01051035 | 5700780035 | #REF! | 20264195242192 | 570078003546105,3165277778 | 2026-03-24 07:36 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 573255 | 32867 | ITB | 01/01/2009 10:15:24 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 23740 | 148818 | 15 | DG-MLPO02 000055/2026 | DG-RD-PO | 312600223 | 1
5700777035DG-MLPO01 000059/2026 | ETO | 5700777035DG-MLPO01 000059/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MONTE DO CARMO | RURAL | LD01051035 | 5700777035 | #REF! | 20264180721075 | 570077703546098,5521064815 | 2026-03-17 13:15 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 202193 | ILEGIVEL | VIJAI | 01/11/2011 09:20:18 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 459996 | 112832 | 15 | DG-MLPO01 000059/2026 | DG-RD-PO | 312600215 | 1
5700522043DG-MLPO01 000062/2026 | ETO | 5700522043DG-MLPO01 000062/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MONTE DO CARMO | RURAL | LD01051035 | 5700522043 | #REF! | 20264196925630 | 570052204346107,5605671296 | 2026-03-26 13:27 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 455529 | 126976 | TRAEL | 01/01/2018 15:24:20 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 01/08/2021 | 827774 | 150051 | 15 | DG-MLPO01 000062/2026 | DG-RD-PO | 312600228 | 1
5710623085ENC-MPPS01 000086/2026 | ETO | 5710623085ENC-MPPS01 000086/2026 | CENTRO | PARAISO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | RURAL | LD04062013 | 5710623085 | #REF! | 20264199393528 | 571062308546106,7677199074 | 2026-03-25 18:26 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1319689 | 129439 | ROMAGNOLE | 01/08/2021 14:11:24 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 586765 | 147728 | 30 | ENC-MPPS01 000086/2026 | ENC-RD-PS | 212600365 | 1
5710229085ENC-LMPS04 000060/2026 | ETO | 5710229085ENC-LMPS04 000060/2026 | CENTRO | PARAISO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | RURAL | LD04062013 | 5710229085 | #REF! | 20264199304971 | 571022908546106,6352430556 | 2026-03-25 15:15 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 473281 | 129043 | TRAEL | 01/06/2018 14:25:05 | 1F | 13.8 | 15 | POTENCIAL | NÃO É REFORMADO | 01/05/2021 | 828059 | 150336 | 15 | ENC-LMPS04 000060/2026 | ENC-RD-PS | 212600348 | 1
5700616085ENC-MPPS01 000058/2026 | ETO | 5700616085ENC-MPPS01 000058/2026 | CENTRO | PARAISO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | RURAL | LD04062013 | 5700616085 | #REF! | 20264159744672 | 570061608546085,5240277778 | 2026-03-04 12:35 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 468187 | 06114070 | TRAEL | 01/04/2018 14:07:44 | 3F | 34.5 | 45 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1616970 | 146098 | 75 | ENC-MPPS01 000058/2026 | ENC-RD-PS | 212600269 | 1
5752570159ENC-MLAR05 000157/2026 | ETO | 5752570159ENC-MLAR05 000157/2026 | NORTE | ARAGUAINA | MURICILANDIA | RURAL | LD03010004 | 5752570159 | #REF! | 20264182816844 | 575257015946098,8365277778 | 2026-03-17 20:05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1298121 | 129196 | ROMAGNOLE | 07/07/2024 | 3F | 34.5 | 30 | TRAEL |  |  | 586769 | 147732 | 30 | ENC-MLAR05 000157/2026 | ETO-RD-AR | 612600330 | 1
5710230159ENC-MLAR01 000061/2026 | ETO | 5710230159ENC-MLAR01 000061/2026 | NORTE | ARAGUAINA | MURICILANDIA | RURAL | LD03010004 | 5710230159 | #REF! | 20264155560009 | 571023015946083,7224189815 | 2026-03-02 17:20 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 392547 | 15968 | ITB | 01/03/2026 00:00:00 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827814 | 150091 | 15 | ENC-MLAR01 000061/2026 | ETO-RD-AR | 612600253 | 1
5700268028DBM-MPDB08 000069/2026 | ETO | 5700268028DBM-MPDB08 000069/2026 | SUL | DIANOPOLIS | NATIVIDADE | RURAL | LD04002091 | 5700268028 | #REF! | 20264172269085 | 570026802846092,3611458333 | 2026-03-11 08:40 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 3F | 34.5 | 75 | [5 empty] | 75 | DBM-MPDB08 000069/2026 | ETO-RD-DP | 412600371 | 1
5762725060ETO-RD-AR 000572/2026 | ETO | 5762725060ETO-RD-AR 000572/2026 | NORTE | ARAGUAINA | NOVA OLINDA | URBANO | AL02054060 | 5762725060 | #REF! | 20264172292002 | 576272506046092,5449421296 | 2026-03-11 13:05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 3F | 34.5 | 30 | [5 empty] | 30 | ETO-RD-AR 000572/2026 | ETO-RD-AR | 612600315 | 1
5701303060ETO-RD-AR 000762/2026 | ETO | 5701303060ETO-RD-AR 000762/2026 | NORTE | ARAGUAINA | NOVA OLINDA | RURAL | AL01054060 | 5701303060 | #REF! | 20264185862223 | 570130306046099,7575347222 | 2026-03-18 18:11 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 10 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-AR 000762/2026 | ETO-RD-AR | 612600332 | 1
5701016060ENC-MLAR02 000055/2026 | ETO | 5701016060ENC-MLAR02 000055/2026 | NORTE | ARAGUAINA | NOVA OLINDA | RURAL | AL01054060 | 5701016060 | #REF! | v | 570101606046087,7324189815 | 2026-03-06 17:35 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 114873 | ILEGIVEL | TRAEL | 01/08/2007 16:56:08 | 1F | 13.8 | 5 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 428931 | 104726 | 15 | ENC-MLAR02 000055/2026 | ETO-RD-AR | 612600267 | 1
5700921060ENC-MPAR02 000006/2026 | ETO | 5700921060ENC-MPAR02 000006/2026 | NORTE | ARAGUAINA | NOVA OLINDA | RURAL | AL01054060 | 5700921060 | #REF! | 20264177187222 | 570092106046095,5501157407 | 2026-03-14 13:12 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 578986 | 33810 | ITB | 15/03/2009 | 1F | 13.8 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 826188 | 149970 | 15 | ENC-MPAR02 000006/2026 | ETO-RD-AR | 612600310 | 1
5700771060ENC-MLAR02 000063/2026 | ETO | 5700771060ENC-MLAR02 000063/2026 | NORTE | ARAGUAINA | NOVA OLINDA | RURAL | AL01054060 | 5700771060 | #REF! | 0 | 570077106046096,8261342593 | 2026-03-15 19:50 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1525577 | 135941 | ITB | 01/05/2023 10:25:04 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 826185 | 149967 | 15 | ENC-MLAR02 000063/2026 | ETO-RD-AR | 612600297 | 1
5700699060ENC-MLAR01 000147/2026 | ETO | 5700699060ENC-MLAR01 000147/2026 | NORTE | ARAGUAINA | NOVA OLINDA | RURAL | AL01054060 | 5700699060 | #REF! | 20264188405351 | 570069906046101,5583680556 | 2026-03-20 13:24 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 68216 | 1705001005 | TRAEL | 01/09/2005 | 1F | 13.8 | 10 | TRAEL | TRAEL |  | 826191 | 149973 | 15 | ENC-MLAR01 000147/2026 | ETO-RD-AR | 612600328 | 1
5700322060ENC-MLAR01 000152/2026 | ETO | 5700322060ENC-MLAR01 000152/2026 | NORTE | ARAGUAINA | NOVA OLINDA | RURAL | AL01054060 | 5700322060 | #REF! | 20264196842524 | 570032206046105,7265740741 | 2026-03-24 17:26 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 178008 | P.8322 | ABB | 01/02/2001 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C.297819 | 149855 | 15 | ENC-MLAR01 000152/2026 | ETO-RD-AR | 612600337 | 1
5700541046 | ETO | 5700541046 | CENTRO | PARAISO | NOVA ROSALANDIA | RURAL | LD01056046 | 5700541046 | #REF! | 20264188902502 | 570054104646101,8445023148 | 2026-03-20 20:16 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 5 | [5 empty] | 15 |  | ENC-RD-PS |  | 1
5700412046ENC-MPPS01 000082/2026 | ETO | 5700412046ENC-MPPS01 000082/2026 | CENTRO | PARAISO | NOVA ROSALANDIA | RURAL | LD01056046 | 5700412046 | #REF! | 20264193384073 | 570041204646105,4232175926 | 2026-03-24 10:09 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 127603 | Ilégivel | VIJAI | 01/09/2008 07:55:08 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828136 | 150413 | 15 | ENC-MPPS01 000082/2026 | ENC-RD-PS | 212600342 | 1
5700188046ENC-MPPS01 000092/2026 | ETO | 5700188046ENC-MPPS01 000092/2026 | CENTRO | PARAISO | NOVA ROSALANDIA | RURAL | LD01056046 | 5700188046 | #REF! | 20264202286295 | 570018804646108,414849537 | 2026-03-27 09:57 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 136158 | 134706 | TRAEL | 01/08/2008 09:48:48 | 3F | 34.5 | 30 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 01/04/2025 | 586747 | 147710 | 30 | ENC-MPPS01 000092/2026 | ENC-RD-PS | 212600366 | 1
5710041092 | ETO | 5710041092 | CENTRO | PALMAS | NOVO ACORDO | RURAL | LD01059122 | 5710041092 | #REF! | 20264175885627 | 571004109246095,2224884259 | 2026-03-14 05:20 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO |  |  |  |  | 3F | 34.5 | 25 | [5 empty] | 25 |  | DOLP-RD-PA |  | 1
5300284092DG-MLPO02 000053/2026 | ETO | 5300284092DG-MLPO02 000053/2026 | CENTRO | PALMAS | NOVO ACORDO | RURAL | LD03046026 | 5300284092 | #REF! | OS-20264177645605 | 530028409246097,3746759259 | 2026-03-16 09:00 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 444443 | P025927 | ITAIPU | 01/12/2021 08:30:26 | 1F | 13.8 | 150 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 275792 | 146655 | 150 | DG-MLPO02 000053/2026 | ETO-RD-PA | 312600213 | 1
5361218020ETO-RD-DP 000330/2026 | ETO | 5361218020ETO-RD-DP 000330/2026 | SUL | DIANOPOLIS | NOVO ALEGRE | RURAL | AL01058020 | 5361218020 | #REF! | 20264152596893 | 536121802046082,6184953704 | 2026-03-01 14:51 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 6780 | 141850 | ITB | 01/12/1994 15:45:24 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO |  |  | 141850 | 324025 | 15 | ETO-RD-DP 000330/2026 | ETO-RD-DP | 512600097 | 1
5700281190ETO-MLDP02 000113/2026 | ETO | 5700281190ETO-MLDP02 000113/2026 | SUL | DIANOPOLIS | NOVO JARDIM | RURAL | LD04028074 | 5700281190 | #REF! | 20264199323762 | 570028119046106,5109259259 | 2026-03-25 12:16 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 464791 | 135076 | TRAEL | 10/02/2015 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL | TRAEL |  | 339351 | 107109 | 15 | ETO-MLDP02 000113/2026 | ETO-RD-DP | 512600114 | 1
5722308105DG-MLPO01 000052/2026 | ETO | 5722308105DG-MLPO01 000052/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | OLIVEIRA DE FATIMA | RURAL | LD01056046 | 5722308105 | #REF! | 20264154680201 | 572230810546084,3716550926 | 2026-03-03 08:55 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 994808 | ILEGIVEL | ITB | 04/03/2016 13:21:51 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827900 | 150177 | 15 | DG-MLPO01 000052/2026 | DG-RD-PO | 312600186 | 1
5762404122ENC-MPPS01 000100/2026 | ETO | 5762404122ENC-MPPS01 000100/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | URBANO | AL02097122 | 5762404122 | #REF! | 20264182428390 | 576240412246098,591099537 | 2026-03-17 14:11 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 584449 | 147181 | ITAIPU | 01/06/2025 14:25:58 | 3F | 13.8 | 112.5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 302692 | 148801 | 150 | ENC-MPPS01 000100/2026 | ETO-RD-PA | 212600377 | 1
5725809122ENC-MPPS01 000106/2026 | ETO | 5725809122ENC-MPPS01 000106/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | AL07059122 | 5725809122 | #REF! | 20264184431275 | 572580912246099,4686226852 | 2026-03-18 11:15 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 396360 | 104055 | TRAEL | 01/08/2016 09:53:33 | 3F | 13.8 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1575636 | 143848 | 15 | ENC-MPPS01 000106/2026 | ETO-RD-PA | 212600376 | 1
5711515122ETO-LMPA02 000292/2026 | ETO | 5711515122ETO-LMPA02 000292/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | AL07059122 | 5711515122 | #REF! | 20264177790922 | 571151512246096,7734259259 | 2026-03-15 18:34 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 0 | 0 | TRAEL | 16/03/2026 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL | TRAEL |  | 0 | 0 | 15 | ETO-LMPA02 000292/2026 | DOLP-RD-PA |  | 1
5710924122DLP-MLPA01 000089/2026 | ETO | 5710924122DLP-MLPA01 000089/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD02059122 | 5710924122 | #REF! | 20264166050509 | 571092412246088,7921759259 | 2026-03-07 19:01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 550637 | 125677 | TRAEL | 01/06/2020 09:40:24 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 17/03/2026 | 827865 | 150142 | 15 | DLP-MLPA01 000089/2026 | DOLP-RD-PA | 112600364 | 1
5706811122ENC-LMPS01 000094/2026 | ETO | 5706811122ENC-LMPS01 000094/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD03059122 | 5706811122 | #REF! | 20264185896868 | 570681112246099,7883912037 | 2026-03-18 18:55 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 916220 | ILEGIVEL | ITB | 01/09/2014 18:12:29 | 1F | 34.5 | 112.5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828104 | 150381 | 150 | ENC-LMPS01 000094/2026 | DOLP-RD-PA | 212600332 | 1
5704114122ETO-RD-PA 001241/2026 | ETO | 5704114122ETO-RD-PA 001241/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD03059122 | 5704114122 | #REF! | vai abrir na hora | 570411412246102,8659606481 | 2026-03-21 20:47 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 460399 | 130802 | TRAEL | 01/01/2018 09:03:40 | 3F | 34.5 | 37.5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 602394 | 149928 | 25 | ETO-RD-PA 001241/2026 | ETO-RD-PA | 212600362 | 1
5703603122DLP-MLPA01 000093/2026 | ETO | 5703603122DLP-MLPA01 000093/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD02059122 | 5703603122 | #REF! | 20264190707539 | 570360312246103,4580671296 | 2026-03-22 11:00 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 449517 | 116092 | TRAEL | 01/11/2017 16:03:49 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 24/03/2026 | 1588041 | 140119 | 15 | DLP-MLPA01 000093/2026 | DOLP-RD-PA | 112600313 | 1
5703253122ENC-RD-PS 000027/2026 | ETO | 5703253122ENC-RD-PS 000027/2026 | CENTRO | PARAISO | PALMAS | RURAL | LD02059122 | 5703253122 | #REF! | 20264199323788 | 570325312246106,5750925926 | 2026-03-25 13:48 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 457769 | ILEGIVEL | ITB | 30/03/2007 09:31:19 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO |  |  | 437638 | 149643 | 15 | ENC-RD-PS 000027/2026 | ENC-RD-PS | 212600368 | 1
5702945059DLP-MPPA01 000074/2026 | ETO | 5702945059DLP-MPPA01 000074/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | URBANO | AL01099059 | 5702945059 | #REF! | 00000000000000000000000 | 570294505946083,5319328704 | 2026-03-02 12:46 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | 173563 | 021131 | IGT | 01/12/2004 14:32:51 | 3F | 13.8 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1626223 | 148924 | 15 | DLP-MPPA01 000074/2026 | DOLP-RD-PA | 112600309 | 1
5700022122DLP-CTPA00 000059/2026 | ETO | 5700022122DLP-CTPA00 000059/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | URBANO | AL02059122 | 5700022122 | #REF! | 20264189021585 | 570002212246101,9193055556 | 2026-03-20 22:04 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 116529 | 0 | WTW | 01/09/1999 22:55:05 | 3F | 13.8 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1571860 | 143405 | 15 | DLP-CTPA00 000059/2026 | DOLP-RD-PA | 112600340 | 1
5710034155ENC-MLGR03 000134/2026 | ETO | 5710034155ENC-MLGR03 000134/2026 | NORTE | GUARAI | PALMEIRANTE | RURAL | LD02105019 | 5710034155 | #REF! | 20264196865469 | 571003415546105,4204282407 | 2026-03-24 10:05 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 395709 | 121046 | TRAEL | 01/07/2016 15:31:15 | 3F | 34.5 | 30 | POTENCIAL | CPFL | 01/10/2019 | 1463806 | 135559 | 30 | ENC-MLGR03 000134/2026 | ETO-RD-GR | 712600264 | 1
5700315155ENC-MLGR03 000127/2026 | ETO | 5700315155ENC-MLGR03 000127/2026 | NORTE | GUARAI | PALMEIRANTE | RURAL | LD01020023 | 5700315155 | #REF! | 20264186745335 | 570031515546100,8681481481 | 2026-03-19 20:50 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 574370 | 128184 | TRAEL | 01/04/2021 14:20:31 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827921 | 150198 | 15 | ENC-MLGR03 000127/2026 | ETO-RD-GR | 712600256 | 1
5700236155ETO-RD-GR 000711/2026 | ETO | 5700236155ETO-RD-GR 000711/2026 | NORTE | GUARAI | PALMEIRANTE | RURAL | LD01020023 | 5700236155 | #REF! | 20264199773163 | 570023615546107,507337963 | 2026-03-26 12:11 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 10 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000711/2026 | ETO-RD-GR | 712600273 | 1
5700148155ETO-RD-GR 000616/2026 | ETO | 5700148155ETO-RD-GR 000616/2026 | NORTE | GUARAI | PALMEIRANTE | RURAL | LD02105019 | 5700148155 | #REF! | 20264184410476 | 570014815546099,7632986111 | 2026-03-18 18:19 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 10 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000616/2026 | ETO-RD-GR | 712600255 | 1
5700018155ENC-MLAR03 000028/2026 | ETO | 5700018155ENC-MLAR03 000028/2026 | NORTE | GUARAI | PALMEIRANTE | RURAL | LD02105019 | 5700018155 | #REF! | . | 570001815546108,4092939815 | 2026-03-27 09:49 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | 352737 | ILEGIVEL | TRAEL | 06/10/2015 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827950 | 150227 | 25 | ENC-MLAR03 000028/2026 | ETO-RD-GR | 712600276 | 1
5700521127ENC-MPAG02 000034/2026 | ETO | 5700521127ENC-MPAG02 000034/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | PALMEIRAS DO TOCANTINS | RURAL | LD01084002 | 5700521127 | #REF! | 20264164844699 | 570052112746088,4596180556 | 2026-03-07 11:02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 496766 | 119304 | TRAEL | 19/03/2019 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827791 | 150068 | 15 | ENC-MPAG02 000034/2026 | ETO-RD-AG | 662600160 | 1
5701094029DBM-MLDB05 000075/2026 | ETO | 5701094029DBM-MLDB05 000075/2026 | SUL | GURUPI | PALMEIROPOLIS | RURAL | LD02010021 | 5701094029 | #REF! | 20264196994346 | 570109402946106,7844212963 | 2026-03-25 18:50 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 202603 | ILEGIVEL | VIJAI | 11/11/2011 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827887 | 150164 | 15 | DBM-MLDB05 000075/2026 | ETO-RD-GU | 412600342 | 1
5700690029DBM-MPDB08 000066/2026 | ETO | 5700690029DBM-MPDB08 000066/2026 | SUL | GURUPI | PALMEIROPOLIS | RURAL | AL01061029 | 5700690029 | #REF! | 20264164980229 | 570069002946087,8637152778 | 2026-03-06 20:44 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 13003 | S/N | IGT | 10/03/2026 | 1F | 13.8 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 826193 | 149975 | 15 | DBM-MPDB08 000066/2026 | ETO-RD-GU | 412600276 | 1
5736238013ENC-LMPS04 000047/2026 | ETO | 5736238013ENC-LMPS04 000047/2026 | CENTRO | PARAISO | PARAISO DO TOCANTINS | RURAL | AL03062013 | 5736238013 | #REF! | 20264161207733 | 573623801346086,4877893518 | 2026-03-05 11:42 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 884574 | 119196 | ROMAGNOLE | 01/01/2013 07:31:46 | 1F | 13.8 | 25 | POTENCIAL | NÃO É REFORMADO | 01/04/2019 | Z299723 | 150674 | 25 | ENC-LMPS04 000047/2026 | ENC-RD-PS | 212600285 | 1
5730497021ETO-RD-GU 000848/2026 | ETO | 5730497021ETO-RD-GU 000848/2026 | SUL | GURUPI | PARANA | RURAL | LD02010021 | 5730497021 | #REF! | 20264177322826 | 573049702146095,7786805556 | 2026-03-14 18:41 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 324571 | 0025121 | ITAIPU | 01/12/2017 14:05:01 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 431911 | 104151 | 15 | ETO-RD-GU 000848/2026 | ETO-RD-GU | 412600302 | 1
5700866021DBM-MLDB06 000046/2026 | ETO | 5700866021DBM-MLDB06 000046/2026 | SUL | GURUPI | PARANA | RURAL | LD01066094 | 5700866021 | #REF! | 20264171148086 | 570086602146091,5765162037 | 2026-03-10 13:50 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 474500 | 117026 | TRAEL | 01/06/2011 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL | CPFL |  | 660145 | 130307 | 15 | DBM-MLDB06 000046/2026 | ETO-RD-GU | 412600319 | 1
5300082021DBM-MLDB05 000068/2026 | ETO | 5300082021DBM-MLDB05 000068/2026 | SUL | GURUPI | PARANA | RURAL | LD02010021 | 5300082021 | #REF! | 20264182771135 | 530008202146099,513599537 | 2026-03-18 12:20 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 199039 | ILEGIVEL | ABB | 01/01/2001 | 1F | 13.8 | 15 | INTEL | NÃO É REFORMADO |  | 828006 | 150283 | 15 | DBM-MLDB05 000068/2026 | ETO-RD-GU | 412600337 | 1
5700289136ENC-MPAR02 000005/2026 | ETO | 5700289136ENC-MPAR02 000005/2026 | NORTE | ARAGUAINA | PAU D'ARCO | RURAL | LD02010153 | 5700289136 | #REF! | 20264175424819 | 570028913646094,4337731482 | 2026-03-13 10:25 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 1587019 | 143957 | ROMAGNOLE | 12/02/2025 | 3F | 34.5 | 112.5 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 460725 | 113512 | 150 | ENC-MPAR02 000005/2026 | ETO-RD-AR | 612600311 | 1
5700117063ETO-RD-AR 000767/2026 | ETO | 5700117063ETO-RD-AR 000767/2026 | NORTE | ARAGUAINA | PAU D'ARCO | RURAL | LD01054060 | 5700117063 | #REF! | 20264185880198 | 570011706346100,6686805556 | 2026-03-19 16:03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-AR 000767/2026 | ETO-RD-AR | 612600331 | 1
5710633094DBM-MLDB06 000043/2026 | ETO | 5710633094DBM-MLDB06 000043/2026 | SUL | GURUPI | PEIXE | RURAL | LD01066094 | 5710633094 | #REF! | 20264165994956 | 571063309446088,6528703704 | 2026-03-07 15:40 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 435250 | 06105706 | TRAEL | 10/07/2017 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 799458 | 149109 | 15 | DBM-MLDB06 000043/2026 | ETO-RD-GU | 412600273 | 1
5710156094ETO-RD-GU 000850/2026 | ETO | 5710156094ETO-RD-GU 000850/2026 | SUL | GURUPI | PEIXE | RURAL | AL02003036 | 5710156094 | #REF! | 20264182140647 | 571015609446098,5065625 | 2026-03-17 12:09 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | N/A | N/A | N/A | 24/03/2026 15:08:39 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 820315 | 149327 | 15 | ETO-RD-GU 000850/2026 | ETO-RD-GU | 412600305 | 1
5702189094DBM-MLDB03 000063/2026 | ETO | 5702189094DBM-MLDB03 000063/2026 | SUL | GURUPI | PEIXE | RURAL | LD01066094 | 5702189094 | #REF! | 20264193493987 | 570218909446104,5481944444 | 2026-03-23 13:09 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 574510 | 128304 | TRAEL | 14/04/2021 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827855 | 159132 | 15 | DBM-MLDB03 000063/2026 | ETO-RD-GU | 412600324 | 1
5700924094DBM-MLDB05 000078/2026 | ETO | 5700924094DBM-MLDB05 000078/2026 | SUL | GURUPI | PEIXE | RURAL | LD02072001 | 5700924094 | #REF! | 20264210037659 | 570092409446110,793599537 | 2026-03-29 19:03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 455440 | 127557 | TRAEL | 01/01/2018 | 1F | 13.8 | 15 | POTENCIAL | NÃO É REFORMADO |  | 827980 | 150257 | 15 | DBM-MLDB05 000078/2026 | ETO-RD-GU | 412600346 | 1
5700053094ETO-RD-GU 000738/2026 | ETO | 5700053094ETO-RD-GU 000738/2026 | SUL | GURUPI | PEIXE | RURAL | LD01066094 | 5700053094 | #REF! | 20264178049054 | 570005309446096,912974537 | 2026-03-15 21:55 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 1214993 | nao legivel | ROMAGNOLE | 01/09/2017 11:03:17 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO |  |  | 1557588 | 141469 | 30 | ETO-RD-GU 000738/2026 | ETO-RD-GU | 412600299 | 1
5710210111ETO-RD-GR 000561/2026 | ETO | 5710210111ETO-RD-GR 000561/2026 | NORTE | GUARAI | PEQUIZEIRO | RURAL | LD02022033 | 5710210111 | #REF! | 20264154671333 | 571021011146083,4828703704 | 2026-03-02 11:35 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000561/2026 | ETO-RD-GR | 712600203 | 1
5732303096DG-MLPO01 000064/2026 | ETO | 5732303096DG-MLPO01 000064/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5732303096 | #REF! | 20264207871418 | 573230309646109,7492939815 | 2026-03-28 17:59 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 448550 | 109380 | TRAEL | 01/11/2017 15:13:48 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827782 | 150059 | 15 | DG-MLPO01 000064/2026 | DG-RD-PO | 312600230 | 1
5700230116ETO-MLDP01 000075/2026 | ETO | 5700230116ETO-MLDP01 000075/2026 | SUL | DIANOPOLIS | PINDORAMA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5700230116 | #REF! | 05-20264175511481-1-3 | 570023011646104,5828125 | 2026-03-23 13:59 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 587813 | 34720 | ITB | 15/04/2009 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 251616 | 149394 | 15 | ETO-MLDP01 000075/2026 | ETO-RD-DP | 512600126 | 1
5732887014ENC-LMPS03 000053/2026 | ETO | 5732887014ENC-LMPS03 000053/2026 | CENTRO | PARAISO | PIUM | RURAL | LD03062013 | 5732887014 | #REF! | 20264158882714 | 573288701446085,4305902778 | 2026-03-04 10:20 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 2455559 | 138715 | ITAM | 01/12/2023 14:25:28 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 299617 | 147897 | 15 | ENC-LMPS03 000053/2026 | ENC-RD-PS | 212600267 | 1
5710118012ENC-LMPS03 000054/2026 | ETO | 5710118012ENC-LMPS03 000054/2026 | CENTRO | PARAISO | PIUM | RURAL | LD02025012 | 5710118012 | #REF! | 20264161008916 | 571011801246085,7108912037 | 2026-03-04 17:04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 304464 | ILEGÍVEL | ITB | 01/01/2005 09:31:03 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 01/01/2005 | C299629 | 147905 | 15 | ENC-LMPS03 000054/2026 | ENC-RD-PS | 212600281 | 1
5710087014ENC-MPPS01 000059/2026 | ETO | 5710087014ENC-MPPS01 000059/2026 | CENTRO | PARAISO | PIUM | RURAL | LD02047073 | 5710087014 | #REF! | 20264158886474 | 571008701446084,7088425926 | 2026-03-03 17:01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 301005 | 71978 | ROMAGNOLE | 01/12/2000 16:34:19 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 295469 | 135036 | 30 | ENC-MPPS01 000059/2026 | ENC-RD-PS | 212600343 | 1
5710087014ENC-MPPS01 000080/2026 | ETO | 5710087014ENC-MPPS01 000080/2026 | CENTRO | PARAISO | PIUM | RURAL | LD02047073 | 5710087014 | #REF! | 20264191730337 | 571008701446103,6599074074 | 2026-03-22 15:50 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 186463 | 135036 | ABB | 01/09/2002 08:20:03 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 01/01/2024 | 586758 | 147721 | 30 | ENC-MPPS01 000080/2026 | ENC-RD-PS | 212600343 | 1
5731254026DG-MPPO01 000076/2026 | ETO | 5731254026DG-MPPO01 000076/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5731254026 | #REF! | 0 | 573125402646102,6358101852 | 2026-03-21 15:16 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | 468132 | 115110 | TRAEL | 01/05/2018 09:07:15 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827987 | 150264 | 15 | DG-MPPO01 000076/2026 | DG-RD-PO | 312600221 | 1
5710205026DG-MLPO02 000047/2026 | ETO | 5710205026DG-MLPO02 000047/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5710205026 | #REF! | 0 | 571020502646082,6592361111 | 2026-03-01 15:49 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | 304388 | ILEGIVEL | ITB | 01/01/2005 09:09:08 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827871 | 150148 | 15 | DG-MLPO02 000047/2026 | DG-RD-PO | 312600178 | 1
5700785026DG-MLPO02 000048/2026 | ETO | 5700785026DG-MLPO02 000048/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5700785026 | #REF! | 20264155560766 | 570078502646083,6436111111 | 2026-03-02 15:27 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 176250 | ILEGIVEL | ABB | 01/10/2010 13:15:17 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827911 | 150188 | 15 | DG-MLPO02 000048/2026 | DG-RD-PO | 312600185 | 1
5700452026DG-MLPO01 000065/2026 | ETO | 5700452026DG-MLPO01 000065/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | RURAL | LD02059122 | 5700452026 | #REF! | 20264223153360 | 570045202646112,6725462963 | 2026-03-31 16:08 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 125717 | ILEGIVEL | VIJAI | 01/08/2008 08:23:59 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827982 | 150259 | 15 | DG-MLPO01 000065/2026 | DG-RD-PO | 312600231 | 1
5700072101ETO-MLDP02 000114/2026 | ETO | 5700072101ETO-MLDP02 000114/2026 | SUL | DIANOPOLIS | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | RURAL | LD07002091 | 5700072101 | #REF! | 20264199470674 | 570007210146107,4988888889 | 2026-03-26 11:58 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 362339 | 0 | ITB | 20/04/2005 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 827908 | 150185 | 15 | ETO-MLDP02 000114/2026 | ETO-RD-DP | 512600128 | 1
5710910001DLP-MLPA01 000085/2026 | ETO | 5710910001DLP-MLPA01 000085/2026 | CENTRO | PALMAS | PORTO NACIONAL | RURAL | AL02101271 | 5710910001 | #REF! | 20264155571806 | 571091000146083,8232986111 | 2026-03-02 19:46 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 371284 | 0 | TOSHIBA | 01/11/1999 10:32:33 | 1F | 13.8 | 15 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  | 1668390 | 144693 | 15 | DLP-MLPA01 000085/2026 | DOLP-RD-PA | 112600320 | 1
5710301001DG-MLPO01 000056/2026 | ETO | 5710301001DG-MLPO01 000056/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | LD01072001 | 5710301001 | #REF! | 20264163732411 | 571030100146086,8903009259 | 2026-03-05 21:22 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 80224 | ILEGIVEL | N/A | 01/02/1988 13:37:54 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 1221972 | 1231185 | 30 | DG-MLPO01 000056/2026 | DG-RD-PO | 312600196 | 1
5703508271DLP-MLPA01 000087/2026 | ETO | 5703508271DLP-MLPA01 000087/2026 | CENTRO | PALMAS | PORTO NACIONAL | RURAL | AL03101271 | 5703508271 | #REF! | 20264161034615 | 570350827146085,8532407407 | 2026-03-04 20:29 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 173919 | ILEGIVEL | VIJAI | 01/07/2010 09:28:05 | 1F | 13.8 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 17/03/2026 | 148358 | 148358 | 15 | DLP-MLPA01 000087/2026 | DOLP-RD-PA | 112600363 | 1
5703451001DG-MLPO01 000063/2026 | ETO | 5703451001DG-MLPO01 000063/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | AL02057189 | 5703451001 | #REF! | . | 570345100146108,4054050926 | 2026-03-27 09:44 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 213572 | 50265 | TRAEL | 01/02/2011 14:50:19 | 1F | 13.8 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 899781 | 150672 | 15 | DG-MLPO01 000063/2026 | DG-RD-PO | 312600229 | 1
5702199001DG-MLPO01 000058/2026 | ETO | 5702199001DG-MLPO01 000058/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | AL03062013 | 5702199001 | #REF! | 20264178076047 | 570219900146096,8322569444 | 2026-03-15 19:58 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 78073 | 178073 | ABB | 01/12/2001 09:59:17 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827710 | 149987 | 15 | DG-MLPO01 000058/2026 | DG-RD-PO | 312600211 | 1
5702127001DG-MLPO01 000054/2026 | ETO | 5702127001DG-MLPO01 000054/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | AL02057189 | 5702127001 | #REF! | 20264163679200 | 570212700146086,7293402778 | 2026-03-05 17:30 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 116671 | ILEGIVEL | TRAEL | 01/09/2007 10:24:19 | 1F | 13.8 | 10 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 110318 | 148351 | 15 | DG-MLPO01 000054/2026 | DG-RD-PO | 312600195 | 1
5300407001DG-MLPO01 000057/2026 | ETO | 5300407001DG-MLPO01 000057/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | AL02057189 | 5300407001 | #REF! | 20264177850545 | 530040700146096,7695486111 | 2026-03-15 18:28 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 1023372 | 120829 | TRAEL | 01/08/2016 09:24:15 | 1F | 13.8 | 15 | POTENCIAL | NÃO É REFORMADO | 01/08/2019 | 299718 | 150669 | 15 | DG-MLPO01 000057/2026 | DG-RD-PO | 312600210 | 1
5700197034ENC-MLGR03 000122/2026 | ETO | 5700197034ENC-MLGR03 000122/2026 | NORTE | GUARAI | PRESIDENTE KENNEDY | RURAL | LD02020023 | 5700197034 | #REF! | 20264179257811 | 570019703446097,7112384259 | 2026-03-16 17:04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 363441 | ILEGIVEL | TOSHIBA | 01/05/1999 17:32:50 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 460014 | 112850 | 15 | ENC-MLGR03 000122/2026 | ETO-RD-GR | 712600246 | 1
5700006034ENC-MLGR03 000111/2026 | ETO | 5700006034ENC-MLGR03 000111/2026 | NORTE | GUARAI | PRESIDENTE KENNEDY | URBANO | AL01073034 | 5700006034 | #REF! | 0 | 570000603446091,3573726852 | 2026-03-10 08:35 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | 395790 | 126968 | TRAEL | 01/07/2016 11:34:53 | 3F | 13.8 | 150 | POTENCIAL | NÃO É REFORMADO | 01/02/2021 | I 260200 | 143670 | 150 | ENC-MLGR03 000111/2026 | ETO-RD-GR | 712600231 | 1
5700168031ENC-LMPS03 000068/2026 | ETO | 5700168031ENC-LMPS03 000068/2026 | CENTRO | PARAISO | RIO DOS BOIS | RURAL | LD03050008 | 5700168031 | #REF! | 20264197577539 | 570016803146105,8504282407 | 2026-03-24 20:25 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 481135 | 20119 | ITB | 01/08/2007 09:21:13 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828109 | 150386 | 15 | ENC-LMPS03 000068/2026 | ENC-RD-PS | 212600353 | 1
5748022070DLP-MLPA01 000092/2026 | ETO | 5748022070DLP-MLPA01 000092/2026 | CENTRO | PALMAS | RIO SONO | RURAL | LD01059122 | 5748022070 | #REF! | 20264191453196 | 574802207046103,7635069444 | 2026-03-22 18:19 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 474885 | 117317 | TRAEL | 01/02/2018 15:51:39 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | TRAEL | 24/03/2026 | 1403743 | 149661 | 15 | DLP-MLPA01 000092/2026 | DOLP-RD-PA | 112600314 | 1
5730634070DLP-MPPA01 000088/2026 | ETO | 5730634070DLP-MPPA01 000088/2026 | CENTRO | PALMAS | RIO SONO | RURAL | LD01059122 | 5730634070 | #REF! | 20264191923340 | 573063407046103,8367361111 | 2026-03-22 20:05 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 457352 | 110966 | ROMAGNOLE | 01/02/2018 06:45:51 | 3F | 34.5 | 45 | TRAEL | TRAEL | 06/04/2025 | 1254002 | 126100 | 30 | DLP-MPPA01 000088/2026 | DOLP-RD-PA | 112600369 | 1
5712091070DLP-MLPA01 000123/2026 | ETO | 5712091070DLP-MLPA01 000123/2026 | CENTRO | PALMAS | RIO SONO | RURAL | LD01059122 | 5712091070 | #REF! | 20264205902202 | 571209107046108,7695138889 | 2026-03-27 18:28 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 363284 | 17454 | TRAEL | 01/10/2015 11:54:35 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828143 | 150420 | 15 | DLP-MLPA01 000123/2026 | DOLP-RD-PA |  | 1
5700657070DLP-MLPA01 000094/2026 | ETO | 5700657070DLP-MLPA01 000094/2026 | CENTRO | PALMAS | RIO SONO | RURAL | LD02424015 | 5700657070 | #REF! | 20264190619075 | 570065707046103,5035185185 | 2026-03-22 12:05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 448618 | 109448 | TRAEL | 01/12/2017 16:12:38 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | TRAEL | 24/03/2026 | 250056 | 140346 | 25 | DLP-MLPA01 000094/2026 | DOLP-RD-PA | 112600312 | 1
5700036092DLP-MPPA01 000094/2026 | ETO | 5700036092DLP-MPPA01 000094/2026 | CENTRO | PALMAS | RIO SONO | RURAL | LD01059122 | 5700036092 | #REF! | 20264210026694 | 570003609246110,760775463 | 2026-03-29 18:16 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 463539 | 113588 | TRAEL | 01/03/2018 06:26:10 | 3F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 02/04/2026 | 443440 | 109074 | 25 | DLP-MPPA01 000094/2026 | DOLP-RD-PA | 112600322 | 1
5700901107DBM-MPDB10 000047/2026 | ETO | 5700901107DBM-MPDB10 000047/2026 | SUL | GURUPI | SANDOLANDIA | RURAL | LD02036052 | 5700901107 | #REF! | 05 20264185938400 | 570090110746099,7774074074 | 2026-03-18 18:39 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NA | NA | INTEL | 24/03/2026 | 1F | 34.5 | 5 | TRAEL | TRAEL |  | 827983 | 150260 | 15 | DBM-MPDB10 000047/2026 | ETO-RD-GU | 412600357 | 1
5700738107DBM-MLDB04 000075/2026 | ETO | 5700738107DBM-MLDB04 000075/2026 | SUL | GURUPI | SANDOLANDIA | RURAL | LD02036052 | 5700738107 | #REF! | 20264166004123 | 570073810746088,6868865741 | 2026-03-07 16:29 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 536904 | 127528 | TRAEL | 01/05/2020 | 1F | 13.8 | 15 | POTENCIAL | CPFL | 01/03/2021 | 1025028 | 149556 | 15 | DBM-MLDB04 000075/2026 | ETO-RD-GU | 412600327 | 1
5700623107DBM-MLDB05 000057/2026 | ETO | 5700623107DBM-MLDB05 000057/2026 | SUL | GURUPI | SANDOLANDIA | RURAL | LD02036052 | 5700623107 | #REF! | 20264158915688 | 570062310746085,6768634259 | 2026-03-04 16:15 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 250478 | 140768 | ITAM | 01/04/2024 00:00:00 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 799451 | 149102 | 15 | DBM-MLDB05 000057/2026 | ETO-RD-GU | 412600270 | 1
5700508107DBM-MLDB03 000056/2026 | ETO | 5700508107DBM-MLDB03 000056/2026 | SUL | GURUPI | SANDOLANDIA | RURAL | LD02036052 | 5700508107 | #REF! | 20264163712537 | 570050810746086,8721759259 | 2026-03-05 20:56 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 474921 | 117353 | TRAEL | 18/03/2018 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | TRAEL |  | 374955 | 127538 127538 | 15 | DBM-MLDB03 000056/2026 | ETO-RD-GU | 412600275 | 1
5750041058ENC-MLAR02 000058/2026 | ETO | 5750041058ENC-MLAR02 000058/2026 | NORTE | ARAGUAINA | SANTA FE DO ARAGUAIA | RURAL | LD03010004 | 5750041058 | #REF! | 20264172385902 | 575004105846092,4820138889 | 2026-03-11 11:34 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 484476 | P025781 | TRAEL | 01/02/2022 11:54:20 | 3F | 34.5 | 45 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 122932 | 126828 | 45 | ENC-MLAR02 000058/2026 | ETO-RD-AR | 612600316 | 1
5710306058ENC-MPAR02 000012/2026 | ETO | 5710306058ENC-MPAR02 000012/2026 | NORTE | ARAGUAINA | SANTA FE DO ARAGUAIA | RURAL | LD03010004 | 5710306058 | #REF! | 20264194728996 | 571030605846104,5451041667 | 2026-03-23 13:05 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 362252 | 11708901983 | ELETRAN | 23/03/2013 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828038 | 150315 | 15 | ENC-MPAR02 000012/2026 | ETO-RD-AR | 612600327 | 1
5700519058ENC-MLAR02 000074/2026 | ETO | 5700519058ENC-MLAR02 000074/2026 | NORTE | ARAGUAINA | SANTA FE DO ARAGUAIA | RURAL | LD03010004 | 5700519058 | #REF! | 20264224992665 | 570051905846112,4721875 | 2026-03-31 11:20 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 463598 | 113697 | TRAEL | 01/03/2018 11:33:17 | 3F | 34.5 | 30 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 01/03/2025 | 488091 | 135292 | 30 | ENC-MLAR02 000074/2026 | ETO-RD-AR | 612600358 | 1
5700478058ENC-MLAR02 000054/2026 | ETO | 5700478058ENC-MLAR02 000054/2026 | NORTE | ARAGUAINA | SANTA FE DO ARAGUAIA | RURAL | LD03010004 | 5700478058 | #REF! | 20264161981903 | 570047805846086,7661689815 | 2026-03-05 18:23 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 495380 | 06119029 | TRAEL | 01/02/2019 16:42:19 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | Z 271328 | 145139 | 25 | ENC-MLAR02 000054/2026 | ETO-RD-AR | 612600268 | 1
5700169104ENC-MLGR03 000139/2026 | ETO | 5700169104ENC-MLGR03 000139/2026 | NORTE | GUARAI | SANTA MARIA DO TOCANTINS | RURAL | LD01065015 | 5700169104 | #REF! | 20264199826048 | 570016910446107,391087963 | 2026-03-26 09:23 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 457315 | 110929 | TRAEL | 01/02/2018 09:24:10 | 3F | 34.5 | 45 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 01/02/2025 | 1635874 | 147523 | 45 | ENC-MLGR03 000139/2026 | ETO-RD-GR | 712600270 | 1
5710161110DG-MPDG01 000063/2026 | ETO | 5710161110DG-MPDG01 000063/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | RURAL | AL01026041 | 5710161110 | #REF! | . | 571016111046102,8336921296 | 2026-03-21 20:01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 178044 | ILEGIVEL | ABB | 01/12/2001 09:22:30 | 1F | 13.8 | 15 | INTEL | NÃO É REFORMADO | 01/02/2007 | 826196 | 149978 | 25 | DG-MPDG01 000063/2026 | DG-RD-PO | 312600227 | 1
5700860152DG-MLPO02 000050/2026 | ETO | 5700860152DG-MLPO02 000050/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | RURAL | LD02072001 | 5700860152 | #REF! | 20264157659299 | 570086015246084,6408912037 | 2026-03-03 15:23 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 473290 | 06116481 | TRAEL | 01/06/2018 10:37:32 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827885 | 150162 | 15 | DG-MLPO02 000050/2026 | DG-RD-PO | 312600189 | 1
5700575152DG-MLPO02 000051/2026 | ETO | 5700575152DG-MLPO02 000051/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | RURAL | LD02072001 | 5700575152 | #REF! | 20264160781697 | 570057515246085,8675115741 | 2026-03-04 20:49 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 172329 | ILEGIVEL | N/A | 01/08/2010 16:41:55 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827869 | 150146 | 15 | DG-MLPO02 000051/2026 | DG-RD-PO | 312600194 | 1
5700574152DG-MLPO01 000060/2026 | ETO | 5700574152DG-MLPO01 000060/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | RURAL | LD02072001 | 5700574152 | #REF! | . | 570057415246100,7730671296 | 2026-03-19 18:33 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 172959 | ILEGIVEL | VIJAI | 01/08/2010 10:17:40 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 482484 | 118250 | 25 | DG-MLPO01 000060/2026 | DG-RD-PO | 312600216 | 1
5700507152DG-MLPO02 000049/2026 | ETO | 5700507152DG-MLPO02 000049/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | RURAL | LD02072001 | 5700507152 | #REF! | 20264155587107 | 570050715246083,7402777778 | 2026-03-02 17:46 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 172798 | ILEGIVEL | N/A | 01/07/2010 10:29:02 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827888 | 150165 | 15 | DG-MLPO02 000049/2026 | DG-RD-PO | 312600188 | 1
5710001151ETO-RD-PA 001216/2026 | ETO | 5710001151ETO-RD-PA 001216/2026 | CENTRO | PALMAS | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | RURAL | LD02059122 | 5710001151 | #REF! | 20264184267251 | 571000115146099,7685416667 | 2026-03-18 18:27 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-PA 001216/2026 | ETO-RD-PA |  | 1
5708901256DLP-MLPA01 000098/2026 | ETO | 5708901256DLP-MLPA01 000098/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SAO FELIX DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5708901256 | #REF! | 0 | 570890125646102,8110185185 | 2026-03-21 19:28 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 369785 | 0 | TOSHIBA | 30/03/2026 20:39:28 | 1F | 34.5 | 5 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  | 828144 | 150421 | 15 | DLP-MLPA01 000098/2026 | DG-RD-PO | 112600336 | 1
5724971238ENC-MLAG01 000072/2026 | ETO | 5724971238ENC-MLAG01 000072/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | RURAL | LD01076103 | 5724971238 | #REF! | 20264177820983 | 572497123846096,7231944444 | 2026-03-15 17:21 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1527346 | 136040 | ITB | 06/05/2023 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | Z 275768 | 146631 | 25 | ENC-MLAG01 000072/2026 | ETO-RD-AG | 662600181 | 1
5700002130ETO-RD-AG 000294/2026 | ETO | 5700002130ETO-RD-AG 000294/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | URBANO | LD02076103 | 5700002130 | #REF! | Serar gerado quando a equipe da manutenção for substituir o mesmo | 570000213046100,6686574074 | 2026-03-19 16:03 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO |  |  |  |  | 3F | 34.5 | 75 | [5 empty] | 75 | ETO-RD-AG 000294/2026 | ETO-RD-AG | 662600211 | 1
5719048200DBM-MLDB06 000058/2026 | ETO | 5719048200DBM-MLDB06 000058/2026 | SUL | GURUPI | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | RURAL | LD02066094 | 5719048200 | #REF! | 20264232270914 | 571904820046112,8126273148 | 2026-03-31 19:30 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | DBM-MLDB06 000058/2026 | ETO-RD-GU | 412600339 | 1
5700726186DBM-MLDB06 000045/2026 | ETO | 5700726186DBM-MLDB06 000045/2026 | SUL | GURUPI | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | RURAL | LD02003036 | 5700726186 | #REF! | 20264168759575 | 570072618646090,6952430556 | 2026-03-09 16:41 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 587808 | 34715 | ITB | 07/04/2009 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 245821 | 138677 | 15 | DBM-MLDB06 000045/2026 | ETO-RD-GU | 412600318 | 1
5710174148DBM-MLDB06 000049/2026 | ETO | 5710174148DBM-MLDB06 000049/2026 | SUL | GURUPI | SAO VALERIO | RURAL | LD01066094 | 5710174148 | #REF! | 20264182746395 | 571017414846099,4883333333 | 2026-03-18 11:43 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 472349 | 116165 | TRAEL | 01/05/2018 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827977 | 150254 | 15 | DBM-MLDB06 000049/2026 | ETO-RD-GU | 412600320 | 1
5300833148DBM-MLDB06 000053/2026 | ETO | 5300833148DBM-MLDB06 000053/2026 | SUL | GURUPI | SAO VALERIO | RURAL | LD01066094 | 5300833148 | #REF! | 20264207825497 | 530083314846110,4613078704 | 2026-03-29 11:04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | Z271305 | 145116 | ITAM | 01/02/2025 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 799723 | 147958 | 25 | DBM-MLDB06 000053/2026 | ETO-RD-GU | 412600333 | 1
5300800148DBM-MLDB06 000048/2026 | ETO | 5300800148DBM-MLDB06 000048/2026 | SUL | GURUPI | SAO VALERIO | RURAL | LD01066094 | 5300800148 | #REF! | 20264182450013 | 530080014846099,458587963 | 2026-03-18 11:00 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 549762 | 125291 | TRAEL | 01/06/2020 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827988 | 150265 | 15 | DBM-MLDB06 000048/2026 | ETO-RD-GU | 412600321 | 1
5700473043DG-MLPO01 000051/2026 | ETO | 5700473043DG-MLPO01 000051/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SILVANOPOLIS | RURAL | LD01051035 | 5700473043 | #REF! | 20264154681867 | 570047304346083,5409143519 | 2026-03-02 12:59 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 179743 | 2706 | ABB | 01/02/2002 10:49:19 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | TRAEL | 01/04/2013 | 458424 | 130847 | 15 | DG-MLPO01 000051/2026 | DG-RD-PO | 312600179 | 1
5710211089DBM-MLDB06 000051/2026 | ETO | 5710211089DBM-MLDB06 000051/2026 | SUL | GURUPI | SUCUPIRA | RURAL | LD04040003 | 5710211089 | #REF! | 20264203963426 | 571021108946108,8352083333 | 2026-03-27 20:03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 185178 | N/A | TUSA | 10/02/2011 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827850 | 150127 | 15 | DBM-MLDB06 000051/2026 | ETO-RD-GU | 412600329 | 1
5730033038ETO-RD-DP 000470/2026 | ETO | 5730033038ETO-RD-DP 000470/2026 | SUL | DIANOPOLIS | TAGUATINGA | RURAL | LD01414027 | 5730033038 | #REF! | 20264188929128 | 573003303846102,7283680556 | 2026-03-21 17:29 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 96081169 | 0 | MEGA TRAFO | 01/08/2025 16:59:06 | 1F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 898709 | 144608 | 30 | ETO-RD-DP 000470/2026 | ETO-RD-DP | 512600111 | 1
5710551097DBM-MLDB03 000060/2026 | ETO | 5710551097DBM-MLDB03 000060/2026 | SUL | GURUPI | TALISMA | RURAL | LD01003036 | 5710551097 | #REF! | 20264184343064 | 571055109746099,4558564815 | 2026-03-18 10:56 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 438051 | 108129 | TRAEL | 01/08/2016 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828003 | 150280 | 15 | DBM-MLDB03 000060/2026 | ETO-RD-GU | 412600372 | 1
5710527097DBM-MLDB05 000074/2026 | ETO | 5710527097DBM-MLDB05 000074/2026 | SUL | GURUPI | TALISMA | RURAL | LD01003036 | 5710527097 | #REF! | Aguadando equipe sincronizar aparelho | 571052709746105,7349652778 | 2026-03-24 17:38 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 70359 | ILEGIVEL | TRAEL | 11/11/2005 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827990 | 150267 | 15 | DBM-MLDB05 000074/2026 | ETO-RD-GU | 412600341 | 1
5700121011ETO-RD-GR 000628/2026 | ETO | 5700121011ETO-RD-GR 000628/2026 | NORTE | GUARAI | TUPIRAMA | RURAL | AL01065015 | 5700121011 | #REF! | 20264191720127 | 570012101146103,6570717593 | 2026-03-22 15:46 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000628/2026 | ETO-RD-GR | 712600254 | 1
5736898066ENC-MLGR01 000088/2026 | ETO | 5736898066ENC-MLGR01 000088/2026 | NORTE | GUARAI | TUPIRATINS | RURAL | LD02020023 | 5736898066 | #REF! | 20264171102600 | 573689806646091,8974652778 | 2026-03-10 21:32 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 472461 | CITD 06116277 | TRAEL | 01/06/2018 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827821 | 150098 | 15 | ENC-MLGR01 000088/2026 | ETO-RD-GR | 712600232 | 1
5710011066ETO-RD-GR 000613/2026 | ETO | 5710011066ETO-RD-GR 000613/2026 | NORTE | GUARAI | TUPIRATINS | RURAL | LD03038009 | 5710011066 | #REF! | 20264182579231 | 571001106646099,5333333333 | 2026-03-18 12:48 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000613/2026 | ETO-RD-GR | 712600243 | 1
5700356066ETO-RD-GR 000544/2026 | ETO | 5700356066ETO-RD-GR 000544/2026 | NORTE | GUARAI | TUPIRATINS | RURAL | LD03038009 | 5700356066 | #REF! | 20264152283897 | 570035606646082,4939351852 | 2026-03-01 11:51 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000544/2026 | ETO-RD-GR | 712600218 | 1
5700356066ETO-RD-GR 000562/2026 | ETO | 5700356066ETO-RD-GR 000562/2026 | NORTE | GUARAI | TUPIRATINS | RURAL | LD03038009 | 5700356066 | #REF! | 20264158888444 | 570035606646084,7518634259 | 2026-03-03 18:03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000562/2026 | ETO-RD-GR | 712600218 | 1
5336892066ENC-MLGR01 000087/2026 | ETO | 5336892066ENC-MLGR01 000087/2026 | NORTE | GUARAI | TUPIRATINS | RURAL | LD02020023 | 5336892066 | #REF! | 20264171353576 | 533689206646092,3269212963 | 2026-03-11 07:51 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 572311 | 127379 | TRAEL | 01/03/2021 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827825 | 150102 | 15 | ENC-MLGR01 000087/2026 | ETO-RD-GR | 712600219 | 1
5735467233ENC-LMPS03 000067/2026 | ETO | 5735467233ENC-LMPS03 000067/2026 | CENTRO | PARAISO | VILA LUZIMANGUES | RURAL | LD03414149 | 5735467233 | #REF! | 20264184193588 | 573546723346100,7090393519 | 2026-03-19 17:01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 536983 | P012777 | ITAIPU | 01/06/2024 07:15:06 | 3F | 13.8 | 75 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 602283 | 149920 | 112.5 | ENC-LMPS03 000067/2026 | ENC-RD-PS | 212600334 | 1
5700152233ENC-LMPS04 000048/2026 | ETO | 5700152233ENC-LMPS04 000048/2026 | CENTRO | PARAISO | VILA LUZIMANGUES | RURAL | LD05062013 | 5700152233 | #REF! | 20264165855849 | 570015223346088,6295949074 | 2026-03-07 15:07 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 919298 | 131867 | ROMAGNOLE | 01/02/2014 10:52:10 | 1F | 13.8 | 15 | INTEL | NÃO É REFORMADO | 01/01/2022 | C299611 | 147894 | 15 | ENC-LMPS04 000048/2026 | ENC-RD-PS | 212600279 | 1
5710113016ENC-MLAR03 000030/2026 | ETO | 5710113016ENC-MLAR03 000030/2026 | NORTE | ARAGUAINA | WANDERLANDIA | RURAL | AL01086016 | 5710113016 | #REF! | 20264203876806 | 571011301646108,4279166667 | 2026-03-27 10:16 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 68282 | 12312 | TRAEL | 18/11/2005 | 1F | 13.8 | 10 | NÃO É REFORMADO |  |  | C 297815 | 149851 | 15 | ENC-MLAR03 000030/2026 | ETO-RD-AR | 612600354 | 1
5701278016ENC-MLAR01 000122/2026 | ETO | 5701278016ENC-MLAR01 000122/2026 | NORTE | ARAGUAINA | WANDERLANDIA | RURAL | LD02010004 | 5701278016 | #REF! | 20264155640183 | 570127801646084,2433217593 | 2026-03-03 05:50 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 395886 | 16828 | ITB | 01/05/2006 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827859 | 150136 | 15 | ENC-MLAR01 000122/2026 | ETO-RD-AR | 612600250 | 1
5723116030ENC-MLAR02 000060/2026 | ETO | 5723116030ENC-MLAR02 000060/2026 | NORTE | ARAGUAINA | XAMBIOA | RURAL | LD02095030 | 5723116030 | #REF! | 20264175343995 | 572311603046094,8848032407 | 2026-03-13 21:14 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | Z 271308 | 145119 | ITAM | 01/02/2025 14:18:38 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | Z 271369 | 145180 | 25 | ENC-MLAR02 000060/2026 | ETO-RD-AR | 612600306 | 1
5700843033ETO-RD-GR 000925/2026 | ETO | 5700843033ETO-RD-GR 000925/2026 | NORTE | GUARAI | COLMEIA | RURAL | LD04038009 | 5700843033 | #REF! | 20264270980315 | 570084303346123,664375 | 2026-04-11 15:57 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 5 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000925/2026 | ETO-RD-GR | 712600299 | 1
5700702019ENC-MLAR02 000091/2026 | ETO | 5700702019ENC-MLAR02 000091/2026 | NORTE | ARAGUAINA | FILADELFIA | RURAL | LD04105019 | 5700702019 | #REF! | 0 | 570070201946142,4690740741 | 2026-04-30 11:15 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 5 | [5 empty] | 15 | ENC-MLAR02 000091/2026 | ETO-RD-AR | 612600471 | 1
5700603078ETO-RD-GR 000928/2026 | ETO | 5700603078ETO-RD-GR 000928/2026 | NORTE | GUARAI | ITACAJA | RURAL | LD01065015 | 5700603078 | #REF! | 20264279447777 | 570060307846124,6984027778 | 2026-04-12 16:46 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 5 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000928/2026 | ETO-RD-GR | 712600302 | 1
5710011049ETO-RD-DP 000877/2026 | ETO | 5710011049ETO-RD-DP 000877/2026 | SUL | DIANOPOLIS | AURORA DO TOCANTINS | RURAL | LD02110005 | 5710011049 | #REF! | 20264329324225 | 571001104946138,6403009259 | 2026-04-26 15:22 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 5 | [6 empty] | ETO-RD-DP 000877/2026 | ETO-RD-DP | 512600140 | 1
5700727036ETO-RD-GU 001499/2026 | ETO | 5700727036ETO-RD-GU 001499/2026 | SUL | GURUPI | FIGUEIROPOLIS | RURAL | AL01003036 | 5700727036 | #REF! | 20264340881618 | 570072703646141,508599537 | 2026-04-29 12:12 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 5 | [6 empty] | ETO-RD-GU 001499/2026 | ETO-RD-GU | 412600421 | 1
5710269113ETO-RD-GR 000993/2026 | ETO | 5710269113ETO-RD-GR 000993/2026 | NORTE | GUARAI | COUTO MAGALHAES | RURAL | LD02020023 | 5710269113 | #REF! | 20264307590020 | 571026911346133,5422453704 | 2026-04-21 13:01 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 5 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000993/2026 | ETO-RD-GR | 712600327 | 1
5700238196DLP-MLPA01 000151/2026 | ETO | 5700238196DLP-MLPA01 000151/2026 | CENTRO | PALMAS | LAGOA DO TOCANTINS | RURAL | LD02059122 | 5700238196 | #REF! | 20264335679137 | 570023819646139,7192939815 | 2026-04-27 17:16 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 128493 | ILEGIVEL | VIJAI | 01/10/2009 15:36:28 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | 303282 | 150902 | 15 | DLP-MLPA01 000151/2026 | DOLP-RD-PA | 112600450 | 1
5700571070DLP-MLPA03 000024/2026 | ETO | 5700571070DLP-MLPA03 000024/2026 | CENTRO | PALMAS | RIO SONO | RURAL | LD02424015 | 5700571070 | #REF! | 20264307672226 | 570057107046133,0036689815 | 2026-04-21 00:05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 171131 | 0 | VIJAI | 01/07/2010 09:45:32 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 303268 | 150888 | 15 | DLP-MLPA03 000024/2026 | DOLP-RD-PA | 112600457 | 1
5700733055ENC-LMPS04 000062/2026 | ETO | 5700733055ENC-LMPS04 000062/2026 | CENTRO | PARAISO | ARAGUACEMA | RURAL | LD01434149 | 5700733055 | #REF! | 20264251418086 | 570073305546115,6378703704 | 2026-04-03 15:19 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 178105 | Ilégivel | VIJAI | 01/09/2010 10:25:50 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827960 | 150237 | 15 | ENC-LMPS04 000062/2026 | ENC-RD-PS | 212600389 | 1
5701214055ENC-LMPS03 000077/2026 | ETO | 5701214055ENC-LMPS03 000077/2026 | CENTRO | PARAISO | ARAGUACEMA | RURAL | LD01434149 | 5701214055 | #REF! | 0 | 570121405546140,3961342593 | 2026-04-28 09:30 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 723749 | 06003407 | ITB | 01/03/2011 10:08:05 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C303352 | 150972 | 15 | ENC-LMPS03 000077/2026 | ENC-RD-PS | 212600452 | 1
5701373055ENC-LMPS03 000075/2026 | ETO | 5701373055ENC-LMPS03 000075/2026 | CENTRO | PARAISO | ARAGUACEMA | RURAL | LD01434149 | 5701373055 | #REF! | 20264329450230 | 570137305546138,5345023148 | 2026-04-26 12:50 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 203103 | Ilégivel | VIJAI | 01/01/2012 09:06:02 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 464865 | 121775 | 15 | ENC-LMPS03 000075/2026 | ENC-RD-PS | 212600440 | 1
5700762017ENC-LMPS04 000066/2026 | ETO | 5700762017ENC-LMPS04 000066/2026 | CENTRO | PARAISO | BARROLANDIA | RURAL | AL01017017 | 5700762017 | #REF! | 20264279024078 | 570076201746124,698912037 | 2026-04-12 16:46 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 164067 | Ilégivel | TRAEL | 01/09/2009 08:43:40 | 1F | 13.8 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827713 | 149990 | 15 | ENC-LMPS04 000066/2026 | ENC-RD-PS | 212600407 | 1
5700804012ENC-LMPS04 000071/2026 | ETO | 5700804012ENC-LMPS04 000071/2026 | CENTRO | PARAISO | CRISTALANDIA | RURAL | LD01025012 | 5700804012 | #REF! | 20264330335842 | 570080401246139,4092476852 | 2026-04-27 09:49 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 696791 | 44338 | ITB | 01/09/2010 09:39:42 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 303264 | 150884 | 15 | ENC-LMPS04 000071/2026 | ENC-RD-PS | 212600441 | 1
5710465084ENC-LMPS03 000071/2026 | ETO | 5710465084ENC-LMPS03 000071/2026 | CENTRO | PARAISO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD04062013 | 5710465084 | #REF! | 20264244585165 | 571046508446113,6770486111 | 2026-04-01 16:15 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 128130 | 013673 | VIJAI | 01/10/2008 09:57:54 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828099 | 150376 | 15 | ENC-LMPS03 000071/2026 | ENC-RD-PS | 212600390 | 1
5701983075ENC-LMPS03 000074/2026 | ETO | 5701983075ENC-LMPS03 000074/2026 | CENTRO | PARAISO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | RURAL | LD02050008 | 5701983075 | #REF! | 20264271089434 | 570198307546123,4123726852 | 2026-04-11 09:54 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 202231 | Ilégivel | VIJAI | 01/11/2011 14:00:21 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 460037 | 126978 | 15 | ENC-LMPS03 000074/2026 | ENC-RD-PS | 212600403 | 1
5701082014ENC-MPPS01 000117/2026 | ETO | 5701082014ENC-MPPS01 000117/2026 | CENTRO | PARAISO | PIUM | RURAL | LD01025012 | 5701082014 | #REF! | 20264269053153 | 570108201446123,5175115741 | 2026-04-11 12:25 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 176615 | Ilégivel | VIJAI | 01/09/2010 14:06:27 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828065 | 150342 | 15 | ENC-MPPS01 000117/2026 | ENC-RD-PS | 212600414 | 1
5700369233ENC-LMPS03 000073/2026 | ETO | 5700369233ENC-LMPS03 000073/2026 | CENTRO | PARAISO | VILA LUZIMANGUES | RURAL | LD01434149 | 5700369233 | #REF! | 20264277211023 | 570036923346123,8837847222 | 2026-04-11 21:13 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 127152 | Ilégivel | VIJAI | 01/09/2008 13:51:48 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827965 | 150242 | 15 | ENC-LMPS03 000073/2026 | ENC-RD-PS | 212600402 | 1
5700494044DG-MLPO02 000062/2026 | ETO | 5700494044DG-MLPO02 000062/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | FATIMA | RURAL | AL01032044 | 5700494044 | #REF! | 20264285788383 | 570049404446126,7413773148 | 2026-04-14 17:48 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 186148 | 37863 | TRAEL | 01/05/2010 09:14:57 | 1F | 13.8 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827744 | 150021 | 15 | DG-MLPO02 000062/2026 | DG-RD-PO | 312600263 | 1
5710378035DG-MLPO02 000061/2026 | ETO | 5710378035DG-MLPO02 000061/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MONTE DO CARMO | RURAL | AL03072001 | 5710378035 | #REF! | 20264279468778 | 571037803546124,8658101852 | 2026-04-12 20:47 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 578171 | ILEGIVEL | ITB | 01/02/2009 10:17:14 | 1F | 13.8 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827750 | 150027 | 15 | DG-MLPO02 000061/2026 | DG-RD-PO | 312600261 | 1
5700811035DG-MLPO02 000057/2026 | ETO | 5700811035DG-MLPO02 000057/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MONTE DO CARMO | RURAL | LD01051035 | 5700811035 | #REF! | OS-20264247072666 | 570081103546114,4168981481 | 2026-04-02 10:00 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 199225 | 06005376 | N/A | 01/09/2011 10:54:12 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828093 | 150370 | 15 | DG-MLPO02 000057/2026 | DG-RD-PO | 312600233 | 1
5701003040ENC-MPAR01 000049/2026 | ETO | 5701003040ENC-MPAR01 000049/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGOMINAS | RURAL | LD03010004 | 5701003040 | #REF! | 20264333522281 | 570100304046139,462037037 | 2026-04-27 11:05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 573342 | 32954 | ITB | 04/01/2009 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 822574 | 149439 | 15 | ENC-MPAR01 000049/2026 | ETO-RD-AR | 612600462 | 1
5700956193ENC-MLAR02 000084/2026 | ETO | 5700956193ENC-MLAR02 000084/2026 | NORTE | ARAGUAINA | CAMPOS LINDOS | RURAL | PS01112193 | 5700956193 | #REF! | 20264309933425 | 570095619346133,5675115741 | 2026-04-21 13:37 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 179081 | ILEGIVEL | VIJAI | 01/09/2008 10:55:32 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828066 | 150343 | 15 | ENC-MLAR02 000084/2026 | ETO-RD-AR | 612600448 | 1
5701063077ENC-MLAR02 000090/2026 | ETO | 5701063077ENC-MLAR02 000090/2026 | NORTE | ARAGUAINA | GOIATINS | RURAL | AL01042078 | 5701063077 | #REF! | 20264338401259 | 570106307746140,6325810185 | 2026-04-28 15:11 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 185540 | ILEGIVEL | VIJAI | 01/02/2011 15:14:22 | 1F | 13.8 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827706 | 149983 | 15 | ENC-MLAR02 000090/2026 | ETO-RD-AR | 612600473 | 1
5700290030ENC-MLAR05 000206/2026 | ETO | 5700290030ENC-MLAR05 000206/2026 | NORTE | ARAGUAINA | PIRAQUE | RURAL | LD01095030 | 5700290030 | #REF! | 20264344902052 | 570029003046141,7514814815 | 2026-04-29 18:02 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 185261 | ILEGIVE | ITB | 04/05/2005 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 822886 | 14945 | 15 | ENC-MLAR05 000206/2026 | ETO-RD-AR | 612600472 | 1
5700526127ENC-MPAG02 000053/2026 | ETO | 5700526127ENC-MPAG02 000053/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | PALMEIRAS DO TOCANTINS | RURAL | LD01084002 | 5700526127 | #REF! | 20264276535388 | 570052612746123,5691666667 | 2026-04-11 13:40 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 768636 | 006006699 | ITB | 11/01/2012 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828026 | 150303 | 15 | ENC-MPAG02 000053/2026 | ETO-RD-AG | 662600234 | 1
5700373131ENC-MPAG01 000169/2026 | ETO | 5700373131ENC-MPAG01 000169/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | PRAIA NORTE | RURAL | LD02014045 | 5700373131 | #REF! | 20264347867326 | 570037313146142,8155787037 | 2026-04-30 19:34 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 696965 | 44512 | ITB | 01/09/2010 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 822864 | 149429 | 15 | ENC-MPAG01 000169/2026 | ETO-RD-AG | 662600284 | 1
5700600079ENC-MLGR03 000178/2026 | ETO | 5700600079ENC-MLGR03 000178/2026 | NORTE | GUARAI | ITAPIRATINS | RURAL | LD01065015 | 5700600079 | #REF! | 05 20264341613422 | 570060007946141,6305902778 | 2026-04-29 15:08 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 171523 | ILEGIVEL | VIJAI | 01/08/2010 15:33:06 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1490284 | 133882 | 15 | ENC-MLGR03 000178/2026 | ETO-RD-GR | 712600343 | 1
5700683074ETO-RD-DP 000620/2026 | ETO | 5700683074ETO-RD-DP 000620/2026 | SUL | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | RURAL | LD01028074 | 5700683074 | #REF! | 20264274261735 | 570068307446122,7513541667 | 2026-04-10 18:02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 125809 | 28978 | VIJAI | 01/08/2008 09:58:38 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | 827858 | 150135 | 15 | ETO-RD-DP 000620/2026 | ETO-RD-DP | 512600118 | 1
5700520047DBM-MLDB05 000082/2026 | ETO | 5700520047DBM-MLDB05 000082/2026 | SUL | GURUPI | FIGUEIROPOLIS | RURAL | AL01033047 | 5700520047 | #REF! | 20264248388582 | 570052004746114,467974537 | 2026-04-02 11:14 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 129062 | ILEGÍVEL | VIJAI | 09/09/2008 | 1F | 13.8 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | C 289677 | 148513 | 15 | DBM-MLDB05 000082/2026 | ETO-RD-GU | 412600348 | 1
5710553052DBM-MPDB08 000089/2026 | ETO | 5710553052DBM-MPDB08 000089/2026 | SUL | GURUPI | FORMOSO DO ARAGUAIA | RURAL | LD01035052 | 5710553052 | #REF! | 20264269323921 | 571055305246121,9178819444 | 2026-04-09 22:02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 473765 | 23073 | ITB | 01/06/2007 00:00:00 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827940 | 150217 | 15 | DBM-MPDB08 000089/2026 | ETO-RD-GU | 412600373 | 1
5701795052DBM-MLDB03 000074/2026 | ETO | 5701795052DBM-MLDB03 000074/2026 | SUL | GURUPI | FORMOSO DO ARAGUAIA | RURAL | LD02036052 | 5701795052 | #REF! | 20264253251310 | 570179505246117,5586226852 | 2026-04-05 13:24 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 667697 | 3838505 | ITB | 07/05/2010 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828023 | 150300 | 15 | DBM-MLDB03 000074/2026 | ETO-RD-GU | 412600350 | 1
5700553148DBM-MLDB03 000076/2026 | ETO | 5700553148DBM-MLDB03 000076/2026 | SUL | GURUPI | SAO VALERIO | RURAL | LD01066094 | 5700553148 | #REF! | 20264256234904 | 570055314846118,5076041667 | 2026-04-06 12:11 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 667267 | ILEGÍVEL | ITB | 01/05/2010 17:54:16 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827984 | 150261 | 15 | DBM-MLDB03 000076/2026 | ETO-RD-GU | 412600377 | 1
5722396083DLP-MLPA01 000148/2026 | ETO | 5722396083DLP-MLPA01 000148/2026 | CENTRO | PALMAS | APARECIDA DO RIO NEGRO | RURAL | LD01059122 | 5722396083 | #REF! | 20264329364075 | 572239608346138,4186458333 | 2026-04-26 10:03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 0 | 0 | ABB | 27/04/2026 06:59:41 | 1F | 34.5 | 10 | CPFL | CPFL | 27/04/2026 | 0 | 0 | 10 | DLP-MLPA01 000148/2026 | DOLP-RD-PA | 112600456 | 1
5701362122DLP-MPPA01 000104/2026 | ETO | 5701362122DLP-MPPA01 000104/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | AL04099059 | 5701362122 | #REF! | 20264279190938 | 570136212246124,6170833333 | 2026-04-12 14:49 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | 0 | 0 | ABB | 13/04/2026 14:18:01 | 1F | 13.8 | 10 | CPFL | CPFL | 13/04/2026 | 0 | 0 | 10 | DLP-MPPA01 000104/2026 | DOLP-RD-PA | 112600443 | 1
5707165122DLP-MLPA01 000132/2026 | ETO | 5707165122DLP-MLPA01 000132/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | AL10059122 | 5707165122 | #REF! | 20264285939209 | 570716512246127,4575810185 | 2026-04-15 10:59 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 0 | 0 | ABB | 16/04/2026 07:28:02 | 1F | 13.8 | 10 | CPFL | CPFL | 16/04/2026 | 0 | 0 | 10 | DLP-MLPA01 000132/2026 | DOLP-RD-PA | 112600441 | 1
5720238122DLP-MLPA01 000124/2026 | ETO | 5720238122DLP-MLPA01 000124/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | AL10059122 | 5720238122 | #REF! | Aguardando retorno da equipe | 572023812246121,6969675926 | 2026-04-09 16:44 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 0 | 0 | ABB | 13/04/2026 13:59:29 | 1F | 13.8 | 10 | CPFL | CPFL | 13/04/2026 | 0 | 0 | 10 | DLP-MLPA01 000124/2026 | DOLP-RD-PA | 112600374 | 1
5700054122DLP-MPPA01 000101/2026 | ETO | 5700054122DLP-MPPA01 000101/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD02059122 | 5700054122 | #REF! | 20264258891346 | 570005412246118,8262384259 | 2026-04-06 19:50 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | 0 | 0 | ABB | 13/04/2026 10:48:09 | 1F | 34.5 | 10 | CPFL | CPFL | 13/04/2026 | 0 | 0 | 10 | DLP-MPPA01 000101/2026 | DOLP-RD-PA | 112600381 | 1
5731658122DLP-CTPA00 000078/2026 | ETO | 5731658122DLP-CTPA00 000078/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD03434001 | 5731658122 | #REF! | 20264322412157 | 573165812246136,4923263889 | 2026-04-24 11:49 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 0 | 0 | ABB | 27/04/2026 06:52:57 | 1F | 34.5 | 10 | CPFL | CPFL | 27/04/2026 | 0 | 0 | 10 | DLP-CTPA00 000078/2026 | DOLP-RD-PA | 112600618 | 1
5700354122DLP-CTPA00 000064/2026 | ETO | 5700354122DLP-CTPA00 000064/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | URBANO | AL03059122 | 5700354122 | #REF! | vai abrir | 570035412246120,6161805556 | 2026-04-08 14:47 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | 0 | 0 | ABB | 13/04/2026 10:44:35 | 1F | 13.8 | 10 | CPFL | CPFL | 13/04/2026 | 0 | 0 | 10 | DLP-CTPA00 000064/2026 | DOLP-RD-PA | 112600384 | 1
5700873122DLP-CTPA00 000072/2026 | ETO | 5700873122DLP-CTPA00 000072/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | URBANO | AL04060122 | 5700873122 | #REF! | sem intervenção | 570087312246127,6269328704 | 2026-04-15 15:03 | AVARIADO | SOBRECARGA | AVARIADO | 0 | 0 | ABB | 16/04/2026 07:25:00 | 1F | 13.8 | 10 | CPFL | CPFL | 16/04/2026 | 0 | 0 | 10 | DLP-CTPA00 000072/2026 | DOLP-RD-PA | 112600446 | 1
5704106122DLP-CTPA00 000069/2026 | ETO | 5704106122DLP-CTPA00 000069/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | URBANO | AL05097122 | 5704106122 | #REF! | 20264268202278 | 570410612246121,5213888889 | 2026-04-09 12:31 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 0 | 0 | ABB | 13/04/2026 10:51:55 | 1F | 13.8 | 10 | CPFL | CPFL | 13/04/2026 | 0 | 0 | 10 | DLP-CTPA00 000069/2026 | DOLP-RD-PA | 112600401 | 1
5710105001DLP-MLPA01 000142/2026 | ETO | 5710105001DLP-MLPA01 000142/2026 | CENTRO | PALMAS | PORTO NACIONAL | RURAL | AL02101271 | 5710105001 | #REF! | 20264306921587 | 571010500146132,8344560185 | 2026-04-20 20:02 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | 0 | 0 | ABB | 22/04/2026 07:30:05 | 1F | 13.8 | 10 | CPFL | CPFL | 22/04/2026 | 0 | 0 | 10 | DLP-MLPA01 000142/2026 | DOLP-RD-PA | 112600439 | 1
5700637070DLP-MLPA01 000127/2026 | ETO | 5700637070DLP-MLPA01 000127/2026 | CENTRO | PALMAS | RIO SONO | RURAL | LD01059122 | 5700637070 | #REF! | 20264268477991 | 570063707046122,5434606482 | 2026-04-10 13:03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 0 | 0 | ABB | 13/04/2026 14:11:12 | 1F | 34.5 | 10 | CPFL | CPFL | 13/04/2026 | 0 | 0 | 10 | DLP-MLPA01 000127/2026 | DOLP-RD-PA | 112600379 | 1
5738515070DLP-MPPA01 000102/2026 | ETO | 5738515070DLP-MPPA01 000102/2026 | CENTRO | PALMAS | RIO SONO | RURAL | LD01059122 | 5738515070 | #REF! | 20264256233391 | 573851507046119,469849537 | 2026-04-07 11:17 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 0 | 0 | ABB | 13/04/2026 10:26:01 | 1F | 34.5 | 10 | CPFL | CPFL | 13/04/2026 | 0 | 0 | 10 | DLP-MPPA01 000102/2026 | DOLP-RD-PA | 112600385 | 1
5700739070DLP-MLPA01 000131/2026 | ETO | 5700739070DLP-MLPA01 000131/2026 | CENTRO | PALMAS | RIO SONO | RURAL | LD02424015 | 5700739070 | #REF! | 20264282705924 | 570073907046125,5801388889 | 2026-04-13 13:55 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 0 | 0 | ABB | 15/04/2026 07:30:39 | 1F | 13.8 | 10 | CPFL | CPFL | 15/04/2026 | 0 | 0 | 10 | DLP-MLPA01 000131/2026 | DOLP-RD-PA | 112600440 | 1
5710014070DLP-MLPA01 000139/2026 | ETO | 5710014070DLP-MLPA01 000139/2026 | CENTRO | PALMAS | RIO SONO | RURAL | LD02424015 | 5710014070 | #REF! | 20264305975418 | 571001407046132,4619907407 | 2026-04-20 11:05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 0 | 0 | ABB | 22/04/2026 07:48:47 | 1F | 34.5 | 10 | CPFL | CPFL | 22/04/2026 | 0 | 0 | 10 | DLP-MLPA01 000139/2026 | DOLP-RD-PA | 112600445 | 1
5710168070DLP-MLPA01 000129/2026 | ETO | 5710168070DLP-MLPA01 000129/2026 | CENTRO | PALMAS | RIO SONO | RURAL | LD02424015 | 5710168070 | #REF! | 20264266290458 | 571016807046122,9081365741 | 2026-04-10 21:48 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 0 | 0 | ABB | 13/04/2026 14:15:09 | 1F | 34.5 | 10 | CPFL | CPFL | 13/04/2026 | 0 | 0 | 10 | DLP-MLPA01 000129/2026 | DOLP-RD-PA | 112600372 | 1
5700840073ENC-MPPS01 000113/2026 | ETO | 5700840073ENC-MPPS01 000113/2026 | CENTRO | PARAISO | LAGOA DA CONFUSAO | RURAL | LD06047073 | 5700840073 | #REF! | 20264254537367 | 570084007346118,6883796296 | 2026-04-06 16:31 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 481738 | 24362 | ITB | 01/08/2007 11:39:41 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827944 | 150221 | 15 | ENC-MPPS01 000113/2026 | ENC-RD-PS | 212600391 | 1
5710021044DG-MLPO02 000059/2026 | ETO | 5710021044DG-MLPO02 000059/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | FATIMA | RURAL | LD01056046 | 5710021044 | #REF! | . | 571002104446119,7757175926 | 2026-04-07 18:37 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 204573 | ILEGIVEL | N/A | 01/11/2012 09:48:21 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 458630 | 111706 | 15 | DG-MLPO02 000059/2026 | DG-RD-PO | 312600247 | 1
5700814256DG-MLPO02 000063/2026 | ETO | 5700814256DG-MLPO02 000063/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MATEIROS | RURAL | LD03046026 | 5700814256 | #REF! | 20264301215529 | 570081425646131,5618402778 | 2026-04-19 13:29 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 926312 | ILEGIVEL | ITB | 01/11/2014 11:10:19 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827966 | 150243 | 15 | DG-MLPO02 000063/2026 | DG-RD-PO | 312600267 | 1
5711505001DG-MLPO02 000065/2026 | ETO | 5711505001DG-MLPO02 000065/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | AL03062013 | 5711505001 | #REF! | 20264312697342 | 571150500146134,7646990741 | 2026-04-22 18:21 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 68156 | ILEGIVEL | TRAEL | 01/11/2005 08:27:26 | 1F | 13.8 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827730 | 150007 | 15 | DG-MLPO02 000065/2026 | DG-RD-PO | 312600273 | 1
5701658022ENC-MPAR01 000040/2026 | ETO | 5701658022ENC-MPAR01 000040/2026 | NORTE | ARAGUAINA | BABACULANDIA | RURAL | LD05010004 | 5701658022 | #REF! | 20264329629272 | 570165802246138,5652314815 | 2026-04-26 13:34 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 139354 | ILEGIVEL | VIJAI | 21/02/2013 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO |  |  | 828067 | 150344 | 15 | ENC-MPAR01 000040/2026 | ETO-RD-AR | 612600447 | 1
5700912077ENC-MLAR02 000078/2026 | ETO | 5700912077ENC-MLAR02 000078/2026 | NORTE | ARAGUAINA | GOIATINS | RURAL | LD03105019 | 5700912077 | #REF! | 20264266067073 | 570091207746121,7703240741 | 2026-04-09 18:29 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 391935 | CI2705004010 | ITB | 01/03/2006 15:53:26 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828016 | 150293 | 15 | ENC-MLAR02 000078/2026 | ETO-RD-AR | 612600392 | 1
5710154053ENC-MLAR05 000196/2026 | ETO | 5710154053ENC-MLAR05 000196/2026 | NORTE | ARAGUAINA | PIRAQUE | RURAL | LD02010004 | 5710154053 | #REF! | 20264307261188 | 571015405346132,7338310185 | 2026-04-20 17:37 | AVARIADO | SOBRECARGA | AVARIADO | 359351 | 9540 | ITB | 20/10/2005 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO |  |  | 828087 | 150364 | 15 | ENC-MLAR05 000196/2026 | ETO-RD-AR | 612600430 | 1
5700574016ENC-MPAR02 000023/2026 | ETO | 5700574016ENC-MPAR02 000023/2026 | NORTE | ARAGUAINA | WANDERLANDIA | RURAL | LD01095030 | 5700574016 | #REF! | 20264323789956 | 570057401646137,5709259259 | 2026-04-25 13:42 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 69886 | 13410 | TRAEL | 10/11/2005 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828033 | 150310 | 15 | ENC-MPAR02 000023/2026 | ETO-RD-AR | 612600449 | 1
5700390030ENC-MLAR05 000202/2026 | ETO | 5700390030ENC-MLAR05 000202/2026 | NORTE | ARAGUAINA | XAMBIOA | RURAL | LD01095030 | 5700390030 | #REF! | 20264340654090 | 570039003046141,3858333333 | 2026-04-29 09:16 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 362798 | ILEGIVEL | ITB | 25/11/2005 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 822879 | 149444 | 15 | ENC-MLAR05 000202/2026 | ETO-RD-AR | 612600470 | 1
5710274030ENC-MLAR02 000087/2026 | ETO | 5710274030ENC-MLAR02 000087/2026 | NORTE | ARAGUAINA | XAMBIOA | RURAL | LD01095030 | 5710274030 | #REF! | 20264323564662 | 571027403046137,7558217593 | 2026-04-25 18:08 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | 392354 | 15775 | ITB | 01/03/2006 11:26:42 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 822891 | 149456 | 15 | ENC-MLAR02 000087/2026 | ETO-RD-AR | 612600446 | 1
5700042135ENC-MPAG01 000151/2026 | ETO | 5700042135ENC-MPAG01 000151/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | ESPERANTINA | RURAL | LD03014045 | 5700042135 | #REF! | 20264300333793 | 570004213546131,3830324074 | 2026-04-19 09:12 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 78730 | 1706001677 | TRAEL | 05/03/2006 | 1F | 34.5 | 10 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  | 828008 | 150285 | 15 | ENC-MPAG01 000151/2026 | ETO-RD-AG | 662600251 | 1
5700571015ENC-MLGR02 000086/2026 | ETO | 5700571015ENC-MLGR02 000086/2026 | NORTE | GUARAI | PEDRO AFONSO | RURAL | LD01414015 | 5700571015 | #REF! | 20264298896069 | 570057101546131,668599537 | 2026-04-19 16:03 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 457861 | ILEGIVEL | ITB | 01/03/2007 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828091 | 150368 | 15 | ENC-MLGR02 000086/2026 | ETO-RD-GR | 712600314 | 1
5700321066ENC-MLGR01 000118/2026 | ETO | 5700321066ENC-MLGR01 000118/2026 | NORTE | GUARAI | TUPIRATINS | RURAL | LD03038009 | 5700321066 | #REF! | 20264301468398 | 570032106646131,5505671296 | 2026-04-19 13:13 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 361166 | IIEGIVEL | ITB | 01/11/2005 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828076 | 150353 | 15 | ENC-MLGR01 000118/2026 | ETO-RD-GR | 712600313 | 1
5700191153ETO-RD-GR 000926/2026 | ETO | 5700191153ETO-RD-GR 000926/2026 | NORTE | GUARAI | BERNARDO SAYAO | RURAL | LD01010153 | 5700191153 | #REF! | 20264277322870 | 570019115346124,5553356481 | 2026-04-12 13:20 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000926/2026 | ETO-RD-GR | 712600303 | 1
5731294227ETO-RD-GR 000927/2026 | ETO | 5731294227ETO-RD-GR 000927/2026 | NORTE | GUARAI | RECURSOLANDIA | RURAL | LD01065015 | 5731294227 | #REF! | 20264276183400 20264276183400 | 573129422746124,4463773148 | 2026-04-12 10:43 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GR 000927/2026 | ETO-RD-GR | 712600301 | 1
5700519116ETO-RD-DP 000703/2026 | ETO | 5700519116ETO-RD-DP 000703/2026 | SUL | DIANOPOLIS | CHAPADA DA NATIVIDADE | RURAL | LD03046026 | 5700519116 | #REF! | 20264319201186 | 570051911646135,8302430556 | 2026-04-23 19:56 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 15 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-DP 000703/2026 | ETO-RD-DP | 512600134 | 1
5700679038ETO-RD-DP 000792/2026 | ETO | 5700679038ETO-RD-DP 000792/2026 | SUL | DIANOPOLIS | TAGUATINGA | RURAL | LD02110005 | 5700679038 | #REF! | 20264318371595 | 570067903846135,8206365741 | 2026-04-23 19:42 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [6 empty] | ETO-RD-DP 000792/2026 | ETO-RD-DP | 512600139 | 1
5710060052ETO-RD-GU 001351/2026 | ETO | 5710060052ETO-RD-GU 001351/2026 | SUL | GURUPI | FORMOSO DO ARAGUAIA | RURAL | LD01036052 | 5710060052 | #REF! | 20264329650531 | 571006005246139,5333449074 | 2026-04-27 12:48 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [6 empty] | ETO-RD-GU 001351/2026 | ETO-RD-GU | 412600420 | 1
5727586083DLP-MLPA01 000120/2026 | ETO | 5727586083DLP-MLPA01 000120/2026 | CENTRO | PALMAS | APARECIDA DO RIO NEGRO | RURAL | LD02059122 | 5727586083 | #REF! | 20264257086624 | 572758608346119,4821412037 | 2026-04-07 11:34 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 443024 | 108879 | TRAEL | 01/09/2017 15:31:25 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828123 | 150400 | 15 | DLP-MLPA01 000120/2026 | DOLP-RD-PA | 112600368 | 1
5742857082DLP-MLPA01 000117/2026 | ETO | 5742857082DLP-MLPA01 000117/2026 | CENTRO | PALMAS | LIZARDA | RURAL | LD02424015 | 5742857082 | #REF! | 20264254227650 | 574285708246117,4360300926 | 2026-04-05 10:28 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 1588000 | 140078 | ITB | 01/02/2024 14:33:32 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828139 | 150416 | 15 | DLP-MLPA01 000117/2026 | DOLP-RD-PA | 112600366 | 1
5740479070DLP-MLPA01 000118/2026 | ETO | 5740479070DLP-MLPA01 000118/2026 | CENTRO | PALMAS | RIO SONO | RURAL | LD02424015 | 5740479070 | #REF! | 20264258482612 | 574047907046118,5532291667 | 2026-04-06 13:17 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 505915 | 121189 | TRAEL | 01/08/2019 14:37:50 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827896 | 150173 | 15 | DLP-MLPA01 000118/2026 | DOLP-RD-PA | 112600367 | 1
5710193012ENC-LMPS04 000068/2026 | ETO | 5710193012ENC-LMPS04 000068/2026 | CENTRO | PARAISO | CRISTALANDIA | RURAL | LD01025012 | 5710193012 | #REF! | 0 | 571019301246129,6182638889 | 2026-04-17 14:50 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1551531 | 137665 | ITB | 01/08/2023 09:18:57 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1622915 | 143216 | 15 | ENC-LMPS04 000068/2026 | ENC-RD-PS | 212600421 | 1
5720349086ENC-MPPS01 000118/2026 | ETO | 5720349086ENC-MPPS01 000118/2026 | CENTRO | PARAISO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD01025012 | 5720349086 | #REF! | 20264276495135 | 572034908646123,5256828704 | 2026-04-11 12:37 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1587942 | 140020 | ITB | 01/02/2024 14:14:07 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827972 | 150249 | 15 | ENC-MPPS01 000118/2026 | ENC-RD-PS | 212600409 | 1
5727832007ENC-LMPS04 000069/2026 | ETO | 5727832007ENC-LMPS04 000069/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRACEMA DO TOCANTINS | RURAL | LD05050008 | 5727832007 | #REF! | 20264302920817 | 572783200746131,8713541667 | 2026-04-19 20:55 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 459956 | 112792 | TRAEL | 01/03/2018 08:35:17 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 823015 | 150292 | 15 | ENC-LMPS04 000069/2026 | ENC-RD-PS | 212600426 | 1
5710394046ENC-LMPS03 000076/2026 | ETO | 5710394046ENC-LMPS03 000076/2026 | CENTRO | PARAISO | NOVA ROSALANDIA | RURAL | LD01056046 | 5710394046 | #REF! | 20264333166795 | 571039404646139,7062731481 | 2026-04-27 16:57 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 339626 | 06016013 | TRAEL | 01/02/2015 08:23:29 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C303323 | 150943 | 15 | ENC-LMPS03 000076/2026 | ENC-RD-PS | 212600444 | 1
5711595001ENC-LMPS04 000064/2026 | ETO | 5711595001ENC-LMPS04 000064/2026 | CENTRO | PARAISO | PORTO NACIONAL | RURAL | AL01102271 | 5711595001 | #REF! | 20264268258865 | 571159500146122,5046875 | 2026-04-10 12:07 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 141558 | Ilégivel | ITB | 01/07/1999 09:19:16 | 1F | 13.8 | 15 | INTEL | NÃO É REFORMADO | 01/07/2011 | 827716 | 149993 | 15 | ENC-LMPS04 000064/2026 | ENC-RD-PS | 212600415 | 1
5701060070ENC-LMPS04 000063/2026 | ETO | 5701060070ENC-LMPS04 000063/2026 | CENTRO | PARAISO | RIO SONO | RURAL | LD01059122 | 5701060070 | #REF! | , | 570106007046119,6393402778 | 2026-04-07 15:21 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 482388 | 06118154 | TRAEL | 01/06/2018 09:15:18 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827361 | 150139 | 15 | ENC-LMPS04 000063/2026 | ENC-RD-PS | 212600400 | 1
5700926073ENC-LMPS03 000072/2026 | ETO | 5700926073ENC-LMPS03 000072/2026 | CENTRO | PARAISO | SANTA RITA DO TOCANTINS | RURAL | LD02047073 | 5700926073 | #REF! | 20264269132533 | 570092607346121,8509490741 | 2026-04-09 20:25 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | 886235 | P023444 | INTEL | 01/02/1990 09:01:10 | 1F | 34.5 | 15 | INTEL | NÃO É REFORMADO | 01/02/2025 | 827959 | 150236 | 15 | ENC-LMPS03 000072/2026 | ENC-RD-PS | 212600405 | 1
5710190233ENC-LMPS04 000074/2026 | ETO | 5710190233ENC-LMPS04 000074/2026 | CENTRO | PARAISO | VILA LUZIMANGUES | RURAL | LD05062013 | 5710190233 | #REF! | 20264344546006 | 571019023346142,4719444444 | 2026-04-30 11:20 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 994125 | 127458 | TRAEL | 01/02/2016 10:16:07 | 1F | 34.5 | 15 | POTENCIAL | NÃO É REFORMADO | 01/04/2021 | 303239 | 150859 | 15 | ENC-LMPS04 000074/2026 | ENC-RD-PS | 212600450 | 1
5733283256DG-MLPO02 000067/2026 | ETO | 5733283256DG-MLPO02 000067/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MATEIROS | RURAL | LD03046026 | 5733283256 | #REF! | 20264347140627 | 573328325646142,6432175926 | 2026-04-30 15:26 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 827876 | 150153 | TRAEL | 01/02/2026 08:49:29 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 299665 | 150616 | 15 | DG-MLPO02 000067/2026 | DG-RD-PO | 312600284 | 1
5358925035DG-MLPO01 000068/2026 | ETO | 5358925035DG-MLPO01 000068/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MONTE DO CARMO | RURAL | AL01051035 | 5358925035 | #REF! | 20264262645676 | 535892503546119,7991898148 | 2026-04-07 19:11 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 372534 | 146716 | TRAEL | 01/02/2000 11:09:11 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 10/04/2025 | 827746 | 150023 | 15 | DG-MLPO01 000068/2026 | DG-RD-PO | 312600248 | 1
5700826026DG-MLPO01 000070/2026 | ETO | 5700826026DG-MLPO01 000070/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5700826026 | #REF! | 20264267992190 | 570082602646121,7646412037 | 2026-04-09 18:21 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 458280 | 144434 | TRAEL | 01/02/2018 09:22:53 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 01/02/2025 | 827715 | 149992 | 15 | DG-MLPO01 000070/2026 | DG-RD-PO | 312600259 | 1
5731056026DG-MLPO01 000071/2026 | ETO | 5731056026DG-MLPO01 000071/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5731056026 | #REF! | 20264276434307 | 573105602646123,511875 | 2026-04-11 12:17 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 458705 | 06111781 | TRAEL | 01/02/2018 09:34:03 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828022 | 150299 | 15 | DG-MLPO01 000071/2026 | DG-RD-PO | 312600260 | 1
5710770001DG-MPDG01 000077/2026 | ETO | 5710770001DG-MPDG01 000077/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | AL01057189 | 5710770001 | #REF! | 20264274322894 | 571077000146122,7513541667 | 2026-04-10 18:02 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 916168 | 129758 | ITB | 13/04/2014 11:08:30 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827731 | 150008 | 15 | DG-MPDG01 000077/2026 | DG-RD-PO | 312600253 | 1
5700349001DG-MPDG01 000083/2026 | ETO | 5700349001DG-MPDG01 000083/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | AL02057189 | 5700349001 | #REF! | 20264326584228 | 570034900146137,4846527778 | 2026-04-25 11:38 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 11 | 11 | TECNO FORT | 29/04/2026 09:43:54 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 11 | 11 | 15 | DG-MPDG01 000083/2026 | DG-RD-PO | 312600287 | 1
5702271001DG-MLPO02 000060/2026 | ETO | 5702271001DG-MLPO02 000060/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | AL02057189 | 5702271001 | #REF! | GERAR | 570227100146121,0465162037 | 2026-04-09 01:07 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 441613 | 130818 | TRAEL | 13/04/2017 10:17:07 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 01/02/2026 | 827747 | 150024 | 15 | DG-MLPO02 000060/2026 | DG-RD-PO | 312600251 | 1
5710213110DG-MLPO02 000058/2026 | ETO | 5710213110DG-MLPO02 000058/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | RURAL | AL01026041 | 5710213110 | #REF! | . | 571021311046119,7659375 | 2026-04-07 18:23 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 181994 | ILEGIVEL | ABB | 01/08/2002 09:06:18 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827726 | 150003 | 15 | DG-MLPO02 000058/2026 | DG-RD-PO | 312600246 | 1
5700888152DG-MLPO02 000066/2026 | ETO | 5700888152DG-MLPO02 000066/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | RURAL | LD02072001 | 5700888152 | #REF! | . | 570088815246136,4988773148 | 2026-04-24 11:58 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 498647 | 119812 | TRAEL | 27/04/2019 08:26:41 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 01/07/2024 | 303279 | 150899 | 15 | DG-MLPO02 000066/2026 | DG-RD-PO | 312600275 | 1
5725253152DG-MLPO01 000069/2026 | ETO | 5725253152DG-MLPO01 000069/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | RURAL | LD02072001 | 5725253152 | #REF! | 20264264488868 | 572525315246121,4731481482 | 2026-04-09 11:21 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 389194 | 117951 | TRAEL | 01/06/2016 16:26:38 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | TRAEL | 01/08/2018 | 1610947 | 142411 | 15 | DG-MLPO01 000069/2026 | DG-RD-PO | 312600254 | 1
5710161043DG-MLPO01 000072/2026 | ETO | 5710161043DG-MLPO01 000072/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SILVANOPOLIS | RURAL | LD02072001 | 5710161043 | #REF! | 20264307444988 | 571016104346132,6999189815 | 2026-04-20 16:48 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 373048 | ILEGIVEL | TOSHIBA | 01/02/2000 08:06:02 | 1F | 34.5 | 15 | INTEL | NÃO É REFORMADO | 01/09/2005 | 828019 | 150296 | 15 | DG-MLPO01 000072/2026 | DG-RD-PO | 312600268 | 1
5701103040ENC-MLAR02 000089/2026 | ETO | 5701103040ENC-MLAR02 000089/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGOMINAS | RURAL | LD03010004 | 5701103040 | #REF! | 20264330232132 | 570110304046138,8299305556 | 2026-04-26 19:55 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 994888 | 140198 | ITB | 01/07/2024 15:39:36 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 822899 | 149464 | 15 | ENC-MLAR02 000089/2026 | ETO-RD-AR | 612600452 | 1
5725441040ENC-MPAR02 000019/2026 | ETO | 5725441040ENC-MPAR02 000019/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGOMINAS | RURAL | LD03010004 | 5725441040 | #REF! | 20264273388575 | 572544104046122,5640856481 | 2026-04-10 13:32 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 432073 | 105303 | TRAEL | 11/04/2017 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | TRAEL |  | 459118 | 112667 | 15 | ENC-MPAR02 000019/2026 | ETO-RD-AR | 612600389 | 1
5710157004ENC-MLAR01 000181/2026 | ETO | 5710157004ENC-MLAR01 000181/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | AL02096004 | 5710157004 | #REF! | 20264268527469 | 571015700446121,56125 | 2026-04-09 13:28 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 181876 | ILEGIVEL | EDJ | 23/08/2002 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 827725 | 150002 | 15 | ENC-MLAR01 000181/2026 | ETO-RD-AR | 612600399 | 1
5702072004ENC-MLAR03 000041/2026 | ETO | 5702072004ENC-MLAR03 000041/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | AL04096004 | 5702072004 | #REF! | 20264250359046 | 570207200446115,853287037 | 2026-04-03 20:29 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 141321 | ILEGIVEL | ITB | 15/07/1999 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827745 | 150022 | 15 | ENC-MLAR03 000041/2026 | ETO-RD-AR | 612600369 | 1
5700205157ENC-MLAR01 000176/2026 | ETO | 5700205157ENC-MLAR01 000176/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUANA | RURAL | LD03010004 | 5700205157 | #REF! | 20264276424878 | 570020515746123,5159606481 | 2026-04-11 12:23 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 440309 | 17855 | ITB | 01/11/2006 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828090 | 150367 | 15 | ENC-MLAR01 000176/2026 | ETO-RD-AR | 612600391 | 1
5710079025ENC-MLAR03 000038/2026 | ETO | 5710079025ENC-MLAR03 000038/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAPOEMA | RURAL | LD02010153 | 5710079025 | #REF! | 20264249547459 | 571007902546114,4704513889 | 2026-04-02 11:17 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 369975 | ILEGIVEL | TOSHIBA | 26/11/1999 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 828092 | 150369 | 15 | ENC-MLAR03 000038/2026 | ETO-RD-AR | 612600370 | 1
5701086022ENC-MLAR01 000190/2026 | ETO | 5701086022ENC-MLAR01 000190/2026 | NORTE | ARAGUAINA | BABACULANDIA | RURAL | LD05010004 | 5701086022 | #REF! | 20264299796637 | 570108602246130,7166666667 | 2026-04-18 17:12 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | E1274 | P50027 | ELETRAFO | 01/05/2009 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827915 | 150192 | 15 | ENC-MLAR01 000190/2026 | ETO-RD-AR | 612600425 | 1
5700938193ENC-MLAR05 000176/2026 | ETO | 5700938193ENC-MLAR05 000176/2026 | NORTE | ARAGUAINA | CAMPOS LINDOS | RURAL | PS01112193 | 5700938193 | #REF! | 20264254056608 | 570093819346118,6966782407 | 2026-04-06 16:43 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 722172 | 06002132 | ITB | 16/03/2011 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 828058 | 150335 | 15 | ENC-MLAR05 000176/2026 | ETO-RD-AR | 612600384 | 1
5700311080ENC-MPAR02 000021/2026 | ETO | 5700311080ENC-MPAR02 000021/2026 | NORTE | ARAGUAINA | DARCINOPOLIS | RURAL | LD02010004 | 5700311080 | #REF! | 20264289925720 | 570031108046128,5617824074 | 2026-04-16 13:29 | AVARIADO | SOBRECARGA | AVARIADO | 107057 | 134907 | TRAEL | 15/10/2010 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  | 828017 | 150294 | 15 | ENC-MPAR02 000021/2026 | ETO-RD-AR | 612600420 | 1
5700828077ENC-MLAR02 000080/2026 | ETO | 5700828077ENC-MLAR02 000080/2026 | NORTE | ARAGUAINA | GOIATINS | RURAL | LD03105019 | 5700828077 | #REF! | 20264279345814 | 570082807746124,6909375 | 2026-04-12 16:35 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 554563 | 06126214 | TRAEL | 01/08/2020 11:41:38 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828095 | 150372 | 15 | ENC-MLAR02 000080/2026 | ETO-RD-AR | 612600410 | 1
5710054159ENC-MLAR02 000088/2026 | ETO | 5710054159ENC-MLAR02 000088/2026 | NORTE | ARAGUAINA | MURICILANDIA | RURAL | LD03010004 | 5710054159 | #REF! | 20264329928148 | 571005415946138,8518518519 | 2026-04-26 20:27 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 459998 | 06112834 | TRAEL | 01/03/2018 15:23:20 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 822871 | 149436 | 15 | ENC-MLAR02 000088/2026 | ETO-RD-AR | 612600451 | 1
5710142016ENC-MLAR05 000179/2026 | ETO | 5710142016ENC-MLAR05 000179/2026 | NORTE | ARAGUAINA | WANDERLANDIA | RURAL | LD01095030 | 5710142016 | #REF! | 20264285728992 | 571014201646126,7799305556 | 2026-04-14 18:43 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1004464 | ILEGIVEL | ITB | 15/04/2016 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 828080 | 150357 | 15 | ENC-MLAR05 000179/2026 | ETO-RD-AR | 612600409 | 1
5700519039ENC-MPAG02 000062/2026 | ETO | 5700519039ENC-MPAG02 000062/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | ARAGUATINS | RURAL | LD02109039 | 5700519039 | #REF! | OS: 20264310485628 | 570051903946134,5693634259 | 2026-04-22 13:40 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 473466 | 116657 | TRAEL | 14/06/2018 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  | 828148 | 150425 | 15 | ENC-MPAG02 000062/2026 | ETO-RD-AG | 662600269 | 1
5748196134ENC-MPAG02 000055/2026 | ETO | 5748196134ENC-MPAG02 000055/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | ARAGUATINS | RURAL | LD03014045 | 5748196134 | #REF! | 20264289014304 | 574819613446128,4860069444 | 2026-04-16 11:40 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1588007 | 140085 | ITB | 16/04/2026 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827952 | 150229 | 15 | ENC-MPAG02 000055/2026 | ETO-RD-AG | 662600249 | 1
5710075081ENC-MPAG02 000054/2026 | ETO | 5710075081ENC-MPAG02 000054/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | ITAGUATINS | RURAL | AL01043081 | 5710075081 | #REF! | EQUIPE FEZ A CONFIRMAÇÃO POR OS. DE OUTROS. | 571007508146127,5661342593 | 2026-04-15 13:35 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1024118 | 101868 | ITB | 12/01/2016 | 1F | 13.8 | 15 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  | C292449 | 149825 | 15 | ENC-MPAG02 000054/2026 | ETO-RD-AG | 662600244 | 1
5300432002ENC-MPAG02 000051/2026 | ETO | 5300432002ENC-MPAG02 000051/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | MAURILANDIA DO TOCANTINS | RURAL | LD03005098 | 5300432002 | #REF! | 20264268503603 | 530043200246121,5165162037 | 2026-04-09 12:24 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 525514 | 122663 | TRAEL | 08/01/2020 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  | 828150 | 150427 | 15 | ENC-MPAG02 000051/2026 | ETO-RD-AG | 662600250 | 1
5700145002ENC-MLAG02 000137/2026 | ETO | 5700145002ENC-MLAG02 000137/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | RURAL | AL01084002 | 5700145002 | #REF! | 0000 | 570014500246134,3377314815 | 2026-04-22 08:06 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | 49185 | NA | TRAEL | 22/12/2004 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 297820 | 149856 | 15 | ENC-MLAG02 000137/2026 | ETO-RD-AG | 662600268 | 1
5700603023ENC-MLGR02 000078/2026 | ETO | 5700603023ENC-MLGR02 000078/2026 | NORTE | GUARAI | COLINAS DO TOCANTINS | RURAL | AL06020023 | 5700603023 | #REF! | 20264263516430 | 570060302346120,8239930556 | 2026-04-08 19:47 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 177962 | ILEGIVEL | ABB | 01/12/2001 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 299698 | 150649 | 15 | ENC-MLGR02 000078/2026 | ETO-RD-GR | 712600295 | 1
5700642033ENC-MLGR01 000115/2026 | ETO | 5700642033ENC-MLGR01 000115/2026 | NORTE | GUARAI | COLMEIA | RURAL | AL01037009 | 5700642033 | #REF! | 20264288384572 | 570064203346128,5640162037 | 2026-04-16 13:32 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 141696 | 121958 | ITB | 01/07/1999 | 1F | 13.8 | 15 | POTENCIAL | NÃO É REFORMADO | 01/01/2020 | C 299712 | 150663 | 15 | ENC-MLGR01 000115/2026 | ETO-RD-GR | 712600307 | 1
5700478033ENC-MLGR03 000157/2026 | ETO | 5700478033ENC-MLGR03 000157/2026 | NORTE | GUARAI | COLMEIA | RURAL | LD03022033 | 5700478033 | #REF! | 20264260739176 | 570047803346119,4460069444 | 2026-04-07 10:42 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 08007 | ILEGIVEL | TOSHIBA | 08/04/2004 16:21:21 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828141 | 150418 | 15 | ENC-MLGR03 000157/2026 | ETO-RD-GR | 712600287 | 1
5701105087ENC-MLGR03 000160/2026 | ETO | 5701105087ENC-MLGR03 000160/2026 | NORTE | GUARAI | GOIANORTE | RURAL | LD02022033 | 5701105087 | #REF! | 20264270966511 | 570110508746122,6517361111 | 2026-04-10 15:38 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 180654 | 133108 | ABB | 01/06/2007 09:58:30 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 01/10/2022 | 828084 | 150361 | 15 | ENC-MLGR03 000160/2026 | ETO-RD-GR | 712600297 | 1
5700942009ENC-MLGR01 000117/2026 | ETO | 5700942009ENC-MLGR01 000117/2026 | NORTE | GUARAI | GUARAI | RURAL | LD04038009 | 5700942009 | #REF! | 20264301151804 | 570094200946131,7045138889 | 2026-04-19 16:55 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 625857 | 121149 | ITB | 01/11/2009 | 1F | 34.5 | 15 | POTENCIAL | NÃO É REFORMADO | 01/01/2020 | 827973 | 150250 | 15 | ENC-MLGR01 000117/2026 | ETO-RD-GR | 712600312 | 1
5710201009ENC-MLGR01 000119/2026 | ETO | 5710201009ENC-MLGR01 000119/2026 | NORTE | GUARAI | GUARAI | RURAL | LD04038009 | 5710201009 | #REF! | 20264312311546 | 571020100946134,5025578704 | 2026-04-22 12:04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 365373 | ILEGIVEL | TOSHIBA | 01/05/1999 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827793 | 150070 | 15 | ENC-MLGR01 000119/2026 | ETO-RD-GR | 712600325 | 1
5710019079ENC-MLGR02 000085/2026 | ETO | 5710019079ENC-MLGR02 000085/2026 | NORTE | GUARAI | ITAPIRATINS | RURAL | LD03038009 | 5710019079 | #REF! | 20264294916446 | 571001907946129,9081828704 | 2026-04-17 21:48 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 180916 | ILEGIVEL | ABB | 01/05/2002 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828072 | 150349 | 15 | ENC-MLGR02 000085/2026 | ETO-RD-GR | 712600309 | 1
5700247024ENC-MLGR01 000113/2026 | ETO | 5700247024ENC-MLGR01 000113/2026 | NORTE | GUARAI | ITAPORA DO TOCANTINS | RURAL | AL05020023 | 5700247024 | #REF! | 20264270968948 | 570024702446123,4858912037 | 2026-04-11 11:40 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 974089 | ILEGIVEL | ITB | 01/10/2015 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C 299673 | 150624 | 15 | ENC-MLGR01 000113/2026 | ETO-RD-GR | 712600298 | 1
5700476155ENC-MLGR02 000084/2026 | ETO | 5700476155ENC-MLGR02 000084/2026 | NORTE | GUARAI | PALMEIRANTE | RURAL | LD02105019 | 5700476155 | #REF! | 20264301253029 | 570047615546131,4601273148 | 2026-04-19 11:03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 389617 | 100508 | TRAEL | 01/06/2016 | 1F | 13.8 | 15 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 22/04/2025 | 828020 | 150297 | 15 | ENC-MLGR02 000084/2026 | ETO-RD-GR | 712600311 | 1
5700038015ENC-MLGR03 000170/2026 | ETO | 5700038015ENC-MLGR03 000170/2026 | NORTE | GUARAI | PEDRO AFONSO | RURAL | LD01414015 | 5700038015 | #REF! | 20264298837333 | 570003801546130,6467476852 | 2026-04-18 15:31 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 365478 | ILEGIVEL | TOSHIBA | 01/05/1999 11:59:53 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828062 | 150339 | 15 | ENC-MLGR03 000170/2026 | ETO-RD-GR | 712600310 | 1
5700573111ENC-MLGR01 000122/2026 | ETO | 5700573111ENC-MLGR01 000122/2026 | NORTE | GUARAI | PEQUIZEIRO | RURAL | AL05020023 | 5700573111 | #REF! | 20264318012847 | 570057311146136,6890972222 | 2026-04-24 16:32 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 53500 | 6938 | TRAEL | 01/02/2005 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827751 | 150028 | 15 | ENC-MLGR01 000122/2026 | ETO-RD-GR | 712600326 | 1
5710404111ENC-MLGR01 000116/2026 | ETO | 5710404111ENC-MLGR01 000116/2026 | NORTE | GUARAI | PEQUIZEIRO | RURAL | LD03020023 | 5710404111 | #REF! | 20264305837470 | 571040411146134,3058564815 | 2026-04-22 07:20 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 178699 | CI 2706004935 | ABB | 01/01/2002 | 1F | 34.5 | 15 | INTEL | NÃO É REFORMADO | 01/03/2013 | 827778 | 150055 | 15 | ENC-MLGR01 000116/2026 | ETO-RD-GR | 712600315 | 1
5710095116ETO-MLDP02 000155/2026 | ETO | 5710095116ETO-MLDP02 000155/2026 | SUL | DIANOPOLIS | CHAPADA DA NATIVIDADE | RURAL | LD04002091 | 5710095116 | #REF! | 20264341176388 | 571009511646141,4956597222 | 2026-04-29 11:54 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 03106 | 0 | TRAEL | 15/03/2006 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827928 | 150205 | 15 | ETO-MLDP02 000155/2026 | ETO-RD-DP | 512600137 | 1
5731781027ETO-RD-DP 000616/2026 | ETO | 5731781027ETO-RD-DP 000616/2026 | SUL | DIANOPOLIS | PONTE ALTA DO BOM JESUS | RURAL | LD05028074 | 5731781027 | #REF! | 20264266197288 | 573178102746120,7758333333 | 2026-04-08 18:37 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 469882 | 114611 | TRAEL | 01/05/2018 09:25:22 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 827800 | 150077 | 15 | ETO-RD-DP 000616/2026 | ETO-RD-DP | 512600129 | 1
5700456038ETO-RD-DP 000760/2026 | ETO | 5700456038ETO-RD-DP 000760/2026 | SUL | DIANOPOLIS | TAGUATINGA | RURAL | LD01414027 | 5700456038 | #REF! | 20264301523012 | 570045603846131,5102199074 | 2026-04-19 12:15 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | 180034 | 10348 | ABB | 01/03/2002 10:36:43 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 820162 | 149176 | 15 | ETO-RD-DP 000760/2026 | ETO-RD-DP | 512600133 | 1
5710214032DBM-MPDB08 000090/2026 | ETO | 5710214032DBM-MPDB08 000090/2026 | SUL | GURUPI | ARAGUACU | RURAL | LD01003036 | 5710214032 | #REF! | 20264277060360 | 571021403246123,8067013889 | 2026-04-11 19:22 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 469796 | 136551 | TRAEL | 01/05/2013 00:00:00 | 1F | 13.8 | 15 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  | 827969 | 150246 | 15 | DBM-MPDB08 000090/2026 | ETO-RD-GU | 412600376 | 1
5710692032DBM-MLDB04 000090/2026 | ETO | 5710692032DBM-MLDB04 000090/2026 | SUL | GURUPI | ARAGUACU | RURAL | LD01003036 | 5710692032 | #REF! | 20264253318899 | 571069203246116,7809837963 | 2026-04-04 18:45 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 181243 | ILEGÍVEL | SIGMA | 01/09/2002 18:10:39 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827848 | 150125 | 15 | DBM-MLDB04 000090/2026 | ETO-RD-GU | 412600336 | 1
5710234076DBM-MPDB08 000092/2026 | ETO | 5710234076DBM-MPDB08 000092/2026 | SUL | GURUPI | DUERE | RURAL | LD03040003 | 5710234076 | #REF! | 20264278846069 | 571023407646124,8544212963 | 2026-04-12 20:30 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 464987 | 129010 | ROMAGNOLE | 13/04/2026 | 1F | 34.5 | 15 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  | 827999 | 150276 | 15 | DBM-MPDB08 000092/2026 | ETO-RD-GU | 412600374 | 1
5762192021DBM-MLDB05 000084/2026 | ETO | 5762192021DBM-MLDB05 000084/2026 | SUL | GURUPI | PARANA | RURAL | LD01010021 | 5762192021 | #REF! | 20264258058927 | 576219202146118,8593518519 | 2026-04-06 20:37 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 178422 | 143710 | ABB | 01/11/2001 00:00:00 | 1F | 34.5 | 15 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 01/02/2025 | 828005 | 150282 | 15 | DBM-MLDB05 000084/2026 | ETO-RD-GU | 412600349 | 1
5700841094ETO-RD-GU 001201/2026 | ETO | 5700841094ETO-RD-GU 001201/2026 | SUL | GURUPI | PEIXE | RURAL | LD02003036 | 5700841094 | #REF! | 20264301775944 | 570084109446132,6458217593 | 2026-04-20 15:30 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | . | . | TRAEL | 03/02/2010 08:41:23 | 1F | 34.5 | 15 | TRAEL |  |  | . | . | 15 | ETO-RD-GU 001201/2026 | ETO-RD-GU | 412600403 | 1
5733513094DBM-MLDB06 000061/2026 | ETO | 5733513094DBM-MLDB06 000061/2026 | SUL | GURUPI | PEIXE | RURAL | LD02003036 | 5733513094 | #REF! | 20264254423293 | 573351309446117,7758333333 | 2026-04-05 18:37 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 748185 | N/A | ABB | 11/04/2026 10:58:24 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 828011 | 150288 | 15 | DBM-MLDB06 000061/2026 | ETO-RD-GU | 412600352 | 1
5700574107DBM-MLDB05 000083/2026 | ETO | 5700574107DBM-MLDB05 000083/2026 | SUL | GURUPI | SANDOLANDIA | RURAL | LD01003036 | 5700574107 | #REF! | 20264254458485 | 570057410746117,6756712963 | 2026-04-05 16:13 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 533098 | 123308 | TRAEL | 03/03/2020 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828009 | 150286 | 15 | DBM-MLDB05 000083/2026 | ETO-RD-GU | 412600351 | 1
5700601200ETO-RD-GU 001200/2026 | ETO | 5700601200ETO-RD-GU 001200/2026 | SUL | GURUPI | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | RURAL | LD02066094 | 5700601200 | #REF! | 20264301562505 | 570060120046131,5331134259 | 2026-04-19 12:48 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | . | . | TRAEL | 06/01/2026 08:32:21 | 1F | 34.5 | 15 | CPFL |  |  | . | . | 15 | ETO-RD-GU 001200/2026 | ETO-RD-GU | 412600402 | 1
5719346200DBM-MPDB10 000053/2026 | ETO | 5719346200DBM-MPDB10 000053/2026 | SUL | GURUPI | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | RURAL | LD02066094 | 5719346200 | #REF! | 20264253063756 | 571934620046117,4513425926 | 2026-04-05 10:50 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 339312 | 015699 | TRAEL | 03/02/2015 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828001 | 150278 | 15 | DBM-MPDB10 000053/2026 | ETO-RD-GU | 412600365 | 1
5700298148DBM-MLDB06 000059/2026 | ETO | 5700298148DBM-MLDB06 000059/2026 | SUL | GURUPI | SAO VALERIO | RURAL | LD01066094 | 5700298148 | #REF! | 20264253187436 | 570029814846117,3965740741 | 2026-04-05 09:31 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 373610 | 0 | TOSHIBA | 01/03/2000 15:34:41 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 827995 | 150272 | 15 | DBM-MLDB06 000059/2026 | ETO-RD-GU | 412600340 | 1
5700823148DBM-MLDB06 000060/2026 | ETO | 5700823148DBM-MLDB06 000060/2026 | SUL | GURUPI | SAO VALERIO | RURAL | LD01066094 | 5700823148 | #REF! | 20264253959760 | 570082314846117,4620138889 | 2026-04-05 11:05 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 1403728 | 130044 | ITB | 01/12/2021 16:31:11 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 827986 | 150263 | 15 | DBM-MLDB06 000060/2026 | ETO-RD-GU | 412600343 | 1
5731805148DBM-MPDB08 000091/2026 | ETO | 5731805148DBM-MPDB08 000091/2026 | SUL | GURUPI | SAO VALERIO | RURAL | LD01066094 | 5731805148 | #REF! | 20264263539305 | 573180514846120,7355208333 | 2026-04-08 17:39 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 443132 | 108987 | TRAEL | 12/04/2017 14:11:28 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 827992 | 150269 | 15 | DBM-MPDB08 000091/2026 | ETO-RD-GU | 412600368 | 1
5700816070DLP-MLPA01 000122/2026 | ETO | 5700816070DLP-MLPA01 000122/2026 | CENTRO | PALMAS | RIO SONO | RURAL | LD01059122 | 5700816070 | #REF! | 20264266414552 | 570081607046120,8845486111 | 2026-04-08 21:14 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 550818 | 125858 | TRAEL | 01/06/2020 10:57:56 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 289732 | 148592 | 25 | DLP-MLPA01 000122/2026 | DOLP-RD-PA | 112600376 | 1
5722431017ENC-LMPS04 000073/2026 | ETO | 5722431017ENC-LMPS04 000073/2026 | CENTRO | PARAISO | BARROLANDIA | RURAL | LD02062013 | 5722431017 | #REF! | 20264347622532 | 572243101746142,837662037 | 2026-04-30 20:06 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 370005 | Ilégivel | TOSHIBA | 01/05/2011 09:59:23 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828182 | 150459 | 25 | ENC-LMPS04 000073/2026 | ENC-RD-PS | 212600453 | 1
5700250080ENC-MLAR02 000081/2026 | ETO | 5700250080ENC-MLAR02 000081/2026 | NORTE | ARAGUAINA | DARCINOPOLIS | RURAL | LD02010004 | 5700250080 | #REF! | 20264288979869 | 570025008046127,9739930556 | 2026-04-15 23:23 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 448512 | 06109342 | TRAEL | 01/11/2017 12:14:42 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828168 | 150445 | 25 | ENC-MLAR02 000081/2026 | ETO-RD-AR | 612600419 | 1
5744350007ENC-LMPS03 000070/2026 | ETO | 5744350007ENC-LMPS03 000070/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRACEMA DO TOCANTINS | RURAL | LD02062013 | 5744350007 | #REF! | 20264233589649 | 574435000746113,4733912037 | 2026-04-01 11:22 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 572298 | 127366 | TRAEL | 01/03/2021 17:42:12 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828071 | 150348 | 30 | ENC-LMPS03 000070/2026 | ENC-RD-PS | 212600375 | 1
5702680001DG-MLPO01 000067/2026 | ETO | 5702680001DG-MLPO01 000067/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | LD02072001 | 5702680001 | #REF! | 20264254110469 | 570268000146117,6750578704 | 2026-04-05 16:12 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 458331 | 06111854 | TRAEL | 01/02/2018 13:45:51 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 828183 | 150460 | 25 | DG-MLPO01 000067/2026 | DG-RD-PO | 312600235 | 1
5710170025ENC-MPAR01 000026/2026 | ETO | 5710170025ENC-MPAR01 000026/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAPOEMA | RURAL | LD02010153 | 5710170025 | #REF! | Não tem | 571017002546129,6098032407 | 2026-04-17 14:38 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 1663552 | ILEGIVEL | VIJAI | 22/09/2001 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO |  |  | 828161 | 150438 | 25 | ENC-MPAR01 000026/2026 | ETO-RD-AR | 612600429 | 1
5700677080ENC-MLAR05 000178/2026 | ETO | 5700677080ENC-MLAR05 000178/2026 | NORTE | ARAGUAINA | DARCINOPOLIS | RURAL | LD02010004 | 5700677080 | #REF! | 20264276375520 | 570067708046124,682662037 | 2026-04-12 16:23 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 443192 | 443192 | TRAEL | 02/09/2017 | 1F | 34.5 | 25 | TRAEL |  |  | 828170 | 150447 | 25 | ENC-MLAR05 000178/2026 | ETO-RD-AR | 612600408 | 1
5700837080ENC-MLAR05 000197/2026 | ETO | 5700837080ENC-MLAR05 000197/2026 | NORTE | ARAGUAINA | DARCINOPOLIS | RURAL | LD02010004 | 5700837080 | #REF! | 20264304830416 | 570083708046132,7489930556 | 2026-04-20 17:59 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 482046 | 118089 | TRAEL | 29/08/2018 | 1F | 34.5 | 25 | TRAEL |  |  | 150444 | 828167 | 25 | ENC-MLAR05 000197/2026 | ETO-RD-AR | 612600431 | 1
5700024077ENC-MPAR02 000016/2026 | ETO | 5700024077ENC-MPAR02 000016/2026 | NORTE | ARAGUAINA | GOIATINS | RURAL | LD03105019 | 5700024077 | #REF! | 20264265802391 | 570002407746120,715775463 | 2026-04-08 17:11 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 606679 | 1306386 | TRAEL | 12/03/2022 | 1F | 34.5 | 25 | TRAEL | TRAEL |  | 828184 | 150461 | 25 | ENC-MPAR02 000016/2026 | ETO-RD-AR | 612600394 | 1
5713443016ENC-MLAR03 000044/2026 | ETO | 5713443016ENC-MLAR03 000044/2026 | NORTE | ARAGUAINA | WANDERLANDIA | RURAL | LD01095030 | 5713443016 | #REF! | 20264251322716 | 571344301646115,537974537 | 2026-04-03 12:55 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 574547 | 128361 | TRAEL | 06/04/2021 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO |  |  | 828156 | 150433 | 25 | ENC-MLAR03 000044/2026 | ETO-RD-AR | 612600371 | 1
5749265033ENC-MLGR02 000080/2026 | ETO | 5749265033ENC-MLGR02 000080/2026 | NORTE | GUARAI | COLMEIA | RURAL | LD04038009 | 5749265033 | #REF! | 20264292368519 | 574926503346128,8766666667 | 2026-04-16 21:02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1494666 | 134216 | ITB | 01/12/2022 00:00:00 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 31971 | 140192 | 25 | ENC-MLGR02 000080/2026 | ETO-RD-GR | 712600308 | 1
5710089013ENC-MPPS01 000116/2026 | ETO | 5710089013ENC-MPPS01 000116/2026 | CENTRO | PARAISO | PARAISO DO TOCANTINS | RURAL | LD01062013 | 5710089013 | #REF! | 20264277258608 | 571008901346124,00875 | 2026-04-12 00:13 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 71343 | 134769 | TRAEL | 01/08/2007 11:54:21 | 3F | 34.5 | 30 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 01/07/2024 | 586750 | 147713 | 30 | ENC-MPPS01 000116/2026 | ENC-RD-PS | 212600411 | 1
5700361071DG-MPPO01 000085/2026 | ETO | 5700361071DG-MPPO01 000085/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | BREJINHO DE NAZARE | RURAL | LD01056046 | 5700361071 | #REF! | ........... | 570036107146141,9420486111 | 2026-04-29 22:37 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 566234033 | 112165 | TRAEL | 01/07/1999 08:27:18 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1295243 | 149651 | 30 | DG-MPPO01 000085/2026 | DG-RD-PO | 312600283 | 1
5702156004ENC-MLAR01 000164/2026 | ETO | 5702156004ENC-MLAR01 000164/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD02010153 | 5702156004 | #REF! | 20264265562920 | 570215600446120,6983912037 | 2026-04-08 16:46 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1234005 | 124859 | ROMAGNOLE | 30/06/2020 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 493409 | 135313 | 30 | ENC-MLAR01 000164/2026 | ETO-RD-AR | 612600395 | 1
5700306157ENC-MLAR01 000178/2026 | ETO | 5700306157ENC-MLAR01 000178/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUANA | RURAL | LD03010004 | 5700306157 | #REF! | 20264276205102 | 570030615746123,4045833333 | 2026-04-11 09:43 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 562593043 | 109872 | SIEMENS | 25/06/1999 | 3F | 34.5 | 30 | TRAEL |  |  | 15574594 | 141475 | 30 | ENC-MLAR01 000178/2026 | ETO-RD-AR | 612600397 | 1
5720011053ENC-MLAR02 000086/2026 | ETO | 5720011053ENC-MLAR02 000086/2026 | NORTE | ARAGUAINA | XAMBIOA | RURAL | LD01095030 | 5720011053 | #REF! | Não tem | 572001105346136,7784027778 | 2026-04-24 18:41 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1228248 | 124617 | ROMAGNOLE | 01/03/2020 11:49:31 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 184976 | 112188 | 30 | ENC-MLAR02 000086/2026 | ETO-RD-AR | 612600442 | 1
5767069131ENC-MPAG01 000154/2026 | ETO | 5767069131ENC-MPAG01 000154/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | PRAIA NORTE | RURAL | LD01014045 | 5767069131 | #REF! | 20264307694337 | 576706913146132,8960300926 | 2026-04-20 21:30 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 331825 | 110858 | ITAIPU | 21/04/2018 | 3F | 34.5 | 30 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  | 494203 | 135505 | 30 | ENC-MPAG01 000154/2026 | ETO-RD-AG | 662600252 | 1
5700138116ETO-RD-DP 000621/2026 | ETO | 5700138116ETO-RD-DP 000621/2026 | SUL | DIANOPOLIS | NATIVIDADE | RURAL | LD04002091 | 5700138116 | #REF! | 20264262556167 | 570013811646119,7974537037 | 2026-04-07 19:08 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 56259302 | 0 | INTEL | 01/08/1999 10:04:41 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO |  |  | 468544 | 113593 | 30 | ETO-RD-DP 000621/2026 | ETO-RD-DP | 512600116 | 1
5711261001DG-MLPO02 000064/2026 | ETO | 5711261001DG-MLPO02 000064/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | AL03072001 | 5711261001 | #REF! | . | 571126100146129,8943981481 | 2026-04-17 21:28 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 20169 | ILEGIVEL | SAGEL | 01/03/1999 09:54:28 | 3F | 13.8 | 45 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 182506 | 146050 | 30 | DG-MLPO02 000064/2026 | DG-RD-PO | 312600272 | 1
5710013055ENC-MPPS01 000123/2026 | ETO | 5710013055ENC-MPPS01 000123/2026 | CENTRO | PARAISO | ARAGUACEMA | RURAL | LD01434149 | 5710013055 | #REF! | 20264277107422 | 571001305546124,5579398148 | 2026-04-12 13:23 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1254024 | 126122 | ROMAGNOLE | 01/07/2020 08:01:44 | 3F | 34.5 | 45 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1616970 | 146098 | 45 | ENC-MPPS01 000123/2026 | ENC-RD-PS | 212600406 | 1
5710210001DG-MLPO01 000066/2026 | ETO | 5710210001DG-MLPO01 000066/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | LD01072001 | 5710210001 | #REF! | 20264248307000 | 571021000146114,4590509259 | 2026-04-02 11:01 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 537995 | 141187 | ITAIPU | 01/05/2024 11:09:30 | 3F | 34.5 | 45 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 1426569 | 131734 | 45 | DG-MLPO01 000066/2026 | DG-RD-PO | 312600234 | 1
5737162004ENC-MLAR01 000159/2026 | ETO | 5737162004ENC-MLAR01 000159/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD05010004 | 5737162004 | #REF! | 20264241432298 | 573716200446113,426712963 | 2026-04-01 10:14 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 335693 | 129241 | TRAEL | 01/07/2016 | 3F | 34.5 | 45 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 427831 | 104446 | 45 | ENC-MLAR01 000159/2026 | ETO-RD-AR | 612600360 | 1
5750041058ENC-MPAR01 000051/2026 | ETO | 5750041058ENC-MPAR01 000051/2026 | NORTE | ARAGUAINA | SANTA FE DO ARAGUAIA | RURAL | LD03010004 | 5750041058 | #REF! | 20264338428180 | 575004105846139,877962963 | 2026-04-27 21:04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 122932 | 126828 | TRAEL | 29/04/2007 | 3F | 34.5 | 45 | CPFL |  |  | 395699 | 103094 | 45 | ENC-MPAR01 000051/2026 | ETO-RD-AR | 612600463 | 1
5752869058ENC-MLAR05 000201/2026 | ETO | 5752869058ENC-MLAR05 000201/2026 | NORTE | ARAGUAINA | SANTA FE DO ARAGUAIA | RURAL | LD03010004 | 5752869058 | #REF! | 20264327156933 | 575286905846137,7735532407 | 2026-04-25 18:34 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 537044 | 142145 | ITAIPU | 05/06/2024 | 3F | 34.5 | 45 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 1453769 | 132782 | 45 | ENC-MLAR05 000201/2026 | ETO-RD-AR | 612600450 | 1
5730310066ENC-MLGR03 000159/2026 | ETO | 5730310066ENC-MLGR03 000159/2026 | NORTE | GUARAI | TUPIRATINS | RURAL | LD03038009 | 5730310066 | #REF! | 20264258585902 | 573031006646119,6626273148 | 2026-04-07 15:54 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | 457302 | 129324 | TRAEL | 01/02/2018 17:42:57 | 3F | 34.5 | 45 | TRAEL | CPFL | 01/09/2021 | 403363 | 148641 | 45 | ENC-MLGR03 000159/2026 | ETO-RD-GR | 712600296 | 1
5759897070DLP-MPPA01 000107/2026 | ETO | 5759897070DLP-MPPA01 000107/2026 | CENTRO | PALMAS | RIO SONO | RURAL | LD02424015 | 5759897070 | #REF! | 20264285885994 | 575989707046127,4058564815 | 2026-04-15 09:44 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  |  |  |  | 3F | 34.5 | 75 | [6 empty] | DLP-MPPA01 000107/2026 | DOLP-RD-PA | 112600588 | 1
5700399003ETO-RD-GU 001352/2026 | ETO | 5700399003ETO-RD-GU 001352/2026 | SUL | GURUPI | GURUPI | URBANO | AL01113003 | 5700399003 | #REF! | 20264329535748 | 570039900346138,5524884259 | 2026-04-26 13:16 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 20624 | 2197 | TRAFOTEC | 01/10/2021 13:14:29 | 3F | 13.8 | 75 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 01/01/2026 | 20624 | 2197 | 112.5 | ETO-RD-GU 001352/2026 | ETO-RD-GU | 412600411 | 1
5752344122DLP-MPPA01 000099/2026 | ETO | 5752344122DLP-MPPA01 000099/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | URBANO | AL05097122 | 5752344122 | #REF! | 20264256464011 | 575234412246118,4448148148 | 2026-04-06 10:41 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | 28030 | 104174 | TRAEL | 01/01/2020 07:08:51 | 3F | 13.8 | 75 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1630186 | 147278 | 75 | DLP-MPPA01 000099/2026 | DOLP-RD-PA | 112600344 | 1
5751368070DLP-MPPA01 000103/2026 | ETO | 5751368070DLP-MPPA01 000103/2026 | CENTRO | PALMAS | RIO SONO | RURAL | LD01059122 | 5751368070 | #REF! | 20264265854632 | 575136807046120,7896643519 | 2026-04-08 18:57 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 1568529 | 143076 | ROMAGNOLE | 01/11/2024 10:25:30 | 3F | 34.5 | 75 | NÃO É REFORMADO |  |  | 104484 | 106276 | 75 | DLP-MPPA01 000103/2026 | DOLP-RD-PA | 112600423 | 1
5764865110ENC-MPPS01 000136/2026 | ETO | 5764865110ENC-MPPS01 000136/2026 | CENTRO | PARAISO | SANTA RITA DO TOCANTINS | RURAL | LD01025012 | 5764865110 | #REF! | . | 576486511046139,6693402778 | 2026-04-27 16:04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 83431 | 138075 | PEG | 01/01/2026 08:37:42 | 3F | 34.5 | 75 | CPFL | TRAEL | 01/06/2025 | 1426735 | 131765 | 75 | ENC-MPPS01 000136/2026 | ENC-RD-PS | 212600447 | 1
5762253026DG-MPDG01 000084/2026 | ETO | 5762253026DG-MPDG01 000084/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5762253026 | #REF! | 20264329834751 | 576225302646139,4522337963 | 2026-04-27 10:51 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 11 | 11 | TRAEL | 29/04/2026 11:00:19 | 3F | 34.5 | 75 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 11 | 11 | 75 | DG-MPDG01 000084/2026 | DG-RD-PO | 312600288 | 1
5723450004ENC-MLAR03 000035/2026 | ETO | 5723450004ENC-MLAR03 000035/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD05010004 | 5723450004 | #REF! | 20264245872395 | 572345000446113,6746759259 | 2026-04-01 16:12 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 183786 | 05000051 | TRAEL | 30/04/2010 | 3F | 34.5 | 75 | TRAEL |  |  | 19412 | 134231 | 75 | ENC-MLAR03 000035/2026 | ETO-RD-AR | 612600361 | 1
5743290004ENC-MLAR03 000058/2026 | ETO | 5743290004ENC-MLAR03 000058/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | URBANO | AL01040004 | 5743290004 | #REF! | 0 | 574329000446142,4623842593 | 2026-04-30 11:06 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | 457539 | 1265227 | TRAEL | 22/02/2018 | 3F | 13.8 | 75 | POTENCIAL | TRAEL |  | 330076 | 148662 | 75 | ENC-MLAR03 000058/2026 | ETO-RD-AR | 612600477 | 1
5761134022ENC-MLAR01 000177/2026 | ETO | 5761134022ENC-MLAR01 000177/2026 | NORTE | ARAGUAINA | BABACULANDIA | URBANO | LD05010004 | 5761134022 | #REF! | ------- | 576113402246122,4556828704 | 2026-04-10 10:56 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 581755 | 363445 | TRAEL | 17/06/2021 | 3F | 34.5 | 75 | CPFL |  |  | 1319660 | 129465 | 75 | ENC-MLAR01 000177/2026 | ETO-RD-AR | 612600400 | 1
5749840019ENC-MPAR02 000024/2026 | ETO | 5749840019ENC-MPAR02 000024/2026 | NORTE | ARAGUAINA | CAMPOS LINDOS | URBANO | PS01112193 | 5749840019 | #REF! | 20264333306124 | 574984001946139,616712963 | 2026-04-27 14:48 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 458191 | 132685 | TRAEL | 02/02/2016 | 3F | 34.5 | 75 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  | 600390 | 149939 | 75 | ENC-MPAR02 000024/2026 | ETO-RD-AR | 612600460 | 1
5734124016ENC-MLAR03 000034/2026 | ETO | 5734124016ENC-MLAR03 000034/2026 | NORTE | ARAGUAINA | WANDERLANDIA | RURAL | LD02010004 | 5734124016 | #REF! | 20264244683190 | 573412401646113,7009027778 | 2026-04-01 16:49 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 427902 | 116140 | TRAEL | 01/04/2017 | 3F | 34.5 | 75 | TRAEL | CPFL |  | 19403 | 147609 | 75 | ENC-MLAR03 000034/2026 | ETO-RD-AR | 612600359 | 1
5700557091ETO-RD-DP 000790/2026 | ETO | 5700557091ETO-RD-DP 000790/2026 | SUL | DIANOPOLIS | ALMAS | RURAL | LD06002091 | 5700557091 | #REF! | 20264329400788 | 570055709146138,7092476852 | 2026-04-26 17:01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1327856 | 129616 | ROMAGNOLE | 01/09/2021 17:08:14 | 3F | 34.5 | 75 | NÃO É REFORMADO |  |  | 90089018 | 143844 | 75 | ETO-RD-DP 000790/2026 | ETO-RD-DP | 512600136 | 1
5700002253ENC-LMPS01 000117/2026 | ETO | 5700002253ENC-LMPS01 000117/2026 | CENTRO | PARAISO | CHAPADA DE AREIA | URBANO | LD03062013 | 5700002253 | #REF! | 0 | 570000225346141,5771412037 | 2026-04-29 13:51 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | 460583 | 113440 | TRAEL | 01/03/2018 10:25:14 | 3F | 34.5 | 150 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 468954 | 144331 | 150 | ENC-LMPS01 000117/2026 | ENC-RD-PS | 212600454 | 1
5700006193ENC-MLAR03 000039/2026 | ETO | 5700006193ENC-MLAR03 000039/2026 | NORTE | ARAGUAINA | CAMPOS LINDOS | URBANO | PS01112193 | 5700006193 | #REF! | 20264248353158 | 570000619346114,3616319444 | 2026-04-02 08:41 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 497929 | 136687 | ITAIPU | 30/06/2023 | 3F | 34.5 | 150 | NÃO É REFORMADO |  |  | 456323 | 033775 | 150 | ENC-MLAR03 000039/2026 | ETO-RD-AR | 612600373 | 1
5700005109ENC-MLAR03 000052/2026 | ETO | 5700005109ENC-MLAR03 000052/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | ANGICO | URBANO | LD03005098 | 5700005109 | #REF! | .... | 570000510946119,7446990741 | 2026-04-07 17:52 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 427820 | 104501 | TRAEL | 22/06/2017 | 3F | 34.5 | 150 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 495539 | 135627 | 150 | ENC-MLAR03 000052/2026 | ETO-RD-AG | 612600383 | 1
5739133015ENC-MLGR03 000146/2026 | ETO | 5739133015ENC-MLGR03 000146/2026 | NORTE | GUARAI | PEDRO AFONSO | URBANO | AL01065015 | 5739133015 | #REF! | . | 573913301546113,8202314815 | 2026-04-01 19:41 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 336656 | ILEGIVEL | TRAEL | 01/01/2015 10:49:25 | 3F | 13.8 | 150 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 173011 | 144950 | 150 | ENC-MLGR03 000146/2026 | ETO-RD-GR | 712600279 | 1
5700001112ENC-MLGR03 000150/2026 | ETO | 5700001112ENC-MLGR03 000150/2026 | NORTE | GUARAI | COLMEIA | RURAL | LD03022033 | 5700001112 | #REF! | sera gerada na troca do trafo | 570000111246118,7055902778 | 2026-04-06 16:56 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | 435126 | CITD06105557 | TRAEL | 01/07/2017 08:15:02 | 3F | 34.5 | 112.5 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 489704 | 135138 | 112.5 | ENC-MLGR03 000150/2026 | ETO-RD-GR | 712600284 | 1
5700008111ENC-MPGR01 000076/2026 | ETO | 5700008111ENC-MPGR01 000076/2026 | NORTE | GUARAI | PEQUIZEIRO | URBANO | LD02022033 | 5700008111 | #REF! | 20264289579634 | 570000811146128,39875 | 2026-04-16 09:34 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1.233.962 | 124830 | ROMAGNOLE | 01/06/2020 00:00:00 | 3F | 34.5 | 112.5 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 1603829 | 141917 | 112.5 | ENC-MPGR01 000076/2026 | ETO-RD-GR | 712600306 | 1
5727671110ENC-LMPS01 000101/2026 | ETO | 5727671110ENC-LMPS01 000101/2026 | CENTRO | PARAISO | SANTA RITA DO TOCANTINS | RURAL | LD06047073 | 5727671110 | #REF! | 20264253308163 | 572767111046117,6810185185 | 2026-04-05 16:21 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1498016 | 134485 | ITB | 01/12/2022 11:21:36 | 3F | 34.5 | 112.5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 602397 | 149931 | 75 | ENC-LMPS01 000101/2026 | ENC-RD-PS | 212600392 | 1
5737010110DG-MPPO01 000083/2026 | ETO | 5737010110DG-MPPO01 000083/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | RURAL | LD01025012 | 5737010110 | #REF! | 20264279665780 | 573701011046125,6315972222 | 2026-04-13 15:09 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 324371 | 131508 | TRAEL | 15/04/2014 10:59:16 | 3F | 34.5 | 112.5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 584514 | 147246 | 75 | DG-MPPO01 000083/2026 | DG-RD-PO | 312600262 | 1
5700313083DLP-MLPA01 000158/2026 | ETO | 5700313083DLP-MLPA01 000158/2026 | CENTRO | PALMAS | APARECIDA DO RIO NEGRO | RURAL | LD03059122 | 5700313083 | #REF! | 20264388750404 | 570031308346154,8882291667 | 2026-05-12 21:19 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 0 | 0 | ABB | 14/05/2026 06:49:05 | 1F | 34.5 | 10 |  | CPFL | 14/05/2026 | 0 | 0 | 10 | DLP-MLPA01 000158/2026 | DOLP-RD-PA | 112600498 | 1
5700519196DLP-MLPA02 000051/2026 | ETO | 5700519196DLP-MLPA02 000051/2026 | CENTRO | PALMAS | LAGOA DO TOCANTINS | RURAL | LD02059122 | 5700519196 | #REF! | 20264454856417 | 570051919646170,8740393519 | 2026-05-28 20:59 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 15 | [6 empty] | DLP-MLPA02 000051/2026 | DOLP-RD-PA | 112600572 | 1
5761649196DLP-CTPA01 000043/2026 | ETO | 5761649196DLP-CTPA01 000043/2026 | CENTRO | PALMAS | LAGOA DO TOCANTINS | URBANO | LD02059122 | 5761649196 | #REF! | 20264428126796 | 576164919646166,0077546296 | 2026-05-24 00:11 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 0 | 0 | ABB | 25/05/2026 07:25:29 | 1F | 34.5 | 10 |  | CPFL | 25/05/2026 | 0 | 0 | 10 | DLP-CTPA01 000043/2026 | DOLP-RD-PA |  | 1
5700671010DLP-MLPA02 000044/2026 | ETO | 5700671010DLP-MLPA02 000044/2026 | CENTRO | PALMAS | LAJEADO | RURAL | LD03059122 | 5700671010 | #REF! | 20264351116873 | 570067101046144,6120601852 | 2026-05-02 14:41 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 0 | 0 | ABB | 04/05/2026 07:07:00 | 1F | 34.5 | 10 |  | CPFL | 04/05/2026 | 1 | 1 | 10 | DLP-MLPA02 000044/2026 | DOLP-RD-PA | 112600509 | 1
5365343122DLP-MLPA01 000157/2026 | ETO | 5365343122DLP-MLPA01 000157/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | AL04099059 | 5365343122 | #REF! | 20264388434563 | 536534312246154,7350115741 | 2026-05-12 17:38 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 1600171 | 141557 | ITB | 01/04/2024 06:51:05 | 1F | 13.8 | 25 |  | NÃO É REFORMADO |  | 299975 | 150538 | 25 | DLP-MLPA01 000157/2026 | DOLP-RD-PA | 112600511 | 1
5704935122DLP-MLPA01 000154/2026 | ETO | 5704935122DLP-MLPA01 000154/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD02059122 | 5704935122 | #REF! | 20264356372900 | 570493512246145,9090856481 | 2026-05-03 21:49 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 10 | [6 empty] | DLP-MLPA01 000154/2026 | DOLP-RD-PA | 112600508 | 1
5753293122DLP-CTPA00 000098/2026 | ETO | 5753293122DLP-CTPA00 000098/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD02059122 | 5753293122 | #REF! | 20264461484403 | 575329312246173,0555324074 | 2026-05-31 01:20 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  |  |  |  | 3F | 34.5 | 75 | [6 empty] | DLP-CTPA00 000098/2026 | DOLP-RD-PA |  | 1
5712545122DLP-MLPA01 000159/2026 | ETO | 5712545122DLP-MLPA01 000159/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD03059122 | 5712545122 | #REF! | 20264393148184 | 571254512246155,8114583333 | 2026-05-13 19:28 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 66692 | ILEGÍVEL | TRAEL | 01/10/2005 07:44:39 | 1F | 34.5 | 10 |  | NÃO É REFORMADO |  | 303266 | 150886 | 15 | DLP-MLPA01 000159/2026 | DOLP-RD-PA | 112600527 | 1
5703327122DLP-CTPA00 000079/2026 | ETO | 5703327122DLP-CTPA00 000079/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | URBANO | AL05059122 | 5703327122 | #REF! |  | 570332712246144,7858333333 | 2026-05-02 18:52 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | 28967 | 18858 | INCONTRAZA | 01/02/2007 07:18:14 | 3F | 13.8 | 45 |  | TRAEL |  | 366434 | 147799 | 75 | DLP-CTPA00 000079/2026 | DOLP-RD-PA | 112600482 | 1
5706607122DLP-MPPA01 000131/2026 | ETO | 5706607122DLP-MPPA01 000131/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | URBANO | AL08097122 | 5706607122 | #REF! |  | 570660712246146,6310416667 | 2026-05-04 15:09 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | 0 | 0 | ABB | 06/05/2026 07:24:23 | 3F | 13.8 | 10 |  | CPFL | 06/05/2026 | 0 | 0 | 10 | DLP-MPPA01 000131/2026 | DOLP-RD-PA | 112600599 | 1
5700979271DLP-CTPA00 000097/2026 | ETO | 5700979271DLP-CTPA00 000097/2026 | CENTRO | PALMAS | PORTO NACIONAL | URBANO | AL01101271 | 5700979271 | #REF! | 20264455066372 | 570097927146170,847337963 | 2026-05-28 20:20 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO |  |  |  |  | 3F | 13.8 | 75 | [6 empty] | DLP-CTPA00 000097/2026 | DOLP-RD-PA |  | 1
5744835233ENC-MPPS01 000140/2026 | ETO | 5744835233ENC-MPPS01 000140/2026 | CENTRO | PARAISO | ABREULANDIA | RURAL | LD02050008 | 5744835233 | #REF! | 20264392427857 | 574483523346155,4832986111 | 2026-05-13 11:36 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | 4200333 | P025756 | ITAIPU | 01/03/2021 09:28:42 | 3F | 34.5 | 45 |  | NÃO É REFORMADO |  | 1635877 | 147526 | 45 | ENC-MPPS01 000140/2026 | ENC-RD-PS | 212600471 | 1
5753353233ENC-LMPS03 000078/2026 | ETO | 5753353233ENC-LMPS03 000078/2026 | CENTRO | PARAISO | ABREULANDIA | RURAL | LD05062013 | 5753353233 | #REF! | 20264351764923 | 575335323346144,0886574074 | 2026-05-02 02:08 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 463369 | 114209 | TRAEL | 01/04/2018 14:26:16 | 3F | 34.5 | 45 |  | TRAEL | 01/06/2023 | 1541134 | 139606 | 112.5 | ENC-LMPS03 000078/2026 | ENC-RD-PS | 212600451 | 1
5700240055ENC-LMPS04 000077/2026 | ETO | 5700240055ENC-LMPS04 000077/2026 | CENTRO | PARAISO | ARAGUACEMA | RURAL | LD01434149 | 5700240055 | #REF! | 20264372448053 | 570024005546149,7683217593 | 2026-05-07 18:26 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 440319 | 5706002273 | TRAEL | 01/11/2006 08:59:59 | 1F | 34.5 | 15 |  | NÃO É REFORMADO | 06/05/2016 | 799418 | 150758 | 15 | ENC-LMPS04 000077/2026 | ENC-RD-PS | 212600464 | 1
5710276149ENC-LMPS03 000083/2026 | ETO | 5710276149ENC-LMPS03 000083/2026 | CENTRO | PARAISO | CASEARA | RURAL | LD03414149 | 5710276149 | #REF! | 20264383838643 | 571027614946154,7655671296 | 2026-05-12 18:22 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 296216 | Ilégivel | ITB | 01/11/2004 08:41:29 | 1F | 34.5 | 15 |  | NÃO É REFORMADO |  | 799421 | 150761 | 15 | ENC-LMPS03 000083/2026 | ENC-RD-PS | 212600478 | 1
5753314012ENC-LMPS01 000130/2026 | ETO | 5753314012ENC-LMPS01 000130/2026 | CENTRO | PARAISO | CRISTALANDIA | RURAL | LD01025012 | 5753314012 | #REF! | 20264419530007 | 575331401246163,716087963 | 2026-05-21 17:11 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 1497505 | 134406 | ITB | 01/12/2022 14:04:11 | 1F | 34.5 | 25 |  | NÃO É REFORMADO | 01/09/2023 | 828171 | 150448 | 25 | ENC-LMPS01 000130/2026 | ENC-RD-PS | 212600494 | 1
5701677084ENC-LMPS03 000086/2026 | ETO | 5701677084ENC-LMPS03 000086/2026 | CENTRO | PARAISO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD04062013 | 5701677084 | #REF! | 20264442912990 | 570167708446168,6754166667 | 2026-05-26 16:13 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | 203426 | Ilégivel | VIJAI | 01/01/2012 09:16:08 | 1F | 34.5 | 5 |  | NÃO É REFORMADO |  | C303223 | 150843 | 15 | ENC-LMPS03 000086/2026 | ENC-RD-PS | 212600495 | 1
5358412075ENC-LMPS03 000081/2026 | ETO | 5358412075ENC-LMPS03 000081/2026 | CENTRO | PARAISO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | RURAL | LD02050008 | 5358412075 | #REF! | 20264387703796 | 535841207546154,4413773148 | 2026-05-12 10:36 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 799492 | P013143] | TRAEL | 01/10/2025 09:11:44 | 1F | 34.5 | 15 |  | NÃO É REFORMADO |  | 822894 | 149459 | 15 | ENC-LMPS03 000081/2026 | ENC-RD-PS | 212600473 | 1
5701360075ENC-LMPS04 000076/2026 | ETO | 5701360075ENC-LMPS04 000076/2026 | CENTRO | PARAISO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | RURAL | LD02050008 | 5701360075 | #REF! |  | 570136007546147,8425462963 | 2026-05-05 20:13 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | 667865 | 38553 | ITB | 06/05/2010 14:48:58 | 1F | 34.5 | 5 |  | NÃO É REFORMADO |  | C299656 | 150607 | 15 | ENC-LMPS04 000076/2026 | ENC-RD-PS | 212600460 | 1
5701174075ENC-MPPS01 000141/2026 | ETO | 5701174075ENC-MPPS01 000141/2026 | CENTRO | PARAISO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | URBANO | LD02050008 | 5701174075 | #REF! | 20264409502619 | 570117407546160,4359953704 | 2026-05-18 10:28 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | 49325 | 3258 | TRAEL | 01/12/2004 10:06:35 | 3F | 34.5 | 112.5 |  | TRAEL | 01/11/2010 | 427802 | 104483 | 112.5 | ENC-MPPS01 000141/2026 | ENC-RD-PS | 212600480 | 1
5700428086ENC-LMPS03 000079/2026 | ETO | 5700428086ENC-LMPS03 000079/2026 | CENTRO | PARAISO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD03414149 | 5700428086 | #REF! |  | 570042808646143,4752777778 | 2026-05-01 11:24 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 128045 | Ilégivel | VIJAI | 01/10/2008 14:33:42 | 1F | 34.5 | 5 |  | NÃO É REFORMADO |  | 828166 | 150443 | 25 | ENC-LMPS03 000079/2026 | ENC-RD-PS | 212600455 | 1
5733119007ENC-LMPS01 000124/2026 | ETO | 5733119007ENC-LMPS01 000124/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRACEMA DO TOCANTINS | RURAL | LD05050008 | 5733119007 | #REF! | 20264400198707 | 573311900746158,4177662037 | 2026-05-16 10:02 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 470171 | 114900 | TRAEL | 18/05/2018 10:45:16 | 1F | 34.5 | 15 |  | NÃO É REFORMADO | 18/05/2026 | 82281 | 149446 | 15 | ENC-LMPS01 000124/2026 | ENC-RD-PS | 212600481 | 1
5700826008ENC-LMPS01 000119/2026 | ETO | 5700826008ENC-LMPS01 000119/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRANORTE | RURAL | LD03050008 | 5700826008 | #REF! | 20264353161468 | 570082600846144,636712963 | 2026-05-02 15:17 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 481134 | 24199 | ITB | 01/08/2007 17:23:31 | 1F | 34.5 | 5 |  |  |  | 828180 | 150457 | 25 | ENC-LMPS01 000119/2026 | ENC-RD-PS | 212600456 | 1
5701548013ENC-LMPS01 000125/2026 | ETO | 5701548013ENC-LMPS01 000125/2026 | CENTRO | PARAISO | PARAISO DO TOCANTINS | RURAL | LD04062013 | 5701548013 | #REF! | 20264403139176 | 570154801346158,7290277778 | 2026-05-16 17:30 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 566652014 | 135269 | SIEMENS | 01/07/1999 10:56:15 | 3F | 34.5 | 30 |  | NÃO É REFORMADO | 18/05/2023 | 586744 | 147707 | 30 | ENC-LMPS01 000125/2026 | ENC-RD-PS | 212600483 | 1
5708700071DG-MPDG01 000090/2026 | ETO | 5708700071DG-MPDG01 000090/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | BREJINHO DE NAZARE | RURAL | AL01018071 | 5708700071 | #REF! | 20264423940757 | 570870007146165,5659027778 | 2026-05-23 13:35 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | 460748 | 113535 | TRAEL | 01/03/2018 09:22:33 | 1F | 13.8 | 25 |  | TRAEL |  | 269433 | 144566 | 25 | DG-MPDG01 000090/2026 | DG-RD-PO | 312600302 | 1
5700759071DG-MLPO02 000068/2026 | ETO | 5700759071DG-MLPO02 000068/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | BREJINHO DE NAZARE | RURAL | LD01056046 | 5700759071 | #REF! |  | 570075907146144,474212963 | 2026-05-02 11:23 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 697027 | 44574 | ITB | 01/09/2010 09:36:11 | 1F | 34.5 | 5 |  | NÃO É REFORMADO |  | 303291 | 150911 | 15 | DG-MLPO02 000068/2026 | DG-RD-PO | 312600285 | 1
5701218035DG-MLPO02 000072/2026 | ETO | 5701218035DG-MLPO02 000072/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | MONTE DO CARMO | RURAL | AL03072001 | 5701218035 | #REF! | 20264403504900 | 570121803546158,8186805556 | 2026-05-16 19:39 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 175182 | ILEGIVEL | N/A | 01/08/2010 09:30:44 | 1F | 13.8 | 5 |  | TRAEL |  | 375496 | 119109 | 25 | DG-MLPO02 000072/2026 | DG-RD-PO | 312600310 | 1
5700698096DG-MLPO02 000071/2026 | ETO | 5700698096DG-MLPO02 000071/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5700698096 | #REF! | 20264393201088 | 570069809646156,4849189815 | 2026-05-14 11:38 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 178066 | ILEGIVEL | N/A | 01/09/2010 11:20:22 | 1F | 34.5 | 5 |  | NÃO É REFORMADO |  | 299666 | 150617 | 15 | DG-MLPO02 000071/2026 | DG-RD-PO | 312600308 | 1
5710747001DG-MPPO01 000086/2026 | ETO | 5710747001DG-MPPO01 000086/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | RURAL | LD02100001 | 5710747001 | #REF! |  | 571074700146147,7101388889 | 2026-05-05 17:03 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | 337412 | ILEGIVEL | TRAEL | 01/01/2015 13:29:46 | 3F | 34.5 | 75 |  | NÃO É REFORMADO |  | 470424 | 117210 | 75 | DG-MPPO01 000086/2026 | DG-RD-PO | 312600291 | 1
5700370043DG-MPDG01 000091/2026 | ETO | 5700370043DG-MPDG01 000091/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SILVANOPOLIS | RURAL | LD01051035 | 5700370043 | #REF! | 20264426843821 | 570037004346165,5672453704 | 2026-05-23 13:37 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 427840 | 104455 | TRAEL | 25/05/2017 09:49:21 | 3F | 34.5 | 45 |  | TRAEL | 01/06/2022 | 1232343 | 125019 | 45 | DG-MPDG01 000091/2026 | DG-RD-PO | 312600303 | 1
5710013043DG-MPDG01 000095/2026 | ETO | 5710013043DG-MPDG01 000095/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SILVANOPOLIS | RURAL | LD01051035 | 5710013043 | #REF! |  | 571001304346172,740474537 | 2026-05-30 17:46 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 1228266 | 124635 | ROMAGNOLE | 01/03/2020 17:06:47 | 3F | 34.5 | 30 |  | NÃO É REFORMADO | 01/08/2023 | 603121 | 150530 | 112.5 | DG-MPDG01 000095/2026 | DG-RD-PO | 312600318 | 1
5701279040ENC-MLAR02 000099/2026 | ETO | 5701279040ENC-MLAR02 000099/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGOMINAS | RURAL | LD03010004 | 5701279040 | #REF! | 20264403165429 | 570127904046158,8414351852 | 2026-05-16 20:12 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 19980 | ILEGIVEL | N/A | 19/05/2014 18:06:40 | 1F | 34.5 | 15 |  | TRAEL |  | 389177 | 101063 | 15 | ENC-MLAR02 000099/2026 | ETO-RD-AR | 612600533 | 1
5710265040ENC-MLAR02 000097/2026 | ETO | 5710265040ENC-MLAR02 000097/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGOMINAS | RURAL | LD03010004 | 5710265040 | #REF! | 20264388662914 | 571026504046155,43875 | 2026-05-13 10:32 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 362379 | 12139 | ITB | 01/11/2005 16:39:11 | 1F | 34.5 | 10 |  | TRAEL |  | 63321 | 149579 | 15 | ENC-MLAR02 000097/2026 | ETO-RD-AR | 612600520 | 1
5700003170ENC-MLAR01 000200/2026 | ETO | 5700003170ENC-MLAR01 000200/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD04010004 | 5700003170 | #REF! | 20264401172414 | 570000317046158,2367708333 | 2026-05-16 05:41 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | 77367 H | 5706004271 | TRAFO | 09/05/1987 | 3F | 34.5 | 25 |  | NÃO É REFORMADO |  | 499623 | 151145 | 25 | ENC-MLAR01 000200/2026 | ETO-RD-AR | 612600528 | 1
5710236025ENC-MLAR05 000226/2026 | ETO | 5710236025ENC-MLAR05 000226/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAPOEMA | RURAL | LD02010153 | 5710236025 | #REF! | 20264402761050 | 571023602546158,5554282407 | 2026-05-16 13:20 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 495699 | 06118942 | TRAEL | 13/02/2019 | 1F | 34.5 | 15 |  | CPFL |  | 1015830 | 100029 | 15 | ENC-MLAR05 000226/2026 | ETO-RD-AR | 612600529 | 1
5700017265ENC-MLAR03 000078/2026 | ETO | 5700017265ENC-MLAR03 000078/2026 | NORTE | ARAGUAINA | BARRA DO OURO | RURAL | LD03105019 | 5700017265 | #REF! | 20264377597503 | 570001726546151,4075 | 2026-05-09 09:47 | AVARIADO | SOBRECARGA | AVARIADO | 1782636 | ILEGIVEL | ITB | 11/05/2007 | 1F | 34.5 | 25 |  | NÃO É REFORMADO |  | 828172 | 150449 | 25 | ENC-MLAR03 000078/2026 | ETO-RD-AR | 612600494 | 1
5700108265ENC-MLAR05 000238/2026 | ETO | 5700108265ENC-MLAR05 000238/2026 | NORTE | ARAGUAINA | BARRA DO OURO | RURAL | LD03105019 | 5700108265 | #REF! | 20264423105744 | 570010826546164,4779282407 | 2026-05-22 11:28 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 612776 | ILEGIVEL | ITB | 13/08/2009 | 1F | 34.5 | 5 |  |  |  | 533128 | 123338 | 15 | ENC-MLAR05 000238/2026 | ETO-RD-AR | 612600552 | 1
5763737265ENC-MLAR05 000207/2026 | ETO | 5763737265ENC-MLAR05 000207/2026 | NORTE | ARAGUAINA | BARRA DO OURO | RURAL | LD03105019 | 5763737265 | #REF! | 20264349142228 | 576373726546143,583900463 | 2026-05-01 14:01 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | C 254324 | 142857 | ITAM | 19/06/2024 | 1F | 34.5 | 15 |  | NÃO É REFORMADO |  | 799416 | 150756 | 15 | ENC-MLAR05 000207/2026 | ETO-RD-AR | 612600475 | 1
5759675265ENC-MLAR03 000082/2026 | ETO | 5759675265ENC-MLAR03 000082/2026 | NORTE | ARAGUAINA | BARRA DO OURO | URBANO | LD03105019 | 5759675265 | #REF! | 20264384512358 | 575967526546154,0048958333 | 2026-05-12 00:07 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 86682 | 144830 | TRAEL | 29/06/2006 | 3F | 34.5 | 75 |  | NÃO É REFORMADO |  | 603112 | 150521 | 75 | ENC-MLAR03 000082/2026 | ETO-RD-AR | 612600519 | 1
5701064193ENC-MLAR01 000203/2026 | ETO | 5701064193ENC-MLAR01 000203/2026 | NORTE | ARAGUAINA | CAMPOS LINDOS | RURAL | PS01112193 | 5701064193 | #REF! | 20264410234974 | 570106419346160,7832175926 | 2026-05-18 18:48 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 697000 | 44547 | ITB | 07/05/2010 | 1F | 34.5 | 5 |  | NÃO É REFORMADO |  | 5050441 | 139286 | 15 | ENC-MLAR01 000203/2026 | ETO-RD-AR | 612600544 | 1
5700339080ENC-MLAR02 000104/2026 | ETO | 5700339080ENC-MLAR02 000104/2026 | NORTE | ARAGUAINA | DARCINOPOLIS | RURAL | LD01095030 | 5700339080 | #REF! | 20264417337982 | 570033908046162,878599537 | 2026-05-20 21:05 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | 266146 | ILEGIVEL | TRAEL | 23/10/2015 | 1F | 34.5 | 15 |  | TRAEL |  | 366146 | 1005206 | 15 | ENC-MLAR02 000104/2026 | ETO-RD-AR | 612600551 | 1
5710220136ENC-MLAR05 000305/2026 | ETO | 5710220136ENC-MLAR05 000305/2026 | NORTE | ARAGUAINA | PAU D'ARCO | RURAL | LD02010153 | 5710220136 | #REF! | 20264461472243 | 571022013646172,7477893519 | 2026-05-30 17:57 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 457542 | INEXISTENTE | ITB | 22/03/2007 | 1F | 34.5 | 10 |  | CPFL |  | 615785 | 131484 | 15 | ENC-MLAR05 000305/2026 | ETO-RD-AR | 612600573 | 1
5724871053ENC-MLAR01 000201/2026 | ETO | 5724871053ENC-MLAR01 000201/2026 | NORTE | ARAGUAINA | PIRAQUE | RURAL | LD02010004 | 5724871053 | #REF! | 20264403165347 | 572487105346158,7023263889 | 2026-05-16 16:51 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 439484 | 06106655 | TRAEL | 08/05/2017 | 1F | 34.5 | 15 |  | CPFL |  | 178148 | 151150 | 15 | ENC-MLAR01 000201/2026 | ETO-RD-AR | 612600531 | 1
5700524058ENC-MLAR01 000207/2026 | ETO | 5700524058ENC-MLAR01 000207/2026 | NORTE | ARAGUAINA | SANTA FE DO ARAGUAIA | RURAL | LD03010004 | 5700524058 | #REF! | 20264416179194 | 570052405846162,5685069444 | 2026-05-20 13:39 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 1587023 | 143961 | ROMAGNOLE | 19/02/2025 | 3F | 34.5 | 112.5 |  | NÃO É REFORMADO |  | 606291 | 150748 | 112.5 | ENC-MLAR01 000207/2026 | ETO-RD-AR | 612600553 | 1
5700754016ENC-MLAR05 000228/2026 | ETO | 5700754016ENC-MLAR05 000228/2026 | NORTE | ARAGUAINA | WANDERLANDIA | RURAL | LD01095030 | 5700754016 | #REF! | 20264393029726 | 570075401646155,8933564815 | 2026-05-13 21:26 | QUEIMADO | CURTO CIRCUITO | QUEIMADO | 481128 | ILEGIVEL | ITB | 22/08/2007 | 1F | 34.5 | 5 |  |  |  | 316868 | 135591 | 15 | ENC-MLAR05 000228/2026 | ETO-RD-AR | 612600530 | 1
5710241016ENC-MLAR01 000202/2026 | ETO | 5710241016ENC-MLAR01 000202/2026 | NORTE | ARAGUAINA | WANDERLANDIA | RURAL | LD01095030 | 5710241016 | #REF! | 20264406420397 | 571024101646159,7471875 | 2026-05-17 17:56 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 66567 | IMLEGIVEL | TRAEL | 09/05/2005 | 1F | 34.5 | 10 |  | TRAEL |  | 469632 | 149646 | 15 | ENC-MLAR01 000202/2026 | ETO-RD-AR | 612600532 | 1
5700643109ENC-MPAG01 000168/2026 | ETO | 5700643109ENC-MPAG01 000168/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | ANGICO | URBANO | LD03005098 | 5700643109 | #REF! | 20264349224002 | 570064310946143,4321180556 | 2026-05-01 10:22 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 337415 | 06014911 | TRAEL | 01/01/2015 | 3F | 34.5 | 45 |  | CPFL |  | 495302 | 136774 | 75 | ENC-MPAG01 000168/2026 | ETO-RD-AG | 662600285 | 1
5710284039ENC-MPAG02 000076/2026 | ETO | 5710284039ENC-MPAG02 000076/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | ARAGUATINS | RURAL | AL03109039 | 5710284039 | #REF! |  | 571028403946158,7008333333 | 2026-05-16 16:49 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 53734 | 7050 | TRAEL | 17/03/2015 | 1F | 13.8 | 15 |  | NÃO É REFORMADO |  | C303187 | 150807 | 15 | ENC-MPAG02 000076/2026 | ETO-RD-AG | 662600316 | 1
5701508039ENC-MLAG01 000127/2026 | ETO | 5701508039ENC-MLAG01 000127/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | ARAGUATINS | RURAL | LD02109039 | 5701508039 | #REF! | 20264395182660 | 570150803946157,5643634259 | 2026-05-15 13:33 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 125111 | N/A | VIJAI | 15/08/2008 | 1F | 34.5 | 5 |  | NÃO É REFORMADO |  | C 299646 | 147933 | 15 | ENC-MLAG01 000127/2026 | ETO-RD-AG | 662600315 | 1
5714779081ENC-MLAG02 000156/2026 | ETO | 5714779081ENC-MLAG02 000156/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | ITAGUATINS | RURAL | AL01043081 | 5714779081 | #REF! | 20264371781628 | 571477908146150,6726388889 | 2026-05-08 16:09 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 337199 | NA | TRAEL | 09/01/2015 | 1F | 13.8 | 15 |  | NÃO É REFORMADO |  | Z245199 | 138551 | 25 | ENC-MLAG02 000156/2026 | ETO-RD-AG | 662600300 | 1
5700597119ENC-MLAG01 000119/2026 | ETO | 5700597119ENC-MLAG01 000119/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | SAO BENTO DO TOCANTINS | RURAL | LD03005098 | 5700597119 | #REF! | 20264371871609 | 570059711946149,5687152778 | 2026-05-07 13:39 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 691095 | 40034 | ITB | 14/08/2010 | 1F | 34.5 | 5 |  | NÃO É REFORMADO |  | 828052 | 150329 | 15 | ENC-MLAG01 000119/2026 | ETO-RD-AG | 662600296 | 1
5701350103ENC-MLAG01 000121/2026 | ETO | 5701350103ENC-MLAG01 000121/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | RURAL | LD01014045 | 5701350103 | #REF! |  | 570135010346150,5116087963 | 2026-05-08 12:17 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | 184716 | N/A | VIJAI | 11/02/2011 | 1F | 34.5 | 5 |  | NÃO É REFORMADO |  | 828146 | 150423 | 15 | ENC-MLAG01 000121/2026 | ETO-RD-AG | 662600297 | 1
5710025103ENC-MPAG02 000069/2026 | ETO | 5710025103ENC-MPAG02 000069/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | RURAL | LD02076103 | 5710025103 | #REF! |  | 571002510346144,7185648148 | 2026-05-02 17:15 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | Z 273730 | 145876 | ITAM | 04/03/2025 | 1F | 34.5 | 25 |  | TRAEL |  | 458310 | 111833 | 25 | ENC-MPAG02 000069/2026 | ETO-RD-AG | 662600286 | 1
5710082153ENC-MLGR03 000179/2026 | ETO | 5710082153ENC-MLGR03 000179/2026 | NORTE | GUARAI | BERNARDO SAYAO | RURAL | LD01010153 | 5710082153 | #REF! | 20264349097377 | 571008215346143,436412037 | 2026-05-01 10:28 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 184777 | 108324 | TRAEL | 01/04/2002 15:46:24 | 3F | 34.5 | 30 |  | CPFL | 01/02/2024 | 1236638 | 124732 | 30 | ENC-MLGR03 000179/2026 | ETO-RD-GR | 712600345 | 1
5710064087ENC-MLGR01 000146/2026 | ETO | 5710064087ENC-MLGR01 000146/2026 | NORTE | GUARAI | GOIANORTE | RURAL | LD02022033 | 5710064087 | #REF! | 20264444769131 | 571006408746169,3899537037 | 2026-05-27 09:22 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 469582 | CITD 06114311 | TRAEL | 01/05/2018 | 1F | 34.5 | 15 |  | NÃO É REFORMADO |  | C 308270 | 151701 | 15 | ENC-MLGR01 000146/2026 | ETO-RD-GR | 712600379 | 1
5710177009ENC-MLGR03 000180/2026 | ETO | 5710177009ENC-MLGR03 000180/2026 | NORTE | GUARAI | GUARAI | RURAL | LD04038009 | 5710177009 | #REF! | 20264353152376 | 571017700946144,7115856481 | 2026-05-02 17:05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 482679 | CITD06118445 | TRAEL | 01/09/2018 16:26:48 | 1F | 34.5 | 15 |  | NÃO É REFORMADO |  | 828185 | 150462 | 25 | ENC-MLGR03 000180/2026 | ETO-RD-GR | 712600346 | 1
5710317009ENC-MLGR03 000191/2026 | ETO | 5710317009ENC-MLGR03 000191/2026 | NORTE | GUARAI | GUARAI | RURAL | LD04038009 | 5710317009 | #REF! | 20264378284736 | 571031700946151,7281597222 | 2026-05-09 17:29 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 359275 | ILEGIVEL | ITB | 01/10/2005 15:55:12 | 1F | 34.5 | 10 |  | TRAEL |  | 477447 | 148984 | 25 | ENC-MLGR03 000191/2026 | ETO-RD-GR | 712600354 | 1
5721044009ENC-MPGR01 000078/2026 | ETO | 5721044009ENC-MPGR01 000078/2026 | NORTE | GUARAI | GUARAI | URBANO | AL01038009 | 5721044009 | #REF! | 20264362993799 | 572104400946147,675787037 | 2026-05-05 16:13 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 110792 | ILEGIVEL | RELUZ | 01/12/2010 00:00:00 | 3F | 13.8 | 75 |  | NÃO É REFORMADO |  | 1.668.050 | 151605 | 75 | ENC-MPGR01 000078/2026 | ETO-RD-GR | 712600350 | 1
5710002078ENC-MLGR01 000140/2026 | ETO | 5710002078ENC-MLGR01 000140/2026 | NORTE | GUARAI | ITACAJA | RURAL | LD03038009 | 5710002078 | #REF! |  | 571000207846164,4682638889 | 2026-05-22 11:14 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 367942 | ILEGIVEL | TOSHIBA | 01/06/1999 | 1F | 34.5 | 15 |  | NÃO É REFORMADO |  | C 308273 | 151704 | 15 | ENC-MLGR01 000140/2026 | ETO-RD-GR | 712600364 | 1
5700194024ENC-MLGR02 000101/2026 | ETO | 5700194024ENC-MLGR02 000101/2026 | NORTE | GUARAI | ITAPORA DO TOCANTINS | RURAL | LD02020023 | 5700194024 | #REF! |  | 570019402446158,6883564815 | 2026-05-16 16:31 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 518754 | 121508 | TRAEL | 01/10/2019 | 1F | 34.5 | 15 |  | NÃO É REFORMADO |  | C 299615 | 147924 | 15 | ENC-MLGR02 000101/2026 | ETO-RD-GR | 712600357 | 1
5700992015 | ETO | 5700992015 | NORTE | GUARAI | PEDRO AFONSO | RURAL | LD01414015 | 5700992015 | #REF! | 20264460867368 | 570099201546173,7327777778 | 2026-05-31 17:35 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 5 | [7 empty] | ETO-RD-GR |  | 1
5710214111ENC-MLGR03 000204/2026 | ETO | 5710214111ENC-MLGR03 000204/2026 | NORTE | GUARAI | PEQUIZEIRO | RURAL | LD02022033 | 5710214111 | #REF! | 20264461381576 | 571021411146173,4062268519 | 2026-05-31 09:45 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 458540 | CITD06111616 | TRAEL | 01/02/2018 16:26:35 | 1F | 34.5 | 15 |  | NÃO É REFORMADO |  | C 308248 | 151679 | 15 | ENC-MLGR03 000204/2026 | ETO-RD-GR | 712600380 | 1
5752935111ENC-MLGR01 000120/2026 | ETO | 5752935111ENC-MLGR01 000120/2026 | NORTE | GUARAI | PEQUIZEIRO | RURAL | LD02022033 | 5752935111 | #REF! | 20264360030124 | 575293511146146,6747685185 | 2026-05-04 16:12 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 1541133 | 139605 | ROMAGNOLE | 01/03/2009 00:00:00 | 3F | 34.5 | 112.5 |  | NÃO É REFORMADO |  | 1669348 | 151246 | 112.5 | ENC-MLGR01 000120/2026 | ETO-RD-GR | 712600344 | 1
5700639227ENC-MLGR01 000137/2026 | ETO | 5700639227ENC-MLGR01 000137/2026 | NORTE | GUARAI | RECURSOLANDIA | RURAL | LD01065015 | 5700639227 | #REF! | 20264405855152 | 570063922746159,5054513889 | 2026-05-17 12:08 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 772346 | CITD 06008318 | ITB | 01/02/2012 | 1F | 34.5 | 5 |  | NÃO É REFORMADO |  | C 299618 | 147925 | 15 | ENC-MLGR01 000137/2026 | ETO-RD-GR | 712600362 | 1
5710063011ENC-MLGR03 000181/2026 | ETO | 5710063011ENC-MLGR03 000181/2026 | NORTE | GUARAI | TUPIRAMA | RURAL | AL01065015 | 5710063011 | #REF! | 20264354049927 | 571006301146145,400462963 | 2026-05-03 09:37 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 454901 | CITD05110533 | TRAEL | 01/01/2018 16:46:15 | 1F | 13.8 | 25 |  | NÃO É REFORMADO |  | Z 299724 | 150675 | 25 | ENC-MLGR03 000181/2026 | ETO-RD-GR | 712600347 | 1
5700955005ETO-RD-DP 000933/2026 | ETO | 5700955005ETO-RD-DP 000933/2026 | SUL | DIANOPOLIS | ARRAIAS | RURAL | LD01110005 | 5700955005 | #REF! | 20264360148342 | 570095500546147,5991319444 | 2026-05-05 14:23 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 15 | [6 empty] | ETO-RD-DP 000933/2026 | ETO-RD-DP | 512600141 | 1
5714228101ETO-RD-DP 000799/2026 | ETO | 5714228101ETO-RD-DP 000799/2026 | SUL | DIANOPOLIS | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | RURAL | LD07002091 | 5714228101 | #REF! | 20264353185155 | 571422810146144,556875 | 2026-05-02 13:22 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 339481 | 06015868 | TRAEL | 01/02/2015 10:05:21 | 1F | 34.5 | 15 |  |  |  | 827902 | 150179 | 15 | ETO-RD-DP 000799/2026 | ETO-RD-DP | 512600138 | 1
5700654037ETO-RD-GU 001797/2026 | ETO | 5700654037ETO-RD-GU 001797/2026 | SUL | GURUPI | ALIANCA DO TOCANTINS | RURAL | AL01031076 | 5700654037 | #REF! | 20264394989640 | 570065403746156,5189814815 | 2026-05-14 12:27 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 372916 | 0 | INTEL | 01/02/2000 15:09:41 | 1F | 13.8 | 15 |  |  | 01/03/2004 | 827741 | 150018 | 15 | ETO-RD-GU 001797/2026 | ETO-RD-GU | 412600458 | 1
5700081037ETO-RD-GU 001531/2026 | ETO | 5700081037ETO-RD-GU 001531/2026 | SUL | GURUPI | ALIANCA DO TOCANTINS | RURAL | LD03040003 | 5700081037 | #REF! | 20264375270795 | 570008103746150,7311342593 | 2026-05-08 17:33 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1024942 | 0000 | ITB | 01/07/2016 09:44:05 | 1F | 34.5 | 15 |  |  |  | 303262 | 150882 | 15 | ETO-RD-GU 001531/2026 | ETO-RD-GU | 412600423 | 1
5710228047ETO-RD-GU 001793/2026 | ETO | 5710228047ETO-RD-GU 001793/2026 | SUL | GURUPI | FIGUEIROPOLIS | RURAL | AL01003036 | 5710228047 | #REF! | 20264387750318 | 571022804746155,0156365741 | 2026-05-13 00:23 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 177927 | 0 | ABB | 03/12/2001 08:19:36 | 1F | 13.8 | 15 |  |  |  | 827737 | 150014 | 15 | ETO-RD-GU 001793/2026 | ETO-RD-GU | 412600457 | 1
5300716021ETO-RD-GU 001533/2026 | ETO | 5300716021ETO-RD-GU 001533/2026 | SUL | GURUPI | PARANA | RURAL | LD02010021 | 5300716021 | #REF! | 20264371739961 | 530071602146149,6619097222 | 2026-05-07 15:53 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 1587865 | 139943 | ITB | 01/02/2024 09:54:08 | 1F | 34.5 | 15 |  |  |  | C303287 | 150907 | 15 | ETO-RD-GU 001533/2026 | ETO-RD-GU | 412600422 | 1
5730468021DBM-MLDB05 000096/2026 | ETO | 5730468021DBM-MLDB05 000096/2026 | SUL | GURUPI | PARANA | RURAL | LD03010021 | 5730468021 | #REF! | 20264423346845 | 573046802146164,757662037 | 2026-05-22 18:11 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 460319 | 113455 | TRAEL | 26/05/2018 09:24:14 | 1F | 34.5 | 15 |  |  |  | 827964 | 150241 | 15 | DBM-MLDB05 000096/2026 | ETO-RD-GU | 412600451 | 1
5700318196DLP-MLPA03 000101/2026 | ETO | 5700318196DLP-MLPA03 000101/2026 | CENTRO | PALMAS | LAGOA DO TOCANTINS | RURAL | LD02059122 | 5700318196 | #REF! | 20264526905247 | 570031819646190,6430555556 | 2026-06-17 15:26 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 370760 | ILEGÍVEL | TOSHIBA | 1999-11-01 15:05 | 1F | 34.5 | 15 | INTEL | NÃO É REFORMADO | 2025-06-19 | 303366 | 150986 | 15 | DLP-MLPA03 000101/2026 | DOLP-RD-PA | 112600629 | 1
5746904092DLP-MLPA02 000056/2026 | ETO | 5746904092DLP-MLPA02 000056/2026 | CENTRO | PALMAS | NOVO ACORDO | RURAL | LD03046026 | 5746904092 | #REF! | 20264529942643 | 574690409246191,5604166667 | 2026-06-18 13:27 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO |  |  |  |  | 1F | 13.8 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 25 | DLP-MLPA02 000056/2026 | DOLP-RD-PA | 112600633 | 1
5746904092DLP-MLPA01 000170/2026 | ETO | 5746904092DLP-MLPA01 000170/2026 | CENTRO | PALMAS | NOVO ACORDO | RURAL | LD03046026 | 5746904092 | #REF! | 20264534868204 | 574690409246192,9166666667 | 2026-06-19 22:00 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | N/A | N/A | N/A | 2026-06-23 11:27 | 1F | 13.8 | 25 | NÃO É REFORMADO |  | 2026-06-23 | N/A | N/A | 25 | DLP-MLPA01 000170/2026 | DOLP-RD-PA | 112600583 | 1
5712185122DLP-MLPA01 000175/2026 | ETO | 5712185122DLP-MLPA01 000175/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | AL01081100 | 5712185122 | #REF! | 20264563793113 | 571218512246200,6444444444 | 2026-06-27 15:28 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 62021 | 7847 | TRAEL | 2005-08-01 07:47 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-06-29 | 827723 | 150000 | 15 | DLP-MLPA01 000175/2026 | DOLP-RD-PA | 112600644 | 1
5711684122DLP-MLPA03 000083/2026 | ETO | 5711684122DLP-MLPA03 000083/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD02059122 | 5711684122 | #REF! | . | 571168412246174,5236111111 | 2026-06-01 12:34 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 361897 | 0 | TRAEL | 2015-09-01 16:54 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 303259 | 150879 | 15 | DLP-MLPA03 000083/2026 | DOLP-RD-PA | 112600598 | 1
5746488122DLP-CTPA00 000107/2026 | ETO | 5746488122DLP-CTPA00 000107/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD02059122 | 5746488122 | #REF! | 20264486591934 | 574648812246180,6013888889 | 2026-06-07 14:26 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 437872 | 25684 | ITAIPU | 2021-09-01 16:09 | 3F | 34.5 | 45 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 606278 | 150735 | 45 | DLP-CTPA00 000107/2026 | DOLP-RD-PA | 112600604 | 1
5700269122DLP-MLPA03 000098/2026 | ETO | 5700269122DLP-MLPA03 000098/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | RURAL | LD03059122 | 5700269122 | #REF! | 20264480405365 | 570026912246179,7923611111 | 2026-06-06 19:01 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 398387 | ILEGÍVEL | TRAEL | 2016-08-01 11:18 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 303304 | 150924 | 15 | DLP-MLPA03 000098/2026 | DOLP-RD-PA | 112600597 | 1
5706190122DLP-CTPA00 000110/2026 | ETO | 5706190122DLP-CTPA00 000110/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | URBANO | AL03060122 | 5706190122 | #REF! | não | 570619012246192,3770833333 | 2026-06-19 09:03 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | 106534 | 22983 | TRAFORIO | 2012-11-01 08:58 | 3F | 13.8 | 150 | NÃO É REFORMADO |  | 2026-06-20 | 1648754 | 151593 | 150 | DLP-CTPA00 000110/2026 | DOLP-RD-PA | 112600637 | 1
5706519059DLP-MPPA01 000217/2026 | ETO | 5706519059DLP-MPPA01 000217/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | URBANO | AL06099059 | 5706519059 | #REF! | 20264524473837 | 570651905946189,8604166667 | 2026-06-16 20:39 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 646 | 11625 | WMM | 2013-08-01 10:10 | 3F | 13.8 | 45 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 56849 | 149645 | 112.5 | DLP-MPPA01 000217/2026 | DOLP-RD-PA | 112600628 | 1
5706143122DLP-CTPA00 000112/2026 | ETO | 5706143122DLP-CTPA00 000112/2026 | CENTRO | PALMAS | PALMAS | URBANO | AL07059122 | 5706143122 | #REF! | 20264556743244 | 570614312246198,4916666667 | 2026-06-25 11:48 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 106485 | 229710 | TRAFORIO | 2012-10-01 07:30 | 3F | 13.8 | 30 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 122864 | 148674 | 45 | DLP-CTPA00 000112/2026 | DOLP-RD-PA | 112600640 | 1
5700417055ENC-LMPS04 000093/2026 | ETO | 5700417055ENC-LMPS04 000093/2026 | CENTRO | PARAISO | ARAGUACEMA | RURAL | LD01434149 | 5700417055 | #REF! | 20264557501816 | 570041705546198,6868055556 | 2026-06-25 16:29 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 458877 | 6112426 | TRAEL | 2018-02-01 09:16 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 822946 | 142511 | 15 | ENC-LMPS04 000093/2026 | ENC-RD-PS | 212600558 | 1
5700005055ENC-LMPS01 000137/2026 | ETO | 5700005055ENC-LMPS01 000137/2026 | CENTRO | PARAISO | ARAGUACEMA | URBANO | AL01007055 | 5700005055 | #REF! | 20264481381032 | 570000505546178,8763888889 | 2026-06-05 21:02 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 38350 | 2775112 | TRAEL | 2002-01-01 13:53 | 3F | 13.8 | 112.5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 558653 | 143745 | 150 | ENC-LMPS01 000137/2026 | ENC-RD-PS | 212600509 | 1
5700165253ENC-LMPS03 000088/2026 | ETO | 5700165253ENC-LMPS03 000088/2026 | CENTRO | PARAISO | CHAPADA DE AREIA | RURAL | LD03062013 | 5700165253 | #REF! | 20264483991056 | 570016525346179,6659722222 | 2026-06-06 15:59 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 469620 | 114349 | TRAEL | 2018-05-01 14:24 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | Z303141 | 151021 | 25 | ENC-LMPS03 000088/2026 | ENC-RD-PS | 212600510 | 1
5700447012ENC-MPPS01 000151/2026 | ETO | 5700447012ENC-MPPS01 000151/2026 | CENTRO | PARAISO | CRISTALANDIA | RURAL | LD01025012 | 5700447012 | #REF! | 20264473594173 . | 570044701246176,7520833333 | 2026-06-03 18:03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 432149 | 105379 | TRAEL | 2017-06-05 13:45 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C308282 | 151713 | 15 | ENC-MPPS01 000151/2026 | ENC-RD-PS | 212600511 | 1
5700846084ENC-LMPS04 000088/2026 | ETO | 5700846084ENC-LMPS04 000088/2026 | CENTRO | PARAISO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD04062013 | 5700846084 | #REF! | 20264514305582 | 570084608446186,4486111111 | 2026-06-13 10:46 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 459963 | Ilégivel | ITB | 2006-03-01 11:21 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 830264 | 151909 | 15 | ENC-LMPS04 000088/2026 | ENC-RD-PS | 212600523 | 1
5741059084ENC-LMPS01 000151/2026 | ETO | 5741059084ENC-LMPS01 000151/2026 | CENTRO | PARAISO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | RURAL | LD05062013 | 5741059084 | #REF! | 20264553367949 | 574105908446197,3680555556 | 2026-06-24 08:50 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 460398 | 113234 | TRAEL | 2018-03-01 10:50 | 3F | 34.5 | 45 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1587394 | 12917 | 45 | ENC-LMPS01 000151/2026 | ENC-RD-PS | 212600544 | 1
5701176084ENC-LMPS01 000140/2026 | ETO | 5701176084ENC-LMPS01 000140/2026 | CENTRO | PARAISO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | URBANO | LD05062013 | 5701176084 | #REF! | 20264495837710 | 570117608446182,49375 | 2026-06-09 11:51 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 1454428 | 135208 | ROMAGNOLE | 2023-05-01 15:04 | 3F | 34.5 | 112.5 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 148959 | 1413628 | 150 | ENC-LMPS01 000140/2026 | ENC-RD-PS | 212600524 | 1
5701119075ENC-LMPS03 000087/2026 | ETO | 5701119075ENC-LMPS03 000087/2026 | CENTRO | PARAISO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | RURAL | LD02050008 | 5701119075 | #REF! | Não tem | 570111907546174,6972222222 | 2026-06-01 16:44 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | 379996 | 35368 | TRAEL | 2016-04-01 08:59 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C308217 | 151648 | 15 | ENC-LMPS03 000087/2026 | ENC-RD-PS | 212600505 | 1
5700180044ENC-LMPS03 000090/2026 | ETO | 5700180044ENC-LMPS03 000090/2026 | CENTRO | PARAISO | FATIMA | RURAL | LD01056046 | 5700180044 | #REF! | 20264501085562 | 570018004446183,5805555556 | 2026-06-10 13:56 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 50355A | 83332 | TRAFO | 1984-03-01 08:54 | 3F | 34.5 | 45 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1597389 | 144678 | 45 | ENC-LMPS03 000090/2026 | ENC-RD-PS | 212600515 | 1
5753395007ENC-MPPS01 000162/2026 | ETO | 5753395007ENC-MPPS01 000162/2026 | CENTRO | PARAISO | MIRACEMA DO TOCANTINS | RURAL | LD02062013 | 5753395007 | #REF! | 20264534631625 | 575339500746192,7701388889 | 2026-06-19 18:29 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 287292 | 135016 | ITAIPU | 2015-03-01 09:26 | 3F | 34.5 | 75 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2023-05-01 | 6031116 | 150525 | 112.5 | ENC-MPPS01 000162/2026 | ENC-RD-PS | 212600534 | 1
5753306085ENC-LMPS01 000152/2026 | ETO | 5753306085ENC-LMPS01 000152/2026 | CENTRO | PARAISO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | RURAL | LD04062013 | 5753306085 | #REF! | 20264553717887 | 575330608546197,5090277778 | 2026-06-24 12:13 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 182924 | 109811 | ABB | 2001-01-01 15:17 | 3F | 34.5 | 30 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-09-01 | 602384 | 149918 | 75 | ENC-LMPS01 000152/2026 | ENC-RD-PS |  | 1
5700001180ENC-LMPS01 000139/2026 | ETO | 5700001180ENC-LMPS01 000139/2026 | CENTRO | PARAISO | PARAISO DO TOCANTINS | RURAL | LD01062013 | 5700001180 | #REF! | 20264504918731 | 570000118046184,2979166667 | 2026-06-11 07:09 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 933660 | 15017 | ITB | 2015-01-15 09:48 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | Z303138 | 151018 | 25 | ENC-LMPS01 000139/2026 | ENC-RD-PS | 212600526 | 1
5701548013ENC-LMPS01 000142/2026 | ETO | 5701548013ENC-LMPS01 000142/2026 | CENTRO | PARAISO | PARAISO DO TOCANTINS | RURAL | LD04062013 | 5701548013 | #REF! | 20264514606910 | 570154801346186,6743055556 | 2026-06-13 16:11 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 586744 | 147707 | ITAIPU | 2025-07-01 16:56 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 586750 | 147713 | 30 | ENC-LMPS01 000142/2026 | ENC-RD-PS |  | 1
5700417110ENC-LMPS03 000095/2026 | ETO | 5700417110ENC-LMPS03 000095/2026 | CENTRO | PARAISO | SANTA RITA DO TOCANTINS | RURAL | LD06047073 | 5700417110 | #REF! | SERA GERADA NA HORA DO SERVIÇO | 570041711046194,5625 | 2026-06-21 13:30 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 462535 | 21593 | ITB | 2007-06-23 15:05 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 822924 | 149489 | 15 | ENC-LMPS03 000095/2026 | ENC-RD-PS | 212600540 | 1
5700112250DG-MLPO02 000075/2026 | ETO | 5700112250DG-MLPO02 000075/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | IPUEIRAS | RURAL | LD02072001 | 5700112250 | #REF! | 20264487298905 | 570011225046181,5333333333 | 2026-06-08 12:48 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 331780 | ILEGIVEL | ITAIPU | 2018-01-01 08:59 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 332355 | 12117 | 30 | DG-MLPO02 000075/2026 | DG-RD-PO |  | 1
5700177250DG-MPPO01 000097/2026 | ETO | 5700177250DG-MPPO01 000097/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | IPUEIRAS | RURAL | LD02072001 | 5700177250 | #REF! | 20264470164334 | 570017725046175,7159722222 | 2026-06-02 17:11 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 644450 | p026065 | TRAEL | 2022-08-01 10:22 | 3F | 34.5 | 45 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 676403 | 148767 | 45 | DG-MPPO01 000097/2026 | DG-RD-PO | 312600323 | 1
5700238096DG-MLPO02 000080/2026 | ETO | 5700238096DG-MLPO02 000080/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5700238096 | #REF! | 20264557296942 | 570023809646199,5479166667 | 2026-06-26 13:09 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 615351 | 36048 | ITB | 2009-09-01 08:24 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 303235 | 150855 | 15 | DG-MLPO02 000080/2026 | DG-RD-PO | 312600350 | 1
5700580096DG-MPDG01 000102/2026 | ETO | 5700580096DG-MPDG01 000102/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | RURAL | LD03046026 | 5700580096 | #REF! | OS 20264543558726 reclamação | 570058009646195,6548611111 | 2026-06-22 15:43 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 176580 | ILEGIVEL | VIJAI | 2010-09-01 09:58 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 303293 | 150913 | 15 | DG-MPDG01 000102/2026 | DG-RD-PO | 312600341 | 1
5700669043DG-MLPO02 000077/2026 | ETO | 5700669043DG-MLPO02 000077/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SILVANOPOLIS | RURAL | LD02072001 | 5700669043 | #REF! | 20264514116478 | 570066904346186,6993055556 | 2026-06-13 16:47 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 469622 | 6114351 | TRAEL | 2018-05-01 09:35 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 299661 | 150612 | 15 | DG-MLPO02 000077/2026 | DG-RD-PO | 312600334 | 1
5700892043DG-MLPO02 000076/2026 | ETO | 5700892043DG-MLPO02 000076/2026 | CENTRO | PORTO NACIONAL | SILVANOPOLIS | RURAL | LD02072001 | 5700892043 | #REF! | 20264494713106 | 570089204346182,4076388889 | 2026-06-09 09:47 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 916395 | 13465 | ITB | 2014-09-01 09:14 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 303278 | 150892 | 15 | DG-MLPO02 000076/2026 | DG-RD-PO | 312600331 | 1
5700021040ENC-MLAR01 000221/2026 | ETO | 5700021040ENC-MLAR01 000221/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGOMINAS | RURAL | LD03010004 | 5700021040 | #REF! | 20264477921052 | 570002104046177,7423611111 | 2026-06-04 17:49 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | QUEIMADO | 363191 | ILEGIVEL | TRAEL | 2015-10-16 | 1F | 34.5 | 25 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 575162 | 128926 | 25 | ENC-MLAR01 000221/2026 | ETO-RD-AR | 612600588 | 1
5701135040ENC-MLAR01 000228/2026 | ETO | 5701135040ENC-MLAR01 000228/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGOMINAS | RURAL | LD03010004 | 5701135040 | #REF! | 20264486812039 | 570113504046180,6784722222 | 2026-06-07 16:17 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 581250 | 33821 | ITB | 2009-03-03 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 449535 | 151148 | 15 | ENC-MLAR01 000228/2026 | ETO-RD-AR | 612600590 | 1
5701380004ENC-MLAR02 000118/2026 | ETO | 5701380004ENC-MLAR02 000118/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | AL02096004 | 5701380004 | #REF! | 20264530939024 | 570138000446192,65625 | 2026-06-19 15:45 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 47220 | 3158 | TRAEL | 2004-11-25 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 203070 | 151582 | 15 | ENC-MLAR02 000118/2026 | ETO-RD-AR | 612600631 | 1
5702437004ENC-MLAR01 000247/2026 | ETO | 5702437004ENC-MLAR01 000247/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD02010004 | 5702437004 | #REF! | 20264560364164 | 570243700446199,6604166667 | 2026-06-26 15:51 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 368420 | 1736 | TOSHIBA | 1999-06-30 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 151707 | 151707 | 15 | ENC-MLAR01 000247/2026 | ETO-RD-AR | 612600656 | 1
5710631004ENC-MLAR02 000133/2026 | ETO | 5710631004ENC-MLAR02 000133/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD05010004 | 5710631004 | #REF! | 20264564732210 | 571063100446200,8180555556 | 2026-06-27 19:38 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 533099 | 6123309 | TRAEL | 2020-03-26 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | C 303290 | 150910 | 15 | ENC-MLAR02 000133/2026 | ETO-RD-AR | 612600650 | 1
5757495004ENC-MLAR02 000117/2026 | ETO | 5757495004ENC-MLAR02 000117/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | RURAL | LD05010004 | 5757495004 | #REF! | 20264538445332 | 575749500446194,2027777778 | 2026-06-21 04:52 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 361640 | 139512 | TRAEL | 2015-09-26 | 3F | 34.5 | 75 | CPFL |  |  | 236675 | 129234 | 75 | ENC-MLAR02 000117/2026 | ETO-RD-AR | 612600630 | 1
5759846004ENC-MLAR02 000131/2026 | ETO | 5759846004ENC-MLAR02 000131/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUAINA | URBANO | AL02103004 | 5759846004 | #REF! | 20264551337011 | 575984600446196,9576388889 | 2026-06-23 22:59 | AVARIADO | SOBRECARGA | AVARIADO | 431033 | 129127 | ITAIPU | 2021-07-28 | 3F | 13.8 | 75 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 1667713 | 150693 | 112.5 | ENC-MLAR02 000131/2026 | ETO-RD-AR | 612600638 | 1
5710093157ENC-MLAR01 000242/2026 | ETO | 5710093157ENC-MLAR01 000242/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUANA | RURAL | LD01095030 | 5710093157 | #REF! | 20264529907840 | 571009315746191,7270833333 | 2026-06-18 17:27 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 395690 | 130805 | TRAEL | 2016-07-07 | 3F | 34.5 | 45 | TRAEL | CPFL |  | EA105A2 | 107053 | 45 | ENC-MLAR01 000242/2026 | ETO-RD-AR | 612600627 | 1
5700036157ENC-MLAR01 000227/2026 | ETO | 5700036157ENC-MLAR01 000227/2026 | NORTE | ARAGUAINA | ARAGUANA | URBANO | LD01095030 | 5700036157 | #REF! | 20264477950652 | 570003615746177,9055555556 | 2026-06-04 21:44 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 1289341 | 127137 | ROMAGNOLE | 2021-06-05 | 3F | 34.5 | 75 | CPFL |  |  | 1562653 | 148873 | 75 | ENC-MLAR01 000227/2026 | ETO-RD-AR | 612600587 | 1
5701288019ENC-MLAR05 000316/2026 | ETO | 5701288019ENC-MLAR05 000316/2026 | NORTE | ARAGUAINA | FILADELFIA | RURAL | LD02105019 | 5701288019 | #REF! | 20264502830463 | 570128801946183,5305555556 | 2026-06-10 12:44 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 67215 | 39135 | ITB | 2016-05-18 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 128595 | 128595 | 15 | ENC-MLAR05 000316/2026 | ETO-RD-AR | 612600603 | 1
5700721058ENC-MLAR01 000222/2026 | ETO | 5700721058ENC-MLAR01 000222/2026 | NORTE | ARAGUAINA | SANTA FE DO ARAGUAIA | RURAL | LD03010004 | 5700721058 | #REF! | 20264474557332 | 570072105846176,8986111111 | 2026-06-03 21:34 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 574383 | 218197 | TRAEL | 2021-04-14 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 398208 | 103367 | 15 | ENC-MLAR01 000222/2026 | ETO-RD-AR | 612600589 | 1
5710310058ENC-MLAR01 000243/2026 | ETO | 5710310058ENC-MLAR01 000243/2026 | NORTE | ARAGUAINA | SANTA FE DO ARAGUAIA | RURAL | LD03010004 | 5710310058 | #REF! | 20264540793038 | 571031005846194,8597222222 | 2026-06-21 20:38 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 36865 | 18847 | ITB | 2005-11-19 | 1F | 34.5 | 10 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  | C303359 | 150979 | 15 | ENC-MLAR01 000243/2026 | ETO-RD-AR | 612600629 | 1
5700001058ENC-MLAR05 000334/2026 | ETO | 5700001058ENC-MLAR05 000334/2026 | NORTE | ARAGUAINA | SANTA FE DO ARAGUAIA | URBANO | LD04010004 | 5700001058 | #REF! | *********** | 570000105846189,7895833333 | 2026-06-16 18:57 | QUEIMADO | SOBRECARGA | AVARIADO | 8711055 | ILEGIVEL | MACZ | 1997-08-21 | 3F | 34.5 | 75 | CPFL |  |  | 1587020 | 143958 | 112.5 | ENC-MLAR05 000334/2026 | ETO-RD-AR |  | 1
5700060098ENC-MPAG02 000095/2026 | ETO | 5700060098ENC-MPAG02 000095/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | ANANAS | URBANO | AL01005098 | 5700060098 | #REF! | 20264521165058 | 570006009846188,7805555556 | 2026-06-15 18:44 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 458765 | 111906 | TRAEL | 2018-02-07 | 3F | 13.8 | 75 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 599345 | 149021 | 112.5 | ENC-MPAG02 000095/2026 | ETO-RD-AG | 662600374 | 1
5702065039ENC-MPAG02 000102/2026 | ETO | 5702065039ENC-MPAG02 000102/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | ARAGUATINS | RURAL | LD03109039 | 5702065039 | #REF! | 20264534161204 | 570206503946192,7319444444 | 2026-06-19 17:34 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 691287 | NAO TEM | ITB | 2010-08-03 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827974 | 150251 | 15 | ENC-MPAG02 000102/2026 | ETO-RD-AG | 662600388 | 1
5700012065ENC-MPAG01 000261/2026 | ETO | 5700012065ENC-MPAG01 000261/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | AXIXA DO TOCANTINS | URBANO | AL01016065 | 5700012065 | #REF! | 20264510824127 | 570001206546185,4027777778 | 2026-06-12 09:40 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | 338119 | 1672 | TOSHIBA | 1997-07-01 | 3F | 13.8 | 75 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 334068 | 148994 | 112.5 | ENC-MPAG01 000261/2026 | ETO-RD-AG | 662600373 | 1
5700301068ENC-MPAG02 000094/2026 | ETO | 5700301068ENC-MPAG02 000094/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | BURITI DO TOCANTINS | RURAL | LD02109039 | 5700301068 | #REF! | 20264511465120 | 570030106846185,7305555556 | 2026-06-12 17:32 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 368215 | NAO TEM | TOSHIBA | 1999-06-09 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | Z 303122 | 151002 | 25 | ENC-MPAG02 000094/2026 | ETO-RD-AG | 662600371 | 1
5710065090ENC-MLAG01 000159/2026 | ETO | 5710065090ENC-MLAG01 000159/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | NAZARE | RURAL | LD03005098 | 5710065090 | #REF! | 20264524280955 | 571006509046189,6756944444 | 2026-06-16 16:13 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 371888 | 18481 | TOSHIBA | 1999-12-10 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 459972 | 112808 | 15 | ENC-MLAG01 000159/2026 | ETO-RD-AG | 662600381 | 1
5700025119ENC-MLAR01 000229/2026 | ETO | 5700025119ENC-MLAR01 000229/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | SAO BENTO DO TOCANTINS | RURAL | LD03005098 | 5700025119 | #REF! | 20264492548906 | 570002511946181,8819444444 | 2026-06-08 21:10 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 566197005 | 8674 | SIEMENS | 1999-07-15 | 3F | 34.5 | 30 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 1463817 | 135570 | 75 | ENC-MLAR01 000229/2026 | ETO-RD-AG | 662600369 | 1
5701323103ENC-MLAG01 000165/2026 | ETO | 5701323103ENC-MLAG01 000165/2026 | NORTE | AUGUSTINOPOLIS | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | RURAL | LD02076103 | 5701323103 | #REF! | 20264544440858 | 570132310346195,8055555556 | 2026-06-22 19:20 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 180552 | NAO TEM MAIS | VIJAI | 2010-12-10 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 827886 | 150163 | 15 | ENC-MLAG01 000165/2026 | ETO-RD-AG | 662600395 | 1
5700390153ENC-MLGR02 000130/2026 | ETO | 5700390153ENC-MLGR02 000130/2026 | NORTE | GUARAI | BERNARDO SAYAO | RURAL | LD01010153 | 5700390153 | #REF! | 20264530217978 | 570039015346191,5173611111 | 2026-06-18 12:25 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | 457168 | ILEGIVEL | ITB | 2007-03-01 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 458335 | 111858 | 25 | ENC-MLGR02 000130/2026 | ETO-RD-GR | 712600425 | 1
5700782153ENC-MLGR01 000151/2026 | ETO | 5700782153ENC-MLGR01 000151/2026 | NORTE | GUARAI | BERNARDO SAYAO | RURAL | LD01010153 | 5700782153 | #REF! | Não tem | 570078215346192,6645833333 | 2026-06-19 15:57 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | 846016 | CITD 06012557 | ITB | 2014-05-01 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 830326 | 151971 | 15 | ENC-MLGR01 000151/2026 | ETO-RD-GR | 712600426 | 1
5700918009ENC-MPGR01 000096/2026 | ETO | 5700918009ENC-MPGR01 000096/2026 | NORTE | GUARAI | GUARAI | RURAL | LD04038009 | 5700918009 | #REF! | sera gerada na troca do trafo | 570091800946179,5069444444 | 2026-06-06 12:10 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | 536057 | C I T D 06 124361 | TRAEL | 2020-04-01 | 1F | 34.5 | 15 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 830241 | 151886 | 15 | ENC-MPGR01 000096/2026 | ETO-RD-GR | 712600393 | 1
5700731111ENC-MPGR01 000091/2026 | ETO | 5700731111ENC-MPGR01 000091/2026 | NORTE | GUARAI | PEQUIZEIRO | RURAL | LD03020023 | 5700731111 | #REF! | 20264470256456 | 570073111146175,7326388889 | 2026-06-02 17:35 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 460407 | 113243 | TRAEL | 2018-03-01 11:01 | 3F | 34.5 | 45 | TRAEL | CPFL | 2022-12-01 | 114615 | 144109 | 45 | ENC-MPGR01 000091/2026 | ETO-RD-GR | 712600382 | 1
5700688005ETO-RD-DP 001275/2026 | ETO | 5700688005ETO-RD-DP 001275/2026 | SUL | DIANOPOLIS | ARRAIAS | RURAL | LD01110005 | 5700688005 | #REF! | 20264510734264 | 570068800546185,4763888889 | 2026-06-12 11:26 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 127720 | 0 | VIJAI | 2008-09-01 16:36 | 1F | 34.5 | 5 | NÃO É REFORMADO |  |  | 827837 | 150114 | 15 | ETO-RD-DP 001275/2026 | ETO-RD-DP | 512600169 | 1
5700659116ETO-MLDP02 000222/2026 | ETO | 5700659116ETO-MLDP02 000222/2026 | SUL | DIANOPOLIS | CHAPADA DA NATIVIDADE | RURAL | LD02072001 | 5700659116 | #REF! | 20264553274655 | 570065911646197,7430555556 | 2026-06-24 17:50 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 178199 | 136573 | N/A | 2000-11-17 | 1F | 13.8 | 15 | NÃO É REFORMADO |  |  | 799419 | 150759 | 15 | ETO-MLDP02 000222/2026 | ETO-RD-DP | 512600193 | 1
5700618072ETO-RD-DP 001325/2026 | ETO | 5700618072ETO-RD-DP 001325/2026 | SUL | DIANOPOLIS | CONCEICAO DO TOCANTINS | RURAL | LD01010021 | 5700618072 | #REF! | 20264546656721 | 570061807246196,6506944444 | 2026-06-23 15:37 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 5 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-DP 001325/2026 | ETO-RD-DP | 512600182 | 1
5700228101ETO-RD-DP 001294/2026 | ETO | 5700228101ETO-RD-DP 001294/2026 | SUL | DIANOPOLIS | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | URBANO | LD07002091 | 5700228101 | #REF! | 20264517444381 | 570022810146187,7888888889 | 2026-06-14 18:56 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | 389654 | C15706 | ITB | 2006-04-01 08:18 | 3F | 34.5 | 75 | NÃO É REFORMADO |  |  | 1613801 | 146034 | 150 | ETO-RD-DP 001294/2026 | ETO-RD-DP | 512600180 | 1
5701814038ETO-RD-DP 001315/2026 | ETO | 5701814038ETO-RD-DP 001315/2026 | SUL | DIANOPOLIS | TAGUATINGA | RURAL | LD01414027 | 5701814038 | #REF! | 20264536765892 | 570181403846193,5479166667 | 2026-06-20 13:09 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 5 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-DP 001315/2026 | ETO-RD-DP | 512600181 | 1
5710089032ETO-RD-GU 002430/2026 | ETO | 5710089032ETO-RD-GU 002430/2026 | SUL | GURUPI | ARAGUACU | RURAL | LD01003036 | 5710089032 | #REF! | 20264486726645 | 571008903246180,6909722222 | 2026-06-07 16:35 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO |  |  |  |  | 1F | 34.5 | 5 | [5 empty] | 15 | ETO-RD-GU 002430/2026 | ETO-RD-GU | 412600475 | 1
5710080047DBM-MLDB05 000102/2026 | ETO | 5710080047DBM-MLDB05 000102/2026 | SUL | GURUPI | FIGUEIROPOLIS | RURAL | AL02033047 | 5710080047 | #REF! | . | 571008004746192,8569444444 | 2026-06-19 20:34 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 53324 | 0 | TRAEL | 2005-03-01 17:21 | 1F | 13.8 | 10 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | C289615 | 148451 | 15 | DBM-MLDB05 000102/2026 | ETO-RD-GU | 412600510 | 1
5700707003EP-MPGU01 000005/2026 | ETO | 5700707003EP-MPGU01 000005/2026 | SUL | GURUPI | GURUPI | URBANO | AL04244003 | 5700707003 | #REF! | 20264564392854 | 570070700346200,6451388889 | 2026-06-27 15:29 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  |  |  |  | 3F | 13.8 | 75 | [5 empty] | 112.5 | EP-MPGU01 000005/2026 | ETO-RD-GU | 412600520 | 1
5743917021DBM-MLDB05 000100/2026 | ETO | 5743917021DBM-MLDB05 000100/2026 | SUL | GURUPI | PARANA | RURAL | LD01010021 | 5743917021 | #REF! | 20264514579985 | 574391702146187,6680555556 | 2026-06-14 16:02 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 536914 | 124041 | TRAEL | 2020-05-01 16:38 | 1F | 13.8 | 15 | CPFL | CPFL |  | 822889 | 149454 | 15 | DBM-MLDB05 000100/2026 | ETO-RD-GU | 412600501 | 1
5700114021ETO-RD-GU 002243/2026 | ETO | 5700114021ETO-RD-GU 002243/2026 | SUL | GURUPI | PARANA | RURAL | LD02010021 | 5700114021 | #REF! | 20264481095424 | 570011402146178,8298611111 | 2026-06-05 19:55 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO |  |  |  |  | 3F | 34.5 | 75 | [5 empty] | 75 | ETO-RD-GU 002243/2026 | ETO-RD-GU | 412600473 | 1
5710011094DBM-MPDB10 000071/2026 | ETO | 5710011094DBM-MPDB10 000071/2026 | SUL | GURUPI | PEIXE | RURAL | LD02003036 | 5710011094 | #REF! | 20264554477246 | 571001109446198,4868055556 | 2026-06-25 11:41 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 566197039 | 0 | SIEMENS | 1999-07-01 10:47 | 3F | 34.5 | 30 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  | 1557595 | 141476 | 30 | DBM-MPDB10 000071/2026 | ETO-RD-GU | 412600525 | 1
5710372107ETO-RD-GU 002463/2026 | ETO | 5710372107ETO-RD-GU 002463/2026 | SUL | GURUPI | SANDOLANDIA | RURAL | LD02036052 | 5710372107 | #REF! | . | 571037210746181,7125 | 2026-06-08 17:06 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | 589529 | ILEGIVEL | TRAEL | 2021-08-01 18:19 | 1F | 34.5 | 15 | CPFL | CPFL |  | C303353 | 150973 | 15 | ETO-RD-GU 002463/2026 | ETO-RD-GU | 412600500 | 1
5710068097ETO-RD-GU 002461/2026 | ETO | 5710068097ETO-RD-GU 002461/2026 | SUL | GURUPI | TALISMA | RURAL | LD01003036 | 5710068097 | #REF! | 20264489326304 | 571006809746181,5506944444 | 2026-06-08 13:13 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 443087 | 108942 | TRAEL | 2017-09-01 18:07 | 1F | 34.5 | 15 | INTEL |  |  | C303220 | 150840 | 15 | ETO-RD-GU 002461/2026 | ETO-RD-GU | 412600499 | 1
5710487097DBM-MLDB05 000104/2026 | ETO | 5710487097DBM-MLDB05 000104/2026 | SUL | GURUPI | TALISMA | RURAL | LD01003036 | 5710487097 | #REF! | 20264556881733 | 571048709746198,7965277778 | 2026-06-25 19:07 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | 59915 | 0 | TRAEL | 2005-11-01 10:18 | 1F | 34.5 | 10 | NÃO É REFORMADO |  |  | C3032132 | 150833 | 15 | DBM-MLDB05 000104/2026 | ETO-RD-GU |  | 1

## Planilha1
NUMERO_OS | (Tudo)
MATHEUS | #N/D
Rótulos de Coluna
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | Total Geral
Contagem de NUMERO_SS | 47 | 53 | 40 | 24 | 19 | 26 | 209

## Planilha4
VALIDAÇÃO | ÑOK
Rótulos de Coluna
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | Total Geral
Contagem de NUMERO_SS | 32 | 38 | 31 | 10 | 9 | 13 | 133

## BASE GERAL
NUMERO_SS | NUMERO_OS | NUM_OBRA | SIGCO | Coluna1 | ORIGEM_SS | DEFEITO_SS | ORIGEM | DEFEITO | ESQUEMA | TASK | ANO | ORG_SOLIC | COD_EQUIPE | ALIMENTADOR | NUM_TRAFO | MATHEUS | Coluna2 | COORD_X | COORD_Y | COD_GIS | CRITICIDADE_SS | SITUACAO_SS | DATA_ABERTURA_SS | DATA_TERMINO_SS | DATA_LIMITE_SS | DESCICAO_DO_ATIVO | LOCALIDADE | SOLICITANTE | RURA_URBANO | TIPOSS | DESCRIPTION | POTENCIA_INST | POTENCIA_RET | POT_RET | DATA_ATUALIZACAO | VALIDAÇÃO | MOTIVO | SIGCO CORRETO?
ETO-RD-GR 00405/2026 | ENC-MLGR03 000150/2026 | 712600284 | 8812 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327652 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03022033 | 5700001112 | LD03022033 |  | 736517 | 9042906 | 190-13711017 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 16:56 | 2026-04-07 01:30 | 2026-04-09 16:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acionar equipe de manutencao para troca de trafo avariado na RDU de Goainir dos campos e chave danificada fase Atrafo 5700001112Equipe 033po01 | 1125 | 1125 | 112 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00530/2026 | ENC-MPGR01 000085/2026 | 712600361 | 8812 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345879 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03022033 | 5700001112 | LD03022033 |  | 736517 | 9042906 | 190-13711017 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-15 18:03 | 2026-05-16 15:20 | 2026-05-18 18:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | por favor deslocar equipe da manutenção pesada no trafo 5700001112 com vazamento de oleo substituir o mesmo 112,5 kva 34,5 kv acesso bom | 150 | 1125 | 112,5 kv | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00721/2026 | ENC-MPAG02 000126/2026 | 662600453 | 0 | FORMS | AVARIADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367207 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | LD02014045 | 5700021133 | #N/A |  | 839120 | 9407529 | 190-13649332 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-15 15:49 | 2026-07-15 22:20 | 2026-07-18 15:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARRASCO BONITO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700021133 queimado 43 UC's ligadas em campo., favor realizar melhoria de aterramento. SOBRECARGA - Trafo de 25 Kva com 43 UC's ligadas em campo. | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-21 19:08
ENC-RD-PS 00364/2026 | ETO-RD-PS 000755/2026 |  | #N/A | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | COLA E FITA | MC - EQUIPAMENTOS | 1322338 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01062013 | 5700001180 | LD01062013 |  | 731158 | 8864197 | 190-13679907 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 16:00 | 2026-03-20 12:31 | 2026-03-22 16:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700001180 com vazamento de oleo na santana |  |  | 25 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00569/2026 | ENC-LMPS01 000139/2026 | 212600526 | 25962 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354125 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01062013 | 5700001180 | LD01062013 |  | 731158 | 8864197 | 190-13679907 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-11 07:10 | 2026-06-11 13:44 | 2026-06-14 07:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700001180 QUEIMADO PARA BOM DE 25 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA VAZANDO OLEO | 25 | 25 | 25 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00199/2026 | ENC-MLAR05 000068/2026 | 612600131 | 25962 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306219 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700036157 | LD01095030 |  | 760842 | 9271115 | 190-13646435 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 20:40 | 2026-02-01 01:48 | 2026-02-03 20:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700036157 45KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEO69 CLIENTES PENALIZADOS | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00946/2026 | ENC-MLAR01 000227/2026 | 612600587 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351763 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700036157 | LD01095030 |  | 760842 | 9271115 | 190-13646435 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-04 21:44 | 2026-06-05 10:20 | 2026-06-07 21:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5700036157 de 75kVA e para-raios queimados na 34.5kV. Acesso livre para caminhão. | 75 | 75 | 75 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00008/2026 | ENC-LMPS01 000004/2026 | 212600046 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277911 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5700188046 | LD01056046 |  | 729633 | 8824898 | 190-13699131 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:05 | 2026-01-05 00:35 | 2026-01-06 18:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700188046 QUEIMADO 30KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRET 34500013OP14 | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00409/2026 | ENC-MPPS01 000092/2026 | 212600366 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325987 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5700188046 | LD01056046 |  | 729633 | 8824898 | 190-13699131 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 09:57 | 2026-03-29 16:32 | 2026-03-30 09:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na rdr de nova rosalandiatrafo 5700188046 | 30 | 30 | 30 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00168/2026 | ENC-LMPS01 000039/2026 | 212600143 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306405 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD06047073 | 5700203073 | LD06047073 |  | 623054 | 8764667 | 190-13684691 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 15:37 | 2026-02-02 15:37 | 2026-02-04 15:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570020307330KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOMPOVOADO LOROTY TRAFO QUE ATENDE O POSTINHO E O COLEGIO 13UC PENALIZADAS TENSAO 34500073OP03 | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00633/2026 | ENC-MPPS01 000173/2026 | 212600581 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1365882 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD06047073 | 5700203073 | LD06047073 |  | 623054 | 8764667 | 190-13684691 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-09 15:27 | 2026-07-10 04:40 | 2026-07-12 15:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700203073 no povoado de lorotytrafo de 75 kv | 75 | 75 | 75 | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-DP 00016/2026 | ETO-MLDP01 000007/2026 | 512600013 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277892 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04028074 | 5700263190 | LD04028074 |  | 987701 | 8697287 | 190-13681629 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 10:47 | 2026-01-04 12:46 | 2026-01-06 10:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO JARDIM | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700263190 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de Ponte AltaIND FAZENDA CAPAO, 0 - SITIO 3 MD | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00065/2026 | ETO-MLDP02 000021/2026 | 512600053 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1293728 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04028074 | 5700263190 | LD04028074 |  | 987701 | 8697287 | 190-13681629 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-21 10:31 | 2026-01-22 11:29 | 2026-01-24 10:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO JARDIM | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700263190 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre para camionete com equipe de manutencao na rural de novo jardim.IND FAZENDA CAPAO, 0 - SITIO 3 MD | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00178/2026 | DBM-MPDB08 000069/2026 | 412600371 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320869 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700268028 | LD04002091 |  | 859610 | 8705186 | 190-13696938 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 08:40 | 2026-03-11 16:40 | 2026-03-14 08:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700268028 queimado trafo de 75kva tensao 34,5kv para raio bom acesso livre com equipe de manutencao na rural de natividade .trafo atende a repetidora de natividade | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00363/2026 | ETO-RD-DP 001257/2026 | 512600164 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352151 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700268028 | LD04002091 |  | 859610 | 8705186 | 190-13696938 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-05 11:25 | 2026-06-05 23:25 | 2026-06-08 11:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado acesso livre | 1125 | 75 | 75KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00301/2026 | ETO-RD-GR 000544/2026 | 712600209 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316337 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700356066 | LD03038009 |  | 808022 | 9060300 | 190-13692177 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 11:51 | 2026-03-04 07:59 | 2026-03-04 11:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700356066 - 15KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom.IND POVOADO PA REMANSINHO, 196 - FAZ CORTA DEDO - uc 7594372 - 63992199035 - cliente LUIZ PEREIRA DA SILVARDR TUPIRATINS |  |  | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00309/2026 | ETO-RD-GR 000562/2026 | 712600218 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316989 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700356066 | LD03038009 |  | 808022 | 9060300 | 190-13692177 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 18:03 | 2026-03-05 11:05 | 2026-03-06 18:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700356066 queimado acesso camionetaequipe 034op03 |  |  | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00033/2026 | ETO-RD-DP 000101/2026 | 512600025 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284974 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03002091 | 5700490091 | LD03002091 |  | 893465 | 8721053 | 190-50471676 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 16:14 | 2026-01-14 08:38 | 2026-01-14 16:14 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | ALMAS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 091OP01 , segue SS do transformador 5700490091 queimado , 30KVA na 34.5 KV , acesso livre | 30 | 30 | 30 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00056/2026 | ETO-RD-DP 000147/2026 | 512600054 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1299335 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03002091 | 5700490091 | LD03002091 |  | 893465 | 8721053 | 190-13654385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 23:38 | 2026-01-26 17:21 | 2026-01-19 23:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700490091 queimado trafo de 30kva tensao 34,5kv para raio queimados acesso livre com equipe de manutencao na rural de Almas . FAZENDA BARRACAO | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00058/2026 | ENC-LMPS03 000011/2026 | 212600079 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284411 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700555233 | LD02050008 |  | 674487 | 8957814 | 190-13688392 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 18:33 | 2026-01-13 18:59 | 2026-01-15 18:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700555233 QUEIMADO 19,9KVP 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE 084OP02(2)UC PENALIZADAS 084OP0 ESTEVE NO LOCAL | 25 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00192/2026 | ENC-LMPS03 000035/2026 | 212600168 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309685 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700555233 | LD02050008 |  | 674487 | 8957814 | 190-13688392 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 19:30 | 2026-02-05 16:01 | 2026-02-06 19:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700555233 queimado na rdr de abreulandia | 15 | 25 | 25 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00001/2026 | DLP-MLPA01 000001/2026 | 112600085 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277194 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5700671010 | LD03059122 |  | 791649 | 8903370 | 190-13646476 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 12:50 | 2026-01-02 12:29 | 2026-01-04 12:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimaado, trafo 5700671010, trafo 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, localidade lajeado | 15 | 150 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00520/2026 | DLP-MLPA02 000044/2026 | 112600509 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338858 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5700671010 | LD03059122 |  | 791649 | 8903370 | 190-13646476 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 14:41 | 2026-05-03 18:00 | 2026-05-05 14:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5700671010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva , para raio em bom estado, acesso livre. | 10 | 10 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00378/2026 | ENC-MLGR01 000103/2026 | 712600266 | 25983 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325248 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5701096087 | LD02022033 |  | 744062 | 9003160 | 190-13686485 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 17:46 | 2026-03-26 15:31 | 2026-03-28 17:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701096087 queimado em campo | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00389/2026 | ENC-MLGR01 000107/2026 | 712600268 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326040 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5701096087 | LD02022033 |  | 744062 | 9003160 | 190-13686485 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 12:36 | 2026-03-28 12:38 | 2026-03-30 12:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701096087 e para raio queimado acesso camioneta equipe 033po01 | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00515/2026 | ENC-LMPS01 000125/2026 | 212600483 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345696 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701548013 | LD04062013 |  | 729133 | 8875416 | 190-13703083 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 17:30 | 2026-05-17 15:45 | 2026-05-19 17:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264403139176TR 5701548013 30KVA/34.5KV queimado, carcaça estourada.Acesso livre.Obs: Verificar possibilidade de instalar um de 45KVAUC 7634617LOTEAMENTO PARAISO, 0 - LOTE : 49- CHA. RAIO DE LUA63992390521PARAISO PET NUTRICAO ANIMAL LTDA ME013OP03 63 99242-2464 | 30 | 30 | 30 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00578/2026 | ENC-LMPS01 000142/2026 |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354938 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701548013 | LD04062013 |  | 729133 | 8875416 | 190-13703083 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-13 16:12 | 2026-06-14 12:02 | 2026-06-16 16:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701548013 queimado na rdr de paraiso | 30 | 30 | 30 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00179/2026 | DG-MLPO01 000039/2026 | 312500671 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311832 | 2026 | COCM | DG-RD-PO | LD03046026 | 5710046096 | LD03046026 |  | 888222 | 8757105 | 190-13644506 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 10:29 | 2026-02-12 10:44 | 2026-02-15 10:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | EDSON CURCINO DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QEUIMADO NA RDR DE PINDORAMAOBS: NOTA CRIADA PARA SUBST. A SS 800/2025 QUE FOI ABERTA NO TRAFO ERRADO | 30 | 30 |  | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00180/2026 | DG-MPDG01 000049/2026 | 312500675 | 25983 | FORMS | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311892 | 2026 | COCM | DG-RD-PO | LD03046026 | 5710046096 | LD03046026 |  | 888222 | 8757105 | 190-13644506 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 10:44 | 2026-02-12 11:05 | 2026-02-15 10:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | EDSON CURCINO DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO OBS: NOTA CRIADA PARA SUBST. SS 814/2025 ABERTA NO TRAFO ERRADO | 45 | 30 |  | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00298/2026 | ENC-MPPS01 000059/2026 | 212600290 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317571 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02047073 | 5710087014 | LD02047073 |  | 625168 | 8848500 | 190-13683257 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 17:01 | 2026-03-04 23:41 | 2026-03-06 17:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710087014 TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV ACESSO LIVRE uc 4707095 FAZENDA ARUANA, atendida pelo TR 5710087014 | 30 | 30 | 30kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00383/2026 | ENC-MPPS01 000080/2026 | 212600343 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323698 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02047073 | 5710087014 | LD02047073 |  | 625168 | 8848500 | 190-13683257 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 15:50 | 2026-03-23 18:30 | 2026-03-25 15:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV ACESSO BOM5710087014 | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00021/2026 | ENC-LMPS01 000010/2026 | 212600050 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279458 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5710170055 | LD01434149 |  | 659620 | 9002648 | 190-13720722 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 18:39 | 2026-01-06 18:30 | 2026-01-08 18:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571017005530KVA34,5PARA RAIOS DANIFICADOS ACESSO LIVRE PARA CAMINHAO 055OP001 ATENDEU COM OS 76 | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00582/2026 | ENC-MLGR03 000228/2026 | 212600530 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1355343 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5710170055 | LD01434149 |  | 659620 | 9002648 | 190-13720722 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-17 10:28 | 2026-06-18 16:14 | 2026-06-20 10:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710170055 queimado na rdr de araguacema trafo de 30 kva 34,5 | 30 | 30 | 30 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00216/2026 | ETO-RD-GR 000291/2026 | 712600145 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311715 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL05020023 | 5710240111 | AL05020023 |  | 743301 | 9103703 | 190-13652225 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 15:41 | 2026-02-12 15:03 | 2026-02-14 15:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710240111QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO 13800ACESSO LIVRE |  |  | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00279/2026 | ETO-RD-GR 000374/2026 | 712600198 | 8385 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315040 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL05020023 | 5710240111 | AL05020023 |  | 743301 | 9103703 | 190-13652225 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-24 17:17 | 2026-02-25 14:42 | 2026-02-27 17:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111 - 15KVA - 13,8KV - acesso caminhonete - para raio OK. IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 232 - FAZ SAO SEBASTIAOADILSON PRADO DE CASTRO - uc 3232360RDR Colinas |  |  | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00077/2026 | ENC-MLAR05 000025/2026 | 612600072 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286879 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710357058 | LD03010004 |  | 709256 | 9230941 | 190-33210736 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 12:47 | 2026-01-15 19:10 | 2026-01-18 12:47 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710357058 45kva queimadoTensão: 34,5Acesso: IND FAZENDA SANTA MARTA, 0 - FAZ. SANTA MARTAEquipe: 058op03Contato: 99136-7243 | 30 | 30 | 45kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00172/2026 | ENC-MLAR05 000062/2026 | 612600113 | 25962 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | AVARIADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305265 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710357058 | LD03010004 |  | 709256 | 9230941 | 190-15789323 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 21:40 | 2026-01-29 19:40 | 2026-01-31 21:40 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710357058 45kvaTensão: 34,5Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 040op36Contato da equipe: 99248-4163Endereço: IND FAZENDA SANTA MARTA, 0 - FAZ. SANTA MARTA | 45 | 30 | 45kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00146/2026 | ENC-LMPS03 000027/2026 | 212600131 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303850 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710377084 | LD04062013 |  | 689467 | 8910790 | 190-13674848 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 08:54 | 2026-01-29 18:04 | 2026-02-01 08:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção, substituir trafo 5710377084 queiamdo na RDR de divinopolis , acesso livre , potencia 10 kva , para-raio queimado , tensão 19,9 | 15 | 15 | 10 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00243/2026 | ENC-LMPS01 000060/2026 | 212600222 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312877 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710377084 | LD04062013 |  | 689467 | 8910790 | 190-13674848 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 18:16 | 2026-02-17 04:41 | 2026-02-19 18:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710377084 QUEIMADO ACESSO LIVRE PARA-RAIO QUEIMADOPOTENCIA 15 KVA TENSÃO 19,9 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00246/2026 | DLP-MLPA01 000058/2026 | 112600239 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311664 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5712754122 | LD02059122 |  | 818956 | 8849948 | 190-13675160 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 19:18 | 2026-02-12 10:44 | 2026-02-14 19:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, para-raio danificado | 25 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00259/2026 | DLP-MLPA01 000067/2026 | 112600414 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312817 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5712754122 | LD02059122 |  | 818956 | 8849948 | 190-13675160 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 10:39 | 2026-02-16 19:30 | 2026-02-19 10:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, regiao de vai quem quer | 25 | 25 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00073/2026 | DG-MLPO01 000020/2026 | 312600077 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1292734 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5713428152 | LD02072001 |  | 808853 | 8720251 | 190-15839307 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 16:33 | 2026-01-20 20:28 | 2026-01-22 16:33 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264088317207Segue SS de TR 5713428152 45KVA/34.5KV e para-raios queimados.OBS: Cliente necessita de energia para dar água para o gado.Acesso livre.UC 28302479FAZENDA VALES, 0 - NA SAIDA DE SANTA ROSA RUA ALICE63992786702AGROPECUARIA VALES LTDA152OP01 63 98413-9467 | 45 | 45 | 45 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00167/2026 | DG-MPPO01 000043/2026 | 312600127 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309934 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5713428152 | LD02072001 |  | 808853 | 8720251 | 190-13707923 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 08:42 | 2026-02-06 16:20 | 2026-02-09 08:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5713428152 NA RDR DE SANTA ROSA | 45 | 45 | 45 kVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00187/2026 | DG-MLPO01 000042/2026 | 312600150 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313410 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5729815096 | LD03046026 |  | 875106 | 8741348 | 190-13668630 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 16:21 | 2026-02-14 15:30 | 2026-02-16 16:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5729815096 QUEIMADO NA RDR DE PINDORAMA (TR QUEIMADO REICIDENTE O MESMO FOI SUBSTITUIDO SEMANA PASSADA) | 15 | 25 | 25 kVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00196/2026 | DG-MLPO01 000045/2026 | 312600155 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313749 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5729815096 | LD03046026 |  | 875106 | 8741348 | 190-13668630 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 20:10 | 2026-02-16 20:55 | 2026-02-18 20:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado | 25 | 15 | 25 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00208/2026 | DLP-CTPA00 000030/2026 | 112600188 | 8385 | FORA FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306920 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03046026 | 5729815096 | LD03046026 |  | 875106 | 8741348 | 190-13668630 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 08:24 | 2026-02-05 16:30 | 2026-02-08 08:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamentoPot. 25 kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete 096op01 tel 991059840 | 25 | 25 |  | 1900-01-24 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00265/2026 | DG-MLPO02 000054/2026 | 312600214 | 8812 | FORMS |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321997 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5733283256 | LD03046026 |  | 946362 | 8857018 | 190-13713782 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 13:25 | 2026-03-18 12:00 | 2026-03-20 13:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5733283256 queimado 15 Kva , 19,9 Kv acesso para camionete traçada | 15 | 15 | 15 Kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00364/2026 | DG-MLPO02 000067/2026 | 312600284 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338919 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5733283256 | LD03046026 |  | 946362 | 8857018 | 190-13713782 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-30 15:26 | 2026-05-01 16:43 | 2026-05-03 15:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5733283256 15kva e para raio quemado 19,9 acesso caminhonete 257op01 991092571 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00739/2026 | ENC-MPAR01 000043/2026 | 612600457 | 8389 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - EQUIPAMENTOS | 1337167 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01040004 | 5743290004 | AL01040004 |  | 810097 | 9210615 | 190-13688980 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-24 13:05 | 2026-04-25 12:10 | 2026-04-27 13:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5743290004 vazamento de oleo Potencia: 75 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 004op02 (63)98454-1114 |  |  | 75 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00774/2026 | ENC-MLAR03 000058/2026 | 612600477 | 25962 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338658 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01040004 | 5743290004 | AL01040004 |  | 810097 | 9210615 | 190-15819067 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-30 11:06 | 2026-04-30 16:30 | 2026-05-03 11:06 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5743290004 75kvaAcesso: livra na RDU de AraguainaSetor: Costa esmeraldoEquipe: de manutenção encontrou o defeito vazando oléo e saindo fumaça pela bucha que foi feito reparo | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00012/2026 | ENC-MLAR01 000018/2026 | 612600039 | 25983 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278683 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5743768004 | LD03010004 |  | 781323 | 9200317 | 190-13712275 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 09:20 | 2026-01-05 11:25 | 2026-01-07 09:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5743768004 | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00159/2026 | ENC-MLAR05 000048/2026 | 612600107 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1301310 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5743768004 | LD03010004 |  | 781323 | 9200317 | 190-13712275 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 12:52 | 2026-01-26 22:59 | 2026-01-29 12:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5743768004 QUEIMADO DE 15 KVA COM VAZAMENTO DE ÓLEO PARA RAIO QUEIMADO NA REDE 19.9 KV ACESSO PARA CAMIONETE | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00101/2026 | DLP-CTPA00 000013/2026 | 112600195 | 8385 | FORMS | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289641 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5744418082 | LD02065015 |  | 935968 | 8960734 | 190-38191270 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 13:26 | 2026-01-21 17:02 | 2026-01-23 13:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador avariado o mesmo nao distribui, 5744418082, potencia 30kva, tensão 34.5, para raio queimado e acesso livre a camionete. | 45 | 30 | 30 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00182/2026 | DLP-MLPA01 000035/2026 | 112600256 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306481 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5744418082 | LD02065015 |  | 935968 | 8960734 | 190-38191270 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 13:13 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-06 13:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 45 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv e 03 para raios queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op02 cel, 63984684885favor agilizar o atenduimento | 45 | 45 | 45 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00033/2026 | DLP-MLPA01 000004/2026 | 112600116 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280894 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5745888082 | LD02065015 |  | 941550 | 8954812 | 190-47195716 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 21:46 | 2026-01-09 17:40 | 2026-01-11 21:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5745888082 queimado na RDR de Lizarda , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 30 kva | 30 | 30 | 30 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00096/2026 | DLP-MPPA01 000034/2026 |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288902 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5745888082 | LD02065015 |  | 941550 | 8954812 | 190-47195716 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 16:28 | 2026-01-21 14:49 | 2026-01-22 16:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituiodo pela equipe de manuitencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento | 45 | 30 | 30 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00686/2026 | DLP-MLPA02 000056/2026 | 112600633 | 8389 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - PARA-RAIOS MT | 1356878 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | LD03046026 | 5746904092 | LD03046026 |  | 926273 | 8864878 | 190-22041398 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-18 13:28 | 2026-06-19 18:00 | 2026-06-21 13:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 575746904092 AVARIADO Tensão: 19.9 kvPara raio queimadoPotencia: 25 kVA Acesso LivreFazenda Harmonia rural de Novo Acordo |  |  | 25 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00690/2026 | DLP-MLPA01 000170/2026 | 112600583 | 8389 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357262 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03046026 | 5746904092 | LD03046026 |  | 926273 | 8864878 | 190-22041398 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 22:00 | 2026-06-20 18:00 | 2026-06-22 22:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 chave de referencia 5746904092 |  |  | 25 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00455/2026 | ENC-MLAR02 000058/2026 | 612600316 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319100 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5750041058 | LD03010004 |  | 706990 | 9229478 | 190-71508030 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 11:34 | 2026-03-12 14:50 | 2026-03-14 11:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5750041058 Queimado Potencia: 45 KVATensão: 34,5KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 058op01 (63)99253-4738 | 45 | 45 | 45 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00076/2026 | DG-MPPO01 000023/2026 | 312600094 | 0 | FORMS | FURTADO | FURTADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302264 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL06072001 | 5700236001 | #N/A |  | 785300 | 8812480 | 190-13714917 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 08:33 | 2026-01-20 14:14 | 2026-01-23 08:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | GERALDO JOSE DE FARIA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INSTALAÇÃO DE UM NOVO TRAFO QUE FOI FURTADO.TRAFO 5700236001 DE 45KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. 18 CLIENTES PENALIZADOS. | 45 | 45 | 45 | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | SIM | Furtado
ETO-RD-AG 00717/2026 | ETO-RD-AG 000631/2026 | 662600452 | 0 | FORA FORMS | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367148 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5700573039 | #N/A |  | 813216 | 9398744 | 190-13643229 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-07-14 20:36 | 2026-07-15 18:57 | 2026-07-21 20:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe da manutenção , Substituição do Trafo-5700573039 -10 Kva - 19,9 Kv - Avariado , defeito na carcaça dando choque energisada, e para reefazer a malha de aterramento ddo trafo 5700573039.ASSENT. PA MUTIRÃO Chac Cerearence LT 19 - Cliente: Geraldo Joaquim de MacedoUC: 7504764 | 25 | 10
ETO-RD-AR 00752/2026 | ENC-MPAR01 000051/2026 | 612600463 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337997 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5750041058 | LD03010004 |  | 706990 | 9229478 | 190-71508030 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 21:04 | 2026-04-28 15:50 | 2026-04-30 21:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5750041058 Queimado Potencia: 45 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 040op36 (55)99925-8040 | 45 | 45 | 45 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00175/2026 | DG-MLPO02 000039/2026 | 312600143 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311707 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5750621043 | LD01051035 |  | 808332 | 8763513 | 190-31810206 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 16:42 | 2026-02-11 11:35 | 2026-02-13 16:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5750621043 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 45KVA 34500ACESSO: LIVRE | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00184/2026 | DG-MPPO01 000050/2026 | 312600149 | 25962 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312856 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5750621043 | LD01051035 |  | 808332 | 8763513 | 190-31810207 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 10:58 | 2026-02-13 18:20 | 2026-02-16 10:58 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SILVANOPOLIS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264125643093Segue SS de TR 5750621043 45KVA/34.5KV com vazamento de óleo.UC 35135953Acesso livre.Washington 63 99273-6609 | 45 | 45 | 45 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00211/2026 | DG-MPPO01 000059/2026 | 312600173 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315150 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5762760044 | LD01056046 |  | 729499 | 8809051 | 190-57312199 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-24 18:01 | 2026-02-25 13:36 | 2026-02-27 18:01 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | FATIMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264137325572Segue SS de TR 5762760044 75KVA/34.5KV queimado.Acesso livre.UC 36431195RODOVIA BR 153, 0 - KM 54163992862755POSTO FABRIL FATIMA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA044OP01 63 98503-8514obs ; foi instalado um trafo de 150 devido não ter na DG e nem no N1 quando tiver o trafo de 75 kVA vamos retornar pra inst um de 75 isso esta conbinado com a Andresa. | 150 | 75 | 75 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00295/2026 | DG-MPPO01 000080/2026 | 312600244 | 25983 | FORMS | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327009 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | LD01056046 | 5762760044 | LD01056046 |  | 729499 | 8809051 | 190-66599971 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-30 08:31 | 2026-03-30 15:35 | 2026-04-02 08:31 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | FATIMA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE NOTA PRA REMANEJAR TRAFO 5762760044 RETIRA TRAFO DE 150 POR UM DE 75 FOI INSTALDO DE 150 DEVIDO NO DIA DA QUEIMA NÃO TER NO TRAFO DE 75 | 75 | 150 |  | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00025/2026 | DG-MLPO01 000008/2026 | 312600016 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279103 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03072001 | 4211178035 | AL03072001 |  | 813122 | 8809138 | 190-13712913 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 20:54 | 2026-01-05 12:50 | 2026-01-07 20:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 4211178035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Monte do Carmo faz. IND FAZENDA COFRE DE OURO, 0 - FAZENDA PROVIDENCIA DIVINA. | 25 | 5 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00349/2026 | ENC-LMPS03 000061/2026 | 212600324 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320157 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01050008 | 5200308007 | LD01050008 |  | 741873 | 8931233 | 190-13653771 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 20:39 | 2026-03-15 12:30 | 2026-03-16 20:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264175874786Segue SS de TR 5200308007 15KVA/19.9KV não sai tensão na sechndária e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 5831660FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, SERRAL DA63991122765/63984238444LUIZ MARCOS VIEIRA FERRO017OP01 63 99290-5191 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00013/2026 | DBM-MLDB04 000005/2026 | 412600039 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277450 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5200926003 | LD04040003 |  | 738852 | 8708195 | 190-13870521 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 13:29 | 2026-01-06 13:16 | 2026-01-06 13:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5200926003 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de GurupiIND FAZENDA DOIS CORACOES, 0 - CHAC. NOVA | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00254/2026 | DLP-MLPA01 000064/2026 | 112600262 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312748 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5211917122 | LD02059122 |  | 820825 | 8857823 | 190-13664229 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 18:40 | 2026-02-15 16:39 | 2026-02-17 18:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da re4de de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 acesso livre equipe que atendeu 059op13 cel, 63992849409/992446922 favor agilizar o atendimento | 15 | 15 | 15 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00344/2026 | DBM-MLDB05 000068/2026 | 412600337 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322019 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02010021 | 5300082021 | LD02010021 |  | 815449 | 8607453 | 190-12313952 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 12:20 | 2026-03-20 16:01 | 2026-03-21 12:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado na rdr de paranã, trafo de 15kva na rede de 19.9kv, trafo e para raio queimado, acesso livre. | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00013/2026 | ENC-LMPS03 000005/2026 | 212600052 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279459 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5300243253 | LD03062013 |  | 709418 | 8870635 | 190-13718437 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 10:44 | 2026-01-06 18:36 | 2026-01-08 10:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qquanto antessubstituir trafo queimado na rdr chapada de areia | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00380/2026 | ENC-LMPS04 000057/2026 | 212600340 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323737 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5300249086 | LD05062013 |  | 664382 | 8901599 | 190-13675422 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 13:38 | 2026-03-23 15:28 | 2026-03-25 13:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5300249086QUEIMADO 15KVA34,5PARA RAIO DANIFICADO 086OP01 ESTEVE NO LOCAL | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00122/2026 | ETO-RD-DP 000180/2026 | 512600082 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311649 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5300252152 | LD04002091 |  | 836132 | 8725852 | 190-13660209 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 19:44 | 2026-02-12 17:29 | 2026-02-14 19:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5300252152 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-PA 00169/2026 | DG-MLPO02 000053/2026 | 312600213 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321996 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | LD03046026 | 5300284092 | LD03046026 |  | 921383 | 8865181 | 190-13682685 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 09:00 | 2026-03-16 17:12 | 2026-03-19 09:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5300284092 de 25kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Novo Acordo, Faz. Desafio I, Obs. Leva 3 elos de 0,5h | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00261/2026 | DG-MLPO01 000057/2026 | 312600210 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321517 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL02057189 | 5300407001 | AL02057189 |  | 763396 | 8830988 | 190-13670378 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 18:28 | 2026-03-16 13:26 | 2026-03-18 18:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264177850545Segue SS de TR 5300407001 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4484436FAZENDA ARARAS63992298249ROGERIO FREITAS DO CARMO001OP18 63 99295-3666 | 25 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00379/2026 | ENC-MPAG02 000051/2026 | 662600250 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330730 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5300432002 | LD03005098 |  | 864829 | 9318524 | 190-13661592 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 12:24 | 2026-04-10 02:37 | 2026-04-12 12:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MAURILANDIA DO TOCANTINS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5300432002 queimado, vazamento de oleo potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado | 15 | 15 | 15kvA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00522/2026 | ETO-RD-GU 001533/2026 | 412600422 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342645 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02010021 | 5300716021 | LD02010021 |  | 810112 | 8603664 | 190-13642633 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-07 15:53 | 2026-05-08 15:00 | 2026-05-10 15:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5300716021 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KV PARA RAIO QUEIMADO TENSAO 19.9 KV ACESSO CAMIONETE | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00156/2026 | ENC-LMPS03 000030/2026 | 212600135 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306211 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5300737233 | LD05062013 |  | 699059 | 8935634 | 190-13644505 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:06 | 2026-01-31 16:40 | 2026-02-02 18:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 530073723315KVAPARA RAIO DANIFICADO 34,5ACESSO LIVRE 084OP01 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00342/2026 | DBM-MLDB06 000048/2026 | 412600321 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322044 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5300800148 | LD01066094 |  | 820113 | 8676460 | 190-13660280 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 11:00 | 2026-03-22 07:05 | 2026-03-21 11:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA REDE 19.9KV E PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00401/2026 | DBM-MLDB06 000053/2026 | 412600333 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325798 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5300833148 | LD01066094 |  | 810432 | 8683472 | 190-13666255 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 11:04 | 2026-03-30 16:44 | 2026-04-01 11:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | - Trafo: 5300833148- Potência: 25 KVa- Tensão: 34,5 KV- Para raios: Queimado- Causa: Descarga Atmosferica- Acesso: Livre- Há alguma outra anomalia: Bucha primaria quebrada- Endereço: Fazenda Campo Verde- Equipe: 148OP01- Telefone: 6399251-6729 | 25 | 25 | 25 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00117/2026 | DG-MLPO02 000030/2026 | 312600092 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303453 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01057189 | 5302230001 | AL01057189 |  | 781022 | 8843008 | 190-15795720 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 18:53 | 2026-01-28 17:15 | 2026-01-30 18:53 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264101069661Segue SS de TR 5302230001 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 5151627FAZENDA SANTO SUNDARIO63992431031CARLA MICHELY RIBEIRO DE JESUS001OP17 63 99226-9037 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00489/2026 | ENC-MLAR01 000141/2026 | 612600292 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321408 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5304276004 | LD02010153 |  | 729032 | 9193900 | 190-15794733 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 10:41 | 2026-03-17 15:30 | 2026-03-19 10:41 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5304276004 15kvatensão: 34.5Acesso: Somenete para caminhonetePara-raio: queimadoEndereço: Fazenda santa fé | 25 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00011/2026 | DBM-MPDB08 000005/2026 | 512600030 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278376 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03002091 | 5310024091 | LD03002091 |  | 896496 | 8720764 | 190-13688924 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 11:24 | 2026-01-06 15:23 | 2026-01-05 11:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALMAS, TRAFO DE 150KVA REDE DE 34KV, 1 PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE.EQUIPE D.B. MACHADO | 75 | 150 | 150KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00197/2026 | ENC-MLAR02 000020/2026 | 612600129 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306398 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01006040 | 5310124040 | AL01006040 |  | 770964 | 9191472 | 190-13708411 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 16:37 | 2026-02-02 13:30 | 2026-02-03 16:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5310124040 15KVA 13.8KVFAZENDA AUTO DA SERRAACESSO LIVREENTREDA PROXIMO DO CEMITERIO | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00059/2026 | DBM-MPDB08 000017/2026 | 412600074 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285072 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5310222032 | LD01003036 |  | 661705 | 8605043 | 190-13643403 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 21:16 | 2026-01-13 17:08 | 2026-01-15 21:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | foi constatado trafo 5310222032 queimado de 15 kva tensao 19,9 kv asseço livre | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00478/2026 | ENC-MLAR01 000139/2026 | 612600296 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320644 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5310427004 | LD03010004 |  | 755273 | 9185005 | 190-13642312 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 13:18 | 2026-03-16 15:00 | 2026-03-17 13:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5310427004 15kva 34.5kv e para raioacesso caminhonete | 25 | 10 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00116/2026 | DG-MLPO01 000024/2026 | 312600095 | 0 | FORMS | FURTADO | FURTADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303451 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5710067250 | #N/A |  | 778302 | 8756375 | 190-15807229 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 18:44 | 2026-01-28 16:42 | 2026-01-30 18:44 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | IPUEIRAS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264101055791Segue SS de TR 5710067250 15KVA/19.9KV e para-raios possivelmente furtado.Acesso livre para caminhonete.UC 8832714CHACARA SAO JOAO BATISTA63992193439CLEUSA DOS SANTOS001OP18 63 99295-3666 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | SIM | Furtado
ETO-RD-AR 00469/2026 | ETO-RD-AR 000616/2026 | 612600307 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - FERRAGENS | 1319229 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5320036040 | LD03010004 |  | 777142 | 9207316 | 190-46044734 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 20:19 | 2026-03-14 13:39 | 2026-03-15 20:19 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | ARAGOMINAS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5720036040 30kva queimado Tensão: 34,5Acesso: somente para caminhoneteEquipe: 040op36Endereço: IND FAZENDA OURO PRETO, 0 - FAZ. OURO PRETO |  |  | 34,5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00327/2026 | ENC-MLGR01 000087/2026 | 712600219 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318969 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5336892066 | LD02020023 |  | 805033 | 9091418 | 190-13703591 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 07:51 | 2026-03-11 17:50 | 2026-03-14 07:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5336892066 - 15kva 19,9,9kv acesso caminhonete para raio queimado FEITO TESTE AVAZIO E CONSTATADO QUEIMADO | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00317/2026 | DBM-MLDB05 000067/2026 | 412600338 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321403 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5350798032 | LD01003036 |  | 630612 | 8592989 | 190-50425118 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 16:39 | 2026-03-18 09:08 | 2026-03-15 16:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço livre | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00248/2026 | DBM-MLDB03 000046/2026 | 412600232 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314492 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01010021 | 5356618021 | LD01010021 |  | 825547 | 8636994 | 190-31720626 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 15:49 | 2026-02-24 18:33 | 2026-02-26 15:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5356618021, tensão 19.9, potencia 15kva, para raio queimado, acesso caminhão e camionete, causa descarga atmosférica, feito teste a vazio não aceitou.IND FAZENDA ESPIRITO SANTO, equipe 021op01 telefone 63991010212, cliente 63984875148 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00506/2026 | ENC-LMPS03 000081/2026 | 212600473 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1344233 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5358412075 | LD02050008 |  | 714258 | 8986239 | 190-61314152 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 10:36 | 2026-05-12 19:43 | 2026-05-15 10:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264387703796Segue SS de TR 5358412075 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livreUC 36950996CHACARA FÉ EM DEUSANTONIO KILSON RESPLANDES BRITO075OP02 63 99245-7432 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00313/2026 | DG-MLPO01 000068/2026 | 312600248 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330830 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01051035 | 5358925035 | AL01051035 |  | 843439 | 8810855 | 190-42816153 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 19:11 | 2026-04-08 14:30 | 2026-04-10 19:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00348/2026 | ENC-MLAR02 000041/2026 | 612600214 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314377 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01105019 | 5359377019 | LD01105019 |  | 860698 | 9163723 | 190-53675705 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 11:52 | 2026-02-22 12:35 | 2026-02-24 11:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FILADELFIA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5359377019 e para raio queimadoaceso somente camioneta equipe 019op02 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00163/2026 | ETO-RD-DP 000330/2026 | 512600097 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317441 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | AL01058020 | 5361218020 | AL01058020 |  | 981301 | 8568543 | 190-13666474 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 14:51 | 2026-03-02 22:30 | 2026-03-04 14:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ALEGRE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5361218020 25 KVA 7,9KV QUEIMADO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00261/2026 | DBM-MLDB04 000066/2026 | 412600249 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315051 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5362153003 | LD04040003 |  | 725907 | 8701827 | 190-39367721 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 17:04 | 2026-02-25 10:43 | 2026-02-26 17:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5362153003, potencia 15kva, tensão 19.9, acesso livre a camionete , para raio queimado, causa descarga atmosférica, feito teste a vazio.telefone 63992666663 equipe 003op13 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00080/2026 | ENC-LMPS03 000016/2026 | 212600087 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288219 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5364617253 | LD03062013 |  | 705626 | 8870211 | 190-39406430 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 19:12 | 2026-01-17 11:29 | 2026-01-18 19:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss pra tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5364617253 queimado na rdr de chapada de areia | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00552/2026 | DLP-MLPA01 000157/2026 | 112600511 | 25962 | FORMS |  |  |  | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1343676 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL04099059 | 5365343122 | AL04099059 |  | 797437 | 8859136 | 190-66776062 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 17:38 | 2026-05-13 18:00 | 2026-05-15 17:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 25 kvar e 01 para raio queimado da rede de 13.800kv e para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op14 cel, 63992432595/985159679 chave de referencia, 5365343122 | 25 | 25 | 25 kvar rede de 13.800kv | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00207/2026 | ENC-MLAR05 000089/2026 | 612600141 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306787 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5366985025 | LD02010153 |  | 706647 | 9142280 | 190-60614517 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 13:43 | 2026-02-02 18:00 | 2026-02-05 13:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo 5366985025 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00987/2026 | ENC-MLAR05 000334/2026 |  | #N/A | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1356145 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04010004 | 5700001058 | LD04010004 |  | 755067 | 9208920 | 190-13693048 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-16 18:58 | 2026-06-17 04:50 | 2026-06-19 18:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700001058 75KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEO OCASIONANDO INCENDIO NA BUCHA SECUNDARIARUA JOSE LINO DA SILVA, 0 - QD07 LT 04 PROX CARTORIO DE IMOVEIS RDU DE SANTA FÉ. | 1125 | 75 | 75KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00169/2026 | ENC-MPAG02 000018/2026 | 662600096 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311412 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5700001161 | LD03109039 |  | 829671 | 9370359 | 190-13703348 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 09:18 | 2026-02-10 22:43 | 2026-02-13 09:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Ttrafo 5700001161 do Pov. São João , na linha velha de Araguatins / Axixá | 30 | 30 | 30 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00175/2026 | ETO-RD-DP 000406/2026 | 512600121 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323412 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03046026 | 5700002102 | LD03046026 |  | 900046 | 8745420 | 190-13669801 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 11:19 | 2026-03-11 16:05 | 2026-03-12 11:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700002102 queimado trafo de 75kva tensao 34,5kv para raios queimados cesso livre com equipe de manutencao na rural de Almas . IND FAZENDA SOBRADINHO, 0 - POV.SOBRADINHO | 1125 | 75 | 75kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00576/2026 | ENC-MLAR01 000158/2026 | 612600357 | 8385 | FORA FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327450 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | PS01112193 | 5100722193 | #N/A |  | 967443 | 9071634 | 190-12311993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-30 20:05 | 2026-03-31 18:20 | 2026-04-02 20:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Segue trafo 5100722193 queimado, trafo atende RL 7900722193 SUPRIMENTO CEMAR, ACESSO LIVRETENSÃO 19,9KV POT. 15KVAPARA-RAIO BOMRELIGADOR ESTA SEM COMUNICAÇÃO DEVIDO PROBLEMA DO TRAFO NECESSITA URGENCIA | 15 | 15 |  | 1900-01-09 | OK | AUXILIAR | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-AG 00312/2026 | ETO-RD-AG 000294/2026 | 662600211 | 25962 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325099 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02076103 | 5700002130 | LD02076103 |  | 887271 | 9386370 | 190-13703100 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-03-19 16:03 | 2026-03-27 15:05 | 2026-03-26 16:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | DELIO NUNES OSCAR | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para SANAR vazamento de óeo pela tampa superior do trafo 5700002130 de 150 KVA NA 34,5 KV |  |  | 150 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00487/2026 | ENC-LMPS01 000117/2026 | 212600454 | 25962 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338940 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5700002253 | LD03062013 |  | 699782 | 8878359 | 190-13659188 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 13:51 | 2026-04-30 20:12 | 2026-05-02 13:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700002253MUITO VAZAMENTO DE OLEO 150 KVA34500PARA RAIO BOM ACESSO LIVRE013OP014 HEMINIO | 150 | 150 | 150KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00868/2026 | ENC-MLAR01 000200/2026 | 612600528 | 25962 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345624 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04010004 | 5700003170 | LD04010004 |  | 798379 | 9201995 | 190-13673798 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 05:41 | 2026-05-16 11:36 | 2026-05-19 05:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo com defeito e vazamento de óleo e com bucha quebrada no Bairro da Grota | 25 | 25 | 25 instalar trafo de 30 kva trifasico | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00244/2026 | ETO-RD-GR 000319/2026 | 712600159 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312961 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01024113 | 5700003225 | AL01024113 |  | 693332 | 9083781 | 190-13657149 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 14:01 | 2026-02-22 17:47 | 2026-02-20 14:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | STANLEY APARECIDO DO CARMO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700003225 queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: livre Equipe: 113op01 (63)98427-1501Obs. substituir mais ou menos 100 metros de cabos bifasico CA / 4, substituir o pirastique |  |  | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00396/2026 | ENC-MPPS01 000085/2026 | 212600347 | 25962 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325005 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700004086 | LD05062013 |  | 647250 | 8917072 | 190-13653241 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 03:28 | 2026-03-25 11:08 | 2026-03-28 03:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado RDU de Marianopolis 75 KVa Tensão 34,5 kv | 75 | 75 | 75 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00018/2026 | DBM-MLDB03 000005/2026 | 412600025 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277595 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03010021 | 5700005021 | LD03010021 |  | 841774 | 8602625 | 190-13653399 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 18:16 | 2026-01-05 22:12 | 2026-01-07 18:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado e para raio acesso livre | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00562/2026 | ENC-LMPS01 000137/2026 | 212600509 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352216 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01007055 | 5700005055 | AL01007055 |  | 658722 | 9026042 | 190-13714869 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-05 21:03 | 2026-06-06 07:26 | 2026-06-08 21:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700005055 QUEIMADO DE 112,5 KV NA REDE 13.8 KV NA RDU DE ARAGUACEMA ACESSO BOM | 150 | 1125 | 112,5 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00192/2026 | ENC-MLAR05 000066/2026 | 612600126 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306200 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01054060 | 5700005063 | LD01054060 |  | 766553 | 9141607 | 190-13645284 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 17:35 | 2026-01-31 00:20 | 2026-02-02 17:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar equipe para subsituir trafo queimado 5700005063 | 45 | 45 | 45 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00370/2026 | ENC-MLAR03 000052/2026 | 612600383 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329997 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5700005109 | LD03005098 |  | 846859 | 9292702 | 190-13663192 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 17:52 | 2026-04-08 07:06 | 2026-04-10 17:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ANGICO | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substiui trafo 5700005109 potência 150kva tensão34,5kv acesso livre. | 150 | 150 | 150 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00023/2026 | ENC-MLGR03 000024/2026 | 712600051 | 8812 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281173 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700005195 | LD01065015 |  | 902885 | 9007849 | 190-13720774 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-05 12:19 | 2026-01-08 14:34 | 2026-03-06 12:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CENTENARIO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700005195 vazamento de oleo Potencia: 75 KVATensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: livre Equipe: 227op01 (63) 99999-8761/99928-1276Obs. tem que tracar estrutura N1 completa e chave 34,5 KV que atende o trafo. substituir cabos do pirastique. | 1125 | 75 | 75 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00324/2026 | ENC-MLGR03 000111/2026 | 712600231 | 8812 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318470 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01073034 | 5700006034 | AL01073034 |  | 774775 | 9056312 | 190-13695044 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 08:35 | 2026-03-11 02:00 | 2026-03-13 08:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700006034 com vazamento de oleo | 150 | 150 | 150 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00604/2026 | ENC-MLAR03 000039/2026 | 612600373 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328513 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | PS01112193 | 5700006193 | PS01112193 |  | 962647 | 9116527 | 190-13719981 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 08:41 | 2026-04-03 02:53 | 2026-04-05 08:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | CLEIBER DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700006193 e para raio queimado na RDU de campos lindo com 118uc penalizada equipe 193op01 acesso lvre | 150 | 150 | 150kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00263/2026 | ENC-MLAR05 000104/2026 | 612600150 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310253 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700007157 | LD01095030 |  | 760531 | 9272091 | 190-13663150 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 17:38 | 2026-02-07 22:23 | 2026-02-10 17:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 150KVATENSÃO NA 34,5VTR 5700007157PARA RAIOS BOM | 150 | 150 | 150KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00436/2026 | ENC-MPGR01 000076/2026 | 712600306 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334147 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700008111 | LD02022033 |  | 727227 | 9049673 | 190-13649449 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 09:34 | 2026-04-16 16:00 | 2026-04-19 09:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700008111 queimado em campo 112,5 kva na 34,5 kv acesso bom | 1125 | 1125 | 112,5kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00206/2026 | DBM-MLDB04 000055/2026 | 412600211 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312689 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01036052 | 5700009052 | AL01036052 |  | 659741 | 8693682 | 190-13689981 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 17:02 | 2026-02-16 09:30 | 2026-02-16 17:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00011/2026 | DG-MPDG01 000005/2026 | 312600013 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278423 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700009096 | LD03046026 |  | 873862 | 8766408 | 190-13699635 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 01:59 | 2026-01-03 14:45 | 2026-01-06 01:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado RDU de Pidorama-TO | 1125 | 75 | 75 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00384/2026 | DBM-MPDB10 000049/2026 | 412600360 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324697 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5700010186 | LD02003036 |  | 764411 | 8557028 | 190-13870114 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 16:51 | 2026-03-25 07:30 | 2026-03-27 16:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JAU DO TOCANTINS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota pra substituir trafo queimado RDR de JAU asseço livre | 1125 | 1125 | 112.5 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00587/2026 | ENC-MPAG01 000261/2026 | 662600373 | 8812 | FORMS | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354472 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5700012065 | AL01016065 |  | 857962 | 9378256 | 190-13691109 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-12 09:40 | 2026-06-12 21:51 | 2026-06-15 09:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AXIXA DO TOCANTINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Favor substituir o trafo 5700012065 de 75kVA na tensão 13.8kV, fica na RDU de Axixá. | 1125 | 75 | 75 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00035/2026 | ENC-MPAG02 000238/2025 | 662600037 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | OUTROS | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1283792 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5301105039 | #N/A |  | 790390 | 9403879 | 190-12312798 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 18:11 | 2026-01-10 23:55 | 2026-01-13 18:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-21 19:08 | OK | TAP | SIM | AVARIADO
ETO-RD-AR 00145/2026 | ENC-MLAR01 000060/2026 | 612600095 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1299297 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | AL01010004 | 5700013004 | AL01010004 |  | 804614 | 9202798 | 190-13672347 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 13:03 | 2026-01-23 17:25 | 2026-01-26 13:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LEANDRO BISPO DE BARROS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700013004 112,5kva esta aberto em campo transformador vazando muito oleo no momento da abertura, equipe 004op20 | 150 | 150 | 112,5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00186/2026 | ENC-MPAG02 000023/2026 | 662600116 | 25962 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312792 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01053090 | 5700016129 | AL01053090 |  | 860560 | 9285290 | 190-13714456 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 15:49 | 2026-02-15 02:59 | 2026-02-17 15:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700016129 com vazamentordu, acesso bomPotência 25kva Tensão 13.8 kvsem para raio BT, cordoalha de aço sem eletroduto de proteção | 25 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00820/2026 | ENC-MLAR03 000078/2026 | 612600494 | 25962 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342671 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700017265 | LD03105019 |  | 881084 | 9130558 | 190-13695978 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-09 09:47 | 2026-05-09 18:55 | 2026-05-12 09:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARRA DO OURO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador 5700017265 pegou fogo na bucha secundaria e danificou a msma.povoado morro grande verificar possibilidade de colocar um de potencia maior.(obs) Levar cabo pirastique equipe 265op01 | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00387/2026 | ENC-MLAR03 000028/2026 | 712600276 | 8812 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325805 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02105019 | 5700018155 | LD02105019 |  | 828148 | 9148054 | 190-13693617 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 09:49 | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-30 09:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700018155 com vazamento de óleo - 25KVA - 19,9KV - para raio queimado substituir poste 10/200 estrutura U1/S1 - danificado na base. RDU do Povoado Cicilândia RDR Palmeirante | 15 | 25 | 25KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00176/2026 | ENC-MLAR05 000070/2026 | 612600114 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306239 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700019040 | LD03010004 |  | 753256 | 9254944 | 190-13706245 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 11:52 | 2026-01-30 16:33 | 2026-02-01 11:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700019040 10kva 34.5kv e para raioacesso livre | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00945/2026 | ENC-MLAR01 000221/2026 | 612600588 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351710 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700021040 | LD03010004 |  | 754167 | 9243178 | 190-13719474 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-04 17:49 | 2026-06-05 01:35 | 2026-06-07 17:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700021040 Queimado A: 17:43Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Livre Equipe: 053op03 (63)99222-2456 | 25 | 25 | 25 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00007/2026 | ETO-RD-GU 000073/2026 | 412600055 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280951 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01001037 | 5700022037 | AL01001037 |  | 724058 | 8749570 | 190-13709521 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 01:13 | 2026-01-02 08:30 | 2026-01-05 01:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUES SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700022037 DE 150KVA TENSÃO 13,8KV NA RDU DE ALIANÇA | 150 | 150 | 150 kVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00366/2026 | DLP-CTPA00 000059/2026 | 112600340 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322896 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL02059122 | 5700022122 | AL02059122 |  | 794810 | 8872301 | 190-13662728 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 22:04 | 2026-03-23 08:30 | 2026-03-23 22:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado potencia 150kva tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao levar cabo pirastique e conexoes. | 150 | 1125 | 150 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00646/2026 | ENC-MPAR02 000016/2026 | 612600394 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330498 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700024077 | LD03105019 |  | 920141 | 9102082 | 190-13687445 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 17:11 | 2026-04-09 03:00 | 2026-04-11 17:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador 5700024077 queimado acesso livre pov. craolandia- Goiatins | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00577/2026 | ENC-MLAR01 000229/2026 | 662600369 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352372 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5700025119 | LD03005098 |  | 843158 | 9333173 | 190-15806798 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-08 21:10 | 2026-06-09 04:15 | 2026-06-11 21:10 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SAO BENTO DO TOCANTINS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700025119 30kvaEndereço: IND POVOADO SAO FRANCISCO, 0 - LPT-26925Equipe;171op01Cliente penalizado: 90 | 75 | 30 | 30kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00034/2026 | ENC-MLGR01 000016/2026 | 712600042 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280101 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700026195 | LD01065015 |  | 893367 | 9000689 | 190-13721718 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 16:43 | 2026-01-07 20:53 | 2026-01-09 16:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CENTENARIO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700026195 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 227op01 (63)99247-2838/99928-1276 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00156/2026 | ETO-RD-GU 000338/2026 | 412600164 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306385 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01040003 | 5700027003 | AL01040003 |  | 709592 | 8701224 | 190-13683379 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 22:43 | 2026-02-02 07:29 | 2026-02-04 22:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | ZELITO ALVES DELGADO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado de 75kva 13.8kv 5700027003 rdu de gurupi | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00132/2026 | DG-MPDG01 000038/2026 | 312600114 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306473 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5700031044 | LD01056046 |  | 728739 | 8808529 | 190-15800022 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 21:33 | 2026-01-31 17:00 | 2026-02-02 21:33 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | FATIMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264112070565Segue SS de TR 5700031044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4594444FAZENDA RANCHO ALEGRE63 98440-2134IRINEIA CHAVES DE MIRANDA044OP01 63 98467-6918 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00403/2026 | DBM-MLDB03 000068/2026 | 412600334 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325843 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5700031076 | LD02040003 |  | 694294 | 8722216 | 190-13666355 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 18:55 | 2026-03-30 22:52 | 2026-04-01 18:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA, REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS BONS. | 25 | 25 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00164/2026 | ENC-MPAG02 000017/2026 | 662600087 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310012 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01076103 | 5700032103 | LD01076103 |  | 879315 | 9384982 | 190-13644261 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 19:18 | 2026-02-08 01:56 | 2026-02-10 19:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado | 1125 | 1125 | 112,5kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00061/2026 | ENC-LMPS04 000014/2026 | 212600089 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287113 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5700035084 | LD04062013 |  | 700516 | 8912837 | 190-13682952 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 15:35 | 2026-01-15 13:05 | 2026-01-16 15:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5700035084 QUEIMADO NA RDU DE DIVINOPOLIS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO | 30 | 30 | 30 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00153/2026 | ETO-RD-GU 000371/2026 | 412600186 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310160 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5700035089 | LD04040003 |  | 743987 | 8645627 | 190-13700260 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 13:20 | 2026-02-08 13:00 | 2026-02-03 13:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SUCUPIRA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SUCUPIRA, TRAFO DE 15KVA NA TENSÃO 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00116/2026 | ENC-MLAR02 000008/2026 | 612600083 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289098 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700035159 | LD03010004 |  | 757439 | 9196309 | 190-34433733 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 17:47 | 2026-01-20 15:35 | 2026-01-22 17:47 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | MURICILANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700035159 15kva queimadoTensão: 19.9Para-raio: queimadoEndereço IND CHACARA MATA VERDE, 0 - ROD LIGA STA FE/SAO PEDRO KM12+2KM | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00401/2026 | DLP-MPPA01 000094/2026 | 112600322 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325933 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700036092 | LD01059122 |  | 897957 | 8888505 | 190-13656766 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 18:16 | 2026-03-30 15:06 | 2026-04-01 18:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, trafo de referencia 5700036092 favor agilizar o atendiomento devido ser o acionista da Empresa energisa acesso livre trafo de referencia, 5700036092 | 45 | 30 | 30 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00440/2026 | ENC-MLGR03 000170/2026 | 712600310 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327691 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01414015 | 5700038015 | LD01414015 |  | 835012 | 8989970 | 190-13680330 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-18 15:31 | 2026-04-18 21:20 | 2026-04-21 15:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEDRO AFONSO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700038015 de 15kva e para-raio queimado, tensão 19,9kv, acesso livre, Local rural de Pedro Afonso, Faz. Boa Sorte | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00015/2026 | DBM-MLDB05 000004/2026 | 512600039 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277451 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5700038038 | LD01414027 |  | 997885 | 8636303 | 190-13674264 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 20:57 | 2026-01-05 10:23 | 2026-01-05 20:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS do transformador 5700038038 queimado 25 KVA , acesso camionete , e ainda assim fica a 30 metros do local | 25 | 25 | 25 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00103/2026 | ETO-RD-PS 000119/2026 | 212600102 | 8385 | FORA FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289023 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05050008 | 5301988007 | #N/A |  | 772015 | 8937546 | 190-58239570 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 17:11 | 2026-01-20 19:07 | 2026-01-22 17:11 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | OS: 20264088277649Segue SS de TR 5301988007 25KVA/19.9KV com vazamento de óleo.OBS: Está saindo somente uma fase na secundária o mesmo ficou fechado devido ter uma pessoa enferma no local.Acesso livre.UC 10832560FAZENDA ESPIRITO SANTO62981433742AGROPECUARIA QUIRINO LTDA007OP06 63 98465-1880 | 25 | 25 | 25 | 1900-01-29 | ÑOK | AVARIADO | NÃO | plano de medida
DG-RD-PO 00266/2026 | DG-MPPO01 000072/2026 | 312600212 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321818 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700038250 | LD02072001 |  | 778790 | 8756087 | 190-13660806 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 19:35 | 2026-03-18 00:50 | 2026-03-20 19:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | IPUEIRAS | HERBSON DE AMORIM GOMES | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss de trafo 5700038250 e para raio queimado POTENCIA: 150KVATENSÃO: 34500]RDU DE IPUEIRAS | 150 | 150 | 150KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00390/2026 | DBM-MLDB03 000067/2026 | 412600331 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324829 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5700039076 | LD02040003 |  | 674781 | 8710485 | 190-13705641 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 10:34 | 2026-03-29 13:49 | 2026-03-29 10:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00261/2026 | ENC-MLAR05 000107/2026 | 612600165 | 25962 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310561 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01087030 | 5700041030 | AL01087030 |  | 773457 | 9291645 | 190-13683625 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 10:34 | 2026-02-08 16:20 | 2026-02-10 10:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substitui trafo 5700041030 potencia 30kva tensão 13,8kv vazamento de óleo acesso livre. Equipe solicitou para reposicionar na chave do trafo para facilitar a abertura da mesma. | 30 | 30 | 30 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00412/2026 | ENC-MPAG01 000151/2026 | 662600251 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334720 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700042135 | LD03014045 |  | 769234 | 9409865 | 190-13870881 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 09:12 | 2026-04-19 21:52 | 2026-04-22 09:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ESPERANTINA | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700042135 de 10KVAna 19.9KV está queimado RDR de EsperantinaEquipe 134OP01 984566679Acesso livre | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00277/2026 | ETO-RD-GR 000358/2026 | 712600181 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314677 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01037009 | 5700043009 | AL01037009 |  | 774184 | 9021009 | 190-13669439 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 18:10 | 2026-02-24 11:43 | 2026-02-26 18:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700043009 queimado para-raio queimado tensão 13,8potencia 112,5acesso livre |  |  | 112,5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00230/2026 | ETO-RD-AG 000162/2026 | 662600141 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315119 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700048068 | LD03014045 |  | 818525 | 9405926 | 190-13720311 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 13:56 | 2026-02-26 01:31 | 2026-02-28 13:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BURITI DO TOCANTINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700048068 de 15KVA na 19.9KV e para raioa queimado RDR de Buriti Faz LagoainhaEquipe 068OP01 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00331/2026 | ETO-RD-GU 000738/2026 | 412600299 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321838 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700053094 | LD01066094 |  | 780259 | 8666212 | 190-13697468 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 21:55 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03-18 21:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo:5700053094- Potência:30kva- Tensão:34,5- Para raios:Bom- Causa:Descarga atmosférica - Acesso:Livre - Há alguma outra anomalia:Não Endereço:Assentamento união tocantinense - Equipe:094OP02 - Telefone:(63)99231-9831- QTD de clientes:05 | 30 | 30 | 30 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00421/2026 | DLP-MPPA01 000101/2026 | 112600381 | 25983 | FORMS | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329166 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700054122 | LD02059122 |  | 835233 | 8865586 | 190-13665397 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 19:50 | 2026-04-07 18:00 | 2026-04-09 19:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700054122 QUEIMADO na rdr DE BURITIRANA , acesso livre , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencial 45 kva | 10 | 10 | 45 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00004/2026 | ENC-MPAG02 000002/2026 | 662600017 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277787 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01030124 | 5700056124 | AL01030124 |  | 807671 | 9292278 | 190-13672751 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 11:09 | 2026-01-04 01:03 | 2026-01-06 11:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIACHINHO | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700056124 | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00116/2026 | ENC-LMPS01 000030/2026 | 212600124 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302356 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700056149 | LD03414149 |  | 614727 | 8973757 | 190-13655783 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 09:10 | 2026-01-24 16:01 | 2026-01-26 09:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700056149 ATS Bomba de agua na rdr de caseara - levar N3 completa cruzetas do tr madeira id 47357781Leva dus cruzeta leva tres isoladores Bastao as mesma estao danificada | 45 | 45 | 45 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00062/2026 | DBM-MLDB05 000012/2026 | 412600093 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284246 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5700058094 | LD04040003 |  | 750193 | 8694813 | 190-13707852 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 15:55 | 2026-01-16 19:00 | 2026-01-16 15:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | poste e para raio acesso livre | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00234/2026 | ENC-LMPS01 000061/2026 | 212600237 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312909 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5700060014 | LD01025012 |  | 650224 | 8866859 | 190-13654971 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 15:05 | 2026-02-16 20:30 | 2026-02-18 15:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700060014 queimado 30kva 34,5kv acesso livre | 30 | 30 | 30kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00597/2026 | ENC-MPAG02 000095/2026 | 662600374 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354996 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01005098 | 5700060098 | AL01005098 |  | 823958 | 9294481 | 190-13650944 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-15 18:45 | 2026-06-16 02:41 | 2026-06-18 18:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ANANAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700060098 75KVA 13.8KV QUEIMADORDU DE ANANAS | 1125 | 75 | 75KVA, INSTALAR TRAFO 112,5VA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00199/2026 | ETO-RD-GR 000267/2026 | 712600136 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310156 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700062227 | LD01065015 |  | 918332 | 9039505 | 190-13646120 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 21:06 | 2026-02-09 18:48 | 2026-02-09 21:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700062227 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete - para raio queimado cliente josé Luiz da Silva - saninda de santo onofre 7 km a esquerda 4km ate local - fazenda Paciencia - UC 2994421-2 -- RDR Recursolandia |  |  | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00242/2026 | ENC-LMPS04 000037/2026 | 212600230 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312959 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700063086 | LD03414149 |  | 652289 | 8923783 | 190-13690480 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 17:59 | 2026-02-17 15:08 | 2026-02-19 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700063086 QUEIMADO acesso livre ( morador no local ) para-raio queimado potencia 15 kva tensão 19,9 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00162/2026 | ENC-LMPS03 000033/2026 | 212600162 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306674 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5700065014 | LD01025012 |  | 663604 | 8872123 | 190-13691707 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 12:59 | 2026-02-03 19:26 | 2026-02-03 12:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antestrafo 5700065014 queimado na rdr de pium | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00154/2026 | ENC-MPAG02 000016/2026 | 662600082 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306912 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700065132 | LD03014045 |  | 834269 | 9400701 | 190-13697129 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 18:04 | 2026-02-04 21:30 | 2026-02-07 18:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARRASCO BONITO | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700065132 de 15KVA na 19.9KV está queimado para raio danificado na RDR de carrasco bonitoAceso livre | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00069/2026 | ENC-MLGR01 000020/2026 | 712600055 | 8812 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284313 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02065015 | 5700067015 | LD02065015 |  | 849311 | 8990770 | 190-13702636 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 21:53 | 2026-01-13 23:58 | 2027-02-16 21:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BOM JESUS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700067015 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO BUCHA PRIMARIA QUEBRADA | 15 | 10 | 19.9 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00218/2026 | ETO-MLDP02 000114/2026 | 512600128 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325346 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD07002091 | 5700072101 | LD07002091 |  | 931448 | 8727000 | 190-13710136 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 11:58 | 2026-03-28 11:37 | 2026-03-29 11:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe 091OP01, o trafo 5700072101 de 10kVA na tensão 19.9kV, para raio está ok, fica no Assentamento PA Luzia, fazenda Maria Serra, acesso bom. | 15 | 15 | 10 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00527/2026 | ETO-RD-GU 001531/2026 | 412600423 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342659 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5700081037 | LD03040003 |  | 703591 | 8751634 | 190-12313187 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-08 17:33 | 2026-05-09 12:00 | 2026-05-11 17:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700081037 de 15 kva acesso camionete tensão 19.9 kv para raio queimado | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00233/2026 | DLP-MLPA01 000051/2026 | 112600186 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310214 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5700095082 | LD02065015 |  | 969625 | 8934059 | 190-13684442 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 09:53 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-12 09:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | - Trafo:5700095082 QUEIMADO- Potência: 15kva- Tensão: 34,5- Para raios: Queimado-Acesso: Caminhonete | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00070/2026 | ENC-LMPS01 000021/2026 | 212600091 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287999 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700095086 | LD03414149 |  | 639159 | 8917748 | 190-13715773 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 12:13 | 2026-01-16 14:56 | 2026-01-17 12:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700095086 queimado na rdr de marianopoles | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00044/2026 | DLP-MLPA01 000006/2026 | 112600107 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1282072 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700095151 | LD02059122 |  | 861733 | 8852703 | 190-13666010 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 20:21 | 2026-01-12 15:54 | 2026-01-13 20:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700095151 QUEIMADO.POTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE | 25 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00272/2026 | DLP-MLPA01 000072/2026 | 112600267 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313219 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700101100 | LD02059122 |  | 818243 | 8856187 | 190-13646990 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 18:53 | 2026-02-19 13:47 | 2026-02-21 18:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5700101100, trafo de 10kva tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre. obs o trafo esta no chao, caiu um rio no mesmo | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00906/2026 | ENC-MLAR05 000238/2026 | 612600552 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1348001 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700108265 | LD03105019 |  | 873604 | 9134341 | 190-13720087 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-22 11:28 | 2026-05-22 17:30 | 2026-05-25 11:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARRA DO OURO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700108265 queimado | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00015/2026 | DLP-CTPA00 000001/2026 | 112600170 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279100 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700109100 | LD02059122 |  | 833516 | 8868028 | 190-13666238 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 13:16 | 2026-01-06 20:52 | 2026-01-08 13:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5700109100 QUEIMADO na RDRde Buritirana, ACESSO LIVRE , tensão 34,5 , potencia 30kva , para-raiao queimado | 45 | 30 | 30 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00071/2026 | DBM-MLDB05 000014/2026 | 412600094 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284813 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700110021 | LD01066094 |  | 798329 | 8639910 | 190-13661918 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 12:57 | 2026-01-16 18:39 | 2026-01-17 12:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700110021 ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO DE 15 KVA TENSAO 19.9 KV | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00404/2026 | DG-MLPO02 000075/2026 |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352872 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700112250 | LD02072001 |  | 777436 | 8755539 | 190-13710539 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-08 12:49 | 2026-06-09 00:50 | 2026-06-11 12:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | IPUEIRAS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-57000112250 Queimadopara raios queimado potência 30kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 001op17 tel-63992697388 | 30 | 30 | 30 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00238/2026 | ENC-MLAG01 000057/2026 | 662600147 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316334 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02076103 | 5700113103 | LD02076103 |  | 882904 | 9384808 | 190-13718923 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-27 18:48 | 2026-02-28 14:33 | 2026-03-02 18:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado: 5700113103Potência:75KVATensão 34.5 KVPara raio: BomAcesso bom região do Otacilio Quantidade de UC penalizada 01Equipe 081op 01Porta fusível danificado 01Equipe 081op 01984260095 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00600/2026 | ETO-RD-GU 002243/2026 | 412600473 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 1352124 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02010021 | 5700114021 | LD02010021 |  | 815291 | 8606709 | 190-13715463 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-05 19:56 | 2026-06-06 12:10 | 2026-06-08 19:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃTRAFO ESTAVA COM CURTO E TAVA QUEIMADO |  |  | 75KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00246/2026 | ETO-RD-GR 000327/2026 | 712600160 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313239 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01044024 | 5700115024 | AL01044024 |  | 748568 | 9050731 | 190-13716488 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 16:49 | 2026-02-20 10:20 | 2026-02-20 16:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700115024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 25 KVA NA NA REDE 13,8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO. |  |  | 25 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00522/2026 | ETO-RD-AR 000767/2026 | 612600331 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - FERRAGENS | 1322365 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01054060 | 5700117063 | LD01054060 |  | 769471 | 9149255 | 190-13665317 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 16:03 | 2026-03-20 18:07 | 2026-03-22 16:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570011706315KVAQUEIMADO PARA RAIO NOVO ACESSO LIVRE060OP01 ESTEVE NO LOCAL |  |  | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00304/2026 | ENC-MLAR02 000034/2026 | 612600198 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312793 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD01084002 | 5700119127 | LD01084002 |  | 864367 | 9267939 | 190-13647675 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 17:34 | 2026-02-14 16:30 | 2026-02-16 17:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700119127 queimado, pararaio danificadoacesso livre caminhão e caminhoneteequipe 002op02 | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00366/2026 | ETO-RD-GR 000628/2026 | 712600254 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323172 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01065015 | 5700121011 | AL01065015 |  | 805585 | 9005727 | 190-13650865 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 15:46 | 2026-03-23 14:22 | 2026-03-25 15:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRAMA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700121011 queimado 15 kv 13,8 kva para raio queimado acesso bom |  |  | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00003/2026 | DLP-CTPA01 000001/2026 | 112600438 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277442 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700121151 | LD02059122 |  | 864895 | 8857216 | 190-13661318 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 15:29 | 2026-01-03 17:32 | 2026-01-05 15:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento devido cliente informar que está com 03 dias sem energia | 45 | 30 | 30 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00061/2026 | DG-MLPO02 000018/2026 | 312600057 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287810 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5700123105 | LD01056046 |  | 723657 | 8816385 | 190-13685955 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 16:40 | 2026-01-16 12:00 | 2026-01-18 16:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | OLIVEIRA DE FATIMA | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700123105 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LLIVRE | 25 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00048/2026 | DBM-MLDB05 000011/2026 | 412600092 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281973 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01010021 | 5700128021 | LD01010021 |  | 853106 | 8626258 | 190-13686036 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 16:48 | 2026-01-16 19:28 | 2026-01-14 16:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5700128021 queimado de 15 kv acesso camionete para raio queimado tensao 34.5 kv | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00040/2026 | ENC-MLAR05 000011/2026 | 612600059 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1282992 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700133159 | LD03010004 |  | 754419 | 9215053 | 190-13698598 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 13:26 | 2026-01-10 12:20 | 2026-01-12 13:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700133159 75kva 34.5kv e para raio queimadoFAZENDA IPE, 0 | 1125 | 75 | 75KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00273/2026 | ENC-MPPS01 000047/2026 | 212600257 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315724 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5700136054 | LD01056046 |  | 730513 | 8842167 | 190-13664758 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 10:18 | 2026-02-26 20:20 | 2026-02-28 10:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PUGMIL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS para tratativa com equipe de manutençao o qunato antes substituir trafo 5700136054 queimado na rdr de pugmil | 45 | 45 | 45 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00069/2026 | ENC-MLAG02 000017/2026 | 662600047 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287651 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700002210 | #N/A |  | 891939 | 9298005 | 190-13647745 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 16:51 | 2026-01-19 08:15 | 2026-01-19 16:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO VAZANDO ÓLEOTENSÃO 19,9KVTRAFO [5700002210]CABO: AA / 4POTENCIA: 25 kVA | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | AVARIADO | NÃO | #VALUE!
ETO-RD-DP 00236/2026 | ETO-RD-DP 000621/2026 | 512600116 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1332645 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700138116 | LD04002091 |  | 860568 | 8712639 | 190-13700195 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 19:08 | 2026-04-10 23:54 | 2026-04-10 19:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700138116 queimado trafo de 30kva tensao 34,5kv para raios queimados acesso livre com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade .IND FAZENDA GUAIBU, 0 - 1218611obs. senhores no local precisa tencionar vao de cabos MT estar baixo local de plantio onde passa maquinas . | 30 | 30 | 30kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00197/2026 | ENC-MPAG01 000060/2026 | 662600126 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313242 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700140069 | LD03014045 |  | 807941 | 9415175 | 190-13651170 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 17:45 | 2026-02-18 22:07 | 2026-02-20 17:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700140069 DE 30KVA NA 19.9KV E PARA RAIOS QUEMADOSLOCAL RDR DE SÃO SEBASTIÃOACESSO PARA CAMIONETAEQUIPE 134OP01 984566679 | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00058/2026 | ETO-RD-GU 000111/2026 | 412600105 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285499 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01061029 | 5700144029 | AL01061029 |  | 781436 | 8555222 | 190-13649024 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 14:05 | 2026-01-13 16:52 | 2026-01-15 14:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para troca de trafo queimado | 30 | 30 | 30 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00437/2026 | ENC-MLAG02 000137/2026 | 662600268 | 25962 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335368 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01084002 | 5700145002 | AL01084002 |  | 892661 | 9315874 | 190-13671917 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-22 08:06 | 2026-04-23 06:15 | 2026-04-25 08:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de TR 5700145002 15KVA/7.9KV avariado com a bucha primária trincada e vazamento de óleo nas buchas secundárias.Acesso livre.UC 218774DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TOCANTINSJoison 63 98404-8858 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00328/2026 | ENC-MLGR03 000115/2026 | 712600230 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318489 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL02020023 | 5700146023 | AL02020023 |  | 778242 | 9106873 | 190-13696860 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 14:03 | 2026-03-11 23:13 | 2026-03-14 14:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700146023 queimado 112,5KV 13,8kv acesso livre na RDU Colinas IND RUA ALTO PARNAIBA, 0 - ESCOLA MUNICIPAL PARAISO | 150 | 1125 | 13,8kv | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00342/2026 | ETO-RD-GR 000616/2026 | 712600255 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322043 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02105019 | 5700148155 | LD02105019 |  | 833146 | 9132165 | 190-13696795 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 18:19 | 2026-03-20 14:59 | 2026-03-21 18:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700148155 - 5KVA 19,9KV ACESSO CAMINHONETE - PARA RAIO QUEIMADO IND ASSENTAMEN P.A REMANSO, 0 - CHAC. POR DO SOLcliente: JOAO COELHO DE SOUSA NETO - uc 7740247 tel. 63992451233RDR PALMEIRANTE |  |  | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00313/2026 | ENC-LMPS04 000048/2026 | 212600279 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318347 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700152233 | LD05062013 |  | 713343 | 8929313 | 190-13674810 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 15:07 | 2026-03-08 15:55 | 2026-03-10 15:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570015223315KVAPARA RAIO TENSAO 34,500ACESSO PARA CAMINHONETE FICA USN 30 METROS DO LOCAL DEVIDO MATO 084OP02 ESTEVE NO LOCAL | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00339/2026 | ENC-MPAR02 000014/2026 | 612600346 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325429 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700002210 | #N/A |  | 891939 | 9298005 | 190-13647745 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 18:55 | 2026-03-27 02:20 | 2026-03-29 18:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substitui trafo 5700002210 queimado potência 25kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado equipe:002OP06 984016378 | 15 | 25 | 25 | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ENC-RD-PS 00043/2026 | ENC-LMPS04 000007/2026 | 212600068 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1282562 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700153233 | LD05062013 |  | 712909 | 8930124 | 190-13674809 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 08:54 | 2026-01-11 11:50 | 2026-01-14 08:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 570015323315KVA 19,9 ACESSO BOM PARA RAIO 1H (1UC) PENALIZADA NO LOCAL 075OP01 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00284/2026 | ETO-RD-GR 000383/2026 | 712600200 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315459 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700161024 | LD02020023 |  | 748255 | 9062637 | 190-13670818 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 16:06 | 2026-03-02 16:42 | 2026-02-28 16:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado |  |  | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00395/2026 | ENC-MLGR03 000145/2026 | 712600278 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326043 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700163079 | LD03038009 |  | 828024 | 9085977 | 190-13674185 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 12:08 | 2026-04-01 05:00 | 2026-04-03 12:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPIRATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700163079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO E CONSTATADO QUEIMADO | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00169/2026 | DG-MPPO01 000046/2026 | 312600133 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310513 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700164250 | LD02072001 |  | 790009 | 8770546 | 190-15807262 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 18:22 | 2026-02-07 13:30 | 2026-02-09 18:22 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | IPUEIRAS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264119286629Segue SS de TR 5700164250 30KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livreUC 9528938FAZENDA SAO SALVADOR63984171902MARIA IVONETE PEDREIRA BRITO NEGREIRO043OP01 63 99263-3699 | 30 | 30 | 30 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00565/2026 | ENC-LMPS03 000088/2026 | 212600510 | 25962 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352219 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5700165253 | LD03062013 |  | 681457 | 8880064 | 190-13673802 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-06 15:59 | 2026-06-07 14:04 | 2026-06-09 15:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700165253 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO BUCHA SECUNDARIA ESTOURADA | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00394/2026 | ENC-LMPS03 000068/2026 | 212600353 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324701 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03050008 | 5700168031 | LD03050008 |  | 766106 | 8962260 | 190-13678640 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 20:25 | 2026-03-25 14:05 | 2026-03-27 20:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO DOS BOIS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264197577539Segue SS de TR 5700168031 10KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 8696888FAZENDA PAU D'ARCO63984737791RAIMUNDO GOMES DA SILVA031OP02 63 99108-2994 | 15 | 5 | 10 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00200/2026 | ENC-LMPS01 000052/2026 | 212600173 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310212 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05050008 | 5700020008 | #N/A |  | 766188 | 8942379 | 190-13670918 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 08:16 | 2026-02-07 00:22 | 2026-02-09 08:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700020008 BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA NA RDR DE MIRA NORTE | 15 | 5 | 5 kVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | AVARIADO | NÃO | #VALUE!
ETO-RD-GR 00380/2026 | ENC-MLGR03 000139/2026 | 712600270 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320534 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700169104 | LD01065015 |  | 871012 | 9018021 | 190-13676032 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 09:23 | 2026-03-27 07:00 | 2026-03-29 09:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA MARIA DO TOCANTINS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700169104 queimado trafo de 45kva tensao 34,5kv para raio queimados acesso livre com equipe de manutencao na rural de [0104] SANTA MARIA DO TOCANTINSIND FAZENDA PELEJA II, 0 - FAZ PELEJA II | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00400/2026 | DG-MPPO01 000097/2026 | 312600323 | 25983 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351661 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700177250 | LD02072001 |  | 778215 | 8754212 | 190-13670213 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-02 17:12 | 2026-06-03 17:20 | 2026-06-05 17:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | IPUEIRAS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700102250 Queimadopara raios bompotência 45kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 001OP017 tel-63992113757 | 45 | 45 | 45 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00568/2026 | ENC-LMPS03 000090/2026 | 212600515 | 25962 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353625 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5700180044 | LD01056046 |  | 729149 | 8812661 | 190-13667637 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-10 13:57 | 2026-06-10 20:27 | 2026-06-13 13:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FATIMA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700180044 45kVA queimado - Posto mourãoRede 34,5kVAcesso livreequipe 044OP01 - Tel. (63)98452-8799 | 45 | 45 | 45kVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00018/2026 | ETO-RD-DP 000007/2026 | 512600014 | 8812 | FORMS |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278834 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5700182027 | LD01414027 |  | 988391 | 8657702 | 190-13714531 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:15 | 2026-01-05 13:30 | 2026-01-06 18:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5700182027 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso para caminhonete. não chega embaixo da estrutura. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00002/2026 | ENC-MPGR01 000001/2026 | 712600018 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | BUCHA NEUTRO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277444 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700022078 | #N/A |  | 846821 | 9066545 | 190-13677301 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-01 05:41 | 2026-01-03 08:57 | 2026-03-02 05:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700022078 queimado de 15 kva na 19,9 kv mais para raio | 25 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 | OK | POSTE | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-GR 00427/2026 | ETO-RD-GR 000926/2026 | 712600303 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331492 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5700191153 | LD01010153 |  | 717233 | 9122414 | 190-13870358 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 13:20 | 2026-04-14 09:58 | 2026-04-15 13:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700191153 pararaio queimadoacesso livretrafo de 15kvaverificar possibilidade de colocar um trafo de 25kvacarga do cliente alta.equipe 153op01 |  |  | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00310/2026 | ENC-MLAR05 000119/2026 | 612600201 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312884 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700192040 | LD03010004 |  | 758699 | 9235293 | 190-15833080 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 11:58 | 2026-02-16 15:16 | 2026-02-18 11:58 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARAGOMINAS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700192040 Queimado 15kvaPara-raio: queimado Tensão: 34,5Acesso: livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS, 0 - LT364 DEUSIMAR B MACHADO LPT20 | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00533/2026 | ENC-MLGR02 000101/2026 | 712600357 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345732 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700194024 | LD02020023 |  | 756768 | 9059499 | 190-13671121 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 16:31 | 2026-05-18 09:50 | 2026-05-19 16:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700194024 queimado 15 kva | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00334/2026 | ENC-MLGR03 000122/2026 | 712600246 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320528 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700197034 | LD02020023 |  | 758938 | 9063043 | 190-13663109 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 17:04 | 2026-03-16 23:00 | 2026-03-19 17:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700197034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO FAZER MELHORIA DE ATERRAMENTO NO LOCAL | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00345/2026 | ETO-RD-GR 000618/2026 | 712600253 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322388 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5700198153 | LD03020023 |  | 738062 | 9102106 | 190-13666150 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 15:19 | 2026-03-20 20:33 | 2026-03-22 15:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700198153QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500023OP08 ESTEVE NO LOCAL |  |  | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00296/2026 | DLP-MLPA03 000018/2026 | 112600333 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315352 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03046026 | 5700203092 | LD03046026 |  | 912909 | 8872352 | 190-13697973 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 08:21 | 2026-02-26 19:11 | 2026-03-01 08:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700203092 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural Novo Acordo região da taboca, Faz. IND FAZENDA ROSALINA, 0 - 092 13120 - 001 | 25 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00664/2026 | ENC-MLAR01 000176/2026 | 612600391 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331373 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700205157 | LD03010004 |  | 762280 | 9256110 | 190-13678991 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 12:23 | 2026-04-12 11:50 | 2026-04-14 12:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700205157 queimado potência 15kva tensão34,5kv ID:49090822acesso livre para-raio queimado. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00211/2026 | ETO-RD-GR 000285/2026 | 712600141 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310701 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02038009 | 5700212048 | LD02038009 |  | 749767 | 8991970 | 190-13679100 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 09:40 | 2026-02-10 15:22 | 2026-02-13 09:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700212048 QueimadoPotencia: 05 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 048op02 (63)99243-2387 |  |  | 5 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00554/2026 | ETO-RD-AR 000877/2026 | 612600345 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324708 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700214080 | LD02010004 |  | 853701 | 9262662 | 190-13693897 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 17:56 | 2026-03-26 17:11 | 2027-04-29 17:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substutui Trafo 5700214080 queimado potência 5kva tensão 34,5kv acesso so caminhonete para-raio queimado. |  |  | 5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00092/2026 | ENC-MPAG02 000008/2026 | 662600059 | 25962 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1293827 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02014045 | 5700215132 | LD02014045 |  | 843534 | 9410790 | 190-13713667 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 20:04 | 2026-01-22 22:05 | 2026-01-25 20:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Nota para manutenção substituir trafo 5700215130 de 15KVA na 19.9kv com vazamento de óleo RDR de Sampaio | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00057/2026 | ETO-RD-GU 000109/2026 | 412600106 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285456 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5700217032 | LD01003036 |  | 660470 | 8607574 | 190-13714942 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 13:30 | 2026-01-14 17:35 | 2026-01-15 13:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00236/2026 | DLP-MLPA01 000054/2026 | 112600185 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310589 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700221196 | LD02059122 |  | 875949 | 8861646 | 190-13706728 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 00:13 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-13 00:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700221196 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete 151op01 992044413 | 10 | 10 | 5kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00568/2026 | ENC-MLAR01 000156/2026 | 612600343 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325825 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | PS01112193 | 5700224193 | PS01112193 |  | 991483 | 9096659 | 190-13676205 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 12:45 | 2026-03-28 17:50 | 2026-03-30 12:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5701415077 Queimadopara raios queimadopotência 30kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 193op01 tel-63992552584 | 30 | 30 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00240/2026 | DLP-MLPA01 000057/2026 | 112600405 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311555 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5700226006 | LD03059122 |  | 812698 | 8921628 | 190-13720294 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:53 | 2026-02-13 09:30 | 2026-02-14 12:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700226006 queimadoacesso livre potencia 15 kva para-raio queimado tensão 34,5 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00202/2026 | ETO-RD-AG 000145/2026 | 662600128 | 8385 | FORA FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313237 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01019068 | 5700023068 | #N/A |  | 807544 | 9409557 | 190-13680800 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 21:35 | 2026-02-19 19:02 | 2026-02-21 21:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BURITI DO TOCANTINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO 5700023068 DE 10KVA NA 13.9KV ESTÁ COM FAZAMENTO DE ÓLEO E NÃO ACEITOU FECHAMENTO. LOCAL SAIDA DE BURIRI SENTIDO DAVINÓPOLISEQUIPE 068OP02 984586768 ACESSO LIVRE PARA CAMIONETA |  |  | 15KVA | 1900-01-14 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO
DOLP-RD-PA 00006/2026 | DLP-MLPA01 000002/2026 | 112600274 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277443 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700227196 | LD02059122 |  | 882681 | 8866161 | 190-13674397 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 21:21 | 2026-02-01 12:00 | 2026-01-05 21:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629126/984188058 favor agilizar o atendimento devido o cliente ter contato direto com a diretoria | 15 | 15 | 15 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00375/2026 | ETO-RD-DP 001294/2026 | 512600180 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1355575 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD07002091 | 5700228101 | LD07002091 |  | 930734 | 8714044 | 190-13706947 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-14 18:57 | 2026-06-15 02:30 | 2026-06-17 18:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado | 150 | 75 | 75kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00214/2026 | ETO-MLDP01 000075/2026 | 512600126 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323310 | 2026 | COCM | ETO-RD-DP | LD03046026 | 5700230116 | LD03046026 |  | 864469 | 8747007 | 190-13698970 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 13:59 | 2026-03-25 13:31 | 2026-03-26 13:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR QUEIMADO 5700230116 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete equipe 096op01 992400102 | 15 | 5 |  | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00139/2026 | ETO-RD-DP 000327/2026 | 512600093 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317467 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05028074 | 5700231027 | LD05028074 |  | 954491 | 8637188 | 190-13688974 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 17:33 | 2026-02-23 18:56 | 2026-02-25 17:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700231027 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO. TROCAR O POSTE DO TRAFO DEVIDO ESTA TODO TRINCADO.POSTE 10/150, ESTRUTURA U1S3FAZER COM EQUIPE DE LINHA VIVA. | 15 | 5 | 5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00332/2026 | ETO-RD-GR 000602/2026 | 712600247 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320134 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700234079 | LD01065015 |  | 823068 | 9044580 | 190-13691275 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 16:59 | 2026-03-16 15:23 | 2026-03-18 16:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPIRATINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700234079 queimado |  |  | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00122/2026 | ETO-RD-AG 000104/2026 | 662600081 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305979 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700234127 | LD01084002 |  | 865016 | 9269643 | 190-13660559 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 17:12 | 2026-02-02 18:00 | 2026-02-04 17:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformado queimado 5700234127 potencia 5kva tensão 19,9kv sem acesso. | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00307/2026 | ENC-MLAR05 000120/2026 | 612600194 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312917 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700235157 | LD03010004 |  | 762108 | 9263030 | 190-13687581 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 17:03 | 2026-02-16 17:40 | 2026-02-17 17:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tr 5700235157 queimadoPotencia 45 Kva Tensão 34,5kvAcesso bomTrocar para raios | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00381/2026 | ETO-RD-GR 000711/2026 | 712600273 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325285 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01020023 | 5700236155 | LD01020023 |  | 809861 | 9110181 | 190-13713836 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 12:11 | 2026-03-27 20:54 | 2026-03-29 12:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700236155 Queimado vazamento de oleo para raios bompotência 25kva em capo ja existente tensão 34,5kvacesso livreequipe 023op08 tel-63984956284 |  |  | 25kva em campo | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00209/2026 | DG-MPPO01 000058/2026 | 312600168 | 25962 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314436 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL06072001 | 5700237001 | AL06072001 |  | 785683 | 8812371 | 190-13870330 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 20:29 | 2026-02-21 13:30 | 2026-02-23 20:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5700237001 COM BUCHA PRIMARIA QUEBRADA PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 75 KVATENÇÃO: 13,8 KV ACESSO LIVRE | 75 | 75 | 75 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00435/2026 | DG-MLPO02 000080/2026 | 312600350 | 8812 | FORMS |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1360918 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700238096 | LD03046026 |  | 884950 | 8773500 | 190-13654142 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-26 13:10 | 2026-06-29 16:10 | 2026-06-29 13:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFORMADOR DE 0,5KV QUEIMADO TENSAO 19,9KV ASESO NORMAL CAMINHONETE E CAMINHO | 15 | 5 | 5 Kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00504/2026 | DLP-MLPA01 000151/2026 | 112600450 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337296 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700238196 | LD02059122 |  | 872504 | 8856753 | 190-13705916 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 17:16 | 2026-04-28 18:00 | 2026-04-30 17:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 5 kvar da rede de 34,500kv queimado e 01 para raio para ser subistituido ple aequipe de manutencão acesso para caminhonete chave de referencia 5700238196 cliente penalizado 01 favor agilizar o atendimento | 15 | 5 | 5 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00503/2026 | ENC-LMPS04 000077/2026 | 212600464 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342510 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700240055 | LD01434149 |  | 642863 | 8986523 | 190-13717547 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-07 18:26 | 2026-05-09 01:45 | 2026-05-10 18:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT:20264372448053Segue SS de TR 5700240055 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 7818351ASSENTAMEN P.A SANTA CLARA, 0 - CHAC. BRASIL VERDE63984302818GERONIMO PEREIRA DA SILVA055OP01 63 98439-4079 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00052/2026 | ENC-LMPS01 000018/2026 | 212600076 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285010 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5700244253 | LD03062013 |  | 708012 | 8874249 | 190-13653538 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 21:58 | 2026-01-12 14:50 | 2026-01-14 21:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5KVA 19,9KV ACESSSO | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00422/2026 | ENC-MLGR01 000113/2026 | 712600298 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331520 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL05020023 | 5700247024 | AL05020023 |  | 741583 | 9078644 | 190-13702232 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 11:40 | 2026-04-11 21:57 | 2026-04-14 11:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da 009OP08, o trafo 5700247024 de 15kVA na tensão 7.9kV está queimado, fica na fazenda Santa Maria lll. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00216/2026 | ENC-MLAR05 000086/2026 | 612600144 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306749 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700024177 | #N/A |  | 803405 | 9216681 | 190-13712267 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 07:33 | 2026-02-03 17:00 | 2026-02-06 07:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Nota para manutenção substituir trafo 5700024177 queimado e para raio 45KVA na 19.9KVe o poste está deteriorado Povoado Pilões na RDR de AraguainaAcesso livre equipe 004OP33992660395 | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-GU 00275/2026 | DBM-MLDB03 000050/2026 | 412600247 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316276 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5700029003 | #N/A |  | 723408 | 8697149 | 190-12313822 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 11:16 | 2026-03-03 08:33 | 2026-03-04 11:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | - Trafo: 5700029003- Potência: 15 KVA - Tensão: 19,9 KV- Para raios: Bom- Causa: Provavelmente Descarga atmosférica - Acesso: Livre- Se há alguma outra anomalia: Não - Endereço: Fazenda São Bento- Equipe: 003OP06- Telefone: 63991257354 | 15 | 25 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | #VALUE!
ETO-RD-PA 00170/2026 | ETO-RD-PA 001197/2026 |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - CONDUTOR MT | 1320154 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | LD02059122 | 5700248196 | LD02059122 |  | 874276 | 8855285 | 190-13686144 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 09:04 | 2026-03-16 17:44 | 2026-03-19 09:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento |  |  | 15 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00682/2026 | ENC-MLAR02 000081/2026 | 612600419 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1333893 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700250080 | LD02010004 |  | 858417 | 9258066 | 190-13654069 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-15 23:23 | 2026-04-16 13:45 | 2026-04-18 23:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700250080 de 10KVA na 19.9KV queimado Local RDU de Darcinopolislocal de acesso livre | 25 | 15 | 10kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00008/2026 | DLP-MLPA01 000003/2026 |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277598 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5700269070 | LD02065015 |  | 871259 | 8957256 | 190-13652685 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:10 | 2026-02-01 12:00 | 2026-01-06 18:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5700269070, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, obs o trafo fica uns 40 metros de distancia. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00203/2026 | ENC-MPAG02 000025/2026 | 662600129 | 8385 | FORA FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313714 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700046068 | #N/A |  | 818257 | 9405248 | 190-15802253 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 13:16 | 2026-02-20 00:14 | 2026-02-22 13:16 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | BURITI DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | tr 5700046068 queimado pot 5kvatensão 19.9kvpara-raio ruimacesso bom | 15 | 5 |  | 1900-01-14 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
DOLP-RD-PA 00642/2026 | DLP-MLPA03 000098/2026 | 112600597 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353349 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5700269122 | LD03059122 |  | 801119 | 8892600 | 190-13722594 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-06 19:01 | 2026-06-07 18:00 | 2026-06-09 19:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700269122 QUEIMADO NA RDR DE PALMAS | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00327/2026 | ETO-RD-AG 000276/2026 | 662600203 | 8385 | FORA FORMS | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324027 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01109039 | 5700119039 | #N/A |  | 820484 | 9375261 | 190-13657834 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 16:48 | 2026-03-25 00:37 | 2026-03-27 16:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | GERALDO JOSE DE FARIA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO 5700119039 COM VAZAMENTO DE OLEO DE 75KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. TRAFO ENERGIZADO. |  |  | 75 | 1900-01-29 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | REMANEJAMENTO
ETO-RD-AR 00407/2026 | ENC-MLAR05 000143/2026 | 612600252 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316620 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700274056 | LD03010004 |  | 792232 | 9210716 | 190-13661028 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 17:02 | 2026-03-03 08:18 | 2026-03-05 17:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARMOLANDIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700274056 QUEIMADO DE 5 KVA NA RDE 19.9 KV PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00228/2026 | ENC-LMPS03 000044/2026 | 212600204 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312907 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700278055 | LD01434149 |  | 666390 | 9023559 | 190-13719601 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 12:04 | 2026-02-15 17:00 | 2026-02-17 12:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570027805515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM TENSAO 34500055OP01 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00209/2026 | ETO-RD-DP 000469/2026 | 512600110 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325521 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700279116 | LD04002091 |  | 853558 | 8726441 | 190-13686629 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 16:08 | 2026-03-19 20:00 | 2026-03-22 16:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700279116, 25KVA , 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00567/2026 | ENC-MLGR03 000140/2026 | 612600349 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326057 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5700280025 | LD02010153 |  | 702513 | 9150032 | 190-13722385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 12:19 | 2026-03-29 01:48 | 2026-03-30 12:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-570028025 Queimadopara raios queimadopotência 25kvatensão 34,5kvacesso caminhoneteequipe 025op01 tel-63992452770 | 25 | 25 | 25 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00217/2026 | ETO-MLDP02 000113/2026 | 512600114 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325288 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04028074 | 5700281190 | LD04028074 |  | 987424 | 8699098 | 190-13671548 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 12:16 | 2026-03-27 17:19 | 2026-03-28 12:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO JARDIM | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700281190 15KVA 19,9KV E PRA-RAIOS QUEIMADOS | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00147/2026 | DBM-MPDB10 000022/2026 | 412600156 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1304047 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL03040003 | 5700282003 | AL03040003 |  | 707502 | 8699404 | 190-13705724 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 13:17 | 2026-01-30 21:11 | 2026-02-02 13:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GURUPI, TRAFO DE 30KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE. | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00013/2026 | ENC-MLGR01 000004/2026 | 712600010 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277597 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700282087 | LD02022033 |  | 728009 | 9030988 | 190-13647902 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-02 20:56 | 2026-01-05 06:41 | 2026-03-03 20:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700282087 -10KVA -19,9KV - PARA RAIO QUEIMADO - ACESSO LIVRE IND CHACARA ALIANCA, 0 - CHA ALIANCAMARIAZINHA COSTA ABREU DE CARVALHO63984758387 - UC 1880233 - RDR GOIANORTE | 25 | 10 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00002/2026 | ENC-MLAR01 000014/2026 | 612600022 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278734 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700285080 | LD02010004 |  | 847565 | 9262113 | 190-13693695 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 13:21 | 2026-01-02 18:30 | 2026-01-05 13:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trocar Trafo 5700285080 queimado15KVARede 34,5KVPara-raio 34,5KVAcesso caminhonetecabo AA / 4 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00059/2026 | ENC-LMPS03 000014/2026 | 212600081 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287111 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700288055 | LD01434149 |  | 673047 | 9024841 | 190-13708328 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-15 20:01 | 2026-01-16 10:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700288055 queimado na rdr de araguacema | 30 | 30 | 30 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00090/2026 | DG-MPDG01 000033/2026 | 312600086 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302268 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL02057189 | 5700289105 | AL02057189 |  | 739164 | 8822244 | 190-13710969 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 18:08 | 2026-01-24 12:42 | 2026-01-25 18:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | OLIVEIRA DE FATIMA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE OLIVEIRA DE FATIMA, TRAFO DE 15KVA NA REDE, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00472/2026 | ENC-MPAR02 000005/2026 | 612600311 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320023 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5700289136 | LD02010153 |  | 680706 | 9165746 | 190-13650001 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 10:25 | 2026-03-13 19:41 | 2026-03-16 10:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700289136 - 112,5KVA - 34,5KV RDU Pau P'arco rua 7 de setembro em frente Ginasio | 1125 | 1125 | 35,5kv | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00773/2026 | ENC-MLAR05 000206/2026 | 612600472 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339165 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700290030 | LD01095030 |  | 807239 | 9260069 | 190-12314796 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 18:02 | 2026-04-30 15:54 | 2026-05-02 18:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700920030POTENCIA: 5KVATENSÃO: 34,5KVACESSO BOM.PARA-RAIO QUEIMADO.FAZ. MORENA 1 | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00321/2026 | ENC-MLGR03 000110/2026 | 712600217 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318505 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5700293153 | LD03020023 |  | 740137 | 9108677 | 190-13677376 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 16:45 | 2026-03-10 02:00 | 2026-03-12 16:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700293153 - 15KVA 34,5KV para raio queimado acesso caminhonete ate proximo da casa ate o trafo tem que ser a pé. IND CHACARA MUTUM - cliente ESTEVAM RIBEIRO SOARES.. uc: 8707510 tel. 63992240299BERNARDO SAYAO | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00088/2026 | ETO-MLDP01 000040/2026 | 512600062 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306344 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02072001 | 5700295116 | LD02072001 |  | 839234 | 8735202 | 190-13677701 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 19:08 | 2026-02-04 12:01 | 2026-02-05 19:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 028op04 segue SS do transformador 5700295116 queimado 15KVA - 19.9 . | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00423/2026 | DBM-MLDB06 000059/2026 | 412600340 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329533 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700298148 | LD01066094 |  | 792504 | 8681035 | 190-13667787 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 09:31 | 2026-04-05 16:50 | 2026-04-08 09:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00200/2026 | DLP-MLPA01 000038/2026 | 112600266 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306992 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03062013 | 5700298253 | LD03062013 |  | 698501 | 8877251 | 190-13663921 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 08:42 | 2026-01-04 19:31 | 2026-02-07 08:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de amnutençao o quanto antessubstituir trafo 5700298253 queimado na rdr de | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00205/2026 | ETO-RD-GR 000276/2026 | 712600138 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310204 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL05020023 | 5700299024 | AL05020023 |  | 748165 | 9079329 | 190-13697125 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 10:49 | 2026-02-09 17:30 | 2026-02-11 10:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700299024 QueimadoNO CADASTRO DIZ QUE É O TRAFO 5700036153, POREM EM CAMPO É O TRAFO 5700299024para raios bompotência 15kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 154op01 tel-992674347 |  |  | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00335/2026 | ENC-MLGR01 000090/2026 | 212600317 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319388 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01050008 | 5700300007 | LD01050008 |  | 740235 | 8932170 | 190-13685439 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 13:20 | 2026-03-12 20:00 | 2026-03-14 13:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264172333458Segue SS de TR 5700300007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 4707141ASSENTAMEN UNIAO, 0 - FAZ RETIRO H SERRA DA LOPA63992033713PEDRO DIAS DE OLIVEIRA008OP01 63 98471-0662 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00589/2026 | ENC-MPAG02 000094/2026 | 662600371 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354453 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5700301068 | LD02109039 |  | 813267 | 9406233 | 190-13695416 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-12 17:32 | 2026-06-13 00:12 | 2026-06-15 17:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BURITI DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700301068 QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEMADO. ACESSO BOM. 19 CLIENTES PENALIZADO. | 25 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00162/2026 | ENC-MPAG01 000047/2026 | 662600097 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | OUTROS |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310152 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700302002 | LD01084002 |  | 872638 | 9297797 | 190-34112016 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 12:55 | 2026-02-08 18:14 | 2026-02-10 12:55 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | TOCANTINOPOLIS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5700302002 potencia 25kva tensão34,5kv acesso livre... Precisa substitui 3 vão de rede da BT ID;68471149ID;68471144 LEVA CAMPO MULTIPLEX 25MM BIFASICO | 25 | 25 | 25 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00663/2026 | ENC-MLAR01 000178/2026 | 612600397 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331674 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700306157 | LD03010004 |  | 782787 | 9230199 | 190-13642952 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 09:43 | 2026-04-11 15:32 | 2026-04-14 09:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700306157 30 kva 34.5kv e para raio queimadoACESSO LIVRE | 30 | 30 | 30kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00389/2026 | ENC-MLAG02 000120/2026 | 662600276 | 8385 | FORMS |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331791 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01053090 | 5700140090 | #N/A |  | 857290 | 9282245 | 190-12311482 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 17:40 | 2026-04-14 08:07 | 2026-04-15 17:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700140090TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OSACESSO CAMINHONETE.FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280. | 15 | 10 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | AVARIADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
DOLP-RD-PA 00125/2026 | DLP-MLPA03 000004/2026 | 112600148 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296973 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5700307083 | LD03059122 |  | 827103 | 8904122 | 190-13656082 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 20:09 | 2026-01-26 20:40 | 2026-01-28 20:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700307083 com VAZ. DE OLEO na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , para-raio queimado , tensão 34,5, potencia 5 kva | 15 | 5 | 5 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00073/2026 | ENC-MLAR02 000005/2026 | 612600071 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285776 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700310053 | LD02010004 |  | 816149 | 9228031 | 190-13646282 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 19:38 | 2026-01-15 11:46 | 2026-01-17 19:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformado queimado 5700310053 potencia10kva tensão 34,5kv acesso so caminhonete telefone da equiep 984126696 | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00691/2026 | ENC-MPAR02 000021/2026 | 612600420 | 25962 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334130 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700311080 | LD02010004 |  | 849478 | 9259210 | 190-13686753 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 13:29 | 2026-04-16 22:10 | 2026-04-19 13:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI VERIFICADO EM CAMPO E CONSTATADO QUE O TRAFO ESTA COM AS BUCHAS SECUNDARIAS QUEIMADAS TRAFO DE 15KVA REDE DE 34,5 PARARIO DE 34,5 ACESSO SO PRA CAMIONETE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00553/2026 | DLP-MLPA01 000158/2026 | 112600498 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1343756 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5700313083 | LD03059122 |  | 821650 | 8893928 | 190-13677925 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 21:19 | 2026-05-13 18:00 | 2026-05-15 21:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 02 equipe que atendeu 083op01 cel, chave de referencia 5700313083 favor agilizar o atendimento | 10 | 10 | 15 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00178/2026 | ETO-RD-GR 000253/2026 | 712600132 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306618 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5700315153 | LD01010153 |  | 721049 | 9126199 | 190-13668410 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 18:32 | 2026-02-04 21:42 | 2026-02-06 18:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700315153Queimadopara raios bompotência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 153op01 tel-63984324652 |  |  | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00347/2026 | ENC-MLGR03 000127/2026 | 712600256 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320392 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01020023 | 5700315155 | LD01020023 |  | 812353 | 9107743 | 190-13678217 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 20:50 | 2026-03-21 02:40 | 2026-03-22 20:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570031515515KVAPARA RAIO DANIFICADO LEVAR 35METROS CABO 16MM PARA TROCA RAMAL DE SERVIÇO QUEBRADO DEVIDO ARVORE CAIR SOBRE O MESMO 023OP03 ESTEVE NO LOCAL EQUIPE INFORMOU PARA EQUIPE IR PELO ASS PACIENCIA PARA TER ACESSO .ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE . | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00055/2026 | ENC-MLAR02 000003/2026 | 612600060 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284122 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700316053 | LD02010004 |  | 815554 | 9227984 | 190-13642947 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 20:19 | 2026-01-13 13:30 | 2026-01-15 20:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformado queimado potencia 10kva tensão19,9kv para-raio queimado acesso= caminhonte | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00685/2026 | DLP-MLPA03 000101/2026 | 112600629 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1356411 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700318196 | LD02059122 |  | 879723 | 8860714 | 190-13651952 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-17 15:27 | 2026-06-18 18:00 | 2026-06-20 15:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo 15 kva e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso só caminhonete cliente penalizado 1 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/992447381 favor agilizar o atendimento chave de referencia. 5700318196 | 15 | 15 | 15 kvar rede de 34,500kv | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00291/2026 | ENC-MPAG01 000100/2026 | 662600185 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321902 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5700319065 | AL01016065 |  | 860633 | 9375068 | 190-13694524 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 21:03 | 2026-03-18 18:51 | 2026-03-20 21:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AXIXA DO TOCANTINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5700319065 de 10kva na 13.8kv para raio normalLocal Chacara Padre cícero depois da vila conçorcio em Axixa equipe 045OP02 | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00393/2026 | ENC-MLGR03 000143/2026 | 712600271 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326042 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5700319153 | LD03020023 |  | 731392 | 9126288 | 190-13667705 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-30 12:51 | 2026-03-30 23:40 | 2026-04-02 12:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700319153 15 KVA NA REDE 19.9 QUEIMADO E ESTOURADO PARA RAIO TAMBÉM DEVIDO RAIO TER CAIDO ENCIMA DO MESMO ACESSO BOM REFAZER ATERRAMENTO ESTA ROMPIDO REFAZER | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00444/2026 | ENC-MLGR01 000118/2026 | 712600313 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335005 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700321066 | LD03038009 |  | 814676 | 9060979 | 190-13721345 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 13:13 | 2026-04-20 12:09 | 2026-04-22 13:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado 10 kva Acesso livre camioneta tensao 19.9 kv | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00551/2026 | ENC-MLAR01 000152/2026 | 612600337 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324508 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5700322060 | AL01054060 |  | 778712 | 9158189 | 190-13681145 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 17:26 | 2026-03-25 12:10 | 2026-03-27 17:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE NOVA OLINDA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 7.8KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00293/2026 | ENC-MLAR01 000119/2026 | 712600215 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316224 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5700323153 | LD03020023 |  | 731228 | 9123379 | 190-13650142 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 21:15 | 2026-02-27 15:35 | 2026-03-01 21:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700323153 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00035/2026 | ENC-MLGR02 000012/2026 | 712600033 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280126 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01065015 | 5700324011 | AL01065015 |  | 810441 | 9013423 | 190-13646924 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 17:12 | 2026-01-07 19:41 | 2026-01-09 17:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRAMA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700324011 Queimado Potencia: 5 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe 009op37 (63)99103-1004/99297-2033 | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00611/2026 | ENC-LMPS01 000158/2026 | 212600560 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1361886 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL02048007 | 5700147007 | #N/A |  | 786366 | 8942135 | 190-13690739 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-01 17:41 | 2026-07-02 02:08 | 2026-07-04 17:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700147007 Queimadopara raios bompotência 45kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 007op07 tel-63992921913 | 45 | 45 | 45 | 2026-07-21 19:08
ENC-RD-PS 00142/2026 | ENC-LMPS04 000024/2026 | 212600140 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306232 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700326055 | LD02050008 |  | 671700 | 8982886 | 190-13870218 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 09:51 | 2026-01-30 17:51 | 2026-01-31 09:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5700326055 QUEIMADO NA RDR DE ARAGUACEMAPOTENCIA 15TENSÃO 34500 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00020/2026 | DG-MLPO02 000006/2026 | 312600035 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281693 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | LD03072001 | 5700326071 | LD03072001 |  | 776748 | 8802909 | 190-13679089 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 21:34 | 2026-01-05 12:03 | 2026-01-06 21:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700326071QUEIMADOTR DE 15 KVAACESSO LIVRE REDE: 34,5 KV UC:8/777191-8DOMINGOS PEREIRA SILVA | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00002/2026 | DG-MLPO01 000003/2026 | 312600007 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278402 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700331256 | LD03046026 |  | 943895 | 8857951 | 190-13675080 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 08:06 | 2026-01-01 19:00 | 2026-01-04 08:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5700331256 de 45kVA na 34.5kV queimado, bucha fase C danificada com vazamento de óleo. verificar agilidade, solicitação do Anderson Vieira a pedido da diretoria. cliente varios dias sem energia , | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00121/2026 | DG-MPDG01 000041/2026 | 312600106 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306462 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700337026 | LD03046026 |  | 903866 | 8827914 | 190-13695733 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 20:34 | 2026-01-29 17:18 | 2026-01-31 20:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado | 15 | 5 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00884/2026 | ENC-MLAR02 000104/2026 | 612600551 | 25962 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1347367 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700339080 | LD01095030 |  | 834553 | 9260704 | 190-13671182 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-20 21:05 | 2026-05-21 17:00 | 2026-05-23 21:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700339080, e realizar emenda e limpeza de faixa , acesso só para caminhonete 15kva na 19,9 kv mais para raio | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00126/2026 | ETO-RD-DP 000204/2026 | 512600081 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313000 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03046026 | 5700340116 | LD03046026 |  | 865212 | 8749117 | 190-13712420 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 12:19 | 2026-02-16 15:40 | 2026-02-18 12:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo e pararaio queimado 10kva 19.9kv 5700340116 faz. pouso alegre rdr de chapada natividade equipe 028op05 | 15 | 5 | 10kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00040/2026 | ETO-RD-GU 000113/2026 | 412600081 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285696 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01056046 | 5700341041 | LD01056046 |  | 695079 | 8761592 | 190-13687520 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 17:42 | 2026-01-11 09:13 | 2026-01-13 17:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRIXÁS DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CRIXAS, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00055/2026 | DBM-MLDB06 000008/2026 | 412600090 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284377 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01010021 | 5700343021 | LD01010021 |  | 848580 | 8622185 | 190-13702242 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 11:44 | 2026-01-13 09:00 | 2026-01-15 11:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | POSTE E PARA RAIO ACESSO PARA CAMIONETE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00353/2026 | DG-MPDG01 000083/2026 | 312600287 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337776 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL02057189 | 5700349001 | AL02057189 |  | 775183 | 8816517 | 190-13649095 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-25 11:38 | 2026-04-25 16:30 | 2026-04-28 11:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700349001 queimado de 15 kva acesso livre oara raio queimado tensao 13.8 kv local e pusado levar trafo de 25 kva se possivel e levar cahve fusivel completa da 13.8 kv rdr de porto nacional | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00008/2026 | ENC-MLGR03 000014/2026 | 712600017 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278955 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700350087 | LD02022033 |  | 721554 | 9017297 | 190-13656390 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-02 10:11 | 2026-01-02 19:58 | 2026-03-03 10:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700350087 QUEIMADO PARA RAIO BOM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00429/2026 | DLP-CTPA00 000064/2026 | 112600384 | 25962 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330328 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03059122 | 5700354122 | AL03059122 |  | 793210 | 8872627 | 190-36704140 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 14:47 | 2026-04-08 18:00 | 2026-04-11 14:47 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador com vazamento de oleo grande proporção 5764409122 feito divisão de circuito recente com 5700354122, potencia 112kva, tensão 13.8, acesso livre a caminhao, para raio bom. | 10 | 10 | 112,5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00142/2026 | ETO-RD-GR 000237/2026 | 712600108 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303793 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700356113 | LD02020023 |  | 698614 | 9063650 | 190-13654658 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 16:09 | 2026-01-31 13:01 | 2026-02-01 16:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700356113 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO CONSTATADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO, LEVAR UM PORTA FUSIVÉL E LEVAR CARRINHOPARA LEVAR O TRAFO ATE NO LOCAL |  |  | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00179/2026 | DLP-MLPA01 000033/2026 | 112600271 | 8385 | FORMS | QUEIMADO |  | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306382 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03046026 | 5700165096 | #N/A |  | 876655 | 8759009 | 190-13660704 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 08:33 | 2026-02-04 18:00 | 2026-02-06 08:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete | 10 | 10 | 15 Kva | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-GR 00037/2026 | ENC-MLGR02 000013/2026 | 712600045 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280852 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700359113 | LD02020023 |  | 698272 | 9063170 | 190-13658051 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 18:05 | 2026-01-09 08:34 | 2026-03-07 18:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700359113 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501 | 15 | 10 | 10 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00452/2026 | ENC-MLAR03 000013/2026 | 612600281 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318785 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700360077 | LD03105019 |  | 906467 | 9145630 | 190-15806805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 17:25 | 2026-03-11 01:29 | 2026-03-13 17:25 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | GOIATINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme infomações da equipe 077op01 , segue SS de TRANSFORMADOR 5700360077 QUEIMADO 75KVA Tensão 34.5 KV , RDU DE GOIATINS . Refazer conexões da chave e substituir GLV | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00208/2026 | ETO-RD-GR 000283/2026 | 712600140 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310699 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700360227 | LD01065015 |  | 911818 | 9038383 | 190-13643951 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 17:49 | 2026-02-12 08:07 | 2026-02-12 17:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700360227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO INSTALAR GRAMPO ESTRIBO E GLV |  |  | 5 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00363/2026 | DG-MPPO01 000085/2026 | 312600283 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338916 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5700361071 | LD01056046 |  | 754983 | 8800178 | 190-13673417 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 22:37 | 2026-04-30 15:00 | 2026-05-02 22:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado | 30 | 30 | 30 kv a | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00153/2026 | ENC-LMPS01 000042/2026 | 212600160 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306629 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700362086 | LD03414149 |  | 609049 | 8922328 | 190-13715784 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 16:51 | 2026-02-01 18:00 | 2026-02-02 16:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570036208619,910KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE086OP01 | 15 | 5 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00265/2026 | DLP-MLPA02 000016/2026 | 112600417 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312931 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD05050008 | 5700367010 | LD05050008 |  | 789803 | 8926462 | 190-13666456 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 19:22 | 2026-02-18 15:55 | 2026-02-20 19:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo de 5700367010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre. | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00376/2026 | ENC-LMPS04 000055/2026 | 212600335 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323249 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5700368012 | LD04062013 |  | 693685 | 8906424 | 190-13697364 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 18:49 | 2026-03-21 12:00 | 2026-03-23 18:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700368012 queimado na rdr de divinopoles | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00115/2026 | ENC-MLGR01 000028/2026 | 712600083 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1299295 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700369063 | LD02020023 |  | 758987 | 9081211 | 190-13687936 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 11:41 | 2026-01-24 00:09 | 2026-01-26 11:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700369063 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvCAMINHONETEequipe 034op03 tel-992929045 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00450/2026 | ENC-LMPS03 000073/2026 | 212600402 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331612 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700369233 | LD01434149 |  | 649699 | 8970761 | 190-13669514 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 21:13 | 2026-04-12 18:37 | 2026-04-14 21:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264277211023Segue SS de TR 5700369233 5KKVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 9465430CHACARA CEU AZUL, 0 - LPT13745 ASS BARRERINHO63984683648LOURIVAL ALVES DE SOUSAWelves Supervisor 63 99256-1647 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00389/2026 | DG-MPDG01 000091/2026 | 312600303 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1347984 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5700370043 | LD01051035 |  | 829569 | 8759346 | 190-13647782 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-23 13:37 | 2026-05-24 12:35 | 2026-05-26 13:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700370043 de 45kva e para-raio queimado, Tensão 34,5kv, Acesso livre, Rural de Silvanópolis, Faz. IND FAZENDA TRINCHETE, 0 | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00310/2026 | ENC-MLAG02 000090/2026 | 662600202 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | VEGETAÇÃO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322337 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700373123 | LD01084002 |  | 882785 | 9286979 | 190-13679632 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 13:08 | 2026-03-20 08:04 | 2026-03-22 13:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AGUIARNOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO DE 15 KVA QUEIMAD, COLOCAR UM MAIORTENSÃO 34,5KVACESSO BOM, TROCAR PARA RAIOSCIRCUITO DE REDE BT ROMPIDOFAZER CONTATO COM EQUIPE 002OP03 PARA ESCLARECER. | 15 | 15 | 15 KVA, COLOCAR MAIOR | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00464/2026 | ENC-MPAG01 000169/2026 | 662600284 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338808 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02014045 | 5700373131 | LD02014045 |  | 850725 | 9395334 | 190-13870797 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-30 19:34 | 2026-05-02 03:17 | 2026-05-03 19:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRAIA NORTE | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700373131 de 15KVA na 19.9KV e para raio queimadoLocal RDR de AugustinopolisAcesso só para camioneta. | 15 | 5 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00004/2026 | ETO-RD-DP 000001/2026 | 512600011 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278272 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700379116 | LD04002091 |  | 855424 | 8725974 | 190-13651932 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 11:33 | 2026-01-02 11:20 | 2026-01-04 11:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700379116 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade ,IND FAZENDA BOA ESPERANCA, 0 - FAZENDA BOA ESPERANCA-SEDEEQUIPE: ETO-MLDP02 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00268/2026 | ENC-MLAR01 000077/2026 | 612600167 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310616 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700382016 | LD01095030 |  | 833988 | 9246211 | 190-13650722 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 11:21 | 2026-02-09 18:35 | 2026-02-11 11:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado, caiu uma descarga no mesmo pararaio queimado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00028/2026 | DG-MLPO01 000011/2026 | 312600039 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281676 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5700382110 | LD01056046 |  | 714833 | 8790357 | 190-13661915 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 19:44 | 2026-01-08 12:40 | 2026-01-09 19:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700382110 quaimado na rdr de Sta Rita | 25 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00248/2026 | ETO-RD-GR 000328/2026 | 712600161 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313240 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01037009 | 5700386048 | AL01037009 |  | 764343 | 9001821 | 190-13700215 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 12:59 | 2026-02-23 11:20 | 2026-02-21 12:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORTALEZA DO TABOCAO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700386048 queimado Potencia: 25 KVATensão: 13,8KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 048op02 (63)99243-2387 |  |  | 25 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00765/2026 | ENC-MLAR05 000202/2026 | 612600470 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339143 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700390030 | LD01095030 |  | 791442 | 9297047 | 190-13674175 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 09:16 | 2026-04-30 16:00 | 2026-05-02 09:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substitui trafo 5700390030 potência 10kva tensão 34,5kv para-raio queimado. Acesso: caminhonete para o trafo precisa de suporte com a voadeira .. ciente ai da apoio com a voadeira e esta aguardando para ajuda ... CLL da equipe 992903147 atendimento tem que se durante o dia. | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00053/2026 | DG-MLPO02 000015/2026 | 312600052 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287023 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01018071 | 5700390071 | AL01018071 |  | 767820 | 8784317 | 190-13678434 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 08:46 | 2026-01-15 11:23 | 2026-01-17 08:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700390071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA 15KVAACESSO: LIVRE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00625/2026 | ENC-MLGR02 000130/2026 | 712600425 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357037 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5700390153 | LD01010153 |  | 710825 | 9115689 | 190-13673091 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-18 12:25 | 2026-06-19 14:00 | 2026-06-21 12:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado na RDR de Bernardo Sayão | 25 | 10 | 10 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00278/2026 | ETO-RD-GR 000359/2026 | 712600182 | 8385 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314688 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700216064 | #N/A |  | 792817 | 9099173 | 190-13649804 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 20:17 | 2026-02-24 20:03 | 2026-02-26 20:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BRASILANDIA DO TOCANTINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre. chacara firmeza - RDR BrasilandiaThiago Pires Moral - UC 3283572-0 |  |  | 15kVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | AVARIADO | NÃO | #VALUE!
DG-RD-PO 00217/2026 | DG-MLPO01 000050/2026 | 312600176 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316408 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5700390250 | LD01051035 |  | 799776 | 8760045 | 190-13683334 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 16:04 | 2026-03-01 19:15 | 2026-03-03 16:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | IPUEIRAS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss para trocar trafo 5700390250 e para raio queimado POTENCIA: 25KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00031/2026 | DG-MLPO02 000008/2026 | 312600040 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281732 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700393250 | LD02072001 |  | 794692 | 8761556 | 190-15779737 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-07 08:24 | 2026-01-08 11:36 | 2026-01-10 08:24 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | IPUEIRAS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264067353902Segue SS de TR 5700393250 15KVA/19.9KLV e para-raios queimados.Acesso livreUC 10312876FAZENDA BOA ESPERANCA, 0 - LOTEAMENTO RIBEIRAO RIACHAO63991378753ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA63992445094 | 25 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00417/2026 | ENC-MLGR01 000106/2026 | 212600364 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325999 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700396008 | LD02050008 |  | 749087 | 8975001 | 190-13707269 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 16:54 | 2026-03-28 21:10 | 2026-03-30 16:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss para trocar trafo 5700396008 e para raio queimado POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: CAMINHONETE | 15 | 10 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00095/2026 | ENC-MLGR03 000031/2026 | 712600063 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286019 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02038009 | 5700396048 | LD02038009 |  | 786637 | 9005550 | 190-13673147 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 16:33 | 2026-01-17 02:02 | 2026-01-19 16:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORTALEZA DO TABOCAO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700396048 Avariado Potencia: 15 KVATensão: 34,5kPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op02 (63)99983-3829Obs. trafo esta com tensão baixa em uma das buchas. | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00499/2026 | ETO-RD-GU 001352/2026 | 412600411 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337045 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01113003 | 5700399003 | AL01113003 |  | 712406 | 8702160 | 190-13671028 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 13:16 | 2026-04-26 20:33 | 2026-04-29 13:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700399003 QUEIMADO RDU DE GURUPI ACESSO LIVRE TENSAO 13.8 KV VAZAMENTO OLEOCIENTE PENALIZADO 82 UCS PARA RAIO QUEIMADO | 1125 | 75 | 75 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00006/2026 | ENC-MLGR03 000008/2026 | 712600016 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278952 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700402034 | LD03038009 |  | 796445 | 9063472 | 190-13669060 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-01 15:49 | 2026-01-02 10:01 | 2026-03-02 15:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado | 25 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00212/2026 | ETO-RD-GR 000286/2026 | 712600142 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310865 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700406087 | LD02022033 |  | 715957 | 9007553 | 190-13719183 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 10:44 | 2026-02-10 21:13 | 2026-02-13 10:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700406087 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 087op01 (63)98437-8041 |  |  | 10 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00237/2026 | ETO-RD-GR 000310/2026 | 712600153 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312870 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700412033 | LD02022033 |  | 737555 | 9039498 | 190-13654407 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 21:47 | 2026-02-17 07:16 | 2026-02-18 21:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700412033- 15KVA - 34,5Kv acessolivre para raio queimado IND FAZENDA PE DA SERRA, 0 - FAZ PE DA SERRAJoão Divino de Oliveirav- UC 3987108telefone: 63984880484 DRD Colmeia |  |  | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00387/2026 | ENC-MPPS01 000082/2026 | 212600342 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324149 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5700412046 | LD01056046 |  | 717333 | 8821174 | 190-13700775 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 10:09 | 2026-03-24 22:42 | 2026-03-27 10:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 57004120465KVA34,5PARA RAIO DANIFICADO 1UC PENALIZADA ACESSO PARA CAMINHONETE 013OP01 ESTEVE NO LOCAL | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00184/2026 | ETO-RD-DP 000407/2026 | 512600113 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323312 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03046026 | 5700412116 | LD03046026 |  | 860301 | 8716803 | 190-13670598 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 18:41 | 2026-03-13 23:58 | 2026-03-16 18:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700412116 queimado trafo de 112,5kva tensao 34,5kv os 03 para raio queimado, acesso ruim com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade.IND FAZENDA BURITI, 0obs. senhores equipe insformou que no pe da estrutura corre risco do caminhao atolar , carro ficar a uns 10 a 15 metros da estrutura | 150 | 1125 | 112,5kv | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00267/2026 | ENC-MLAR01 000076/2026 | 612600168 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310611 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700416016 | LD02010004 |  | 827535 | 9240972 | 190-13698818 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 09:44 | 2026-02-09 17:05 | 2026-02-11 09:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700416016 queimado pararaios danificados acesso livre | 15 | 5 | 5kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00603/2026 | ENC-LMPS04 000093/2026 | 212600558 | 25962 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1361259 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700417055 | LD01434149 |  | 672681 | 9042656 | 190-13688499 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-25 16:30 | 2026-06-26 18:10 | 2026-06-28 16:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700417055 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO LEVAR 30 METROS DE CABO MULTIPLEX MONOFASICO | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00594/2026 | ENC-LMPS03 000095/2026 | 212600540 | 8805 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358185 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD06047073 | 5700417110 | LD06047073 |  | 633623 | 8789392 | 190-15803530 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-21 13:30 | 2026-06-22 19:24 | 2026-06-24 13:30 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | SANTA RITA DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700417110 DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV QUEIMADO ACESSO BOM TROCAR E O POSTE DO TRAFO ID: 47152336 POIS O MESMO NÃO SUPORTA O TRAFO DE 15 E FINO E O POSTE ANTES DA CHAVE TRAFO 0300417110 NO ID: 68938875 PARA FAZER O SERVIÇO TEM ABRIR CHAVE LAMINA PROXIMO AO TRAFO 5700399073. | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00189/2026 | ETO-RD-GR 000256/2026 | 712600129 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306916 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5700424154 | LD01010153 |  | 708469 | 9101873 | 190-13657607 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 18:06 | 2026-02-05 15:30 | 2026-02-07 18:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700424154 Queimadopara raios queiamdo potência 10kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 154op01 tel-63992674347 | 15 | 10 | 10 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00247/2026 | ETO-RD-GR 000318/2026 | 712600158 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312993 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700425033 | LD02022033 |  | 735978 | 9045068 | 190-13679057 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 19:45 | 2026-02-18 16:27 | 2026-02-20 19:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700425033 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO |  |  | 10 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00046/2026 | ENC-LMPS01 000017/2026 | 212600078 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284392 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5700427046 | LD01056046 |  | 731423 | 8825173 | 190-12312132 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 15:39 | 2026-01-13 17:16 | 2026-01-14 15:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700427046 45kva 19,9kv livre e para-raios fazer contato com equipe 046op01 984566872 | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00491/2026 | ENC-LMPS03 000079/2026 | 212600455 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339212 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700428086 | LD03414149 |  | 612758 | 8921695 | 190-13653347 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-01 11:24 | 2026-05-01 20:06 | 2026-05-04 11:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700428086 queimado na rdr de marianopolis | 25 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00092/2026 | ETO-RD-DP 000167/2026 | 512600131 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309737 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD06002091 | 5700429091 | LD06002091 |  | 909379 | 8779726 | 190-13642671 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 23:35 | 2026-02-05 18:15 | 2026-02-06 23:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de transformador 5700429091 queimadoPotencia 45 KVA Tensão 34,5 KVEndereço: IND FAZENDA VALE DO RIO BALSA, 0Acesso: LivreIntervenção: 20264117103405 | 45 | 30 | 45 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00288/2026 | DLP-MLPA02 000019/2026 | 112600294 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314659 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700430151 | LD02059122 |  | 844995 | 8856807 | 190-13644679 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 21:46 | 2026-02-24 17:00 | 2026-02-26 21:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido perla equipe de manutencão obs, não tem acesso o cliente ficou de fazer acesso favor fazer contato com cliente antes de deslocar cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op04 cel, 63991020922/992447381/63984685763 telefone do cliente 63992864399FALTA DE ENERGIA ISOLADA// DJ OKRT: 41 151 10 291 REF: SAIDA PARA TOCA INDIA | 15 | 15 | 15 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00125/2026 | DG-MLPO01 000027/2026 | 312600100 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306435 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01026041 | 5700441071 | AL01026041 |  | 742385 | 8774118 | 190-13703540 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 09:38 | 2026-01-30 17:59 | 2026-02-02 09:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700441071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 13800ACESSO: LIVRE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00030/2026 | DG-MLPO01 000012/2026 | 312600041 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281731 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700443026 | LD03046026 |  | 893836 | 8821856 | 190-13656341 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-07 03:43 | 2026-01-07 16:22 | 2026-01-10 03:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700443026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Ponte Alta, faz. IND FAZENDA CAMPO BELO, 0 - LPT PA 026 12821 - 01 | 25 | 5 | 5kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00548/2026 | ENC-MPPS01 000151/2026 | 212600511 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351738 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5700447012 | LD01025012 |  | 683996 | 8817099 | 190-13645270 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-03 18:04 | 2026-06-04 17:23 | 2026-06-06 18:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700447012 queimado na rdr de cristalandia | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00044/2026 | DBM-MPDB08 000011/2026 | 412600072 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284427 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700447107 | LD02036052 |  | 600480 | 8622258 | 190-13652147 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 09:31 | 2026-01-12 01:47 | 2026-01-14 09:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00139/2026 | DG-MLPO01 000029/2026 | 312600104 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306426 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03062013 | 5700449001 | AL03062013 |  | 760714 | 8843168 | 190-13695330 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 16:16 | 2026-02-01 19:40 | 2026-02-03 16:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700449001 DE 10 KVA ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO CLIENTE DEPENDENDE ENERGIA DEVIDO USAR INSULINA | 15 | 15 | 10 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00092/2026 | DLP-MLPA01 000014/2026 | 112600154 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287598 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700449092 | LD01059122 |  | 865980 | 8885213 | 190-13648749 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 21:25 | 2026-01-19 16:02 | 2026-01-21 21:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar ada rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 04 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 favor agilizar o atendimento | 25 | 15 | 15 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00300/2026 | DG-MLPO01 000065/2026 | 312600231 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327856 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5700452026 | LD02059122 |  | 848533 | 8845061 | 190-13671790 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 16:08 | 2026-04-01 15:23 | 2026-04-03 16:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para sua trafo queimado | 15 | 5 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00127/2026 | ENC-LMPS01 000027/2026 | 212600108 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298656 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5700453012 | LD01025012 |  | 679622 | 8812329 | 190-13699321 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 17:39 | 2026-01-25 16:33 | 2026-01-27 17:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700453012 queimado na rdr de cristalandia | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00168/2026 | DG-MLPO02 000037/2026 | 312600132 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310479 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700454043 | LD02072001 |  | 804966 | 8769886 | 190-13685713 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 12:07 | 2026-02-06 18:22 | 2026-02-09 12:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700454043 QUEIMADO POTENCIA: 25KVA 19,9KVACESSO: CAMINHONETE | 15 | 25 | 25KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00248/2026 | ETO-RD-DP 000760/2026 | 512600133 | 8812 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336729 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5700456038 | LD01414027 |  | 998251 | 8643218 | 190-13667417 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 12:15 | 2026-04-24 12:22 | 2026-04-22 12:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo e para raio queimado 5700456038 15kva 19.9kv faz.oriente rdr de taguatinga equipe 038op01 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00346/2026 | ETO-RD-GR 000619/2026 | 712600252 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322389 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700457024 | LD02020023 |  | 745555 | 9067429 | 190-13710067 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 16:10 | 2026-03-20 12:43 | 2026-03-22 16:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700457024 e para raio queimado acesso camionetaequipe 033po02 |  |  | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00358/2026 | ENC-LMPS04 000054/2026 | 212600327 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322040 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700460055 | LD01434149 |  | 680649 | 9039697 | 190-13716454 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 18:55 | 2026-03-18 18:02 | 2026-03-20 18:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5763273055 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE 055OP01 ESTEVE NO LOCAL TRAFO NAO AXISTE NO SISTEMA (ERRO CADASTRO) FICA PROX AO TR 5700460055MAIS INFORMAÇOES ENTRA EM CONTATO COM EQUIPE 055OP01 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00151/2026 | ENC-MLGR01 000035/2026 | 712600104 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305895 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5700461153 | LD01010153 |  | 715241 | 9115767 | 190-13685822 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:10 | 2026-01-31 16:35 | 2026-02-02 18:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700461153 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00041/2026 | DBM-MPDB08 000013/2026 | 412600070 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284599 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700462107 | LD02036052 |  | 618504 | 8611591 | 190-13653675 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 18:23 | 2026-01-11 21:40 | 2026-01-13 18:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00009/2026 | DG-MLPO02 000003/2026 | 312600011 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278410 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02001037 | 5700469071 | LD02001037 |  | 749117 | 8770951 | 190-27863830 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 17:53 | 2026-01-03 18:30 | 2026-01-05 17:53 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | BREJINHO DE NAZARE | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264062592320TR 5700469071 30KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 1747037FAZENDA MELANCIA, 0 - BREJINHO/ALIANCA-KM23 ESQ.2500MT ES63984191938IVAN ALVES SILVA071OP01 63 98467-6920 | 30 | 30 | 30 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00052/2026 | DLP-MLPA01 000007/2026 | 112600121 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1283896 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700469083 | LD01059122 |  | 845154 | 8884350 | 190-13695550 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 18:35 | 2026-01-13 15:50 | 2026-01-15 18:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5700469083, 5 kVA, tensao 34500 / 440 V, acesso livre. | 25 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00084/2026 | DG-MLPO01 000022/2026 | 312600079 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1293446 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5700471026 | LD02059122 |  | 851363 | 8842413 | 190-13720575 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 18:34 | 2026-01-21 21:12 | 2026-01-23 18:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tr 5700471026 15kva e para raio tensao 19,9 acesso caminhonete EQUIPE 026OP03 992224857 / 992978815 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00185/2026 | DG-MLPO01 000043/2026 | 312600154 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313759 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5700472026 | LD02059122 |  | 850786 | 8843093 | 190-13667482 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 12:24 | 2026-02-15 21:02 | 2026-02-16 12:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00228/2026 | DG-MLPO01 000051/2026 | 312600179 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316863 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5700473043 | LD01051035 |  | 809921 | 8766351 | 190-15826269 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 12:59 | 2026-03-02 17:37 | 2026-03-05 12:59 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | SILVANOPOLIS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264154681867Segue SS de TR 5700473043 15KVA/19.9KV queimado e para-raios aparentemente bom.Acesso livre.UC 8714371FAZENDA ASSUNCAO63992063833GERNIVON ADAO PEREIRA ROSA043OP01 63 99244-5094 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00441/2026 | ENC-MLGR02 000084/2026 | 712600311 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334697 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02105019 | 5700476155 | LD02105019 |  | 839002 | 9138602 | 190-13675243 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 11:03 | 2026-04-19 20:06 | 2026-04-22 11:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo 5700476155 queimado tensao 19.9 kv potencia 15kva para raio queimado acesso para camionete | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00305/2026 | ENC-MLAR01 000088/2026 | 612600196 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312760 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700477058 | LD03010004 |  | 708683 | 9236040 | 190-15793775 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 20:33 | 2026-02-14 15:30 | 2026-02-16 20:33 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700477058 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: Livre para caminhão e caminhonteEquipe: 058op01Contato da equipe: 99287-7939 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00054/2026 | DG-MLPO01 000014/2026 | 312600053 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287024 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700477096 | LD03046026 |  | 870311 | 8759351 | 190-13672986 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 13:09 | 2026-01-15 16:10 | 2026-01-17 13:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado RDR de Pidorama | 15 | 5 | 5 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00407/2026 | ENC-MLGR03 000157/2026 | 712600287 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327656 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03022033 | 5700478033 | LD03022033 |  | 734108 | 9036176 | 190-13665007 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 10:42 | 2026-04-07 23:20 | 2026-04-10 10:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700478033 queimado | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00427/2026 | ENC-MLAR02 000054/2026 | 612600268 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318033 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700478058 | LD03010004 |  | 706847 | 9237830 | 190-13643931 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 18:23 | 2026-03-06 14:31 | 2026-03-08 18:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700478058 Queimado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99276-9626 | 25 | 25 | 25 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00026/2026 | DLP-CTPA01 000005/2026 | 112600063 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279060 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03099059 | 5700267059 | #N/A |  | 793234 | 8859742 | 190-13689453 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 14:43 | 2026-01-06 21:27 | 2026-01-09 14:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção SUBstituir trafo 5700267059 com VAZAMENTO DE OLEO na RDU de taquaralto de 75 kva , acesso livre , para-raio queimado , tensão 13,8 | 1125 | 75 | 75 kva | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | AVARIADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-AG 00160/2026 | ETO-RD-AG 000134/2026 | 662600095 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311537 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01084002 | 5700271002 | #N/A |  | 897815 | 9300269 | 190-13696147 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 21:43 | 2026-02-07 12:00 | 2026-02-09 21:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom .TENSÃO 13.8KVCABO: AA / 4EST. U3 U3 S3COLOCAR TRAFO DE 25KVA | 15 | 10 | 25KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | AVARIADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-AR 00149/2026 | ENC-MLAR02 000015/2026 | 612600098 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296654 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700481040 | LD03010004 |  | 746044 | 9242646 | 190-13656641 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 20:12 | 2026-01-24 16:30 | 2026-01-26 20:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700481040 15kva 34.5kv e para raio queimado, ASSENTAMEN P.A. SAO GABRIEL, 56 - CHAC. OURO VERDE LT 56acesso para caminhonete | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00090/2026 | DLP-MLPA01 000013/2026 | 112600225 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287439 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700482083 | LD01059122 |  | 846561 | 8889175 | 190-13685450 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 17:09 | 2026-01-18 15:10 | 2026-01-20 17:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700482083 QUEIMADO NA RDR de aparecida do rio negro , acesso só PARA CAMIONETE , potencia 15 kva , para-raio queimado , tensão 34,5 | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00094/2026 | ETO-MLDP01 000045/2026 | 512600072 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306799 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01110005 | 5700486005 | LD01110005 |  | 941889 | 8611219 | 190-15839432 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 13:13 | 2026-02-05 17:30 | 2026-02-07 13:13 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARRAIAS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 005OP01 , segeu SS de transformador 5700486005 queimado , 10KVA na 19.9KV | 15 | 10 | 10 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00028/2026 | ENC-MLAR01 000030/2026 | 712600031 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280022 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700487023 | LD02020023 |  | 778973 | 9099323 | 190-13679407 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 21:55 | 2026-01-07 16:51 | 2027-02-09 21:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700487023 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 45 KVA NA NA REDE 34.5 KV TRIFASICO ACESSO BOM FOI NÃO FEITO TESTE AVAZIO ESTÁ ESTOURADO | 45 | 45 | 45 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00182/2026 | ETO-MLDP01 000070/2026 | 512600132 | 8385 | FORMS |  |  | FURTADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319239 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700273116 | #N/A |  | 860028 | 8711425 | 190-13658645 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 11:46 | 2026-03-13 17:31 | 2026-03-15 11:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | NÃO | Furtado
ETO-RD-DP 00085/2026 | ETO-MLDP02 000025/2026 | 512600058 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306352 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700487116 | LD04002091 |  | 856221 | 8719540 | 190-13704069 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 12:30 | 2026-02-02 18:29 | 2026-02-04 12:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700487116 QUEIMADO NA RDR DE CHAPADA DA NATIVIDADE EQUIPE 028OP05 ESTEVE NO LOCAL | 15 | 15 | 15 kVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00333/2026 | DG-MLPO02 000062/2026 | 312600263 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1333509 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01032044 | 5700494044 | AL01032044 |  | 735448 | 8807806 | 190-13691513 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-14 17:48 | 2026-04-15 11:50 | 2026-04-17 17:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FATIMA | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss para trocar trafo 5700494044 e para raio queimado POTENCIA: 15KVA 7.9KVACESSO CAMINHONETE, CARRO FICA A 30 METROS DO LOCAL | 15 | 5 | 115KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00414/2026 | ENC-MLAR01 000123/2026 | 612600256 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317005 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700498080 | LD02010004 |  | 875921 | 9243619 | 190-13692470 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 14:48 | 2026-03-03 23:19 | 2026-03-06 14:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700498080 queimado 5 KVA acesso livre equipe 016op02 992153859 | 15 | 15 | 5kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00112/2026 | ENC-MLAR01 000053/2026 | 612600088 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289479 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700500265 | LD03105019 |  | 881224 | 9175219 | 190-13721350 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 11:21 | 2026-01-20 15:10 | 2026-01-22 11:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARRA DO OURO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia, Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5700500265 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00230/2026 | DG-MLPO02 000049/2026 | 312600188 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317444 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700507152 | LD02072001 |  | 810979 | 8724941 | 190-13717902 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 17:46 | 2026-03-04 11:48 | 2026-03-05 17:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700507152 QUEIMADO NA RDR DE SANTA ROSA | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00175/2026 | ETO-RD-AG 000138/2026 | 662600109 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311719 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700277134 | #N/A |  | 760647 | 9411413 | 190-13674215 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:31 | 2026-02-12 15:04 | 2026-02-14 12:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ESPERANTINA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo de 5 kva na 19,9kv mais para raio de MT e BT queimados , acesso só para Camionete |  |  | 10 | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado
ETO-RD-GU 00297/2026 | DBM-MLDB03 000056/2026 | 412600275 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318059 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700508107 | LD02036052 |  | 645247 | 8623073 | 190-13656958 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 20:56 | 2026-03-08 14:30 | 2026-03-08 20:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre para caminhao 15kva tensao 19.9kv | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00093/2026 | ENC-MLAG02 000023/2026 | 662600060 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1295948 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700511127 | LD01084002 |  | 882382 | 9268271 | 190-13712895 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 02:29 | 2026-01-23 13:49 | 2026-01-26 02:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00438/2026 | ENC-MPAG02 000062/2026 | 662600269 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335397 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5700519039 | LD02109039 |  | 820524 | 9393361 | 190-13714535 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-22 13:40 | 2026-04-23 00:23 | 2026-04-25 13:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção , para substituir transformador 5700519039 queimaado em campoAcesso livre 15 kva na 34,5 kv | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00580/2026 | ENC-MLAR02 000074/2026 | 612600358 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327120 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700519058 | LD03010004 |  | 736517 | 9211686 | 190-13666693 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 11:20 | 2026-03-31 16:20 | 2026-04-03 11:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700519058 30kva 34.5kvfacil acessoIND FAZENDA MARINO, 0 | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00276/2026 | ETO-RD-DP 000703/2026 | 512600134 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336136 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03046026 | 5700519116 | LD03046026 |  | 863957 | 8741584 | 190-13705622 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-23 19:56 | 2026-04-24 17:31 | 2026-04-26 19:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5700519116 15KVA 19,9KV QUEIMADO | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00606/2026 | DLP-MLPA02 000051/2026 | 112600572 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1349239 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700519196 | LD02059122 |  | 880301 | 8845396 | 190-13683144 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-28 20:59 | 2026-05-29 17:20 | 2026-05-31 20:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado. trafo 5700519196, tensao 34,5, trafo de 15kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete. obs favor levar chave religadora para isntalar no trafo devido local ser de dificil acesso. | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00418/2026 | DBM-MLDB05 000082/2026 | 412600348 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327932 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01033047 | 5700520047 | AL01033047 |  | 696148 | 8655421 | 190-13711657 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 11:14 | 2026-04-03 08:42 | 2026-04-05 11:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FIGUEIRÓPOLISOBS: EQUIPE INFORMOU PARA LEVAR PORTA FUSIVEL DA 34,5 KV A REDE E DA 13,8KVA POREM A BASE DA CHAVE E 34,5 EO PORTA FUSIVEL DANIFICOU E LAVAR ELO 1H | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00319/2026 | ENC-MLAG01 000080/2026 | 662600188 | 8385 | FORA FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323028 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700284131 | #N/A |  | 850640 | 9383071 | 190-13688507 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 17:04 | 2026-03-22 14:39 | 2026-03-23 17:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRAIA NORTE | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 5700284131 - trafo queimado | 15 | 10 |  | 1900-01-14 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-AG 00257/2026 | ENC-MPAG02 000034/2026 | 662600160 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318071 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700521127 | LD01084002 |  | 880788 | 9269292 | 190-13870590 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 11:02 | 2026-03-07 22:56 | 2026-03-10 11:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo- 5700521127 queimado parario mt e bt danificadoacesso caminhoneteequipe 002op02 984016378 | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00005/2026 | ENC-LMPS01 000009/2026 | 212600028 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278471 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700521233 | LD02050008 |  | 676599 | 8960510 | 190-15811608 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 12:29 | 2026-01-04 20:53 | 2026-01-06 12:29 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | VILA LUZIMANGUES | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qunato antes substituir trafo queimado na rdr de abreulandia | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00291/2026 | DG-MLPO01 000062/2026 | 312600228 | 8812 | FORMS | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325563 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5700522043 | LD01051035 |  | 839356 | 8770020 | 190-13696847 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 13:27 | 2026-03-26 18:44 | 2026-03-29 13:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO, DE 15 KVA, 19,9 KV, COM ACESSO LIVRE, SE POSSIVEL MELHORAR ATERRAMENTO | 15 | 15 | 15 Kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00882/2026 | ENC-MLAR01 000207/2026 | 612600553 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1347361 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700524058 | LD03010004 |  | 747435 | 9214709 | 190-46319738 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-20 13:39 | 2026-05-20 20:50 | 2026-05-23 13:39 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700524058 112.5Tensão: 34.5Acesso Livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND FAZENDA NOVO HORIZONTE, 0 - KM 08- | 1125 | 1125 | 112,5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00137/2026 | DBM-MLDB03 000025/2026 | 412600151 | 25962 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303073 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5700525037 | LD03040003 |  | 725951 | 8755233 | 190-13648192 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 16:54 | 2026-02-03 11:36 | 2026-01-31 16:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700525037 queimado em campo de 15 kva acesso camionete tensão 19.9 kv para raio queimado | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00388/2026 | ENC-MPAG02 000053/2026 | 662600234 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331363 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700526127 | LD01084002 |  | 881727 | 9271034 | 190-13700145 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 13:40 | 2026-04-12 02:05 | 2026-04-14 13:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700526127 queimado potência 5kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso so caminhonete. | 15 | 5 | kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00097/2026 | ENC-MPAG01 000023/2026 | 662600062 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1297213 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | AL01084002 | 5700527002 | AL01084002 |  | 890573 | 9306326 | 190-13717193 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 16:17 | 2026-01-25 19:25 | 2026-01-27 16:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700527002 15kva13,8 kv realizado teste a vazioacesso caminhonete equipe 002op02 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00244/2026 | DBM-MLDB05 000046/2026 | 412600248 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314300 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700539021 | LD01066094 |  | 826387 | 8645250 | 190-13654014 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 15:56 | 2026-02-23 13:58 | 2026-02-25 15:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19KV, PARA RAIO QUEIMADO BT E MT, ACESSO LIVRE | 15 | 15 | 15KV | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00089/2026 | ETO-RD-DP 000165/2026 | 512600067 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1308993 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03046026 | 5700541028 | LD03046026 |  | 867701 | 8719935 | 190-13722169 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 11:47 | 2026-02-03 22:34 | 2026-02-06 11:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700541028 DE 30KVA DA 19.9 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO. | 30 | 30 | 30 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00163/2026 | ETO-RD-GR 000241/2026 | 712600114 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305997 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700541104 | LD01065015 |  | 871046 | 9009726 | 190-13691246 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 18:34 | 2026-02-02 16:17 | 2026-02-04 18:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA MARIA DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700541104 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO FERVENDO |  |  | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00149/2026 | DLP-MLPA01 000026/2026 | 112600415 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303595 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700545151 | LD02059122 |  | 848785 | 8851496 | 190-13659399 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 10:30 | 2026-01-30 11:53 | 2026-02-01 10:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5700545151, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, para raio danificado. acesso livre, rural de santa tereza do tocantins | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00114/2026 | ETO-RD-AG 000094/2026 | 662600072 | 8385 | FORA FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1304035 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700307002 | #N/A |  | 871575 | 9300599 | 190-13695869 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 05:53 | 2026-01-30 18:18 | 2026-02-02 05:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5700307002 queimadopot 15 kvatensão 19.9kvpara-raio ruimacesso bomIND CHACARA BOM SOSSEGO, 0 - POV.RAIZ | 15 | 15 |  | 1900-01-04 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado
ENC-RD-PS 00022/2026 | ENC-LMPS04 000004/2026 | 212600058 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280327 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5700546014 | LD03062013 |  | 698232 | 8846983 | 190-13688752 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 21:33 | 2026-01-07 15:05 | 2026-01-08 21:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570054601415KVA34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE (1) UC PENALIZADA 014OP01 PIUM | 25 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00028/2026 | ENC-MPAG02 000004/2026 | 662600032 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281672 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5700546088 | AL01016065 |  | 858701 | 9383495 | 190-13657292 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 11:31 | 2026-01-10 02:12 | 2026-01-12 11:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SITIO NOVO DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700546088 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso livre, Rural de Sitio Novo próximo Axixá, Faz. IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00166/2026 | ENC-LMPS04 000025/2026 | 212600138 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306367 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700548233 | LD02050008 |  | 678926 | 8958386 | 190-13653182 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 10:51 | 2026-02-02 19:30 | 2026-02-04 10:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700548233 queimado na rdr de abreulandia | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00316/2026 | ENC-MLAR02 000036/2026 | 612600200 | 8385 | FORA FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312874 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700309053 | #N/A |  | 814972 | 9227788 | 190-13871195 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 05:16 | 2026-02-16 18:46 | 2026-02-19 05:16 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | PIRAQUE | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5700309053 pot 10 kvatensão 19,9kvacesso bompara-raio-ruimIND CHACARA LOTE 86, 0 - POV. TUCUMIRIM | 15 | 10 |  | 1900-01-14 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | #VALUE!
ETO-RD-GU 00431/2026 | DBM-MLDB03 000076/2026 | 412600377 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330639 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700553148 | LD01066094 |  | 806121 | 8681400 | 190-13694557 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 12:11 | 2026-04-06 23:00 | 2026-04-09 12:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700553148 queimado com vazamento de oleo na bucha secundaria do mesmo de 5 kv tensão 19.9 kv acesso camionete | 15 | 5 | 05 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00265/2026 | ETO-RD-AG 000243/2026 | 662600167 | 8385 | FORA FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318594 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700326045 | #N/A |  | 831228 | 9393659 | 190-13870257 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 13:43 | 2026-03-10 18:51 | 2026-03-13 13:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5700326045 queimadopot 15kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete |  |  |  | 1900-01-29 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado
ETO-RD-AG 00009/2026 | ENC-MPAG02 000003/2026 | 662600030 | 8385 | FORA FORMS | AVARIADO | SOBRECARGA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279120 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5700328119 | #N/A |  | 852908 | 9357093 | 190-13707609 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 17:29 | 2026-01-06 16:35 | 2026-01-08 17:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO BENTO DO TOCANTINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviarequipe da manutenção para substiyuir trafo de 5 kva por um de 15 kva , na 13,8 kv Acesso bom | 15 | 15 | 5 por um de 25 kva | 1900-01-14 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | #VALUE!
ETO-RD-AR 00009/2026 | ENC-MLAR01 000015/2026 | 612600023 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278725 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700557040 | LD03010004 |  | 755200 | 9236779 | 190-13643002 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 17:53 | 2026-01-04 16:40 | 2026-01-06 17:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700557040 10kva 34.5kv e para raio acesso livre | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00205/2026 | ENC-MLAR05 000085/2026 | 612600140 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306782 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700365016 | #N/A |  | 817627 | 9214815 | 190-12312302 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 11:10 | 2026-02-03 12:28 | 2026-02-05 11:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO, VAZANDO ÓLEOPOTENCIA DE 15 KVA ELO DE 0,5HTENSÃO 34,5KVCABO AA / 4PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE. | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-DP 00281/2026 | ETO-RD-DP 000790/2026 | 512600136 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337826 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD06002091 | 5700557091 | LD06002091 |  | 913544 | 8749809 | 190-13660244 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 17:01 | 2026-04-26 20:00 | 2026-04-29 17:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 75KVA 34.5KV 5700557091 FAZ. PIRACEMA RDR DE ALMAS ACESSO LIVRE EQUIPE 091OP01 | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00524/2026 | ENC-MLAR02 000068/2026 | 612600329 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322576 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04105019 | 5700558019 | LD04105019 |  | 834168 | 9169272 | 190-15824463 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 19:30 | 2026-03-20 15:53 | 2026-03-22 19:30 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | FILADELFIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700558019 15kva queimado Para-raio: QueimadoEndereço: Fazenda BuritiranaTensão: 34.5Equipe: 019op02 | 15 | 10 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00090/2026 | ETO-RD-DP 000166/2026 | 512600068 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309338 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700558116 | LD04002091 |  | 854383 | 8733138 | 190-13673153 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 12:17 | 2026-02-04 04:30 | 2026-02-06 12:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700558116 DE 25KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO PARA CAMINHONETE ATÉ 100 MT DO TRAFO. 01 CLIENTE PENALIZADO. | 25 | 25 | 25 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00415/2026 | ENC-MLAR01 000124/2026 | 612600249 | 8385 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317135 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5700402060 | #N/A |  | 790116 | 9149994 | 190-13696857 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 20:23 | 2026-03-04 15:25 | 2026-03-06 20:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700402060 vazando oleo para raios bompotência 10kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 060op0102 tel-63992173964 | 15 | 10 | 10 | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | AVARIADO | NÃO | #VALUE!
ENC-RD-PS 00024/2026 | ENC-LMPS01 000011/2026 | 212600049 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280337 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700559233 | LD02050008 |  | 677335 | 8959830 | 190-13706849 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 18:36 | 2026-01-07 18:56 | 2026-01-09 18:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS ´para tratativa com equipe de manutençao subtituir trafo 5700559233 na rdr de abreulandia | 25 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00138/2026 | ENC-LMPS03 000026/2026 | 212600122 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303414 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700561055 | LD01434149 |  | 652031 | 9004187 | 190-13683624 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 13:32 | 2026-01-28 18:18 | 2026-01-30 13:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700561055 QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM (1) UC PENALIZADA TENSAO 34500 055OP01 ESTEVE NO LOCAL | 25 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00233/2026 | ETO-RD-GR 000306/2026 | 712600148 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312822 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700569227 | LD01065015 |  | 923592 | 9021076 | 190-13676209 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 13:29 | 2026-02-17 08:23 | 2026-02-18 13:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5745261227 SAI COM RDU DO TRAFO 5700013227 E FICA A FRENTE DO TRAFO 5700569227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00165/2026 | ENC-MLGR03 000061/2026 | 712600120 | 8385 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306414 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5700405154 | #N/A |  | 710963 | 9094472 | 190-13670655 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 09:05 | 2026-02-03 02:18 | 2026-02-05 09:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | AVARIADO | NÃO | #VALUE!
ETO-RD-GU 00236/2026 | DBM-MLDB03 000043/2026 | 412600225 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313508 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5700570076 | LD02040003 |  | 681205 | 8716459 | 190-13678058 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 12:51 | 2026-02-20 16:01 | 2026-02-22 12:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIO QUEIMADO | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00445/2026 | ENC-MLGR02 000086/2026 | 712600314 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335165 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | LD01414015 | 5700571015 | LD01414015 |  | 830064 | 8987458 | 190-13712250 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 16:03 | 2026-04-20 17:26 | 2026-04-22 16:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEDRO AFONSO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700571015 queimado10kva na 34,5kvpararaio queimado acesso livre caminhao e caminhonete | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00472/2026 | DLP-MLPA03 000024/2026 | 112600457 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335027 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5700571070 | LD02424015 |  | 857228 | 8950337 | 190-12314107 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-21 00:05 | 2026-04-22 18:00 | 2026-04-24 00:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo qaueimaado | 15 | 5 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00218/2026 | ENC-LMPS03 000040/2026 | 212600206 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312080 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5700571084 | LD04062013 |  | 694526 | 8908186 | 190-13701835 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 17:37 | 2026-02-12 14:19 | 2026-02-14 17:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700571084 queimado na rdr de divinopoles | 25 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00478/2026 | ENC-MLGR01 000122/2026 | 712600326 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337102 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | AL05020023 | 5700573111 | AL05020023 |  | 738679 | 9081646 | 190-13678582 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-24 16:32 | 2026-04-25 18:20 | 2026-04-27 16:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700573111 QUEIMADO VAZANDO OLEOACESSO CAMINHONETE | 15 | 15 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00741/2026 | ENC-MPAR02 000023/2026 | 612600449 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337061 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700574016 | LD01095030 |  | 831179 | 9255649 | 190-13672753 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-25 13:42 | 2026-04-25 23:10 | 2026-04-28 13:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trago 5700574016 queimadoFoi feito fechamento do mesmo, realizado teste de tensão na rede primária MT constatado tensão, na bucha secundária do trafo foi realizado medição com multímetro o mesmo não apresentou tensão Trafo 10KVARede 19,9Para raio queimadoAcesso somente para camionete | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00427/2026 | DBM-MLDB05 000083/2026 | 412600351 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328221 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5700574107 | LD01003036 |  | 605684 | 8610696 | 190-13705169 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 16:13 | 2026-04-06 18:24 | 2026-04-08 16:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA E COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO BUCHA SECUNDARIA ESTOURADA | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00273/2026 | DG-MLPO01 000060/2026 | 312600216 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323243 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700574152 | LD02072001 |  | 821414 | 8733105 | 190-13668313 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 18:33 | 2026-03-20 12:00 | 2026-03-22 18:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo queimado 5700574152 para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 5 kva Tensão:34,5 kv Acesso apenas para caminhonetePara raio queimado | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00191/2026 | DG-MLPO01 000044/2026 | 312600153 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313727 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5700498026 | #N/A |  | 852851 | 8842098 | 190-13653246 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 18:48 | 2026-02-15 18:10 | 2026-02-17 18:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiçao de TR queimado | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
DG-RD-PO 00241/2026 | DG-MLPO02 000051/2026 | 312600194 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317959 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700575152 | LD02072001 |  | 821041 | 8732432 | 190-13656733 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 20:49 | 2026-03-05 16:41 | 2026-03-07 20:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264160781697Segue SS de TR 5700575152 5KVA/19.9 KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 9711287FAZENDA CERRADOR63992345597CLOTILDES RIBEIRO DA CONCEICAO001OP10 63 99250-8261 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00080/2026 | ETO-RD-DP 000164/2026 | 512600065 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1307029 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05028074 | 5700578074 | LD05028074 |  | 959466 | 8681147 | 190-12313201 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 15:25 | 2026-01-31 01:47 | 2026-02-02 15:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700578074 de 30kVA e para raios estão queimados, acesso bom.Em atendimento pela eq Tavares | 30 | 30 | 30 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00429/2026 | DG-MPDG01 000102/2026 | 312600341 | 8812 | FORMS |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358387 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700580096 | LD03046026 |  | 877715 | 8771824 | 190-13691596 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-22 15:44 | 2026-06-23 18:00 | 2026-06-25 15:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5700580096 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso bom até uns 100mt do trafo, necessário andar com material até a estrutura. | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00127/2026 | DG-MPDG01 000045/2026 | 312600108 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VANDALISMO | QUEIMADO | VANDALISMO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306492 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700581043 | LD02072001 |  | 853774 | 8766432 | 190-15855165 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:00 | 2026-02-01 16:38 | 2026-02-02 18:00 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | SILVANOPOLIS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264106798194Segue SS de TR 5700581043 5KVA/19.9 e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10231930FAZENDA UNIAO II63 99104-0797DANIEL PEREIRA PAIXAO152OP01 63 8413-9467 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00344/2026 | ENC-MLAR01 000107/2026 | 612600212 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314238 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700584016 | LD02010004 |  | 817583 | 9221824 | 190-13723299 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 18:27 | 2026-02-21 14:35 | 2026-02-23 18:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700584016 queimado potência 15kva tensão34,5kv não tem acesso. Equipe 92153859 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00086/2026 | ETO-MLDP01 000039/2026 | 512600059 | 8385 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305967 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5700516005 | #N/A |  | 950674 | 8563442 | 190-13644136 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 12:39 | 2026-02-03 10:50 | 2026-02-04 12:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700516005 DANIFICADO BUCHA PRIMARIA NA RDR DE ARRAIS - EQUIPE 005OP05 ESTEVE NO LOCAL | 15 | 5 | 5 kVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | AVARIADO | NÃO | #VALUE!
DG-RD-PO 00066/2026 | DG-MLPO01 000017/2026 | 312600059 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288019 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700585096 | LD03046026 |  | 877261 | 8765064 | 190-13672692 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 16:38 | 2026-01-17 14:21 | 2026-01-19 16:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFORMADOR DE 15 Kva QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA E PARA -RAIO, ACESSO NORMAL | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00035/2026 | ENC-LMPS04 000008/2026 | 212600069 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1282892 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700588233 | LD05062013 |  | 718607 | 8925038 | 190-13675238 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 15:50 | 2026-01-11 18:12 | 2026-01-13 15:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da redde de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom equipe que atendeu divop04 cel, 63984702479/991365597 favor agilizar o atendimento | 15 | 15 | 15 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00219/2026 | ETO-RD-DP 000471/2026 | 512600112 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325586 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05028074 | 5700591074 | LD05028074 |  | 960641 | 8674354 | 190-13660539 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 16:02 | 2026-03-27 10:00 | 2026-03-29 16:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado de 30kva 34.5kv 5700591074 faz. boa vista rdr de dianopolis equipe 091op01 | 30 | 30 | 30kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00209/2026 | ENC-LMPS01 000056/2026 | 212600198 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311383 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02047073 | 5700596012 | LD02047073 |  | 641921 | 8836784 | 190-13713411 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 16:03 | 2026-02-10 23:10 | 2026-02-12 16:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570059601230KVAPARA RAIO DANIFICADO QUEIMADO TENSAO 34500012OP011 UC PENALIZADA | 30 | 30 | 30 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00485/2026 | ENC-MLAG01 000119/2026 | 662600296 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342377 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5700597119 | LD03005098 |  | 858515 | 9343601 | 190-13695197 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-07 13:39 | 2026-05-09 09:42 | 2026-05-10 13:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO BENTO DO TOCANTINS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700597119 15KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO CAMINHONETELEVAR CARRINHO DE MÃO PARA CARREGAR TRAFO ATE O POSTE. | 15 | 5 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00001/2026 | ENC-MLGR02 000003/2026 | 712600012 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277788 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700599078 | LD01065015 |  | 844553 | 9052311 | 190-13645771 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-01 05:32 | 2026-01-03 12:59 | 2026-03-02 05:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700599078, mais para raio queimado em campo | 25 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00498/2026 | ENC-MLGR03 000178/2026 | 712600343 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336686 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700600079 | LD01065015 |  | 824508 | 9049174 | 190-13645634 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 15:08 | 2026-04-30 16:09 | 2026-05-02 15:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPIRATINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700600079 | 15 | 5 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00464/2026 | ETO-RD-GU 001200/2026 | 412600402 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335402 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02066094 | 5700601200 | LD02066094 |  | 782831 | 8600116 | 190-13664149 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 12:48 | 2026-04-20 11:00 | 2026-04-22 12:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO SALVADOR | 15 | 15 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00184/2026 | DLP-MLPA01 000039/2026 | 112600182 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309696 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700602196 | LD02059122 |  | 887092 | 8864046 | 190-13720878 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 16:49 | 2026-02-05 22:59 | 2026-02-06 16:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO TENSAO 34,5 ACESSO LIVRE TRAFO DE 5KVA PARA RAIO QUEIMADO RDR DE LAGOA DO TOCANTINS | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00032/2026 | ENC-MLGR01 000015/2026 | 712600067 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280100 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02065015 | 5700603018 | LD02065015 |  | 871307 | 8991264 | 190-13721085 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 12:52 | 2026-01-07 16:50 | 2026-01-09 12:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BOM JESUS DO TOCANTINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700603018 - 5KVA - 34,5KV - PARA RAIO QUEIMADO - ACESSO CAMINHONETE IND FAZENDA ESTREITAO,CLIENTE VESPASIANO PINTO GAMA - UC 10798590TEL. 63992974517 RDR BOM JESUS DO TOCANTINS | 15 | 5 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00419/2026 | ENC-MLGR02 000078/2026 | 712600295 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330728 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | AL06020023 | 5700603023 | AL06020023 |  | 781235 | 9112891 | 190-13644063 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 19:47 | 2026-04-09 19:00 | 2026-04-11 19:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700603023 queimadopararaio queimadoacesso livre | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00428/2026 | ETO-RD-GR 000928/2026 | 712600302 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331513 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700603078 | LD01065015 |  | 880147 | 9044268 | 190-13681502 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 16:46 | 2026-04-14 10:55 | 2026-04-15 16:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700603078 -5KVA - 34,5Kv acesso caminhonete para raio queimado LEONILDO BALZANELOIND FAZENDA SANTA RITA - LEONILDO BALZANELOuc 9771344RDR ITACAJA |  |  | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00339/2026 | ETO-RD-GU 000851/2026 | 412600306 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323428 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5700607076 | LD02040003 |  | 702589 | 8712465 | 190-13714839 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 09:17 | 2026-03-22 13:30 | 2026-03-21 09:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00164/2026 | ENC-LMPS01 000043/2026 | 212600158 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306696 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5700611086 | LD04062013 |  | 667331 | 8923838 | 190-13687117 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 15:12 | 2026-02-03 15:46 | 2026-02-03 15:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570061108615KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRETENSAO 34500086OP01 ESTEVE NO LOCAL INFORMAÇÃO QUE O VAO DA REDE MT ESTA MUITO BAIXO DEVIDO DISTANCIA ENTRE A CHAVE E TRAFO ,NECESSARIO IMPLANTAR PORTE VAO COM 140 METROS LEVAR ESTRTURA 10/150 U1 COMPLETA . | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00185/2026 | DBM-MLDB05 000036/2026 | 412600195 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309939 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5700614029 | LD02003036 |  | 769484 | 8558280 | 190-13686663 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 19:24 | 2026-02-08 16:53 | 2026-02-10 19:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado 05 kva tensao 19,9 kv asseço livre para camionete | 15 | 5 | 05 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00207/2026 | ETO-RD-GR 000279/2026 | 712600139 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310493 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700614087 | LD02022033 |  | 719205 | 9025478 | 190-13709250 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 17:05 | 2026-02-10 08:16 | 2026-02-11 17:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700614087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O MESMO ESTA COM BUCHA PRIMARIA ESTOURADA |  |  | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00304/2026 | ENC-MPPS01 000058/2026 | 212600269 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317518 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5700616085 | LD04062013 |  | 715008 | 8903919 | 190-13679878 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 12:35 | 2026-03-04 23:15 | 2026-03-07 12:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570061608545KVAQUAIMADO PARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500(03)UC PENALIZADAS ACESSO LIVRE013OP15 | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-PS 00133/2026 |  |  | #N/A | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-RD-PS | LD02047073 | 5700617073 | LD02047073 |  | 656070 | 8812239 | 190-13678001 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 17:24 | 2026-03-18 16:01 | 2026-03-19 17:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equpe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700617073 com vazamento de oleo na zona rural de lagoa da confusao |  |  | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00396/2026 | ETO-RD-DP 001325/2026 | 512600182 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358402 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01010021 | 5700618072 | LD01010021 |  | 917067 | 8651135 | 190-12315133 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-23 15:37 | 2026-06-24 17:30 | 2026-06-26 15:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CONCEICAO DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADOI | 10 | 10 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00290/2026 | DBM-MLDB05 000057/2026 | 412600270 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317289 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700623107 | LD02036052 |  | 646201 | 8632909 | 190-13678249 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 16:15 | 2026-03-06 09:21 | 2026-03-07 16:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de transformador asseço livre | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00250/2026 | DLP-MLPA01 000060/2026 | 112600272 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312076 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5700628010 | LD03059122 |  | 800559 | 8903020 | 190-13682976 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 21:36 | 2026-02-13 15:33 | 2026-02-15 21:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700628010 queimado acesso livre tensão 34,5potencia 15 kva OBS: LEVA EMENDA PARA CABO 2 E 4 COM ALMA PARA FAZER EMENDA DE NEUTRO ROMPIDO NA BUCHA DO TRAFO NA MESMA ESTRUTURA DO TRAFO | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00032/2026 | ENC-MLAR01 000050/2026 | 612600050 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281540 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700569016 | #N/A |  | 832339 | 9253517 | 190-13672814 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 08:26 | 2026-01-09 03:02 | 2026-01-11 08:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO (COLOCAR UM MAIOR)POTÊNCIA 5KVA TENSÃO 34,5KVACESSO CAMINHÃO/CAMINHONETECABO AA / 2EQUIPE 016OP01 (63992229617) | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-GR 00003/2026 | ENC-MLGR01 000003/2026 | 712600009 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277213 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5700631033 | LD04038009 |  | 752443 | 9025753 | 190-13715496 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-01 05:49 | 2026-01-01 16:55 | 2026-03-02 05:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manuenção para substituir trafo queimado , Acesso só para Camionete | 25 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00386/2026 | DBM-MPDB08 000077/2026 | 412600325 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324022 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD06047073 | 5700632073 | LD06047073 |  | 632624 | 8769360 | 190-13704196 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 20:20 | 2026-03-25 20:22 | 2026-03-27 20:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700632073 queimado de 30 kva tensão 34.5 kv acesso livre para raio queimado loroty | 30 | 30 | 30 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00085/2026 | ENC-MLGR03 000035/2026 | 712600065 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287859 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700632104 | LD01065015 |  | 855818 | 9019527 | 190-13712864 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 12:06 | 2026-01-16 21:00 | 2027-02-20 12:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA MARIA DO TOCANTINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700632104 - 15KVA 19,9KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA CHUPE - CLIENTE LENIEL FONSECA LOPES - UC 10074720 - TEL. 63984232073RDR SANTA MARIA | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00442/2026 | DLP-MLPA01 000127/2026 | 112600379 | 25983 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331057 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700637070 | LD01059122 |  | 847168 | 8911049 | 190-13711807 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:03 | 2026-04-10 18:00 | 2026-04-13 13:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5700637070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete. | 10 | 10 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00951/2026 | ENC-MLAR01 000235/2026 | 612600596 | 8385 | FORA FORMS | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353430 | 2026 | COCM | ETO-RD-AR | AL02040004 | 5700623004 | #N/A |  | 808671 | 9205763 | 190-13656944 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-08 07:42 | 2026-06-08 17:55 | 2026-06-11 07:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Divisão de circuito emergencial 5700623004 138% de carregamento | 1125 |  |  | 1900-02-13 | OK | SOBRECARGA | SIM | divisão de circuito
ETO-RD-GR 00363/2026 | ENC-MLGR03 000128/2026 | 712600250 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320531 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02424015 | 5700639018 | LD02424015 |  | 862317 | 8996170 | 190-13672342 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 12:10 | 2026-03-22 16:23 | 2026-03-24 12:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BOM JESUS DO TOCANTINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5700639018 - 10KVA 34,5kv acesso caminhonete ate uns 20mt próximo do Trafo para raio queimado | 15 | 5 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00535/2026 | ENC-MLGR01 000137/2026 | 712600362 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345886 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700639227 | LD01065015 |  | 909845 | 9049759 | 190-13650942 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-17 12:08 | 2026-05-18 11:20 | 2026-05-20 12:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700639227 QUEIMADO 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS, ACESSO SÓ CAMINHONETE | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00437/2026 | ENC-MLGR01 000115/2026 | 712600307 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334248 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01037009 | 5700642033 | AL01037009 |  | 753688 | 9010086 | 190-13705841 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 13:32 | 2026-04-17 12:00 | 2026-04-19 13:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700642033 queimado | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00180/2026 | DBM-MLDB06 000024/2026 | 412600180 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309762 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700642148 | LD01066094 |  | 805801 | 8675383 | 190-13646079 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 19:07 | 2026-02-06 10:04 | 2026-02-08 19:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700642148 queimado de 15 kva acesso camionete para raio danificado 19.9 kv | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00467/2026 | ENC-MPAG01 000168/2026 | 662600285 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338820 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5700643109 | LD03005098 |  | 846897 | 9292098 | 190-15839999 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-01 10:22 | 2026-05-01 18:06 | 2026-05-04 10:22 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | ANGICO | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700643109 75kvaAcesso: livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND VILA CHICO MAIOR, 0 - RUA B LOTE 13 QDR 31Equipe: 098op02 | 75 | 45 | 75kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00201/2026 | ETO-RD-GR 000275/2026 | 712600137 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310188 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700645087 | LD02022033 |  | 708897 | 9025033 | 190-12312512 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 21:08 | 2026-02-10 06:01 | 2026-02-10 21:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700645087 - 15KVA - 34,5KV ACESSO BOM PARA RAIO QUEIMADO IND CHACARA BONFIM, - UC 9651136CARLISTENIA VALADARES DA SILVATEL.63984289135RDR GOIANORTE |  |  | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00143/2026 | ENC-MLAR01 000056/2026 | 612600094 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296354 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5700652025 | LD02010153 |  | 722966 | 9151097 | 190-13679638 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 21:15 | 2026-01-23 12:40 | 2026-01-25 21:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo 5700652025 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00337/2026 | ETO-RD-GU 000742/2026 | 412600303 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 1322054 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL03020003 | 5700653003 | AL03020003 |  | 713777 | 8712758 | 190-13653696 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 21:29 | 2026-03-17 03:27 | 2026-03-20 21:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | MARCELO LIMA DAMASCENO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADO |  |  | 25KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00542/2026 | ETO-RD-GU 001797/2026 | 412600458 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345469 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01031076 | 5700654037 | AL01031076 |  | 693404 | 8757225 | 190-13720724 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-14 12:27 | 2026-05-15 17:30 | 2026-05-17 12:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700654037 queimado em campo de 15 kva tensão 13.8 kv acesso camionete para raio queimado | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00021/2026 | DBM-MLDB04 000007/2026 | 412600040 | 8812 | FORMS |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278371 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01031076 | 5700655041 | AL01031076 |  | 692478 | 8758082 | 190-13722360 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 12:24 | 2026-01-06 14:03 | 2026-01-08 12:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRIXÁS DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado de 5700655041 15 kva da 13.8. para raios queimado. acesso bom. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00159/2026 | ENC-LMPS01 000038/2026 | 212600133 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306147 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5700656012 | LD01025012 |  | 713327 | 8807507 | 190-13706678 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 21:15 | 2026-01-31 17:19 | 2026-02-02 21:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700656012 de 5kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados, acesso livre. | 15 | 5 | 5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00370/2026 | DLP-MLPA01 000094/2026 | 112600312 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323164 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5700657070 | LD02424015 |  | 842167 | 8940788 | 190-13669808 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 12:05 | 2026-03-23 16:44 | 2026-03-25 12:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trao queimado, trafo 5700657070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00012/2026 | DBM-MLDB04 000008/2026 | 412600038 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278739 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5700658097 | LD01003036 |  | 692166 | 8597263 | 190-13699191 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 12:13 | 2026-01-06 14:17 | 2026-01-06 12:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700658097 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de TalismaIND FAZENDA BOM JESUS | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00339/2026 | ENC-MLGR03 000124/2026 | 712600242 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320530 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700661111 | #N/A |  | 721126 | 9040873 | 190-13691837 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 12:14 | 2026-03-19 02:35 | 2026-03-21 12:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700661111 e para raio queimado acesso livre equipe 033po01 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-DP 00397/2026 | ETO-MLDP02 000222/2026 | 512600193 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358711 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02072001 | 5700659116 | LD02072001 |  | 851539 | 8746094 | 190-13869651 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-24 17:51 | 2026-06-25 17:30 | 2026-06-27 17:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00410/2026 | ENC-MLAR02 000051/2026 | 612600251 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316902 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5700664060 | #N/A |  | 801178 | 9144760 | 190-13657226 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 19:07 | 2026-03-03 15:00 | 2026-03-05 19:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700664060 Queimadopara raios queimado potência 10kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 060op02 tel-63992672508 | 15 | 10 | 10 | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-GU 00300/2026 | DBM-MLDB04 000074/2026 | 412600290 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318060 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03036052 | 5700663052 | LD03036052 |  | 644857 | 8726120 | 190-13668114 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 13:24 | 2026-03-09 09:52 | 2026-03-09 13:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00421/2026 | DG-MLPO02 000077/2026 | 312600334 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354704 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700669043 | LD02072001 |  | 798248 | 8765963 | 190-13667090 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-13 16:48 | 2026-06-14 17:56 | 2026-06-16 16:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700669043 Queimadopara raios bompotência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 043op01 tel-63992633699 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00399/2026 | DBM-MLDB06 000052/2026 | 412600330 | 25983 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325812 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5700675032 | LD01003036 |  | 608410 | 8584065 | 190-13701853 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-28 17:36 | 2026-03-30 07:19 | 2026-03-31 17:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5700675032 QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO | 15 | 5 | 10 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00231/2026 | ENC-LMPS01 000064/2026 | 212600218 | 8385 | FORA FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312964 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5700695012 | #N/A |  | 671280 | 8833708 | 190-13688892 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 18:26 | 2026-02-17 18:09 | 2026-02-17 18:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | tr 5700695012 queimadopot. 10kva tensão 19,9kv acesso livre 046OP01 | 15 | 5 |  | 1900-01-14 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-GR 00082/2026 | ENC-MLGR01 000024/2026 | 712600061 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287230 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700677078 | LD03038009 |  | 836583 | 9078591 | 190-13697341 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 21:36 | 2026-01-16 14:52 | 2026-01-18 21:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700677078 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99262-0100 | 15 | 5 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00671/2026 | ENC-MLAR05 000178/2026 | 612600408 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1332644 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700677080 | LD02010004 |  | 884173 | 9240997 | 190-13698484 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 16:23 | 2026-04-13 16:01 | 2026-04-15 16:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700677080 queimado devido vazamento óleoPotência 25KVARede 34,5KVAcesso livre | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00056/2026 | ENC-LMPS03 000012/2026 | 212600094 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287102 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5700678085 | LD03062013 |  | 694323 | 8893592 | 190-15789477 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 16:54 | 2026-01-15 19:30 | 2026-01-15 16:54 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | MONTE SANTO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570067808510KVAT34500PARA RAIO DANIFICADO QUEIMADO (1) UC PENALIZADA 013OP06 | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00275/2026 | ETO-RD-DP 000792/2026 | 512600139 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338143 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5700679038 | LD02110005 |  | 997498 | 8607273 | 190-13657283 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-23 19:42 | 2026-04-25 11:05 | 2026-04-26 19:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Foi constatadoTrafo 5700679038 15kva 19,9kv Queimado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00242/2026 | ETO-RD-DP 000620/2026 | 512600118 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331429 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01028074 | 5700683074 | LD01028074 |  | 950399 | 8726734 | 190-13871109 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 18:02 | 2026-04-11 11:36 | 2026-04-13 18:02 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | DIANOPOLIS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 028op02 , segue SS de transformador 5700683074 queimado 15kva na 19.9kv , pararaio queimado , acesso livre para camionete , levar porta fusivel | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00158/2026 | ENC-LMPS01 000040/2026 | 212600155 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306480 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700684149 | LD03414149 |  | 636685 | 8944472 | 190-13712938 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:43 | 2026-01-30 18:00 | 2026-02-02 18:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570068414915KVATENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 149OP02ACESSO BOM 4 UC PENALIZADAS | 15 | 5 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00374/2026 | ETO-RD-DP 001275/2026 | 512600169 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354905 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01110005 | 5700688005 | LD01110005 |  | 953129 | 8586674 | 190-13696544 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-12 11:27 | 2026-06-14 18:47 | 2026-06-15 11:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trasformador queimado acesso | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00020/2026 | ENC-MLGR01 000011/2026 | 712600024 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279198 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700689078 | LD01065015 |  | 883642 | 9042700 | 190-13717160 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-04 20:01 | 2026-01-06 17:20 | 2026-01-11 20:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700689078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV E ISOLADOR DA U3 DO POSTO DE TRANSFORMACAO QUEBRADO ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00303/2026 | DBM-MPDB08 000066/2026 | 412600276 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318086 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01061029 | 5700690029 | AL01061029 |  | 784152 | 8534292 | 190-13701775 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 20:44 | 2026-03-10 18:02 | 2026-03-09 20:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseco livre | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00249/2026 | ENC-MLAG01 000060/2026 | 662600154 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317355 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700696045 | LD03014045 |  | 831843 | 9401286 | 190-13719306 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 12:18 | 2026-03-04 18:24 | 2026-03-06 12:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TROCA DE TRAFO 5700696045 QUEIMADO DE 30KVA DA 34.5 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOMTROCAR JOGO DE CHAVESUBSTITUIR OS GLV'SLEVAR ROLDANA DA BT. | 30 | 30 | 30 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00378/2026 | DG-MLPO02 000071/2026 | 312600308 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345519 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700698096 | LD03046026 |  | 888236 | 8769358 | 190-13704798 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-14 11:38 | 2026-05-15 16:24 | 2026-05-17 11:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS para susbtituição de TR queimado 5700698096 | 15 | 5 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00527/2026 | ENC-MLAR01 000147/2026 | 612600328 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322904 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5700699060 | AL01054060 |  | 792323 | 9150378 | 190-13654373 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 13:24 | 2026-03-21 14:40 | 2026-03-23 13:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700699060 - 15KVA - 13,8KV CLIENTE: RAIMUNDO CRUCINO DE MORAISUC 8308578 - ACESSO RUIM CAMINHONETE tem subs 60mm de cabo MT esta danificado em campo cabo AAIND ASSENTAMEN P.A AGUA BRANCA, 0 - CHA. CACHOEIRINHA - 63991372726RDR NOVA OLINDA | 15 | 10 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00093/2026 | DBM-MLDB06 000012/2026 | 412600118 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287640 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01010021 | 5700704021 | #N/A |  | 854407 | 8637991 | 190-13685976 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 16:49 | 2026-01-17 09:45 | 2026-01-19 16:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONTE. | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-AG 00010/2026 | ENC-MLAG01 000004/2026 | 662600028 | 25962 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279213 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700700045 | LD03014045 |  | 845435 | 9385222 | 190-13714485 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 04:40 | 2026-01-06 22:43 | 2026-01-09 04:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | NOTA PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIR O 5700700045 de 15KVA NA 19.9KV ESTÁ COM A BUCHA ESTOURADO E PARA RAIO QUEIMADOLOCAL COM ACESSO PARA CAMINETAEQUIPE 045op04 | 15 | 10 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00167/2026 | DBM-MLDB04 000070/2026 | 512600103 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316973 | 2026 | COCM | ETO-RD-DP | LD02072001 | 5700701116 | LD02072001 |  | 852453 | 8744466 | 190-13717352 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-03-03 17:37 | 2026-03-05 19:03 | 2026-05-02 17:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 10kva 19.9kv 5700701116 faz.lontra rdr de chapada natividade equipe 028op04 | 15 | 5 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00253/2026 | ETO-RD-GR 000334/2026 | 712600163 | 8385 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313726 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700718113 | #N/A |  | 693518 | 9050701 | 190-13672855 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 12:33 | 2026-02-20 15:44 | 2026-02-22 12:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700718113 vazameto de oleoPotencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501 |  |  | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado
ETO-RD-AR 00775/2026 | ENC-MLAR02 000091/2026 | 612600471 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338716 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04105019 | 5700702019 | LD04105019 |  | 826548 | 9172547 | 190-15797182 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-30 11:15 | 2026-04-30 18:12 | 2026-05-03 11:15 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | FILADELFIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700702019 15kvaAcesso: Livre Equipe:019op02Contato da equipe : 99242-6260 | 15 | 5 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00682/2026 | EP-MPGU01 000005/2026 | 412600520 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 1360921 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL04244003 | 5700707003 | AL04244003 |  | 708010 | 8703278 | 190-13722052 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-27 15:29 | 2026-06-27 20:30 | 2026-06-30 15:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Seguee SS de trafo 5700707003 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção. Tensão:13,8 kvAcesso livre para raio queimado |  |  | 75 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00205/2026 | DBM-MLDB03 000035/2026 | 412600222 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312738 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01003036 | 5700707036 | AL01003036 |  | 694192 | 8631637 | 190-13669718 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 16:49 | 2026-02-19 13:01 | 2026-02-16 16:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALVORADA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00247/2026 | DLP-MPPA01 000066/2026 | 112600408 | 25962 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312101 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL07097122 | 5700707122 | AL07097122 |  | 790870 | 8866194 | 190-15823085 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 15:21 | 2026-02-13 13:18 | 2026-02-15 15:21 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador 5700707122 com vazamento de óleo, potencia 75kva, tensão 13.8, cabo aa/2, para raio bom, acesso livre a caminhão. | 75 | 75 | 75 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00237/2026 | DBM-MLDB06 000028/2026 | 412600220 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313858 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01003036 | 5700709036 | AL01003036 |  | 694482 | 8630540 | 190-13701586 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 19:07 | 2026-02-21 16:49 | 2026-02-22 19:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALVORADA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PRA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00274/2026 | DBM-MLDB06 000037/2026 | 412600260 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316128 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700709148 | LD01066094 |  | 801024 | 8697193 | 190-13699752 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-27 12:39 | 2026-02-28 13:45 | 2026-03-02 12:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, RDR DE SÃO VALERIO, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | 15 | 15 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00020/2026 | ETO-RD-DP 000050/2026 | 512600019 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280454 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05002091 | 5700712091 | LD05002091 |  | 883410 | 8684906 | 190-13691004 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 10:40 | 2026-01-05 13:30 | 2026-01-07 10:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700712091 queimado trafo de 25kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ALMASIND FAZENDA OLHO DAGUA, 1 - ALMAS SAINDO PARA BARRA NOVA ANDA | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00240/2026 | ENC-MLAR05 000097/2026 | 612600148 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309687 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD01105019 | 5700713019 | LD01105019 |  | 867880 | 9187946 | 190-15827916 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 18:28 | 2026-02-05 15:40 | 2026-02-07 18:28 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | FILADELFIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700713019 queimado 15kvaTensão: 19.9Acesso: Somente para caminhoneteEndereço: IND FAZENDA NOVO MUNDOEquipe: 019op01 | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00373/2026 | DBM-MLDB03 000062/2026 | 412600323 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322977 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5700713042 | LD02040003 |  | 681873 | 8691033 | 190-13699851 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 13:01 | 2026-03-23 15:44 | 2026-03-25 13:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARIRI DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador para raio queimado acesso livre | 15 | 5 | 5kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00007/2026 | ENC-LMPS04 000001/2026 | 212600041 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278801 | 2026 | MANUT | ENC-RD-PS | AL02017017 | 5700716007 | AL02017017 |  | 773490 | 8889712 | 190-13684707 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 17:01 | 2026-01-05 16:09 | 2026-01-06 17:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700716007 QUEIMADOTR DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE UC: 8/1011157-3IVANIO GONÇALVES DA FONSECA | 15 | 10 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00943/2026 | ENC-MLAR01 000222/2026 | 612600589 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351711 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700721058 | LD03010004 |  | 700806 | 9217738 | 190-13707522 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-03 21:35 | 2026-06-04 19:25 | 2026-06-06 21:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo:5700721058 Queimado Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kvPara raio: queimado Acesso: livreEquipe: 040op36 (63)99248-4163 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00398/2026 | DBM-MLDB04 000085/2026 | 412600332 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325811 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01003036 | 5700722047 | AL01003036 |  | 689303 | 8633171 | 190-13675754 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-28 12:16 | 2026-03-31 09:41 | 2026-03-31 12:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FIGUEIROPOLIS | 15 | 5 | 5KV | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00107/2026 | DG-MLPO02 000025/2026 | 312600084 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298356 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700722152 | LD02072001 |  | 808602 | 8733697 | 190-15838067 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 12:30 | 2026-01-25 17:49 | 2026-01-28 12:30 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264097292448Segue SS de TR 5700722152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 9741852FAZENDA MARAVILHA63992560811VICENTE RODRIGUES DE SOUSA001OP17 63 99226-9037 | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00190/2026 | DG-MLPO01 000047/2026 | 312600156 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313751 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700724096 | LD03046026 |  | 893226 | 8771298 | 190-13651777 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 18:40 | 2026-02-17 12:14 | 2026-02-17 18:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiuçao de trefo queimado RDR de Pidorama | 15 | 5 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00373/2026 | ENC-MLGR03 000129/2026 | 712600251 | 8812 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320393 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL02020023 | 5700725023 | AL02020023 |  | 777621 | 9108786 | 190-13660675 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 18:38 | 2026-03-24 02:20 | 2026-03-26 18:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | por favor desloca equipe da manutenção pesada no trafo 5700725023 com vazamento oleo 112,5 kva na 13,8kv acesso bom urgente RDU | 1125 | 1125 | 112,5 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00068/2026 | DLP-MPPA01 000027/2026 | 112600152 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284531 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL07097122 | 5700725122 | AL07097122 |  | 790871 | 8865489 | 190-13718833 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 00:44 | 2026-01-14 19:40 | 2026-01-17 00:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado | 15 | 10 | 150kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00212/2026 | ENC-LMPS03 000038/2026 | 212600195 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311382 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700725233 | LD05062013 |  | 695967 | 8942854 | 190-13691937 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 18:30 | 2026-02-10 21:39 | 2026-02-12 18:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570072523310KJVAPARA RAIO DANIFICADO tENSAO 34500ACESSO BOM PARA CAMINHONETE 084OP04 | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00153/2026 | ENC-MLAR01 000065/2026 | 612600100 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1299375 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5700726060 | AL01054060 |  | 807234 | 9135734 | 190-13713257 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 11:28 | 2026-01-24 21:10 | 2026-01-27 11:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700726060 Queimadopara raios queimado bt e mtpotência 15kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 060op01 tel-63992243013 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00312/2026 | DBM-MLDB06 000045/2026 | 412600318 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318485 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5700726186 | LD02003036 |  | 775860 | 8607144 | 190-13714477 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 16:41 | 2026-03-10 16:54 | 2026-03-12 16:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre | 15 | 5 | 10kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00511/2026 | ETO-RD-GU 001499/2026 | 412600421 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339617 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01003036 | 5700727036 | AL01003036 |  | 674996 | 8629385 | 190-13710125 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 12:12 | 2026-04-30 18:00 | 2026-05-02 12:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | 15 | 15 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00214/2026 | ENC-MLAG01 000048/2026 | 662600139 | 8385 | FORA FORMS | AVARIADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314440 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700722045 | #N/A |  | 842652 | 9395920 | 190-13713642 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 20:55 | 2026-02-23 13:27 | 2026-02-24 20:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO COM TENSÃO BAIXA DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. 01 CLIENTE . ACESSO PARA CAMINHONETE.DEVIDO AO TAP DENTRO DO OLEO, NÃO FOI POSSIVEL NORMALIZAR. | 15 | 10 |  | 1900-01-14 | ÑOK | AVARIADO | NÃO | TAP INTERNO
ETO-RD-DP 00116/2026 | ETO-RD-DP 000176/2026 | 512600074 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310203 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5700729038 | LD02110005 |  | 1000732 | 8611226 | 190-13679670 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 12:46 | 2026-02-09 16:57 | 2026-02-11 12:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700729038 10kva 19,9kv Queimado | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00578/2026 | ENC-MPGR01 000091/2026 | 712600382 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1348649 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5700731111 | LD03020023 |  | 728500 | 9096010 | 190-13721418 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-02 17:35 | 2026-06-03 17:05 | 2026-06-05 17:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700731111 | 45 | 45 | 45 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00431/2026 | ENC-LMPS04 000062/2026 | 212600389 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328363 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700733055 | LD01434149 |  | 671203 | 9024127 | 190-13692099 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-03 15:19 | 2026-04-04 15:30 | 2026-04-06 15:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570073305515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM CAMINHONETE TENSAO 34500 055OP01 ESTEVE NO LOCAL | 15 | 5 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00193/2026 | ENC-LMPS01 000049/2026 | 212600170 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309667 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700736149 | LD03414149 |  | 619508 | 8941934 | 190-13694005 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 09:35 | 2026-02-05 18:04 | 2026-02-07 09:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700736149 5KVA 19,99KV ACESSO BOM 149OP01 | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00388/2026 | ENC-LMPS04 000059/2026 | 212600346 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324700 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700737084 | LD03414149 |  | 659716 | 8937509 | 190-13657957 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 11:07 | 2026-03-25 14:10 | 2026-03-27 11:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570073708415KVAPARA RAIO DANIFICADO 34500ACESSO LIVRE CAMINHONETE 1UC PENALIZADA | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00306/2026 | DBM-MLDB04 000075/2026 | 412600327 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318107 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700738107 | LD02036052 |  | 642382 | 8631167 | 190-13706374 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 16:29 | 2026-03-09 10:11 | 2026-03-10 16:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre para caminhonete | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00450/2026 | DLP-MLPA01 000131/2026 | 112600440 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331622 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5700739070 | LD02424015 |  | 861315 | 8964855 | 190-13692507 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-13 13:55 | 2026-04-14 18:00 | 2026-04-16 13:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue trafo 5700739070 queimado na RDR de rio sono , acesso livre só para camionete ,tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva | 10 | 10 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00236/2026 | ENC-LMPS01 000062/2026 | 212600224 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312913 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5700742014 | LD03062013 |  | 678565 | 8865995 | 190-13720666 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 20:31 | 2026-02-17 00:22 | 2026-02-18 20:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700742014 QUEIMADO 15KVA 19,9KV ACESSO LIVRE 014OP01 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00271/2026 | ENC-MLAG01 000070/2026 | 662600175 | 8385 | FORA FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320004 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700726039 | #N/A |  | 825332 | 9378327 | 190-13719033 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 21:43 | 2026-03-14 12:19 | 2026-03-15 21:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5700726039 queimado para raio bomtensão 19,9kvpot 5 kvaacesso somente caminhonete20264174020425 | 15 | 5 |  | 1900-01-14 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-AR 00118/2026 | ENC-MLAR01 000054/2026 | 612600086 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289480 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5700746004 | LD05010004 |  | 813685 | 9206138 | 190-15773974 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 21:44 | 2026-01-20 20:50 | 2026-01-22 21:44 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700746004 queimado 15kvaTensão: 19.9Acesso somente para caminhoneteEquipe: 004op08 | 15 | 10 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00856/2026 | ENC-MLAR05 000228/2026 | 612600530 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | CURTO CIRCUITO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345769 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700754016 | LD01095030 |  | 825282 | 9257394 | 190-15789864 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-13 21:26 | 2026-05-14 15:45 | 2026-05-16 21:26 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | WANDERLANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700754016 15kvaTensão: 34.5Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 016op01Endereço: IND ASSENTAMEN P.A. ESTRELA, 0 - BOMBA D'AGUA | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00059/2026 | ENC-MLGR03 000020/2026 | 712600049 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281121 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700756078 | LD03038009 |  | 832481 | 9071879 | 190-13664314 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 20:44 | 2026-01-12 14:30 | 2026-01-14 20:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700756078 - 5kva 34,5kv para raio queimado acesso livre cliente: PEDRO SOUZA LIMAIND FAZENDA SAO VINCENTE, uc 10067227tel: 63991390864RDR TUPIRATINS | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00037/2026 | ENC-LMPS03 000009/2026 | 212600062 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1283980 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700758084 | LD03414149 |  | 670996 | 8937813 | 190-13681721 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 17:36 | 2026-01-12 23:59 | 2026-01-13 17:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistitruido pela equipé de manutencão acesso bom equipe que atendeu 084op02 cel, 63984097354/992357310/984623208 cliente penalizado 01 | 15 | 15 | 15 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00368/2026 | DG-MLPO02 000068/2026 | 312600285 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338937 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5700759071 | LD01056046 |  | 740642 | 8802141 | 190-13709226 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 11:23 | 2026-05-03 12:04 | 2026-05-05 11:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5700759071 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potencia: 5 kvaTensão: 34,5 kvPara raio queimadoAcesso para caminhonete | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00239/2026 | ETO-RD-GR 000312/2026 | 712600156 | 8385 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312915 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700737111 | #N/A |  | 724191 | 9052350 | 190-13689066 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 19:16 | 2026-02-17 13:28 | 2026-02-19 19:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929RDR Pequizeiro |  |  | 10kva | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | #VALUE!
ETO-RD-GU 00136/2026 | DBM-MLDB06 000020/2026 | 412600159 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303852 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700759094 | LD01066094 |  | 810465 | 8657737 | 190-13661479 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 16:39 | 2026-01-29 19:33 | 2026-01-31 16:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700759094 queimado em campo de 15 kva para raio queimado acesso camionete tensao 19.9 kv | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00781/2026 | ENC-MLAR05 000203/2026 | 612600474 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339177 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5700752004 | #N/A |  | 813168 | 9205490 | 190-13649204 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-01 15:30 | 2026-05-01 18:18 | 2026-05-04 15:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700752004 45kva 34.5kv queimado CHACARA MORADA DO SOL | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-GR 00039/2026 | ENC-MLGR01 000022/2026 | 712600060 | 8385 | FORA FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286229 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01020023 | 5700761155 | #N/A |  | 821204 | 9122995 | 190-13722068 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 20:23 | 2026-01-15 15:53 | 2027-02-10 20:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5700761155 5kva 34.5kv com vazamento de oleoacesso livre | 15 | 5 | 5KVA | 1900-03-15 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | #VALUE!
ETO-RD-GR 00004/2026 | ENC-MLGR02 000005/2026 | 712600013 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277814 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700761078 | LD03038009 |  | 833269 | 9069168 | 190-13704841 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-01 06:00 | 2026-01-02 02:00 | 2026-03-02 06:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo queimado | 25 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00107/2026 | ENC-MLGR02 000017/2026 | 712600082 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1291059 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700761113 | LD02020023 |  | 700012 | 9052143 | 190-13646147 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 17:58 | 2026-01-21 15:40 | 2026-01-23 17:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700761113 - 15KVA - 19,9KV Acesso livre para raio tbm esta queimado IND FAZENDA TRES REIScliente: LZELINA NOBRE DA SILVAUC 963469063999947966RF: DEPOIS DA FAZENDA FORTALEZATL:63999947966RDR COUTO MAGALHAES | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00454/2026 | ENC-LMPS04 000066/2026 | 212600407 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331777 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01017017 | 5700762017 | AL01017017 |  | 740210 | 8911459 | 190-13870337 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 16:46 | 2026-04-13 15:30 | 2026-04-15 16:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARROLANDIA | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss para trocar trafo 5700762017 e para raio queimadoPOTENCIA: 15KVA7.9KVACESSO: LIVRE | 15 | 5 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00330/2026 | ETO-RD-GU 000737/2026 | 412600298 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321847 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700841148 | #N/A |  | 815870 | 8683377 | 190-13659878 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 21:45 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03-18 21:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | *CHECK LIST TRAFO QUEIMADO** Trafo: 5700841148Potência: 5 kvaTensão: 19.9 KVPara raios: QueimadoCausa: Descarga AtmosfericaAcesso: LivreHá alguma outra anomalia: NãoEndereço: fazenda BuritiEquipe: 148 op 03Telefone: 63992425220QTD de clientes: 1 cliente | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-GU 00347/2026 | DBM-MLDB04 000078/2026 | 412600328 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322282 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5700763036 | LD02003036 |  | 704729 | 8619746 | 190-13705781 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 11:00 | 2026-03-25 11:29 | 2026-03-22 11:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALVORADA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00302/2026 | ETO-RD-GU 000705/2026 | 412600278 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319421 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01003036 | 5700764047 | AL01003036 |  | 674430 | 8640854 | 190-13696250 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 19:41 | 2026-03-07 13:00 | 2026-03-09 19:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre para caminhao | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00014/2026 | DLP-MLPA02 000001/2026 | 112600061 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277770 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700770083 | LD02059122 |  | 816821 | 8881609 | 190-13692806 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 17:24 | 2026-01-05 17:50 | 2026-01-07 17:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5700770083, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danficado, acesso para caminhonete, obs levar porta fusivel. | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00068/2026 | ENC-MLAR02 000004/2026 | 612600062 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284893 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700771040 | LD03010004 |  | 752459 | 9245320 | 190-13703993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 10:23 | 2026-01-14 18:20 | 2026-01-17 10:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700771040 queimadopararaio queimadochave quebradaacesso livre equipe 058op03 991367243 | 15 | 5 | 5kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00486/2026 | ENC-MLAR02 000063/2026 | 612600297 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320605 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5700771060 | AL01054060 |  | 780437 | 9167419 | 190-13709656 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 19:50 | 2026-03-16 14:00 | 2026-03-18 19:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700771060 queimado | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00426/2026 | ENC-MLAR01 000127/2026 | 612600280 | 8385 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317804 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5700849060 | #N/A |  | 794522 | 9138007 | 190-13684667 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 13:33 | 2026-03-05 20:00 | 2026-03-08 13:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700849060 - 10KVA - 13,8Kv comvazamento de oleo para raio queimado acesso livre RDR Nova Olinda IND ASSENTAMEN P.A. AGUA BRANCA, 0 - CHAC GOMESJOSE FERREIRA DA SILVAuc 8311315 tel. 63992304256 | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | AVARIADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-GR 00025/2026 | ENC-MPGR01 000006/2026 | 712600052 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | BUCHA NEUTRO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280891 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700771079 | LD03038009 |  | 816222 | 9086424 | 190-13706108 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 20:54 | 2026-01-07 22:59 | 2026-01-08 20:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPIRATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700771079 QUEIMADO E 01 POSTE 10/200 ESTRUTURA U3/Sl-3/S3 ID: 61478444 DO TRAFO LEVAR ESTRUTURA COMPLETA PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO UM POUCO RUIM ARRADO FOI NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O TRAFO ESTA NO CHÃO | 15 | 5 | 15 KVA E POSTE 10/200 ESTRUTURA U3/Sl-3/S3 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00338/2026 | ETO-RD-GR 000606/2026 | 712600240 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321763 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5700773153 | LD03020023 |  | 729859 | 9111751 | 190-13645912 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 09:43 | 2026-03-19 05:55 | 2026-03-21 09:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700773153 e para raio queimado acesso livre equipe 153po01 |  |  | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00264/2026 | DG-MLPO01 000059/2026 | 312600215 | 8812 | FORMS |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322015 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5700777035 | LD01051035 |  | 829548 | 8783888 | 190-13654731 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 13:15 | 2026-03-18 13:00 | 2026-03-20 13:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | CÓDIGO INVÁLIDO:CH-5700777035TRAFO E PATA RAIO QUEIMADOS, DE 10 KVA, 19,9 KV, COM ACESSO PARA CAMINHONETE. | 15 | 5 | 10 Kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00242/2026 | DBM-MLDB06 000029/2026 | 412600228 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314195 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5700777186 | LD02003036 |  | 762736 | 8602386 | 190-15788197 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 08:33 | 2026-02-21 20:01 | 2026-02-24 08:33 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | JAU DO TOCANTINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 186OP01 , segue SS do transformador 5700777186 queimado , 10 kva na 19.9 kv | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00289/2026 | DG-MLPO02 000055/2026 | 312600223 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324775 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5700780035 | LD01051035 |  | 831082 | 8782736 | 190-13701211 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 07:36 | 2026-03-25 13:34 | 2026-03-27 07:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700780035 QUEIMADO DE 15KVA NA 19,9 E PARA RAIO TAMBEM QUEIMADO.Endereço: IND CHACARA BALUARTE, 0ACESSO TEM QUE PASSAR UM CORREGO A PE E ANDAR MAIS 300 METROS ATE O TRAFO. OU SEJA NAO TEM ACESSO COM VEICULO SOMENTE A PE, MAIS IMFORMACOES ENTRA EM CONTATO COM A EQUIPE. | 15 | 5 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00193/2026 | ENC-MLAR02 000017/2026 | 612600127 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305689 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5700782004 | LD05010004 |  | 815715 | 9200562 | 190-13659092 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 17:41 | 2026-01-31 11:45 | 2026-02-02 17:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700782004 25KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO LIVRE | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00475/2026 | ETO-RD-AG 000371/2026 | 662600287 | 8385 | FORA FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339205 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5700859081 | #N/A |  | 867109 | 9347863 | 190-13723420 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-04 11:44 | 2026-05-05 03:00 | 2026-05-07 11:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5700859081 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camionetaEquipe: 119op01 (63)99203-0192 |  |  | 15 KVA | 1900-01-29 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado
ETO-RD-GR 00632/2026 | ENC-MLGR01 000151/2026 | 712600426 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357681 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5700782153 | LD01010153 |  | 701909 | 9118818 | 190-13709809 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 15:58 | 2026-06-20 14:13 | 2026-06-22 15:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR DE 10KVA NA 34,5KV, QUEIMADO, ACESSO CAMINHONETE. | 15 | 10 | 10 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00011/2026 | ENC-MLAR01 000016/2026 | 612600024 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278735 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700876040 | #N/A |  | 750113 | 9256009 | 190-13667762 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:28 | 2026-01-04 14:00 | 2026-01-06 18:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700876040 10 kva 34.5kv e para raioacesso livre | 15 | 5 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | #VALUE!
DG-RD-PO 00229/2026 | DG-MLPO02 000048/2026 | 312600185 | 8812 | FORMS | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317092 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700785026 | LD03046026 |  | 871857 | 8804831 | 190-13663537 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 15:27 | 2026-03-03 15:30 | 2026-03-05 15:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700785026 queimado 5 Kva , 19,9 Kv e para raio acesso para camionete | 15 | 5 | 5 Kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00015/2026 | ENC-MLGR01 000010/2026 | 712600023 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279214 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700797078 | LD01065015 |  | 889242 | 9027451 | 190-13695017 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-03 21:10 | 2026-01-06 11:31 | 2026-01-10 21:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700797078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO POIS ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00159/2026 | DG-MLPO01 000034/2026 | 312600124 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309799 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700799026 | LD03046026 |  | 875243 | 8798357 | 190-13707131 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 03:20 | 2026-02-05 12:06 | 2026-02-07 03:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700799026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural de Ponte Alta, Faz. IND FAZENDA RESERVA, 0 - LPT -13290 FAZ. RESERVA | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00583/2026 | ENC-MLAR03 000036/2026 | 612600363 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327889 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700799193 | LD03105019 |  | 953015 | 9076355 | 190-15826810 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 20:48 | 2026-04-01 18:43 | 2026-04-03 20:48 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | CAMPOS LINDOS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700799193 15kvaPara-raio: Queimado Endereço: fazenda arueira saindo povoado RanchariaEquipe: 193op02 | 15 | 10 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00478/2026 | ENC-LMPS04 000071/2026 | 212600441 | 25962 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337338 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5700804012 | LD01025012 |  | 711728 | 8809220 | 190-13689940 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 09:49 | 2026-04-27 17:30 | 2026-04-30 09:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700804012POTENCIA 5TENSAO 34500ACESSO LIVRE CAMINHONETE ATE UNS 30 METROS DO LOCAL EQUIPE 044OP02 ESTEVE NO LOCAL | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00022/2026 | DBM-MLDB06 000007/2026 | 412600034 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279222 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03010021 | 5700809021 | LD03010021 |  | 851426 | 8607577 | 190-13645809 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 17:25 | 2026-01-06 12:20 | 2026-01-08 17:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso para caminhonete | 15 | 5 | 05kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00087/2026 | ENC-LMPS03 000017/2026 | 212600086 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288224 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700809055 | LD01434149 |  | 632648 | 8993455 | 190-15803867 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 20:11 | 2026-01-18 02:51 | 2026-01-19 20:11 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUACEMA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700809055 queimado na rdr de araguacema | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00302/2026 | DG-MLPO02 000057/2026 | 312600233 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328495 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5700811035 | LD01051035 |  | 828045 | 8788593 | 190-13710302 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 10:00 | 2026-04-02 19:08 | 2026-04-05 10:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700811035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Monte do Carmo, Faz. IND CHACARA PLANALTO, 0 - IRACY DIAS 13786 CHAC PLANALTO | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00169/2026 | ETO-RD-GR 000249/2026 | 712600117 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306396 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL03037009 | 5700812009 | AL03037009 |  | 792239 | 9019967 | 190-13722694 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 13:06 | 2026-02-04 07:57 | 2026-02-05 13:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700812009 - 5KVA - 13,8Kv acesso bom - para raio queimado.IND FAZENDA SANTA MARIAcliente Raimunda do Espírito santo da uc 671912063999871361RDR Guarai |  |  | 5kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00342/2026 | DG-MLPO02 000063/2026 | 312600267 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335124 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700814256 | LD03046026 |  | 990955 | 8853611 | 190-13871670 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 13:29 | 2026-04-20 10:13 | 2026-04-22 13:29 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | MATEIROS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700814256 15 kva e para raio quimado acesso livre equopé 256op01 cll 992929298 obs prioriza trafo atende pousada Formiga | 15 | 10 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00152/2026 | DG-MLPO01 000032/2026 | 312600111 | 8812 | FORMS | QUEIMADO |  | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306693 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5700816035 | LD01051035 |  | 831243 | 8790160 | 190-13675944 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 17:50 | 2026-02-03 16:00 | 2026-02-05 17:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700816035 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso para ccamionete | 15 | 15 | 15 Kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00431/2026 | DLP-MLPA01 000122/2026 | 112600376 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330463 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700816070 | LD01059122 |  | 870518 | 8923199 | 190-13647648 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 21:14 | 2026-04-09 18:00 | 2026-04-11 21:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700816070 , tensão 34,5 , para-raio queimado , potendia 15 kva , acesso livre | 25 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00425/2026 | DBM-MLDB06 000060/2026 | 412600343 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329553 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700823148 | LD01066094 |  | 812651 | 8683897 | 190-13698985 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 11:05 | 2026-04-05 19:22 | 2026-04-08 11:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS BONS, E ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00494/2026 | ENC-LMPS01 000119/2026 | 212600456 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339555 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03050008 | 5700826008 | LD03050008 |  | 768430 | 8950503 | 190-13695678 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 15:17 | 2026-05-04 20:48 | 2026-05-05 15:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TROCAR TRAFO 5700826008 E PARA RAIO QUEIMADOPOTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | 25 | 5 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00322/2026 | DG-MLPO01 000070/2026 | 312600259 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331811 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700826026 | LD03046026 |  | 871657 | 8806259 | 190-13662234 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 18:21 | 2026-04-13 00:51 | 2026-04-12 18:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00101/2026 | DBM-MLDB06 000015/2026 | 412600123 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1293815 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700826148 | LD01066094 |  | 814860 | 8684177 | 190-13681574 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 16:31 | 2026-01-20 17:42 | 2026-01-22 16:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700826148 queimado de 15 kva acesso camionete tensao 19.9 kv para queimado rdr de são valerio | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00670/2026 | ENC-MLAR02 000080/2026 | 612600410 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331698 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700828077 | LD03105019 |  | 921292 | 9123135 | 190-13870408 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 16:35 | 2026-04-13 16:25 | 2026-04-15 16:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo queimado 5700828077 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00173/2026 | ETO-RD-GR 000251/2026 | 712600115 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306380 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700830111 | LD02020023 |  | 721872 | 9057378 | 190-13722224 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-03 14:12 | 2026-02-05 20:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar equipe de manutenção para subsitutir trafo queimado 5700830111 |  |  | 5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00197/2026 | DLP-MLPA01 000036/2026 | 112600257 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306602 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5700837006 | LD03059122 |  | 812071 | 8920497 | 190-12312261 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 18:48 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-06 18:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700837006 QUEIMADO , TENSÃO 34,5 , PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00725/2026 | ENC-MLAR05 000197/2026 | 612600431 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335347 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700837080 | LD02010004 |  | 868711 | 9234438 | 190-13713069 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 17:59 | 2026-04-21 15:30 | 2026-04-23 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo QUEIMADO 5700837080Potência 25KVARede 34,5KVAcesso livre | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00146/2026 | ETO-RD-GR 000238/2026 | 712600100 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303794 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01024113 | 5700837112 | AL01024113 |  | 697872 | 9071819 | 190-13649405 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 21:38 | 2026-01-31 03:38 | 2026-02-01 21:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700837112 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO A VAZIO CONSTATADO QUEIMADO | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00436/2026 | ENC-MPPS01 000113/2026 | 212600391 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329469 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD06047073 | 5700840073 | LD06047073 |  | 614210 | 8783370 | 190-13870616 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 16:31 | 2026-04-07 03:56 | 2026-04-09 16:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na rdr de lagoa | 15 | 10 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00471/2026 | ETO-RD-GU 001201/2026 | 412600403 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335375 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5700841094 | LD02003036 |  | 760122 | 8627939 | 190-13665659 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 15:30 | 2026-04-21 12:00 | 2026-04-23 15:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700841094 de 15 kva tensão 34.5 kv acesso livre queimado rdr de peixe | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00423/2026 | ETO-RD-GR 000925/2026 | 712600299 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331479 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5700843033 | LD04038009 |  | 748858 | 9004193 | 190-13717219 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 15:57 | 2026-04-14 10:11 | 2026-04-14 15:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700843033 queimado |  |  | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00038/2026 | ETO-RD-DP 000120/2026 | 512600044 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286583 | 2026 | MANUT | ETO-RD-DP | LD01010021 | 5700844072 | LD01010021 |  | 887845 | 8640333 | 190-13675265 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 20:11 | 2026-01-15 13:36 | 2026-01-17 20:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CONCEICAO DO TOCANTINS | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700844072 QUEIMADOTR DE 15 KVA TENSÃO: 19.9 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO UC: 8/1170995-3JANUARIO FRANCISCO DA SILVA | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00575/2026 | ENC-LMPS04 000088/2026 | 212600523 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354694 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5700846084 | LD04062013 |  | 714176 | 8917745 | 190-12313514 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-13 10:47 | 2026-06-14 17:20 | 2026-06-16 10:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700846084 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | 15 | 5 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00100/2026 | DG-MLPO02 000026/2026 | 312600088 | 8812 | FORMS | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302650 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700847026 | LD03046026 |  | 861817 | 8806557 | 190-13683838 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 21:54 | 2026-01-27 15:51 | 2026-01-27 21:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO , BUCHA SEGUNDARIA ESTOURADA | 15 | 5 | 5 Kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00063/2026 | DBM-MLDB06 000010/2026 | 412600098 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285151 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5700849076 | LD02040003 |  | 675919 | 8708789 | 190-13683104 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 17:27 | 2026-01-14 16:25 | 2026-01-16 17:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00224/2026 | ENC-MLAR05 000096/2026 | 612600146 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306978 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700849077 | LD03105019 |  | 891233 | 9139907 | 190-13687273 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 09:33 | 2026-02-04 20:30 | 2026-02-07 09:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | BOA TARDE,FAVOR ENVIAR MANUTENÇÃO PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO 5700849077 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00397/2026 | ENC-LMPS03 000069/2026 | 212600361 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325537 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700853075 | LD02050008 |  | 729065 | 8968809 | 190-13668744 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 12:04 | 2026-03-26 15:13 | 2026-03-28 12:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de trafo 5700853075 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15kvaTensão:34,5 kvPara raio: queimadoacesso para caminhonete | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00103/2026 | DBM-MLDB04 000023/2026 | 412600130 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288759 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700855107 | LD02036052 |  | 619385 | 8630447 | 190-13678677 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 17:10 | 2026-01-23 07:58 | 2026-01-22 17:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO COM TENSÃO DA BUCHA PRIMARIA POREM NAO TEM SAIDA NA SECUNDARIA EQUIPE FEZ OS TESTE A VAZIO E CONSTATADO TRAFO QUEIMADO. | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00104/2026 | DBM-MLDB03 000013/2026 | 412600120 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289739 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700856107 | LD02036052 |  | 619403 | 8630615 | 190-13706993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 17:23 | 2026-01-22 20:10 | 2026-01-22 17:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO BUCHA PRIMARIA ESTOURADA | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00154/2026 | ETO-RD-GU 000372/2026 | 412600187 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310189 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01036052 | 5700858052 | LD01036052 |  | 623248 | 8682976 | 190-15844358 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 13:06 | 2026-02-08 13:00 | 2026-02-04 13:06 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | FORMOSO DO ARAGUAIA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00080/2026 | DG-MLPO01 000021/2026 | 312600078 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1292687 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5700860026 | LD02059122 |  | 851487 | 8830379 | 190-15842504 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 16:02 | 2026-01-21 17:14 | 2026-01-23 16:02 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tr 5700860026 15kva e para raio tensao 19,9 acesso caminhonete EQUIPE 026OP03 992224857 / 992978815 | 15 | 5 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00237/2026 | DG-MLPO02 000050/2026 | 312600189 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317383 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700860152 | LD02072001 |  | 827960 | 8743078 | 190-13708777 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 15:23 | 2026-03-04 16:12 | 2026-03-06 15:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264157659299Segue SS de TR 5700860152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10335175FAZENDA LAMARAO63992790760EUDIMAR RODRIGUES CAMPOS152OP01 63 98413-9467 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00178/2026 | DG-MLPO02 000041/2026 | 312600161 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312845 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5700861026 | LD02059122 |  | 852369 | 8831093 | 190-13658122 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 23:47 | 2026-02-12 18:43 | 2026-02-14 23:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700861026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x, Rural de Ponte Alta, faz. IND FAZENDA PRODUCAO, 0 - LPT-14877 FAZ PRODUCAO | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00210/2026 | DG-MLPO02 000046/2026 | 312600171 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315089 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5700865026 | LD02059122 |  | 851922 | 8831246 | 190-13685203 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 14:03 | 2026-02-24 16:07 | 2026-02-26 14:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700865026 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados, acesso somente de caminhonete. | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00314/2026 | DBM-MLDB06 000046/2026 | 412600319 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318609 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700866021 | LD01066094 |  | 835658 | 8652238 | 190-13688167 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 13:50 | 2026-03-11 18:06 | 2026-03-13 13:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700866021 queimado em campo de 15 kva tensão 19.9 kv acesso camionete para raio queimado,rdr de paranã | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00034/2026 | ENC-MLAR05 000014/2026 | 612600051 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1283443 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700867040 | LD03010004 |  | 749304 | 9253256 | 190-15850491 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 10:54 | 2026-01-09 16:30 | 2026-01-11 10:54 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARAGOMINAS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700867040 15kvaTensão: 19.9Equipe: 058op03Endereço: IND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS, 0 - LOTE 37 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00316/2026 | ETO-RD-GR 000570/2026 | 712600244 | 8385 | FORA FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317767 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03022033 | 5700958033 | #N/A |  | 732844 | 9034668 | 190-13701420 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 17:55 | 2026-03-09 08:42 | 2026-03-08 17:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5700958033 queimado |  |  |  | 1900-01-14 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado
ENC-RD-PS 00268/2026 | ENC-LMPS03 000048/2026 | 212600241 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315358 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5700870084 | LD04062013 |  | 701350 | 8909389 | 190-13704542 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-24 16:17 | 2026-02-25 14:38 | 2026-02-27 16:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700870084 5kva 19,9kva acesso bom caminhonete DIVop04 | 15 | 5 | 5kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00132/2026 | ENC-MLAR02 000011/2026 | 612600087 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTOR | 1290869 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700872016 | LD02010004 |  | 834683 | 9225078 | 190-13659216 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-21 11:37 | 2026-01-21 23:10 | 2026-01-24 11:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE WANDERLANDIA, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO. |  |  | 5kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00354/2026 | ENC-LMPS03 000064/2026 | 212600306 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320883 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700872055 | LD01434149 |  | 670368 | 9032175 | 190-13653416 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 11:37 | 2026-03-16 18:50 | 2026-03-18 11:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570087205515KVAPARA RAIO LEVAR GRAMPO ESTRITIBO E GLV E CHAVE PARA INSTALAR NO MESMO ESTA DIRETO NA REDE.ACESSO LIVRE34,5KVA | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00458/2026 | DLP-CTPA00 000072/2026 | 112600446 | 8385 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1333281 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL04060122 | 5700873122 | AL04060122 |  | 789801 | 8871260 | 190-13719899 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-15 15:03 | 2026-04-15 18:00 | 2026-04-18 15:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador 5700873122 com vazamento de oleo grande proporção, potencia 112.5kva tensão 13.8 acesso livre a caminhao para raio bom, cabo aa/2,QP 120. | 10 | 10 | 112,5 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00127/2026 | ETO-RD-DP 000205/2026 | 512600084 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312990 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | AL01013005 | 5700878005 | AL01013005 |  | 948420 | 8568786 | 190-13660951 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 13:59 | 2026-02-19 11:29 | 2026-02-21 13:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700878005 10 kva 7,9kv Queimado , favor disponibilizar equipe manutenção para devidas tratativas | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00047/2026 | ENC-MPAG02 000005/2026 | 662600038 | 8385 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284247 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5700989039 | #N/A |  | 809374 | 9401162 | 190-13718801 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 17:26 | 2026-01-14 00:11 | 2026-01-16 17:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) NA RDR DE ARAGUATINS | 15 | 5 | 5 kVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-GU 00036/2026 | ETO-RD-GU 000112/2026 | 412600080 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285695 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5700881029 | LD02003036 |  | 773026 | 8570931 | 190-13686708 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 15:04 | 2026-01-09 16:15 | 2026-01-12 15:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700881029 QUEIMADO ASSEÇO livre PARA CAMIONETE trafo de 15 kva 19,9 kv | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00069/2026 | DBM-MLDB03 000007/2026 | 412600113 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284493 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03036052 | 5701000052 | #N/A |  | 650679 | 8713792 | 190-13697136 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 12:20 | 2026-01-16 11:26 | 2026-01-17 12:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | 15 | 5 | 10 KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ENC-RD-PS 00147/2026 | ENC-LMPS03 000029/2026 | 212600136 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306227 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700882233 | LD05062013 |  | 692645 | 8926436 | 190-13714286 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 09:29 | 2026-01-31 16:40 | 2026-02-01 09:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700882233 queiamdo na RDR de abreulandia , acesso livre sós PARA CAMIONETE , potencia 5 kva , para-raio QUEIMADO , tensão 19,9 | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00041/2026 | ETO-MLDP01 000019/2026 | 512600048 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286726 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01010021 | 5700884072 | LD01010021 |  | 894443 | 8627455 | 190-13665964 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 12:44 | 2026-01-15 11:31 | 2026-01-18 12:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CONCEICAO DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CONCEIÇÃO | 15 | 15 | 5 kVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00352/2026 | DG-MLPO02 000066/2026 | 312600275 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336999 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700888152 | LD02072001 |  | 824930 | 8736102 | 190-13653415 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-24 11:58 | 2026-04-24 18:20 | 2026-04-27 11:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5700888152 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5 kv Potencia 15 kvaPara raio danificadoacesso para caminhonete | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00351/2026 | ENC-MLGR02 000061/2026 | 212600308 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320903 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700891055 | LD01434149 |  | 669737 | 9036810 | 190-13667655 | BAIXA | SS ATENDIDA | 2026-03-14 15:12 | 2026-03-16 16:46 | 2026-09-10 15:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 570089105525kva 34,5KV ACESSO: caminhonete | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00407/2026 | DG-MLPO02 000076/2026 | 312600331 | 25983 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352909 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700892043 | LD02072001 |  | 850267 | 8764760 | 190-13712031 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-09 09:47 | 2026-06-09 18:00 | 2026-06-12 09:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700892043 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Silvanópolis, Ass. Santa Tereza. | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00215/2026 | ETO-RD-GR 000287/2026 | 712600143 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311386 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700899087 | LD02022033 |  | 726052 | 9022413 | 190-13678977 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 16:51 | 2026-02-11 20:01 | 2026-02-13 16:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700899087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDANDO TENSÃO NA SECUNDARIA |  |  | 10 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00345/2026 | DBM-MPDB10 000047/2026 | 412600357 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322000 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700901107 | LD02036052 |  | 614436 | 8629835 | 190-13704971 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 18:39 | 2026-03-24 15:17 | 2026-03-21 18:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de tranformador queimado asseço para caminhonete | 15 |  | 05 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00015/2026 | DBM-MLDB03 000004/2026 | 412600027 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277541 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5700903032 | LD01003036 |  | 649792 | 8588811 | 190-13646248 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 17:47 | 2026-01-04 23:08 | 2026-01-06 17:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue solicitação de serviço para troca de tranformador queimado na rdr de araguaçu | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00198/2026 | DG-MLPO01 000048/2026 | 312600158 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313774 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700905152 | LD02072001 |  | 795200 | 8736550 | 190-15775831 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 16:02 | 2026-02-18 17:50 | 2026-02-19 16:02 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264128798303Segue SS de TR 5700905152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhoneteUC 10433800FAZENDA BOA VISTA63992761180ADAILDA RIBEIRO RODRIGUES152OP01 63 98413-9467 | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00156/2026 | ENC-MLAR01 000070/2026 | 612600102 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1300793 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700907058 | LD03010004 |  | 728234 | 9223539 | 190-42102790 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 10:43 | 2026-01-26 15:10 | 2026-01-28 10:43 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafi 5700907058 queimado 45kvaTensão: 34,5Equipe: 058op02 Contato da equipe: 99265-4554Endereço: Fazenda Boa esperança | 45 | 30 | 45 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00655/2026 | ENC-MLAR02 000078/2026 | 612600392 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331249 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700912077 | LD03105019 |  | 899997 | 9124664 | 190-13665496 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 18:29 | 2026-04-10 16:35 | 2026-04-12 18:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GOIATINS, TRAFO DE 15KVA, NA REDE DE 19.9KV ACESSO RUIM PARA CAMINHONETE, PARA RAIO QUEIMADO E PRECISO LEVAR ESTRIVO GLV PARA INSTALAR. | 15 | 10 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00065/2026 | ENC-MLGR03 000027/2026 | 712600059 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281126 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700915078 | LD01065015 |  | 831589 | 9044087 | 190-13694534 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 18:19 | 2026-01-13 16:42 | 2027-02-16 18:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700915078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM, NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO BUCHA ESTOURADA SECUNDARIA E PRIMARIA | 15 | 5 | 10 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00599/2026 | ENC-MPGR01 000096/2026 | 712600393 | 8812 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352139 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5700918009 | LD04038009 |  | 815169 | 9032633 | 190-13683565 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-06 12:11 | 2026-06-07 18:06 | 2026-06-09 12:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acoinar equipe de manutencao para trocar trafo 5700918009 avariado na RDR de Guarai equipe 009po03 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00479/2026 | ENC-MPAR02 000006/2026 | 612600310 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320043 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5700921060 | AL01054060 |  | 778474 | 9164150 | 190-13699673 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 13:12 | 2026-03-15 02:13 | 2026-03-17 13:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700921060 - 15KVA - 13,8KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA TRES IRMAOS,EVA PEREIRA DE SOUSA - UC 943211663992119445 - RDR NOVA OLINDA | 15 | 5 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00140/2026 | ETO-RD-GR 000231/2026 | 712600101 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303434 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5700922009 | LD04038009 |  | 813837 | 9032092 | 190-13717012 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 20:04 | 2026-01-31 08:29 | 2026-01-31 20:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700922009 Queimadopara raios queiamado potência 10kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 009op01 tel-63984566867 |  |  | 10 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00334/2026 | ETO-RD-GU 000735/2026 | 412600300 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321846 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5701076032 | #N/A |  | 665873 | 8575806 | 190-13707371 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 18:05 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03-19 18:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço livre | 15 | 10 | 10 kva | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-GR 00139/2026 | ETO-RD-GR 000230/2026 | 712600102 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303433 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5700923009 | LD04038009 |  | 813884 | 9031471 | 190-13672404 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 19:57 | 2026-01-31 08:14 | 2026-01-31 19:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700923009 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 009op01 tel-63984566867 |  |  | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00404/2026 | DBM-MLDB05 000078/2026 | 412600346 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325858 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02072001 | 5700924094 | LD02072001 |  | 773249 | 8719198 | 190-13670232 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 19:03 | 2026-03-31 08:38 | 2026-04-01 19:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS QUEIMADO. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00488/2026 | ENC-MPAR02 000008/2026 | 612600298 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320665 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL04096004 | 5700926004 | AL04096004 |  | 796385 | 9182592 | 190-15777691 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 10:02 | 2026-03-16 22:49 | 2026-03-19 10:02 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700926004 15kvaAcesso; Livre Endereço: IND FAZENDA SATURNO, 0 - LPT AR 0042137602Equipe: 004op10 | 15 | 10 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00442/2026 | ENC-LMPS03 000072/2026 | 212600405 | 25962 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331490 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02047073 | 5700926073 | LD02047073 |  | 656232 | 8799496 | 190-13675457 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 20:25 | 2026-04-10 17:10 | 2026-04-12 20:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264269132533Segue SS de TR 5700926073 5KVA/19.9KV com a bucha primária quebrada e para-raios queimado.Acesso livre.UC 9185550CHACARA SANTA LUZIA63993053108VALDECIR DALGALO073OP03 63 99233-0212 | 15 | 15 | 5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00155/2026 | ETO-RD-GU 000373/2026 | 412600188 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310205 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700930107 | LD02036052 |  | 649458 | 8614017 | 190-13668208 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 16:40 | 2026-02-08 13:00 | 2026-02-04 16:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700930107 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados, acesso livre para a manutenção. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00050/2026 | ENC-MLGR03 000017/2026 | 712600048 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281171 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700931078 | LD01065015 |  | 841418 | 9037891 | 190-13714890 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 13:04 | 2026-01-10 | 2026-01-12 13:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700931078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-PA 00005/2026 | ETO-RD-PA 000103/2026 |  | #N/A | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - PARA-RAIOS MT | 1279207 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | AL09059122 | 5700935122 | AL09059122 |  | 794429 | 8875091 | 190-13720909 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-07 07:29 | 2026-01-07 11:30 | 2026-01-10 07:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5700935122 COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE PALMAS |  |  | 75 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00618/2026 | ENC-MLAR05 000176/2026 | 612600384 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330511 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | PS01112193 | 5700938193 | PS01112193 |  | 995867 | 9092186 | 190-13649993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 16:43 | 2026-04-07 16:30 | 2026-04-09 16:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado pararaio MT e BT danificadoacesso livre | 15 | 15 | 5 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00446/2026 | ENC-MLGR01 000117/2026 | 712600312 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335004 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5700942009 | LD04038009 |  | 795020 | 9040200 | 190-13655256 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 16:54 | 2026-04-20 17:25 | 2026-04-22 16:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700942009 queimado 15KVA34,5KVpararaio danificadoacesso livre | 15 | 15 | 165KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00200/2026 | ETO-RD-GR 000266/2026 | 712600135 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310195 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700943078 | LD01065015 |  | 857577 | 9055118 | 190-13660624 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 21:30 | 2026-02-09 18:44 | 2026-02-09 21:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700943078 - 15KVA - 34,5KV - CHAVE TRONCO DANIFICADA - 0300941078IND FAZENDA BAIXAO, LAURIDES ALVES DE SOUZA - UC 10414210 - 63993025279 - RDR ITACAJA |  |  | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00191/2026 | ENC-MLAR05 000073/2026 | 612600117 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306275 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700951077 | LD03105019 |  | 893905 | 9120433 | 190-13680435 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 15:51 | 2026-01-31 14:40 | 2026-02-02 15:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsitutir transformador queimado 5700951077 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00218/2026 | ETO-RD-GR 000290/2026 | 712600144 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311651 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700952113 | LD02020023 |  | 719332 | 9071729 | 190-13664731 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 16:59 | 2026-02-13 06:38 | 2026-02-14 16:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700952113 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 111op01 (63)99216-6049 |  |  | 10 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00306/2026 | ETO-RD-DP 000933/2026 | 512600141 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1340811 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01110005 | 5700955005 | LD01110005 |  | 924715 | 8623872 | 190-13669002 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-05 14:23 | 2026-05-07 13:30 | 2026-05-08 14:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700955005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de Arraias .IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT-33656 |  |  | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00727/2026 | ENC-MLAR02 000084/2026 | 612600448 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335903 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | PS01112193 | 5700956193 | PS01112193 |  | 987105 | 9112133 | 190-13675499 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-21 13:37 | 2026-04-22 17:00 | 2026-04-24 13:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700956193 queimado5KVA34,5KVpararaio danificadoacesso caminhonete | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00328/2026 | ENC-MLAR02 000037/2026 | 612600210 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313185 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700963077 | LD03105019 |  | 892009 | 9115816 | 190-12314355 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 12:45 | 2026-02-18 16:45 | 2026-02-20 12:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700963077Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 077op01 (63)99224-4648 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00239/2026 | ENC-MLAR02 000022/2026 | 612600147 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309595 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700970077 | LD03105019 |  | 910860 | 9113790 | 190-13700275 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 15:21 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-07 15:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700970077 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 077op02 tel-63992409718 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00605/2026 | DLP-CTPA00 000104/2026 | 112600584 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 1353130 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL01101271 | 5700979271 | AL01101271 |  | 777479 | 8872057 | 190-13673001 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-28 20:20 | 2026-05-28 18:00 | 2026-05-31 20:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5700979271 QUEIMADO NA RDU DE LUZIMANGUES. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOSUBSTITUIR OS CABOS DE LIGAÇÃO DO TRAFO COM REDE BT (PIRASTIK) |  |  | 75 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00073/2026 | DBM-MLDB03 000008/2026 | 412600116 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284814 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5701108076 | #N/A |  | 685239 | 8700196 | 190-13656210 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 16:27 | 2026-01-16 12:01 | 2026-01-17 16:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARIRI DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | 15 | 5 | 05kva | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ENC-RD-PS 00355/2026 | ENC-LMPS04 000053/2026 | 212600329 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321552 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700981075 | LD02050008 |  | 715938 | 8974312 | 190-13707681 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 09:28 | 2026-03-17 12:40 | 2026-03-19 09:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na zana rural de dois irmao trafo 5700981075 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00224/2026 | ENC-LMPS03 000043/2026 | 212600216 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312854 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5701175014 | #N/A |  | 720061 | 8847937 | 190-13707224 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 09:11 | 2026-02-14 20:35 | 2026-02-17 09:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570117501415KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE34,5KVA013OP03 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | #VALUE!
ETO-RD-GU 00145/2026 | DBM-MLDB06 000021/2026 | 412600160 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305998 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700985021 | LD01066094 |  | 827154 | 8654098 | 190-13720215 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 12:42 | 2026-01-31 19:31 | 2026-02-02 12:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15 KVA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIO QUEIMADO | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00171/2026 | DLP-MLPA01 000031/2026 | 112600237 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306358 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700987070 | LD01059122 |  | 852222 | 8903010 | 190-13694532 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 18:18 | 2026-01-03 17:50 | 2026-02-05 18:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5700987070 queimado na RDR de rio sono , acesso só PARA CAMIONETE , para-raio queimado, potencia 15 kva , tensão 34,5 | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00340/2026 | ENC-MLGR03 000123/2026 | 712600241 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320511 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5700989009 | LD04038009 |  | 798391 | 9036693 | 190-12313860 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 12:41 | 2026-03-18 21:00 | 2026-03-21 12:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700989009 queimado e para raio acesso somente camioneta equipe 009po3 | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00571/2026 | ENC-MLGR02 000120/2026 | 712600381 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1350721 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01414015 | 5700992015 | LD01414015 |  | 848525 | 8982781 | 190-13647182 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-31 17:35 | 2026-06-01 17:08 | 2026-06-03 17:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEDRO AFONSO | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Acionar equipe de manutencao para realizar a troca do trafo 5700992015 e para raio queimado acesso para camioneta equipe 015op02 | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00024/2026 | DBM-MLDB03 000006/2026 | 412600035 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280357 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700992148 | LD01066094 |  | 838228 | 8671057 | 190-13665289 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 18:15 | 2026-01-07 18:00 | 2026-01-09 18:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700992148 15KVA DA 19.9 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO PARA CAMINHONETE TRASSADA. 01 CLIENTE. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00749/2026 | ENC-MPAR01 000049/2026 | 612600462 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337872 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5701003040 | LD03010004 |  | 754498 | 9247110 | 190-13710346 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 11:05 | 2026-04-28 15:13 | 2026-04-30 11:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701003040 10KVA 34.5KVFAZENDA DOIS IRMAOS, 0 - ARIOSVALDO DE JESUS ACESSO CAMINHONETE | 15 | 5 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00109/2026 | ENC-MLAR02 000007/2026 | 612600069 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288780 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | PS01112193 | 5701003193 | PS01112193 |  | 995886 | 9099062 | 190-13688486 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 12:03 | 2026-01-19 17:35 | 2026-01-21 12:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia, Favor enviar manutenção para subsitutir transformador queimado 5701003193 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00189/2026 | DG-MLPO01 000041/2026 | 312600152 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313434 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5701005096 | LD03046026 |  | 864599 | 8749769 | 190-15772690 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 11:59 | 2026-02-14 19:10 | 2026-02-17 11:59 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | PINDORAMA DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701005096 15kva e para queimado 19,9 acessol livre equipé 096op01 992607520 | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00361/2026 | ENC-LMPS03 000066/2026 | 212600341 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322342 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL02050008 | 5701007008 | AL02050008 |  | 763619 | 8945328 | 190-13690321 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 10:47 | 2026-03-19 17:44 | 2026-03-22 10:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | OS:20264186004963Segue SS de TR queimado UC 9222677 e 3635120 TR não cadastrado 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.Localização: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=-9.534713,-48.600728 SS aberta no TR 5701007008 porém o que está queimado é outro.FAZENDA BOA SORTE63984910222 E 992859555LUZENI NERES DE OLIVEIRA SOUSA008OP01 63 99222-7417 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00137/2026 | DBM-MLDB05 000047/2026 | 512600102 | 8812 | FORMS |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314549 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5701013028 | LD04002091 |  | 865223 | 8725303 | 190-13677270 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 10:36 | 2026-02-24 18:20 | 2026-02-25 10:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5701013028 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso caminhonete | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00433/2026 | ENC-MLAR02 000055/2026 | 612600267 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318067 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5701016060 | AL01054060 |  | 783347 | 9168940 | 190-12312376 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 17:35 | 2026-03-07 14:30 | 2026-03-09 17:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5701016060 - 5KVA - 13,8KV para raio queimado acesso bom.IND FAZENDA OLHO DAGUAWEVERSON GOMES CARVALHO - uc 890159763992691932RDR Nova Olinda | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00230/2026 | ENC-LMPS04 000036/2026 | 212600211 | 8385 | FORA FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312912 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701302085 | #N/A |  | 710821 | 8884782 | 190-13676457 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 18:22 | 2026-02-16 17:39 | 2026-02-17 18:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | tr 5701302085 queimado15kva 19,9kv acesso caminhonete 013OP16 | 15 | 5 |  | 1900-01-04 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
DOLP-RD-PA 00205/2026 | DLP-CTPA00 000029/2026 | 112600259 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306935 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5701020070 | LD01059122 |  | 861706 | 8934503 | 190-13716153 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 18:11 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-07 18:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5701020070 QUEIMADO na RDR de Rio Sono , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado | 25 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00001/2026 | DG-MLPO01 000007/2026 | 312600015 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279117 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5701034026 | LD03046026 |  | 868624 | 8821274 | 190-13710187 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 04:25 | 2026-01-05 18:00 | 2026-01-04 04:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO CONSTATO QUEIMADO, TRAFO DE 5KV DE 19,9KV PARA RAIO BOM, ACESSO LIVRE PREFERENCIAL CAMIONETE | 25 | 5 | 5 Kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00006/2026 | ETO-RD-GU 000072/2026 | 412600057 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280931 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01008032 | 5701039032 | LD01008032 |  | 628401 | 8566069 | 190-13712694 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 17:04 | 2026-01-02 19:08 | 2026-01-04 17:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701039032 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguaçu faz. pais e Filho. | 25 | 10 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00268/2026 | DBM-MLDB06 000035/2026 | 412600254 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315230 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5701042094 | LD01066094 |  | 774437 | 8738692 | 190-13702848 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 18:44 | 2026-02-26 22:13 | 2026-02-28 18:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701042094 queimado em campo de 15 kva acesso camionete traçada tensão 19.9 kv para raio queimado rdr de peixe | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00274/2026 | ENC-LMPS04 000043/2026 | 212600260 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315740 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701052008 | LD02050008 |  | 748673 | 8954250 | 190-13666993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 12:02 | 2026-02-26 16:50 | 2026-02-28 12:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss 5701052008 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kv Para raio queimado Acesso livre | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00281/2026 | ENC-LMPS03 000051/2026 | 212600262 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316339 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701054008 | LD02050008 |  | 748712 | 8953765 | 190-13696491 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 12:33 | 2026-03-01 12:17 | 2026-03-03 12:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo 5701054008 queimado para devidas trataivas com a equipe de manutençãoPotencia 15 kva Tensão:34,5 kvpara raio queimado acesso livre | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00170/2026 | ETO-RD-GR 000254/2026 | 712600123 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306621 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01020023 | 5701056155 | LD01020023 |  | 814728 | 9127248 | 190-13654183 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 19:06 | 2026-02-04 19:46 | 2026-02-05 19:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5701056155 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvCAMINHONETEequipe 155op01 tel-63992253782LEVAR POSTE DE FIBRA TBM 10/150, ESTRTURURA DO TRAFO NÃO OFERECE SEGURANÇA |  |  | 5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00438/2026 | ENC-LMPS04 000063/2026 | 212600400 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330471 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01059122 | 5701060070 | LD01059122 |  | 856542 | 8923368 | 190-13645272 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 15:21 | 2026-04-08 15:45 | 2026-04-10 15:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5701096007 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia 15 kvatensão 34.5kv para raio bomacesso livre OBS: trafo com erro de cadastro, o mesmo esta cadastrado na rededa 13.8 porem em campo esta ligado na rede da 34.5 kv. trafo fica localizado ao lado do trafo 5700487007 | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00761/2026 | ENC-MLAR02 000090/2026 | 612600473 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338146 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01042078 | 5701063077 | AL01042078 |  | 858483 | 9081737 | 190-12312916 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-28 15:11 | 2026-04-29 17:50 | 2026-05-01 15:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701063077 queimado 15 kva 13,8 kv | 15 | 5 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00880/2026 | ENC-MLAR01 000203/2026 | 612600544 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1346339 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | PS01112193 | 5701064193 | PS01112193 |  | 953629 | 9103318 | 190-13666051 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-18 18:48 | 2026-05-19 17:00 | 2026-05-21 18:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701064193 queimado potência 5kva tensão 34,5kv acesso caminhonete para-raio queimado equipe 193op01 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00352/2026 | ENC-LMPS03 000062/2026 | 212600323 | 8385 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320210 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01050008 | 5701313007 | #N/A |  | 740289 | 8932772 | 190-13710964 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 22:33 | 2026-03-15 15:23 | 2026-03-17 22:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado | 15 | 5 | 10kva | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-AR 00612/2026 | ENC-MLAR03 000040/2026 | 612600368 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328809 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5701399019 | #N/A |  | 866142 | 9159212 | 190-13659111 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-03 17:07 | 2026-04-04 15:40 | 2026-04-06 17:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FILADELFIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701399019 queimado | 15 | 10 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-AR 00436/2026 | ENC-MLAR01 000129/2026 | 612600269 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318068 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5701067004 | LD05010004 |  | 822185 | 9189630 | 190-12311573 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 22:28 | 2026-03-07 12:20 | 2026-03-09 22:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701067004 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Camioneta Equipe: 004op33 (63)99200-2367 | 15 | 10 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00062/2026 | DG-MPDG01 000032/2026 | 312600074 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1291419 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5701068035 | LD01051035 |  | 827742 | 8778568 | 190-12311537 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 16:59 | 2026-01-16 19:34 | 2026-01-18 16:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO5701068035 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | 25 | 5 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00337/2026 | ENC-LMPS04 000051/2026 | 212600310 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319110 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701081084 | LD04062013 |  | 675797 | 8920464 | 190-13654196 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 15:01 | 2026-03-12 13:08 | 2026-03-14 15:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701081084 na rdr de divinopoles | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00448/2026 | ENC-MPPS01 000117/2026 | 212600414 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331614 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5701082014 | LD01025012 |  | 628947 | 8900061 | 190-12314578 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 12:25 | 2026-04-12 03:57 | 2026-04-14 12:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5701082014QUEIMADO 5KVA19,9KVAACESSO PARA CAMINHONETE 014OP01 SERGIO PIUM | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00702/2026 | ENC-MLAR01 000190/2026 | 612600425 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334677 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5701086022 | LD05010004 |  | 843543 | 9203901 | 190-13682828 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-18 17:12 | 2026-04-19 11:35 | 2026-04-21 17:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701086022 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 022op02 (63)99255-6152Obs.: leva porta fusivel | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00033/2026 | ENC-LMPS03 000010/2026 | 212600063 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284021 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701086075 | LD02050008 |  | 702824 | 9007269 | 190-13680738 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 09:55 | 2026-01-12 17:16 | 2026-01-13 09:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5701086075 QUEIMADO NA RDR DE DOIS IRMÃOS | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00336/2026 | ENC-LMPS04 000052/2026 | 212600321 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320214 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL02017017 | 5701088007 | AL02017017 |  | 767478 | 8894385 | 190-13693903 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 13:24 | 2026-03-13 12:45 | 2026-03-14 13:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264172306217Segue SS de TR 5701088007 5KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 8171467CHACARA LEIDIANE63992899363RAIMUNDA FERREIRA DE AQUINO271OP01 63 98482-7001 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00387/2026 | DBM-MLDB05 000075/2026 | 412600342 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324726 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02010021 | 5701094029 | LD02010021 |  | 776207 | 8573546 | 190-13643550 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 18:50 | 2026-03-27 08:52 | 2026-03-28 18:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para transformador queimado RDR de Palmeiropolis asseço livre para camionete | 15 | 5 | 5 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00057/2026 | DG-MLPO01 000015/2026 | 312600054 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286972 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5701097035 | LD01051035 |  | 827239 | 8780856 | 190-13697630 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 18:28 | 2026-01-15 11:20 | 2026-01-17 18:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701097035 de 15kva e para-raio queimado, Acesso livre, Tensão 19,9kv, Rural de Monte do Carmo, faz. IND ASSENTAMEN FORCA DA ESPERANCA, 0 - LPT - 13760 AST. FORCA DA ESPERA LT | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00280/2026 | ETO-RD-GR 000373/2026 | 712600197 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315039 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5701099078 | LD01065015 |  | 873258 | 9039945 | 190-13660915 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-24 21:39 | 2026-02-27 08:08 | 2026-02-27 21:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5701099078 - 25KVA 34,5KV acesso livre - para raio queirmado. IND FAZENDA BOA VENTURA, 0 - PROX FAZENDA ROSSATO - 63999848808cliente: UMBERTO CARLOS DA COSTAUC 28453488RDR Itacaja |  |  | 25KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00447/2026 | ENC-MLAR01 000132/2026 | 612600304 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318932 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5701102022 | LD05010004 |  | 845766 | 9211322 | 190-13681037 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 13:50 | 2026-03-11 16:51 | 2026-03-13 13:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701102022 Queimado Potencia: 05 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 022op02 (63)99218-9180Obs.: acesso curral redondo | 25 | 5 | 05 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00746/2026 | ENC-MLAR02 000089/2026 | 612600452 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337260 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5701103040 | LD03010004 |  | 742227 | 9246426 | 190-60854710 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 19:55 | 2026-04-27 19:00 | 2026-04-29 19:55 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGOMINAS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701103040 15kvaTensão: 34.5Acesso: para caminhão e caminhonteEndereço: Chacara santa maria Equipe 058op03 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00033/2026 | ENC-MLAR01 000049/2026 | 612600049 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281526 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5701104022 | LD05010004 |  | 843757 | 9207410 | 190-12314706 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 09:57 | 2026-01-08 23:52 | 2026-01-11 09:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701104022 15 kva Tensão: 19.9Acesso: somente para caminhoneteEquipe: 022op02Contato da equipe: 99218-9180Endereço: IND FAZENDA BOM SUSSEGO | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00421/2026 | ENC-MLGR03 000160/2026 | 712600297 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327669 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5701105087 | LD02022033 |  | 729734 | 9016505 | 190-13722608 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 15:38 | 2026-04-11 00:14 | 2026-04-13 15:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701105087 queimado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00297/2026 | ENC-MLGR01 000074/2026 | 712600193 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316313 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5701106087 | LD02022033 |  | 731659 | 9020280 | 190-13656647 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 13:32 | 2026-03-01 12:34 | 2026-03-03 13:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5701106087 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 087op01 (63)98437-8041 Obs:. entra em contato com equipe antes de deslocar | 15 | 5 | 10 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00005/2026 | ENC-MLGR03 000007/2026 | 712600015 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278951 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5701109087 | LD02022033 |  | 725321 | 9022829 | 190-13647218 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-01 15:15 | 2026-01-02 16:55 | 2026-03-02 15:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701109087 queimado 25 kva | 25 | 25 | 25 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00231/2026 | DBM-MLDB03 000041/2026 | 412600227 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313184 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5701110037 | LD03040003 |  | 729945 | 8725839 | 190-13656360 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 18:48 | 2026-02-20 09:07 | 2026-02-21 18:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transfomador e para raio queimado acesso para caminhonete | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00026/2026 | ENC-LMPS03 000007/2026 | 212600057 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280335 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5701113014 | LD03062013 |  | 683456 | 8876230 | 190-13710227 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-07 12:50 | 2026-01-08 01:26 | 2026-01-10 12:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701113014 SE ENCONTRA QUEIMADO EM CAMPO ,TRAFO 5KVA PARA RAIO TENSAO PRIMARIA 19,9kv ACESSO PARA CAMINHONETE DEVIDO PONTE | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00463/2026 | ENC-MLAR05 000152/2026 | 612600303 | 8385 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319232 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01042078 | 5701543077 | #N/A |  | 869001 | 9117120 | 190-13709058 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 21:11 | 2026-03-12 15:50 | 2026-03-14 21:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5701543077 vazando oleo para raios bompotência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 077op02 tel-63992409718 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | #VALUE!
DG-RD-PO 00195/2026 | DG-MLPO01 000046/2026 | 312600157 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313750 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5701115035 | LD01051035 |  | 834012 | 8780969 | 190-13670922 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 19:19 | 2026-02-17 19:42 | 2026-02-18 19:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiçaõ de TR queimado RDR Monte Carmo | 15 | 15 | 5 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00546/2026 | ENC-LMPS03 000087/2026 | 212600505 | 25962 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351387 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701119075 | LD02050008 |  | 713021 | 8977296 | 190-13699713 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-01 16:45 | 2026-06-02 17:57 | 2026-06-04 16:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701119075 15KVA 34,5KV ACESSO BOM E PARA-RAIOS 075OP02 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00141/2026 | DBM-MLDB03 000026/2026 | 412600152 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303751 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5701125094 | LD01066094 |  | 760670 | 8710415 | 190-13670014 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 15:19 | 2026-01-30 23:53 | 2026-02-01 15:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701125094 de 15 kva queimado acesso livre rdr de peixe tensão 19.9 para raio queimado | 15 | 5 | 10 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00948/2026 | ENC-MLAR01 000228/2026 | 612600590 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352317 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5701135040 | LD03010004 |  | 755027 | 9260284 | 190-13676751 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-07 16:18 | 2026-06-08 17:30 | 2026-06-10 16:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO ESTOURADO QUEIMADO 5701135040 5KVA 34.5KVFAZENDA ESPORA DE PRATAACESSO LIVRE | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00042/2026 | ETO-RD-GU 000114/2026 | 412600082 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285734 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5701136094 | LD01066094 |  | 756437 | 8711044 | 190-13672331 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 20:34 | 2026-01-11 12:38 | 2026-01-13 20:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19KV, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONTE, PARA RAIO QUEIMADO. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00031/2026 | ETO-RD-GU 000115/2026 | 412600079 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285753 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5701138094 | LD01066094 |  | 756382 | 8708423 | 190-13658423 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 18:59 | 2026-01-09 16:40 | 2026-01-11 18:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701138094 DE 15KVA DE 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. 01 CLIENTE PENALIZADO. ACESSO PARA CAMINHONETE. TERÁ QUE PASSAR POR UM COUXETE NO MEIO DO PASTO. REDOBRAR O CUIDADO | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00395/2026 | ENC-MLAR01 000120/2026 | 612600235 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316338 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5701152040 | LD03010004 |  | 748909 | 9232166 | 190-13684331 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-27 20:34 | 2026-02-28 16:00 | 2026-03-02 20:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701152040 5kva 34.5kv e para raio queimadoacesso para caminhonete 4x4P.A MOGNO TERRA DO VANDIR | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00046/2026 | ETO-RD-GU 000106/2026 | 412600102 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285111 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01035052 | 5701153052 | LD01035052 |  | 631158 | 8727324 | 190-13679098 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 15:32 | 2026-01-12 19:33 | 2026-01-14 15:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701153052 queimado de 15 kva acesso livre para raio queimado e poste 10/300 trincado extrutura u3/s3troca do trafo queimado e poste do posto de transfomacao | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00095/2026 | DBM-MLDB03 000011/2026 | 412600117 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287344 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5701544032 | #N/A |  | 657682 | 8626672 | 190-13706764 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 11:41 | 2026-01-18 22:32 | 2026-01-20 11:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701544032 QUEIMADO DE 15 KVA ACESSO CAMIONETE TENSAO 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-DP 00010/2026 | DBM-MPDB10 000003/2026 | 512600038 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277390 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5701155028 | LD04002091 |  | 838159 | 8693952 | 190-13645262 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 11:14 | 2026-01-07 23:18 | 2026-01-05 11:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE NATIVIDADE, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00132/2026 | ENC-MLGR01 000030/2026 | 712600090 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302507 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01042078 | 5701162077 | AL01042078 |  | 871919 | 9095835 | 190-13674751 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 17:13 | 2026-01-27 17:33 | 2026-01-29 17:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5701162077 Queimado Potencia: 5 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 078op01 (63)99109-8812 | 25 | 5 | 5 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00019/2026 | ENC-LMPS03 000006/2026 | 212600056 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280315 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5701166014 | LD03062013 |  | 700271 | 8856191 | 190-13662888 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 17:43 | 2026-01-07 20:24 | 2026-01-08 17:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570116601415KVA19.9PARA RAIO DANIFICAACESSO PARA CAMINHONETE (1) UC PENALIZADO 014OP01 RONY PIUM | 25 | 15 | 15KV | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00516/2026 | ENC-MPPS01 000141/2026 | 212600480 | 25962 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1346013 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701174075 | LD02050008 |  | 712509 | 8976092 | 190-13648946 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-18 10:28 | 2026-05-18 18:35 | 2026-05-21 10:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570117407534,5t 112,5acesso livre075OP01 VAZAMENTO DE OLEO RISCO DE PEGAR FOGO | 1125 | 1125 | 112,5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00566/2026 | ENC-LMPS01 000140/2026 | 212600524 | 25962 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354193 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5701176084 | LD05062013 |  | 695443 | 8915834 | 190-13693705 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-09 11:52 | 2026-06-09 19:22 | 2026-06-12 11:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss parqa tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701176084 queimado na rdu de divinopoles penalizndo 134 clientes | 150 | 1125 | 112,5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00178/2026 | ENC-LMPS04 000030/2026 | 212600186 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309785 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5701187014 | LD03062013 |  | 700502 | 8854073 | 190-13714510 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 15:19 | 2026-02-05 20:30 | 2026-02-05 15:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701187014 na rdr de pium | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00054/2026 | ENC-LMPS04 000013/2026 | 212600080 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285011 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5701203084 | LD03414149 |  | 666358 | 8936437 | 190-13689600 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 13:21 | 2026-01-14 16:40 | 2026-01-15 13:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes susbtituir trafo 5701203084 queimado na rdr de divinopoles | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00018/2026 | ENC-LMPS04 000002/2026 | 212600051 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279403 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5701204055 | LD01434149 |  | 647947 | 8996485 | 190-13700505 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 17:07 | 2026-01-06 16:50 | 2026-01-08 17:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR QUEIMADO 5701204055PARA RAIOS DANIFICADO SACESSO LIVRE CAMINHONETE 19,9 15KVA(1UC) PENALIZADO055OP01 | 25 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00128/2026 | ENC-LMPS01 000028/2026 | 212600110 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298676 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701205084 | LD04062013 |  | 680124 | 8933043 | 190-13693111 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 17:53 | 2026-01-26 10:40 | 2026-01-27 17:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701205084 queimado na rdr de divinopoles | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00030/2026 | ETO-MLDP02 000010/2026 | 512600024 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281557 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05028074 | 5701206074 | LD05028074 |  | 941107 | 8706608 | 190-13655962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 23:01 | 2026-01-08 16:08 | 2026-01-11 23:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado de 15kva 19.9kv 5701206074 faz. nossa senhora aparecida rdr de dianoplis equipe 074op03 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00481/2026 | ENC-LMPS03 000077/2026 | 212600452 | 25962 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338925 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5701214055 | LD01434149 |  | 650261 | 8983216 | 190-13722789 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-28 09:30 | 2026-04-30 21:05 | 2026-05-01 09:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5701214055QUEIMADO ACESSO LIVRE CAMINHONETE 5KVATENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 055OP01 | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00384/2026 | DG-MLPO02 000072/2026 | 312600310 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345652 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03072001 | 5701218035 | AL03072001 |  | 828999 | 8837574 | 190-13650040 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 19:39 | 2026-05-17 14:00 | 2026-05-19 19:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado | 25 | 5 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00017/2026 | DBM-MLDB05 000009/2026 | 512600040 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279116 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5701229038 | LD02110005 |  | 998906 | 8609201 | 190-13707132 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 12:25 | 2026-01-06 18:11 | 2026-01-06 12:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5701229038 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de TaguatingaIND FAZENDA RIACAO, | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00148/2026 | ENC-MLAR01 000069/2026 | 612600097 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1300325 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5701248136 | LD02010153 |  | 739985 | 9172934 | 190-13685362 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 18:25 | 2026-01-24 19:40 | 2026-01-26 18:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar equipe de manutenção para substituir trafo queimado 5701248136 | 25 | 25 | 25 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00194/2026 | ENC-LMPS03 000037/2026 | 212600166 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310191 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5701249055 | LD01434149 |  | 676023 | 9033276 | 190-13696592 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 17:41 | 2026-02-07 10:59 | 2026-02-07 17:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701249055 quaimado na rdr de araguacema | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00067/2026 | DBM-MLDB06 000009/2026 | 412600101 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285131 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL02085042 | 5701640052 | #N/A |  | 674757 | 8676369 | 190-13710204 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 21:02 | 2026-01-14 12:00 | 2026-01-16 21:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 15KVA 7,9KV ACESSO BOM PARA CAMINHONETE BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
DG-RD-PO 00165/2026 | DG-MLPO01 000038/2026 | 312600139 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310723 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5701254035 | LD01051035 |  | 826454 | 8786561 | 190-13719156 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 11:49 | 2026-01-06 16:18 | 2026-02-08 11:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701254035 15kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 035op02 991092571 | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00035/2026 | ENC-MLAR01 000048/2026 | 612600052 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281525 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5701260004 | LD02010153 |  | 744880 | 9176159 | 190-15815409 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 11:09 | 2026-01-09 13:10 | 2026-01-11 11:09 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 57012260004 15kva queimadoTensão: 19.9Acesso: Livre para caminhão e caminhonetePara-raio: queimadoEquipe: 004op10 | 15 | 10 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00144/2026 | DBM-MPDB08 000031/2026 | 412600162 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1304045 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5701661052 | #N/A |  | 652721 | 8684419 | 190-13679465 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 10:19 | 2026-02-03 14:50 | 2026-02-02 10:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substuiçao de trafo 57016610052 asseço para camionete | 15 | 5 | 5 kva | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | #VALUE!
ETO-RD-AR 00151/2026 | ENC-MLAR01 000067/2026 | 612600099 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1300285 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5701271136 | LD02010153 |  | 742888 | 9172054 | 190-13651504 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 07:30 | 2026-01-24 14:40 | 2026-01-27 07:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção subsituir trafo queimado 5701271136 | 15 | 10 | 10 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00287/2026 | ETO-RD-GR 000382/2026 | 712600199 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315445 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01037009 | 5701275009 | AL01037009 |  | 755769 | 9007868 | 190-13870145 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 11:05 | 2026-02-28 10:22 | 2026-03-01 11:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5701275009 Queimado Potencia: 5KVATensão: 13,8 KvPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op39 (63)98447-1812 |  |  | 5 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00411/2026 | ENC-MLAR01 000122/2026 | 612600250 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316975 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5701278016 | LD02010004 |  | 819567 | 9214418 | 190-13719743 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 05:50 | 2026-03-03 11:50 | 2026-03-06 05:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo queimado em campo | 15 | 10 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00871/2026 | ENC-MLAR02 000099/2026 | 612600533 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345555 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5701279040 | LD03010004 |  | 774294 | 9227855 | 190-13681391 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 20:12 | 2026-05-17 11:54 | 2026-05-19 20:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701279040 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 004op11 (63)99104-1954 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00313/2026 | ENC-MLAR05 000126/2026 | 612600209 | 8385 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313038 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5701760004 | #N/A |  | 803066 | 9222461 | 190-13648012 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 18:06 | 2026-02-18 11:30 | 2026-02-18 18:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701760004 vazando oleo | 15 | 10 | 10 | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | AVARIADO | NÃO | #VALUE!
ENC-RD-PS 00341/2026 | ENC-LMPS03 000059/2026 | 212600315 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319259 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05050008 | 5701285007 | LD05050008 |  | 775576 | 8928897 | 190-13699582 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 13:25 | 2026-03-12 17:37 | 2026-03-15 13:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264173919951Segue SS de TR 5701285007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 8977003CHACARA MOREIRA, LATICINIO63981110646JOSE WILSON ALVES MOREIRA007OP06 63 98485-4457 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00967/2026 | ENC-MLAR05 000316/2026 | 612600603 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354145 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02105019 | 5701288019 | LD02105019 |  | 843877 | 9149064 | 190-13666671 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-10 12:45 | 2026-06-11 19:16 | 2026-06-13 12:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FILADELFIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5701288019 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 019op02 (63)Obs.:local tem que executar mais ou menos 100 metros de limpeza de faixa. | 15 | 5 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00612/2026 | ENC-LMPS03 000098/2026 | 212600570 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1362086 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01062013 | 5701799013 | #N/A |  | 736017 | 8851447 | 190-13674496 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-01 19:34 | 2026-07-02 12:48 | 2026-07-04 19:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5701799013 Queimado POSTE DA ESTRUTURA 10/200para raios bompotência 5kvatensão 34,5kvacesso caminhoneteequipe 013op01 tel-63991022334 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-21 19:08
ENC-RD-PS 00078/2026 | ENC-LMPS01 000019/2026 | 212600092 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287919 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701290008 | LD02050008 |  | 740294 | 8952288 | 190-46096090 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 13:45 | 2026-01-16 17:16 | 2026-01-18 13:45 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | MIRANORTE | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264082856918Segue SS de TR 5701290008 25KVA/19.9KV queimado.Acesso livre.UC 11382088FAZENDA FAZ BACABA, 0 - CASA63999497020ADRIANO DA SILVA FERNANDES008OP05 63 98468-3653 | 25 | 25 | 25 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00190/2026 | ENC-MLAR05 000071/2026 | 612600116 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306273 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5701297022 | LD05010004 |  | 825185 | 9202765 | 190-13681187 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 16:09 | 2026-01-30 20:55 | 2026-02-02 16:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701297022 25kva 34.5kv e para raio queimadoacesso para 4x4 | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00072/2026 | DBM-MPDB08 000018/2026 | 412600088 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285091 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03036052 | 5701298052 | LD03036052 |  | 659830 | 8718699 | 190-13870013 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 13:14 | 2026-01-15 00:04 | 2026-01-17 13:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00177/2026 | ENC-LMPS04 000027/2026 | 212600157 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306695 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701299084 | LD04062013 |  | 693885 | 8910767 | 190-13723087 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 14:50 | 2026-02-03 19:00 | 2026-02-05 14:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701299084 | 15 | 10 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00212/2026 | ENC-MPAG02 000027/2026 | 662600131 | 8385 | FORA FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314246 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5701984039 | #N/A |  | 819949 | 9395556 | 190-13657135 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 13:53 | 2026-02-22 00:06 | 2026-02-24 13:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5701984039 queimadopot. 15kvatensao 19,9kvacesso ruimpara-raio ruim | 15 | 5 |  | 1900-01-14 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ENC-RD-PS 00315/2026 | ENC-LMPS03 000056/2026 | 212600284 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318562 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701300075 | LD02050008 |  | 719286 | 8991863 | 190-15838248 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-08 09:35 | 2026-03-09 18:53 | 2026-03-11 09:35 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701300075 queimado na rdr de dois irmao | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00518/2026 | ETO-RD-AR 000762/2026 | 612600332 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - FERRAGENS | 1322018 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5701303060 | AL01054060 |  | 781296 | 9170610 | 190-13684722 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 18:11 | 2026-03-19 17:25 | 2026-03-21 18:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701303060 10KVA 13.8KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE |  |  | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00315/2026 | ENC-MLAR05 000118/2026 | 612600195 | 8385 | FORA FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312883 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL04096004 | 5702058004 | #N/A |  | 796833 | 9185003 | 190-13659539 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 23:00 | 2026-02-16 13:49 | 2026-02-18 23:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo faltanto fase interno secundaria 5702058004 e com vazamento de oleopot 30kvatensao 34,5kvacesso caminhonetefazenda sao paulo GRANJA | 30 | 30 |  | 1900-02-13 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | #VALUE!
ETO-RD-AG 00289/2026 | ENC-MPAG02 000038/2026 | 662600184 | 8385 | FORMS | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321465 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5702090039 | #N/A |  | 843298 | 9368750 | 190-13678234 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 09:40 | 2026-03-18 04:15 | 2026-03-20 09:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe 039OP03, o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete, fica no assentamento California. | 25 | 10 | 5 | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-AG 00625/2026 | ENC-MLAG01 000165/2026 | 662600395 | 8812 | FORMS | QUEIMADO |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358214 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02076103 | 5701323103 | LD02076103 |  | 878076 | 9393989 | 190-13669637 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-22 19:20 | 2026-06-23 15:57 | 2026-06-25 19:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TROCA DE TRAFO 5701323103 QUEIMADO DE 5 KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO. | 15 | 5 | 5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00105/2026 | ENC-LMPS04 000017/2026 | 212600106 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289500 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701331075 | LD02050008 |  | 717481 | 8953878 | 190-13714664 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 21:44 | 2026-01-20 17:52 | 2026-01-22 21:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5701331075 10KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.075OP03 63 99298-9997 | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00247/2026 | DBM-MLDB06 000034/2026 | 412600229 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314449 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5701335094 | LD01066094 |  | 771311 | 8700846 | 190-13698866 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 15:03 | 2026-02-24 00:24 | 2026-02-26 15:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO, CHAVE DANIFICADA. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO.OBS.: A CHAVE DO TRAFO ESTA DANIFICADA. | 15 | 5 | 5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00346/2026 | ENC-MLAR02 000040/2026 | 612600213 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314252 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5701346060 | AL01054060 |  | 791263 | 9149269 | 190-13661811 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 19:04 | 2026-02-21 14:30 | 2026-02-23 19:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 57013460605KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE 060OP01 | 25 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00163/2026 | ENC-LMPS04 000026/2026 | 212600132 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306417 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701350084 | LD04062013 |  | 682733 | 8912203 | 190-13671037 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 13:23 | 2026-02-02 15:50 | 2026-02-03 13:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701350084 queimado na rdr de divinopoles | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00489/2026 | ENC-MLAG01 000121/2026 | 662600297 | 8812 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342508 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01014045 | 5701350103 | LD01014045 |  | 866183 | 9397708 | 190-13709012 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-08 12:17 | 2026-05-11 08:35 | 2026-05-11 12:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de transformador 5701350103 Queimado Potencia 10 KVA Tensão: 19.9 KVAcesso livre Fazenda Jangada. Assentamento Camarão II | 15 | 5 | 10 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00340/2026 | ENC-LMPS03 000058/2026 | 212600314 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319285 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05050008 | 5701356007 | LD05050008 |  | 765323 | 8926735 | 190-13712507 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 18:42 | 2026-03-12 13:53 | 2026-03-14 18:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5701356007 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 5 KVA TENSÃO: 34.5 KV PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00438/2026 | ENC-MLAR03 000010/2026 | 612600270 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318381 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5701358022 | LD05010004 |  | 829486 | 9199514 | 190-13644361 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 20:37 | 2026-03-09 09:31 | 2026-03-10 20:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701358022 15kva 34.5kv e para raioacesso caminhonete 4x4 | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00501/2026 | ENC-LMPS04 000076/2026 | 212600460 | 25962 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1341012 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701360075 | LD02050008 |  | 711201 | 8953392 | 190-13722530 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-05 20:13 | 2026-05-06 13:15 | 2026-05-08 20:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570136007515KVATENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRETRAFO COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO INFRMAÇÕES REPASSADAS PELA MANUTENÇÃO WESLEY LEVAR ISOLADOR BASTAO 34500 | 15 | 5 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00078/2026 | DBM-MLDB06 000011/2026 | 412600097 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287245 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5701362094 | LD01066094 |  | 763173 | 8699783 | 190-13691646 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 17:38 | 2026-01-15 23:13 | 2026-01-18 17:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE, TRAFO NA COMPENSAÇÃO T0-R$2515,00 ---- T10-3255,00 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00446/2026 | DLP-MPPA01 000104/2026 | 112600443 | 25983 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331374 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL04099059 | 5701362122 | AL04099059 |  | 795556 | 8863556 | 190-49788968 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 14:49 | 2026-04-12 18:00 | 2026-04-15 14:49 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701362122 COM PONTO QUENTE NA CONEXÃO | 10 | 10 | 75 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00017/2026 | DBM-MLDB06 000006/2026 | 412600029 | 8812 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279220 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5701363094 | LD01066094 |  | 760483 | 8698745 | 190-13674617 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 15:53 | 2026-01-05 18:15 | 2026-01-07 15:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | bucha secundaria queimada para raio queimado e chave fusivel com defeito 19,9kv | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00477/2026 | ENC-LMPS03 000075/2026 | 212600440 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337305 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5701373055 | LD01434149 |  | 649406 | 8983086 | 190-13673847 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 12:50 | 2026-04-27 18:58 | 2026-04-29 12:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264329450230Segue SS de TR 5701373055 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 11097685CHACARA CANTINHO DA ESPERANCA63991150475DEVANI DOS SANTOS MARTINS055OP01 63 99207-2249 | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00379/2026 | ENC-LMPS04 000056/2026 | 212600336 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323218 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701379084 | LD04062013 |  | 684009 | 8914658 | 190-13681803 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 09:29 | 2026-03-22 15:10 | 2026-03-25 09:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 57013790845KVA19,9 PARA RAIO BOM ACESSO LIVREEQUIPE DIVO 04 | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 01007/2026 | ENC-MLAR02 000118/2026 | 612600631 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357791 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL02096004 | 5701380004 | AL02096004 |  | 813299 | 9185590 | 190-15832031 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 15:45 | 2026-06-20 12:00 | 2026-06-22 15:45 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo:5701380004 15KVA queimado para-raio queimado acesso: somente para caminhonete endereço:IND CHACARA FM, 0 - CHACARA FMequipe:004OP22 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00254/2026 | ENC-LMPS04 000040/2026 | 212600231 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314330 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5701380055 | LD01434149 |  | 667458 | 9023883 | 190-13722990 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 19:03 | 2026-02-20 17:30 | 2026-02-22 19:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570138005515KVAPARA RAIO DANIFICADO aCESSO BOM tensao 34500055op01 | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00096/2026 | DBM-MLDB06 000013/2026 | 412600119 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287617 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5701398094 | LD04040003 |  | 752834 | 8677674 | 190-13645586 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 13:27 | 2026-01-17 19:00 | 2026-01-20 13:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701398094 de 15 kva acesso camionete tensao 19.9 para raio queimado | 15 | 10 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00216/2026 | DG-MLPO01 000049/2026 | 312600175 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316424 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL06072001 | 5701402001 | AL06072001 |  | 796774 | 8796579 | 190-13686278 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 12:55 | 2026-02-28 20:16 | 2026-03-03 12:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo 5701402001 queimado para devidas tratativas com equipe de manutençãoPotencia: 10 kvatensão 13.8paara raio queimado acesso livre | 15 | 10 | 10 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00233/2026 | DG-MPDG01 000054/2026 | 312600177 | 8385 | FORA FORMS | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316625 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | AL01072001 | 5702646001 | #N/A |  | 782422 | 8815331 | 190-61357003 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 08:09 | 2026-03-03 08:45 | 2026-03-06 08:09 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PORTO NACIONAL | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | segue nota trafo queimado de 45kVA paraio bom | 45 | 45 |  | 1900-01-14 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ENC-RD-PS 00214/2026 | ENC-LMPS04 000035/2026 | 212600197 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311720 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701403075 | LD02050008 |  | 719892 | 8973536 | 190-12313407 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 13:01 | 2026-02-11 15:51 | 2026-02-13 13:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701403075 na rdr de dois irmao | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00181/2026 | ENC-MLAR05 000074/2026 | 612600123 | 8385 | FORA FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306258 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL07103004 | 5703422004 | #N/A |  | 807564 | 9200747 | 190-13668546 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 00:02 | 2026-01-30 18:15 | 2026-02-02 00:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | trafo queimado 5703422004 com vazamentoi de oleo e jumper danificadopot 112,5kvatensão 13,8kvpara-raio ruimacesso bomsetor lago sul | 45 | 75 |  | 1900-01-14 | ÑOK | AVARIADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-AR 00146/2026 | ENC-MLAR01 000066/2026 | 612600096 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1299980 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL02096004 | 5701406004 | AL02096004 |  | 802975 | 9174537 | 190-13716836 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 16:24 | 2026-01-24 01:15 | 2026-01-26 16:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701406004 15kva 13.8kv queimado com vazamento de oleo | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00124/2026 | ETO-RD-AG 000105/2026 | 662600073 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305959 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5701406039 | LD03109039 |  | 837966 | 9376075 | 190-13668760 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 20:43 | 2026-02-02 16:29 | 2026-02-04 20:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701406039 de 15 kva na 1939 kva maiis para raio queimado , acesso para Camionete | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00245/2026 | ENC-LMPS03 000047/2026 | 212600225 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314357 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701412075 | LD02050008 |  | 716552 | 8970310 | 190-13651856 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 14:33 | 2026-02-19 13:59 | 2026-02-20 14:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 57014120755KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMININETE TENSAO 34500075OOP02 | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00558/2026 | ENC-MLAR03 000033/2026 | 612600351 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326048 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5701415077 | LD03105019 |  | 852214 | 9131303 | 190-13706613 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 10:52 | 2026-03-27 15:50 | 2026-03-29 10:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5701415077 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de [0077] GOIATINSIND FAZENDA VEREDA COMPRIDA, 0 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00113/2026 | ENC-LMPS01 000024/2026 | 212600119 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1297153 | 2026 | MANUT | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5701418014 | LD03062013 |  | 691200 | 8852760 | 190-13688290 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 18:06 | 2026-01-23 16:42 | 2026-01-25 18:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5701418014, TENSAO 34500 / 440 V, TRAFO DE 15KVA, PARA RAIO DANIFICADO, ACESSO LIVRE | 25 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00405/2026 | ENC-LMPS04 000061/2026 | 212600360 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325546 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02062013 | 5701424017 | LD02062013 |  | 739080 | 8896917 | 190-13677125 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 12:39 | 2026-03-26 17:29 | 2026-03-29 12:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARROLANDIA | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5701424017 para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kv Para raio queimadoacesso livre | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00574/2026 | ENC-MLAR02 000073/2026 | 612600348 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326558 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5701428077 | LD03105019 |  | 847167 | 9125614 | 190-13680021 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 13:14 | 2026-03-30 15:55 | 2026-04-01 13:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701428077 queimado 15 kv 19,9 kva acesso caminhonete para raio ruim e instalar grampo glv na chave fusível de proteção 077op01 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00294/2026 | DLP-MLPA03 000016/2026 | 112600317 | 8385 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315268 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL01102271 | 5703857001 | #N/A |  | 766050 | 8859567 | 190-13644101 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 21:54 | 2026-02-26 19:48 | 2026-02-28 21:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVATensão: 13,8 KVAcesso: Livre. | 25 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | AVARIADO | NÃO | TAP INTERNO
ETO-RD-AR 00321/2026 | ENC-MLAR01 000099/2026 | 612600199 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312926 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5701436077 | LD03105019 |  | 852173 | 9120438 | 190-13671934 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 12:12 | 2026-02-17 15:36 | 2026-02-19 12:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5701436077 Queimadopara raIO QUEIAMADO potência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 265op01 tel-63992212789 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00020/2026 | ENC-LMPS04 000006/2026 | 212600072 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1282611 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5701450014 | LD03062013 |  | 699606 | 8848834 | 190-13716994 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 17:48 | 2026-01-09 16:00 | 2026-01-08 17:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 57014500145KVA R19,9PRA RAIO DANIFICADO ACESSO CAMINHONETE .ARVORES NO CAMINHO 5METROS DE PODA (1) PENALIZADA LEVAR MOTOR SERRA 014OP01 | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00123/2026 | ENC-LMPS03 000023/2026 | 212600111 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298696 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701481075 | LD02050008 |  | 730507 | 8949105 | 190-13677280 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 18:49 | 2026-01-24 16:10 | 2026-01-26 18:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570148107515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE34500075OP03 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00019/2026 | DBM-MLDB06 000005/2026 | 412600033 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279206 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02066094 | 5701495094 | LD02066094 |  | 781385 | 8630527 | 190-13680120 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 20:40 | 2026-01-05 12:27 | 2026-01-07 20:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre | 15 | 5 | 05kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00265/2026 | ENC-LMPS01 000076/2026 | 212600239 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314684 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701496075 | LD02050008 |  | 688992 | 8990881 | 190-13669974 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 15:18 | 2026-02-24 03:15 | 2026-02-26 15:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5701496075 10kva 19,9kv E PARA-RAIOS acesso caminhonete 075op02 | 15 | 5 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00079/2026 | ENC-MLAR02 000006/2026 | 612600068 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287339 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5701497077 | LD03105019 |  | 837756 | 9124270 | 190-13723001 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 20:26 | 2026-01-16 16:00 | 2026-01-18 20:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5701497077 QUEIMADO Potencia: 5 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: CAMIONETA Equipe: 265OP01 (63)99953-6054 | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00235/2026 | ENC-LMPS04 000038/2026 | 212600226 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312994 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5701502084 | LD05062013 |  | 707583 | 8918213 | 190-13662001 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 20:19 | 2026-02-17 18:15 | 2026-02-18 20:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5701502084 15KVA 19,89KV E PARA-RAIOS ACESSO CAMINHONETE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00508/2026 | ENC-MLAG01 000127/2026 | 662600315 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345532 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5701508039 | LD02109039 |  | 795452 | 9405292 | 190-13711117 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-15 13:33 | 2026-05-16 23:48 | 2026-05-18 13:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5701508039 - 15KVA - 34,5KV - para raio queimado - acesso caminhonete. IND CHACARA BOA ESPERANCA - cliente: JUNHO ALVES DE SOUSA - 63992753298REF PROX AO PEQUENO E AO VALDINAR RDR ARAGUATINS | 15 | 5 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00276/2026 | ENC-LMPS03 000049/2026 | 212600255 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315892 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701539084 | LD04062013 |  | 680835 | 8910486 | 190-13685966 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 09:43 | 2026-02-26 19:00 | 2026-03-01 09:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701539084 na rdr de divinopoles | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00217/2026 | DBM-MLDB04 000058/2026 | 412600213 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312895 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5701545094 | LD04040003 |  | 750894 | 8677291 | 190-13701318 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 17:59 | 2026-02-18 08:04 | 2026-02-19 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701545094 queimado em campo de 5 kva para raio queimado em campo acesso camionete tensao 19.9 kv | 15 | 5 | 5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00012/2026 | DG-MLPO02 000004/2026 | 312600033 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281653 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL02057189 | 5701566001 | AL02057189 |  | 768437 | 8819110 | 190-13662974 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 11:09 | 2026-01-06 13:14 | 2026-01-06 11:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRRAFO 5701566001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 13800ACESSO: CAMINHONETE | 25 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00199/2026 | ENC-LMPS04 000033/2026 | 212600178 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310232 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701569075 | LD02050008 |  | 725763 | 8966966 | 190-13716327 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 17:55 | 2026-02-06 18:10 | 2026-02-08 17:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5701569075o cliente que está a 5 dias sem energia já perdeu bastante carne. | 15 | 5 | 5kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00070/2026 | DG-MLPO01 000019/2026 | 312600072 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289425 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5701575035 | LD02059122 |  | 845341 | 8844177 | 190-13673893 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 10:55 | 2026-01-19 14:49 | 2026-01-21 10:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701575035 15kva e para raio queimado acesso caminhonete equipe 035op01 984566882equipe desloca proximo tr 5701574035 solta glv 61440076 manda tr 5701575035 | 25 | 5 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00010/2026 | DBM-MLDB04 000004/2026 | 412600036 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277313 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03036052 | 5701586052 | LD03036052 |  | 653757 | 8730117 | 190-13664005 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 13:00 | 2026-01-06 12:59 | 2026-01-05 13:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADOTRAFO QUEIMADO DE 15KVA, NA 19.9 KV, PARA RAIO QEIMADO. ACESSO LIVRE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00530/2026 | ENC-MPAR02 000011/2026 | 612600333 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322964 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01042078 | 5701589077 | AL01042078 |  | 862308 | 9117572 | 190-13695485 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 15:42 | 2026-03-22 02:10 | 2026-03-24 15:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5701589077 Queimadopara raios bompotência 5kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 077op02 tel-63992409718 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00203/2026 | ENC-LMPS03 000039/2026 | 212600196 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311384 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01050008 | 5701592075 | LD01050008 |  | 727112 | 8940133 | 190-13644357 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 12:28 | 2026-02-10 16:45 | 2026-02-11 12:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS de trafo 5701592075 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia: 5 kvaTensão34,5kvPara raio queimado acesso livre | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00359/2026 | DLP-MPPA01 000096/2026 | 112600326 | 8385 | FORA FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327575 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL08099059 | 5705367059 | #N/A |  | 796509 | 8855815 | 190-13659805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 12:37 | 2026-04-01 16:42 | 2026-03-21 12:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Transformador 5705367059, com vazamento de oleo media proporção, potencia 75kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso ao caminhao livre. Verificar possibilidade de levar um de maior potencia. | 1125 | 1125 | 75 | 1900-01-14 | ÑOK | AVARIADO | NÃO | #VALUE!
ETO-RD-GU 00106/2026 | DBM-MLDB04 000027/2026 | 412600136 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1293819 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03036052 | 5701596052 | LD03036052 |  | 647058 | 8730789 | 190-13684592 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 19:27 | 2026-01-27 16:02 | 2026-01-22 19:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | 25 | 25 | 25 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00104/2026 | DG-MLPO02 000027/2026 | 312600089 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302654 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5701623026 | LD03046026 |  | 867276 | 8797394 | 190-13684649 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 10:10 | 2026-01-26 18:09 | 2026-01-28 10:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5701623026 queimado segue SS para substituição | 15 | 5 | 10 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00258/2026 | ENC-LMPS01 000071/2026 | 212600236 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314469 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5701638014 | LD03062013 |  | 675993 | 8882307 | 190-13652446 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 12:52 | 2026-02-23 00:15 | 2026-02-23 12:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701638014 45kva 34,5kv acesso bom 014op02 | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00744/2026 | ENC-MPAR01 000040/2026 | 612600447 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337155 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5701658022 | LD05010004 |  | 824940 | 9202830 | 190-13651743 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 13:34 | 2026-04-27 12:00 | 2026-04-29 13:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701658022 queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 004op22 (63)99946-8318 | 15 | 10 | 10 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00539/2026 | ENC-LMPS03 000086/2026 | 212600495 | 25962 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1348850 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701677084 | LD04062013 |  | 684435 | 8918211 | 190-13644641 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-26 16:13 | 2026-05-27 17:13 | 2026-05-29 16:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264442912990Segue SS de TR 5701677084 10KVA/19.9KV com a bucha primária estourada e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10805287SITIO NOVA CANAA63985105507MARIA ZILDA TRAUTERNMULLER084OP02 63 98462-3208 | 15 | 5 | 10 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00107/2026 | DBM-MLDB06 000016/2026 | 412600124 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1293779 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5701722094 | LD01066094 |  | 767813 | 8674216 | 190-13870315 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 18:06 | 2026-01-21 15:45 | 2026-01-23 18:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701722094 queimado em campo de 5 kva acesso camionete para raio queimado rdr de peixe tensao 19.9 . | 15 | 15 | 5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00183/2026 | ENC-LMPS03 000036/2026 | 212600177 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309665 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701748075 | LD02050008 |  | 712110 | 8974758 | 190-13671346 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 12:40 | 2026-02-05 23:33 | 2026-02-06 12:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5701748075 | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00437/2026 | ENC-MLAR03 000007/2026 | 612600271 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318168 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5701771022 | LD05010004 |  | 828139 | 9201606 | 190-36484590 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 13:00 | 2026-03-08 13:40 | 2026-03-10 13:00 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701771022 queimado 15kvaTensão: 34.5Acesso; somente para caminhonteEquipe: 004op27Endereço: Chacara Bela Vista | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00426/2026 | DBM-MLDB03 000074/2026 | 412600350 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328222 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5701795052 | LD02036052 |  | 660072 | 8651376 | 190-13675236 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 13:24 | 2026-04-06 17:35 | 2026-04-08 13:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO DO ARAGUAIA, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00319/2026 | ETO-RD-GU 000727/2026 | 412600283 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320555 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5701799052 | LD02036052 |  | 663818 | 8649505 | 190-13661429 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 11:04 | 2026-03-14 16:40 | 2026-03-16 11:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TRAFO QUEIAMDO NA RDR DE FORMOSO | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00380/2026 | ETO-RD-DP 001315/2026 | 512600181 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | CABOS MT | ARMADURA EXPOSTA / OXIDADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357786 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5701814038 | LD01414027 |  | 996580 | 8611868 | 190-13673435 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-20 13:10 | 2026-06-21 15:55 | 2026-06-23 13:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado acesso livre | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00149/2026 | DG-MPPO01 000039/2026 | 312600105 | 25962 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306430 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL02057189 | 5701877001 | AL02057189 |  | 769293 | 8812513 | 190-13707658 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 23:02 | 2026-02-02 20:08 | 2026-02-04 23:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701877001 30KVA E PARA RAIO QUEIMADO NA 13,8 ACESSO LIVRE, EQUIPE 001OP23 992432595 | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00071/2026 | ENC-MLGR02 000015/2026 | 712600058 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284986 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5701882077 | LD03038009 |  | 850685 | 9087732 | 190-13678334 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 18:02 | 2026-01-14 16:40 | 2026-01-16 18:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701882077 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00244/2026 | ENC-LMPS03 000046/2026 | 212600232 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313158 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05050008 | 5701891007 | LD05050008 |  | 762796 | 8925563 | 190-15782239 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 21:04 | 2026-02-17 17:00 | 2026-02-19 21:04 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264128900813Segue SS de TR 5701891007 15KVA/19.9KV queimado.Acesso somente para caminhoneteUC 10750407FAZENDA MATO VERDE63984333571NANCI NOLETO DA SILVA007OP07 63 98443-7201 | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00380/2026 | ENC-MLAR01 000114/2026 | 612600227 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315272 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5701919022 | LD05010004 |  | 831899 | 9207561 | 190-15815229 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 13:57 | 2026-02-25 18:33 | 2026-02-28 13:57 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5701919022 queimado 15kvaPara-raio: QueimadoTensão:34.5Acesso: Somente para caminhoneteEquipe: 004op08 | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00287/2026 | ENC-MLAR05 000115/2026 | 612600180 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312104 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5701949004 | LD05010004 |  | 821126 | 9198062 | 190-13870347 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 11:53 | 2026-02-12 17:40 | 2026-02-15 11:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701949004 e para raio queimado acesso camionetaequipe 004OP27 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00446/2026 | ENC-LMPS03 000074/2026 | 212600403 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331488 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701983075 | LD02050008 |  | 689075 | 8976716 | 190-13703929 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 09:54 | 2026-04-12 16:00 | 2026-04-14 09:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5701983075QUEIMADO 5KVAPAR RAIO DANIFICADO TENSAO 34500ACESSO PARA CAMINHONETE 075OP03 ESTEVE NO LOCAL | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00125/2026 | DBM-MPDB10 000019/2026 | 412600154 | 25962 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1301990 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02066094 | 5702013094 | LD02066094 |  | 778052 | 8646390 | 190-13712509 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 17:35 | 2026-01-31 11:58 | 2026-01-29 17:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE A PARA RAIO QUEIMADO, EQUIPE INFORMOU QUE O POSTE ESTÁ EM CONDINÇOES RUINS, SEGUE FOTOS NA NOTA, POSTE DE 10/300. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00605/2026 | ENC-MPAG02 000102/2026 | 662600388 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357603 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5702065039 | LD03109039 |  | 839466 | 9347336 | 190-13723003 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 17:35 | 2026-06-20 19:43 | 2026-06-22 17:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5702065039 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00613/2026 | ENC-MLAR03 000041/2026 | 612600369 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328810 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL04096004 | 5702072004 | AL04096004 |  | 799836 | 9192731 | 190-13721641 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-03 20:29 | 2026-04-04 10:50 | 2026-04-06 20:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5702072004 queimado | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00484/2026 | ETO-RD-AR 000632/2026 | 612600294 | 8812 | FORMS | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - FERRAGENS | 1320227 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5702075022 | LD05010004 |  | 831198 | 9210808 | 190-13647830 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 13:38 | 2026-03-17 06:48 | 2026-03-18 13:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5702075022 5KVA 34.5KVCHACARA SAO MIGUELACESSO PARA CAMINHONETE |  |  | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00235/2026 | ETO-RD-GR 000308/2026 | 712600152 | 8385 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312868 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5709375009 | #N/A |  | 780987 | 9030389 | 190-13697352 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 18:53 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 18:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | substituir trafo 5709375009 - 15KVA - 34,5kv - necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado acesso livre.IND GLEBA GLEBA TUPIRAMA, 0 - CHA. PRESENTE DE DEUS - uc 10332311 - cliente HELISNUNES PINHEIRO BIAS - PA Soledade - RDR Guarai |  |  | 15KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | AVARIADO | NÃO | #VALUE!
DG-RD-PO 00242/2026 | DG-MLPO01 000054/2026 | 312600195 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318242 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL02057189 | 5702127001 | AL02057189 |  | 755941 | 8824372 | 190-13655137 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 17:30 | 2026-03-06 16:15 | 2026-03-08 17:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264163679200Segue SS de TR 5702127001 5KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.OBS: CH 0301932001 está aberta porta-fusivel no pé da estrutura.UC 8693609CHACARA GROTA FUNDA63984607647MARIA DE JESUS RODRIGUES NOGUEIRA001OP02 63 98444-4626 | 15 | 10 | 5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00645/2026 | ENC-MLAR01 000164/2026 | 612600395 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331051 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5702156004 | LD02010153 |  | 716244 | 9188987 | 190-13687746 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 16:46 | 2026-04-09 16:40 | 2026-04-11 16:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado pararaio danificadoacesso livre para caminhonete | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00376/2026 | DBM-MLDB03 000063/2026 | 412600324 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323405 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5702189094 | LD01066094 |  | 771501 | 8680573 | 190-13643015 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 13:09 | 2026-03-25 20:54 | 2026-03-26 13:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00262/2026 | DG-MLPO01 000058/2026 | 312600211 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321554 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03062013 | 5702199001 | AL03062013 |  | 763503 | 8848086 | 190-13716844 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 19:58 | 2026-03-17 14:35 | 2026-03-18 19:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264178076047Segue SS de TR 5702199001 15KVA/7.9KV e para-raios queimados, substituir a chave que é a Matheus.Acesso somente para caminhonete e mesmo assim fica ha uns 10metros da estrutura.UC 3155730FAZENDA AGUA BRANCA63992776858JOSE QUIRINO DOS SANTOS001OP18 63 99295-3666 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00555/2026 | ETO-RD-AR 000876/2026 | 612600355 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324707 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5702259004 | LD02010153 |  | 716642 | 9177007 | 190-13654430 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 19:39 | 2026-03-26 17:28 | 2026-03-28 19:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5702259004 queimado 15 kv 19,9 kva para raio Bom acesso bom.fazenda Santa Tereza - UC 3165559-0 cliente: Persio de Freitas Vilela. RDR Arapoema |  |  | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00315/2026 | DG-MLPO02 000060/2026 | 312600251 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331482 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL02057189 | 5702271001 | AL02057189 |  | 766597 | 8823439 | 190-13719137 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 01:07 | 2026-04-09 10:35 | 2026-04-12 01:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO | 15 | 15 | 15VKA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00181/2026 | DG-MLPO01 000040/2026 | 312600174 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | FURTADO | QUEIMADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313373 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5709780026 | #N/A |  | 875407 | 8794434 | 190-31346375 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 12:38 | 2026-02-13 15:30 | 2026-02-15 12:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Segue SS para substituiçaõ de trafo queiamdo | 45 | 45 | 45 kva | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | #VALUE!
ETO-RD-AR 01037/2026 | ENC-MLAR01 000247/2026 | 612600656 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1360954 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5702437004 | LD02010004 |  | 799694 | 9212935 | 190-15809098 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-26 15:52 | 2026-06-27 12:40 | 2026-06-29 15:52 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde!segue ss para substituir trafo Queimado 5702437004 15KVAEndereço:Fazenda 2 Irmãos S/N | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00309/2026 | DG-MLPO01 000067/2026 | 312600235 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329380 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5702680001 | LD02072001 |  | 798253 | 8782771 | 190-13659165 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 16:12 | 2026-04-06 12:27 | 2026-04-08 16:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | S PARA TROCAR TRAFO 5702680001 E PARA RAIO POTENCIA: 25KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00270/2026 | ENC-MLAR02 000023/2026 | 612600169 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310482 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5702795004 | LD05010004 |  | 819492 | 9189589 | 190-13710662 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 15:57 | 2026-02-09 12:00 | 2026-02-11 15:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5702795004 5kva 34.5kv e ´pra raio queimadoacesso livre | 15 | 5 | 5kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00235/2026 | DLP-MLPA01 000053/2026 | 112600261 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310630 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5702917122 | LD02059122 |  | 825497 | 8846318 | 190-13686724 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 19:03 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-12 19:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado,trafo 5702917122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00156/2026 | DLP-MPPA01 000054/2026 | 112600223 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303811 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01100001 | 5702935122 | LD01100001 |  | 797099 | 8849269 | 190-13704233 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 21:16 | 2026-01-30 17:00 | 2026-02-01 21:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op20 cel, 63992456992/984746721 acesso livre favor agilizar o atendimento chave de referencia 5702935122 | 10 | 30 | 30 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00309/2026 | DLP-MPPA01 000074/2026 | 112600309 | 25962 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316433 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL01099059 | 5702945059 | AL01099059 |  | 790821 | 8855305 | 190-15773676 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 12:46 | 2026-03-02 17:53 | 2026-03-05 12:46 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 75 kvar da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão trocar o mesmo trafo com grande vazamento de oleo acesso livre equipe que atendeu 059op10 cel, 63992430237/992673546 favor agilizar a troca obs, veja a possibilidade de instalar trafo de 112,500kvar a secundaria do trafo é blindada informacão da equipe plantao taquaralto equipe 059op10 | 1125 | 75 | 75 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00252/2026 | DLP-MLPA01 000062/2026 | 112600240 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312742 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5703012059 | LD02059122 |  | 832217 | 8862363 | 190-12313615 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 18:06 | 2026-02-14 12:48 | 2026-02-16 18:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5703012059 QUEIMADO Tensão 34,5 Para raio queimadoAcesso para camionetePOTENCIA 15kva | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00210/2026 | DLP-MLPA01 000052/2026 | 112600332 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310468 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD01100001 | 5703014122 | LD01100001 |  | 797868 | 8848009 | 190-13721603 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 10:21 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-08 10:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5703014122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso para caminhonete,para raio danificado, regiao do sao joao. ligar no cliente antes TELE 992121995 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00001/2026 | ENC-MLAR01 000013/2026 | 612600021 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278724 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5703016016 | LD02010004 |  | 827382 | 9239380 | 190-13646281 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 10:18 | 2026-01-02 18:00 | 2026-01-05 10:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SUBSTITUIR o Trafo 5703016016Lançar vão de rede de 100 metros , cabo AA / 4Instalar chave trafo ELO 0,5HAcesso livrePotencia de 15 kVA | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00496/2026 | ENC-MLAR02 000064/2026 | 612600295 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321913 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04010004 | 5703150004 | LD04010004 |  | 780406 | 9202218 | 190-13689287 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 15:54 | 2026-03-18 20:40 | 2026-03-20 15:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5703150004 15kva 34.5kv e para raioacesso livre | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00352/2026 | ENC-MLAR02 000042/2026 | 612600208 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314499 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5703232004 | LD05010004 |  | 820644 | 9195073 | 190-15786406 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 16:21 | 2026-02-23 16:24 | 2026-02-25 16:21 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5703232004 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: somente para caminhonteEquipe: 004op33Endereço: IND CHACARA BOM JARDIM, 0 - LPT 25289 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00400/2026 | ENC-RD-PS 000027/2026 | 212600368 | 25962 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324430 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02059122 | 5703253122 | LD02059122 |  | 823162 | 8857496 | 190-13672286 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 13:48 | 2026-03-25 18:06 | 2026-03-28 13:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de linha viva , substituir trafo 5703253122 com vazamento de oleo , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva , acesso livre | 15 | 10 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00521/2026 | DLP-CTPA00 000079/2026 | 112600482 | 25962 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338772 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL05059122 | 5703327122 | AL05059122 |  | 793229 | 8871574 | 190-13705632 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 18:52 | 2026-05-02 18:00 | 2026-05-05 18:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5703327122 COM VAZAMENTO DE OLEO, NA RDU DE PALMASPOTENCIA 45KVAQUADRA 206 SULOBS: SE POSSIVEL LEVAR UM TRAFO DE MAIOR POTENCIA | 75 | 45 | 45 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00031/2026 | ENC-MLAR01 000047/2026 | 612600047 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280624 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | AL02096004 | 5703331004 | AL02096004 |  | 802307 | 9172826 | 190-13870459 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-07 17:29 | 2026-01-08 17:47 | 2026-01-10 17:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5703331004 trafo queimado 25kva13,8 kvacesso caminhonetepararaio queimado | 15 | 25 | 25kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00132/2026 | ETO-RD-DP 000326/2026 | 512600095 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317440 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5710013050 | #N/A |  | 983036 | 8576306 | 190-13663306 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 17:39 | 2026-02-21 21:23 | 2026-02-23 17:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COMBINADO | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATAO TRAFO 5710013050 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. POSTE DO TRAFO DE MADEIRA DANIFICADO ID 42519528 ESTRUTURA U3, S3. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS. SUBSTITUIR POSTE DE MADEIRA POR 10/300ATENDIDO PELA TAVARES | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
DG-RD-PO 00292/2026 | DG-MLPO01 000063/2026 | 312600229 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326053 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL02057189 | 5703451001 | AL02057189 |  | 759766 | 8813509 | 190-13659675 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 09:44 | 2026-03-27 19:00 | 2026-03-30 09:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5703451001 queimado para devidas tratativas com equipe de manutençãoPotencia: 5 kvatensão 13,8 kv acesso livre para raio quiemado | 25 | 5 | 5kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00027/2026 | DLP-MLPA02 000002/2026 | 112600101 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279351 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5703466122 | LD03059122 |  | 800810 | 8876871 | 190-13703841 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 15:56 | 2026-01-07 18:45 | 2026-01-09 15:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5703466122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio ruim, acesso somente camionete, causa descarga equipe 122op17 telefone 63992049724 denilson. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00318/2026 | DLP-MLPA01 000087/2026 | 112600363 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317431 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03101271 | 5703508271 | AL03101271 |  | 779429 | 8871310 | 190-13685704 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 20:29 | 2026-03-05 12:17 | 2026-03-07 20:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5703508271 QUEIMADOPOTÊNCIA: 10 KVATENSÃO: 7,9 KVPARARAIO: BOM.ACESSO: LIVRE | 15 | 5 | 10 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00038/2026 | DLP-MLPA01 000005/2026 | 112600275 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281651 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5703525122 | LD02059122 |  | 839494 | 8875324 | 190-13648311 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 05:43 | 2026-02-01 12:00 | 2026-01-13 05:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5703525122 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso livre | 15 | 15 | 15 Kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00369/2026 | DLP-MLPA01 000093/2026 | 112600313 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323134 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5703603122 | LD02059122 |  | 837439 | 8860524 | 190-15810222 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 11:00 | 2026-03-22 17:30 | 2026-03-25 11:00 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo, trafo 5703603122, trafo de 15 kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, obs trafo fica um distancia de 300 metros | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00091/2026 | DLP-MLPA02 000006/2026 | 112600153 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287616 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL02101271 | 5703917001 | AL02101271 |  | 779501 | 8878567 | 190-13701843 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 21:52 | 2026-01-19 15:50 | 2026-01-20 21:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00437/2026 | DLP-CTPA00 000069/2026 | 112600401 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330533 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | AL05097122 | 5704106122 | AL05097122 |  | 792595 | 8869138 | 190-13693164 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 12:31 | 2026-04-09 18:00 | 2026-04-12 12:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5704106122, trafo de 45kva, tensao 13800 / 380 V, para raio danificado, acesso livre | 10 | 10 | 45KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-PA 00211/2026 | ETO-RD-PA 001241/2026 | 212600362 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322930 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | LD03059122 | 5704114122 | LD03059122 |  | 795695 | 8887439 | 190-13688804 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 20:47 | 2026-03-23 07:49 | 2026-03-24 20:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5704114122 potencia 45kva, tensão 34.5, para raio bom, acesso livre a caminhao. | 75 | 45 | 45 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00199/2026 | DLP-MPPA01 000058/2026 | 112600175 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306603 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL01102271 | 5704333001 | AL01102271 |  | 765065 | 8860256 | 190-13649139 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 18:47 | 2026-02-04 13:56 | 2026-02-06 18:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5704333001, potencia 15kva , tensão 13.8, acesso livre a camionete, para raio queimado. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00081/2026 | ENC-MLAR05 000026/2026 | 612600070 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288339 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5704370057 | LD03010004 |  | 793273 | 9205663 | 190-15790028 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 08:57 | 2026-01-16 23:00 | 2026-01-19 08:57 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5704370057 15 kva queimadoTensão: 19.9Acesso: Livre Endereço: IND FAZENDA NOVO HORIZONTE, 0 - NOVO HORIZONTE 500M DA PISTA | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00138/2026 | DLP-MPPA01 000049/2026 | 112600280 | 8444 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302657 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL04059122 | 5704495122 | AL04059122 |  | 794125 | 8868321 | 190-13677976 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 13:49 | 2026-01-29 11:32 | 2026-01-30 13:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5704495122 COM VAZAMENTO DE OLEO BA BUCHA SECUNDARIAQDR 712 SUL | 75 | 75 | 75 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00205/2026 | DG-MPPO01 000055/2026 | 312600165 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314402 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5710033043 | #N/A |  | 805747 | 8760225 | 190-13711354 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 13:39 | 2026-02-20 15:50 | 2026-02-22 13:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5710033043 QUEIMADO PARA E E ESTRURTURA DETERIORADA PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO. MATERIAS: 1 TRAFO 45 KVA1 POSTE 10/3002 CRUZETAS 3 ISOLADORES BASTAO 34,5 KV | 45 | 45 | 45 KVA | 2026-07-21 19:08 | OK | SOBRECARGA | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
DOLP-RD-PA 00524/2026 | DLP-MLPA01 000154/2026 | 112600508 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTOR | 1338851 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5704935122 | LD02059122 |  | 837824 | 8873048 | 190-13664643 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-03 21:49 | 2026-05-04 18:00 | 2026-05-06 21:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5704935122 queimado acesso livre , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 10 kva |  |  | 10 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00253/2026 | DLP-MLPA01 000063/2026 | 112600404 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312762 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01100001 | 5704986122 | LD01100001 |  | 804262 | 8850409 | 190-13708862 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 17:25 | 2026-02-15 11:50 | 2026-02-17 17:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 10 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimados para serr subistituido pela equipe de manuterncão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op15 cel, 63992290023/981340587 acesso livre favor agilizar o atendimento devido cliente ter uma camara fria no local obs, favor levar cabos para fazer melhoria de aterramento do mesmo | 15 | 5 | 10 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00056/2026 | DLP-MLPA02 000004/2026 | 112600224 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284371 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5705022122 | LD02059122 |  | 830696 | 8860931 | 190-13651839 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 18:54 | 2026-01-14 19:45 | 2026-01-16 18:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5705022122, TENSAO 34500 / 440 V, TRAFO 15 kVA, ACESSO LIVRE, RAMAL DO VEREDAO | 10 | 10 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00088/2026 | DLP-MLPA01 000012/2026 | 112600249 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287319 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5705116122 | LD02059122 |  | 838866 | 8857571 | 190-13677333 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 05:34 | 2026-01-17 12:40 | 2026-01-20 05:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5705116122 DE 5KVA E PARA-RAIO QUEIMADO, TENSÃO 19,9KV, RURAL DE BURITIRANA, FAZ. IND FAZENDA SAO JOSE, 0 - LPT 15425 - FAZ. SAO JOSE, ACESSO LIVRE. | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00336/2026 | DLP-MLPA01 000090/2026 | 112600295 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318570 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5705128122 | LD02059122 |  | 828427 | 8843549 | 190-13679187 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 20:20 | 2026-03-10 15:45 | 2026-03-12 20:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5705128122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 05kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete | 15 | 5 | 05kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00162/2026 | ETO-MLDP02 000069/2026 | 512600088 | 8385 | FORMS | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316362 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5710072028 | #N/A |  | 870577 | 8702167 | 190-13643193 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 13:42 | 2026-03-01 13:30 | 2026-03-03 13:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO DEVIDO REICIDENCIA (O MESMO ESTA DESARMENDO TODOS OS DIAS GERANDO INSATISFAÇÃO DO CLIENTE SEGUNDO A EQUIPE 028OP01 SOLICITANTE DA SUBSTITUIÇÃO) | 15 | 15 | 15 kVA | 2026-07-21 19:08 | OK | TAP | SIM | #VALUE!
DOLP-RD-PA 00036/2026 | DLP-MPPA01 000020/2026 | 112600115 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281113 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL01099059 | 5705910122 | AL01099059 |  | 789091 | 8853453 | 190-13708743 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:46 | 2026-01-09 18:40 | 2026-01-12 14:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 13.800kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op16 cel, 63999626400/992817115 favor agilizar o atendimento devido ter 15 clientes penalizados | 25 | 25 | 15 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00700/2026 | DLP-CTPA00 000112/2026 | 112600640 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358918 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL07059122 | 5706143122 | AL07059122 |  | 794558 | 8867527 | 190-13665995 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-25 11:48 | 2026-06-25 18:00 | 2026-06-28 11:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substituiçao de trafo 5706143122 30kva tensao 13.8 kv | 45 | 30 | 30 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00688/2026 | DLP-CTPA00 000110/2026 | 112600637 | 25962 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1356996 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | AL03060122 | 5706190122 | AL03060122 |  | 788662 | 8871678 | 190-13718340 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 09:03 | 2026-06-19 18:00 | 2026-06-22 09:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | Glauk Henrique Miranda Cardoso | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5706190122 com vazamento de oleo,não visível na viabilidade feito pela equipe de linha viva, necessario executar a troca do mesmoPotencia: 75 KVATensão: 13800/380VElo: 3H | 150 | 150 | 75 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00679/2026 | DLP-MPPA01 000217/2026 | 112600628 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1355562 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL06099059 | 5706519059 | AL06099059 |  | 797707 | 8856463 | 190-13713822 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-16 20:39 | 2026-06-17 18:00 | 2026-06-19 20:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5706519059, potencia 45kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao. | 1125 | 45 | 45 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00019/2026 | DBM-MPDB10 000004/2026 | 512600035 | 8385 | FORMS |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277572 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03002091 | 5710094091 | #N/A |  | 902913 | 8717161 | 190-12312059 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:22 | 2026-01-07 23:07 | 2026-01-06 18:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5710094091 de 75kVA na 34.5kV e para-raios queimados. Acesso bom. | 75 | 75 | 75 | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | AVARIADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
DOLP-RD-PA 00529/2026 | DLP-MPPA01 000131/2026 | 112600599 | 8812 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339376 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL08097122 | 5706607122 | AL08097122 |  | 791239 | 8869044 | 190-13713826 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-04 15:09 | 2026-05-05 18:00 | 2026-05-07 15:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador 5706607122 com vazamento de oleo de grande proporção, tensão 13.8, potencia 150kva, para raio bom, acesso livre a caminhao. | 150 | 150 | 150 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00362/2026 | ENC-LMPS01 000094/2026 | 212600332 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322252 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5706811122 | LD03059122 |  | 799745 | 8872957 | 190-13659701 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 18:55 | 2026-03-19 05:29 | 2026-03-21 18:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5706811122 QUEIMADO | 15 | 10 | 10 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00763/2026 | ENC-MPAR01 000046/2026 | 612600464 | 8385 | FORA FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337978 | 2026 | COCM | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5710235080 | #N/A |  | 853117 | 9263952 | 190-13670157 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 08:54 | 2026-04-28 15:50 | 2026-05-02 08:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | NOTA ABERTA PARA CORREÇÃO DA SS 751/2026 POIS O TRAFO QUE ESTAVA QUEIMADO E O 5710235080 | 15 | 15 |  | 1900-01-09 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
DOLP-RD-PA 00456/2026 | DLP-MLPA01 000132/2026 | 112600441 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1333037 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL10059122 | 5707165122 | AL10059122 |  | 791909 | 8880426 | 190-13660121 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-15 10:59 | 2026-04-15 18:00 | 2026-04-18 10:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5707165122 QUEIMADO.POTÊNCIA: 15 kVATENSÃO: 13,8 kVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE | 10 | 10 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00818/2026 | ENC-MLAR02 000095/2026 | 612600493 | 8385 | FORA FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342398 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710240030 | #N/A |  | 791091 | 9285865 | 190-13657448 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-08 19:27 | 2026-05-09 15:27 | 2026-05-11 19:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5710240030 Vazamento de oleoPotencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 030op01 (63)98468-3634 | 25 | 10 | 10 KVA | 1900-01-14 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
DG-RD-PO 00197/2026 | DG-MPPO01 000052/2026 | 312600146 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312933 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5708368269 | LD02072001 |  | 788490 | 8746401 | 190-12312187 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 10:58 | 2026-02-16 17:11 | 2026-02-19 10:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5708368269 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500ACESSO: LIVRE | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00388/2026 | DG-MPDG01 000090/2026 | 312600302 | 25962 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1347981 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01018071 | 5708700071 | AL01018071 |  | 766111 | 8779136 | 190-13682857 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-23 13:35 | 2026-05-24 17:30 | 2026-05-26 13:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5708700071 vazando muito oleotrafo aberto para raios bompotência 25kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 044op01 tel-63984528799 | 25 | 25 | 25 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00285/2026 | DLP-MLPA01 000098/2026 | 112600336 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323757 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5708901256 | LD03046026 |  | 994415 | 8876668 | 190-13699614 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 19:28 | 2026-03-25 14:00 | 2026-03-24 19:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO FELIX DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00385/2026 | DLP-MLPA02 000035/2026 | 112600338 | 8812 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324802 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5708969082 | LD02424015 |  | 977668 | 8921531 | 190-13663481 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 09:59 | 2026-03-27 16:40 | 2026-03-29 09:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5708969082 com bucha secundaria DANIFICADA , acesso livre , potencia 45 kva , para-raio queimado , tensão 34 ,5 obs: precisamos priorizar esta SS , trat-se do trafo da claro da Região | 30 | 45 | 45 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00025/2026 | ENC-LMPS04 000005/2026 | 212600065 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280911 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5708984008 | LD02050008 |  | 743621 | 8952311 | 190-15840650 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-07 11:22 | 2026-01-08 15:50 | 2026-01-10 11:22 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | MIRANORTE | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264068745770Segue SS de TR 5708984008 10KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 18186217FAZENDA VITORIA - ANTIGA FAZENDA BACABA NA BOMBA D'AGUA DO ASSENTAMENTO63984598470ASSOC DOS PROD DA FAZENDA VITORIA DE MIRANORTE008OP05 63 98417-7102 | 25 | 10 | 10 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00079/2026 | ENC-LMPS04 000015/2026 | 212600090 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287806 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5709169075 | LD02050008 |  | 695091 | 8992937 | 190-13670169 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 19:01 | 2026-01-16 20:00 | 2026-01-18 19:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutennçao o quanto antessubatituir trafo 570919075 na rdr de dois irmao | 15 | 10 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00292/2026 | ENC-LMPS03 000052/2026 | 212600272 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317008 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5709170075 | LD02050008 |  | 695357 | 8990705 | 190-15815178 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 11:19 | 2026-03-03 19:50 | 2026-03-06 11:19 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações repassadas pela equipe 075OP01 , segue SS do transformador 5709170075 queimado , 10kva - 19.9 , acesso livre , pararaio queimado Obs: acesso livre pela estrada do salomira , o outro esta interditado | 15 | 10 | 10 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00114/2026 | DLP-MLPA02 000008/2026 |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1293788 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5709566006 | LD03059122 |  | 802480 | 8924286 | 190-13654516 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 21:16 | 2026-01-24 16:50 | 2026-01-25 21:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo, trafo 5709566006, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, para raio danificado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00316/2026 | DBM-MLDB03 000059/2026 | 412600322 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320845 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5709639032 | LD01003036 |  | 638920 | 8587889 | 190-13643781 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 19:13 | 2026-03-12 15:02 | 2026-03-14 19:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA TENSAO 19,9 ACESSO LIVRE, PARARAIO TAMBEM QUEIMADO | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-PA 00192/2026 | ETO-RD-PA 001216/2026 |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - CONDUTOR MT | 1321923 | 2026 | MANUT | ETO-RD-PA | LD02059122 | 5710001151 | LD02059122 |  | 859444 | 8860689 | 190-13677860 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 18:27 | 2026-03-19 14:07 | 2026-03-21 18:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado na rural de santa tereza, trafo 5710001151, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado,acesso livre. proximo povoado barra da aroeira |  |  | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00556/2026 | ENC-MLGR01 000140/2026 | 712600364 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1347917 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5710002078 | LD03038009 |  | 842582 | 9062949 | 190-13696567 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-22 11:14 | 2026-05-23 15:00 | 2026-05-25 11:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710002078 queimado | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00184/2026 | ENC-LMPS01 000050/2026 | 212600169 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309686 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5710004149 | LD03414149 |  | 622011 | 8932017 | 190-13698803 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 12:46 | 2026-02-05 19:30 | 2026-02-06 12:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5710004149 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00223/2026 | ENC-LMPS03 000042/2026 | 212600203 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312844 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5710004233 | LD05062013 |  | 705970 | 8931525 | 190-13714678 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 20:13 | 2026-02-14 15:24 | 2026-02-15 20:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710004233 na rdr de abreulandia | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00016/2026 | ENC-MLGR01 000006/2026 | 712600032 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277691 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01044024 | 5710005024 | AL01044024 |  | 744545 | 9053685 | 190-13684642 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-04 11:36 | 2026-01-05 07:16 | 2026-01-11 11:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710005024 Queimado Potencia: 15 KVAtensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 09op37 (63)99103-1004/99297-2033 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00180/2026 | ENC-LMPS01 000047/2026 | 212600181 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306977 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5710008013 | LD03062013 |  | 727161 | 8872154 | 190-13646802 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 17:41 | 2026-02-04 23:47 | 2026-02-05 17:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710008013 na rdr de paraiso | 15 | 10 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00118/2026 | ETO-RD-GU 000310/2026 | 412600133 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302452 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01010021 | 5710008021 | LD01010021 |  | 828333 | 8606874 | 190-13720418 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 15:34 | 2026-01-24 11:25 | 2027-02-27 15:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00148/2026 | DBM-MLDB03 000027/2026 | 412600153 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305324 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5710316076 | #N/A |  | 710736 | 8718506 | 190-13711340 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 15:46 | 2026-01-31 22:46 | 2026-02-02 15:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ENC-RD-PS 00179/2026 | ENC-LMPS03 000034/2026 | 212600161 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306960 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5710011013 | LD03062013 |  | 727706 | 8869658 | 190-13700312 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 15:42 | 2026-02-04 23:10 | 2026-02-05 15:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710011013 na rdr de paraiso | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00279/2026 | ETO-RD-DP 000877/2026 | 512600140 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339586 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5710011049 | LD02110005 |  | 985374 | 8595046 | 190-13678650 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 15:22 | 2026-04-27 15:07 | 2026-04-29 15:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AURORA DO TOCANTINS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado de 15kva 19.9kv 5710011049 faz. pocoes rdr de aurora.substituir poste de madeira 10/200 acesso bom equipe 050op01 | 15 | 15 | 15kva informação da equipe 050op01 no sistema e 5kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00341/2026 | ETO-RD-GR 000613/2026 | 712600243 | 8812 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321845 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5710011066 | LD03038009 |  | 805466 | 9070020 | 190-13702702 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 12:48 | 2026-03-19 15:21 | 2026-03-21 12:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710011066 vazando oleo equipe 034po03 |  |  | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00671/2026 | DBM-MPDB10 000071/2026 | 412600525 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1360952 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5710011094 | LD02003036 |  | 733026 | 8630450 | 190-13648629 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-25 11:41 | 2026-06-26 16:10 | 2026-06-28 11:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5710011094 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia: 30kva Tensão 34,5 kvPara raio: queimado acesso livre | 30 | 30 | 30 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00335/2026 | ETO-RD-GU 000736/2026 | 412600301 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321817 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5710342076 | #N/A |  | 676463 | 8712278 | 190-13692945 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 09:38 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03-20 09:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERÉ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
DG-RD-PO 00396/2026 | DG-MPDG01 000095/2026 | 312600318 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1350487 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5710013043 | LD01051035 |  | 823298 | 8759232 | 190-13658757 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-30 17:46 | 2026-05-31 12:32 | 2026-06-02 17:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5710013043 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5kvPotencia: 75 kvaAcesso livre | 1125 | 30 | 75 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00453/2026 | ENC-MPPS01 000123/2026 | 212600406 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331765 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5710013055 | LD01434149 |  | 676430 | 9052027 | 190-13702148 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 13:23 | 2026-04-14 00:42 | 2026-04-15 13:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571001305545KVAEQUIPE 055O01 ESTEVE NO LOCAL PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHAO TENSAO 34500 | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00469/2026 | DLP-MLPA01 000139/2026 | 112600445 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334758 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5710014070 | LD02424015 |  | 871577 | 8956870 | 190-12311926 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 11:05 | 2026-04-20 18:00 | 2026-04-23 11:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo de 5710014070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso soemnte para caminhonete | 10 | 10 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00582/2026 | ENC-MLAR03 000042/2026 | 612600374 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328829 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5710015080 | LD02010004 |  | 866876 | 9255851 | 190-13707702 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 20:04 | 2026-04-02 14:50 | 2026-04-03 20:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710015080 QueimadoPotência: 15 KVARede: 34.5Pararaio: 34.5Acesso: só pra veículo traçadoSubstituir o mesmo pois está com a bucha primária quebrado por descarga atmosférica | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00116/2026 | DBM-MLDB06 000018/2026 | 412600132 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296294 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5710017148 | LD01066094 |  | 794504 | 8699278 | 190-13659103 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 11:17 | 2026-01-23 11:20 | 2026-01-26 11:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710017148 de 15kva da 19.9 para raios queimado. acesso livre. 01 cliente penalizado. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00439/2026 | ENC-MLGR02 000085/2026 | 712600309 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334679 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5710019079 | LD03038009 |  | 821255 | 9061226 | 190-13649194 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-17 21:48 | 2026-04-18 15:32 | 2026-04-20 21:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPIRATINS | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710019079 e para raio queimado acesso camionetaequipe 078po01 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00330/2026 | ENC-MLGR01 000091/2026 | 712600245 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320125 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5710019087 | LD02022033 |  | 724133 | 9036660 | 190-13672895 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 18:04 | 2026-03-16 08:15 | 2026-03-16 18:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710019087 queimado em campo | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00312/2026 | DG-MLPO02 000059/2026 | 312600247 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330496 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5710021044 | LD01056046 |  | 733060 | 8792813 | 190-13643237 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 18:37 | 2026-04-08 12:23 | 2026-04-10 18:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FATIMA | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de trafo 5710021044 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia 10 kvaTensão 13,8 kv para queimado acesso livre | 15 | 10 | 10 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00321/2026 | ETO-RD-GU 000728/2026 | 412600282 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320570 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL02003036 | 5710022036 | AL02003036 |  | 717314 | 8618025 | 190-13644314 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 11:44 | 2026-03-14 20:55 | 2026-03-17 11:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALVORADA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5710022036 de 45 kva, na 13,8 queimado em campo acesso livre | 45 | 45 | 45 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00268/2026 | ENC-MLAG01 000066/2026 | 662600168 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318933 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5710023109 | LD03005098 |  | 843432 | 9298184 | 190-13660417 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 10:44 | 2026-03-11 17:37 | 2026-03-14 10:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ANGICO | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710023109 queimado potência 15kva tensão 19.9kv acesso livre. | 25 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00259/2026 | ETO-RD-GR 000353/2026 | 712600176 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314482 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5710023113 | LD02020023 |  | 706559 | 9064312 | 190-13694548 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 13:09 | 2026-02-24 10:44 | 2026-02-24 13:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710023113 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete para raio queimado necessario refazer aterramento IND ASSENTAMEN P.A. UNIAO, 0 - CHA JANDAIAuc 562509263991206181 -RDR COUTO MAGALHAES |  |  | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00226/2026 | ETO-RD-GR 000303/2026 | 712600147 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312821 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5710024078 | LD01065015 |  | 856937 | 9064843 | 190-12312162 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 21:25 | 2026-02-18 15:54 | 2026-02-16 21:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710024078 e para raio queimado acesso livreequipe 078op02 |  |  | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00081/2026 | ENC-MPAG02 000006/2026 | 662600054 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289499 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01053090 | 5710025090 | AL01053090 |  | 869017 | 9292481 | 190-13705398 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 15:00 | 2026-01-21 02:09 | 2026-01-23 15:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NAZARE | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5710025090 potência 10kva tensão 7.9kv acesso livre para-raio queimado celular da equipe 992095280 | 15 | 10 | 10 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00470/2026 | ENC-MPAG02 000069/2026 | 662600286 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338839 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02076103 | 5710025103 | LD02076103 |  | 879798 | 9394144 | 190-13722126 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 17:15 | 2026-05-03 01:33 | 2026-05-05 17:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutençãopara substituir transformadr 5710025103 queimado de 25 kva na 19,9 kv | 25 | 25 | 25 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00301/2026 | DG-MLPO02 000056/2026 | 312600232 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327869 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5710027044 | LD01056046 |  | 721452 | 8804651 | 190-13658884 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 20:01 | 2026-04-01 17:00 | 2026-04-03 20:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FATIMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264231250509Segue SS de TR 5710027044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 5151929FAZENDA FAZENDA BURITI ALEGRE63999768973CHERLOKY HONORATO DE MELO044OP02 63 98452-8799 | 15 | 10 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00434/2026 | ENC-MLAR01 000130/2026 | 612600266 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318106 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01006040 | 5710028040 | AL01006040 |  | 777149 | 9199512 | 190-13712106 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 22:17 | 2026-03-07 16:30 | 2026-03-09 22:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710028040 Queimado Potencia:15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 040op36 (63)992870450 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00044/2026 | ENC-LMPS04 000011/2026 | 212600073 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284020 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01056046 | 5710028046 | AL01056046 |  | 733021 | 8828895 | 190-13683653 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 10:38 | 2026-01-12 16:02 | 2026-01-14 10:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571002804610KVA13800PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE (1)UC PENALIZADA EM CAMPO 046OP01 VILSON | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00279/2026 | ENC-LMPS03 000050/2026 | 212600256 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316328 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5710028149 | LD01434149 |  | 617681 | 8975838 | 190-13664826 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-27 19:26 | 2026-02-28 14:57 | 2026-03-02 19:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 571002814910KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO CAMINHONETE TESTE AVAZIO PARA QUEIMADO 1UC PENALIZADA 149OP02 | 15 | 5 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00376/2026 | ENC-MLGR03 000134/2026 | 712600264 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320533 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02105019 | 5710034155 | LD02105019 |  | 837047 | 9141643 | 190-13648140 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 10:05 | 2026-03-25 09:45 | 2026-03-27 10:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO DE 30KVA QUEIMADO, NA REDE DE 34,5KV, PARA RAIO BT E MT QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO. | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00061/2026 | ETO-MLDP01 000033/2026 | 512600049 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1291379 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01010021 | 5710037072 | LD01010021 |  | 904040 | 8647715 | 190-15845385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 16:11 | 2026-01-21 11:31 | 2026-01-22 16:11 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | CONCEICAO DO TOCANTINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 072op01 segue SS para transformador queimado 5710037072 , 15KVA na 19.9 KV , pararaio queimado , acesso livre . | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00189/2026 | DBM-MLDB05 000043/2026 | 412600196 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310194 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710038032 | LD01003036 |  | 634043 | 8577933 | 190-13716074 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 14:29 | 2026-02-09 17:28 | 2026-02-11 14:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710038032 queimado em campo de 10 kva acesso livre na 19.9 kv para raio queimado. | 15 | 10 | 10 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00161/2026 | ENC-LMPS03 000032/2026 | 212600144 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306432 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5710040054 | LD01056046 |  | 733580 | 8847455 | 190-13700519 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 09:32 | 2026-02-01 14:05 | 2026-02-03 09:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PUGMIL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quento antes substituir trafo 5710040054 queimado na rdr de pugmil | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00349/2026 |  |  | #N/A | FORMS | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  |  |  | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5710041092 | LD01059122 |  | 884652 | 8890960 | 190-13676953 | BAIXA | SS PENDENTE | 2026-03-14 05:20 |  | 2026-09-10 05:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710041092, 30 Kva, 19,9 Kv queimado acesso livre |  |  | 30 Kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00144/2026 | ETO-RD-GR 000236/2026 | 712600103 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303831 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5710042024 | LD02020023 |  | 756435 | 9045719 | 190-13710817 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 20:21 | 2026-01-31 08:44 | 2026-02-01 20:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710042024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO A VAZIO CONSTATADO QUEIMADO |  |  | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00541/2026 | ENC-MLAR01 000150/2026 | 612600338 | 25962 | FORMS | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324035 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01006040 | 5710042040 | AL01006040 |  | 768907 | 9218068 | 190-13706472 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 17:59 | 2026-03-23 11:55 | 2026-03-26 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710042040 avariado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 058op02 (63)98468-1084 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00234/2026 | ETO-RD-GR 000307/2026 | 712600151 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312823 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5710044033 | LD02020023 |  | 755442 | 9044509 | 190-13694595 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 19:54 | 2026-02-17 07:08 | 2026-02-18 19:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE COLMEIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. |  |  | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00100/2026 | DBM-MLDB06 000017/2026 | 412600122 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1293780 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5710344042 | #N/A |  | 687054 | 8692406 | 190-13719409 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 15:57 | 2026-01-20 10:40 | 2026-01-22 15:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARIRI DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710344042 queamado de 15 kva acesso camionete para raio queimado rdr de cariri | 15 | 10 | 15 | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-GU 00294/2026 | DBM-MLDB03 000054/2026 | 412600272 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317772 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5710467076 | #N/A |  | 676532 | 8718776 | 190-13679106 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 10:13 | 2026-03-07 21:56 | 2026-03-08 10:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador e para raio queimado acesso para caminhonete | 15 | 5 | 05kva | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-GU 00333/2026 | ETO-RD-GU 000849/2026 | 412600304 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 1323427 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710533097 | #N/A |  | 688337 | 8599524 | 190-13653448 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 12:25 | 2026-03-22 13:30 | 2026-03-19 12:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMÃ |  |  | 10KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
DG-RD-PO 00102/2026 | DG-MLPO01 000023/2026 | 312600087 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302337 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5710044044 | LD01056046 |  | 734059 | 8800505 | 190-15841940 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 09:30 | 2026-01-26 14:28 | 2026-01-28 09:30 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | FATIMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264097175745Segue SS de TR 5710044044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados, Bucha primária quebrada.Acesso livre.UC 3762165FAZENDA BELA VISTA63984891475MILLENA NAIANDRA SANTOS VASQUE NOLETO044OP02 98456-6670 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00158/2026 | DG-MLPO01 000035/2026 | 312600123 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309780 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5710045026 | LD03046026 |  | 864167 | 8818316 | 190-13649862 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 21:03 | 2026-02-04 20:50 | 2026-02-06 21:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571004502615KVATENSAO 19,9PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE 026OP01 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00178/2026 | DLP-CTPA00 000034/2026 | 112600400 | 8812 | FORMS | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309740 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03046026 | 5710049096 | LD03046026 |  | 888154 | 8754459 | 190-13687251 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 08:33 | 2026-02-04 13:30 | 2026-02-06 08:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710049096 queimado 45KVA, 19,9 kv , e para raio | 45 | 45 | 45 Kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00129/2026 | DBM-MLDB03 000024/2026 | 412600150 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1301605 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01035052 | 5710624052 | #N/A |  | 629584 | 8733054 | 190-12314929 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 09:34 | 2026-01-28 14:29 | 2026-01-30 09:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço para camionete | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-AR 00336/2026 | ENC-MLAR02 000038/2026 | 612600215 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313668 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | AL01006040 | 5710050040 | AL01006040 |  | 773029 | 9218239 | 190-15815497 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 12:04 | 2026-02-19 18:30 | 2026-02-22 12:04 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ARAGOMINAS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710050040 queimado 15kvaTensão: 13,8Acesso: Livre para caminhonetePara-raio: queimadoEquipe: 058op02 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00747/2026 | ENC-MLAR02 000088/2026 | 612600451 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337279 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710054159 | LD03010004 |  | 755684 | 9223263 | 190-15828601 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 20:27 | 2026-04-27 15:00 | 2026-04-29 20:27 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | MURICILANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710054159 15kvaTensão: 34.5Para-raio: QueimadoAcesso: Somente para caminhoneteEquipe:040op36 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00473/2026 | ENC-MLAR05 000155/2026 | 612600305 | 8385 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320231 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710760004 | #N/A |  | 783217 | 9203607 | 190-13662677 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 13:32 | 2026-03-14 16:16 | 2026-03-16 13:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710760004 5KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEOACESSO LIVRE | 25 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | AVARIADO | NÃO | #VALUE!
ETO-RD-GR 00074/2026 | ENC-MLGR01 000014/2026 | 712600054 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279376 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5710055113 | LD02020023 |  | 699478 | 9051239 | 190-13722506 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 10:52 | 2026-01-14 19:51 | 2026-01-17 10:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710055113 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 113op01 (63)98427-1501 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00038/2026 | ENC-MLGR02 000011/2026 | 712600027 | 8812 | FORMS | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280125 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL03037009 | 5710058011 | AL03037009 |  | 791966 | 9007758 | 190-12312086 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 18:17 | 2026-01-07 19:34 | 2026-01-09 18:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRAMA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710058011 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: livre Equipe: 009op37 (63)99103-1004/99297-2033 | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00334/2026 | ENC-MLAR05 000133/2026 | 612600211 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313913 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD04105019 | 5710058022 | LD04105019 |  | 836553 | 9187535 | 190-15844914 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 09:56 | 2026-02-19 19:10 | 2026-02-22 09:56 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710058022 queimado 15kvaTensão: 34,5Para-raio: QueimadoAcesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 019op02 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00077/2026 | DBM-MLDB04 000010/2026 | 412600100 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286179 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5710788037 | #N/A |  | 738683 | 8733662 | 190-13870919 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 15:44 | 2026-01-19 16:45 | 2026-01-18 15:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALIANÇA, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-GR 00192/2026 | ETO-RD-GR 000261/2026 | 712600134 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309647 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5710058078 | LD03038009 |  | 840650 | 9077766 | 190-13686425 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 17:58 | 2026-02-06 14:49 | 2026-02-08 17:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 10KVA - 34,5Kv acesso livre para raio queimado IND ASSENTAMEN P.A REGIAO CHUPE, 0 - FAZ. PONTA DA SERRA63984724772 MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA PAIXAORDR Itacaja |  |  | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00238/2026 | ETO-RD-GR 000311/2026 | 712600155 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312878 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5710058153 | LD01010153 |  | 723405 | 9126413 | 190-13712339 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 12:35 | 2026-02-17 20:56 | 2026-02-19 12:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5710058153 Queimadopara raios QUEIMADO potência 15kvatensão 34,5kvacesso CAMINHONETEequipe 025op01 tel-63992452770 |  |  | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00501/2026 | ETO-RD-GU 001351/2026 | 412600420 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 1337044 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01036052 | 5710060052 | LD01036052 |  | 615426 | 8694128 | 190-13688415 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 12:48 | 2026-04-28 17:13 | 2026-04-30 12:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLIITAÇÃO DE SERVICO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO |  |  | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00081/2026 | ENC-LMPS01 000020/2026 | 212600082 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287980 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5710060055 | LD01434149 |  | 660688 | 9025674 | 190-13699481 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 19:38 | 2026-01-16 20:08 | 2026-01-18 19:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qunato antessubstituir trafo 5710060055 queimado na rdr de araguacema | 30 | 30 | 30 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00066/2026 | ENC-MLGR02 000007/2026 | 712600057 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278405 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5710060104 | LD01065015 |  | 857003 | 9017445 | 190-13646615 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 18:26 | 2026-01-13 12:20 | 2026-01-15 18:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA MARIA DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710060104 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO MUITO GRANDE DE ÓLEO | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00093/2026 | DLP-MPPA01 000033/2026 | 112600133 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288035 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5710061122 | LD02059122 |  | 825682 | 8861344 | 190-13692807 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 12:50 | 2026-01-19 19:29 | 2026-01-22 12:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710061122 queimado na RDR de taquarussu , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado , tensão 34,5 | 25 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00011/2026 | DBM-MLDB03 000001/2026 | 412600028 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277368 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710062032 | LD01003036 |  | 623844 | 8581047 | 190-13722492 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 20:49 | 2026-01-03 23:23 | 2026-01-05 20:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710062032 queimado asseço livre para camionete | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00505/2026 | ENC-MLGR03 000181/2026 | 712600347 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336663 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01065015 | 5710063011 | AL01065015 |  | 799682 | 9022289 | 190-13665582 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-03 09:37 | 2026-05-03 17:42 | 2026-05-06 09:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRAMA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710063011 queimado | 25 | 25 | 25 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00172/2026 | ETO-RD-GR 000250/2026 | 712600118 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306397 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5710063078 | LD03038009 |  | 839915 | 9076541 | 190-13709464 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 20:43 | 2026-02-04 08:11 | 2026-02-05 20:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710063078 |  |  | 10 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00563/2026 | ENC-MLGR01 000146/2026 | 712600379 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1349303 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5710064087 | LD02022033 |  | 727478 | 9020328 | 190-13660458 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-27 09:22 | 2026-05-28 12:02 | 2026-05-30 09:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710064087 queimado acesso livre equipe 087op01 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00599/2026 | ENC-MLAG01 000159/2026 | 662600381 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1356423 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5710065090 | LD03005098 |  | 850732 | 9298694 | 190-13655023 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-16 16:14 | 2026-06-18 08:14 | 2026-06-19 16:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NAZARE | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710065090 15kva 34.5kvfaz sao joseacesso livre | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00397/2026 | DLP-MLPA01 000114/2026 | 112600323 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328014 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5710067083 | LD01059122 |  | 827581 | 8894561 | 190-13683571 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-28 11:14 | 2026-04-02 18:00 | 2026-03-31 11:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710067083 QUEIMADO , acesso sós para camionete , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00237/2026 | DLP-MLPA01 000055/2026 | 112600406 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311453 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5711948122 | #N/A |  | 830059 | 8865829 | 190-13694042 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 12:19 | 2026-02-12 16:30 | 2026-02-13 12:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu , tensão 34,5potencia 5 kva acesso livre para-raio queimado | 15 | 5 | 5 kva | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | AVARIADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-GR 00177/2026 | ETO-RD-GR 000252/2026 | 712600131 | 8385 | FORA FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306617 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02038009 | 5712496033 | #N/A |  | 749261 | 8996997 | 190-13707282 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 17:47 | 2026-02-04 14:38 | 2026-02-06 17:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5712496033 15kva e para raio queimado 19,9 acesso livre 048op02 992044638 |  |  |  | 1900-01-14 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado
ETO-RD-DP 00082/2026 | ETO-RD-DP 000155/2026 | 512600055 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306030 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5710067116 | LD04002091 |  | 857717 | 8731184 | 190-13699985 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 10:44 | 2026-01-31 18:02 | 2026-02-03 10:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5710067116 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade . IND POVOADO P.A. BAIAO, 0 - FAZ. VAMOS COM DEUS | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00157/2026 | ETO-RD-GU 000374/2026 | 412600189 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310206 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5710068041 | LD03040003 |  | 702691 | 8762667 | 190-13702494 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 13:12 | 2026-02-08 10:00 | 2026-02-05 13:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRIXÁS DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710068041 acesso camionete 15 kva para raio queimado | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00603/2026 | ETO-RD-GU 002461/2026 | 412600499 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353851 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710068097 | LD01003036 |  | 680054 | 8613012 | 190-13682472 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-08 13:14 | 2026-06-09 18:00 | 2026-06-11 13:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00073/2026 | DBM-MLDB05 000029/2026 | 512600071 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1301245 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5710069116 | LD04002091 |  | 859274 | 8732384 | 190-13668416 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 16:50 | 2026-01-28 14:33 | 2026-01-29 16:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710069116 QUEIMADO DE 15KVA, 19,9 KVA, PARA RAIO QUEIMADO, NAO TEM ACESSO PARA CAMINHAO E NEM PARA CAMIONETE. 01 CLIENTE PENALIZADO. | 15 | 15 | 19.9 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00113/2026 | ENC-MLAR05 000040/2026 | 612600084 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288912 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01105019 | 5710070019 | LD01105019 |  | 875453 | 9189167 | 190-13661897 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 12:57 | 2026-01-20 01:00 | 2026-01-22 12:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FILADELFIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710070019 30KVA 34.5KVE PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00135/2026 | ENC-LMPS03 000025/2026 | 212600121 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302634 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5710070055 | LD01434149 |  | 670695 | 9004928 | 190-13662833 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 08:16 | 2026-01-27 16:42 | 2026-01-30 08:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUACEMA | 25 | 15 | 15 kVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00308/2026 | DBM-MLDB03 000057/2026 | 412600317 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318406 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5710070110 | LD03040003 |  | 699867 | 8765854 | 190-13682745 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 13:03 | 2026-03-10 16:37 | 2026-03-12 13:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRIXÁS DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CRIXAS, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00002/2026 | ETO-MLDP01 000001/2026 | 512600012 | 8812 | FORMS | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277592 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5710071027 | LD01414027 |  | 973860 | 8664431 | 190-13869957 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 09:11 | 2026-01-03 12:05 | 2026-01-04 09:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710071027 de 15kVA e para raio estão queimados, tensão 19.9kV, acesso livre.EQUIPE ETO-MLDP01 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00311/2026 | ENC-MPAG02 000039/2026 | 662600187 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322326 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5710071065 | AL01016065 |  | 856786 | 9373058 | 190-13642970 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 15:46 | 2026-03-19 22:16 | 2026-03-22 15:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AXIXA DO TOCANTINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir transformador queimado mais para raio, acesso normal | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00171/2026 | ENC-LMPS03 000031/2026 | 212600139 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306412 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL02025012 | 5710074012 | AL02025012 |  | 689724 | 8811653 | 190-13690207 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 19:42 | 2026-02-02 18:01 | 2026-02-04 19:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571007401215KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE TENSAO 13800 046OP01 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00146/2026 | DBM-MPDB08 000030/2026 | 412600161 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1304044 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5719098076 | #N/A |  | 714429 | 8720018 | 190-13693546 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 12:49 | 2026-02-03 13:52 | 2026-02-02 12:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-DP 00039/2026 | ETO-MLDP01 000023/2026 | 512600046 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287224 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5710074038 | LD01414027 |  | 996553 | 8620950 | 190-13693496 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 20:45 | 2026-01-16 11:30 | 2026-01-17 20:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS do transformador 5710074038 queimado.Tensão 19.9 KV15 KVA Endereço: IND FAZENDA GUAIRA, 0 - FAZ GUAIRAAcesso livre | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00399/2026 | ENC-MPAG02 000054/2026 | 662600244 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1333477 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01043081 | 5710075081 | AL01043081 |  | 884121 | 9366908 | 190-13663884 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-15 13:35 | 2026-04-15 23:22 | 2026-04-18 13:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEMADO DE 15KVA DA 13.8 . MONOFASICO. ACESSO PARA CAMINHONETE. PARA RAIOS QUEIMADO. 01 CLIENTE PENALIZADO. PORTA FUSIVEL DANIFICADO. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00605/2026 | ENC-MLAR03 000038/2026 | 612600370 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328362 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5710079025 | LD02010153 |  | 741907 | 9148190 | 190-13714682 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 11:17 | 2026-04-03 12:00 | 2026-04-05 11:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710079025 e para raio queimado acesso livre equipe 025po01 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00243/2026 | DG-MLPO02 000052/2026 | 312600197 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318382 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5710079256 | LD03046026 |  | 1056027 | 8853329 | 190-13703853 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 19:32 | 2026-03-08 11:24 | 2026-03-08 19:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710079256 queimado | 30 | 30 | 30 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00103/2026 | DLP-CTPA01 000012/2026 | 112600250 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289096 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5710080010 | LD03059122 |  | 793968 | 8911979 | 190-13708272 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 15:41 | 2026-01-20 20:42 | 2026-01-23 15:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 75 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituiodo pela equipe de manutencão clientes penalizados 10 equipe que atendeu 010op03 cel, 63984150915/992921913 acesso livre | 75 | 75 | 75 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00095/2026 | ENC-MLGR02 000016/2026 | 212600097 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288660 | 2026 | MANUT | ENC-RD-PS | LD03050008 | 5710080031 | LD03050008 |  | 766764 | 8969165 | 190-15826722 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 09:35 | 2026-01-19 14:50 | 2026-01-21 09:35 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | RIO DOS BOIS | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710080031 TR DE 15 KVA ACESSO LIVRE PARA RAIO BOMREDE : 34,5 KVUC: 8/767068-0AILTON LOPES LOURENCO | 15 | 10 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00265/2026 | ETO-RD-GR 000357/2026 | 712600180 | 8385 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314486 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01042078 | 5719933077 | #N/A |  | 865212 | 9078854 | 190-13703520 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 19:36 | 2026-02-24 08:30 | 2026-02-25 19:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 KTensão: 13,8Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812 |  |  | 15KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado
ETO-RD-GU 00639/2026 | DBM-MLDB05 000102/2026 | 412600510 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358186 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL02033047 | 5710080047 | AL02033047 |  | 683396 | 8653787 | 190-13661866 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 20:34 | 2026-06-20 15:00 | 2026-06-22 20:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5710080047 queimado para devidas trativas.potencia: 10kvaPara raio queimado Tensão: 13,8 kvacesso livre | 15 | 10 | 10 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00086/2026 | ENC-MLGR03 000032/2026 | 712600064 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286039 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5710081034 | LD03038009 |  | 778439 | 9054557 | 190-13672493 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 12:37 | 2026-01-16 20:34 | 2026-01-19 12:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5710081034 - 15KVA - 34,5KV ACESSO LIVRE - PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA AGUA FRIA RETIRO, 0 - FAZENDA AGUA FRIA RETIROCLIENTE: ARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - UC 5651816 - TEL. 63992826038 RDU PRESIDENTE KENNEDY | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00171/2026 | ETO-RD-AG 000131/2026 | 662600108 | 8385 | FORA FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311455 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01030124 | 5722963124 | #N/A |  | 826255 | 9279674 | 190-15820020 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 16:06 | 2026-02-11 20:15 | 2026-02-13 16:06 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | RIACHINHO | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Substitui trafo 5722963124 com vazamento de óleo acesso livre potência 25kva tensão 12,8kv equipe:991113089 | 45 | 25 | 25 | 1900-03-15 | ÑOK | AVARIADO | NÃO | #VALUE!
DOLP-RD-PA 00155/2026 | DLP-MLPA02 000010/2026 | 112600171 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303810 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5727386070 | #N/A |  | 905077 | 8910103 | 190-12313079 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 20:34 | 2026-01-30 20:15 | 2026-02-01 20:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutençao acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/99100294 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 | 30 | 30 | 30 kvar | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-AR 00182/2026 | ENC-MLAR05 000067/2026 | 612600124 | 8385 | FORA FORMS | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306218 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5730002157 | #N/A |  | 790438 | 9237127 | 190-12315095 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 00:04 | 2026-01-30 13:40 | 2026-02-02 00:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | tr 5730002157 queimado pot. 34,5kv112 kvapara-raio ruimacesso bom | 45 | 1125 |  | 1900-02-13 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-GR 00503/2026 | ENC-MLGR03 000179/2026 | 712600345 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336687 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5710082153 | LD01010153 |  | 704071 | 9121004 | 190-13650932 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-01 10:28 | 2026-05-02 17:18 | 2026-05-04 10:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710082153 queimado 30KVApararaio danificadoacesso livre | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00202/2026 | ENC-LMPS04 000032/2026 | 212600167 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310165 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5710088055 | LD01434149 |  | 655949 | 8979813 | 190-13686196 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 10:16 | 2026-02-08 14:05 | 2026-02-10 10:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571008805515KVAPARA RAIO DANIFICADO NECESSARIO MELHORIA DE ATERRAMENTO ACESSO LIVRE 34,5055OP01 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00452/2026 | ENC-MPPS01 000116/2026 | 212600411 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331527 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01062013 | 5710089013 | LD01062013 |  | 731689 | 8861039 | 190-13645627 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 00:13 | 2026-04-13 00:35 | 2026-04-15 00:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado | 30 | 30 | 30 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00602/2026 | ETO-RD-GU 002430/2026 | 412600475 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 1353588 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710089032 | LD01003036 |  | 615224 | 8600145 | 190-13662983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-07 16:36 | 2026-06-08 18:40 | 2026-06-10 16:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU |  |  | 25KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00992/2026 | ENC-MLAR01 000242/2026 | 612600627 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357227 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710093157 | LD01095030 |  | 760413 | 9277427 | 190-47289946 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-18 17:27 | 2026-06-19 16:20 | 2026-06-21 17:27 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | ARAGUANA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710093157 45kva queimadoPara-raio: QueimadoAcesso: livreEndereço: IND FAZENDA BARRA DO RIO LONTRA, 0Equipe: 030op01 | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00306/2026 | ENC-MLAR01 000089/2026 | 612600197 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312815 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | PS01112193 | 5710094193 | PS01112193 |  | 949170 | 9112097 | 190-13645831 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 12:39 | 2026-02-15 15:30 | 2026-02-17 12:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710094193 | 15 | 10 | 10 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00290/2026 | ETO-MLDP02 000155/2026 | 512600137 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338171 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5710095116 | LD04002091 |  | 862878 | 8732063 | 190-13706059 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 11:54 | 2026-04-30 17:31 | 2026-05-02 11:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 10kva 19.9kv 5710095116 faz. bela vista p.a. baiao rdr de chapada natividade equipe 028op02 | 15 | 15 | 10kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00010/2026 | ENC-LMPS03 000004/2026 | 212600030 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278851 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5710095149 | LD03414149 |  | 616583 | 8957221 | 190-13672823 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 17:16 | 2026-01-05 19:32 | 2026-01-07 17:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710095149QUEIMADO PARA RAIOS DANIFICADOS ACESSO PARA CAMINHONETE 10KVATENSAO 34500(1uc) PENALIZADA149OP01 63984036150 | 15 | 15 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00008/2026 | ENC-MLAR01 000028/2026 | 612600038 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280036 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01030124 | 5710096109 | AL01030124 |  | 829270 | 9278058 | 190-13688916 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 16:47 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-08 16:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ANGICO | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5710096109 potencia 10kva tensão 13,8kv acesso so caminhonete | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00232/2026 | ENC-LMPS03 000045/2026 | 212600223 | 8812 | FORMS | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313157 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05050008 | 5710097007 | LD05050008 |  | 780861 | 8953469 | 190-15804521 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 22:02 | 2026-02-17 13:54 | 2026-02-17 22:02 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264127970310Segue SS de TR 5710097007 15KVA/19.9KV com a tampa estourada e para-raios queimado.Acesso livre.OBS: MD queimado.UC 4782682FAZENDA SAO JOSE38 99116 6731MANOEL FERREIRA DA SILVA006OP01 63 99235-6964 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00114/2026 | ENC-MLGR02 000018/2026 | 712600085 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296575 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5710099034 | LD02020023 |  | 769430 | 9058761 | 190-13680370 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 17:45 | 2026-01-23 18:00 | 2026-01-25 17:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710099034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00067/2026 | ENC-MLGR01 000021/2026 | 712600056 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284312 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5710101154 | LD01010153 |  | 706774 | 9097350 | 190-13654436 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 19:06 | 2026-01-13 15:14 | 2026-01-15 19:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsituir trafo queimado 5710101154 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00572/2026 | ENC-MLAR03 000032/2026 | 612600350 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326047 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5710104077 | LD03105019 |  | 916020 | 9110714 | 190-15842111 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-28 17:19 | 2026-03-29 15:45 | 2026-03-31 17:19 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | GOIATINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 077op02 , segue SS do transformador 5710104077 queimado , 15KVA - 19.9KV , acesso livre e pararaios queimado . | 15 | 10 | 10 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00471/2026 | DLP-MLPA01 000142/2026 | 112600439 | 25962 | FORMS | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334960 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL02101271 | 5710105001 | AL02101271 |  | 779212 | 8876135 | 190-13704972 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 20:02 | 2026-04-20 18:00 | 2026-04-23 20:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO COM TENSÃO BAIXA E TAP INTERNO. POTÊNCIA: 30 KVATENSÃO: 13,8 KVACESSO: LIVRE. | 10 | 10 | 30 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00119/2026 | DLP-MLPA02 000009/2026 | 112600198 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296753 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5710106196 | LD02059122 |  | 874538 | 8859460 | 190-13718236 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 11:48 | 2026-02-01 12:00 | 2026-01-27 11:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 5 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 0 equipe que atendeu 100op04 cel, 999345829/981224912 acesso livre favor agilizar o atendimento | 15 | 5 | 5 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00322/2026 | ETO-RD-GR 000584/2026 | 712600229 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318555 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5710108154 | LD01010153 |  | 704436 | 9096020 | 190-13714598 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 17:38 | 2026-03-11 08:13 | 2026-03-12 17:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710108154 - 15KVA 34,5KV + para raio queimado acesso livre IND FAZENDA NOVA PROVIDENCIA - cliente WERTHER PEREIRA DIAS FILHO - uc 5795206 telefone 63984117042RDR JUARINA |  |  | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00183/2026 | DLP-MLPA01 000034/2026 | 112600238 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306478 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5710110010 | LD03059122 |  | 806414 | 8903578 | 190-13690560 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 14:58 | 2026-02-04 11:12 | 2026-02-06 14:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710110010 queimado na RDR de lajeado , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 15 kva | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00070/2026 | DLP-MLPA01 000010/2026 | 112600276 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284996 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5710112006 | LD03059122 |  | 817859 | 8911486 | 190-13664908 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 21:52 | 2026-01-15 16:25 | 2026-01-17 21:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5710112006, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre, rural de tocantinia proximo a palminha | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00207/2026 | DBM-MLDB04 000056/2026 | 412600212 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312690 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5710112107 | LD02036052 |  | 634861 | 8644511 | 190-13691426 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 18:03 | 2026-02-16 09:48 | 2026-02-16 18:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIAEQUIPE CONSTATOU TENSÃO NA ESTRADA DO TRAFO POREM NA SAIDA NÃO TEM TENSÃO, REALIZADO TESTE A VAZIO. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00188/2026 | ENC-MLAR01 000075/2026 | 612600125 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305410 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5739688157 | #N/A |  | 786564 | 9240874 | 190-13653430 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 11:45 | 2026-01-30 21:00 | 2026-02-02 11:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5739688157 pararaio queimado acesso caminhonete | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-AR 00566/2026 | ENC-MLAR03 000030/2026 | 612600354 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326028 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | AL01086016 | 5710113016 | AL01086016 |  | 846127 | 9229183 | 190-13655017 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 10:16 | 2026-03-28 14:30 | 2026-03-30 10:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710113016 e pararaio queimadoacesso livre equipe 016op02 | 15 | 10 | 10 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00109/2026 | ENC-LMPS03 000020/2026 | 212600099 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1290850 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5710114084 | LD03414149 |  | 661466 | 8953651 | 190-13721714 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 20:26 | 2026-01-21 19:25 | 2026-01-23 20:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710114084 bucha quebrada 15kva 19,9kv acessso bom | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00006/2026 | DG-MLPO02 000002/2026 | 312600010 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278491 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5710115250 | LD02072001 |  | 782890 | 8759086 | 190-15852239 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 22:00 | 2026-01-02 16:43 | 2026-01-04 22:00 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | IPUEIRAS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264060878567Trafo 5710115250 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 6766676FAZENDA BOA ESPERANCA63999726627JOSE PRACO NOGUEIRA LOPES001OP17 63 99226-9037 | 25 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00266/2026 | ENC-MLAR05 000105/2026 | 612600166 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310244 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710117157 | LD03010004 |  | 781521 | 9236388 | 190-13660441 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 20:41 | 2026-02-08 12:00 | 2026-02-10 20:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710117157 e para raio queimado acesso camionetaequipe 004op26 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00211/2026 | ENC-MPAG02 000026/2026 | 662600130 | 8385 | FORA FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314205 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5741261039 | #N/A |  | 821918 | 9377614 | 190-13669018 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 13:09 | 2026-02-21 20:05 | 2026-02-24 13:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5741261039 queimadopot. 15kvatensao 19,9kvacesso bompara-raio ruim | 15 | 15 |  | 1900-01-04 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-GR 00126/2026 | ENC-MLGR01 000029/2026 | 712600084 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1300269 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5710118009 | LD04038009 |  | 759859 | 9021126 | 190-13669526 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 17:14 | 2026-01-26 12:46 | 2026-01-28 17:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710118009 QueimadoPotencia: 5 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op37 (63)99297-2033 | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00306/2026 | ENC-LMPS03 000054/2026 | 212600281 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317783 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02025012 | 5710118012 | LD02025012 |  | 706093 | 8833798 | 190-13645969 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 17:04 | 2026-03-05 15:20 | 2026-03-07 17:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710118012 15KVA 19,9KV ACESSO CAMINHONETE PONTE E PORTA FUSÍVEL | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00465/2026 | ENC-MPAR01 000008/2026 | 612600313 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319174 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01006040 | 5710119040 | AL01006040 |  | 770497 | 9198360 | 190-13683811 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 13:58 | 2026-03-12 17:28 | 2026-03-15 13:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710119040 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99276-9626 | 15 | 15 | 15 KV | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00096/2026 | ENC-LMPS01 000023/2026 | 212600083 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288920 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5710120055 | LD01434149 |  | 664863 | 8998645 | 190-13706098 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 10:02 | 2026-01-19 16:37 | 2026-01-21 10:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR QUEIMADO 571012005545KVAT 34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHAO 055OP01 2UC PENALIZADAS | 45 | 45 | 34,5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00394/2026 | ENC-MLGR03 000144/2026 | 712600277 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326066 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5710126078 | LD03038009 |  | 854823 | 9069936 | 190-12312230 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 10:50 | 2026-04-01 00:45 | 2026-04-03 10:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710126078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM FOI FEITO NÃO FOI FEITO TESTE DEVIDO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO QUEIMADO LEVAR UM PORTA FUSIVÉL | 15 | 10 | 5 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00072/2026 | DBM-MLDB05 000019/2026 | 512600069 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296815 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5710128116 | LD04002091 |  | 844211 | 8715038 | 190-13703706 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 14:22 | 2026-01-26 12:24 | 2026-01-28 14:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710128116 de 15kva da 19.9. para raios queimado.01 cliente penalizado. acesso livre. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00290/2026 | DG-MPPO01 000077/2026 | 312600224 | 8812 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324810 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5710131044 | LD01056046 |  | 736013 | 8800667 | 190-13643257 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 20:16 | 2026-03-25 11:38 | 2026-03-27 20:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FATIMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264197639627Segue SS de TR 5710131044 15KVA/19.9KV avariado e para-raios queimado.Acesso livre.UC 5674948FAZENDA SAO JOAO63991396631NAIDES RODRIGUES DA SILVA044OP02 63 99250-5164 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00009/2026 | DLP-MPPA01 000006/2026 | 112600055 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277785 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5710132070 | LD02065015 |  | 874071 | 8945268 | 190-13696020 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:22 | 2026-01-06 17:07 | 2026-01-06 18:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5710132070, TRAFO DE 45KVA, TENSAO 34500 / 380 V, ACESSO LIVRE, PARA RAIO DANIFICADO . | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00497/2026 | ENC-MLAR01 000142/2026 | 612600293 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322034 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5710134004 | LD02010153 |  | 723554 | 9195506 | 190-13673024 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 16:05 | 2026-03-18 16:00 | 2026-03-20 16:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710134004 30kva 34.5kv e para raio queimadoacesso livre | 30 | 30 | 30kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00157/2026 | ENC-MLGR01 000036/2026 | 712600105 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305935 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5710134087 | LD02022033 |  | 733158 | 9014990 | 190-13648914 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 18:08 | 2026-02-01 19:32 | 2026-02-03 18:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710134087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00138/2026 | DG-MLPO02 000034/2026 | 312600115 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306953 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5710135256 | LD03046026 |  | 999717 | 8829989 | 190-13719671 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 13:20 | 2026-02-03 09:53 | 2026-02-03 13:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710135256 e para raio queimado, 10Kva 19,9 Kv, acesso livre | 15 | 10 | 10 Kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00368/2026 | ETO-RD-GU 000857/2026 | 412600307 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323445 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01031076 | 5710138037 | AL01031076 |  | 695187 | 8755595 | 190-13666808 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 10:38 | 2026-03-22 13:30 | 2026-03-24 10:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710138037 queimado em campo de 10 kva acesso camionete tensão 13,8kv para raio queimado | 15 | 15 | 10 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00557/2026 | ENC-MLAR02 000072/2026 | 612600344 | 25962 | FORMS | AVARIADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325788 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01042078 | 5710138077 | AL01042078 |  | 871479 | 9114426 | 190-13699320 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 08:51 | 2026-03-27 18:00 | 2026-03-29 08:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5710138077 o mesmo não esta entregando a tensão adequadapara queimadopotência 10kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 265op0 tel-63992212789 | 15 | 10 | 10 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00114/2026 | ETO-RD-DP 000177/2026 | 512600073 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310211 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5710140028 | LD04002091 |  | 858353 | 8703995 | 190-15785224 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 15:26 | 2026-02-08 14:30 | 2026-02-10 15:26 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | NATIVIDADE | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS do transformador 5710140028 queimado ,15KVA na 19.9 KV | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00677/2026 | ENC-MLAR05 000179/2026 | 612600409 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1333378 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710142016 | LD01095030 |  | 826844 | 9249615 | 190-13869682 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-14 18:43 | 2026-04-15 15:08 | 2026-04-17 18:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substitui trafo 5710142016 potência 15kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso caminhonete ID:46533450 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00075/2026 | ENC-LMPS03 000015/2026 | 212600096 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288048 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02062013 | 5710143013 | LD02062013 |  | 735608 | 8886408 | 190-13654993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 10:44 | 2026-01-17 11:02 | 2026-01-18 10:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710143013 15kva 19,9kv acesso caminhonete 013op13 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00399/2026 | ENC-MLAR03 000002/2026 | 612600234 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316380 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710143030 | LD01095030 |  | 781033 | 9267222 | 190-13714046 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 19:44 | 2026-03-01 11:05 | 2026-03-03 19:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710143030 queimado potência 45kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso livre. | 45 | 45 | 45 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00169/2026 | ENC-LMPS04 000028/2026 | 212600156 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306698 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5710143253 | LD03062013 |  | 712949 | 8861400 | 190-13698126 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 17:39 | 2026-02-03 15:32 | 2026-02-04 17:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710143253PARA RAIO BOM 15KVAT 34500013OP16ACESSO LIVRE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00309/2026 | DBM-MLDB05 000060/2026 | 412600291 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318425 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL02033047 | 5710146047 | AL02033047 |  | 689742 | 8652649 | 190-13703887 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-10 13:57 | 2027-04-13 12:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FIGUEIROPOLIS | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00126/2026 | DG-MPDG01 000039/2026 | 312600112 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306446 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5710146071 | LD01056046 |  | 754926 | 8798006 | 190-13670839 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 13:38 | 2026-01-31 14:31 | 2026-02-02 13:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS TRAFO QUEIMADO 5710146071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 30KVA 34.500ACESSO: LIVRE | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00152/2026 | ENC-MLGR03 000056/2026 | 712600106 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1300426 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5710152113 | LD02020023 |  | 701479 | 9048743 | 190-13716945 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 20:38 | 2026-01-31 12:30 | 2026-02-02 20:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710152113 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O TRAFO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00709/2026 | ENC-MLAR05 000196/2026 | 612600430 | 25962 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335357 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5710154053 | LD02010004 |  | 802248 | 9241220 | 190-13672155 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 17:37 | 2026-04-22 12:05 | 2026-04-23 17:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE ÓLEOTrafo 5710154053Rdr de Piraquê10kva34.5kvAcesso livre | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00215/2026 | ENC-MPAG01 000066/2026 | 662600132 | 25962 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314317 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5710156045 | LD03014045 |  | 835769 | 9385010 | 190-13661465 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 07:33 | 2026-02-22 13:32 | 2026-02-26 07:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710156045 com vazamento de oleo, para raio queimado e refazer malha de aterramento, trafo 15 Kva , 19,9 Kv acessi para camionete | 15 | 15 | 19,9 KV | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00336/2026 | ETO-RD-GU 000850/2026 | 412600305 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323317 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL02003036 | 5710156094 | AL02003036 |  | 728132 | 8629085 | 190-13704608 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 12:09 | 2026-03-22 13:30 | 2026-03-20 12:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 15KVA NA REDE 7.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00146/2026 | DG-MLPO01 000028/2026 | 312600101 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306455 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5710156152 | LD02072001 |  | 844575 | 8747065 | 190-13696989 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 17:47 | 2026-02-02 19:10 | 2026-02-04 17:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710156152 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00338/2026 | ENC-MLAR05 000130/2026 | 612600216 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313857 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710156159 | LD03010004 |  | 730449 | 9238199 | 190-13642370 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 17:20 | 2026-02-20 02:20 | 2026-02-22 17:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710156159 30kva 34.5kv e para raio queimadoacesso livre | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00650/2026 | ENC-MLAR01 000181/2026 | 612600399 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331657 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL02096004 | 5710157004 | AL02096004 |  | 812547 | 9185106 | 190-12314039 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 13:28 | 2026-04-10 11:33 | 2026-04-12 13:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710157004 15kva 13.8kv e para raio queimadoacesso para caminhonete | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00327/2026 | ENC-MLAR01 000105/2026 | 612600193 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313008 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710158159 | LD03010004 |  | 732533 | 9231480 | 190-29070578 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 10:55 | 2026-02-17 19:25 | 2026-02-20 10:55 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | MURICILANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710158159 queimado 45kvaTensão: 34,5Para-raio: Queimado Endereço: IND FAZENDA TRES MARIAS, 0Equipe: 058op02Contato da equipe: 99265-4554 | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00102/2026 | DBM-MPDB10 000013/2026 | 412600146 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288695 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5710159089 | LD04040003 |  | 748932 | 8653429 | 190-13695650 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 16:45 | 2026-01-20 20:54 | 2026-01-22 16:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SUCUPIRA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710159089 queimado de 30 kva acesso livre para raio queimado tensao 34.5 kv rdr de sucupira | 30 | 30 | 30 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00087/2026 | ETO-MLDP02 000024/2026 | 512600060 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306292 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01028074 | 5710160074 | LD01028074 |  | 953065 | 8715340 | 190-13714939 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 11:53 | 2026-02-03 17:30 | 2026-02-05 11:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 03 CLIENTES PENALIZADOS. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00134/2026 | ETO-RD-DP 000334/2026 | 512600100 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317507 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05028074 | 5710161038 | LD05028074 |  | 952975 | 8632855 | 190-13671211 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 16:58 | 2026-02-22 15:57 | 2026-02-24 16:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5710161038 QUEIMADO NA RDR DE TAGUATINGAATENDIDO PELA TAVARES | 15 | 15 | 34500 / 440 V | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00346/2026 | DG-MLPO01 000072/2026 | 312600268 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335371 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5710161043 | LD02072001 |  | 798779 | 8773628 | 190-13716705 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 16:48 | 2026-04-21 11:50 | 2026-04-23 16:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710161043 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00286/2026 | DG-MPDG01 000063/2026 | 312600227 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323786 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01026041 | 5710161110 | AL01026041 |  | 708291 | 8772473 | 190-13673028 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 20:01 | 2026-03-22 15:47 | 2026-03-24 20:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de trafo 5710161110 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kvaTensão: 13,8 kvacesso livre | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00054/2026 | DLP-MLPA01 000008/2026 | 112600120 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284280 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD05050008 | 5710162006 | LD05050008 |  | 788596 | 8932416 | 190-13667497 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 15:30 | 2026-01-05 19:59 | 2026-01-16 15:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado na RDR de tocantinia, trafo 5710162006, tensao 34500 / 440 V, trafo de 25KVA, acesso livre, aldeia funil. obs sao dois trafo na mesma estrutura. | 15 | 15 | 25kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00076/2026 | DBM-MLDB05 000015/2026 | 412600099 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288119 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL02003036 | 5710165097 | AL02003036 |  | 703375 | 8593820 | 190-13707029 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 12:54 | 2026-01-19 18:10 | 2026-01-18 12:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO O MESMO TEM TENSÃO NA BUCHA PRIMARIA POREM NÃO CONSTA NA BUCHA SECUNDARIA CONSTATADO QUEIMADO POR DESCARGA DEVIDO O MEDIDOR TER EXPLODIDO TAMBEM MAS JA FOI SUBSTITUIDO | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00250/2026 | ETO-RD-GR 000329/2026 | 712600162 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313241 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5710166033 | LD04038009 |  | 747870 | 9005479 | 190-13689593 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 16:59 | 2026-02-20 10:31 | 2026-02-21 16:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710166033 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO RUIM SEGUNDO EQUIPE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO |  |  | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00443/2026 | DLP-MLPA01 000129/2026 | 112600372 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331295 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5710168070 | LD02424015 |  | 879739 | 8958974 | 190-13676860 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 21:48 | 2026-04-11 18:00 | 2026-04-13 21:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 070op02 cel, 63991008648/992183433 acesso livre afvor agilizar o atendimentov chave de referencia 5710168070 | 10 | 10 | 45 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00122/2026 | DLP-MLPA01 000020/2026 | 112600156 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296933 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD05050008 | 5710169006 | LD05050008 |  | 787389 | 8936391 | 190-13707378 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 10:14 | 2026-01-26 18:30 | 2026-01-28 10:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 006op01 cel, 63992363662/992379486 acesso livre favor agilizar o atendimento | 15 | 15 | 15 KVAR | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00700/2026 | ENC-MPAR01 000026/2026 | 612600429 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334753 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5710170025 | LD02010153 |  | 714664 | 9139634 | 190-13686296 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-17 14:38 | 2026-04-18 15:56 | 2026-04-20 14:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710170025 queimado acesso bom para caminhonete 25kvaequipe 025op01 | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00105/2026 | DBM-MLDB05 000017/2026 | 412600144 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288761 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710170032 | LD01003036 |  | 655661 | 8603778 | 190-13674438 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 17:59 | 2026-01-21 13:33 | 2026-01-22 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00202/2026 | DBM-MPDB08 000048/2026 | 412600214 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313224 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5710170052 | LD02036052 |  | 649816 | 8681210 | 190-13682673 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 17:21 | 2026-02-12 18:00 | 2026-02-14 17:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00100/2026 | ENC-MLGR03 000036/2026 | 712600066 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287860 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5710172009 | LD04038009 |  | 762793 | 9028075 | 190-13681435 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 17:52 | 2026-01-17 23:24 | 2026-01-20 17:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710172009 QueimadoPotencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: NovoAcesso: Camioneta Equipe: 009op03 (63)99256-7506 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00295/2026 | ENC-MLGR03 000082/2026 | 712600194 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315407 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL05020023 | 5710173023 | AL05020023 |  | 763073 | 9115555 | 190-13707413 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-27 15:07 | 2026-02-28 16:52 | 2026-03-02 15:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo com bucha secundaria com defeito 5710173023Obs: Necessario substituir cruzeta deterioradaEstrutura: N3 | 30 | 30 | 30 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00329/2026 | ETO-RD-GU 000734/2026 | 412600297 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321836 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710173032 | LD01003036 |  | 661771 | 8588704 | 190-13665862 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 17:57 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03-18 17:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5710173032 15kva 19,9kv e para-raios Queimados | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00343/2026 | DBM-MLDB06 000049/2026 | 412600320 | 25962 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322038 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5710174148 | LD01066094 |  | 791623 | 8713773 | 190-13647444 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 11:43 | 2026-03-22 06:40 | 2026-03-21 11:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO VALERIO TRAFO ESTOUROU A BUCHA PRIMARIA COM A DESCARGA | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00504/2026 | ENC-MLGR03 000180/2026 | 712600346 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336631 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5710177009 | LD04038009 |  | 757168 | 9018133 | 190-13686607 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 17:05 | 2026-05-03 11:26 | 2026-05-05 17:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710177009 - 15KVA - 34,5KV - para raio queimado - acesso caminhonete IND FAZENDA PALESTINAcliente ELI BATISTA - UC 4411323RDR Guarai tel: 63992834154 | 25 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00266/2026 | DBM-MLDB04 000068/2026 | 412600251 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315253 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5710182076 | LD02040003 |  | 687889 | 8714600 | 190-13870382 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 17:48 | 2026-02-27 08:58 | 2026-02-28 17:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710182076 queimado em campo de 15 kva para raio quiemado tensão 19.9 kv acesso camionete | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00325/2026 | ETO-RD-AG 000275/2026 | 662600189 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323524 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5710188039 | LD02109039 |  | 820348 | 9373679 | 190-13720970 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 17:56 | 2026-03-24 01:10 | 2026-03-26 17:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710188039 de 15KVA na 13.8KV e para raio queimadolocal RDU de Araguatins Acesso só para camioneta039OP05 984670454 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00489/2026 | ENC-LMPS04 000074/2026 | 212600450 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338926 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5710190233 | LD05062013 |  | 718784 | 8927234 | 190-13679424 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-30 11:20 | 2026-04-30 18:10 | 2026-05-03 11:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710190233 na rdr de abreulandiaequipe informou que o poste do trafo esta um pouco trincada, mais teria segurança para troca o trafo | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00291/2026 | DBM-MLDB03 000053/2026 | 412600271 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317288 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01036052 | 5710192052 | LD01036052 |  | 624471 | 8685453 | 190-13709691 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 17:31 | 2026-03-05 18:35 | 2026-03-07 17:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de tranformador queimado asseço livre para camionete | 15 | 15 | 10kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00459/2026 | ENC-LMPS04 000068/2026 | 212600421 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334739 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5710193012 | LD01025012 |  | 678823 | 8829911 | 190-13676856 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-17 14:50 | 2026-04-18 13:22 | 2026-04-20 14:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710193012 queimado na rdr de cristalandia | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00279/2026 | ENC-MLAR01 000080/2026 | 612600170 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311513 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710193030 | LD01095030 |  | 765479 | 9270695 | 190-13648016 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 09:23 | 2026-02-10 16:40 | 2026-02-13 09:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador 5710193030 queimado pararaio danificado acesso caminhonete cabo rompido equipe 030op01 992283657 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00222/2026 | DBM-MLDB03 000039/2026 | 412600217 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312828 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5710195029 | LD02003036 |  | 776194 | 8561379 | 190-13686497 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 21:44 | 2026-02-20 06:52 | 2026-02-19 21:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00467/2026 | ENC-MLGR01 000119/2026 | 712600325 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335374 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5710201009 | LD04038009 |  | 763055 | 9039987 | 190-13870386 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-22 12:04 | 2026-04-22 19:01 | 2026-04-25 12:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710201009 e para raio queimado acesso livreequipe 009op39 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00010/2026 | ENC-MLAR01 000017/2026 | 612600025 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278726 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710201040 | LD03010004 |  | 739228 | 9245833 | 190-13694074 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:22 | 2026-01-04 14:50 | 2026-01-06 18:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710201040 10 kva 34.5kv e para raio acesso livre | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00001/2026 | DBM-MLDB04 000001/2026 | 412600031 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277172 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5710202089 | LD04040003 |  | 737824 | 8652274 | 190-13691498 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 08:44 | 2026-01-06 12:13 | 2026-01-04 08:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SUCUPIRA | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5710202089 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de sucupira .IND FAZENDA VERDES MARES, 0 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00226/2026 | DG-MLPO02 000047/2026 | 312600178 | 25983 | FORMS | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316606 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5710205026 | LD03046026 |  | 865922 | 8820687 | 190-13669117 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 15:49 | 2026-03-02 16:12 | 2027-04-05 15:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710205026 com tensao de saida alta, e mao tem como baixar o Tap devido o mesmo ser interno244V, 15 Kva 19,9 Kv, acesso patra camionete | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00395/2026 | DBM-MPDB10 000050/2026 | 412600361 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325526 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5710207076 | LD02040003 |  | 689605 | 8700153 | 190-13649377 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 11:59 | 2026-04-02 15:15 | 2026-03-30 11:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARIRI DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 75KVA E PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE, EQUIPE INFORMOU QUE PRECISA FAZER UMA MELHORIA DE ATERRAMENTO NO LOCAL. | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00303/2026 | DG-MLPO01 000066/2026 | 312600234 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328589 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01072001 | 5710210001 | LD01072001 |  | 786283 | 8822552 | 190-13643601 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 11:01 | 2026-04-02 17:12 | 2026-04-05 11:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710210001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCI: 45KVA 34500ACESSO: LIVRE | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00303/2026 | ETO-RD-GR 000561/2026 | 712600203 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316878 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5710210111 | LD02022033 |  | 729171 | 9071395 | 190-13710516 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 11:35 | 2026-03-03 14:38 | 2026-03-05 11:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710210111 queimado potência 15kva tensão34,5kv para-raio queimado não tem acesso. |  |  | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00397/2026 | DBM-MLDB06 000051/2026 | 412600329 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325752 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5710211089 | LD04040003 |  | 737591 | 8662024 | 190-13665635 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 20:03 | 2026-03-28 20:08 | 2026-03-30 20:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SUCUPIRA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado acesso para caminhonete | 15 | 5 | 05kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00311/2026 | DG-MLPO02 000058/2026 | 312600246 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330494 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01026041 | 5710213110 | AL01026041 |  | 717676 | 8775033 | 190-13712845 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 18:23 | 2026-04-08 16:28 | 2026-04-10 18:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5710213110 queimado para devidas trativas com equipé de manutenção.Potencia 15 kvaTensão 13,8 kv aceso livre para raio queimado | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00448/2026 | DBM-MPDB08 000090/2026 | 412600376 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331338 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710214032 | LD01003036 |  | 675947 | 8600432 | 190-12311870 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 19:22 | 2026-04-13 09:57 | 2026-04-14 19:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710214032- Potência: 15 kva- Tensão: 19.9- Para raios: Queimado- Causa: Provalvelmente Descarga Atimosferica - Acesso: Livre- Há alguma outra anomalia: Nao- Endereço: Fazenda Planice - Equipe: 032OP01 - Telefone: 63 99220-2462/ 63 99137-7961 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00570/2026 | ENC-MLGR03 000204/2026 | 712600380 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1348099 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5710214111 | LD02022033 |  | 731789 | 9069175 | 190-13697692 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-31 09:45 | 2026-05-31 14:21 | 2026-06-03 09:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710214111 queimado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00931/2026 | ENC-MLAR05 000305/2026 | 612600573 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA MT/ BT DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1350416 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5710220136 | LD02010153 |  | 735855 | 9166729 | 190-13704528 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-30 17:57 | 2026-05-31 19:50 | 2026-06-02 17:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710220136 queimadoobs estrutura do trafo e da chave 0310220136 quebrada, aberto nota. | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00538/2026 | ETO-RD-GU 001793/2026 | 412600457 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345179 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01003036 | 5710228047 | AL01003036 |  | 671543 | 8626279 | 190-13677145 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-13 00:23 | 2026-05-13 18:00 | 2026-05-16 00:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo e para raio queimado 15kva 7.9kv 5710228047 faz.aroeira rdr de figueropolis equipe 036op02 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00401/2026 | ENC-LMPS04 000060/2026 | 212600348 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324838 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710229085 | LD04062013 |  | 728121 | 8902807 | 190-13711650 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 15:15 | 2026-03-25 19:40 | 2026-03-28 15:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571022908515KVAPARA RAIO BOM ACESSO LIVRE CAMINHONETE TENSAO 34500013OP01 ESTEVE NO LOCAL | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00408/2026 | ENC-MLAR01 000061/2026 | 612600253 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1299315 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710230159 | LD03010004 |  | 759923 | 9224902 | 190-12311797 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 17:20 | 2026-03-03 01:43 | 2026-03-05 17:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710230159 DE 15 KVA NA DE 19.9 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO | 15 | 10 | 10 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00449/2026 | DBM-MPDB08 000092/2026 | 412600374 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331474 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5710234076 | LD03040003 |  | 708017 | 8726769 | 190-13671163 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 20:30 | 2026-04-13 16:52 | 2026-04-15 20:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00869/2026 | ENC-MLAR05 000226/2026 | 612600529 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345687 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5710236025 | LD02010153 |  | 731906 | 9135971 | 190-13665926 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 13:20 | 2026-05-17 14:20 | 2026-05-19 13:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5710236025 potência:15kva tensão:34,5kv para-raio queimado acesso livre | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00017/2026 | DG-MLPO02 000005/2026 | 312600034 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281692 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03072001 | 5710239035 | AL03072001 |  | 823893 | 8822036 | 190-13665059 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 17:54 | 2026-01-07 16:40 | 2026-01-06 17:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710239035 25kva e para raio queimado 13,8 acesso ruim , caminhonete fica 30 metros do trafo equipe 035op01 984566882 | 25 | 25 | 25kva em campo | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00342/2026 | ENC-LMPS03 000063/2026 | 212600319 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320213 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01050008 | 5710240007 | LD01050008 |  | 734589 | 8928312 | 190-13674298 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 13:35 | 2026-03-14 | 2026-03-15 13:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264173961531Segue SS de TR 5710240007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4707150FAZENDA MANU 261 99960-4098 JURANDI RODRIGUES LOPES008OP01 63 99291-1265 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00872/2026 | ENC-MLAR01 000202/2026 | 612600532 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345916 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710241016 | LD01095030 |  | 821709 | 9253843 | 190-12311673 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-17 17:56 | 2026-05-18 16:15 | 2026-05-20 17:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710241016 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 004op26 (63)99214-9597 | 15 | 10 | 10 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00196/2026 | DBM-MPDB10 000029/2026 | 412600204 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310716 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5710241094 | LD01066094 |  | 783379 | 8693030 | 190-13715079 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 12:18 | 2026-02-11 11:54 | 2026-02-13 12:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 30KVA NA REDE DE 34.5KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS QUEIMADO, PRECISA SUBSTITUIR AS 3 CHAVES DA 34,5KV. | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00064/2026 | ETO-MLDP02 000019/2026 | 512600051 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1293727 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5710246038 | LD01414027 |  | 992838 | 8625066 | 190-13721433 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 19:36 | 2026-01-22 17:30 | 2026-01-23 19:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 038OP03 , segue SS do transformador 5710246038 queimado , 10KVA na 19.9KV . acesso livre | 15 | 10 | 10 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00184/2026 | ENC-MPAG02 000022/2026 | 662600115 | 8385 | FORA FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312739 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02014045 | 5748172045 | #N/A |  | 846184 | 9403779 | 190-13693389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 17:22 | 2026-02-13 22:46 | 2026-02-16 17:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5748172045 QUEIMADO POT. 45KVA34,5KVPARA-RAIO BT E MT RUIMACESSO BOMRDR SAMPAIO | 45 | 45 |  | 1900-01-14 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-AR 00194/2026 | ENC-MLAR02 000019/2026 | 612600128 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306383 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710247159 | LD03010004 |  | 761276 | 9226177 | 190-13701908 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 12:45 | 2026-02-02 19:20 | 2026-02-03 12:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5710247159 potencia 15kva tensão 19.9kv acesso livre para-raio queimado | 15 | 10 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00004/2026 | ETO-RD-GU 000071/2026 | 412600056 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280809 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5710248052 | LD02036052 |  | 656145 | 8682151 | 190-13700245 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 13:34 | 2026-01-02 12:39 | 2026-01-04 13:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO DO ARAGUAIA, TRAFO DE 30KVA NA REDE 34,5KV E PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHÃO. | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00263/2026 | DBM-MLDB04 000067/2026 | 412600250 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315145 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5710250076 | LD02040003 |  | 696269 | 8724536 | 190-13697377 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 15:58 | 2026-02-27 08:41 | 2026-02-28 15:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710250076 queimado em campo de 15kva 19.9 kv para raio queimado acesso livre | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00154/2026 | ENC-MLAR01 000068/2026 | 612600101 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1300305 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5710250136 | LD02010153 |  | 741777 | 9171592 | 190-13656562 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 14:52 | 2026-01-24 17:40 | 2026-01-27 14:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571025013610KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE(2) UC PENALIZADAS MACIEL MANUTENÇÃO | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00218/2026 | DG-MLPO01 000053/2026 | 312600187 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317442 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01100001 | 5710252001 | LD01100001 |  | 805448 | 8842534 | 190-13715166 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 18:46 | 2026-03-04 13:20 | 2026-03-03 18:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss para troca de trafo 5710252001 e para raio queimado, LEVAR uma chave fase B dando passagem tensão 34500, e Refazer Aterramento devido trafo ter queimado pouco tempo atrazPOTENCIA: 30KVA 134500 Se possivel levar 45kvaACESSO: LIVRE | 45 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00302/2026 | ENC-MLGR03 000083/2026 | 712600195 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315414 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL05020023 | 5710261063 | AL05020023 |  | 754190 | 9096700 | 190-13691216 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 15:37 | 2026-03-02 02:52 | 2026-03-04 15:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710261063 30kva 13.8v e para raioacesso livreFAZENDA CANADA - RETIRO COCO DE OURO | 45 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00848/2026 | ENC-MLAR02 000097/2026 | 612600520 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1344219 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710265040 | LD03010004 |  | 745992 | 9239589 | 190-13721053 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-13 10:32 | 2026-05-13 17:53 | 2026-05-16 10:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710265040 Queimado Potencia: 10 kvaTensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 058op03 (63)99300-6423Obs.: leva porta fuzivel | 15 | 10 | 10 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00002/2026 | DBM-MLDB04 000002/2026 | 412600032 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277211 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02001037 | 5710266003 | LD02001037 |  | 744367 | 8714430 | 190-13686871 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 11:58 | 2026-01-06 12:32 | 2026-01-04 11:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado e para raio | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00464/2026 | ETO-RD-GR 000993/2026 | 712600327 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335106 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5710269113 | LD02020023 |  | 714834 | 9059666 | 190-13653550 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-21 13:01 | 2026-04-24 08:20 | 2026-04-24 13:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710269113 queimado e para raio acesso livreequipe 113po01 |  |  | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00123/2026 | DG-MLPO02 000032/2026 | 312600102 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306443 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5710272035 | LD02072001 |  | 813244 | 8785424 | 190-13721510 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 11:05 | 2026-01-30 11:58 | 2026-02-01 11:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710272035 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Monte do Carmo, Faz. Nossa Senhora de Aparecida. | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00742/2026 | ENC-MLAR02 000087/2026 | 612600446 | 25962 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337000 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710274030 | LD01095030 |  | 790062 | 9285594 | 190-13693821 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-25 18:08 | 2026-04-26 14:40 | 2026-04-28 18:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710274030 transformador,esta com vazamento de óleo. Mas sem interrupção de Energia. 5 kVA. da 19.9 Local de livre acesso para caminhonete. Para raios bom | 15 | 10 | 5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00499/2026 | DLP-CTPA01 000037/2026 | 112600447 | 8385 | FORA FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336937 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL10059122 | 5764387122 | #N/A |  | 794598 | 8876007 | 190-63851800 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-25 22:12 | 2026-04-26 18:00 | 2026-04-28 22:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5764387122 de 75kva com vazamento de óleo pela bucha primaria fase B, Obs. TR energizado, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local Lago Norte | 75 | 75 |  | 1900-01-14 | ÑOK | AVARIADO | NÃO | #VALUE!
ENC-RD-PS 00509/2026 | ENC-LMPS03 000083/2026 | 212600478 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345187 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5710276149 | LD03414149 |  | 625609 | 8967356 | 190-13690212 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 18:22 | 2026-05-14 17:38 | 2026-05-15 18:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571027614915KVAPARA RAIO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE TENSAO 34,5149PO02 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00286/2026 | DBM-MLDB05 000056/2026 | 412600252 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317068 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5710280003 | LD02040003 |  | 704048 | 8704535 | 190-13717623 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 08:29 | 2026-03-04 15:28 | 2026-03-07 08:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | para raio e transformador queimado acesso livre | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00512/2026 | ENC-MPAG02 000076/2026 | 662600316 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345465 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL03109039 | 5710284039 | AL03109039 |  | 817554 | 9363514 | 190-13661257 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 16:49 | 2026-05-16 23:47 | 2026-05-19 16:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710284039 15kva e para raio queimado 13,8 acesso livre equipe 039op05 999755330 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00180/2026 | ENC-MLAR05 000072/2026 | 612600115 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306274 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710286058 | LD03010004 |  | 729926 | 9206073 | 190-15796824 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 18:50 | 2026-01-30 15:29 | 2026-02-01 18:50 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710286058 15kva queimadotensão: 19.9Acesso: para caminhoneteEquipe: 040op36Endereço: IND ASSENTAMEN P.A DALILA, 69 - CHA. RANCHO DONA CARMEM | 15 | 10 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00166/2026 | DBM-MLDB06 000023/2026 | 412600179 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309748 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01008032 | 5710287032 | LD01008032 |  | 622317 | 8565890 | 190-13708607 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 12:44 | 2026-02-05 14:48 | 2026-02-07 12:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de transformador 5710287032 asseço livre trafo de 15kva | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00108/2026 | DBM-MLDB03 000012/2026 | 412600131 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289351 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5710287076 | LD02040003 |  | 674411 | 8732153 | 190-13699373 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 19:57 | 2026-01-22 20:39 | 2026-01-23 19:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710287076 queimado de 15 kva tensao 19.9 para raio queimado, rdr de duere | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00111/2026 | ENC-MLAR05 000044/2026 | 612600085 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289259 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5710297004 | LD02010004 |  | 807850 | 9211832 | 190-15801704 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 15:05 | 2026-01-19 12:02 | 2026-01-21 15:05 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710297004 queimado 15kvaEndereço: IND ESTANCIA NELORE AGUA FRIA, 0Equipe: 004op01Contato: 99125-5725Para-raio: Queimado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00155/2026 | ENC-LMPS03 000028/2026 | 212600151 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306045 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02025012 | 5710297014 | LD02025012 |  | 703151 | 8838406 | 190-13679415 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 17:30 | 2026-02-01 10:44 | 2026-02-02 17:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571029701415KVA19,9PARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM 014OP01 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00244/2026 | DG-MLPO01 000056/2026 | 312600196 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318424 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01072001 | 5710301001 | LD01072001 |  | 786941 | 8824888 | 190-13711012 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 21:22 | 2026-03-06 11:58 | 2026-03-08 21:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264163732411Segue SS de TR 5710301001 30KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 160970CHACARA CABANHA RENASCER-LC, 0 - PORTOPALMAS KM 08 LADO DIREITO 20062981976351CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA001OP17 63 99269-7388 | 30 | 30 | 30 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00210/2026 | DBM-MLDB03 000036/2026 | 412600215 | 8812 | FORMS | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312761 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL06040003 | 5710301003 | AL06040003 |  | 705301 | 8700073 | 190-12315000 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 19:27 | 2026-02-19 16:44 | 2026-02-17 19:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARIRI DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710301003 QUEIAMADO MEDIDOR D6176020113 15 KV TENSAO 13.8 KV ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00072/2026 | DG-MLPO02 000020/2026 | 312600075 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1291460 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02047073 | 5710301110 | LD02047073 |  | 655815 | 8775218 | 190-13710228 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 12:51 | 2026-01-21 14:33 | 2026-01-22 12:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 57103011105KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE TENSAO 34500073OP02 FERNANDO | 25 | 5 | 5KV | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00286/2026 | ENC-MPPS01 000052/2026 | 212600274 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316672 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD06047073 | 5710302073 | LD06047073 |  | 626921 | 8790047 | 190-13670093 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 12:31 | 2026-03-02 21:16 | 2026-03-05 12:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710302073 30 KVA QUEIMADO NA REDE 34,5KV BOM ASSESSO, PARA RAIO BOM , MESMO ESTA FERVENDO EM CAMPO | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00032/2026 | ENC-LMPS04 000010/2026 | 212600074 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284011 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5710304014 | LD01025012 |  | 676283 | 8844860 | 190-13716054 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 10:06 | 2026-01-12 20:15 | 2026-01-13 10:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710304014QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE CAMINHONETE EQUIPE 073OP01 ATENDEU EM OS 76(1UC) PENALIZADA | 15 | 15 | 34500 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00538/2026 | ENC-MPAR02 000012/2026 | 612600327 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323540 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710306058 | LD03010004 |  | 729181 | 9210093 | 190-13662871 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 13:05 | 2026-03-23 23:58 | 2026-03-26 13:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710306058 15kva 34.5kv e para raioacesso para caminhonete | 15 | 10 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 01013/2026 | ENC-MLAR01 000243/2026 | 612600629 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357944 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710310058 | LD03010004 |  | 728123 | 9208274 | 190-13720993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-21 20:39 | 2026-06-22 15:20 | 2026-06-24 20:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710310058 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99942-6143/99261-9655 | 15 | 10 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00411/2026 | ENC-MLGR01 000105/2026 | 712600267 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326039 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5710310087 | LD02050008 |  | 747364 | 8984976 | 190-13696078 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 11:14 | 2026-03-28 23:55 | 2026-03-30 11:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstiotuir trafo 5710310087 queimado na rdr de dois irmao | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00181/2026 | DBM-MPDB08 000037/2026 | 412600191 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309959 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5710313003 | LD04040003 |  | 727718 | 8691213 | 190-13703382 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 14:46 | 2026-02-09 10:34 | 2026-02-10 14:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710313003 de 30 kva acesso livre tensão 34.65 kv para raio queimado | 30 | 30 | 30 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00228/2026 | ETO-RD-GR 000305/2026 | 712600150 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312867 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02065015 | 5710314015 | LD02065015 |  | 808456 | 8993221 | 190-15810715 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 11:06 | 2026-02-17 20:18 | 2026-02-17 11:06 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | PEDRO AFONSO | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710314015 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO |  |  | 10 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00375/2026 | ENC-MLGR02 000066/2026 | 212600363 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323543 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03050008 | 5710316008 | LD03050008 |  | 756177 | 8969233 | 190-13673882 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 18:43 | 2026-03-21 18:35 | 2026-03-23 18:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo 5710316008 queimado para devidas trativas com equipe de mnautenção.Potencia: 10 kvaTensão: 34,5 kvaceso livre | 15 | 10 | 10 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00517/2026 | ENC-MLGR03 000191/2026 | 712600354 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1340523 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5710317009 | LD04038009 |  | 777609 | 9028021 | 190-13646385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-09 17:29 | 2026-05-10 11:38 | 2026-05-12 17:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 10kva 19,9kv acesso caminhonete | 25 | 10 | 10kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00032/2026 | DG-MLPO02 000009/2026 | 312600042 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281677 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03072001 | 5710320035 | AL03072001 |  | 805342 | 8829907 | 190-13667535 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 05:35 | 2026-01-08 18:24 | 2026-01-11 05:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710320035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural Monte do Carmo, Faz. IND ASSENTAMEN P.A. CORREGO FUNDO, 56 - CHAC. CRISTO VIVE. | 25 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00244/2026 | DLP-MLPA01 000059/2026 | 112600269 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311642 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5710321010 | LD03059122 |  | 801339 | 8900331 | 190-13723305 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 17:52 | 2026-02-19 13:47 | 2026-02-14 17:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado,trafo 5710321010, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V acesso livre, para raio danificado, | 15 | 15 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00236/2026 | ETO-RD-GR 000309/2026 | 712600154 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312869 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5710321033 | LD04038009 |  | 752637 | 9031065 | 190-13652464 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 21:20 | 2026-02-18 16:14 | 2026-02-18 21:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710321033 - 10kva - 34,5kv acesso caminhonete - para raio queimado IND FAZENDA RIBEIRAO CABOCLO,MARIA ANTONIA DA COSTAuc 7755201 - 63984866210RDR Colmeia |  |  | 10kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00124/2026 | DBM-MLDB06 000019/2026 | 412600143 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303840 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5710323094 | LD01066094 |  | 784174 | 8673693 | 190-13701060 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 13:50 | 2026-01-26 09:24 | 2026-01-28 13:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710323094 QUEIMADO DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO CAMIONETE TENSÃO 19.9 KV | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00194/2026 | DBM-MLDB03 000029/2026 | 412600190 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310570 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5710323107 | LD02036052 |  | 655102 | 8617798 | 190-13674749 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 18:51 | 2026-02-10 23:26 | 2026-02-12 18:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00283/2026 | DBM-MLDB03 000051/2026 | 412600256 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316555 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5710323186 | LD02003036 |  | 747724 | 8611491 | 190-13678773 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 21:40 | 2026-03-03 16:22 | 2026-03-05 21:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JAU DO TOCANTINS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo 5710323186 asseço livre trafo de 10kva tensao 19.9kv | 15 | 10 | 10 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00167/2026 | ENC-MLGR03 000060/2026 | 712600119 | 8812 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306413 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5710328113 | LD03020023 |  | 720833 | 9091201 | 190-13873789 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 10:49 | 2026-02-02 23:43 | 2026-02-05 10:49 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | COUTO MAGALHAES | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo vazando oleo, levar porta fusivel | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00218/2026 | ENC-MLAR05 000088/2026 | 612600145 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306786 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL02054060 | 5710332060 | AL02054060 |  | 784000 | 9149561 | 190-13691868 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 13:55 | 2026-02-04 11:35 | 2026-02-06 13:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00280/2026 | ENC-LMPS04 000045/2026 | 212600270 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316653 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5710332149 | LD01434149 |  | 628207 | 8990078 | 190-13656032 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 11:06 | 2026-03-02 16:34 | 2026-03-03 11:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710332149 queimado na rdr de caseara | 15 | 10 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00010/2026 | ENC-MPGR01 000004/2026 | 712600019 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277817 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5710340154 | LD01010153 |  | 708094 | 9110545 | 190-13675645 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-02 10:07 | 2026-01-03 21:56 | 2026-03-03 10:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tare, Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5710340154. Necessario substituir poste do trafo o mesmo esta deteriorado.Poste: 10/200 | 25 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00350/2026 | ENC-MLGR03 000120/2026 | 212600325 | 25962 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320391 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01050008 | 5710348008 | LD01050008 |  | 763189 | 8942555 | 190-13716431 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 11:32 | 2026-03-14 18:46 | 2026-03-17 11:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss para troca de trafo 5710348008 e para raio, o mesmo esta com defeito.POTENCIA: 30KVA 34500ACESSO: LIVRE OBS: Equipe 007op01 fez todos os testess, conferiiu todas as conexoes tanto na bucha do trafo quanto MT, e quando o cliente liga um motor a fase C cai pra 170V na bucha do trafo. | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00141/2026 | ENC-MLAR02 000014/2026 | 612600093 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296193 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710355004 | LD03010004 |  | 756568 | 9190193 | 190-12313394 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 18:01 | 2026-01-23 15:30 | 2026-01-25 18:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710355004 10KVA 34.5KV E PAR ARIO QUEIMADOACESSO LIVRE | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00339/2026 | ENC-MLAR02 000039/2026 | 612600207 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314004 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710356004 | LD03010004 |  | 756481 | 9186777 | 190-13703110 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 18:20 | 2026-02-20 12:20 | 2026-02-22 18:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710356004 10kva 34.5kv e para raio queimadoacesso caminhonete | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00210/2026 | ENC-MLAR02 000021/2026 | 612600143 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306539 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710356058 | LD03010004 |  | 698990 | 9228869 | 190-13673507 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 16:57 | 2026-02-03 16:02 | 2026-02-05 16:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710356058 45kva 34.5kv e para raio queimadoFAZENDA ARACATUBAacesso livre | 30 | 45 | 45KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00251/2026 | ENC-LMPS01 000070/2026 | 212600229 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314409 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5710360008 | LD02050008 |  | 757011 | 8957609 | 190-13711090 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 11:26 | 2026-02-20 08:27 | 2026-02-22 11:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5710360008 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCAI: 30 KVATENSÃO 34.5 KVPARA RAIO: BOMACESSO LIVRE | 30 | 30 | 30 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00337/2026 | ENC-MLAR05 000131/2026 | 612600217 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313830 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710365058 | LD03010004 |  | 704484 | 9219704 | 190-15835169 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 13:24 | 2026-02-19 21:39 | 2026-02-22 13:24 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 510365058 queimado 30kvaTensão: 34,5Acesso: para caminhão e caminhoneteEndereço: IND FAZENDA FLORESTA, 128 - BR 153 B. FATIMA ARAGUAINA | 30 | 30 | 30kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00198/2026 | ENC-MLAR05 000069/2026 | 612600130 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306272 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5710365060 | AL01054060 |  | 805711 | 9143827 | 190-13698067 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 17:55 | 2026-02-01 17:30 | 2026-02-03 17:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsituitr trafo queimado 5710365060 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00398/2026 | ENC-MLAR05 000141/2026 | 612600236 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - FERRAGENS | 1316373 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710371058 | LD03010004 |  | 724719 | 9206242 | 190-12315077 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 17:00 | 2026-03-01 00:38 | 2026-03-03 17:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710371058 15kva 34.5kv e para raio CHACARA SAO JOSE, 0 - LT 01acesso livre |  |  | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00605/2026 | ETO-RD-GU 002463/2026 | 412600500 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353894 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5710372107 | LD02036052 |  | 634519 | 8640084 | 190-13686995 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-08 17:07 | 2026-06-10 18:00 | 2026-06-11 17:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5710372107 queimado para as devidas trativas com a equipe de manutençãoPotência: 5 kvaPara raio queimadoAcesso LivreTensão: 34.5 KV | 15 | 15 | 5 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00155/2026 | ENC-MLGR01 000037/2026 | 712600107 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305954 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL05020023 | 5710378023 | AL05020023 |  | 768255 | 9104245 | 190-13643341 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 12:09 | 2026-02-01 12:13 | 2026-02-03 12:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5710378023 Queimadopara raios queimadopotência 15kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 023op04 tel-63984508644 | 25 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00330/2026 | DG-MLPO02 000061/2026 | 312600261 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331870 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03072001 | 5710378035 | AL03072001 |  | 801462 | 8830332 | 190-13701019 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 20:47 | 2026-04-13 11:56 | 2026-04-15 20:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710378035 5kva e para raio queimado acesso caminhonete 035op01 991092571 | 15 | 5 | 5kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00480/2026 | ENC-LMPS03 000076/2026 | 212600444 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337737 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5710394046 | LD01056046 |  | 715221 | 8823525 | 190-13677529 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 16:57 | 2026-04-28 11:29 | 2026-04-30 16:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS para substituição de trafo queimado | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00003/2026 | DBM-MLDB04 000003/2026 | 412600037 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277192 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5710397052 | LD02036052 |  | 675654 | 8660460 | 190-13669872 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 12:58 | 2026-01-06 12:45 | 2026-01-04 12:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO DO ARAGUAIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE, TEM QUE ENTRAR NA FAZENDA MUTUN 3KM ANTES DO PONTO GPS PARA CHEGAR NA FAZENDA, SEGUE FOTOS DO TRAFO | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00466/2026 | ENC-MLGR01 000116/2026 | 712600315 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335042 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5710404111 | LD03020023 |  | 731633 | 9093368 | 190-13643205 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-22 07:20 | 2026-04-21 16:43 | 2026-04-25 07:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00209/2026 | DBM-MPDB10 000033/2026 | 412600210 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312744 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01031076 | 5710410076 | AL01031076 |  | 675576 | 8761979 | 190-13718398 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 12:06 | 2026-02-17 02:18 | 2026-02-17 12:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS aberta de transformador 5710410076 queimado , 75KVA - 34.5 KV ,pararaio queimado subtituir suporte do trafo o mesmo esta quebrado . | 75 | 45 | 75kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00036/2026 | ENC-MLGR02 000014/2026 | 712600046 | 8812 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280853 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5710425111 | LD03020023 |  | 729105 | 9079200 | 190-13653094 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 17:36 | 2026-01-09 08:27 | 2026-01-09 17:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710425111 Avariado (Bucha secundaria quebrada)Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 111op01 (63)99270-4225 | 15 | 10 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00057/2026 | ENC-LMPS04 000012/2026 | 212600077 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284337 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5710441149 | LD03414149 |  | 640702 | 8965488 | 190-13654496 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 17:11 | 2026-01-13 20:09 | 2026-01-15 17:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571044114930KVAT 34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHAO (1) PENALIZADA WELVIS SUP. DIVINOPOLIS | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00093/2026 | ETO-MLDP02 000028/2026 | 512600061 | 8385 | FORMS | QUEIMADO |  | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306636 | 2026 | COCM | ETO-RD-DP | LD03002091 | 5764816091 | #N/A |  | 897040 | 8713890 | 190-39310639 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 07:28 | 2026-02-04 11:30 | 2026-02-07 07:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados. | 15 | 15 |  | 2026-07-21 19:08 | OK | AUXILIAR | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ENC-RD-PS 00003/2026 | ENC-LMPS01 000003/2026 | 212600035 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277871 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5710442086 | LD05062013 |  | 668011 | 8895997 | 190-13644930 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 09:32 | 2026-01-02 18:00 | 2026-01-04 09:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710442086QUEIMADO PARA RAIOS DANIFICADOS 30KVAACESSO BOM NECESSARIO LEVAR POSTE 10/150 DEVIDO VAO DE REDE ESTA VAIXO ENTRE ID 47035513 E ID 76703014 N1 COMPLETAEQUIPE 086OP01 | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00150/2026 | DLP-MPPA01 000051/2026 | 112600253 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303690 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5710444122 | LD03059122 |  | 795043 | 8882301 | 190-13701026 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 10:56 | 2026-01-29 17:40 | 2026-02-01 10:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SSS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PALMAS TR 5710444122EQUIPE 122OP46 | 15 | 10 | 10 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00986/2026 | ENC-MLAR05 000332/2026 | 612600619 | 8385 | FORA FORMS |  |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1356144 | 2026 | COCM | ETO-RD-AR | AL03010004 | 5766833004 | #N/A |  | 806634 | 9203619 | 190-51665774 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-06-16 16:56 | 2026-06-16 22:13 | 2026-06-23 16:56 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Instalar P600 no trafo 5766833004 e ajudar na abertura para remanejamentos de UC´s do trafo | 1125 | 75 |  |  | ÑOK | AVARIADO | NÃO | #VALUE!
ETO-RD-GR 00292/2026 | ENC-MLGR03 000084/2026 | 712600196 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315415 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01020023 | 5710447023 | AL01020023 |  | 779106 | 9111674 | 190-13710098 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 19:08 | 2026-02-28 03:11 | 2026-03-01 19:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710447023 | 15 | 10 | 10 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00157/2026 | ENC-LMPS01 000041/2026 | 212600154 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306628 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5710448084 | LD03414149 |  | 666416 | 8945679 | 190-13691977 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:30 | 2026-02-01 18:00 | 2026-02-02 18:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571044808445KVATENSAO 34,5PARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00290/2026 | ETO-RD-GR 000390/2026 | 712600202 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315737 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5710458111 | LD02020023 |  | 714028 | 9047837 | 190-13672934 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 17:00 | 2026-02-28 10:30 | 2026-03-01 17:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710458111 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO |  |  | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00126/2026 | ENC-LMPS01 000026/2026 | 212600112 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298518 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5710464075 | LD05062013 |  | 703980 | 8942550 | 190-13668954 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 16:06 | 2026-01-25 16:31 | 2026-01-27 16:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710464075 queimado na rdr de dois irmao | 25 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00428/2026 | ENC-LMPS03 000071/2026 | 212600390 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328389 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710465084 | LD04062013 |  | 691282 | 8913088 | 190-13683249 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 16:15 | 2026-04-02 14:16 | 2026-04-04 16:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5KVA | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00303/2026 | ENC-LMPS01 000085/2026 | 212600282 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317799 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710478084 | LD04062013 |  | 688838 | 8912485 | 190-13660424 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 11:17 | 2026-03-05 22:51 | 2026-03-07 11:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571047808410KVAT 34500QUEIMADO PAR RAIO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE086OP01 ESTEVE NO LOCAL | 15 | 15 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00673/2026 | DBM-MLDB05 000104/2026 | 412600526 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1360948 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710487097 | LD01003036 |  | 682076 | 8591904 | 190-12311411 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-25 19:07 | 2026-06-26 18:00 | 2026-06-28 19:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMÃ | 15 | 10 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00319/2026 | ENC-LMPS03 000055/2026 | 212600283 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318561 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02062013 | 5710502007 | LD02062013 |  | 746451 | 8893144 | 190-13670917 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-08 16:26 | 2026-03-09 12:28 | 2026-03-11 16:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571050200715KVAPARA RAIO DANIFICADO 19,9ACESSO SOMENTE CAMINHONETE 013OP06 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00385/2026 | DBM-MLDB05 000074/2026 | 412600341 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324054 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710527097 | LD01003036 |  | 687629 | 8595112 | 190-12312075 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 17:38 | 2026-03-25 13:53 | 2026-03-27 17:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituçao de trafo queimado asseço livre para camionete | 15 | 10 | 10 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00066/2026 | DBM-MLDB05 000013/2026 | 412600114 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284292 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5710535094 | LD01066094 |  | 777335 | 8717595 | 190-13681121 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 20:53 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-16 20:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | 15 | 5 | 05kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00133/2026 | ENC-LMPS03 000024/2026 | 212600109 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1301325 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710540084 | LD04062013 |  | 700014 | 8906982 | 190-13718674 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 15:56 | 2026-01-26 20:20 | 2026-01-29 15:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710540084 queimado na rdr de divinopoles | 25 | 10 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00285/2026 | DLP-MLPA03 000012/2026 | 112600416 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314321 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03101271 | 5710549001 | AL03101271 |  | 780845 | 8861691 | 190-13685684 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 00:43 | 2026-02-23 16:20 | 2026-02-26 00:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710549001 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local rural de Luzimangues, Chac. Solar das Mangabeiras SN Irrigante. | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 01071/2026 | ENC-MLAR03 000087/2026 | 612600700 | 8389 | FORMS | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - FERRAGENS | 1365701 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700017077 | #N/A |  | 906248 | 9145385 | 190-13652062 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-06 15:44 | 2026-07-08 15:30 | 2026-07-09 15:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | Mayara Aquino do Nascimento | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700017077 COM VAZAMENTO DE OLEO. |  |  | 112,5 KVA | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-GU 00341/2026 | DBM-MLDB03 000060/2026 | 412600372 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322035 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710551097 | LD01003036 |  | 687654 | 8598367 | 190-13720652 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 10:56 | 2026-03-23 15:20 | 2026-03-21 10:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMA E REALIZAR SUBSTITUIR A CHAVE O TRAFO QUE PROVAVEL ESTA DANDO PASSAGEM REDE 34,5 KV | 15 | 15 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00444/2026 | DBM-MPDB08 000089/2026 | 412600373 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330726 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD01035052 | 5710553052 | LD01035052 |  | 632294 | 8723553 | 190-13716396 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 22:02 | 2026-04-11 22:44 | 2026-04-12 22:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710553052- Potência: 10kva- Tensão:19.9 kv- Para raios: queimado - Causa: descarga atmosférica - Acesso: apenas com apoio de trator - Há alguma outra anomalia: nao- Endereço: faz piquizeiro PA araguaia - Telefone::63 98423-4089 | 15 | 5 | 10 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00023/2026 | DG-MLPO02 000007/2026 | 312600037 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281675 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | AL02057189 | 5710557001 | AL02057189 |  | 753524 | 8823521 | 190-13696684 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 17:26 | 2026-01-06 17:41 | 2026-01-07 17:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710557001 TR DE 15 KVAREDE: 13.8 KVACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADOUC: 8/567478-3RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00114/2026 | ENC-LMPS03 000022/2026 | 212600114 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298636 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05050008 | 5710560007 | LD05050008 |  | 775075 | 8938480 | 190-13690222 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 18:54 | 2026-01-23 16:21 | 2026-01-25 18:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE MIRACEMA, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS BONS. | 25 | 10 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00270/2026 | DLP-MLPA01 000071/2026 | 112600265 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313016 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5710565122 | LD02059122 |  | 807156 | 8867010 | 190-13665911 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 15:17 | 2026-02-18 18:51 | 2026-02-21 15:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5710565122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS | 25 | 10 | 25 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00277/2026 | ENC-LMPS04 000044/2026 | 212600258 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316376 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710573084 | LD04062013 |  | 667518 | 8919725 | 190-13645382 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 11:37 | 2026-02-27 15:50 | 2026-03-01 11:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quento antes susbtituir trafo 5710573084 na rdr de divinopoles | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00038/2026 | ENC-MPPS01 000009/2026 | 212600070 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284023 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5710592085 | LD03062013 |  | 696208 | 8893419 | 190-13700793 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 18:13 | 2026-01-12 01:56 | 2026-01-13 18:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 10 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado e 01 poste de 10/300 da estrutura do trafo para ser subistituido devido o poste ser muito fino e não suporta o trafo de 15 kvar se for instalar um de 15 acesso bom equipe que atendeu 013op04 cel, 63991022334/984921228 cliente penalizado 01 favor agilizar o atendimento | 15 | 10 | 10 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00016/2026 | DBM-MLDB04 000006/2026 | 412600045 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277671 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5710612003 | LD04040003 |  | 725090 | 8702246 | 190-13700358 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 12:13 | 2026-01-06 13:35 | 2026-01-07 12:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5710612003 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de GURUPI .IND FAZENDA LAJEIRO II, 0 - FAZENDA PROEZA | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00404/2026 | ENC-MPPS01 000086/2026 | 212600365 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325542 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710623085 | LD04062013 |  | 715925 | 8887560 | 190-13723549 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 18:26 | 2026-03-27 01:58 | 2026-03-28 18:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571062308530KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE1UC PENALIZADO 013OP01 ESTEVE NO LOCAL | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00051/2026 | ENC-MPPS01 000010/2026 | 212600067 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284024 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710625085 | LD04062013 |  | 714780 | 8887367 | 190-13647265 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 21:41 | 2026-01-13 06:28 | 2026-01-14 21:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710625085 30KVA 34,5KV LIVRE | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 01038/2026 | ENC-MLAR02 000133/2026 | 612600650 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1360404 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5710631004 | LD05010004 |  | 817453 | 9203255 | 190-15806536 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-27 19:39 | 2026-06-28 11:30 | 2026-06-30 19:39 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710631004 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: Somente para caminhoneteEquipe: 004op22 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00305/2026 | DBM-MLDB06 000043/2026 | 412600273 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318069 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5710633094 | LD01066094 |  | 756888 | 8704224 | 190-13695339 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 15:40 | 2026-03-08 12:53 | 2026-03-10 15:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre levar porta fusivel da 34,5kv | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00105/2026 | DLP-MLPA01 000019/2026 | 112600155 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1290905 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01100001 | 5710675001 | LD01100001 |  | 805114 | 8845966 | 190-13672949 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 23:50 | 2026-01-22 14:25 | 2026-01-23 23:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição e trafo queimado RDR de Taquaralto. | 30 | 30 | 30 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00508/2026 | ENC-LMPS01 000122/2026 | 212600477 | 8389 | FORA FORMS | POSTE | NÃO IDENTIFICADO | POSTE | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1344221 | 2026 | MANUT | ENC-RD-PS | LD06047073 | 5700211073 | #N/A |  | 622721 | 8763231 | 190-15813082 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-12 17:15 | 2026-05-13 17:07 | 2026-07-11 17:15 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | LAGOA DA CONFUSAO | CARLOS FERNANDO GOMES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | DESATIVAÇÃO DE TRANSFORMADOR ABANDONADO, SEM CONSUMIDOR NO LOCAL. |  | 30 |  | 1900-01-14 | OK | DESATIVAÇÃO | SIM | trafo abandonado
ETO-RD-GU 00422/2026 | DBM-MLDB04 000090/2026 | 412600336 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330661 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710692032 | LD01003036 |  | 666629 | 8553626 | 190-13693693 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-04 18:45 | 2026-04-07 19:00 | 2026-04-07 18:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00131/2026 | DG-MPDG01 000040/2026 | 312600113 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306461 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01057189 | 5710707001 | AL01057189 |  | 769343 | 8825154 | 190-13720875 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 21:25 | 2026-01-31 20:33 | 2026-02-02 21:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710707001 de 5kVA na tensão 7.9kV, para raio está ok, fica na Fazenda Boa Esperança. | 15 | 5 | 5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00369/2026 | DG-MPPO01 000086/2026 | 312600291 | 8812 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1340461 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02100001 | 5710747001 | LD02100001 |  | 790403 | 8843729 | 190-13666172 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-05 17:03 | 2026-05-05 20:38 | 2026-05-08 17:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS der trafo 5710747001 com com bucha scundaria danificada para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potencia: 75 kvatensão: 34.5 kvacesso livre Para Raio danificado | 75 | 75 | 75 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00327/2026 | DG-MPDG01 000077/2026 | 312600253 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331486 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01057189 | 5710770001 | AL01057189 |  | 772891 | 8830227 | 190-13648498 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 18:02 | 2026-04-11 11:19 | 2026-04-13 18:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5710770001, potencia 15kva, tensão 13.8., acesso livre a caminhao , para raio queimado MT e BT, feito teste a vazio. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00211/2026 | DBM-MLDB03 000037/2026 | 412600216 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312765 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5710780003 | LD03040003 |  | 739725 | 8720619 | 190-13653960 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 13:11 | 2026-02-19 17:02 | 2026-02-18 13:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00170/2026 | DG-MPPO01 000048/2026 | 312600140 | 25962 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310776 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03062013 | 5710862001 | AL03062013 |  | 765332 | 8837990 | 190-15853934 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 18:33 | 2026-02-07 13:30 | 2026-02-09 18:33 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de TR 5710862001 15KVA/7.9KV com vazamento de óleo e para-raios queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acesso para caminhonete.UC 5868289FAZENDA CHAPADAO63999849201RENATO SCHNEIDER001OP17 63 98103-9739 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00218/2026 | DBM-MLDB04 000059/2026 | 412600221 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312936 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02001037 | 5710863003 | LD02001037 |  | 743322 | 8730674 | 190-13676303 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 19:10 | 2026-02-23 08:11 | 2026-02-19 19:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710863003 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KVA ACESSO PARA CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00310/2026 | DLP-MLPA01 000085/2026 | 112600320 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316577 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL02101271 | 5710910001 | AL02101271 |  | 773314 | 8875050 | 190-13708529 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 19:46 | 2026-03-03 13:02 | 2026-03-05 19:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Tranformador queimado 5710910001, para-raio queimado , acesso livre para camionete , tensão 7.9 , potencia 15 kva . | 25 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00201/2026 | DG-MLPO02 000043/2026 | 312600159 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313822 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL02057189 | 5710918001 | AL02057189 |  | 767819 | 8817347 | 190-13687562 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 14:57 | 2026-02-19 11:05 | 2026-02-21 14:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5710918001 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA:5 KVA TENSÃO 13,8 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO: QUEIMADO | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00325/2026 | DLP-MLPA01 000089/2026 | 112600364 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318341 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5710924122 | LD02059122 |  | 817719 | 8856962 | 190-13657018 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 19:01 | 2026-03-09 17:34 | 2026-03-10 19:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5710924122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00058/2026 | DG-MLPO02 000016/2026 | 312600055 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286974 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | AL03072001 | 5711108001 | AL03072001 |  | 795075 | 8821643 | 190-13660567 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 18:37 | 2026-01-15 17:13 | 2026-01-17 18:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5711108001 QUEIMADO TR DE 15 KVA REDE: 13,8 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO 8/3576219-4ILZA JOSE DE CARVALHOESTAI QUEBRADOLEVAR ESTAI PARA PUXAR O POSTE | 15 | 10 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00004/2026 | DG-MLPO01 000005/2026 | 312600009 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278414 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03072001 | 5711175035 | AL03072001 |  | 808210 | 8800509 | 190-13721840 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 14:21 | 2026-01-04 16:58 | 2026-01-04 14:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | bom dia,segue SS para substituição de trafo queimado RDR de monte do Carmo. | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00069/2026 | DG-MLPO02 000019/2026 | 312600071 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289240 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | AL01057189 | 5711221001 | AL01057189 |  | 776636 | 8840054 | 190-13721649 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 10:43 | 2026-01-19 12:00 | 2026-01-21 10:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5711221001 TR DE 15 KVAREDE: 13,8KVPARA RAIO QUEIMADOACESSO LIVREUC: 8/751123-1ALVARO DE SOUSA LIRA | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00338/2026 | DG-MLPO02 000064/2026 | 312600272 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335442 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03072001 | 5711261001 | AL03072001 |  | 799467 | 8817234 | 190-13721440 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-17 21:28 | 2026-04-22 17:39 | 2026-04-20 21:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS de trafo 5711261001 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.poetncia: 75 kvaTensão 13,8 kvacesso para caminhonete para raio queimado.foi instalado trafo de 30kva devido não ter acesso e não ter craga cliente ciente eo mesmo informu da falta de carga pra um trafo de 75kva | 30 | 45 | 75 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00071/2026 | ENC-LMPS03 000013/2026 | 212600095 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287085 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02062013 | 5711344085 | LD02062013 |  | 729256 | 8887435 | 190-13717413 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 12:57 | 2026-01-16 00:44 | 2026-01-17 12:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5711344085 na rdr de monte santo | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00107/2026 | DLP-CTPA00 000014/2026 | 112600135 | 25962 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289901 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | AL03060122 | 5711359122 | AL03060122 |  | 788830 | 8871960 | 190-13688647 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-21 11:23 | 2026-01-21 18:28 | 2026-01-24 11:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | Glauk Henrique Miranda Cardoso | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO AVARIADO - CLIENTE PENALIZADOTRAFO: 5711359122- Potência: 75- Tensão: 220/380- Para raios: bom- Causa: vazamento de óleo - Acesso: livre - Se há alguma outra anomalia: não - Endereço: orla 14 - Equipe: 122OP45- Telefone: 63992498453Sugestão: Instalar Transformador de 112,5 kv | 1125 | 75 | 75 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00350/2026 | DG-MLPO02 000065/2026 | 312600273 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336140 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03062013 | 5711505001 | AL03062013 |  | 751796 | 8846717 | 190-13706781 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-22 18:21 | 2026-04-23 13:00 | 2026-04-25 18:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TROCAR TRAFO 5711505001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 7.9KVACESSO: LIVRE | 15 | 10 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00064/2026 | DG-MLPO01 000016/2026 | 312600058 | 8812 | FORMS | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287813 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03062013 | 5711513001 | AL03062013 |  | 750968 | 8847481 | 190-13705464 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 03:50 | 2026-01-16 12:25 | 2026-01-19 03:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5711513001 de 10kva e para-raio avariado, Tensão 7,9kv, Rural de Porto Nacional Assentamento P.A. Pau Darco, Chac. Duas Irmãs, Acesso para camionete 4x4.Obs. Informação da equipe 001OP11 Trafo não Funcionando. | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00354/2026 | ETO-LMPA02 000292/2026 |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320671 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL07059122 | 5711515122 | AL07059122 |  | 794837 | 8869139 | 190-13675779 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 18:34 | 2026-03-16 16:38 | 2026-03-18 18:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5711515122 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 7,9 KVPARARAIO: BOMACESSO: LIVRE | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00445/2026 | ENC-LMPS04 000064/2026 | 212600415 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331515 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01102271 | 5711595001 | AL01102271 |  | 757642 | 8868563 | 190-13651265 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 12:07 | 2026-04-10 17:35 | 2026-04-13 12:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5711595001QUEIMADO 15 KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE013OP01 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00621/2026 | DLP-MLPA03 000083/2026 | 112600598 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1350321 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5711684122 | LD02059122 |  | 812946 | 8866837 | 190-12311808 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-01 12:35 | 2026-05-22 18:00 | 2026-06-04 12:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5711684122 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9 KVACESSO: LIVRE | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00726/2026 | ENC-MLAR05 000198/2026 | 612600455 | 8389 | FORMS | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - FERRAGENS | 1335981 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04010004 | 5700533159 | #N/A |  | 763100 | 9209269 | 190-13693719 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 21:37 | 2026-04-22 12:00 | 2026-04-23 21:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700533159 trafo no chão (tentativa de furto)Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: furtado Acesso: Ruin local e um brejoEquipe: 040op36 (63)99248-4163 |  |  | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | SIM | Furtado
ENC-RD-PS 00386/2026 | ENC-LMPS04 000058/2026 | 212600337 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324150 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5711799075 | LD02050008 |  | 717043 | 8978875 | 190-13707777 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 20:08 | 2026-03-24 16:10 | 2026-03-26 20:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5711799075 15kva 19,9kv acesso caminhonete | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00148/2026 | ENC-LMPS04 000023/2026 | 212600130 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306226 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5711816075 | LD02050008 |  | 690169 | 8989841 | 190-13717909 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 12:55 | 2026-01-30 23:08 | 2026-02-01 12:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571181607515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRETENSAO 34500075OP03 | 15 | 15 | 15K | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00142/2026 | DLP-MLPA01 000025/2026 | 112600251 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302572 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5711864122 | LD02059122 |  | 821885 | 8851501 | 190-13691653 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 20:55 | 2026-01-28 19:02 | 2026-01-30 20:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado | 15 | 10 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00124/2026 | DLP-MLPA01 000021/2026 | 112600144 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296878 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5711933122 | LD02059122 |  | 828802 | 8862740 | 190-13716910 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 12:35 | 2026-01-26 16:04 | 2026-01-28 12:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op12 cel, 63985065407/992621690 favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser doo dia 24-01-2026 09:52 | 15 | 15 | 15 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00394/2026 | DLP-MLPA01 000123/2026 | 112600388 | 25983 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330510 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5712091070 | LD01059122 |  | 874969 | 8926204 | 190-13701242 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 18:28 | 2026-03-29 20:30 | 2026-03-30 18:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5712091070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00703/2026 | DLP-MLPA01 000175/2026 | 112600644 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1359768 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | AL01081100 | 5712185122 | AL01081100 |  | 813109 | 8856371 | 190-13689863 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-27 15:29 | 2026-06-28 18:00 | 2026-06-30 15:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | VITOR COELHO DE AZEVEDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO 15 KVA E PARA RAIO. REDE 13,8KV. PRA SER SUBSTITUIDO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO. ACESSO LIVRE. EQUIPE QUE ATENDEU: 63992484401 / 981224912.CLINTES PENALIZADOS: 01CHAVE REFERENCIA: 5712185122 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 01051/2026 | ENC-MLAR01 000252/2026 | 612600662 | 8389 | FORA FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1362539 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AR | AL06103004 | 5703676004 | #N/A |  | 809927 | 9203171 | 190-53773831 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-02 12:59 | 2026-07-02 21:45 | 2026-07-05 12:59 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | Filipe Gois Lopes | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | boa tarde!Segue SS para substituir trafo 5703676004 150 kva na RDU de Araguaina, mesmo queimado bucha secundaria da fase A | 150 | 15 | 150KVA
ETO-RD-AR 00581/2026 | ENC-MLAR02 000075/2026 | 612600362 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327780 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01042078 | 5712189077 | AL01042078 |  | 870750 | 9096100 | 190-13723506 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 14:49 | 2026-04-01 18:20 | 2026-04-03 14:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5712189077 queimado por favor leva 01- porta fusivel de 13,8 kv | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00269/2026 | DLP-MLPA02 000017/2026 | 112600407 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313234 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5712197122 | LD02059122 |  | 821532 | 8871854 | 190-13692306 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 13:34 | 2026-02-19 16:09 | 2026-02-21 13:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5712197122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio danificado, causa queimado por descarga atmosferica, acesso somente camionete.End Fazenda livramento, Equipe 122op41 Telefone 63992707443 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00263/2026 | DLP-MLPA01 000070/2026 | 112600402 | 25962 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312890 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5712275122 | LD02059122 |  | 820143 | 8858050 | 190-13715945 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 12:21 | 2026-02-18 11:47 | 2026-02-20 12:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5712275122 queimado acesso livre potencia 5 kva tensão 34,5para-raio queimado | 15 | 10 | 5 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-PA 00214/2026 | ENC-RD-PS 000028/2026 | 212600367 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325953 | 2026 | MANUT | ETO-RD-PA | LD01059122 | 5712316083 | LD01059122 |  | 827350 | 8875007 | 190-13713580 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 14:15 | 2026-03-23 19:12 | 2026-03-26 14:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5712316083, trafo de 5kva, tensao 34500 / 440, acesso livre, para raio danificado | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00556/2026 | DLP-MLPA01 000159/2026 | 112600527 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1344201 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5712545122 | LD03059122 |  | 791909 | 8884041 | 190-13717494 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-13 19:28 | 2026-05-14 18:00 | 2026-05-16 19:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 10 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 01 equi´pe que atendeu 63984569954/991533415 favor agilizar o atendimento | 15 | 10 | 10 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00126/2026 | DLP-MLPA01 000022/2026 | 112600145 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298536 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5712697122 | LD01059122 |  | 824914 | 8876438 | 190-13689177 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 20:47 | 2026-01-26 18:20 | 2026-01-28 20:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado Potência: 15 kVaTensão: 34500 / 440 VPara raios: Novo porém com a descarga atmosferica estourou a conexãoCausa: descarga atmosferica Acesso: sentido aparecida do rio negro , no GPS a localização bateu certo com a do trafo - BOMSe há alguma outra anomalia: Não tem outra anomaliaEndereço: fazenda mutambaEquipe: 1220P42Telefone: 63 98129-0761 | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00049/2026 | ENC-MPAG01 000012/2026 | 662600042 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284911 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5713055109 | LD03005098 |  | 839972 | 9289353 | 190-13694424 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 00:52 | 2026-01-14 15:57 | 2026-01-17 00:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ANGICO | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado | 45 | 75 | 75kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00611/2026 | ENC-MLAR03 000044/2026 | 612600371 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328850 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5713443016 | LD01095030 |  | 830970 | 9242713 | 190-13668819 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-03 12:55 | 2026-04-03 18:40 | 2026-04-06 12:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substitui trafo 5713443016 queimado potência 25kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso livre | 25 | 25 | 25 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00098/2026 | DBM-MLDB06 000014/2026 | 412600121 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289044 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5713959021 | LD01066094 |  | 838403 | 8650127 | 190-13718415 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 19:40 | 2026-01-19 11:32 | 2026-01-21 19:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ | 15 | 15 | 15 kVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00540/2026 | ENC-MLAR01 000151/2026 | 612600339 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324049 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5714167004 | LD05010004 |  | 818186 | 9189202 | 190-13707435 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 17:19 | 2026-03-24 11:32 | 2026-03-26 17:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5714167004 queimado Potencia:10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 004op08 (63)99283-2446 | 15 | 10 | 10 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00295/2026 | ETO-RD-DP 000799/2026 | 512600138 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338899 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD07002091 | 5714228101 | LD07002091 |  | 939683 | 8733794 | 190-13652630 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 13:22 | 2026-05-03 13:48 | 2026-05-05 13:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5714228101 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao, na rural de PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00272/2026 | DBM-MLDB03 000048/2026 | 412600246 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315693 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01010021 | 5714368021 | LD01010021 |  | 849408 | 8654873 | 190-13683284 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 16:52 | 2026-02-27 18:44 | 2026-03-01 16:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado acesso para caminhonete | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00391/2026 | DBM-MLDB05 000077/2026 | 412600344 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | OUTROS | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325125 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5714449032 | LD01003036 |  | 610566 | 8591925 | 190-13668811 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 17:58 | 2026-03-27 18:31 | 2026-03-29 17:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo 5714449032 queimado RDR de Araguaçu (asseço livre ) | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00490/2026 | ENC-MLAG02 000156/2026 | 662600300 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342679 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01043081 | 5714779081 | AL01043081 |  | 893769 | 9353347 | 190-13645535 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-08 16:09 | 2026-05-11 09:28 | 2026-05-11 16:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5714779081 15kva 13,8 vazamento de oleo queimado | 25 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00289/2026 | ENC-MLAR05 000116/2026 | 612600182 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312557 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5715142022 | LD05010004 |  | 826887 | 9197950 | 190-39423563 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 18:38 | 2026-02-13 11:54 | 2026-02-15 18:38 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34500Kv | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5715142022 75 kva queimadoTensão: 34,5Para-raio: Queimado Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 022op02 | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00258/2026 | DLP-MLPA01 000068/2026 | 112600403 | 25962 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312818 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | AL01081100 | 5719041100 | AL01081100 |  | 810951 | 8857227 | 190-13691743 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 09:15 | 2026-02-26 19:48 | 2026-02-19 09:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5719041100,tensao 13800 / 440 V,trafo de 25kva, para raio danificado, acesso livre, regiao taquaruçu | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00414/2026 | DBM-MLDB06 000058/2026 | 412600339 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328278 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02066094 | 5719048200 | LD02066094 |  | 784623 | 8629345 | 190-13690237 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 19:30 | 2026-04-01 15:48 | 2026-04-03 19:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado 5719048200 acesso livre | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00424/2026 | DBM-MPDB10 000053/2026 | 412600365 | 8805 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328182 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02066094 | 5719346200 | LD02066094 |  | 790342 | 8634896 | 190-13696183 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 10:50 | 2026-04-06 17:15 | 2026-04-08 10:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO SALVADOR, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADOS E ACESSO LIVRE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00123/2026 | ENC-MPGR01 000011/2026 | 712600086 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287560 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02065015 | 5719532015 | LD02065015 |  | 809003 | 8997826 | 190-13694923 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 18:16 | 2026-01-25 15:30 | 2026-01-27 18:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEDRO AFONSO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5719532015 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 015op01 (63)99101-8126 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00309/2026 | ENC-LMPS04 000046/2026 | 212600280 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317763 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5719919086 | LD03414149 |  | 623974 | 8917517 | 190-13870404 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 19:41 | 2026-03-05 15:30 | 2026-03-07 19:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5719919086 25KVA 19,9KV ACESSO LIVRE 149OP02 | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00054/2026 | ENC-MLAR05 000016/2026 | 612600061 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284212 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01054060 | 5720002063 | LD01054060 |  | 753176 | 9149238 | 190-13675346 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 16:20 | 2026-01-12 20:40 | 2026-01-15 16:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde, Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5720002063 | 45 | 45 | 45 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00740/2026 | ENC-MLAR02 000086/2026 | 612600442 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336871 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5720011053 | LD01095030 |  | 785334 | 9255133 | 190-13704372 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-24 18:41 | 2026-04-25 15:35 | 2026-04-27 18:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações 053OP01, o trafo 5720011053 de 30kVA está queimado, para raio também está queimado, acesso bom para equipe de manutenção. | 30 | 30 | 30 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00198/2026 | ENC-MLAG01 000042/2026 | 662600127 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313379 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5720019039 | LD02109039 |  | 808680 | 9390069 | 190-13659413 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 17:52 | 2026-02-18 14:16 | 2026-02-20 17:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5720019039 E PARA RAIO QUEIMADOS RDR DE ARAGUATINSIND FAZENDA DIVINO PAI ETERNOEQUIPE 068OPO02 984586768 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00534/2026 | ENC-MLGR01 000138/2026 | 712600405 | 8389 | FORMS | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | COLA E FITA | MC - EQUIPAMENTOS | 1346362 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5710102111 | #N/A |  | 726716 | 9090966 | 190-13659015 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-16 18:20 | 2026-05-19 14:40 | 2026-05-23 18:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo com muito vazamento de oleo, se possivel colocar trafo de maior potencia |  |  | 15 | 2026-07-21 19:08 | OK | COLA E FITA | SIM | #VALUE!
ETO-RD-AR 00466/2026 | ENC-MLAR02 000059/2026 | 612600299 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319930 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5720044025 | LD02010153 |  | 733703 | 9132978 | 190-13682375 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 17:22 | 2026-03-13 15:10 | 2026-03-15 17:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5720044025 Queimadopara raios queimado potência 25kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 025op01 tel-63992452770 | 25 | 25 | 25 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00255/2026 | DLP-MLPA01 000065/2026 | 112600277 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312813 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5720051070 | LD02065015 |  | 843939 | 8944682 | 190-13705373 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 12:18 | 2026-02-06 12:00 | 2026-02-18 12:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5720051070 QUEIMADO NA RDR DE RIO SONO | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00117/2026 | DBM-MPDB10 000016/2026 | 412600147 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296173 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5720057107 | LD02036052 |  | 601531 | 8628703 | 190-13708433 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 15:02 | 2026-01-26 22:34 | 2026-01-26 15:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO TRIFASICO NA RDR DE SANDOLANDIA CLIENTE COM AUTO POTENCIAL DE COMPESAÇÃO | 1125 | 75 | 75KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00283/2026 | DG-MLPO01 000061/2026 | 312600222 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324727 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5720076256 | LD03046026 |  | 950904 | 8862812 | 190-13702807 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 13:31 | 2026-03-25 12:14 | 2026-03-24 13:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo queimado. | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00720/2026 | ENC-MPGR01 000147/2026 | 712600460 | 8389 | FORA FORMS |  |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366285 | 2026 | COCM | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5720015066 | #N/A |  | 816889 | 9072071 | 190-13644091 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-14 11:19 | 2026-07-14 17:30 | 2026-07-17 11:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Divisão de circuito emergencial do trafo 5720015066 | 25 | 5
ETO-RD-AR 00573/2026 | ENC-MLAR03 000031/2026 | 612600353 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326046 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5720090004 | LD02010153 |  | 711150 | 9172396 | 190-45593692 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-28 21:42 | 2026-03-29 15:00 | 2026-03-31 21:42 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | ARAGUAINA | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 025op02 segue SS de transformador 5720090004 queimado 30KVA - 34,5 KV , ACESSO LIVRE , SUBSTITUIR CHAVE DO TRAFO , ESTA QUEBRADA | 30 | 30 | 30 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00240/2026 | ENC-MPAG01 000073/2026 | 662600148 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316354 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5720095039 | LD02109039 |  | 787049 | 9406631 | 190-13650743 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 17:23 | 2026-03-02 00:52 | 2026-03-04 17:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS do transformador 5720095039 queimadoPotencia 10 KVA Tensão 19.9 KVAcesso livre Endereço: CHACARA QUITERIA | 15 | 10 | 10 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00063/2026 | ETO-MLDP01 000032/2026 | 512600050 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1291133 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5720095245 | LD04002091 |  | 860003 | 8677994 | 190-13668487 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 16:43 | 2026-01-21 17:31 | 2026-01-23 16:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações 028OP05 , segue SS aberta de transformador 5720095245 queimado , 15KVA - 19.9kv , pararaio queimado , acesso livre | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00006/2026 | ENC-MLGR02 000008/2026 | 212600040 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278426 | 2026 | MANUT | ENC-RD-PS | AL02048007 | 5720155007 | AL02048007 |  | 778440 | 8939926 | 190-13657540 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 16:45 | 2026-01-04 15:00 | 2026-01-06 16:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5720155007 QUEIMADO TR 15 KVA ACESSO LIVRE REDE: 13.8PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVREUC: 8/448519-9 TRAJANO COELHO NETO | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00262/2026 | ETO-RD-GR 000355/2026 | 712600178 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314484 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5720161077 | LD03038009 |  | 842361 | 9101097 | 190-13658810 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 21:21 | 2026-02-24 09:56 | 2026-02-24 21:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5720161077 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99120-3525 |  |  | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00063/2026 | ENC-MLGR03 000021/2026 | 712600050 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281122 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL03037009 | 5720187009 | AL03037009 |  | 776636 | 9020278 | 190-13655502 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 12:20 | 2026-01-12 19:35 | 2026-01-15 12:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5720187009 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 009op08 (63)99942-6789 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00438/2026 | DLP-MLPA01 000124/2026 | 112600374 | 8812 | FORMS |  |  | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330723 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL10059122 | 5720238122 | AL10059122 |  | 792380 | 8880391 | 190-13650092 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 16:44 | 2026-04-10 18:00 | 2026-04-12 16:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5720238122 de 25kVA na 7.7kV com bucha danificada e para-raios queimados. Acesso bom. | 10 | 10 | 25 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00050/2026 | DG-MLPO02 000013/2026 | 312600046 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284989 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | LD01100001 | 5720245035 | LD01100001 |  | 806945 | 8839922 | 190-13694468 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 17:57 | 2026-01-14 13:31 | 2026-01-16 17:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5720245035 QUEIMADOTR 15 KVAACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO ARVORES DEMAIS NA BT NECESSITA DE PODAS DE ARVORES | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00056/2026 | ENC-MLGR01 000019/2026 | 712600044 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1283787 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01434149 | 5720300087 | LD01434149 |  | 695683 | 9032197 | 190-13712047 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-10 21:47 | 2026-01-12 15:04 | 2026-01-17 21:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5720300087 -15kva 34,5kv acesso livre para raio queimado IND FAZENDA TALISMA III, 0MARCELO OSTO PARO - 5283493 63992450222RDR GOIANORTE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00330/2026 | ENC-LMPS04 000050/2026 | 212600303 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318961 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02062013 | 5720335007 | LD02062013 |  | 746311 | 8890478 | 190-13710121 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 13:45 | 2026-03-11 16:00 | 2026-03-13 13:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 15kva 34,5kv acesso ruim | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00246/2026 | ENC-LMPS04 000039/2026 | 212600217 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313375 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5720337055 | LD01434149 |  | 678367 | 9038436 | 190-13713640 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 15:46 | 2026-02-18 16:00 | 2026-02-20 15:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 572033705515KVAPARA RAIO DANIFIFCADO 34500CAMINHONETE EQUIPE 055OP01 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00551/2026 | DLP-MPPA01 000148/2026 | 112600512 | 8389 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1343399 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD03434001 | 5721237122 | #N/A |  | 787742 | 8849369 | 190-25356606 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 13:43 | 2026-05-12 18:30 | 2026-05-15 13:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5721237122, trafo 150 kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre. FICA NA AGROTINS | 150 | 150 | 150KVA | 2026-07-21 19:08 | OK | AGROTINS | SIM | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-PS 00094/2026 | ENC-LMPS01 000046/2026 | 212600187 | 8481 | FORMS | TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR | QUEIMADO | TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR | QUEIMADO | MC - SUBST./INSTAL./RETIRADA EQUIP. | 1306933 | 2026 | COI | ETO-RD-PS | 2MIR | TS41 | #N/A |  |  |  | 190-562942 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 16:00 | 2026-02-05 02:03 | 2026-02-07 16:00 | TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR - 13.8/.38 | MIRACEMA DO TOCANTINS | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | U | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva substituir trafo auxiliar da SE Miracema Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 34500 / 440 VTap Ligado 0 VFase Ligada (Primaria) AFase Secundaria ANElo Fusível NominalElos Instalados 1H PARECER DMSL: SOLICITAMOS UM TRAFO AUXILIAR PARA REALIZARMOS A SUBSTIUIÇÃO NA SE MIRACEMA |  |  | 15kva | 2026-07-21 19:08 | OK | TRAFO AUXILIAR | SIM | Trafo auxiliar
ENC-RD-PS 00449/2026 | ENC-MPPS01 000118/2026 | 212600409 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331615 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5720349086 | LD01025012 |  | 643589 | 8907458 | 190-13722199 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 12:37 | 2026-04-11 22:53 | 2026-04-14 12:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 572034908615KVA34500QUEIMADO PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE 086OP02 ESTEVE NO LCAO DARLEY | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00483/2026 | ETO-RD-AR 000631/2026 | 612600300 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - FERRAGENS | 1320225 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5720410004 | LD02010153 |  | 702978 | 9201747 | 190-13672284 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 13:23 | 2026-03-17 10:07 | 2026-03-18 13:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5720410004 15kva 34.5kv e para raioacesso livre |  |  | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00059/2026 | ETO-MLDP01 000029/2026 | 512600047 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289860 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01010021 | 5720590072 | LD01010021 |  | 902506 | 8630755 | 190-13675976 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 15:19 | 2026-01-20 15:45 | 2026-01-22 15:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CONCEICAO DO TOCANTINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 072op01 segue SS para transformador queimado 5720590072 , defeito na bucha secundaria , 15KVA na 19.9 KV , pararaio queimado , acesso livre para camionete | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00018/2026 | DG-MLPO01 000006/2026 | 312600014 | 25962 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278424 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | LD02100001 | 5720757001 | LD02100001 |  | 792948 | 8844652 | 190-13687732 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 19:41 | 2026-01-04 11:40 | 2026-01-06 19:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5720757001 TR DE 15 KVA ACESSO LIVRE 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO UC:8/35373231-5MARCOS ANTONIO OSTERPENALIZANDO: 9 CLIENTES | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00075/2026 | DG-MLPO02 000021/2026 | 312600076 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1292714 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02047073 | 5720858110 | LD02047073 |  | 672200 | 8785816 | 190-15833800 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 20:47 | 2026-01-21 11:05 | 2026-01-22 20:47 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | SANTA RITA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264088353671Segue SS de TR 5720858110 15KVA/19.9KV e para-raios queimadosAcesso livre.UC 28287043FAZENDA DOIS IRMAOS63992196144LINCOLN DE SOUSA CUNHA LEMOS073OP02 63 99299-6052 | 25 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00067/2026 | DG-MLPO01 000018/2026 | 312600060 | 25962 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288039 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5720950110 | LD01056046 |  | 701651 | 8777105 | 190-13690517 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 21:55 | 2026-01-18 15:45 | 2026-01-20 21:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TRAFO 5720950110 COM VAZAMENTO DE OLEO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: CAMINHONETE | 25 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00510/2026 | ENC-MPGR01 000078/2026 | 712600350 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335067 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01038009 | 5721044009 | AL01038009 |  | 772814 | 9022467 | 190-13681048 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-05 16:13 | 2026-05-05 21:53 | 2026-05-08 16:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | CLEIBER DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5721044009 e para raio na RDU de Guarai equipe 009po08acesso livre | 75 | 75 | 75 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00094/2026 | DG-MLPO02 000022/2026 | 312600081 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298232 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5721183256 | LD03046026 |  | 951790 | 8841599 | 190-13676009 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 20:15 | 2026-01-24 11:14 | 2026-01-25 20:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5721183256 de 10kva, Tensão 19,9kv, Acesso para camionte 4x4, Rural de Mateiro, faz. IND FAZENDA BASECAMP, 0 - LPT | 15 | 15 | 10kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00051/2026 | DG-MLPO02 000014/2026 | 312600047 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285051 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | AL01057189 | 5721219001 | AL01057189 |  | 778092 | 8838837 | 190-13695150 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 19:56 | 2026-01-14 18:11 | 2026-01-16 19:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5721219001TR 15 KVAREDE: 13.8 KVPARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE MARIA FRANCISCA BORGES DE CASTROUC: 8/3200701-5 | 25 | 10 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00201/2026 | ENC-LMPS04 000031/2026 | 212600171 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310164 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03050008 | 5721931008 | LD03050008 |  | 758346 | 8968333 | 190-63555494 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 21:48 | 2026-02-07 14:45 | 2026-02-09 21:48 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | MIRANORTE | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264119387495Segue SS de TR 5721931008 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.OBS: Instalar Chave no trafo, pois a proteção do mesmo fica dentro da plantação de soja.UC 28418051LOTEAMENTO MATA63984815100MARCIANO MATEUS SEHN008OP01 63 99106-7160 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00156/2026 | DG-MLPO02 000038/2026 | 312600131 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310508 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5722214257 | LD03046026 |  | 974929 | 8871878 | 190-13682798 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 11:33 | 2026-02-05 16:10 | 2026-02-06 11:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO FELIX DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia,Segue SS para substituição de trafo queiamdo 5722214257 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00003/2026 | DG-MLPO01 000004/2026 | 312600008 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278431 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5722225257 | LD03046026 |  | 978589 | 8872593 | 190-13679920 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 08:02 | 2026-01-02 17:08 | 2026-01-04 08:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO FELIX DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 572222525715KVA19,9KVPARA RAIOS DANIFICADOS ACESSO LIVRE PARA PARA CAMINHONETE EQUIPE 271OP01 | 25 | 10 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00148/2026 | DG-MLPO02 000033/2026 | 312600116 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306889 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5722245256 | LD03046026 |  | 1005076 | 8831783 | 190-13721348 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 20:08 | 2026-02-03 12:15 | 2026-02-04 20:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5722245256 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Mateiros, Chac. Brejo das Meninas | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00303/2026 | DLP-MPPA01 000076/2026 | 112600434 | 25962 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316633 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5722285006 | LD03059122 |  | 809529 | 8918428 | 190-13678862 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 08:05 | 2026-03-23 09:00 | 2026-03-03 08:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5722285006 vazaMENTO DE Óleo acesso livre potencia 30 kva tensão 34,5 para-raio queimado obs: leva porta fusivel para fecha o trafo | 30 | 30 | 30 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00234/2026 | DG-MLPO01 000052/2026 | 312600186 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317067 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | LD01056046 | 5722308105 | LD01056046 |  | 728859 | 8815906 | 190-13648181 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 08:55 | 2026-03-03 19:00 | 2026-03-06 08:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | OLIVEIRA DE FATIMA | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5722308105, tensao 34500 / 440 V trafo de 15kva, para raio danificado, aceso livre.993125539 fatima | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00502/2026 | DLP-MLPA01 000148/2026 | 112600456 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336941 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5722396083 | LD01059122 |  | 812313 | 8886302 | 190-13660141 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 10:03 | 2026-04-26 18:00 | 2026-04-29 10:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 03 equipe que atendeu 083op01 chave de referencia, 5722396083 favor agilizar o atendimento devido no local tem comercio obs, favor ver a possibilidade de instalar trafo de 25 devido a carga ser alta no local informacão da equipe 083op01 cel, 63992410353/992756791 | 10 | 10 | 15 kvar favor ver a possibilidade de levar trafo de 25 kvar devido cargas alta no local | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00490/2026 | ENC-LMPS04 000073/2026 | 212600453 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338907 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02062013 | 5722431017 | LD02062013 |  | 748988 | 8908577 | 190-13663403 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-30 20:06 | 2026-05-01 16:25 | 2026-05-03 20:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARROLANDIA | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TROCA DE TRAFO 5722431017 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | 25 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00692/2026 | ENC-MLAR01 000187/2026 | 612600421 | 8495 | FORA FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334203 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL06103004 | 5703106004 | #N/A |  | 808989 | 9203205 | 190-15801681 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 14:21 | 2026-04-16 17:55 | 2026-04-19 14:21 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5703106004 QUEIMADO AVARIADO 112,5 Endereço: IND AVENIDA PREFEITO JOAO DE SOUSA LIMA, 796Equipe: 004op02Contato da equipe: 99225-2812projeto 8385 | 150 | 1125 | 112.5 | 1900-01-14 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-AR 00476/2026 | ENC-MLAR02 000060/2026 | 612600306 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320129 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02095030 | 5723116030 | LD02095030 |  | 775203 | 9294074 | 190-13660651 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 21:14 | 2026-03-14 15:00 | 2026-03-16 21:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5723116030 queiamado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 030op01 (63)984683634 | 25 | 25 | 25KV | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00204/2026 | ENC-MLAR02 000018/2026 | 612600132 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305860 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02095030 | 5723118030 | LD02095030 |  | 775439 | 9295098 | 190-13659598 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 07:08 | 2026-01-31 19:26 | 2026-02-05 07:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | EQUIPE 030OP01TRAFO QUEIMADO 5723118030 potencia 10KVA tensão 34.5KV E RECUPERAR BT ROMPIDAACESSO CAMINHONETE | 15 | 15 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00140/2026 | DLP-MLPA01 000027/2026 | 112600252 | 8812 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303720 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL01099059 | 5723384122 | AL01099059 |  | 792503 | 8856346 | 190-13693985 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 16:18 | 2026-01-27 20:20 | 2026-01-30 16:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 13,800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre fclientes penalizado 17 equipe que atendeu 059op06 cel, 63992679918/92142139 | 25 | 15 | 15 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00600/2026 | ENC-MLAR03 000035/2026 | 612600361 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327874 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5723450004 | LD05010004 |  | 816024 | 9196738 | 190-13718335 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 16:12 | 2026-04-01 20:00 | 2026-04-04 16:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5723450004 Queimado Potencia: 75 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Livre Equipe: 004op33 (63)99279-6322 | 75 | 75 | 75 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00014/2026 | ENC-MLGR01 000005/2026 | 712600022 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277596 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03022033 | 5723533087 | LD03022033 |  | 726225 | 9027422 | 190-13650397 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 15:49 | 2026-01-05 07:09 | 2027-02-07 15:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5723533087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00009/2026 | ENC-MLGR03 000006/2026 | 712600014 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278913 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5723658034 | LD02020023 |  | 768572 | 9069331 | 190-13687202 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-02 12:49 | 2026-01-02 23:58 | 2026-03-03 12:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5723658034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00117/2026 | ETO-RD-AG 000107/2026 | 662600083 | 8805 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305951 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01008032 | 5700011032 | #N/A |  | 630254 | 8557549 | 190-13676730 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:33 | 2026-02-02 16:55 | 2026-02-02 18:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO PLANALTO | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São MiguelAcesso livre | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 | OK | POSTE | SIM | #VALUE!
DG-RD-PO 00027/2026 | DG-MLPO01 000010/2026 | 312600038 | 8812 | FORMS | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281711 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5723939026 | LD02059122 |  | 855257 | 8841851 | 190-13660186 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 18:52 | 2026-01-07 12:33 | 2026-01-09 18:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5723939026 queimado , 15 Kva, 19,9 Kv acesso bom, para raio queimado | 25 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00249/2026 | ENC-MPPS01 000043/2026 | 212600227 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314022 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD06047073 | 5724355073 | LD06047073 |  | 646498 | 8802845 | 190-13674966 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 09:03 | 2026-02-19 19:38 | 2026-02-22 09:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessusbtituir trafo 5724355073 queimado na rdu de lagoa da confusaono local tem um trafo de 75 Kva verifica a possibilidade de estala um trafo de 112.5 para evitar possivel queima | 75 | 75 | 75 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00143/2026 | DLP-MPPA01 000047/2026 | 112600420 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302591 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03101271 | 5724423271 | AL03101271 |  | 777328 | 8869058 | 190-13643666 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 21:02 | 2026-01-28 12:45 | 2026-01-30 21:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5724423271 QUEIMADO.POTÊNCIA: 45 KVATENSÃO: 13,8 KVPARA RAIO: DANIFICADOLOCAL: QUADRA 1 LOTE 49 - LOTEAMENTO FLORENÇA - LUZIMENGUES. | 75 | 45 | 45 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00870/2026 | ENC-MLAR01 000201/2026 | 612600531 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345591 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5724871053 | LD02010004 |  | 802507 | 9244505 | 190-13660023 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 16:51 | 2026-05-17 15:20 | 2026-05-19 16:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5724871053 queimado Potencia: 15 KVATensão:34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 004op22 (63)99270-0930 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00285/2026 | ENC-MLAG01 000072/2026 | 662600181 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320403 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01076103 | 5724971238 | LD01076103 |  | 881074 | 9381334 | 190-59579448 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 17:21 | 2026-03-16 12:27 | 2026-03-18 17:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 25KVA DA 19.9. ACESSO LIVRRE. PARA RAIOS QUEIMADO. 19 CLIENTES PENALIZADOS. | 25 | 25 | 25 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00379/2026 | ENC-MLGR02 000065/2026 | 712600269 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323542 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5724989087 | LD02022033 |  | 740916 | 8998383 | 190-13705613 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 18:13 | 2026-03-26 12:35 | 2026-03-28 18:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5724989087 queimado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00026/2026 | ETO-RD-DP 000011/2026 | 512600016 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280178 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD06002091 | 5725003091 | LD06002091 |  | 902550 | 8753144 | 190-13711327 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 15:27 | 2026-01-07 10:20 | 2026-01-08 15:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5725003091queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ALMASIND FAZENDA SAO FRANCISCO, 0 - LPT | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00321/2026 | DG-MLPO01 000069/2026 | 312600254 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331663 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5725253152 | LD02072001 |  | 790713 | 8745849 | 190-13693585 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 11:21 | 2026-04-10 11:27 | 2026-04-12 11:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS para trafo 5725253152 e para raio queimado POTENCIA: 15KVA 199KVACESSO: CAMINHONETE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00221/2026 | ENC-LMPS03 000041/2026 | 212600207 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312841 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5725331084 | LD04062013 |  | 689212 | 8925404 | 190-13708309 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 14:09 | 2026-02-13 16:28 | 2026-02-15 14:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5725331084 15kva caminhonete | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00659/2026 | ENC-MPAR02 000019/2026 | 612600389 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331273 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5725441040 | LD03010004 |  | 778875 | 9217375 | 190-13659651 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:32 | 2026-04-10 23:56 | 2026-04-13 13:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5725441040 15KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00019/2026 | ENC-MLAR01 000029/2026 | 712600021 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280055 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5725631066 | LD02020023 |  | 799542 | 9095809 | 190-13688238 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 17:17 | 2026-01-07 16:53 | 2026-01-07 17:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5725631066 | 25 | 25 | 25 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-PA 00187/2026 | ENC-MPPS01 000106/2026 | 212600376 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327826 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | AL07059122 | 5725809122 | AL07059122 |  | 795094 | 8867611 | 190-13652710 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 11:15 | 2026-03-18 18:00 | 2026-03-21 11:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo QUEIMADO 5725809122 na RDU de palmas , acesso livre , tensão 13,8 , potencia 112,5 , para-raio queimado | 150 | 1125 | 112,5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00128/2026 | ETO-MLDP01 000057/2026 | 512600085 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314111 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5726149027 | LD01414027 |  | 967132 | 8647223 | 190-13654054 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 21:08 | 2026-02-21 13:33 | 2026-02-22 21:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Foi constatado Trafo 5726149027 15kva 19,9kv e para-raios Queimados | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00034/2026 | DLP-MPPA01 000018/2026 | 112600103 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280855 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5727478070 | LD01059122 |  | 911931 | 8896684 | 190-13679994 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 22:04 | 2026-01-09 18:20 | 2026-01-11 22:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5727478070 queimado na RDR de Rio Sono , acesso livre , tensão 34,5 , pára-raio queimado , potencia 30 kva | 45 | 30 | 30 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00164/2026 | DLP-MLPA02 000014/2026 | 112600180 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305912 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5727558083 | LD01059122 |  | 838199 | 8900408 | 190-13648743 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 12:08 | 2026-02-01 17:25 | 2026-02-03 12:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5727558083 queimado na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , tensão 34,5 , potencia 15 kva , para - raio queimado | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00160/2026 | DLP-MLPA02 000012/2026 | 112600173 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305687 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03046026 | 5727565092 | LD03046026 |  | 912603 | 8873102 | 190-13702879 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 21:13 | 2026-01-31 20:54 | 2026-02-02 21:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Tr 5727565092 de 15kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete; | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00424/2026 | DLP-MLPA01 000120/2026 | 112600368 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329532 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5727586083 | LD02059122 |  | 813953 | 8885853 | 190-13709160 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 11:34 | 2026-04-08 12:54 | 2026-04-10 11:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 03 equipe que atendeu 083op01 cel, 63992410353/984566669/992188010 acesso somentepara caminhonete favor agilizar o atendimento | 15 | 15 | 15 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00435/2026 | ENC-LMPS01 000101/2026 | 212600392 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329374 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD06047073 | 5727671110 | LD06047073 |  | 638495 | 8792573 | 190-13682418 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 16:21 | 2026-04-06 16:58 | 2026-04-08 16:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5727671110112,5KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500ACESSO PARA CAMINHAO 073OP01 ESTEVE NO LOCAL | 75 | 1125 | 34500 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00261/2026 | ENC-LMPS04 000041/2026 | 212600233 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314468 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5727681008 | LD02050008 |  | 752029 | 8976067 | 190-13717743 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 18:50 | 2026-02-21 16:09 | 2026-02-23 18:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5727681008 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATIVASCOM EQUIPE DE MANUTENÇÃOPOTENCIA:15 KVA TENSÃO 34,5 KV PARA RAIO: QUEIMADO ACESSO: LIVRE | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00098/2026 | DG-MLPO02 000024/2026 | 312600083 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298336 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5727802152 | LD02072001 |  | 822881 | 8718422 | 190-13679859 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 18:53 | 2026-01-25 14:09 | 2026-01-26 18:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANTA ROSA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADOS E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00465/2026 | ENC-LMPS04 000069/2026 | 212600426 | 25962 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335031 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05050008 | 5727832007 | LD05050008 |  | 775529 | 8912944 | 190-13686464 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 20:55 | 2026-04-21 15:40 | 2026-04-22 20:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5727832007 queimado na RDR de miracema , acesso livre , potencia 15 kva , tensão 19,9 , para-raio queimado | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00203/2026 | DG-MLPO02 000044/2026 | 312600160 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313850 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5727954105 | LD01056046 |  | 730444 | 8818165 | 190-12312695 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 18:29 | 2026-02-19 15:46 | 2026-02-21 18:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | OLIVEIRA DE FATIMA | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRANSFORMADOR 5727954105 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 15 KVA PARA RAIO: QUEIMADO TENSÃO: 34,5 KVACESSO: LIVRE | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00074/2026 | DBM-MLDB05 000028/2026 | 512600070 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1301243 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01110005 | 5728116072 | LD01110005 |  | 923617 | 8634453 | 190-13694058 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 18:25 | 2026-01-27 19:34 | 2026-01-29 18:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CONCEICAO DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA NA TENSAO 19,9 E O PARA REIO TAMBEM QUEIMADO E O ACESSO LIVRE PRA CAMIONENTA E CAMINHAO. 01 CLIENTE PENALIZADO. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00108/2026 | DG-MLPO02 000029/2026 | 312600091 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302604 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5728176096 | LD02072001 |  | 863799 | 8773636 | 190-13667748 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 13:47 | 2026-01-26 14:36 | 2026-01-28 13:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Segue ss PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00219/2026 | DG-MPPO01 000061/2026 | 312600193 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - FERRAGENS | 1317087 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5728343257 | LD03046026 |  | 938682 | 8876917 | 190-13721696 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 20:25 | 2026-01-02 19:30 | 2026-03-03 20:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO FELIX DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5728343257 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local rural de São Felix, Faz. IND FAZENDA BEIRA RIO, 0 - LPT |  |  | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00024/2026 | ENC-MLGR03 000010/2026 | 712600028 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278953 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5728415129 | LD01065015 |  | 864466 | 9052395 | 190-13643436 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 20:36 | 2026-01-07 01:12 | 2026-01-08 20:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5728415129 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00153/2026 | ENC-MLGR03 000057/2026 | 712600109 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1300274 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5728426129 | LD01065015 |  | 893894 | 9042213 | 190-13682615 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 11:03 | 2026-02-01 06:10 | 2026-02-03 11:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5728426129 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso:Camioneta Equipe: 078op02 (63)98422-6229Obs.: chave do trafo 5719433078 esta com ponto quente leva uma chave fuzivel completa 34,5 KV | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00048/2026 | ENC-MLGR01 000017/2026 | 712600043 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281509 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5728543227 | LD01065015 |  | 915587 | 9054181 | 190-13670451 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 18:04 | 2026-01-09 16:33 | 2026-01-11 18:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5728543227 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 22op01 (63)99247-2838 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00309/2026 | ENC-MLAR02 000035/2026 | 612600192 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312825 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5728646022 | LD05010004 |  | 859754 | 9208405 | 190-15838471 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 11:07 | 2026-02-16 14:50 | 2026-02-18 11:07 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5728646022 queimado 15kvaPara-raio: Queimado tensão: 34,5Acesso: Para caminhonte | 15 | 15 | 15Kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00106/2026 | DG-MLPO02 000028/2026 | 312600090 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302655 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5728738026 | LD03046026 |  | 868858 | 8785214 | 190-13712233 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 10:18 | 2026-01-27 10:42 | 2026-01-28 10:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tr 5728738026 queimado segue SS para substituiçaõ | 15 | 15 | 10 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00085/2026 | ENC-MPAG02 000007/2026 | 662600055 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1290859 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5728879109 | LD03005098 |  | 851814 | 9288116 | 190-13702474 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-21 12:38 | 2026-01-22 02:27 | 2026-01-24 12:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ANGICO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00243/2026 | ETO-RD-GR 000316/2026 | 712600157 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312916 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5729124078 | LD03038009 |  | 851509 | 9075773 | 190-13716342 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 21:56 | 2026-02-17 22:13 | 2026-02-19 21:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5729124078 - 15KVA - 34,5KV IND FAZENDA BEIRA RIO, cliente MARCONDES CAVALCANTE BRITO - uc 28771947- tel. 63999613385acesso caminhonete - para raio queimado -RDR Itacaja |  |  | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00216/2026 | ETO-MLDP01 000076/2026 | 512600127 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324153 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5729237005 | LD02110005 |  | 925571 | 8546515 | 190-15789729 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 20:35 | 2026-03-27 13:30 | 2026-03-27 20:35 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARRAIAS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 005op06 , segue SS do transformador 5729237005 queimado 15KVA - 19.9KV , acesso livre | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00021/2026 | ENC-MLGR02 000009/2026 | 712600025 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279373 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5729459227 | LD01065015 |  | 924376 | 9055918 | 190-13677666 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-04 21:05 | 2026-01-06 11:10 | 2026-01-11 21:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5729459227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00045/2026 | ENC-LMPS01 000014/2026 | 212600075 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284133 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01062013 | 5729978013 | AL01062013 |  | 733115 | 8875276 | 190-13671730 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 11:27 | 2026-01-11 18:21 | 2026-01-14 11:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5729978013TRAFO COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO E FUMAÇANDO TRAFO DE 45KVAPARA RAIOS BONS ACESSO LIVRE13,8KV(16) UC PENALIZADAS 013OP06 PARAISO | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00211/2026 | ETO-RD-DP 000470/2026 | 512600111 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325570 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5730033038 | LD01414027 |  | 985168 | 8606732 | 190-13671926 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 17:29 | 2026-03-23 09:00 | 2026-03-24 17:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5730033038 queimado trafo de 25kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de taguatinga.IND FAZENDA SAO BENTO, | 25 | 375 | 25kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00412/2026 | ENC-MLGR03 000159/2026 | 712600296 | 8812 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327658 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5730310066 | LD03038009 |  | 798746 | 9077962 | 190-13713354 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 15:54 | 2026-04-10 00:40 | 2026-04-10 15:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acionar equipe de manutencao para troca do trafo 5730310066 e para raio de bt acesso livreequipe 034po03 | 45 | 45 | 45 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00400/2026 | ENC-MPGR01 000062/2026 | 712600282 | 8805 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328172 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700214066 | #N/A |  | 808851 | 9053574 | 190-13647537 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-03 10:20 | 2026-04-03 21:05 | 2026-04-06 10:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acionar equipe de manutencao para troca do poste e transformador no RDR de [0066] TUPIRATINStrafo 5700214066poste 10-300 id.: 49935819 estrutura u3-Tequipe 034op03 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 | OK | POSTE | SIM | queimado
ETO-RD-GU 00114/2026 | DBM-MLDB05 000018/2026 | 412600145 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296795 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03010021 | 5730457021 | LD03010021 |  | 851768 | 8556016 | 190-13686655 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 18:46 | 2026-01-26 00:19 | 2026-01-25 18:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO. NA RDR DE PARANÃ | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00577/2026 | DBM-MLDB05 000096/2026 | 412600451 | 8812 | FORMS |  |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1347954 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03010021 | 5730468021 | LD03010021 |  | 850597 | 8557175 | 190-13697924 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-22 18:11 | 2026-05-23 18:00 | 2026-05-25 18:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00325/2026 | ETO-RD-GU 000848/2026 | 412600302 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323419 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD02010021 | 5730497021 | LD02010021 |  | 819498 | 8606996 | 190-13657729 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 18:41 | 2026-03-22 17:30 | 2026-03-17 18:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5730497021- Potência: 15 KVA - Tensão:19.9- Para raios: Queimado/ faltando - Causa: descarga atmosféricas - Acesso : caminhonete - Se há alguma outra anomalia: Nãoi- Endereço: fazenda Natal, medidor 02003359864- Equipe:021op03 - Telefone: 63992281296 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00374/2026 | DLP-MPPA01 000088/2026 | 112600369 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323138 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5730634070 | LD01059122 |  | 901642 | 8911809 | 190-13687681 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 20:05 | 2026-03-23 18:00 | 2026-03-25 20:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 01 equipe que fez o atendimento 092op01 cel, 63991002294/992607968 acesso livre favor agilizar o atendimento | 45 | 45 | 45 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00125/2026 | ETO-RD-DP 000203/2026 | 512600080 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312975 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01010021 | 5730697072 | LD01010021 |  | 898622 | 8654616 | 190-15816374 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 11:22 | 2026-02-14 16:50 | 2026-02-17 11:22 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | CONCEICAO DO TOCANTINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 028op01 , segue SS do transformador 5730697072 queimado , 15KVA na 19.9 KV . | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00204/2026 | DG-MLPO02 000045/2026 | 312600164 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314365 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5730849026 | LD02059122 |  | 867267 | 8838176 | 190-13674530 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 19:02 | 2026-02-20 12:02 | 2026-02-21 19:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5730849026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta, Faz. IND FAZENDA SAO LUIZ, 0 - LPT | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00575/2026 | ENC-MLAR01 000157/2026 | 612600352 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326528 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5730971019 | LD03105019 |  | 867292 | 9162342 | 190-15828707 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 15:08 | 2026-03-30 16:20 | 2026-04-01 15:08 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | FILADELFIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5730971019 15kvaTensão: 34.5Para-raio: QueimadoEndereço: IND FAZENDA PEQUIZEIRO, 0 - LPTEquipe: 004op10 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00328/2026 | DG-MLPO01 000071/2026 | 312600260 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331769 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5731056026 | LD03046026 |  | 896318 | 8819907 | 190-13673039 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 12:17 | 2026-04-12 17:02 | 2026-04-14 12:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5731056026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta, IND FAZENDA BREJAO 4, 0 - LPT | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00284/2026 | DG-MPPO01 000076/2026 | 312600221 | 8812 | FORMS | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323765 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5731254026 | LD03046026 |  | 880296 | 8810869 | 190-13706134 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 15:16 | 2026-03-23 15:00 | 2026-03-24 15:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo avariado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00426/2026 | ETO-RD-GR 000927/2026 | 712600301 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331512 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5731294227 | LD01065015 |  | 916423 | 9061824 | 190-12311621 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 10:43 | 2026-04-14 11:01 | 2026-04-15 10:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5731294227 e para raio queimado acesso somente camiota 4x4equipe 227op01 |  |  | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00377/2026 | ETO-RD-GU 000932/2026 | 412600315 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325273 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD06047073 | 5731386073 | LD06047073 |  | 635428 | 8754515 | 190-13705140 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 18:28 | 2026-03-25 15:50 | 2026-03-26 18:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5731386073 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KVA ACESSO APENAS DE BARCO REGIAO ALAGADAPARA RAIO QUEIMADO . | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00195/2026 | ENC-LMPS04 000029/2026 | 212600184 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309699 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5731545014 | LD03062013 |  | 691875 | 8859879 | 190-13697295 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 20:53 | 2026-02-05 23:00 | 2026-02-07 20:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5731545014 queimado na rdr de pium | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00493/2026 | DLP-CTPA00 000078/2026 | 112600618 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336454 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03434001 | 5731658122 | LD03434001 |  | 787999 | 8849470 | 190-36642340 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-24 11:49 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04-27 11:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | sgeue ss de 01 trafo de 150 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado equipe 059op17 cel, 63992621690 chave de referencia 5731658122 | 150 | 150 | 150 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00138/2026 | ETO-MLDP02 000061/2026 | 512600086 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314550 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05028074 | 5731780027 | LD05028074 |  | 956589 | 8637218 | 190-13657063 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 17:13 | 2026-02-24 11:29 | 2026-02-25 17:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00239/2026 | ETO-RD-DP 000616/2026 | 512600129 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330613 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05028074 | 5731781027 | LD05028074 |  | 956252 | 8637678 | 190-13668542 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 18:37 | 2026-04-10 11:44 | 2026-04-11 18:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5731781027 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de ponte alta do bom jesus .IND FAZENDA BOA VISTA, 0 - LPT | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00442/2026 | DBM-MPDB08 000091/2026 | 412600368 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331390 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5731805148 | LD01066094 |  | 793233 | 8688075 | 190-13658943 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 17:39 | 2026-04-09 14:59 | 2026-04-11 17:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA TENSÃO DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO ACESSO LIVRE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00392/2026 | DLP-MLPA02 000037/2026 | 112600337 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325549 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5732064082 | LD02424015 |  | 949312 | 8925706 | 190-13655805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 12:08 | 2026-03-28 17:20 | 2026-03-30 12:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5732064082 queimado , potencia 15 kva , acesso só para camionete , PARA-RAIO QUEIMADO , tensão 34,5 | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00294/2026 | DG-MLPO01 000064/2026 | 312600230 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326038 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5732303096 | LD03046026 |  | 874447 | 8780880 | 190-13671659 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-28 17:59 | 2026-03-29 16:45 | 2026-03-31 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5732303096 queimado, 15 Kva 19,9 KV e para raio acesso para camionete traçada | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00430/2026 | ENC-MLGR01 000114/2026 | 712600305 | 8805 | FORMS | AVARIADO | VANDALISMO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - CONEXÃO MT | 1331981 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL06020023 | 5700509023 | #N/A |  | 780345 | 9109914 | 190-15798109 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-13 20:49 | 2026-04-14 12:20 | 2026-06-12 20:49 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | COLINAS DO TOCANTINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5700509023 para fazer malha de aterramento esta rompido em campo |  |  | 75 kva | 2026-07-21 19:08 | OK | POSTE | SIM | #VALUE!
DG-RD-PO 00068/2026 | DG-MPPO01 000021/2026 | 312600070 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289137 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | LD03072001 | 5732413071 | LD03072001 |  | 769312 | 8789651 | 190-13658598 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 09:57 | 2026-01-19 11:46 | 2026-01-21 09:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR DE 45 KVA QUEIMADOREDE: 34,5 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO UC: 8/2893734-0LUIZ CARLOS MANTOVANIOBS: EQUIPE QUE ESTEVE NO LOCAL INFORMOU QUE O CLIENTE TEM UMA CAMARA FRIA DE VENENO800M² E INFORMA QUE O TRANSFORMADOR NAO ESTÁ SUPORTANDO A CARGA DO CLIENTE.SE POSSIVEL LEVAR UM TRANSFORMADOR DE 75 KVA | 75 | 45 | 45 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00121/2026 | DBM-MLDB03 000018/2026 | 412600135 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296577 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5732674148 | LD01066094 |  | 822577 | 8688415 | 190-13679009 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 17:21 | 2026-01-26 09:59 | 2026-01-27 17:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00301/2026 | ENC-LMPS03 000053/2026 | 212600267 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317479 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5732887014 | LD03062013 |  | 677184 | 8878937 | 190-13700080 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 10:20 | 2026-03-04 18:32 | 2026-03-07 10:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5732887014QUEIMADO 15KVAACESSO BOM PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE TENSAO 34500014OP02 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00336/2026 | ETO-RD-GR 000605/2026 | 712600239 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321480 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5733001018 | LD01065015 |  | 844685 | 9008201 | 190-13684470 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 17:48 | 2026-03-18 14:23 | 2026-03-20 17:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BOM JESUS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5733001018 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE DEVIDO TRAFO FERVENDO |  |  | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00514/2026 | ENC-LMPS01 000124/2026 | 212600481 | 25962 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345664 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05050008 | 5733119007 | LD05050008 |  | 773123 | 8947599 | 190-13664797 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 10:02 | 2026-05-16 19:27 | 2026-05-19 10:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TROCA DE TRAFO 5733119007 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00166/2026 | DG-MLPO02 000036/2026 | 312600135 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310476 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5733180026 | LD03046026 |  | 891848 | 8805635 | 190-12314352 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 14:43 | 2026-02-07 12:31 | 2026-02-08 14:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Segue SS para substituiçãod e trafo queimaado Ponte Alta rural | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00155/2026 | DG-MLPO01 000036/2026 | 312600125 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309807 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5733214035 | LD01051035 |  | 826777 | 8803029 | 190-12312693 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 11:09 | 2026-02-04 17:47 | 2026-02-06 11:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia Segue SS para substituição de trafo queimado 5733214035 | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00188/2026 | DG-MLPO02 000042/2026 | 312600147 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312920 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5733227256 | LD03046026 |  | 985069 | 8856191 | 190-13696800 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 19:01 | 2026-02-16 18:24 | 2026-02-16 19:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUES SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5733227256 QUEIMADO NA RDR DE MATEIROS | 15 | 15 | 15 kVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00217/2026 | ENC-LMPS01 000059/2026 | 212600209 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312100 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5733466075 | LD05062013 |  | 719820 | 8943746 | 190-13658869 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:10 | 2026-02-13 00:35 | 2026-02-14 12:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5733466075 15KVA 19,9KV | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00428/2026 | DBM-MLDB06 000061/2026 | 412600352 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329383 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5733513094 | LD02003036 |  | 772576 | 8658153 | 190-13682618 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 18:37 | 2026-04-06 15:51 | 2026-04-08 18:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00601/2026 | ENC-MLAR03 000034/2026 | 612600359 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327781 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5734124016 | LD02010004 |  | 832740 | 9242362 | 190-13722234 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 16:49 | 2026-04-01 22:15 | 2026-04-04 16:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADOPOTENCIA 75 KVA 34.5KVACESSO BOMTRIFASICO | 75 | 75 | 75 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00299/2026 | ENC-MLGR01 000073/2026 | 712600192 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316312 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL05020023 | 5734741024 | AL05020023 |  | 743702 | 9074939 | 190-13707081 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 20:38 | 2026-03-01 18:14 | 2026-03-03 20:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO TRAFO 5734741024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 25 KVA NA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | 25 | 15 | 25 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00251/2026 | ENC-MLAR05 000099/2026 | 612600159 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310241 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5734874077 | LD03105019 |  | 902560 | 9125176 | 190-13644780 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 10:10 | 2026-02-05 18:20 | 2026-02-08 10:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo queimado 5734874077 | 25 | 25 | 25 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00175/2026 | ENC-MLGR03 000062/2026 | 712600121 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306370 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5735113195 | LD01065015 |  | 906883 | 8991744 | 190-13655166 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 15:58 | 2026-02-04 01:43 | 2026-02-06 15:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CENTENARIO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5735113195 15 kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 104op02 984678146 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00416/2026 | ENC-MPAG02 000061/2026 | 662600272 | 8805 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | GARANTIA DE TRAFO | ABALROADO | MC - POSTES | 1334977 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5700855045 | #N/A |  | 849305 | 9374171 | 190-13667802 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 15:23 | 2026-04-21 01:32 | 2026-04-23 15:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700855045 de 10KVA 19.9KV e para raios queimados.OBS tem que substituir o estrutura , foi aberto nota local sem acesso065op01 984375303 |  |  | 10KVA | 2026-07-21 19:08 | OK | POSTE | SIM | Tem a palavra queimado
ETO-RD-GR 00176/2026 | ENC-MLGR03 000063/2026 | 712600122 | 8812 | FORMS | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306415 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5735116195 | LD01065015 |  | 906672 | 8991524 | 190-13648595 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 16:06 | 2026-02-04 03:50 | 2026-02-06 16:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CENTENARIO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5735116195 15 kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 104op02 984678146 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00260/2026 | DLP-MLPA01 000069/2026 | 112600413 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312875 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5735342070 | LD02065015 |  | 877682 | 8948680 | 190-13715971 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 11:49 | 2026-02-17 12:00 | 2026-02-19 11:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5735342070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00368/2026 | ENC-LMPS03 000067/2026 | 212600334 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323044 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5735467233 | LD03414149 |  | 660727 | 8960253 | 190-38650592 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 17:01 | 2026-03-20 18:13 | 2026-03-22 17:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5735467233 trafo de 75 kva tranformado doado | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00213/2026 | DLP-MPPA01 000061/2026 | 112600409 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309673 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | AL06099059 | 5735643059 | AL06099059 |  | 796693 | 8854898 | 190-13718277 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 06:56 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-09 06:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado rdu de taquaralto, trafo 5735643059, tensao 13800 / 380 V, para raio bom, trafo do dia-dia supermercado em frente o SENAI taquaralto, acesso livre. | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00005/2026 | DG-MPDG01 000004/2026 | 312600018 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278420 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01069026 | 5735770026 | AL01069026 |  | 878862 | 8809135 | 190-13671138 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 20:37 | 2026-01-02 17:30 | 2026-01-04 20:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Segue SS para substituição de rafo quyeimado RDU de Ponte Alta TR 45 kva | 45 | 45 | 45 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00159/2026 | DLP-MLPA02 000011/2026 | 112600169 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305751 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5735803122 | LD02059122 |  | 832916 | 8861307 | 190-13644955 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:20 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-02 18:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5735803122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, para raio danificado, | 10 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00348/2026 | ETO-LMPA01 000075/2026 |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320026 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5736149196 | LD02059122 |  | 868324 | 8861324 | 190-13698428 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 18:01 | 2026-03-14 15:31 | 2026-03-16 18:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/992629128 acesso livre favor agilizar o atendimento | 15 | 15 | 15 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00165/2026 | DLP-MLPA03 000011/2026 | 112600282 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305941 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5736153196 | LD02059122 |  | 886372 | 8867633 | 190-13680520 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 16:51 | 2026-02-03 11:00 | 2026-02-03 16:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de ttrafo queimado, trafo 5736153196, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, rural de lagoa do tocantins. | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00311/2026 | ENC-LMPS04 000047/2026 | 212600285 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318099 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL03062013 | 5736238013 | AL03062013 |  | 746563 | 8868584 | 190-13670110 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 11:42 | 2026-03-06 17:50 | 2026-03-08 11:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5736238013QUEIMADO EM CAMPO EQUIPE INFORMOU TRAFO DE 15KVA POREM NO SISTEMA E UM TRAFO DE 25KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800013OP15 | 25 | 25 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00104/2026 | ENC-MLGR01 000025/2026 | 712600062 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288639 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01054060 | 5736366063 | LD01054060 |  | 750825 | 9154477 | 190-13682212 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 09:13 | 2026-01-19 14:23 | 2027-02-23 09:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5736366063 Queimado Potencia: 25 KVA Tensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 025op02 (63)99229-0794 | 25 | 25 | 25 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00339/2026 | ENC-LMPS03 000060/2026 | 212600320 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320209 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01050008 | 5736496007 | LD01050008 |  | 767701 | 8941389 | 190-13684727 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 18:31 | 2026-03-13 16:32 | 2026-03-14 18:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS e trafo 5736496007 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kva Tensão: 34,5 kv Para raio; queimado Aceso livre | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00001/2026 | DBM-MLDB06 000004/2026 | 512600029 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277906 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5736636005 | LD02110005 |  | 892142 | 8535052 | 190-12312487 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 08:04 | 2025-01-02 20:00 | 2026-01-04 08:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5736636005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de arraias IND FAZENDA MIMOSO, 0 - RURALEQUIPE ACIONADA: D.B. MACHADO DE PEIXE | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00440/2026 | ENC-MLAR01 000057/2026 | 612600272 | 8805 | FORA FORMS | POSTE | DETERIORADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296377 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04105019 | 5701182022 | #N/A |  | 848524 | 9183636 | 190-15804516 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-08 11:28 | 2026-03-07 18:00 | 2026-03-11 11:28 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Bom dia Segue SSSenhores envia equipe na RDR de Babaçulândia para trocar poste e Trafo Trafo: 5701182022Poste: 10/200ID: 55662476Acesso: Para caminhão e caminhoneteEndereço: Chácara Cantinho Pov. FarturãoOBS: Trocar poste e Trafo. | 15 | 5 |  | 1900-01-14 | OK | POSTE | SIM | poste
DG-RD-PO 00095/2026 | DG-MLPO02 000023/2026 | 312600082 | 8805 | FORMS | POSTE | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298316 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5701197035 | #N/A |  | 838769 | 8802624 | 190-15796806 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 23:38 | 2026-01-23 17:30 | 2026-01-25 23:38 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | MONTE DO CARMO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tr 5701197035 15kva e para raio 19,9 acesso caminhonete equipe 035op02 991092571 leva glv estribo | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | #VALUE!
ETO-RD-DP 00062/2026 | ETO-MLDP01 000036/2026 | 512600052 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1294143 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05002091 | 5736809091 | LD05002091 |  | 903478 | 8694670 | 190-13707883 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 12:01 | 2026-01-22 17:34 | 2026-01-23 12:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado de 15kva 19.9kv 5736809091 rdr de almas faz.casa branca equipe 091op01 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00326/2026 | ENC-MLGR01 000088/2026 | 712600232 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318956 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5736898066 | LD02020023 |  | 802498 | 9093424 | 190-13671351 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 21:32 | 2026-03-11 15:10 | 2026-03-13 21:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5736898066 e para raio queimado acesso somente camioneta equipe 023po02 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00331/2026 | DG-MPPO01 000083/2026 | 312600262 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1333034 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01025012 | 5737010110 | LD01025012 |  | 686254 | 8803514 | 190-13671728 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-13 15:10 | 2026-04-14 17:20 | 2026-04-16 15:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TROCAR TRAFO 5737010110 E PARA RAIO QUEIMADOPOTENCIA; 112,5KVA 34500ACESS: LIVRE | 75 | 1125 | 112,5KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00027/2026 | ENC-MLAR01 000031/2026 | 712600020 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280023 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03105019 | 5737069079 | LD03105019 |  | 840671 | 9113306 | 190-15784126 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 21:20 | 2026-01-07 07:50 | 2026-01-08 21:20 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ITAPIRATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5737069079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00585/2026 | ENC-MLAR01 000159/2026 | 612600360 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327688 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5737162004 | LD05010004 |  | 814760 | 9197893 | 190-13658014 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 10:14 | 2026-04-01 15:33 | 2026-04-04 10:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5737162004 45KVA 34.5KVASSENTAMEN JARDIM BELO, 0 - RUA PITOMBEIRA QD 17 LT 06 | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00195/2026 | DBM-MLDB06 000027/2026 | 412600201 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311617 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02010021 | 5737234021 | LD02010021 |  | 814891 | 8606289 | 190-13691463 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 07:23 | 2026-02-10 11:57 | 2026-02-13 07:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KV, REDE DE 34,5KVA, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00095/2026 | DLP-MLPA01 000017/2026 | 112600134 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288999 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5737313082 | LD02065015 |  | 942053 | 8956225 | 190-13675653 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 15:58 | 2026-01-21 12:10 | 2026-01-22 15:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvare 01 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento | 15 | 15 | 15 kvar rede de 34.500k | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00288/2026 | ETO-RD-GR 000389/2026 | 712600201 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315736 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5737320195 | LD01065015 |  | 907579 | 9016034 | 190-13689782 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 11:26 | 2026-03-02 08:40 | 2026-03-01 11:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CENTENARIO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5737320195 Queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 227op01 (63)99999-8761 |  |  | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00022/2026 | DBM-MLDB05 000007/2026 | 512600041 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278331 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5737410005 | LD02110005 |  | 896822 | 8553883 | 190-12312167 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 11:29 | 2026-01-06 17:46 | 2026-01-07 11:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5737410005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ARRAIASIND FAZENDA BARRA EXTREMA, 0 - UNIV. | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00036/2026 | ETO-MLDP02 000012/2026 | 512600028 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284892 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01110005 | 5737429005 | LD01110005 |  | 940266 | 8569144 | 190-13717122 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 19:47 | 2026-01-14 17:31 | 2026-01-16 19:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo e para raio queimado 15kva 19.9lkv 5737429005 chacara niteroi rdr de arraias equipe 005op01 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00021/2026 | DBM-MLDB05 000006/2026 | 512600042 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278312 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5737450005 | LD02110005 |  | 902578 | 8552250 | 190-13652403 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 11:02 | 2026-01-06 17:56 | 2026-01-07 11:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5737450005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ARRAIASIND FAZENDA VALE DO SANTO INACIO, 0 - LPT | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00264/2026 | ETO-RD-GR 000356/2026 | 712600179 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314458 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5737805227 | LD01065015 |  | 917426 | 9011151 | 190-13714017 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 17:59 | 2026-02-24 08:23 | 2026-02-25 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5737805227 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: CamionetaEquipe:227op01 (63)99928-1276 |  |  | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00238/2026 | DLP-MLPA01 000056/2026 | 112600260 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311518 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5737864196 | LD02059122 |  | 877256 | 8864515 | 190-13644387 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:25 | 2026-02-11 16:30 | 2026-02-14 12:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5737864196 QUEIMADOACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA PARA-RAIO QUEIMADO TENSÃO 34,5 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00423/2026 | DLP-MPPA01 000102/2026 | 112600385 | 25983 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329534 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5738515070 | LD01059122 |  | 892319 | 8903363 | 190-52227982 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 11:17 | 2026-04-08 18:00 | 2026-04-10 11:17 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de mamutencão acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 999823919/992607968 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 | 10 | 10 | 30 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00107/2026 | ENC-LMPS03 000019/2026 | 212600101 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1290849 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5738595075 | LD02050008 |  | 718835 | 8951316 | 190-13670937 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 18:04 | 2026-01-21 15:18 | 2026-01-23 18:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5738595075 QUEIMADO 15KVA 19,9KV caminhonete, priorizar cliente está desde o dia 16/01/2026 sem energia e não consguia abrir OS. | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00043/2026 | DBM-MPDB08 000012/2026 | 412600071 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284492 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5738944032 | LD01003036 |  | 660568 | 8582720 | 190-13707711 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 21:30 | 2026-01-11 17:00 | 2026-01-13 21:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00398/2026 | ENC-MLGR03 000146/2026 | 712600279 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326044 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01065015 | 5739133015 | AL01065015 |  | 812864 | 9004036 | 190-13708970 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 19:41 | 2026-04-02 03:30 | 2026-04-04 19:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEDRO AFONSO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDU DE PEDRO DE AFONSO, TRAFO DE 150 KVA NA REDE DE 13.8KV, O MESMO ESTA VAZANDO OLEO E PEGANDO FOGO, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO PESADA. | 150 | 150 | 150KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00224/2026 | ETO-RD-GR 000302/2026 | 712600146 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312820 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01042078 | 5739669077 | AL01042078 |  | 853409 | 9071596 | 190-13718542 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 20:13 | 2026-02-18 16:06 | 2026-02-16 20:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5739669077 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 078op02 tel-63991203525 |  |  | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00010/2026 | DG-MPPO01 000001/2026 | 312600012 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278611 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01072001 | 5739958001 | LD01072001 |  | 785662 | 8828164 | 190-15801692 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 18:01 | 2026-01-02 21:10 | 2026-01-05 18:01 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264062594108TR 5739958001 75KVA/34.5KV queimado.Acesso livre.UC 34411124RUA 20, 0 - QD 11 LT 1163984486778IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS001OP04 63 98517-4892 | 75 | 75 | 75 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00243/2026 | ENC-MLAR05 000091/2026 | 612600149 | 8805 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306959 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD01105019 | 5701262019 | #N/A |  | 870645 | 9172244 | 190-15782841 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 18:47 | 2026-02-04 18:05 | 2026-02-07 18:47 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | FILADELFIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701262019 avariado 15kvaTensão: 19.9Acesso livre | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | AVARIADO
ETO-RD-GR 00261/2026 | ETO-RD-GR 000354/2026 | 712600177 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314448 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5740024034 | LD02020023 |  | 764586 | 9075550 | 190-13716274 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 20:13 | 2026-02-24 10:30 | 2026-02-24 20:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BRASILANDIA DO TOCANTINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5740024034 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 034op03 (63)99226-5598 |  |  | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00227/2026 | ETO-RD-GR 000304/2026 | 712600149 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312872 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5740032034 | LD02020023 |  | 765345 | 9074653 | 190-13662393 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 09:15 | 2026-02-17 08:16 | 2026-02-17 09:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5740032034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDA TENSÃO NA BUCHA SECUNDARIA |  |  | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00115/2026 | ETO-RD-DP 000207/2026 | 512600094 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313223 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01028074 | 5740059263 | LD01028074 |  | 964954 | 8733040 | 190-13680537 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 11:02 | 2026-02-09 12:00 | 2026-02-11 11:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO DA CONCEICAO | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o Trafo 5740059263 de 15kVA na tensão 19.9kV está queimado, levar para raio, pois no trafo não tinha para raio, fica na fazenda Bonanza. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00096/2026 | ENC-MPAG02 000010/2026 | 662600061 | 8805 | FORA FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296694 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5720013039 | #N/A |  | 830608 | 9374132 | 190-13644660 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 13:08 | 2026-01-25 01:52 | 2026-01-27 13:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5720013039 queimadopot 45kvatensão 34,5 kvacesso bompovoado boca da mata | 45 | 45 |  | 1900-01-09 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-AR 00265/2026 | ENC-MLAR05 000102/2026 | 612600162 | 8812 | FORMS | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310252 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04010004 | 5740204170 | LD04010004 |  | 798554 | 9202119 | 190-13650462 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 19:01 | 2026-02-07 22:50 | 2026-02-10 19:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5740204170 queimado acesso livreequipe 004op03 | 25 | 25 | 25 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00144/2026 | ENC-LMPS01 000035/2026 | 212600129 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303415 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01062013 | 5740337013 | AL01062013 |  | 732051 | 8876670 | 190-74099407 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 12:34 | 2026-01-28 18:40 | 2026-01-31 12:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 574033701375KVA13800PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE013OP02 ESTEVE NO LOCAL DOVILEY | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00419/2026 | DLP-MLPA01 000118/2026 | 112600367 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328815 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5740479070 | LD02424015 |  | 875846 | 8964519 | 190-13684344 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 13:17 | 2026-04-07 18:00 | 2026-04-09 13:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar rede de 34,500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de linha viva acesso somente caminhonete equipe que atendeu 070op02 cel, 63999354335/92183433 chave de referencia, 5740479070 favor agilizar o atendimento | 15 | 15 | 15 kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00599/2026 | ENC-LMPS01 000151/2026 | 212600544 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358864 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5741059084 | LD05062013 |  | 697058 | 8914484 | 190-12314902 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-24 08:51 | 2026-06-24 15:36 | 2026-06-27 08:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 57041059084 45kva 34,5kv acesso bom para-raios 084op02 | 45 | 45 | 45,KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00264/2026 | DLP-CTPA00 000049/2026 | 112600242 | 8805 | FORMS | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312944 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL06060122 | 5761911122 | #N/A |  | 790515 | 8874906 | 190-42034008 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 14:45 | 2026-02-17 19:40 | 2026-02-20 14:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHÃO | 1125 | 1125 | 112.5 | 2026-07-21 19:08 | OK | POSTE | SIM | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-DP 00160/2026 | ETO-RD-DP 000329/2026 | 512600098 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317469 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03002091 | 5741210028 | LD03002091 |  | 885108 | 8736402 | 190-13643701 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-27 12:15 | 2026-02-28 09:52 | 2026-03-02 12:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5741210028 45KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00193/2026 | DBM-MLDB05 000044/2026 | 412600197 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | OUTROS | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310606 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5741303186 | LD02003036 |  | 769366 | 8557769 | 190-13709811 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 18:22 | 2026-02-10 13:14 | 2026-02-12 18:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE JAU | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00052/2026 | ENC-MLGR03 000015/2026 | 712600047 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281118 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | LD02038009 | 5741943048 | LD02038009 |  | 785308 | 9006430 | 190-72581683 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 18:59 | 2026-01-10 22:28 | 2026-01-12 18:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORTALEZA DO TABOCAO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710088048, porem em campo esta o trafo 5741943048112.5 kVAacesso livre pararaio queimadoequipe 009op01- 63999201531 | 150 | 1125 | 112.5 kVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00115/2026 | DG-MLPO01 000025/2026 | 312600096 | 25962 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303719 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02001037 | 5742470071 | LD02001037 |  | 777527 | 8751650 | 190-13871587 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 15:23 | 2026-01-29 13:18 | 2026-01-30 15:23 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | BREJINHO DE NAZARE | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264100943657Segue SS de TR 5742470071 15KVA/19.9KV com a bucha secundária quebrada.Acesso livre.UC 31366347FAZENDA TRES IRMAOS, 0 - CX 0263984385567DOMINGOS DOS REIS NERES BEZERR071OP01 63 99296-4293 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00129/2026 | DG-MPDG01 000044/2026 | 312600109 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306449 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5742471250 | LD02072001 |  | 779707 | 8777569 | 190-15833075 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 21:11 | 2026-01-31 17:44 | 2026-02-02 21:11 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | IPUEIRAS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264112067308Segue SS de TR 5742471250 15KVA/19.9KV e para-raios queimados( estourado ), levar porta-fusivel.Acesso livre.UC 31260680FAZENDA SAO DOMINGOS, 7 - LT 0763984790647JOSE OSCAR MOREIRA GUIMARAES001OP11 63 99111-1776 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00045/2026 | DBM-MLDB05 000010/2026 | 412600091 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281991 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5742542186 | LD02003036 |  | 757255 | 8587788 | 190-26443199 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 12:22 | 2026-01-16 19:16 | 2026-01-14 12:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JAU DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADO ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00417/2026 | DLP-MLPA01 000117/2026 | 112600366 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328220 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5742857082 | LD02424015 |  | 938963 | 8946743 | 190-13653041 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 10:28 | 2026-04-06 18:00 | 2026-04-08 10:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir o trafo 5742857082 queimado , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00276/2026 | DBM-MPDB08 000059/2026 | 412600255 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316279 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5743126032 | LD01003036 |  | 646122 | 8582455 | 190-32699015 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 13:47 | 2026-03-03 09:59 | 2026-03-04 13:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5743126032 DE 45KVA DA 34,5. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO. | 45 | 45 | 45 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00626/2026 | DBM-MLDB05 000100/2026 | 412600501 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1356763 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01010021 | 5743917021 | LD01010021 |  | 863357 | 8643149 | 190-13654455 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-14 16:03 | 2026-06-15 12:00 | 2026-06-17 16:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO A RDR DE PARANÃ | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00061/2026 | DBM-MPDB08 000015/2026 | 412600087 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285008 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02010021 | 5744049021 | LD02010021 |  | 814005 | 8611177 | 190-13660551 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 15:23 | 2026-01-14 12:00 | 2026-01-16 15:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | 150 | 150 | 150kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00290/2026 | ENC-MPAG01 000099/2026 | 662600183 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | OUTROS | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321434 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5744169065 | AL01016065 |  | 858209 | 9378425 | 190-42558406 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 16:12 | 2026-03-18 01:02 | 2026-03-20 16:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AXIXA DO TOCANTINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5744169065 de 150 kva na 13.9KV queimado Local RDU de AxixáAcesso livre equikpe 045OP04 992800073 | 150 | 150 | 150KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00425/2026 | ENC-LMPS03 000070/2026 | 212600375 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327725 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02062013 | 5744350007 | LD02062013 |  | 747052 | 8895047 | 190-13697361 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 11:22 | 2026-04-01 15:45 | 2026-04-04 11:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 574435000715KVAACESSO LIVRETENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 1UC PENALIZADA 017OP01 | 30 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00156/2026 | ETO-RD-DP 000328/2026 | 512600091 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317468 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03028074 | 5744467190 | LD03028074 |  | 998422 | 8710103 | 190-26270843 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 11:55 | 2026-02-27 00:15 | 2026-03-01 11:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO JARDIM | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5744467190 25KVA 19,9KV QUEIMADO, | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00025/2026 |  |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5744821027 | LD01414027 |  | 962800 | 8659457 | 190-33231267 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 14:52 | 2026-01-03 12:05 | 2026-01-08 14:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5744821027 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de Ponte Alta do bom Jesus FAZENDA SAO JOAQUIM S/N LOTE 1 |  |  | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00510/2026 | ENC-MPPS01 000140/2026 | 212600471 | 25962 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1344247 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5744835233 | LD02050008 |  | 676303 | 8976278 | 190-13721417 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-13 11:36 | 2026-05-14 02:00 | 2026-05-16 11:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264392427857Segue SS de TR 5744835233 45KVA/34.5KV avariado.Acesso livre.UC 31038524FAZENDA VALE DO SOL IIPAULO HENRIQUE VIEIRA SADDI075OP03 63 99263-7635 | 45 | 45 | 45 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00285/2026 | DBM-MLDB03 000052/2026 | 412600261 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316986 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02001037 | 5745173037 | LD02001037 |  | 743657 | 8755354 | 190-25403379 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 01:27 | 2026-03-04 14:46 | 2026-03-07 01:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5745173037 25KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00177/2026 | DG-MLPO02 000040/2026 | 312600142 | 8812 | FORMS | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312855 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5745412026 | LD03046026 |  | 888470 | 8807400 | 190-21087864 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 18:55 | 2026-02-12 15:35 | 2026-02-14 18:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5745412026 QUEIMADO , 15kVA, 19,9kV E MELHORAR ATERRAMENTO | 15 | 15 | 15 kVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00378/2026 | ETO-RD-GU 000933/2026 | 412600316 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325274 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD06047073 | 5745549073 | LD06047073 |  | 636047 | 8755093 | 190-25579440 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 19:04 | 2026-03-26 13:30 | 2026-03-26 19:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5745549073 QUEIMADO DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO APENAS DE BARCO TENSAO 19.9 KV | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00019/2026 | DG-MLPO01 000009/2026 | 312600036 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281674 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5745654026 | LD03046026 |  | 847834 | 8784157 | 190-21835956 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 21:50 | 2026-01-06 15:40 | 2026-01-06 21:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5745654026 15kva e para raio queimado acesso caminhonete equipe 026op03 992224857 | 25 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00118/2026 | DG-MLPO02 000031/2026 | 312600093 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303438 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01057189 | 5745691271 | AL01057189 |  | 778570 | 8844592 | 190-26524159 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 22:11 | 2026-01-28 13:00 | 2026-01-30 22:11 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264102412650Segue SS de TR 5745691271 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 31392749FAZENDA SAO BENTO63 992237740001OP17 63 99226-9037 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00643/2026 | DLP-CTPA00 000107/2026 | 112600604 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353375 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5746488122 | LD02059122 |  | 821249 | 8855586 | 190-36288629 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-07 14:27 | 2026-06-07 18:00 | 2026-06-10 14:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5745488122, trafo de 45kva, tensao 34,500kv, bitola caboAA / 2, para raio danificado, acesso livre, elo 2H. ramal do piabanha | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00662/2026 | ENC-MPAG01 000307/2026 | 662600409 | 8812 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1362694 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AG | AL01005098 | 5700004098 | #N/A |  | 822227 | 9291847 | 190-13872088 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-04 10:14 | 2026-07-05 13:45 | 2026-07-07 10:14 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ANANAS | Filipe Gois Lopes | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substituir trafo 5700004098 25KVA-7,9 KV, queimado na RDR de Ananás. | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-21 19:08
ENC-RD-PS 00645/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367364 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL02062013 | 5700096013 | #N/A |  | 731159 | 8872411 | 190-13653154 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-15 09:46 | 2026-07-15 18:00 | 2026-07-18 09:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700096012 na rdr de lagoa | 30 | 30 | 30 | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-GU 00199/2026 | DBM-MLDB03 000030/2026 | 412600202 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311365 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01056046 | 5746966041 | LD01056046 |  | 694473 | 8770386 | 190-23045975 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 18:54 | 2026-02-13 09:38 | 2026-02-13 18:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRIXÁS DO TOCANTINS | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS do transformador 5746966041 queimado para tratativa da manutençãoPotencia 15 KVA Tensão: 19.9 KVEndereço: FAZENDA BARRA MANSA Para raio queimadoLevar chave 36,2 KV. Chave danificada | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00014/2026 | DBM-MLDB03 000003/2026 | 412600024 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277540 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5746981032 | LD01003036 |  | 658656 | 8589980 | 190-32695878 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 17:32 | 2026-01-04 22:31 | 2026-01-06 17:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5746981032 QUEIMADO NA RDU DE ARAGUAÇU | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 01085/2026 | ENC-MLAR02 000153/2026 | 612600684 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366355 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700129193 | #N/A |  | 944101 | 9087110 | 190-13686167 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-10 12:41 | 2026-07-11 18:20 | 2026-07-13 12:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substitui TR 5700129193 queimado potência 15kv tensão 34,5kv para-raio queiamdo acesso livre. | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-GR 00283/2026 | ETO-RD-GR 000381/2026 | 712600183 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315418 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5747077064 | LD02020023 |  | 792992 | 9099557 | 190-13695398 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 14:04 | 2026-02-26 15:41 | 2026-02-28 14:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BRASILANDIA DO TOCANTINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5747077064 queimado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: livre Equipe: 023op01 (63)99987-1478 |  |  | 25 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00174/2026 | ETO-RD-GR 000258/2026 | 712600133 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309590 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5747088104 | LD01065015 |  | 876371 | 9013808 | 190-66303938 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 13:25 | 2026-02-06 08:21 | 2026-02-06 13:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BOM JESUS DO TOCANTINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5747088104 - 15KVA - 34,5KV - Acesso caminhonete - para raio queimadofazenda conquista - cliente Jose Reis Amario da Silva tel. 9.92521087 rdr Bom Jesus do Tocantins |  |  | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00574/2026 | ENC-MPAG02 000089/2026 | 662600362 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351820 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700269132 | #N/A |  | 836875 | 9401912 | 190-13687148 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-05 19:02 | 2026-06-06 00:18 | 2026-06-08 19:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLISACESSO SÓ PARA CAMIONETA. | 25 | 5 | 10KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | SIM | Tem a palavra queimado E TRAFO
DOLP-RD-PA 00373/2026 | DLP-MLPA01 000092/2026 | 112600314 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323132 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5748022070 | LD01059122 |  | 887447 | 8913832 | 190-52696096 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 18:19 | 2026-03-23 18:20 | 2026-03-25 18:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5748022070 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: CAMINHONETE | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00736/2026 | DLP-MLPA02 000076/2026 | 112600668 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1364920 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700319083 | #N/A |  | 831539 | 8897416 | 190-13683708 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-08 20:53 | 2026-07-09 18:00 | 2026-07-11 20:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substuiçao de trafo queimado na RDR de Aparecida do Rio Negro trafo 5700319083 05 kVA tensao 19,9 kV Equipe informou que no local nessecita de trafo de maior capacidade 25 kva | 25 | 5 | 25 | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-AG 00402/2026 | ENC-MPAG02 000055/2026 | 662600249 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334088 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5748196134 | LD03014045 |  | 774728 | 9407889 | 190-39303036 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 11:40 | 2026-04-16 21:48 | 2026-04-19 11:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ESPERANTINA | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe 134OP01 o Trafo 5748196134 de 15kVA na tensão 19.9kV está queimado, para raio está Ok, acesso bom, fica na Chácara Fernandes. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00037/2026 | ETO-RD-DP 000121/2026 | 512600045 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286602 | 2026 | MANUT | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5748692005 | LD02110005 |  | 931902 | 8543898 | 190-41076486 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 20:00 | 2026-01-15 16:30 | 2026-01-17 20:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5748692005 QUEIMADOTR DE 25 KVATENSÃO: 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADOACESSO LIVRE | 25 | 25 | 25 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00438/2026 | ENC-MLGR02 000080/2026 | 712600308 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331770 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5749265033 | LD04038009 |  | 747606 | 9002182 | 190-50239925 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 21:02 | 2026-04-17 12:27 | 2026-04-19 21:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5749265033 e para raio queimado acesso livre ( porem o carro fica uns 7m do trafo devido uma cerga)equipe 009po39 | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00750/2026 | ENC-MPAR02 000024/2026 | 612600460 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337323 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | PS01112193 | 5749840019 | PS01112193 |  | 963235 | 9115439 | 190-43687766 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 14:48 | 2026-04-28 05:46 | 2026-04-30 14:48 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34500Kv | CAMPOS LINDOS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5749840019 75 kva queimado Tensão: 34.5Para-raio: QueimadoEquipe: 193op02Endereço: IND AVENIDA DERIVAL COELHO SOARES, 0 - UNIDADE DE TRATAMENTO - UCL 001 | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00201/2026 | DLP-MLPA01 000037/2026 | 112600306 | 25983 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306753 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5750063070 | LD01059122 |  | 882809 | 8900880 | 190-20526109 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 10:47 | 2026-02-04 21:51 | 2026-02-07 10:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios da rede de 34,500kv queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op02 cel, favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser do dia 01/02/2026 | 30 | 30 | 30kvar | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-DP 00084/2026 | ETO-RD-DP 000163/2026 | 512600066 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1307297 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5750271038 | LD02110005 |  | 958800 | 8611832 | 190-27507508 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 22:47 | 2026-02-01 18:41 | 2026-02-03 22:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de transformador 5750271038 queimado , 25KVA - 19.9 RDR de TAQUATINGA | 25 | 25 | 25 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00213/2026 | DG-MPPO01 000060/2026 | 312600192 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317057 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01025012 | 5750367110 | LD01025012 |  | 687505 | 8804630 | 190-48595368 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 19:17 | 2026-02-26 12:45 | 2026-02-28 19:17 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA RITA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264138004229Segue SS de TR 5750367110 75KVA/34.5KV queimado para devidas tratativas com a equipe de manutenção.Acesso livre.UC 6319122FAZENDA SAO GABRIEL, 0 - LOT 12 LOTEAM TORIBEIRO E BARREIR69984272162S G AGRICULTURA SA044OP01 63 98503-8514obs;foi nstalado trafo 150kva devido esta em falta trafo de 75kva e foi alinhado com a Andresa pra ficar mapeado ser subst por um de 75 quando chegar . | 15 | 15 | 75 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00265/2026 | DBM-MLDB03 000047/2026 | 412600244 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315259 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01056046 | 5750428041 | LD01056046 |  | 691409 | 8771611 | 190-25278984 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 17:27 | 2026-02-26 18:43 | 2026-02-28 17:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5750428041 queimado em campo 15 kva para raio queimado tensao 19+9 kv acesso camionete | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00675/2026 | ENC-MLGR03 000235/2026 | 712600447 | 8812 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1361036 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700346033 | #N/A |  | 738378 | 9028212 | 190-13870470 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-05 09:41 | 2026-07-06 17:27 | 2026-07-08 09:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Acionar equipe de manutencao para troca de trafo 5700346033 e para raio queimadoacesso livreequipe 033op01 | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08
DOLP-RD-PA 00430/2026 | DLP-MPPA01 000103/2026 | 112600423 | 25983 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330734 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5751368070 | LD01059122 |  | 889219 | 8897572 | 190-46293661 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 18:57 | 2026-04-10 18:00 | 2026-04-11 18:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5751368070 queimado na RDR de RIO SONO , acesso livre , tensão 37,5 , para-raio queimado , potencia 75 kva | 75 | 75 | 75 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00233/2026 | ENC-MPPS01 000036/2026 | 212600208 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312843 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5751498084 | LD04062013 |  | 724625 | 8923638 | 190-13717762 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 11:55 | 2026-02-15 20:35 | 2026-02-18 11:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 575149808475KVA34500ACESSO PARA CAMINHAO PARA RAIO DANIFICADO DIVO 04 | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00171/2026 | DG-MPPO01 000047/2026 | 312600134 | 25962 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310532 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5751811026 | LD03046026 |  | 879053 | 8811512 | 190-49539984 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 15:43 | 2026-02-07 21:15 | 2026-02-10 15:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5751811026 75 kva queimado devido vazamento de oleo 34,5 acesso luivre, equipe 026op01 984302075 , prefeitura de ponte alta | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00418/2026 | DLP-MPPA01 000099/2026 | 112600344 | 25962 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328814 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL05097122 | 5752344122 | AL05097122 |  | 792299 | 8868492 | 190-47938230 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 10:41 | 2026-04-06 18:00 | 2026-04-09 10:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5752344122 AVARIADO - DEFEITO NA BUCHA SECUNDÁRIA. POTÊNCIA: 75 KVATENSÃO: 13,8 KVLOCAL: AVENIDA THEOTÔNIO SEGURADO QUADR 702 SUL - HOSPITAL OTORRINO DE PALMAS. | 75 | 75 | 75 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00504/2026 | ENC-MLAR05 000157/2026 | 612600330 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322076 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5752570159 | LD03010004 |  | 724699 | 9247484 | 190-55444178 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 20:05 | 2026-03-18 21:24 | 2026-03-20 20:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5752570159 30kva 34.5kv e para raioacesso livre | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00743/2026 | ENC-MLAR05 000201/2026 | 612600450 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337340 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5752869058 | LD03010004 |  | 717177 | 9245653 | 190-47067952 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-25 18:34 | 2026-04-28 09:39 | 2026-04-28 18:34 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5752869058 45kvaPara-raio: Queimado BT e MTAcesso; livre Equipe: 040op36Contato da equipe: 99276-9626Endereço: IND FAZENDA ESTANCIA DO ARAGUAIA, 0 - FAZ ESTANCIA DO ARAGUAIA | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00507/2026 | ENC-MLGR01 000120/2026 | 712600344 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335403 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5752935111 | LD02022033 |  | 727573 | 9050317 | 190-54809117 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-04 16:12 | 2026-05-04 23:00 | 2026-05-07 16:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5752935111 queimado na RDU de Pequizeiro equipe 111op01 | 1125 | 1125 | 112,5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00618/2026 | DLP-CTPA00 000105/2026 | 112600617 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353245 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5753293122 | LD02059122 |  | 795864 | 8868931 | 190-28010798 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-31 01:20 | 2026-05-31 18:00 | 2026-06-03 01:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5753293122 queimado 75 Kva , 34,5 Kv RDR Palmas | 75 | 75 | 75 Kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00601/2026 | ENC-LMPS01 000152/2026 | 212600554 | 25983 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358934 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5753306085 | LD04062013 |  | 724201 | 8886744 | 190-25884462 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-24 12:14 | 2026-06-25 12:55 | 2026-06-27 12:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5753306085 30KVA 34,5KV, QUE ATENDE GARIMPO. CARGAS A REVELIA | 75 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00524/2026 | ENC-LMPS01 000130/2026 | 212600494 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1348366 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5753314012 | LD01025012 |  | 699216 | 8828248 | 190-43777470 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-21 17:11 | 2026-05-23 18:30 | 2026-05-24 17:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 575331401225KVATENSAO 34500PARA RAIO BOM EQUIPE NAO LOCALIZOU DEFEITO APARENTE 012OP01 | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00492/2026 | ENC-LMPS03 000078/2026 | 212600451 | 25983 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339210 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5753353233 | LD05062013 |  | 702537 | 8934568 | 190-13673446 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 02:08 | 2026-05-02 10:24 | 2026-05-05 02:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5753353233 de 45kva e para-raios queimado em campo por sobrecarga, Favor instalar TR-75kva no local pecuária de Abreulândia está tendo eventos, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RDU de Abreulândia pecuária. | 1125 | 45 | 75kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00115/2026 | ENC-LMPS04 000022/2026 | 212600127 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303452 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01035052 | 5753387073 | AL01035052 |  | 618077 | 8739216 | 190-29113529 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 19:22 | 2026-01-28 18:54 | 2026-01-25 19:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 575338707315KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800TRADO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE POREM TEM QUE SER 4X4 DEVIDO ESTRADA RUIMWESLEY LAGOA 63992562158 | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00593/2026 | ENC-MPPS01 000162/2026 | 212600534 | 25983 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357698 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02062013 | 5753395007 | LD02062013 |  | 752349 | 8897326 | 190-27941163 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 18:30 | 2026-06-20 23:40 | 2026-06-22 18:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264534631625Segue SS de TR 5753395007 75KVA/34.5KV queimado, substituir o jogo dechaves fusíveis para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acesso livre.UC 33579186FAZENDA OURO VERDE63992563157PAULO HENRIQUE SOARES017OP01 63 98456-6880 | 1125 | 75 | 75 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00142/2026 | DBM-MLDB04 000036/2026 | 412600163 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303792 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5753448076 | LD03040003 |  | 714826 | 8720127 | 190-33351581 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 03:18 | 2026-02-04 12:41 | 2026-02-02 03:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 25KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE . 01 CLIENTE PENALIZADO.TIM S A | 25 | 25 | 25 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00156/2026 | ENC-MPGR01 000018/2026 | 712600110 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306000 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5753454153 | LD01010153 |  | 702195 | 9119179 | 190-30977085 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 16:10 | 2026-02-01 18:46 | 2026-02-03 16:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar equipe de manutenção para substituir poste do trafo e o transformador queimado 5753454153 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00005/2026 | DBM-MPDB10 000001/2026 | 412600048 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277212 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5753512094 | LD01066094 |  | 792160 | 8647278 | 190-21826633 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 14:14 | 2026-01-08 11:49 | 2026-01-04 14:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo 5753512094 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia 75kvaPara raio queimado acesso livre tensão 34,5 kv | 75 | 75 | 75 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00160/2026 | DG-MPDG01 000048/2026 | 312600110 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306725 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02001037 | 5753553037 | LD02001037 |  | 759653 | 8763444 | 190-35971671 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 09:56 | 2026-02-01 14:55 | 2026-02-07 09:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5753553037 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500ACESSO: LIVRE | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00013/2026 | DLP-MPPA01 000004/2026 | 112600057 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277599 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5753804196 | LD02059122 |  | 895455 | 8848712 | 190-35640765 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 16:24 | 2026-01-05 16:47 | 2026-01-07 16:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5753804196, trafo de 45kva, tensao 34500 / 380 V, acesso livre, para raio danificado, rural de lagoa do tocantins. | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00163/2026 | DLP-CTPA00 000026/2026 | 112600412 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305397 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL06072001 | 5754615001 | AL06072001 |  | 783315 | 8812584 | 190-29350059 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 23:24 | 2026-01-31 05:49 | 2026-02-02 23:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5754615001112,5T 13800ACESSO LIVRE001OP10 EVANILDO 61 UC(s) para palmas atende | 15 | 10 | 112,5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00103/2026 | ENC-MLGR01 000026/2026 | 712600080 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288659 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5754976009 | LD04038009 |  | 796441 | 9024650 | 190-13723151 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 16:07 | 2026-01-19 12:31 | 2027-02-22 16:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5754976009 - 25KVA - 34,5KV acesso livre para raio queimado fazenda Nova Vida - UC 1084898-4 cliente: Jose da Silva Vieira Filho - tel. 9.99543977 / 9.99557635RDR Guarai | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00177/2026 | DLP-MLPA01 000032/2026 | 112600258 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306361 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD06002091 | 5755307026 | LD06002091 |  | 919689 | 8780127 | 190-37547396 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 08:32 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-06 08:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe 026OP03, o 5755307026 de 15kVA, tensão 19.9V, para raio está ok, acesso livre somente pra caminhonete. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00299/2026 | DBM-MLDB05 000059/2026 | 412600289 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317769 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5755769036 | LD02003036 |  | 710175 | 8618439 | 190-53413154 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 10:16 | 2026-03-07 19:10 | 2026-03-09 10:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALVORADA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00353/2026 | ENC-MLAR01 000108/2026 | 612600206 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314547 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5755876004 | LD05010004 |  | 818203 | 9203464 | 190-34679240 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 19:03 | 2026-02-23 17:14 | 2026-02-25 19:03 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5755876004 queimado 45kvaTensão: 34.5Acesso: somenete para caminhoneteEndereço: IND CHACARA DOS MINEIROS, 0 - 004.22841-001Equipe: 004op22 | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00112/2026 | ENC-MPPS01 000017/2026 | 212600123 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1297133 | 2026 | MANUT | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5755944086 | LD03414149 |  | 645388 | 8916666 | 190-55019110 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 17:46 | 2026-01-23 23:31 | 2026-01-25 17:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO EM MARIANOPOLIS, TRAFO 5755944086, TENSAO 34500 / 380 V, POTENCIA 75KVA PARA RAIO DANIFICADO, ( CLIENTE PENALIZADO) ACESSO LIVRE. | 150 | 75 | 75KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00024/2026 | ENC-MLAR05 000003/2026 | 612600048 | 25962 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280864 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL02054060 | 5756806060 | AL02054060 |  | 784555 | 9155133 | 190-48685755 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 20:41 | 2026-01-08 16:12 | 2026-01-09 20:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5756806060 75KVA 13.8KV COM VAZAMENTO DE OLEO, ATENDE UMA ESCOLA DR. HELIO DE SOU BUENO NA RDU DE NOVA OLINDA | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00454/2026 | DG-MPDG01 000116/2026 | 312600363 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1365380 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700380250 | #N/A |  | 781256 | 8774746 | IPU-37-5700380250 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-07 20:43 | 2026-07-08 10:45 | 2026-07-10 20:43 | POSTO TRANSF. SEM BT 19919V | IPUEIRAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700380250 QUEIMADO RDR impueiras , potencia 15 kva , para-raio queimado , acesso livre , tensão 19,9 | 15 | 5 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08
DOLP-RD-PA 00239/2026 | DLP-CTPA01 000018/2026 | 112600429 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311935 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5757168122 | LD03059122 |  | 788792 | 8884108 | 190-41969810 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:38 | 2026-03-23 10:00 | 2026-02-14 12:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5757168122 queimado.POTÊNCIA: 75 KVATENSÃO: 34,5 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE | 75 | 75 | 75 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 01011/2026 | ENC-MLAR02 000117/2026 | 612600630 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357772 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5757495004 | LD05010004 |  | 819451 | 9204470 | 190-54576832 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-21 04:53 | 2026-06-21 12:10 | 2026-06-24 04:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5757495004 queimado 75 Kva 3 para raio e BT , acesso livre chacara 7 casa 1, sentido Joao Mentira / Babaçulandia | 75 | 75 | 75 Kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00017/2026 | ENC-MLGR02 000010/2026 | 712600026 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279391 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5757642195 | LD01065015 |  | 898323 | 9013423 | 190-45095851 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-04 12:48 | 2026-01-06 16:25 | 2026-01-11 12:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CENTENARIO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5757642195 Queimado Potencia: 15 KVAtensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 104op02 (63)99958-5894 | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00232/2026 | DLP-MLPA01 000050/2026 | 112600432 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310200 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | AL02101271 | 5758057001 | AL02101271 |  | 775082 | 8888721 | 190-12314716 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 14:01 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-11 14:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado Nº 5758057001- Potência: 15 kVA- Tensão:13.8- Para raios: Bom- Causa: descarga atimosterica- Acesso : livre- Se há alguma outra anomalia: não- Endereço: fazenda buriti luzimangues - Equipe: op 10 de palmas- Telefone: 63 992663276 | 15 | 15 | 15KV | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00060/2026 | DG-MLPO02 000017/2026 | 312600056 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287807 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02047073 | 5758619110 | LD02047073 |  | 668016 | 8801487 | 190-13655079 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 13:53 | 2026-01-16 18:31 | 2026-01-18 13:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5758619110 trafo queimado 30kva 34,5kv acesso bom | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00085/2026 | DG-MPPO01 000022/2026 | 312600080 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1297358 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5758640152 | LD02072001 |  | 814130 | 8733735 | 190-42944456 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 21:59 | 2026-01-21 19:20 | 2026-01-23 21:59 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264089363984Segue SS de TR 5758640152 112.5KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 35609700Poto de Combustivel na entrada da cidadeGEREMIAS BORDIGNON152OP01 63 98413-9467 | 150 | 1125 | 112.5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00288/2026 | ENC-MLAR02 000032/2026 | 612600181 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312019 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5759123004 | LD03010004 |  | 775367 | 9189656 | 190-35679226 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 12:01 | 2026-02-12 17:15 | 2026-02-15 12:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5759123004 e para raio queimado acesso camioneta equipe 004op08 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00835/2026 | ENC-MLAR03 000082/2026 | 612600519 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1343785 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5759675265 | LD03105019 |  | 867143 | 9145811 | 190-44984295 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 00:07 | 2026-05-12 12:15 | 2026-05-15 00:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARRA DO OURO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5759675265 75kva queimado 256OP01 999536054 rdu barra do ouro atende uma escola | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 01022/2026 | ENC-MLAR02 000131/2026 | 612600638 | 25962 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358409 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL02103004 | 5759846004 | AL02103004 |  | 808896 | 9205100 | 190-39574061 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-23 23:00 | 2026-06-24 02:50 | 2026-06-26 23:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GERALDO JOSE DE FARIA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TROCA DE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO E BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA.TRAFO DE 75KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. | 1125 | 75 | 75 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00453/2026 | DLP-MPPA01 000107/2026 | 112600588 | 8812 | FORMS |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1332646 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5759897070 | LD02424015 |  | 910814 | 8944076 | 190-37491529 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-15 09:44 | 2026-04-15 18:00 | 2026-04-18 09:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5759897070 de 75kVA na 34.5kV e para-raios queimados. Acesso livre. | 30 | 30 | 75 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00151/2026 | DBM-MLDB05 000031/2026 | 412600157 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305853 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5760777032 | LD01003036 |  | 607868 | 8597016 | 190-33927232 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 11:20 | 2026-02-03 16:50 | 2026-02-03 11:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU ENTRANDO TENSÃO NA PRIMARIA POREM NÃO SAI NA SECUNDARIA | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00205/2026 | ENC-LMPS04 000034/2026 | 212600174 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310693 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD06047073 | 5761022073 | LD06047073 |  | 625023 | 8751221 | 190-48436644 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 19:41 | 2026-02-09 22:35 | 2026-02-11 19:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5761022073 queimado em campo 15 kva acesso para camionete parar raio queimado rdr de lagoa da confusão (loroty) | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00658/2026 | ENC-MLAR01 000177/2026 | 612600400 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331641 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5761134022 | LD05010004 |  | 855240 | 9203765 | 190-56629758 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 10:56 | 2026-04-10 14:49 | 2026-04-13 10:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5761134022 75kva 34.5kv queimado | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00228/2026 | DBM-MPDB10 000037/2026 | 412600224 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313058 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5761343094 | LD01066094 |  | 768122 | 8732840 | 190-13694206 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 15:42 | 2026-02-20 17:47 | 2026-02-21 15:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00588/2026 | DLP-CTPA01 000043/2026 | 112600559 | 8385 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1347767 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5761649196 | LD02059122 |  | 876069 | 8859811 | 190-39634755 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-24 00:11 | 2026-05-24 18:00 | 2026-05-27 00:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO | 10 | 10 | 75KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00091/2026 | ENC-LMPS01 000022/2026 | 212600085 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | COLA E FITA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288023 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5762102149 | LD01434149 |  | 623852 | 8977749 | 190-37302586 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 10:16 | 2026-01-17 23:52 | 2026-01-20 10:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5762102149 queimado 75kva 34,5kv. Agilizar devido se tratar de uma fabrica de poupa de frutas. | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00434/2026 | DBM-MLDB05 000084/2026 | 412600349 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | OUTROS | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329186 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01010021 | 5762192021 | LD01010021 |  | 843425 | 8646295 | 190-38650688 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 20:37 | 2026-04-07 15:01 | 2026-04-09 20:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA RDE DE 19.9KV, PARA RAIOS BONS, ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DG-RD-PO 00356/2026 | DG-MPDG01 000084/2026 | 312600288 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337783 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5762253026 | LD03046026 |  | 889407 | 8786661 | 190-34086770 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 10:51 | 2026-04-28 18:30 | 2026-04-30 10:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5762253026 75kva queimado 34,5 acesso livre equipe 026op03 992224857 , 992978815 | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-PA 00180/2026 | ENC-MPPS01 000100/2026 | 212600377 | 8812 | FORMS |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327610 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | AL02097122 | 5762404122 | AL02097122 |  | 794192 | 8867703 | 190-43674818 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 14:11 | 2026-03-17 18:19 | 2026-03-20 14:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5762404122 de 112,5kVA na tensão 13.8kV estão queimados, fica na quadra 812 sul. | 1125 | 1125 | 112.5 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00035/2026 | DLP-MPPA01 000019/2026 | 112600114 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280857 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03097122 | 5762443122 | AL03097122 |  | 793502 | 8865007 | 190-39072309 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 08:36 | 2026-01-09 12:55 | 2026-01-12 08:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5762443122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOQDR 1206 SULAL. 33OBS: TROCAR OS 03 CABO DE GLV ESTÃO MUITO CURTOSOBS: VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE LEVAR TRAFO DE MAIOR POTENCIA | 75 | 75 | 75 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00456/2026 | ETO-RD-AR 000572/2026 | 612600315 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - FERRAGENS | 1318965 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL02054060 | 5762725060 | AL02054060 |  | 785073 | 9155093 | 190-61533140 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 13:05 | 2026-03-12 15:22 | 2026-03-14 13:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5762725060 QUEIMADO TRIFASICO DE 75 KVA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO PARA RAIO BOM REDUE DE NOVA OLINDA |  |  | 75 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
DOLP-RD-PA 00382/2026 | DLP-MLPA01 000099/2026 | 112600358 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323951 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5763161196 | LD02059122 |  | 878333 | 8861841 | 190-52705076 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 14:14 | 2026-03-23 18:20 | 2026-03-27 14:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5763161196 QUEIMADO NA RDR DE LAGOA DO TOCANTINS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOOBS: LEVAR JOGO DE CHAVE FUSIVEL PARA INSTALAR NA MESMA ESTRUTURA DE TRAFO | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AR 00276/2026 | ENC-MLAR01 000079/2026 | 612600171 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311373 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5763353155 | AL01054060 |  | 810558 | 9148027 | 190-39342437 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 19:13 | 2026-02-10 17:30 | 2026-02-12 19:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5763353155 | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00074/2026 | DBM-MLDB03 000009/2026 | 412600115 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284951 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL06040003 | 5763599003 | AL06040003 |  | 705569 | 8697573 | 190-38587548 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 19:50 | 2026-01-16 11:42 | 2026-01-17 19:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARIRI DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00718/2026 | ENC-MLGR01 000162/2026 | 712600466 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366844 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700417087 | #N/A |  | 733056 | 9015990 | 190-13712215 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-14 09:22 | 2026-07-14 20:00 | 2026-07-17 09:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700417087 e para raio queimado acesso livre | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-AR 00780/2026 | ENC-MLAR05 000207/2026 | 612600475 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339179 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5763737265 | LD03105019 |  | 884795 | 9163388 | 190-34808014 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-01 14:01 | 2026-05-02 16:00 | 2026-05-04 14:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARRA DO OURO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5763737265 queimadopararaio danificado 15KVAacesso livre obs: chave religadora com defeito em um dos estajos | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GR 00684/2026 | ENC-MLGR03 000236/2026 | 712600448 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1361037 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700427087 | #N/A |  | 736776 | 9014595 | 190-13683238 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-07 18:09 | 2026-07-08 12:52 | 2026-07-10 18:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acionar equipe de manutencao para troca de trafo queimado na RDR de goianorte trafo 5700427087 e para raio equipe 087op01 | 15 | 15 | 5 | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-DP 00117/2026 | ETO-RD-DP 000178/2026 | 512600075 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310467 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5764119021 | LD02110005 |  | 870916 | 8547941 | 190-42244529 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 13:03 | 2026-02-10 17:30 | 2026-02-12 13:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5764119021 15 kva 19,9kv Queimado | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00479/2026 | ENC-MPPS01 000136/2026 | 212600447 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337727 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5764865110 | LD01025012 |  | 706233 | 8799201 | 190-59274861 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 16:04 | 2026-04-28 17:16 | 2026-04-30 16:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5764865110 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Tensão: 34,5 kvPotencia: 75 kvaPara raio: bom Acesso livre | 75 | 75 | 75 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00239/2026 | DBM-MPDB08 000051/2026 | 412600226 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314147 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5764992032 | LD01003036 |  | 673266 | 8601428 | 190-51193588 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 19:15 | 2026-02-24 06:08 | 2026-02-23 19:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ENC-RD-PS 00635/2026 | ENC-MPPS01 000174/2026 | 212600576 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366264 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700461149 | #N/A |  | 628050 | 8988138 | 190-13674804 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-10 18:54 | 2026-07-11 15:55 | 2026-07-13 18:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700461149 na rdr de caseara | 15 | 5 | 15 | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-GR 00716/2026 | ENC-MPGR01 000144/2026 | 712600465 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366278 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5700489154 | #N/A |  | 698290 | 9101504 | 190-13708464 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-12 09:09 | 2026-07-12 15:29 | 2026-07-15 09:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | Mayara Aquino do Nascimento | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR 5700489154 15KVA QUEIMADO, VERIFICAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR UM DE MAIOR POTENCIA DEVIDO ATENDIMENTO A 9 UC´s;REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO;EQUIPE 154OP02. | 25 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08
ENC-RD-PS 00618/2026 | ENC-LMPS03 000099/2026 | 212600562 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1362729 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700526233 | #N/A |  | 679139 | 8961559 | 190-13693006 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-03 20:31 | 2026-07-04 16:55 | 2026-07-06 20:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700526233 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAVIO CONSTATADO QUEIMADO | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-GR 00683/2026 | ENC-MLGR03 000237/2026 | 712600449 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1361057 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GR | AL05020023 | 5700542111 | #N/A |  | 739868 | 9089149 | 190-13701710 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-07 17:17 | 2026-07-09 00:20 | 2026-07-10 17:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | Mayara Aquino do Nascimento | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR 5700542111 QUEIMADO;OBS.: O TRANSFORMADOR QUE ESTÁ EM CAMPO É 5768458111 TRIFASICO DE 30KVA O MESMO SE ENCONTRA EM OBRA PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO. | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-21 19:08
DG-RD-PO 00447/2026 | DG-MLPO02 000082/2026 | 312600360 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1364503 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700611043 | #N/A |  | 849575 | 8773227 | 190-13719050 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-05 17:57 | 2026-07-06 16:10 | 2026-07-08 17:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700611043 QUEIMADO na RDR de silvanopolis tensão 19,9 , acesso só para CAMIONETE , para-raio QUEIMADO potencia 5 kva | 15 | 5 | 5 kva | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-GU 00143/2026 | DBM-MLDB04 000037/2026 | 412600156 | 8812 | FORMS | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - CONEXÃO BT | 1304078 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01113003 | 5700686003 | #N/A |  | 712739 | 8701489 | 190-13675540 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 09:30 | 2026-02-04 12:21 | 2026-02-02 09:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE GURUPI, TRAFO DE 112KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE E SEGUE FOTOS DO VAZAMENTO |  |  | 112KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | SIM | #VALUE!
ETO-RD-AR 01064/2026 | ENC-MLAR01 000256/2026 | 612600665 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1363021 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700987040 | #N/A |  | 741683 | 9252908 | 190-13673965 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-05 10:59 | 2026-07-05 18:49 | 2026-07-08 10:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700987040 - 15KVA - 34,5KV acesso livre - para raio queimado - cliente JOAO DIAS DA LUZIND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS63992233079Ramal das pousadas. | 25 | 5 | 15KVA | 2026-07-21 19:08
DG-RD-PO 00401/2026 | DG-MLPO02 000074/2026 | 312600324 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351700 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5701079026 | #N/A |  | 858299 | 8825580 | 190-13669033 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-03 08:18 | 2026-06-03 15:50 | 2026-06-06 08:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701079026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta faz. Firmeza. | 15 | 5 | 5kva | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | SIM | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-DP 00406/2026 | ETO-RD-DP 001482/2026 | 512600190 | 8812 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1363089 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5701126028 | #N/A |  | 842666 | 8685262 | 190-13664413 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-05 10:18 | 2026-07-05 14:30 | 2026-07-08 10:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5701126028 15KVA 19,9KV COM A BUCHA PRIMARIA QUEBRADA. FAVOR DISPONIILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08
DOLP-RD-PA 00652/2026 | DLP-MPPA01 000194/2026 | 112600592 | 8812 | FORA FORMS |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352424 | 2026 | COEP | DOLP-RD-PA | AL10059122 | 5701422122 | #N/A |  | 794790 | 8875846 | 190-13668514 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-09 10:46 | 2026-06-09 17:00 | 2026-06-12 10:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | Andresa da Silva Lima | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo. | 10 | 30 |  |  | ÑOK | QUEIMADO | SIM | trafo abandonado
ETO-RD-GU 00698/2026 | DBM-MLDB06 000062/2026 | 412600542 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1365542 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5701653094 | #N/A |  | 747342 | 8676727 | 190-13711826 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-09 11:56 | 2026-07-13 10:55 | 2026-07-12 11:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE | 15 | 15 | 5KVA | 2026-07-21 19:08
DOLP-RD-PA 00714/2026 | DLP-MLPA02 000068/2026 | 112600658 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1362197 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5703401122 | #N/A |  | 813045 | 8853076 | 190-13710407 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-02 19:24 | 2026-07-03 18:00 | 2026-07-05 19:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substuiçao de trafo 5703401122 queimado 15 kva tensao 19.9kv asseço livre | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08
DG-RD-PO 00455/2026 | DG-MLPO02 000083/2026 | 312600362 | 8812 | FORMS |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1365664 | 2026 | DEOP | DG-RD-PO | AL06072001 | 5703525001 | #N/A |  | 786212 | 8801932 | 190-15780312 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-08 20:47 | 2026-07-09 16:20 | 2026-07-11 20:47 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PORTO NACIONAL | LEONARDO SOUSA DE LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Solicitação para troca do TR 5703525001 5kVA 13,8kV queimado.Para-raios MT queimadoAcesso livre. | 15 | 5 | 5kVA | 2026-07-21 19:08
DOLP-RD-PA 00338/2026 | DLP-MPPA01 000086/2026 | 112600587 | 8812 | FORA FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318683 | 2026 |  | DOLP-RD-PA | AL01099059 | 5704202122 | #N/A |  | 793243 | 8852081 | 190-40299223 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 16:17 | 2026-03-23 08:50 | 2026-03-13 16:17 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PALMAS | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122ID: 50688272 | 25 | 15 |  | 1900-01-14 | ÑOK | QUEIMADO | SIM | Tem a palavra queimado E TRAFO
ENC-RD-PS 00630/2026 | ENC-LMPS04 000098/2026 | 212600578 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366235 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5708615075 | #N/A |  | 724308 | 8983825 | 190-13679263 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-08 18:13 | 2026-07-09 17:07 | 2026-07-11 18:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5708615075 queimado no rdr de dois irmao | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08
DG-RD-PO 00433/2026 | DG-MLPO02 000079/2026 | 312600346 | 8812 | FORA FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1360371 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5710100256 | #N/A |  | 1058396 | 8852017 | 190-12312516 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-24 21:18 | 2026-06-25 14:23 | 2026-06-27 21:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5710100256 45kva tensão 34,5kv acesso bom, para-raio queimado. | 45 | 30 |  |  | ÑOK | QUEIMADO | SIM | Tem a palavra queimado E TRAFO
ENC-RD-PS 00620/2026 | ENC-LMPS03 000101/2026 | 212600561 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1362748 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02047073 | 5710214012 | #N/A |  | 658912 | 8831430 | 190-13650640 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-04 11:50 | 2026-07-05 18:14 | 2026-07-07 11:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710214012 15kva 19,9kv acesso bom. | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08
DOLP-RD-PA 00698/2026 | DLP-MPPA01 000224/2026 | 112600636 | 8812 | FORA FORMS | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357955 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5710312122 | #N/A |  | 799608 | 8868249 | 190-13663099 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-22 15:35 | 2026-06-22 18:00 | 2026-06-25 15:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | WENDER FRANCISCO RIBEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5710312122 avariado:Pontência: 30 KVATensão 34,5 KVPara-raio:: BomAcesso:: LivreObs:: substituir dois GLV fase A e Fase B E 1 Chave Fúsivel. | 45 | 30 | 30 kva |  | ÑOK | QUEIMADO | SIM | AVARIADO
ETO-RD-AG 00702/2026 | ENC-MPAG02 000123/2026 | 662600429 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1365963 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL03109039 | 5710461039 | #N/A |  | 807277 | 9349974 | 190-13668496 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-10 18:14 | 2026-07-11 01:35 | 2026-07-13 18:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv e 01- para raio e tem que leva 50 metros de cabo mutiplex bifasico 35mm | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08
ENC-RD-PS 00631/2026 | ENC-LMPS04 000097/2026 | 212600577 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366170 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710488084 | #N/A |  | 685373 | 8912878 | 190-13714173 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-09 12:50 | 2026-07-10 14:52 | 2026-07-12 12:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710488084 QUEIMADO PARA TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO RUIM DEVIDO CERCA NO LOCAL FOI FEITO TESTE E NÃO ESTA MANDANDO TENSÃO NA DUCHA SECUNDARIA | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08
DOLP-RD-PA 00740/2026 | DLP-MLPA01 000177/2026 | 112600672 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366006 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL02101271 | 5720973271 | #N/A |  | 778064 | 8875864 | 190-15786516 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-11 21:08 | 2026-07-13 03:00 | 2026-07-14 21:08 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PORTO NACIONAL | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5720973271 QUEIMADO na RDR de luzimangues , tensão 13,8 , para-raio queimado , potencia 25 kva , acesso livre | 25 | 15 | 25 KVA | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-AG 00707/2026 | ENC-MLAG01 000182/2026 | 662600430 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366413 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5730097081 | #N/A |  | 864522 | 9358353 | 190-13722804 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-12 13:36 | 2026-07-14 08:24 | 2026-07-15 13:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5730097081queimado Endereço:FAZENDA MARAVILHA LPT 0trafo de 15 kva na 13,8 kv acesso só para camionete | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-GR 00598/2026 | ENC-MLGR01 000148/2026 | 712600392 | 8812 | FORMS | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352096 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5730596155 | #N/A |  | 792045 | 9110025 | 190-13696977 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-04 17:42 | 2026-06-05 13:58 | 2026-06-07 17:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5730596155 o mesmo está com muito vazamento de oléo. Se possivel colocar trafo de maior potencia. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | SIM | #VALUE!
ETO-RD-GU 00594/2026 | DBM-MPDB10 000065/2026 | 412600498 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351673 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5753541003 | #N/A |  | 721736 | 8694216 | 190-38920878 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-03 11:51 | 2026-06-03 17:00 | 2026-06-06 11:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GURUPI | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | SIM | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-GU 00232/2026 | DBM-MPDB08 000047/2026 | 412600231 | 8889 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313183 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01003036 | 5700075036 | #N/A |  | 703646 | 8620382 | 190-13671517 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 18:51 | 2026-02-19 14:00 | 2026-02-21 18:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALVORADA | JONATAN ALVES DE SOUZA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDU DE ALVORADA | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | SIM | Tem a palavra queimado
ENC-RD-PS 00317/2026 | ENC-LMPS01 000087/2026 | 212600293 | 20497 | FORMS | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318417 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700011086 | #N/A |  | 647421 | 8916710 | 190-13665775 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-08 12:42 | 2026-03-08 21:31 | 2026-03-11 12:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700011086 queimado na rdu de marianopoles leva 80 metros de cabo mutiplex cabo 35leva 1 porta fusivel da 34,5 | 150 | 150 | 150 | 2026-07-21 19:08 | OK | POSTE | SIM | Tem a palavra queimado E TRAFO
ENC-RD-PS 00259/2026 | ENC-LMPS01 000074/2026 | 212600238 | 20497 | FORMS | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314507 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5700191054 | #N/A |  | 731276 | 8834869 | 190-13692052 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 13:46 | 2026-02-22 07:41 | 2026-02-23 13:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PUGMIL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | substituir poste ID 47042587 10/300 estrutura do TR 5700191054 15KVA 19,9KV ACESSO BOM fotos anexadas na OS 20264131749370 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 | OK | POSTE | SIM | #VALUE!
ETO-RD-AG 00023/2026 | ENC-MLAG01 000007/2026 | 662600029 | 20497 | FORA FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280625 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01014045 | 5700247131 | #N/A |  | 862328 | 9400030 | 190-13702407 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 15:02 | 2026-01-08 17:58 | 2026-01-11 15:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRAIA NORTE | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TR 5700247131 15 KVACOM VAZAMENTO DEVIDO ABALROAMENTO DO POSTE 19,9KV | 15 | 5 |  | 1900-03-15 | OK | POSTE | SIM | poste
ETO-RD-AR 00209/2026 | ENC-MLAR05 000093/2026 | 612600142 | 20497 | FORMS | AVARIADO | ABALROADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306965 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700777016 | #N/A |  | 833114 | 9237428 | 190-13693446 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 13:17 | 2026-02-04 18:00 | 2026-02-05 13:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TROCA DO POSTE ID 63250681E DO TRAFO 570077701611/200 TROCA DE CABO DO VÃO DA CH 0300777016 ATÉ O TRAFO 5700777016. APROXIMADAMENTE VÃO DE 140MCABO: AA / 4TRAFO DE 15KVA , 34,5KVESTRUTURA U3/S3/S31 POSTE INCLINADO | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 | OK | POSTE | SIM | #VALUE!
ETO-RD-AG 00435/2026 | ENC-MPAG01 000154/2026 | 662600252 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335026 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01014045 | 5767069131 | LD01014045 |  | 855585 | 9396607 | 190-53147237 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 21:30 | 2026-04-21 13:08 | 2026-04-23 21:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRAIA NORTE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 30KVA DA 34,5. PRA RAIOS BOM. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO.OBS: TRAFO NÃO ESTA SAINDO A FASE B. | 30 | 30 | 30 | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-GU 00685/2026 | DBM-MLDB04 000094/2026 | 412600528 | 20497 | FORMS | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1360935 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02010021 | 5700858029 | #N/A |  | 793606 | 8575443 | 190-13693121 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-29 21:50 | 2026-07-01 16:05 | 2026-07-02 21:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substuiçao de poste 10/300 ID 56140072 e transformador 5700858029 asseço livre trafo de 05kva tensao 34,5 kv | 15 | 5 | 05 kva | 2026-07-21 19:08 | OK | POSTE | SIM | sobrecarga
ENC-RD-PS 00606/2026 | ENC-LMPS01 000156/2026 | 212600559 | 20497 | FORMS | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1361472 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL02048007 | 5702266007 | #N/A |  | 782942 | 8942324 | 190-13643479 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-30 14:45 | 2026-06-30 02:31 | 2026-07-03 14:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota de Trafo queimado 5702266007 5KVA, e poste quebrado na mesma estrutura 10/300 do trafo N-1 /S1 ,TRAFO FICA LOCALIZADO ANTES DA DERIVAÇÃO DA CHAVE 0300139007 | 15 | 5 | 5 | 2026-07-21 19:08 | OK | POSTE | SIM | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-GU 00429/2026 | DBM-MLDB03 000075/2026 | 412600345 | 20497 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330674 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01008032 | 5710235032 | #N/A |  | 624541 | 8556633 | 190-13696338 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 10:50 | 2026-04-06 22:00 | 2026-04-09 10:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO PLANALTO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710235032 queimado de 15 kva rdr de araguaçu tensão 19.9 kv acesso livre e poste quebrado id 42840335 10/300 cabo AA / 4. | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 | OK | POSTE | SIM | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-GU 00696/2026 | DBM-MLDB04 000098/2026 | 412600541 | 20497 | FORMS | AVARIADO | ABALROADO | AVARIADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1362684 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5710509094 | #N/A |  | 771230 | 8712710 | 190-13692105 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-05 10:11 | 2026-07-06 14:43 | 2026-07-08 10:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | THAIS JORDANNA JESUS SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado.Transformador: 5710509094Obs: Levar estrutura completaAcesso Livre | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08
DG-RD-PO 00436/2026 | DG-MPDG01 000107/2026 | 312600347 | 20497 | FORMS |  | ABALROADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1360385 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5721874257 | #N/A |  | 940270 | 8884857 | 190-13709240 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-26 13:50 | 2026-06-27 21:30 | 2026-06-29 13:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO FELIX DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 15 Kva ,5721874257 esta com buxa secundaria danificada 100 metro de cabo 25mm bifasico, 02 poste 10/150 quebrado | 15 | 15 | 15 Kva | 2026-07-21 19:08 | OK | POSTE | SIM | #VALUE!
ETO-RD-GU 00684/2026 | DBM-MPDB10 000072/2026 | 412600527 | 20497 | FORMS | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1361055 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03010021 | 5758389021 | #N/A |  | 869508 | 8594156 | 190-30427916 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-28 11:56 | 2026-06-29 16:26 | 2026-07-01 11:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5758389021 queimado danificado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre e substituir estrutura completa poste quebrado estrutura U3 11/600 id=93789564 e substituir a chave fusivel e o suporte tensao 34,5kv da mesma. com equipe de manutencao na rural de Parana.IND FAZENDA IRACEMA, 0obs. com a queda da estrutura veio a danificar o transformador . provalvel motivo briga de boi. | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 | OK | POSTE | SIM | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-AR 01096/2026 | ENC-MLAR03 000097/2026 | 612600703 | 25962 | FORMS | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367340 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700017077 | #N/A |  | 906248 | 9145385 | 190-13652062 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-07-14 09:00 | 2026-07-15 16:49 | 2026-07-21 09:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia,Favor enviar manutenção substituir trafo com muito vazamento de oléo, foi colocado vedação mais não resolveu. | 150 | 1125 | 112,5 | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-AR 01078/2026 | ENC-MLAR02 000152/2026 | 612600683 | 25962 | FORMS | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1365880 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01020023 | 5700443155 | #N/A |  | 821246 | 9107386 | 190-13670795 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-09 15:38 | 2026-07-10 15:31 | 2026-07-12 15:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700443155 com muito vazamento de oléo | 15 | 10 | 10 | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-AG 00545/2026 | ENC-MLAG01 000135/2026 | 662600322 | 25962 | FORA FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1347784 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700724045 | #N/A |  | 844155 | 9393239 | 190-13687322 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-22 15:23 | 2026-05-24 12:01 | 2026-05-25 15:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kvpara-raio ruimacesso bom | 25 | 25 |  | 1900-04-21 | ÑOK | QUEIMADO | SIM | #VALUE!
DG-RD-PO 00450/2026 | DG-MPDG01 000115/2026 | 312600361 | 25962 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1365378 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5701155035 | #N/A |  | 827766 | 8785280 | 190-13652185 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-07 08:12 | 2026-07-08 19:38 | 2026-07-10 08:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5701155035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Monte do Carmo, faz. IND ASSENTAMEN FORCA DA ESPERANCA, 0 - LPT - 13760 AST. FORCA DA ESPERA LT. | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08
ENC-RD-PS 00619/2026 | ENC-LMPS03 000100/2026 | 212600563 | 25962 | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1362747 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5701325055 | #N/A |  | 648620 | 8993272 | 190-13719169 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-03 20:44 | 2026-07-04 20:23 | 2026-07-06 20:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701325055 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA VAZANDO OLEO | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-21 19:08
ENC-RD-PS 00621/2026 | ENC-LMPS03 000102/2026 | 212600574 | 25962 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1363656 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01050008 | 5704163001 | #N/A |  | 767058 | 8913877 | 190-13687910 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-04 16:34 | 2026-07-06 16:03 | 2026-07-07 16:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TARFO 5704163001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO:LIVRE | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-AR 01050/2026 | ENC-MLAR01 000253/2026 | 612600663 | 25962 | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1362540 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710008053 | #N/A |  | 784959 | 9257170 | 190-25712549 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-02 12:36 | 2026-07-03 05:01 | 2026-07-05 12:36 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | XAMBIOA | Filipe Gois Lopes | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710008053 45kvaTensão: 34.5Acesso: Bom Endereço: IND FAZENDA SAO GERALDO, 0Equipe: 053op01 | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-AR 01095/2026 | ENC-MPAR02 000037/2026 | 612600704 | 25962 | FORA FORMS | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367143 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5710025025 | #N/A |  | 691546 | 9147277 | 190-13689855 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-13 18:41 | 2026-07-14 23:36 | 2026-07-16 18:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Substitui trafo 5710025025 TAP submerso e a tensão esta baixa em campo. Acesso livre. PRAIA DO JACU | 25 | 25 | 25KV
DG-RD-PO 00422/2026 | DG-MLPO02 000078/2026 | 312600339 | 25962 | FORA FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1356706 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5710036026 | #N/A |  | 881451 | 8790408 | 190-15830056 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-14 13:56 | 2026-06-15 17:30 | 2026-06-17 13:56 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | PONTE ALTA DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5710036026 com defeito interno e tap submerso tensão muito alta no trafo impossibilitando alteraçãopot. 15kva. tensão 34,5kv acesso bom026op01 | 15 | 15 |  |  | ÑOK | QUEIMADO | SIM | TAP INTERNO
DOLP-RD-PA 00635/2026 | DLP-MLPA03 000089/2026 | 112600605 | 25962 | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351840 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5710177010 | #N/A |  | 791315 | 8903769 | 190-13662980 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-05 09:08 | 2026-06-06 18:00 | 2026-06-08 09:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710177010- Potência:10kVA- Tensão:34,5- Para raios:bom- Causa: vazamento de óleo - Acesso livre - Se há alguma outra anomalia: conecta o ramal de serviço - Endereço: chácara recanto da princesa- Equipe: Op03 lajeado - Telefone:63984020516 | 15 | 15 | 10 KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | SIM | Tem a palavra queimado E TRAFO
DOLP-RD-PA 00488/2026 | DLP-CTPA00 000076/2026 | 112600523 | 25962 | FORA FORMS |  | VAZAMENTO DE ÓLEO |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336179 | 2026 | COCM | DOLP-RD-PA | LD03434001 | 5731651122 | #N/A |  | 788074 | 8849442 | 190-36642322 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-23 17:00 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04-30 17:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | SULANY MOREIRA DE SOUSA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Topologia 31651 substituir Trafo devido esta com vazamento de óleo | 150 | 150 |  | 1900-01-14 | ÑOK | QUEIMADO | SIM | #VALUE!
ETO-RD-AR 00991/2026 | ENC-MLAR02 000114/2026 | 612600628 | 25962 | FORMS | AVARIADO | VANDALISMO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357062 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5755060004 | #N/A |  | 813063 | 9204870 | 190-20813153 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-18 16:42 | 2026-06-19 12:00 | 2026-06-21 16:42 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5755060004 25kva Acesso: livreEquipe:004op03Contato da equipe: 99216-8451Chacara morada do solSinais de vandalismo | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | NÃO | #VALUE!
DOLP-RD-PA 00492/2026 | DLP-MPPA01 000118/2026 | 112600454 | 25983 | FORA FORMS |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336424 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL04059122 | 5619266122 | #N/A |  | 794106 | 8868215 | 190-15805055 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-24 11:31 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04-27 11:31 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PALMAS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Segue nota para apoio operacional na substituição do trafo 5619266122 particular, será necessário abertura do trafo 5700571122 devido rede BT passar na mesma estrutura do trafo particular não oferecendo segurança para fazer com rede ligada. | 1125 | 1125 |  | 1900-01-09 | OK | PARTICULAR | SIM | particular
ETO-RD-AG 00003/2026 | ENC-MPAG01 000011/2026 | 662600036 | 25983 | FORA FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284373 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02014045 | 5700002132 | #N/A |  | 845892 | 9407403 | 190-13711415 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-02 21:21 | 2026-01-14 08:15 | 2026-01-09 21:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Segue SS para recupera vazamento de oleo no trafo 570002132 na rdu de Sampaio conjunto popular. | 15 | 15 |  | 1900-01-14 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | #VALUE!
ETO-RD-AG 00344/2026 | ETO-RD-AG 000303/2026 | 662600213 | 25983 | FORA FORMS |  |  | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325965 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700002210 | #N/A |  | 891939 | 9298005 | 190-13647745 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-03-27 17:12 | 2026-03-29 17:15 | 2026-04-03 17:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700002210 de 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV | 25 | 15 |  | 1900-03-15 | OK | SOBRECARGA | NÃO | plano de medida
ETO-RD-AG 00627/2026 | ETO-RD-AG 000516/2026 | 662600394 | 25983 | FORA FORMS | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358398 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01014045 | 5700029045 | #N/A |  | 844582 | 9394430 | 190-13657488 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-23 20:40 | 2026-06-24 02:30 | 2026-06-26 20:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Nota para manutenção substituir o trafo 5700029045 que está com vazamento de óleo, trafo de 112.5 kva na 19.9KVLocal RDU de Augustinopolis. | 150 | 1125 | 112,5kva |  | OK |  |  | plano de medida
ETO-RD-AG 00569/2026 | ETO-RD-AG 000480/2026 | 662600346 | 25983 | FORA FORMS | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351405 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700041132 | #N/A |  | 836298 | 9401512 | 190-13709544 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-02 19:17 | 2026-06-03 16:32 | 2026-06-05 19:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | DIONES COSTA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700041132 QUEIMADO NA RDR DE SAMPAIO Instal.Transformadora [5700041132] Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 34500 / 440 VEndereço IND CHACARA DEUS E GRANDE, 0Ponto Referência 63999745190 Ocorrência Técnica: - Energia vizinho: NAO - Dijuntor ligado: NAO - Risco acidente: NAO - - Gerado via URA - Tel: 63999745190 |  |  | 5 kVA | 1900-01-14 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado
DOLP-RD-PA 00317/2026 | DLP-MLPA01 000088/2026 | 112600307 | 25983 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317462 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5700082082 | #N/A |  | 936348 | 8935815 | 190-13683030 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 20:00 | 2026-03-05 18:00 | 2026-03-07 20:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de transformador 5700082082 queimado Potencia 15 KVA Tensão 19.9 KVAcesso para camionete Endereço: IND FAZENDA SUCUPIRA, 0 - FAZENDA BURITI ALEGRE | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-AG 00501/2026 | ETO-RD-AG 000430/2026 | 662600304 | 25983 | FORA FORMS | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1343699 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | LD02014045 | 5700105132 | #N/A |  | 845891 | 9405125 | 190-13679161 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-13 07:20 | 2026-05-13 10:17 | 2026-05-20 07:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe de manutenção para substituir trafo com vazamento de oleo na bucha secundária fase A - TRAFO 5700105132 - 5KVA-19.9KV |  |  |  | 1900-01-24 | OK | Plano de medidas | SIM | plano de medida
ETO-RD-AG 00582/2026 | ETO-RD-AG 000490/2026 | 662600363 | 25983 | FORA FORMS | SOBRECARGA PREVENTIVA | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353400 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5700114081 | #N/A |  | 865006 | 9363839 | 190-12311428 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-10 09:22 | 2026-06-10 22:18 | 2026-06-13 09:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Sergue SS para substituição de TRafo bucha segudaria danificada |  |  | 10 kva |  | OK | Plano de medidas | SIM | plano de medida
ETO-RD-AG 00361/2026 | ETO-RD-AG 000319/2026 | 662600216 | 25983 | FORA FORMS | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327649 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700133123 | #N/A |  | 890855 | 9282921 | 190-13681786 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 15:56 | 2026-04-02 00:46 | 2026-04-04 15:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AGUIARNOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TR 5700133123 QueimadoPotencia: 10 Kva tensão 34,5 kva, acesso para acaminhão |  |  | 10 kva | 1900-01-09 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado
ETO-RD-AG 00493/2026 | ETO-RD-AG 000424/2026 | 662600298 | 25983 | FORA FORMS | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342388 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700265045 | #N/A |  | 845204 | 9381662 | 190-13661928 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-09 16:40 | 2026-05-09 22:14 | 2026-05-12 16:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Constatado trafo 5700265045 de 10kVA na 19,9kV com vazamento de óleo. Melhores informações falar com Denismar 63 99972-2277 |  |  | 10kVA levar de 15kVA | 1900-01-29 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | #VALUE!
ETO-RD-AG 00635/2026 | ENC-MLAG01 000167/2026 | 662600406 | 25983 | FORA FORMS |  |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1359725 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700269132 | #N/A |  | 836875 | 9401912 | 190-13687148 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-06-25 16:42 | 2026-06-26 23:20 | 2026-07-02 16:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700269132 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | 15 | 25 |  |  | OK | Plano de medidas | SIM | #VALUE!
ETO-RD-GU 00440/2026 | DBM-MLDB05 000086/2026 | 412600378 | 25983 | FORMS | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330660 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700284148 | #N/A |  | 812539 | 8679399 | 190-13709593 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 18:19 | 2026-04-08 20:00 | 2026-04-10 18:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, TRAFO E PARARAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-AR 01030/2026 | ENC-MLAR05 000350/2026 | 612600651 | 25983 | FORA FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | AVARIADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1359330 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04010004 | 5700408058 | #N/A |  | 755813 | 9209039 | 190-15825578 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-25 10:29 | 2026-06-25 23:36 | 2026-06-28 10:29 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | boa tarde!segue SS para substituir trafo com vazamento na rdu de Santa Fé.trafo 5700408058 112,5 KVA | 150 | 75 | 112,5 |  | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | #VALUE!
ENC-RD-PS 00225/2026 | ENC-LMPS01 000063/2026 | 212600235 | 25983 | FORMS | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312914 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700490014 | #N/A |  | 653174 | 8895693 | 190-13678614 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 10:28 | 2026-02-16 18:15 | 2026-02-17 10:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tr 570049001425kvapara raio danificado acesso caminhonete014op01 bucha quebrda | 15 | 25 | 25KVA | 2026-07-21 19:08 | OK | Plano de medidas | SIM | #VALUE!
ETO-RD-DP 00040/2026 | ETO-MLDP02 000036/2026 | 512600122 | 25983 | FORA FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310008 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700517116 | #N/A |  | 851466 | 8740632 | 190-13690252 | BAIXA | SS ATENDIDA | 2026-01-15 08:19 | 2026-02-26 17:30 | 2026-07-14 08:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIONES COSTA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO COM VASAMENTO DE OLÉO NA BUCHA SECUNDARIA | 15 | 5 | 5 kVA | 1900-01-14 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-GU 00233/2026 | DBM-MPDB08 000054/2026 | 412600218 | 25983 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314401 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700641107 | #N/A |  | 641387 | 8646501 | 190-13709384 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 20:03 | 2026-02-19 18:00 | 2026-02-21 20:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO E POSTE TODO DETERIORADO NA RDR DE SANDOLANDIAREALIZADO TESTE A VAZIO NO TRAFO E CONSTATADO QUEIMADO DEVITO TER TENSÃO NA BUCHA PRIMARIA POREM NADA CONSTA NA SECUNDARIAID#49799883DO POSTE DO TRAFO | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-AG 00526/2026 | ETO-RD-AG 000457/2026 | 662600330 | 25983 | FORA FORMS | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1346983 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02010004 | 5700700127 | #N/A |  | 857760 | 9262918 | 190-13684243 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-21 14:12 | 2026-05-22 23:00 | 2026-05-24 14:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5700700127 queimado Potencia: 15 KVATensão:34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 080op01 (63)99234-5515 |  |  | 5 KVA | 1900-01-04 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado
DOLP-RD-PA 00209/2026 | DLP-MPPA01 000064/2026 | 112600308 | 25983 | FORA FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310671 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03046026 | 5700767026 | #N/A |  | 872065 | 8803507 | 190-13655059 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 08:26 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-08 08:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5700767026 QUEIMADOPOT. 15KVATENSÃO 19.9KVACESSO BOMPARA-RAIO RUIMIND FAZENDA BAIXAO DO PORCO, 0 - LPT - 13290026OP01 | 15 | 15 |  | 1900-01-29 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-AG 00042/2026 | ETO-RD-AG 000036/2026 | 662600039 | 25983 | FORA FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1283991 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02076103 | 5701235130 | #N/A |  | 885401 | 9386411 | 190-13655034 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 22:16 | 2026-01-13 13:01 | 2026-01-15 22:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | trafo com falta de fase interna | 1125 | 75 | 75kva | 1900-01-14 | OK | Plano de medidas | SIM | plano de medida
ETO-RD-AG 00509/2026 | ETO-RD-AG 000433/2026 | 662600314 | 25983 | FORA FORMS | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345295 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL03109039 | 5701238039 | #N/A |  | 808483 | 9343568 | 190-13686466 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-15 15:23 | 2026-05-16 15:10 | 2026-05-18 15:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO [5701238039] NA RDR DE ARAGUATINS | 15 | 10 | 10 kVA | 1900-03-15 | OK | Plano de medidas | SIM | plano de medida
ETO-RD-AG 00518/2026 | ETO-RD-AG 000444/2026 | 662600319 | 25983 | FORA FORMS | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1346117 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01076103 | 5701337103 | #N/A |  | 879278 | 9389466 | 190-13721063 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-19 12:51 | 2026-05-20 05:00 | 2026-05-22 12:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe da manutenção para substituir transformador 5701337103 queimado 15 kva na 19,9 kv mais para raio, Acesso só para Camionete |  |  | 15 | 1900-01-04 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado
ETO-RD-AG 00552/2026 | ETO-RD-AG 000462/2026 | 662600336 | 25983 | FORA FORMS | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1349114 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5701602039 | #N/A |  | 839907 | 9380547 | 190-13703324 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-28 16:12 | 2026-05-28 18:28 | 2026-06-04 16:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO -5701602039ID 55048064TRAFO DE 5KVA -19.9KVZONA RURAL DE ARAGUATINS |  |  |  | 1900-01-09 | OK | Plano de medidas | SIM | plano de medida
ETO-RD-AG 00227/2026 | ETO-RD-AG 000157/2026 | 662600140 | 25983 | FORA FORMS | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA |  | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314992 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5701990039 | #N/A |  | 819538 | 9397912 | 190-13642882 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-02-24 13:11 | 2026-02-24 22:45 | 2026-03-03 13:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Nota para manutenção substituir trafo 5701990039 de 15KVA na 19.9KV Trafo do Assentamento Palmares na RDR de Araguatins- MD N5-2645782-12,Acesso livre equipe 039OP05 999755330 |  |  | 25kva | 1900-01-14 | OK | Plano de medidas | SIM | plano de medida
ETO-RD-AG 00343/2026 | ETO-RD-AG 000302/2026 | 662600212 | 25983 | FORA FORMS |  |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325904 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5702090039 | #N/A |  | 843298 | 9368750 | 190-13678234 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-03-27 17:09 | 2026-03-28 18:30 | 2026-04-03 17:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5702090039 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | 15 | 25 |  | 1900-01-14 | OK | Plano de medidas | SIM | #VALUE!
ETO-RD-AG 00196/2026 | ETO-RD-AG 000143/2026 | 662600125 | 25983 | FORA FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312988 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5702229039 | #N/A |  | 838057 | 9357910 | 190-13643074 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 17:37 | 2026-02-19 02:51 | 2026-02-20 17:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO 5702229039 DE 10KVA NA 19.9KV E PARA RAIO QUEIMADOLOCAL FAZENDA DIMPERIO RDR DE ARAGUATINS REGIÃO DO MACAUBAACESSO LIVRE |  |  | 10KVA | 1900-01-14 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado
ETO-RD-GR 00344/2026 | ETO-RD-GR 000614/2026 | 712600248 | 8812 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322016 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5768302079 | LD03038009 |  | 830546 | 9105013 | 190-62194313 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 20:28 | 2026-03-19 16:27 | 2026-03-21 20:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPIRATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5768302079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO ESTOURADO VAZANDO ÓLEO |  |  | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 |  |  |  | 0
ETO-RD-AG 00286/2026 | ETO-RD-AG 000254/2026 | 662600182 | 25983 | FORA FORMS | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320635 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5702296039 | #N/A |  | 791984 | 9407805 | 190-13647138 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 21:11 | 2026-03-16 16:00 | 2026-03-18 21:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5702296039 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM.OBS. TRAFO FICOU ENERGIZADO. | 15 | 5 | 5 | 1900-01-14 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-AG 00585/2026 | ETO-RD-AG 000491/2026 | 662600370 | 25983 | FORA FORMS | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353585 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5710037039 | #N/A |  | 845643 | 9374188 | 190-13675606 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-11 08:41 | 2026-06-11 20:34 | 2026-06-14 08:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo queimado 5710037039 - 15KVA - 34,5KV + para raio queimado - acesso livre chave do trafo com porcelana quebrada. RDR Araguatins sentido Axixa. fazenda Bacuri - cleinte MArco Aureli Andrade Barbosa. - UC 170575-5 |  |  | 15KVA |  | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado
ETO-RD-GU 00534/2026 | ETO-RD-GU 001561/2026 | 412600427 | 25983 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 1343796 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5710222094 | #N/A |  | 784618 | 8688357 | 190-13684558 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 11:05 | 2026-05-13 16:16 | 2026-05-15 11:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710222094 de 75 kva tensão 34.5 kv para raio queimado rdr de peixe acesso livre |  |  | 75 | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-AR 00603/2026 | ENC-MLAR02 000077/2026 | 612600372 | 25983 | FORA FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328190 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5710227004 | #N/A |  | 813781 | 9190231 | 190-13654039 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 03:07 | 2026-04-02 18:30 | 2026-04-05 03:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5710227004 QUEIMADOPOT 15 KVA19,9KVACESSO BOM PARA-RAIO QUEIMADO | 15 | 15 |  | 1900-01-14 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-AG 00026/2026 | ENC-MLAG01 000008/2026 | 662600031 | 25983 | FORA FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281555 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01043081 | 5713185081 | #N/A |  | 888099 | 9365520 | 190-13710240 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 21:39 | 2026-01-09 19:54 | 2026-01-11 21:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE BPOT. 15KVA TENSÃO 13,8KV PARA-RAIO RUIMACESSO SOMENTE DE BARCO FICA NA ILHA EM ITAGUATINS 081OP01 SABE LOCAL | 25 | 15 |  | 1900-03-15 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-AG 00510/2026 | ETO-RD-AG 000434/2026 | 662600313 | 25983 | FORA FORMS |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345466 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02010004 | 5720022127 | #N/A |  | 857686 | 9271671 | 190-13689758 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-15 16:41 | 2026-05-16 02:10 | 2026-05-18 16:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Constatado trafo 5720022127 de 15kVA na 19.9kV queimado; para-raios bom. Acesso bom. | 25 | 15 | 19.9 | 1900-02-13 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ETO-RD-AG 00279/2026 | ENC-MPAG01 000094/2026 | 662600176 | 25983 | FORA FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320127 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL02014045 | 5728386045 | #N/A |  | 845710 | 9394464 | 190-13680097 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 18:19 | 2026-03-15 14:05 | 2026-03-17 18:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Constatado trafo 5728386045 de 112,5kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. | 1125 | 1125 |  | 1900-01-09 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | #VALUE!
ETO-RD-AR 00690/2026 | ENC-MPAR01 000025/2026 | 612600428 | 25983 | FORA FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334752 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5766930077 | #N/A |  | 905554 | 9134956 | 190-59523616 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-16 12:36 | 2026-04-17 16:30 | 2026-06-15 12:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Boa tarde,Favor enviar manutenção para verificar trafo com vazamento de oleo no comutador de TAPTensão: 34,5Potencia: 15 kvaPara raio bomACESSO LIVREChacara Deus e Fiel | 15 | 15 |  | 1900-01-29 | OK | Plano de medidas | SIM | #VALUE!
ETO-RD-AR 00247/2026 | ENC-MLAR05 000101/2026 | 612600161 | 61993 | FORMS | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310171 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5101151022 | #N/A |  | 831997 | 9194017 | 190-15801466 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 06:37 | 2026-02-06 13:37 | 2026-02-08 06:37 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | BABACULANDIA | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia,Segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva instalar trafo 5101151022 do serviço auxiliar do religador 7901151022 (Ramal do pov. Sangue) o mesmo foi furtado.Informação passada pela equipe DMSL | 15 |  | Potência Nominal 5 kVA | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | SIM | Furtado
ETO-RD-AR 01039/2026 | ENC-MLAR01 000249/2026 | 612600655 | 61993 | FORMS | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1361014 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5137181030 | #N/A |  | 768162 | 9283144 | 190-58492924 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-27 20:01 | 2026-06-29 11:21 | 2026-06-30 20:01 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | XAMBIOA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5137181030 15kva furtadoTensão: 34,5Acesso: livreTrafo do religador: 7937181030 | 15 |  | 15kva | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | SIM | Furtado
ETO-RD-AR 00355/2026 | ENC-MLAR01 000111/2026 | 612600228 | 61993 | FORMS | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314735 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5142300004 | #N/A |  | 755907 | 9181494 | 190-13686367 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 05:48 | 2026-02-24 09:27 | 2026-02-26 05:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe d manutenção para substituir trafo auxiliar do RL 7942300004, furtado de campo | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | SIM | Furtado
ETO-RD-GR 00256/2026 | ETO-RD-GR 000335/2026 | 712600175 | 61993 | FORMS | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313758 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5149587113 | #N/A |  | 704854 | 9072577 | 190-22792770 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 20:23 | 2026-02-26 15:31 | 2026-02-22 20:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS: PARA MANUTENÇÃO INSTALAR TRAFO 5149587113 FURTADO O TRAFO AUXILIAR DO RL 7949587113 DO PA 700 LEVAR TUDO PARA O TRAFO |  |  | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | SIM | Furtado
ETO-RD-AR 00556/2026 | ENC-MLAR03 000026/2026 | 612600347 | 61993 | FORMS | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325118 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5155211004 | #N/A |  | 789687 | 9173959 | 190-34086197 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 08:33 | 2026-03-26 16:36 | 2026-03-29 08:33 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo furtado 5155211004RL 7955211004Equipe: 004op10OBS Trafo do relgador | 15 |  | 15kva | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | SIM | Furtado
ETO-RD-AR 00260/2026 | ENC-MLAR05 000103/2026 | 612600164 | 61993 | FORMS | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310243 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5155859022 | #N/A |  | 832468 | 9194505 | 190-43257847 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 06:23 | 2026-02-07 12:40 | 2026-02-10 06:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Nota para manutenção intalar trafo 5155859022 que foi roubado, serviço auxiliar do religador 7955859022LD Araguina Babaçulandia ( trafo de 15KVA na 19.9KV | 15 |  | 15KVA | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | SIM | Trafo auxiliar
ETO-RD-AR 00468/2026 | ENC-MLAR01 000136/2026 | 612600312 | 61993 | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319563 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL02096004 | 5301889004 | #N/A |  | 800695 | 9187393 | 190-15798966 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 19:31 | 2026-03-13 15:30 | 2026-03-15 19:31 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 570188904 queimado 15kvaAcesso: Somente caminhonetePara-raio; Queimado Equipe: 004op26 | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
ENC-RD-PS 00314/2026 | ENC-MPPS01 000061/2026 | 212600291 | 61993 | FORMS | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318603 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01068014 | 5700019014 | #N/A |  | 700733 | 8845046 | 190-13678784 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 16:16 | 2026-03-09 16:35 | 2026-03-10 16:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570001901430KVATRAFO FURTADO ACESSO LIVRE CAMINHAO TENSAO 13800PARA RAIO DANIFICADO 014OP02 SERGIO | 30 | 30 | 13,8 | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | SIM | Furtado
ETO-RD-AG 00644/2026 | ENC-MPAG01 000294/2026 | 662600398 | 61993 | FORA FORMS | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1359812 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01005098 | 5700098098 | #N/A |  | 825295 | 9295716 | 190-15826876 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-06-26 16:14 | 2026-06-28 14:07 | 2026-07-03 16:14 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ANANAS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Boa Tarde!Segue SS para instalação de trafo furtado 5700098098 15KVA.Endereço: | 15 |  | 15KVA |  | OK | FURTADO | SIM | Furtado
ETO-RD-AG 00104/2026 | ETO-RD-AG 000073/2026 | 662600065 | 61993 | FORMS | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302130 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5700150156 | #N/A |  | 838305 | 9323883 | 190-13686757 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 13:18 | 2026-01-28 00:22 | 2026-01-30 13:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CACHOEIRINHA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador furtado 5700150156 potencia 5kva tensão 19.9kv acesso livre leva chave fusivel a mesma foi furtada eleva cabo para junper e glv leva para-raioequipe: 6399616867 | 15 |  | 5kva | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | SIM | Furtado
ENC-RD-PS 00108/2026 | ENC-LMPS04 000018/2026 | 212600107 | 61993 | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1290866 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5700380046 | #N/A |  | 717808 | 8828026 | 190-13644345 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 20:18 | 2026-01-21 14:10 | 2026-01-23 20:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700380046 QUEIMADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado E TRAFO
DG-RD-PO 00449/2026 | DG-MPDG01 000114/2026 | 312600359 | 61993 | FORMS | FURTADO | FURTADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1363642 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700396250 | #N/A |  | 796205 | 8758022 | IPU-27-5700396250 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-06 18:13 | 2026-07-07 20:00 | 2026-07-09 18:13 | TRANSFORMADOR SEM BAIXA TENSAO 19919V | IPUEIRAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , instalar trafo 5700396250 FURTADO na RDR de impueiras , tensão 34,5 , acesso livre , . para-raio furtado , potencia 15 kva | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-AR 00694/2026 | ENC-MPAR01 000027/2026 | 612600426 | 61993 | FORMS | FURTADO | FURTADO | EQUIPAMENTO INEXISTENTE | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334763 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700449058 | #N/A |  | 719714 | 9227965 | 190-23252132 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 14:46 | 2026-04-17 15:30 | 2026-04-19 14:46 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700449058 Furtado 15kvaTensão: 34.5Acesso: Livre Endereço: IND FAZENDA DALIA, 0 - CAIXA POSTAL 124Equipe: 040op36 | 15 |  | 15kva | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | SIM | Furtado
ENC-RD-PS 00154/2026 | ENC-LMPS01 000037/2026 | 212600152 | 61993 | FORMS | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306207 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01056046 | 5700455046 | #N/A |  | 712499 | 8836214 | 190-13681542 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 16:57 | 2026-02-01 15:10 | 2026-02-02 16:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570045504625KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800EQUIPE 046OP01 CHEGOU NO LOCAL TRAFO ESTAVA NO CHAO AO QUE TUDO INDICA O MESMO FOI FURTADO 046OP01 | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | SIM | Furtado
DG-RD-PO 00387/2026 | DG-MLPO02 000073/2026 | 312600301 | 61993 | FORMS | FURTADO | FURTADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1347344 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01018071 | 5700478071 | #N/A |  | 765037 | 8777229 | 190-13648878 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-20 15:40 | 2026-05-21 12:44 | 2026-05-23 15:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA INSTALAR TRAFO DA PRAINHA DE BREIIM DE NAZARE 5700478071 O MESMO TINHA CIDO FURTADO NA EPOCA.POTENCIA: 45KVA 13800ACESSO: LIVRE | 45 | 10 | 45KVA | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | SIM | Furtado
ETO-RD-AR 01089/2026 | ENC-MLAR03 000089/2026 | 612600685 | 61993 | FORMS | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366286 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700674080 | #N/A |  | 885100 | 9251272 | 190-13665801 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-10 21:13 | 2026-07-11 17:40 | 2026-07-13 21:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO FURTADO 5700674080 - 15KVA - 34,5KV + PARA RAIO ACESSO CAMINHONETE. IND FAZENDA PONTAL, 0 - G. MAIOR SOBRADINHO - RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO - UC 9936238 - 63981012480 - RDR DARCINOPOLIS | 15 |  | 15KVA | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-GR 00659/2026 | ENC-MPGR01 000123/2026 | 712600436 | 61993 | FORMS | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358144 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL03037009 | 5700809009 | #N/A |  | 789866 | 9019991 | 190-13669661 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-27 12:43 | 2026-06-28 11:45 | 2026-06-30 12:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | por favor deslocarequipe da manutenção no trafo 5700809009 para instalar trafo em campo tem que leva 01- trafo 15kva 13,8kv 01- para raio 01- chave fusivel 13,8 kv suporte do trafo tem que leva todos os material necessario do trafo para instalar em campo obs- acesso bom caminhonete | 15 | 5 | 15 kv | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | SIM | Furtado
ENC-RD-PS 00090/2026 | ENC-LMPS04 000016/2026 | 212600084 | 61993 | FORMS | FURTADO | VANDALISMO | FURTADO | VANDALISMO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288939 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700958055 | #N/A |  | 677528 | 9031941 | 190-13704918 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 09:17 | 2026-01-19 17:04 | 2026-01-20 09:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700958055 FURTADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM | 15 |  | 15KVA | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | SIM | Furtado
ETO-RD-AR 00757/2026 | ENC-MLAR03 000060/2026 | 612600476 | 61993 | FORMS | FURTADO | FURTADO | AVARIADO | FALTANDO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338659 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5701196040 | #N/A |  | 751605 | 9246124 | 190-13676475 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-28 10:39 | 2026-04-29 17:00 | 2026-05-01 10:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5701196040 5kva 34,5kv.uc: 3691029 Fazenda dois irmãosunidade estava destiva trafo foi retirado, cliente solicitou uma nova ligação | 25 |  | 5kva | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | SIM | #VALUE!
ETO-RD-AG 00174/2026 | ENC-MLAG02 000040/2026 | 662600114 | 61993 | FORMS | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312756 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5710029090 | #N/A |  | 847384 | 9298300 | 190-13658099 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:18 | 2026-02-14 10:19 | 2026-02-14 12:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NAZARE | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 090OP01 , segue SS para transformador 5710029090 15KVA na 34,5 furtado , pararaio e ramal de serviço . Acesso camionete | 15 |  | 15kva | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | SIM | Furtado
ETO-RD-GR 00511/2026 | ENC-MLGR02 000097/2026 | 712600353 | 61993 | FORMS | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1341340 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5710032087 | #N/A |  | 727290 | 9027567 | 190-13667650 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-05 16:24 | 2026-05-07 12:40 | 2026-05-08 16:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acionar equipe de manutencao para instalar toda estrutura do trafo 5710032087 com chave e 50m de cabo AA/4 para atende a OS 108187588 equipe 087op01acesso livre | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | SIM | Furtado
ENC-RD-PS 00016/2026 | ENC-LMPS04 000003/2026 | 212600054 | 61993 | FORMS | FURTADO | VANDALISMO | FURTADO | VANDALISMO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280267 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5710042046 | #N/A |  | 728570 | 8821493 | 190-13674373 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 14:48 | 2026-01-07 17:50 | 2026-01-08 14:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | OLIVEIRA DE FATIMA | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TRAFO 5710042046 FUTADO POTENCIA: 15KVAACESSO: LIVRE | 25 | 15 | 15KVA | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | SIM | #VALUE!
ETO-RD-AR 00952/2026 | ENC-MLAR05 000312/2026 | 612600604 | 61993 | FORMS | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353683 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5710163053 | #N/A |  | 800066 | 9244030 | 190-13672754 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-08 12:21 | 2026-06-10 15:36 | 2026-06-11 12:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substituiçao de trafo 5710163053 (Furtado) , chave 34,5 kv, e cabo multiplex Bifasico 25 mm 300 metros de cabo devido o mesmo estar com muitas emendas em campo | 15 |  | 10 kva | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | SIM | Furtado
ETO-RD-AR 00662/2026 | ENC-MLAR01 000174/2026 | 612600390 | 61993 | FORMS | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331351 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710168016 | #N/A |  | 826920 | 9253386 | 190-13673475 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 16:27 | 2026-04-11 14:55 | 2026-04-13 16:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO FURTADOTENSÃO 34,5KVPOTENCIA 15 KVAACESSO BOM | 15 |  | 15kva | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | SIM | Furtado
ETO-RD-GU 00179/2026 | DBM-MPDB08 000036/2026 | 412600181 | 61993 | FORMS | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1307018 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5710232094 | #N/A |  | 766260 | 8668940 | 190-13656550 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 11:50 | 2026-02-06 13:59 | 2026-02-08 11:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e medidor furtado acesso livre | 30 | 30 | 30kva | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | SIM | Furtado
ETO-RD-AR 00693/2026 | ENC-MLAR05 000193/2026 | 612600427 | 61993 | FORMS | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334447 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01010004 | 5710306004 | #N/A |  | 801168 | 9199214 | 190-15792384 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 14:36 | 2026-04-17 11:45 | 2026-04-19 14:36 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710306004 furtado 15kvaTensão: 13.8Acesso: Somente para caminhoneteEndereço: IND FAZENDA TRES RANCHOS, 0 - FAZ. TRES RANCHOSEquipe: 004op11 | 15 |  | 15kva | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | SIM | Furtado
DG-RD-PO 00130/2026 | DG-MPDG01 000046/2026 | 312600128 | 61993 | FORMS | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306692 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL06072001 | 5711292001 | #N/A |  | 787450 | 8802729 | 190-15778636 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 21:23 | 2026-01-31 17:22 | 2026-02-02 21:23 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264112069103Segue SS de TR 5711292001 10KVA/7.9KV furtado.UC 6438784CHACARA SANTA MARIA63992697212LOURENCO DIOLINDO PEREIRA001OP11 63 99111-1776 | 15 | 5 | 10 | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | SIM | Furtado
ETO-RD-GR 00537/2026 | ENC-MLGR02 000105/2026 | 712600359 | 61993 | FORMS | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345983 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5728443153 | #N/A |  | 738465 | 9101918 | 190-13677307 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-17 14:36 | 2026-05-18 16:51 | 2026-05-20 14:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para instalar trafo furtado na UC 2863234 | 25 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | SIM | Furtado
ETO-RD-AR 00422/2026 |  |  | #N/A | FORMS | FURTADO | FURTADO |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5155372016 | #N/A |  | 832689 | 9246859 | 190-34652688 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 12:39 | 2026-03-05 08:41 | 2026-03-07 12:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5155372016 furtado potência 15kva tensão 34,5kv acesso com caminhonete. Trafo auxiliar do religador 7955372016. |  |  | 15 | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | NÃO | 0
ETO-RD-AG 00750/2026 | ENC-MPAG01 000324/2026 |  | #N/A | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1369119 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01014045 | 5700008045 | #N/A |  | 845083 | 9394050 | 190-13657578 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-20 22:37 | 2026-07-21 14:00 | 2026-07-23 22:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informação da equipe 045OP04, o trafo 5700008045 de 112.5kVA na tensão 13.8kV está com vazamento de óleo, fica na RDU de Augustinópolis, o mesmo está aberto em campo.Obs.: favor se possível, levar trafo de 150kVA. | 1125 | 1125 | 112.5 | 2026-07-21 19:08
DOLP-RD-PA 00774/2026 | DLP-CTPA01 000046/2026 |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1369116 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700008083 | #N/A |  | 831544 | 8898271 | 190-13721566 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-21 11:19 |  | 2026-07-24 11:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700008083- 150KVA - 34,5kv acesso livre RDU Aparecida do Rio Negro - substituir para raio.Centro. |  |  | 150KVA | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-AG 00492/2026 | ENC-MPAG01 000191/2026 |  | #N/A | FORA FORMS | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342436 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5700014081 | #N/A |  | 863120 | 9362406 | 190-13711238 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-09 12:01 | 2026-05-10 16:53 | 2026-05-16 12:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS para trocar transformador 5700014081 com vazemento de Oleo Potencia 25 KVA 7.9 KVAcesso livreendereço: IND LOTEAMENTO PROJETO DE ASSENTAMENTO REIS, 0 - RUA 01 | 25 | 15 | 25 KVA | 1900-02-13 | OK | SOBRECARGA | NÃO | #VALUE!
ETO-RD-GR 00158/2026 | ETO-RD-GR 000240/2026 |  | #N/A | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | POSTE | DETERIORADA | MC - POSTES | 1306015 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01042078 | 5700089077 | #N/A |  | 858335 | 9075136 | 190-13680795 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 18:39 | 2026-02-02 11:00 | 2026-02-03 18:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700089077 COM TENSÃO MUITO BAIXA E TAP INTERNO DENTRO DO ÓLEO TRAFO DE 15 KVA NA REDE 13.8 KV TROCAR PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITOTESTE AVAZIO |  |  | 15 KVA | 2026-07-21 19:08 | OK | SOBRECARGA | NÃO | TAP INTERNO
ENC-RD-PS 00651/2026 |  |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  |  |  | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02047073 | 5700096012 | #N/A |  | 653826 | 8832036 | 190-13683256 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-16 10:51 |  | 2026-07-19 10:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700096012 RDR DE CRISTALANDIA |  |  | 30 | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-DP 00233/2026 | ETO-RD-DP 000615/2026 |  | #N/A | FORA FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329969 | 2026 |  | ETO-RD-DP | AL01023050 | 5700108050 | #N/A |  | 983594 | 8582044 | 190-15826296 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 15:31 | 2026-03-31 14:45 | 2026-04-10 15:31 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | COMBINADO | JULIO CESAR RODRIGUES SANTANA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS criada para substituir SS ETO RD DP 002025/2026 que foi cancelada. |  |  |  | 1900-01-09 | OK | CANCELADA | SIM | #VALUE!
ETO-RD-AG 00736/2026 | ENC-MPAG01 000320/2026 |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368162 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700211002 | #N/A |  | 891417 | 9298420 | 190-15798722 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-16 19:55 | 2026-07-17 17:14 | 2026-07-19 19:55 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | TOCANTINOPOLIS | Filipe Gois Lopes | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trocar trafo queimado e refazer aterramento devido reincidencia. Trafo:5700211002 45KVA ,Tensão:34,5 KV-Cliente penalizado: SIM-Equipe:002OP03-Contato:6399918427Endereço: | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-21 19:08
ENC-RD-PS 00652/2026 | ENC-LMPS03 000105/2026 |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368319 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03050008 | 5700228031 | #N/A |  | 778836 | 8968570 | 190-13658984 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-17 10:06 | 2026-07-19 13:33 | 2026-07-20 10:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO DOS BOIS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700228031 E PARA RAIO QUEIMADOSPOTENCIA: 15KVAACESSO: LIVRE | 15 | 5 | 15KVA | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-GU 00740/2026 | DBM-MLDB06 000067/2026 |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1369088 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700231148 | #N/A |  | 776141 | 8743893 | 190-13693025 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-19 16:27 | 2026-07-21 17:40 | 2026-07-22 16:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | THAIS JORDANNA JESUS SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTIUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO, DEVIDO SOBRECARGA:TRAFO 5700231148PARA RAIO QUEIMADO25 KVALOCAL DE DIFICIL ACESSO, DEVIDO TRAVESSIA DE RIO | 25 | 25 | 25 | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-AG 00744/2026 | ENC-MLAG01 000187/2026 |  | #N/A | FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368203 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5700308090 | #N/A |  | 847375 | 9299184 | 190-13689229 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-17 21:48 | 2026-07-18 19:19 | 2026-07-20 21:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NAZARE | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo com vazamento de oleo 5700308090 - 15kva - 34,5kv fazenda Costa - de Angico a Luzinopolis no Povoado Grotão UC 812021- 4 Maria Sirley Monteiro Costa | 15 | 10 | 15kva | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-PA 00159/2026 | ETO-RD-PA 001189/2026 |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - CONEXÃO MT | 1318942 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | AL01082006 | 5700467006 | #N/A |  | 790036 | 8943763 | 190-13711856 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 08:43 | 2026-03-12 15:52 | 2026-03-15 08:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio de MT e 01 de BT queimado da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 006op02 cel, 63992236136/991199780 cliente penalizado 02 chave de referencia 0300467006 favor agilizar o atendimento |  |  | 15 kvar | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado
DG-RD-PO 00467/2026 |  |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  |  |  | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700471096 | #N/A |  | 871142 | 8761897 | 190-13666267 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-20 08:50 |  | 2026-07-23 08:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700471096 queimado pot. 15kva tensão 19.9kvacesso bompara-raio ruim |  |  | 15kva | 2026-07-21 19:08
ENC-RD-PS 00657/2026 |  |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  |  |  | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700739084 | #N/A |  | 658303 | 8945775 | 190-13700456 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-21 17:27 |  | 2026-07-24 17:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700739084 QUEIMADO PARA RAIO BOM DE 30 KVA NA REDE 34,5 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVISO DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | 30 KVA | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-AR 01109/2026 | ENC-MLAR01 000279/2026 |  | #N/A | FORA FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367670 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700968080 | #N/A |  | 844049 | 9264582 | 190-13702982 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-16 01:58 | 2026-07-16 15:11 | 2026-07-19 01:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700968080 queimado e com vazamento de oleoIND CHACARA DUAS ALIANCAS, 0 - LPT - 24863 CHAC. DUAS ALIANCAYSLANE MILHOMEM ROCHAtrafo de 15 kva na 19,9 kvmais para raio acesso só para camionete | 15 | 5 | 10
ETO-RD-GU 00735/2026 | DBM-MLDB06 000063/2026 |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368102 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5701002032 | #N/A |  | 638504 | 8599718 | 190-13688009 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-17 16:24 | 2026-07-18 21:29 | 2026-07-20 16:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | THAIS JORDANNA JESUS SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO.15KVAACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-DP 00456/2026 | ETO-RD-DP 001745/2026 |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368283 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03028074 | 5701184074 | #N/A |  | 966801 | 8714760 | 190-13642468 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-19 09:58 | 2026-07-19 17:00 | 2026-07-22 09:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5kva 19.9kv 5701184074 faz, rio de areia levar um estribo e 01 glv. equipe 074op01 | 15 | 5 | 5kva | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-GU 00738/2026 | DBM-MLDB06 000065/2026 |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368255 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5702232094 | #N/A |  | 766427 | 8678911 | 190-13660179 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-18 22:29 | 2026-07-21 15:15 | 2026-07-21 22:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 25 KVA 19,9KV, QUEIMADO , PENALIZANDO 25 CLIENTES . FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS. | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-GU 00741/2026 |  |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5702232094 | #N/A |  | 766427 | 8678911 | 190-13660179 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-19 23:27 |  | 2026-07-22 23:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 QUEIMADO, CHAVE FUSIVEL QUEBRADA, 10 METROS CABO 35MM BARRAMENTO QUEIMADO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS. |  |  | 25KVA | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-PA 00167/2026 | ETO-RD-PA 001196/2026 |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - ATERRAMENTO | 1320029 | 2026 | MANUT | ETO-RD-PA | LD02059122 | 5702828122 | #N/A |  | 811583 | 8855529 | 190-13683180 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 22:01 | 2026-03-15 16:20 | 2026-03-17 22:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5702828122, 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, aceso livre , regiao do vai quem quer, |  |  | 15kva | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado
ETO-RD-PA 00191/2026 | ETO-LMPA01 000085/2026 |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | 1321882 | 2026 | MANUT | ETO-RD-PA | LD01100001 | 5703886001 | #N/A |  | 807975 | 8851051 | 190-13671284 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 18:13 | 2026-03-23 08:45 | 2026-03-21 18:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5703886001, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado |  |  | 15kva | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado
ETO-RD-AG 00751/2026 |  |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01014045 | 5704215088 | #N/A |  | 853865 | 9383765 | 190-13711138 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-21 10:28 |  | 2026-07-24 10:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SITIO NOVO DO TOCANTINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5704215088 queimado em campo |  |  | 45 kva | 2026-07-21 19:08
DOLP-RD-PA 00466/2026 | DLP-MLPA01 000141/2026 |  | #N/A | FORA FORMS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334798 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL01099059 | 5705081122 | #N/A |  | 790808 | 8853943 | 190-13870105 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-18 22:54 | 2026-04-20 18:00 | 2026-06-17 22:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo com vazamento e oleo | 10 | 10 | 25vka | 1900-01-14 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | #VALUE!
DOLP-RD-PA 00745/2026 | DLP-MLPA01 000179/2026 |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367139 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | AL04099059 | 5705952122 | #N/A |  | 797645 | 8864777 | 190-13717588 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-15 18:18 | 2026-07-15 18:00 | 2026-07-18 18:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | WENDER FRANCISCO RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS Para Substituir Trafo queimado Trafo 5705952122. 5kvatensão 13800 atendimento 3 unidades consumidoraacesso livre telefone equipe:99104-3047 |  |  | 5 kVA | 2026-07-21 19:08
DOLP-RD-PA 00479/2026 | DLP-CTPA00 000077/2026 |  | #N/A | FORA FORMS |  | NÃO IDENTIFICADO |  | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336162 | 2026 | COCM | DOLP-RD-PA | LD03434001 | 5706792122 | #N/A |  | 787865 | 8849395 | 190-36642353 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-23 16:05 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04-30 16:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | SULANY MOREIRA DE SOUSA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Topologia 06792 trocar transformador de 112,5 kVA para 150 KVA. Fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT. | 10 | 10 |  | 1900-01-24 | OK | SOBRECARGA | NÃO | #VALUE!
ETO-RD-AR 01134/2026 |  |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5710016016 | #N/A |  | 826531 | 9239105 | 190-13671727 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-20 19:36 |  | 2026-07-23 19:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite!Senhores, enviar equipe manutenção para substituir trafo 5710016016 150 kva 34.5kv queimado, e substituir para raio e cruzetas.ESTRADA ESTANCIA SAO DOMINGOS, 0 - BR 153 KM 95 5 A DIREITA 4 KMacesso livre |  |  | 150KVA | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-AR 01122/2026 | ENC-MLAR02 000159/2026 |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | OUTROS | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368128 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710021030 | #N/A |  | 794458 | 9274671 | 190-15810992 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-16 18:04 | 2026-07-17 16:00 | 2026-07-19 18:04 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | XAMBIOA | Filipe Gois Lopes | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia!Segue ssSenhores enviar equipe de manutenção para RDR de Xambioá trocar transfomador queimadoTrafo:5710021030 25 KVATensão: 34,5Cliente penalizado: SimEquipe:053OP01Contato:6399238-4671Endereço: | 25 | 25 | 25 KVA | 2026-07-21 19:08
DG-RD-PO 00469/2026 |  |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  |  |  | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5710023044 | #N/A |  | 733115 | 8794409 | 190-13669362 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-21 13:24 |  | 2026-07-24 13:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FATIMA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710023044 QUEIMADO NA RDR DE FATIMA TENSÃO 34,5, PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA |  |  | 15 KVA | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-GU 00714/2026 | DBM-MLDB05 000107/2026 |  | #N/A | FORMS | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367869 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5710069148 | #N/A |  | 796764 | 8712837 | 190-13704159 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-14 16:15 | 2026-07-15 15:00 | 2026-07-17 16:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trfao 5710069148 furtado para devidas trativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5 kvPotencia 10 kvaAcesso livre Para raio bomOBS: equipe informou que foi furtado todo o nucleo do transformador | 15 | 10 | 10 kva | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-PA 00161/2026 | ETO-RD-PA 001192/2026 |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - ATERRAMENTO | 1319107 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | LD03046026 | 5710113092 | #N/A |  | 923808 | 8860136 | 190-13643138 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 16:32 | 2026-03-13 12:54 | 2026-03-15 16:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO |  |  | 15KVA | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | Tem a palavra queimado
ENC-RD-PS 00646/2026 | ENC-LMPS04 000101/2026 |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367895 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02062013 | 5710155013 | #N/A |  | 736012 | 8882618 | 190-13648762 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-15 10:09 | 2026-07-16 18:36 | 2026-07-18 10:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir traf 5710155013 na rdr de paraiso | 15 | 15 | 15 | 2026-07-21 19:08
DOLP-RD-PA 00763/2026 | DLP-CTPA00 000122/2026 |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO |  | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368160 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01100001 | 5710795001 | #N/A |  | 809081 | 8848741 | 190-13669450 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-18 02:17 |  | 2026-07-21 02:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710795001 queimado, 75 Kva 34,5 Kv, feito teste a vazio 059OP21 |  |  | 75 Kva | 2026-07-21 19:08
ETO-RD-AG 00725/2026 | ENC-MPAG02 000127/2026 |  | #N/A | FORA FORMS | AVARIADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367755 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02076103 | 5712592130 | #N/A |  | 886266 | 9387296 | 190-13678384 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-07-16 16:21 | 2026-07-16 22:56 | 2026-07-23 16:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | VINICIUS DE MORAIS NERY | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTASERA NECESSARIO SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO | 15 | 15 | 15kva
ETO-RD-GU 00734/2026 |  |  | #N/A | FORMS | FURTADO | FURTADO |  |  |  |  | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02072001 | 5719414148 | #N/A |  | 795726 | 8723694 | 190-13659983 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-07-16 17:12 |  | 2026-09-14 17:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5719414148 furtado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 30kvaTensão: 34.5 kvPara raio: queimado acesso livre |  |  | 30 kva | 2026-07-21 19:08
DG-RD-PO 00325/2026 | DG-MPDG01 000075/2026 |  | #N/A | FORMS | FURTADO | FURTADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331570 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL04072001 | 5721980001 | #N/A |  | 786393 | 8814871 | 190-13706205 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 21:46 | 2026-04-10 11:43 | 2026-04-12 21:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 572198001 FURTADO na RDR de porto nacional , acesso livre , tensão 13,8 , pra-raio, potencia 45 kva OBS: TRAFO ATENDE BRK | 75 | 45 | 45 KVA | 2026-07-21 19:08 | OK | FURTADO | SIM | Furtado
ETO-RD-AG 00739/2026 | ENC-MPAG02 000128/2026 |  | #N/A | FORMS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368159 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01019068 | 5724940068 | #N/A |  | 807459 | 9411797 | 190-13666017 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-17 16:14 | 2026-07-17 23:06 | 2026-07-20 16:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BURITI DO TOCANTINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5724940068 com muito fazamento de oleo trafo penalizando 80 clientes trafo 150 kva 13,8 kv | 150 | 150 | 150 kva | 2026-07-21 19:08
DOLP-RD-PA 00771/2026 | DLP-MLPA02 000101/2026 |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1369002 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5727234083 | #N/A |  | 814125 | 8886794 | 190-13645666 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-20 13:10 |  | 2026-07-23 13:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | VITOR COELHO DE AZEVEDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5727234083 QUEIMADO, CONSTATADO PELA EQUIPE 083OP01.POTENCIA: 15KVATENSÃO: 34,5KVPARA RAIOS QUEIMADOSACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE |  |  | 15KVA | 2026-07-21 19:08
ENC-RD-PS 00653/2026 | ENC-LMPS03 000106/2026 |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1369040 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5727355076 | #N/A |  | 707995 | 8958229 | 190-13684585 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-18 10:48 | 2026-07-20 11:30 | 2026-07-21 10:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5727355076 QUEIMADO PARA TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVISO DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-21 19:08
DG-RD-PO 00164/2026 | DG-MPPO01 000042/2026 |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309812 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL05072001 | 5727402001 | #N/A |  | 782943 | 8816628 | 190-13693957 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 07:21 | 2026-02-05 10:40 | 2026-02-08 07:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5727402001TRRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO JA FOI COLADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO DO MESMO 75KVA SE POSSIVEL LEVAR 112,5TENSAO 13800 BOA VENTURA | 1125 | 75 | 75KVA 112,5 | 2026-07-21 19:08 | ÑOK | QUEIMADO | NÃO | queimado
ENC-RD-PS 00143/2026 | ENC-LMPS01 000036/2026 |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303454 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01062013 | 5730365013 | #N/A |  | 731651 | 8876233 | 190-13673852 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 11:47 | 2026-01-28 18:40 | 2026-01-31 11:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5730365013150KVATENSAO 13800PARA RAIO DANIFICADOS /ACESSO PARA CAMINHAO 163UC PENALIZADAS | 150 | 150 | 150KVA | 2026-07-21 19:08 | OK | SOBRECARGA | NÃO | #VALUE!
ETO-RD-PS 00077/2026 | ENC-MPPS01 000021/2026 |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303735 | 2026 | COI | ETO-RD-PS | AL01062013 | 5730365013 | #N/A |  | 731651 | 8876233 | 190-13673852 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 02:33 | 2026-01-29 14:30 | 2026-02-01 02:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO [5730365013] NA RDU DE PARAISO | 150 | 150 | 150 kVA | 2026-07-21 19:08 | OK | SOBRECARGA | NÃO | #VALUE!
ETO-RD-AR 01124/2026 | ENC-MLAR01 000280/2026 |  | #N/A | FORMS | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368515 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5742109004 | #N/A |  | 792203 | 9207282 | 190-37186047 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-17 11:37 | 2026-07-18 12:00 | 2026-07-20 11:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5742109004 15kva 34.5kv o antigo foi furtado. | 15 |  | 15KVA | 2026-07-21 19:08
ENC-RD-PS 00654/2026 |  |  | #N/A | FORMS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  |  |  | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5753401055 | #N/A |  | 678592 | 9033284 | 190-50446082 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-20 11:42 |  | 2026-07-23 11:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5753401055 trafo queimado 45kva atende 8 unidades |  |  | 45kva | 2026-07-21 19:08

## Exportar Planilha
NUMERO_SS | NUMERO_OS | NUM_OBRA | Coluna1 |  | TASKDESCRIPTION | ORIGEM_SS | DEFEITO_SS | ORIGEM | DEFEITO | ESQUEMA | ANO | ALIMENTADOR | NUM_TRAFO | NUM_PROJETO_SIGCO | CRITICIDADE_SS | SITUACAO_SS | DATA_ABERTURA_SS | DATA_TERMINO_SS | DATA_LIMITE_SS | DESCICAO_DO_ATIVO | LOCALIDADE | SOLICITANTE | RURA_URBANO | TIPOSS | DESCRIPTION |  | POTENCIA_INST | POTENCIA_RET | POT_RET | DATA_ATUALIZACAO
ETO-RD-AR 00011/2026 | ENC-MLAR01 000016/2026 | 612600024 | Procurar | #VALUE! | ETO-RD-AR 11/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 125062 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 110729 Nº DE SÉRIE : 455521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700876040 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:28 | 2026-01-04 14:00 | 2026-01-06 18:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700876040 10 kva 34.5kv e para raioacesso livre | TEM TRAFO | 15 | 5 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00314/2026 | DBM-MLDB06 000046/2026 | 412600319 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264171148086 SS: ETO-RD-GU 314/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5700866021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 13:50 | 2026-03-11 18:06 | 2026-03-13 13:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700866021 queimado em campo de 15 kva tensão 19.9 kv acesso camionete para raio queimado,rdr de paranã |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00085/2026 | ENC-MLGR03 000035/2026 | 712600065 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700632104, ETO-RD-GR 85/2026, FAZ. CHUPE RDR DE SANTA MARIA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 108759 Nº DE SÉRIE : 442904 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149266 Nº DE SÉRIE : 820252 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 3 MEDIÇÃO 1: 00,18 MEDIÇÃO 2: 00,08 MEDIÇÃO 3: 00,07 COORD. X: 855817 Y: 9019527 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5700632104 | 8812 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 12:06 | 2026-01-16 21:00 | 2027-02-20 12:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA MARIA DO TOCANTINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700632104 - 15KVA 19,9KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA CHUPE - CLIENTE LENIEL FONSECA LOPES - UC 10074720 - TEL. 63984232073RDR SANTA MARIA |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00404/2026 | DBM-MLDB05 000078/2026 | 412600346 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264210037659 SS: ETO-RD-GU 404/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220.8 VBN: 220.8 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700924094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 19:03 | 2026-03-31 08:38 | 2026-04-01 19:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS QUEIMADO. |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00141/2026 | DBM-MLDB03 000026/2026 | 412600152 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264106374261 SS: ETO-RD-GU 141/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5701125094 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 15:19 | 2026-01-30 23:53 | 2026-02-01 15:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701125094 de 15 kva queimado acesso livre rdr de peixe tensão 19.9 para raio queimado |  | 15 | 5 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00414/2026 | ENC-MLAR01 000123/2026 | 612600256 | Coleta |  | ETO-RD-AR 414/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 35539 Nº DE SÉRIE : 612733 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2009 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150083 Nº DE SÉRIE : 827806 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700498080 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 14:48 | 2026-03-03 23:19 | 2026-03-06 14:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700498080 queimado 5 KVA acesso livre equipe 016op02 992153859 |  | 15 | 15 | 5kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00374/2026 | DLP-MPPA01 000088/2026 | 112600369 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 01 equipe que fez o atendimento 092op01 cel, 63991002294/992607968 acesso livre favor agilizar o atendimento DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833017 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 23/03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01059122 | 5730634070 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 20:05 | 2026-03-23 18:00 | 2026-03-25 20:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 01 equipe que fez o atendimento 092op01 cel, 63991002294/992607968 acesso livre favor agilizar o atendimento |  | 45 | 45 | 45 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00207/2026 | ENC-MLAR05 000089/2026 | 612600141 | Coleta |  | ETO-RD-AR 207/2026 TR: 5366985025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148084 Nº DE SÉRIE : C287221 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149294 Nº DE SÉRIE : 820280 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010153 | 5366985025 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 13:43 | 2026-02-02 18:00 | 2026-02-05 13:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo 5366985025 |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00429/2026 | DLP-CTPA00 000064/2026 | 112600384 | Coleta |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Transformador com vazamento de oleo grande proporção 5764409122 feito divisão de circuito recente com 5700354122, potencia 112kva, tensão 13.8, acesso livre a caminhao, para raio bom. DADOS DO ATENDIMENTO: DOLP-RD-PA 429/2026 EQUIPE: 833019 - DOLP-CT-PA 07 ENCARREGADO: REGINALDO DE OLIVEIRA DATA: 08/04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03059122 | 5700354122 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 14:47 | 2026-04-08 18:00 | 2026-04-11 14:47 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador com vazamento de oleo grande proporção 5764409122 feito divisão de circuito recente com 5700354122, potencia 112kva, tensão 13.8, acesso livre a caminhao, para raio bom. |  | 10 | 10 | 112,5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00105/2026 | DBM-MLDB05 000017/2026 | 412600144 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: S/N SS: ETO-RD-GU 105/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210.3 VBN: 210.3 VAB: 419 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5710170032 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 17:59 | 2026-01-21 13:33 | 2026-01-22 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00613/2026 | ENC-MLAR03 000041/2026 | 612600369 | Coleta |  | ETO-RD-AR 613/2026 TRAFO 5702072004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 141321 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/99 IMPEDANCIA : 2,45 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150022 Nº DE SÉRIE : 827745 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL04096004 | 5702072004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-03 20:29 | 2026-04-04 10:50 | 2026-04-06 20:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5702072004 queimado |  | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00551/2026 | ENC-MLAR01 000152/2026 | 612600337 | Coleta |  | ETO-RD-AR 551/2026 TRAFO 5700322060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : P8322 Nº DE SÉRIE : 178008 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 02/2001 IMPEDANCIA : 2,36 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149855 Nº DE SÉRIE : C297819 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2,61 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01054060 | 5700322060 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 17:26 | 2026-03-25 12:10 | 2026-03-27 17:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE NOVA OLINDA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 7.8KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00337/2026 | ENC-MLAR05 000131/2026 | 612600217 | Coleta |  | ETO-RD-AR 337/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129296 Nº DE SÉRIE : 463572 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3,92 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135296 Nº DE SÉRIE : 488112 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 IMPEDANCIA : 3,84 POS. TAP : 04 5710365058 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5710365058 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 13:24 | 2026-02-19 21:39 | 2026-02-22 13:24 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 510365058 queimado 30kvaTensão: 34,5Acesso: para caminhão e caminhoneteEndereço: IND FAZENDA FLORESTA, 128 - BR 153 B. FATIMA ARAGUAINA |  | 30 | 30 | 30kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00121/2026 | DBM-MLDB03 000018/2026 | 412600135 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264097109100 SS: ETO-RD-GU 121/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5732674148 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 17:21 | 2026-01-26 09:59 | 2026-01-27 17:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00232/2026 | ENC-LMPS03 000045/2026 | 212600223 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 232/2026 TR 5710097007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365857 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147686 Nº DE SÉRIE : 460081 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05050008 | 5710097007 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 22:02 | 2026-02-17 13:54 | 2026-02-17 22:02 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264127970310Segue SS de TR 5710097007 15KVA/19.9KV com a tampa estourada e para-raios queimado.Acesso livre.OBS: MD queimado.UC 4782682FAZENDA SAO JOSE38 99116 6731MANOEL FERREIRA DA SILVA006OP01 63 99235-6964 |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00042/2026 | ETO-RD-GU 000114/2026 | 412600082 | Coleta |  | SS: ETO-RD-GU 42/2026 FOI FEITO COM EQUIPE PROPRIA ENERGISA FOI FEITO A SUBTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5701136094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 20:34 | 2026-01-11 12:38 | 2026-01-13 20:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19KV, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONTE, PARA RAIO QUEIMADO. |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00522/2026 | ETO-RD-AR 000767/2026 | 612600331 | Coleta |  | TR 5700117063 15KVA QUEIMADO PARA RAIO NOVO ACESSO LIVRE 060OP01 ESTEVE NO LOCAL | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - FERRAGENS | 2026 | LD01054060 | 5700117063 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 16:03 | 2026-03-20 18:07 | 2026-03-22 16:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570011706315KVAQUEIMADO PARA RAIO NOVO ACESSO LIVRE060OP01 ESTEVE NO LOCAL |  |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00034/2026 | ENC-MLGR01 000016/2026 | 712600042 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700026195 ETO-RD-GR 34/2026 AST. P.A RIO VERMELHO RDR DE CENTENARIO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127855 Nº DE SÉRIE : 573101 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149670 Nº DE SÉRIE : C290231 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21,20 MEDIÇÃO 2: 17,45 MEDIÇÃO 3: 12,76 COORDENADA X: 893367 Y: 9000689 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5700026195 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 16:43 | 2026-01-07 20:53 | 2026-01-09 16:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CENTENARIO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700026195 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 227op01 (63)99247-2838/99928-1276 |  | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00184/2026 | ENC-MPAG02 000022/2026 | 662600115 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | 5748172045 QUEIMADO POT. 45KVA 34,5KV PARA-RAIO BT E MT RUIM ACESSO BOM RDR SAMPAIO TRAFO Nº TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45VKA 34,5KV POS. DO TAP; 2º DATA DE FAB; 02/2015 REFORMA; 05/2024 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 113354 Nº SÉRIE; 460414 IMPEDÂNCIA; 3,72 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV POS. DO TAP; 2º DATA DE FAB; 01/2023 REFORMA 04/2025 MARCA; ITAIPU / TRAEL PA Nº CITD; 134715 Nº SÉRIE; 487471 IMPEDÂNCIA; 4 MEDIÇÃO; 5,43 / 5,44 / 5,99 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02014045 | 5748172045 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 17:22 | 2026-02-13 22:46 | 2026-02-16 17:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5748172045 QUEIMADO POT. 45KVA34,5KVPARA-RAIO BT E MT RUIMACESSO BOMRDR SAMPAIO | TEM TRAFO | 45 | 45 |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00246/2026 | DLP-MLPA01 000058/2026 | 112600239 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, para-raio danificado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000246/2026 DATA ATENDIMENTO: 12/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5712754122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 19:18 | 2026-02-12 10:44 | 2026-02-14 19:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, para-raio danificado |  | 25 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00159/2026 | DG-MLPO01 000034/2026 | 312600124 | Coleta |  | medido_ emergencial_ Trafo 5700799026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural de Ponte Alta, Faz. IND FAZENDA RESERVA, 0 - LPT -13290 FAZ. RESERVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700799026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 03:20 | 2026-02-05 12:06 | 2026-02-07 03:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700799026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural de Ponte Alta, Faz. IND FAZENDA RESERVA, 0 - LPT -13290 FAZ. RESERVA |  | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00315/2026 | ETO-RD-AG 000273/2026 | 662600206 | nao nao nao |  | TROCAR TRECHO DE REDE BT NO CIRCUITO DO TRAFO 5700383123. ---->NOTA AC SUBST 02 VÃO DE REDE CABO 04AWG CA DE 60MT X02 DE CABO 04AWG CA POR CABO 04AWG CAA ENTRE OS PORTES ID-68454819 AO POSTE ID-68428603. SUBST 01 VÃO DE REDE CABO 35mm MONOFASICO MULTIPLEXADO DE 45MT POR CABO 35mm BIFASICO MULTIPLEX ENTRE OS PORTES ID-68455048 AO POSTE ID-68428603. INTERCALADO 01 POSTE 10/600 DT SI4 ENTRE OS PORTES ID-68428603 AO POSTE ID*-68455048. | GARANTIA DE TRAFO | VEGETAÇÃO | GARANTIA DE TRAFO | VEGETAÇÃO | MC - CONEXÃO MT | 2026 | LD01084002 | 5700373123 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 09:05 | 2026-03-20 14:00 | 2026-03-23 09:05 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | AGUIARNOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | TROCAR TRECHO DE REDE BT NO CIRCUITO DO TRAFO 5700383123.50 METROS DE REDE COMPACTA (DP/10)80 METROS DE REDE CABO NU. (DU/35) |  |  |  |  | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00189/2026 | DG-MLPO01 000041/2026 | 312600152 | Coleta |  | medido_ emergencial_ 5701005096 15kva e para queimado 19,9 acessol livre equipé 096op01 992607520 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5701005096 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 11:59 | 2026-02-14 19:10 | 2026-02-17 11:59 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | PINDORAMA DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701005096 15kva e para queimado 19,9 acessol livre equipé 096op01 992607520 |  | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00198/2026 | DG-MLPO01 000048/2026 | 312600158 | Coleta |  | medido_ emergencial_ INT: 20264128798303 Segue SS de TR 5700905152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. Acesso somente para caminhonete UC 10433800 FAZENDA BOA VISTA 63992761180 ADAILDA RIBEIRO RODRIGUES 152OP01 63 98413-9467 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700905152 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 16:02 | 2026-02-18 17:50 | 2026-02-19 16:02 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264128798303Segue SS de TR 5700905152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhoneteUC 10433800FAZENDA BOA VISTA63992761180ADAILDA RIBEIRO RODRIGUES152OP01 63 98413-9467 |  | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00128/2026 | ETO-MLDP01 000057/2026 | 512600085 | Coleta |  | Foi constatado Trafo 5726149027 15kva 19,9kv e para-raios Queimados | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01414027 | 5726149027 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 21:08 | 2026-02-21 13:33 | 2026-02-22 21:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Foi constatado Trafo 5726149027 15kva 19,9kv e para-raios Queimados |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00261/2026 | DBM-MLDB04 000066/2026 | 412600249 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264133735727 SS: ETO-RD-GU 261/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04040003 | 5362153003 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 17:04 | 2026-02-25 10:43 | 2026-02-26 17:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5362153003, potencia 15kva, tensão 19.9, acesso livre a camionete , para raio queimado, causa descarga atmosférica, feito teste a vazio.telefone 63992666663 equipe 003op13 |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00198/2026 | ENC-MLAR05 000069/2026 | 612600130 | Coleta |  | ETO-RD-AR 198/2026 TR: 5710365060 N° CHAVE: 0310365060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 116756 Nº DE SÉRIE : 473495 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2018 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148486 Nº DE SÉRIE : C289650 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,54 POS. TAP : 3 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01054060 | 5710365060 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 17:55 | 2026-02-01 17:30 | 2026-02-03 17:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsituitr trafo queimado 5710365060 |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00387/2026 | ENC-MLAR03 000028/2026 | 712600276 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700018155 ETO-RD-GR 387/2026 ZONA RURAL - PALMEIRANTE 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 352737 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150227 Nº DE SÉRIE : 827950 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 07.95 MEDIÇÃO 2: 06.50 MEDIÇÃO 3: 05.83 COORDENADA X: 828148 Y: 9148054 SERVIÇO EM CONJUNTO COM A OS ENC-MLAR03 29/2026. | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02105019 | 5700018155 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 09:49 | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-30 09:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700018155 com vazamento de óleo - 25KVA - 19,9KV - para raio queimado substituir poste 10/200 estrutura U1/S1 - danificado na base. RDU do Povoado Cicilândia RDR Palmeirante |  | 15 | 25 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00239/2026 | DBM-MPDB08 000051/2026 | 412600226 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264133090042 SS: ETO-RD-GU 239/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5764992032 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 19:15 | 2026-02-24 06:08 | 2026-02-23 19:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU |  | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00456/2026 | ETO-RD-AR 000572/2026 | 612600315 | Coleta |  | TRAFO 5762725060 QUEIMADO TRIFASICO DE 75 KVA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO PARA RAIO BOM REDUE DE NOVA OLINDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - FERRAGENS | 2026 | AL02054060 | 5762725060 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 13:05 | 2026-03-12 15:22 | 2026-03-14 13:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5762725060 QUEIMADO TRIFASICO DE 75 KVA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO PARA RAIO BOM REDUE DE NOVA OLINDA |  |  |  | 75 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00427/2026 | DBM-MLDB05 000083/2026 | 412600351 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: 20264254458485 SS: ETO-RD-GU 427/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5700574107 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 16:13 | 2026-04-06 18:24 | 2026-04-08 16:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA E COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO BUCHA SECUNDARIA ESTOURADA |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00261/2026 | ENC-MLAR05 000107/2026 | 612600165 | Coleta |  | SS ETO-RD-AR 261/2026 TRAFO 5700041030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 1337 Nº DE SÉRIE : 3398 MARCA : PCG DATA FABRICAÇÃO : 1976 IMPEDANCIA : 3.45 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 147756 Nº DE SÉRIE : 586793 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.56 POS. TAP : 02 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01087030 | 5700041030 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 10:34 | 2026-02-08 16:20 | 2026-02-10 10:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substitui trafo 5700041030 potencia 30kva tensão 13,8kv vazamento de óleo acesso livre. Equipe solicitou para reposicionar na chave do trafo para facilitar a abertura da mesma. |  | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00267/2026 | ENC-MLAR01 000076/2026 | 612600168 | Coleta |  | SS ETO-RD-AR 267/2026 TRAFO: 5700416016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 480845 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : AGO/2007 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149188 Nº DE SÉRIE : 820174 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700416016 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 09:44 | 2026-02-09 17:05 | 2026-02-11 09:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700416016 queimado pararaios danificados acesso livre |  | 15 | 5 | 5kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00361/2026 | ETO-RD-AG 000319/2026 | 662600216 | Procurar | Tem a palavra queimado | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700133123 de 10 kVA para 15 kVA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01084002 | 5700133123 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 15:56 | 2026-04-02 00:46 | 2026-04-04 15:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AGUIARNOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TR 5700133123 QueimadoPotencia: 10 Kva tensão 34,5 kva, acesso para acaminhão | #N/A |  |  | 10 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00626/2026 | DBM-MLDB05 000100/2026 | 412600501 | Coleta |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO A RDR DE PARANÃ SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264514579985 SS: ETO-RD-GU 626/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010021 | 5743917021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-14 16:03 | 2026-06-15 12:00 | 2026-06-17 16:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO A RDR DE PARANÃ |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00303/2026 | DLP-MPPA01 000076/2026 | 112600434 | Coleta |  | MEDIDO_ trafo 5722285006 vazaMENTO DE Óleo acesso livre potencia 30 kva tensão 34,5 para-raio queimado obs: leva porta fusivel para fecha o trafo DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES SS DOLP-RD-PA 303/2026 DATA ATENDIMENTO 03/03/2026 CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra. | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5722285006 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 08:05 | 2026-03-23 09:00 | 2026-03-03 08:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5722285006 vazaMENTO DE Óleo acesso livre potencia 30 kva tensão 34,5 para-raio queimado obs: leva porta fusivel para fecha o trafo |  | 30 | 30 | 30 KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00685/2026 | DLP-MLPA03 000101/2026 | 112600629 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02545117 LOCALIZAÇÃO: 190-13651952 segue ss de 01 trafo 15 kva e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso só caminhonete cliente penalizado 1 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/992447381 favor agilizar o atendimento chave de referencia. 5700318196 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000685/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000000/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 25/05/2026 A 30/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LAGOA DO TOCANTINS - ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5700318196 EQUIPE: DOLP-MLPA05 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-7129 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - EDUARDO DA SILVA SANTOS 2 - JOÃO CLAUDIO SACRAMENTO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVEL: JOELSON SILVA DE SOUZA Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700318196 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-17 15:27 | 2026-06-18 18:00 | 2026-06-20 15:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo 15 kva e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso só caminhonete cliente penalizado 1 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/992447381 favor agilizar o atendimento chave de referencia. 5700318196 |  | 15 | 15 | 15 kvar rede de 34,500kv | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00720/2026 | ENC-MPGR01 000147/2026 | 712600460 | Procurar | divisão de circuito | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EM NOVA DIVISÃO DE CIRCUITO ETO-RD-GR 720/2026 ZONA URBANA - TUPIRATINS 0066 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151765 Nº DE SÉRIE : Z 308332 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 13.74 MEDIÇÃO 2: 09.97 MEDIÇÃO 3: 05.93 COORDENADA X: 816827 Y: 9072112 |  |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5720015066 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-14 11:19 | 2026-07-14 17:30 | 2026-07-17 11:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Divisão de circuito emergencial do trafo 5720015066 | TEM TRAFO | 25 | 5 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00485/2026 | ENC-MLAG01 000119/2026 | 662600296 | Coleta |  | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TRAFO Nº 5700597119 TRANSFORMAR RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 40034 Nº SÉRIE; 691095 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150329 Nº SÉRIE; 828052 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 13,41 / 13,21 / 13,17 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03005098 | 5700597119 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-07 13:39 | 2026-05-09 09:42 | 2026-05-10 13:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO BENTO DO TOCANTINS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700597119 15KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO CAMINHONETELEVAR CARRINHO DE MÃO PARA CARREGAR TRAFO ATE O POSTE. |  | 15 | 5 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00491/2026 | ENC-LMPS03 000079/2026 | 212600455 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 491/2026 trafo 5700428086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128045 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.08 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150443 Nº DE SÉRIE : 828166 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03414149 | 5700428086 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-01 11:24 | 2026-05-01 20:06 | 2026-05-04 11:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700428086 queimado na rdr de marianopolis |  | 25 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00718/2026 | ENC-MLGR01 000162/2026 | 712600466 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700417087 ETO-RD-GR 718/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172224 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149509 Nº DE SÉRIE : 822944 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.39 MEDIÇÃO 2: 00.20 MEDIÇÃO 3: 00.14 COORDENADA X: 733055 Y: 9015992 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5700417087 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-14 09:22 | 2026-07-14 20:00 | 2026-07-17 09:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700417087 e para raio queimado acesso livre | TEM TRAFO | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00872/2026 | ENC-MLAR01 000202/2026 | 612600532 | Coleta |  | ETO-RD-AR 872/2026 TRAFO 5710241016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 66567 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149646 Nº DE SÉRIE : 469632 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5710241016 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-17 17:56 | 2026-05-18 16:15 | 2026-05-20 17:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710241016 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 004op26 (63)99214-9597 |  | 15 | 10 | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01038/2026 | ENC-MLAR02 000133/2026 | 612600650 | Coleta |  | ETO-RD-AR 1038/2026 TRAFO 5710631004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06123309 Nº DE SÉRIE : 533099 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KVA Nº ENERGISA (CITD) : 150910 Nº DE SÉRIE : C 303290 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5710631004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-27 19:39 | 2026-06-28 11:30 | 2026-06-30 19:39 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710631004 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: Somente para caminhoneteEquipe: 004op22 |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00517/2026 | ENC-MLGR03 000191/2026 | 712600354 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710317009 ETO-RD-GR 517/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 359275 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 148984 Nº DE SÉRIE : 477447 MARCA : ITAIPU - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2022 - 02/2026 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.73 MEDIÇÃO 2: 18.08 MEDIÇÃO 3: 17.78 COORDENADA X: 777635 Y: 9028021 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04038009 | 5710317009 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-09 17:29 | 2026-05-10 11:38 | 2026-05-12 17:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 10kva 19,9kv acesso caminhonete |  | 25 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00515/2026 | ENC-LMPS01 000125/2026 | 212600483 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 515/2026 TR 5701548013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135269 Nº DE SÉRIE : 566652014 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 07/1999 IMPEDANCIA : 4.00 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147707 Nº DE SÉRIE : 586744 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.09 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5701548013 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 17:30 | 2026-05-17 15:45 | 2026-05-19 17:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264403139176TR 5701548013 30KVA/34.5KV queimado, carcaça estourada.Acesso livre.Obs: Verificar possibilidade de instalar um de 45KVAUC 7634617LOTEAMENTO PARAISO, 0 - LOTE : 49- CHA. RAIO DE LUA63992390521PARAISO PET NUTRICAO ANIMAL LTDA ME013OP03 63 99242-2464 |  | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00464/2026 | ETO-RD-GU 001200/2026 | 412600402 | Coleta |  | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO SALVADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02066094 | 5700601200 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 12:48 | 2026-04-20 11:00 | 2026-04-22 12:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO SALVADOR |  | 15 | 15 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00569/2026 | ETO-RD-AG 000480/2026 | 662600346 | Procurar | Tem a palavra queimado | PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 5KVA-34.KV POR TRAFO DE 15KVA-34.5KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983. | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03014045 | 5700041132 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-02 19:17 | 2026-06-03 16:32 | 2026-06-05 19:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | DIONES COSTA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700041132 QUEIMADO NA RDR DE SAMPAIO Instal.Transformadora [5700041132] Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 34500 / 440 VEndereço IND CHACARA DEUS E GRANDE, 0Ponto Referência 63999745190 Ocorrência Técnica: - Energia vizinho: NAO - Dijuntor ligado: NAO - Risco acidente: NAO - - Gerado via URA - Tel: 63999745190 | #N/A |  |  | 5 kVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00059/2026 | ETO-MLDP01 000029/2026 | 512600047 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR:5720590072 SS: 59/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010021 | 5720590072 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 15:19 | 2026-01-20 15:45 | 2026-01-22 15:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CONCEICAO DO TOCANTINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 072op01 segue SS para transformador queimado 5720590072 , defeito na bucha secundaria , 15KVA na 19.9 KV , pararaio queimado , acesso livre para camionete |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00345/2026 | DBM-MPDB10 000047/2026 | 412600357 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: 20264185938400 SS: ETO-RD-GU 345/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 VBN: 213 VAB: 434 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02036052 | 5700901107 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 18:39 | 2026-03-24 15:17 | 2026-03-21 18:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de tranformador queimado asseço para caminhonete |  | 15 |  | 05 kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00409/2026 | ENC-MPPS01 000092/2026 | 212600366 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 409/2026 trafo 5700188046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134706 Nº DE SÉRIE : 136158 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/08 IMPEDANCIA : 4.15 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147710 Nº DE SÉRIE : 586747 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.04 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5700188046 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 09:57 | 2026-03-29 16:32 | 2026-03-30 09:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na rdr de nova rosalandiatrafo 5700188046 |  | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00096/2026 | ENC-LMPS01 000023/2026 | 212600083 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 96/2026 TR 5710120055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 563083023 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 01/1999 IMPEDANCIA : 4.13 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145390 Nº DE SÉRIE : 118446 MARCA : ENGERNORTE DATA FABRICAÇÃO : 2007 IMPEDANCIA : 4.17 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5710120055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 10:02 | 2026-01-19 16:37 | 2026-01-21 10:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR QUEIMADO 571012005545KVAT 34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHAO 055OP01 2UC PENALIZADAS |  | 45 | 45 | 34,5 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00054/2026 | DLP-MLPA01 000008/2026 | 112600120 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado na RDR de tocantinia, trafo 5710162006, tensao 34500 / 440 V, trafo de 25KVA, acesso livre, aldeia funil. obs sao dois trafo na mesma estrutura. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 99296-9610 SS DOLP-RD-PA 0054/2026 DATA ATENDIMENTO: 14/01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05050008 | 5710162006 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 15:30 | 2026-01-05 19:59 | 2026-01-16 15:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado na RDR de tocantinia, trafo 5710162006, tensao 34500 / 440 V, trafo de 25KVA, acesso livre, aldeia funil. obs sao dois trafo na mesma estrutura. |  | 15 | 15 | 25kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00106/2026 | DG-MLPO02 000028/2026 | 312600090 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5728738026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 10:18 | 2026-01-27 10:42 | 2026-01-28 10:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tr 5728738026 queimado segue SS para substituiçaõ |  | 15 | 15 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00078/2026 | DBM-MLDB06 000011/2026 | 412600097 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-RD-GU 78/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 VBN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5701362094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 17:38 | 2026-01-15 23:13 | 2026-01-18 17:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE, TRAFO NA COMPENSAÇÃO T0-R$2515,00 ---- T10-3255,00 |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00116/2026 | DG-MLPO01 000024/2026 | 312600095 | Procurar | Furtado | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdr ipueiras | FURTADO | FURTADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5710067250 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 18:44 | 2026-01-28 16:42 | 2026-01-30 18:44 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | IPUEIRAS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264101055791Segue SS de TR 5710067250 15KVA/19.9KV e para-raios possivelmente furtado.Acesso livre para caminhonete.UC 8832714CHACARA SAO JOAO BATISTA63992193439CLEUSA DOS SANTOS001OP18 63 99295-3666 | TEM TRAFO | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00100/2026 | ENC-MLGR03 000036/2026 | 712600066 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710172009 ETO-RD-GR 100/2026 FAZ. ALEGRIA E PROGRESSO - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06017756 Nº DE SÉRIE : 976234 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149283 Nº DE SÉRIE : 820269 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.14 MEDIÇÃO 2: 00.11 MEDIÇÃO 3: 00.09 COORDENADA X: 762558 Y: 9028062 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04038009 | 5710172009 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 17:52 | 2026-01-17 23:24 | 2026-01-20 17:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710172009 QueimadoPotencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: NovoAcesso: Camioneta Equipe: 009op03 (63)99256-7506 |  | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00038/2026 | ENC-MPPS01 000009/2026 | 212600070 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 38/2026 TRAFO: 5710592085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 78086 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MA/2005 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149776 Nº DE SÉRIE : 290337 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.25 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5710592085 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 18:13 | 2026-01-12 01:56 | 2026-01-13 18:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 10 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado e 01 poste de 10/300 da estrutura do trafo para ser subistituido devido o poste ser muito fino e não suporta o trafo de 15 kvar se for instalar um de 15 acesso bom equipe que atendeu 013op04 cel, 63991022334/984921228 cliente penalizado 01 favor agilizar o atendimento |  | 15 | 10 | 10 kvar | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00037/2026 | ENC-LMPS03 000009/2026 | 212600062 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 37/2026 TRAFO:5700758084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 128994 Nº DE SÉRIE : 442976 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149801 Nº DE SÉRIE : 290394 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03414149 | 5700758084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 17:36 | 2026-01-12 23:59 | 2026-01-13 17:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistitruido pela equipé de manutencão acesso bom equipe que atendeu 084op02 cel, 63984097354/992357310/984623208 cliente penalizado 01 |  | 15 | 15 | 15 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00178/2026 | ETO-RD-GR 000253/2026 | 712600132 | Coleta |  | TR-5700315153Queimado para raios bom potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre equipe 153op01 tel-63984324652 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010153 | 5700315153 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 18:32 | 2026-02-04 21:42 | 2026-02-06 18:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700315153Queimadopara raios bompotência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 153op01 tel-63984324652 |  |  |  | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00243/2026 | ENC-MLAR05 000091/2026 | 612600149 | Procurar | AVARIADO | ETO-RD-AR 243/2026 TR: 5701262019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 175731 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149297 Nº DE SÉRIE : 820283 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01105019 | 5701262019 | 8805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 18:47 | 2026-02-04 18:05 | 2026-02-07 18:47 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | FILADELFIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701262019 avariado 15kvaTensão: 19.9Acesso livre | TEM TRAFO | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00285/2026 | DLP-MLPA03 000012/2026 | 112600416 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5710549001 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local rural de Luzimangues, Chac. Solar das Mangabeiras SN Irrigante. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000285/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000012/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/02/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LUZIMANGUES ALIMENTADOR: AL03101271 EQUIPE: DOLP-MLPA04 CONTATO DA EQUIPE: 63 9295-4214 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - ELTON SILVA DE JESUS 2 - ROMARIO PEREIRA DOS SANTOS SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03101271 | 5710549001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 00:43 | 2026-02-23 16:20 | 2026-02-26 00:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710549001 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local rural de Luzimangues, Chac. Solar das Mangabeiras SN Irrigante. |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00117/2026 | DBM-MPDB10 000016/2026 | 412600147 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: 20264094905080 SS: ETO-RD-GU 117/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 112,5KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 238 VBN: 239 VCN: 237 VAB: 411 VBC: 416 VCA: 415 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02036052 | 5720057107 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 15:02 | 2026-01-26 22:34 | 2026-01-26 15:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO TRIFASICO NA RDR DE SANDOLANDIA CLIENTE COM AUTO POTENCIAL DE COMPESAÇÃO |  | 1125 | 75 | 75KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00048/2026 | ENC-MLGR01 000017/2026 | 712600043 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5728543227 ETO-RD-GR 48/2026 FAZ. GAMELEIRA RDR DE RECURSOLANDIA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06107734 Nº DE SÉRIE : 441859 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : S/N POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149699 Nº DE SÉRIE : C290239 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 18,68 MEDIÇÃO 2: 17,26 MEDIÇÃO 3: 16,07 COORDENADA X: 915587 Y: 9054180 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5728543227 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 18:04 | 2026-01-09 16:33 | 2026-01-11 18:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5728543227 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 22op01 (63)99247-2838 |  | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00436/2026 | ENC-MPGR01 000076/2026 | 712600306 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700008111 ETO-RD-GR 436/2026 ZONA URBANA - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124830 Nº DE SÉRIE : 1.233.962 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 3.95 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141917 Nº DE SÉRIE : 1603829 MARCA : ITB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.80 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 13.91 MEDIÇÃO 2: 12.64 MEDIÇÃO 3: 11.56 COORDENADA X: 727229 Y: 9049688 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5700008111 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 09:34 | 2026-04-16 16:00 | 2026-04-19 09:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700008111 queimado em campo 112,5 kva na 34,5 kv acesso bom |  | 1125 | 1125 | 112,5kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00363/2026 | ENC-MLGR03 000128/2026 | 712600250 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700639018 ETO-RD-GR 363/2026 FAZ. ALTO ALEGRE - BOM JESUS 0018 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 199057 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2011 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150195 Nº DE SÉRIE : 827918 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16.83 MEDIÇÃO 2: 14.36 MEDIÇÃO 3: 13.65 COORDENADA X: 862348 Y: 8996186 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02424015 | 5700639018 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 12:10 | 2026-03-22 16:23 | 2026-03-24 12:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BOM JESUS DO TOCANTINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5700639018 - 10KVA 34,5kv acesso caminhonete ate uns 20mt próximo do Trafo para raio queimado |  | 15 | 5 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00116/2026 | DBM-MLDB06 000018/2026 | 412600132 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264090285512 SS: ETO-RD-GU 115/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217 VBN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5710017148 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 11:17 | 2026-01-23 11:20 | 2026-01-26 11:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710017148 de 15kva da 19.9 para raios queimado. acesso livre. 01 cliente penalizado. |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00366/2026 | ETO-RD-GR 000628/2026 | 712600254 | Coleta |  | trafo 5700121011 queimado 15 kv 13,8 kva para raio queimado acesso bom | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01065015 | 5700121011 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 15:46 | 2026-03-23 14:22 | 2026-03-25 15:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRAMA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700121011 queimado 15 kv 13,8 kva para raio queimado acesso bom |  |  |  | 15 kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00289/2026 | DG-MLPO02 000055/2026 | 312600223 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5700780035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 07:36 | 2026-03-25 13:34 | 2026-03-27 07:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700780035 QUEIMADO DE 15KVA NA 19,9 E PARA RAIO TAMBEM QUEIMADO.Endereço: IND CHACARA BALUARTE, 0ACESSO TEM QUE PASSAR UM CORREGO A PE E ANDAR MAIS 300 METROS ATE O TRAFO. OU SEJA NAO TEM ACESSO COM VEICULO SOMENTE A PE, MAIS IMFORMACOES ENTRA EM CONTATO COM A EQUIPE. |  | 15 | 5 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00088/2026 | ETO-MLDP01 000040/2026 | 512600062 | Coleta |  | Conforme informações da equipe 028op04 segue SS do transformador 5700295116 queimado 15KVA - 19.9 . | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700295116 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 19:08 | 2026-02-04 12:01 | 2026-02-05 19:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 028op04 segue SS do transformador 5700295116 queimado 15KVA - 19.9 . |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00504/2026 | ENC-MLAR05 000157/2026 | 612600330 | Coleta |  | ETO-RD-AR 504/2026 TRAFO 5752570159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.4 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129196 Nº DE SÉRIE : 1298121 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 06/2024 IMPEDANCIA : 3,69 POS. TAP : 4 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147732 Nº DE SÉRIE : 586769 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3,96 POS. TAP : 04 OBS: LANÇADO DISPONIBILIDADE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SS ETO-RD-AG 224/2026 PARA FAZER MELHORIA,PORÉM NÃO FOI PRECISO DEVIDO NÃO TER TRAFO NO LOCAL. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5752570159 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 20:05 | 2026-03-18 21:24 | 2026-03-20 20:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5752570159 30kva 34.5kv e para raioacesso livre |  | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00322/2026 | ETO-RD-GR 000584/2026 | 712600229 | Coleta |  | trafo queimado 5710108154 - 15KVA 34,5KV + para raio queimado acesso livre IND FAZENDA NOVA PROVIDENCIA - cliente WERTHER PEREIRA DIAS FILHO - uc 5795206 telefone 63984117042 RDR JUARINA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010153 | 5710108154 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 17:38 | 2026-03-11 08:13 | 2026-03-12 17:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710108154 - 15KVA 34,5KV + para raio queimado acesso livre IND FAZENDA NOVA PROVIDENCIA - cliente WERTHER PEREIRA DIAS FILHO - uc 5795206 telefone 63984117042RDR JUARINA |  |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00155/2026 | ENC-MLGR01 000037/2026 | 712600107 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710378023 ETO-RD-GR 155/2026 FAZ. BOA SORTE - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 372728 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 - ???? IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 144288 Nº DE SÉRIE : Z 267045 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 2.67 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 23.26 MEDIÇÃO 2: 16.94 MEDIÇÃO 3: 12.91 COORDENADA X: 768268 Y: 9104245 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL05020023 | 5710378023 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 12:09 | 2026-02-01 12:13 | 2026-02-03 12:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5710378023 Queimadopara raios queimadopotência 15kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 023op04 tel-63984508644 |  | 25 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00335/2026 | ETO-RD-GU 000736/2026 | 412600301 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | SS: ETO-RD-GU 335-2026 LOCALIDADE: DUERE EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 5KVA PARA 15KVA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02040003 | 5710342076 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 09:38 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03-20 09:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERÉ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | TEM TRAFO | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00191/2026 | DG-MLPO01 000044/2026 | 312600153 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçao de TR queimado | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700498026 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 18:48 | 2026-02-15 18:10 | 2026-02-17 18:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiçao de TR queimado | TEM TRAFO | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00314/2026 | ENC-MPPS01 000061/2026 | 212600291 | Procurar | Furtado | SS ENC-RD-PS 314/2026 TR 5700019014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 182260 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3.62 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 135439 Nº DE SÉRIE : 182550 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3.50 POS. TAP : 02 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01068014 | 5700019014 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 16:16 | 2026-03-09 16:35 | 2026-03-10 16:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570001901430KVATRAFO FURTADO ACESSO LIVRE CAMINHAO TENSAO 13800PARA RAIO DANIFICADO 014OP02 SERGIO | TEM TRAFO | 30 | 30 | 13,8 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00066/2026 | ENC-MLGR02 000007/2026 | 712600057 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE UM TRAFO 5710060104 ETO-RD-GR 66/2026 FAZ. REGIÃO DO SONIN RDR DE SANTA MARIA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KV TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 117193 Nº DE SÉRIE : 476879 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2018 IMPEDANCIA : 2,92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149690 Nº DE SÉRIE : C290251 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00,42 MEDIÇÃO 2: 00,19 MEDIÇÃO 3: 00,06 COORDENADA X: 857002 Y: 9017443 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5710060104 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 18:26 | 2026-01-13 12:20 | 2026-01-15 18:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA MARIA DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710060104 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO MUITO GRANDE DE ÓLEO |  | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00311/2026 | ENC-MPAG02 000039/2026 | 662600187 | Coleta |  | Enviar equipe da manutenção para substituir transformador queimado mais para raio, acesso normal TRAFO Nº 5710071065 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2019 MARCA; TRAEL Nº CITD; 119229 Nº SÉRIE; 497071 IMPEDÂNCIA; 2,53 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 24/01/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150636 Nº SÉRIE; C.299685 IMPEDÂNCIA; 2,39 MEDIÇÃO; 20,40 / 20,50 / 20,46 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01016065 | 5710071065 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 15:46 | 2026-03-19 22:16 | 2026-03-22 15:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AXIXA DO TOCANTINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir transformador queimado mais para raio, acesso normal |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00130/2026 | DLP-MPPA01 000044/2026 | 112600147 | nao nao nao |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para equipe de manutenção deslocar para executar emenda de cabo rompido no circuito do transformador 5751511059 RDU de Taquaralto Substituído vão de cabo do poste ID: 387290 ATÉ O ID:36056955 | POSTE | VEGETAÇÃO | POSTE | VEGETAÇÃO | MC - POSTES | 2026 | AL03099059 | 5751511059 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 23:24 | 2026-01-26 04:56 | 2026-01-29 23:24 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PALMAS | Glauk Henrique Miranda Cardoso | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS para equipe de manutenção deslocar para executar emenda de cabo rompido no circuito do transformador 5751511059 RDU de Taquaralto |  |  |  |  | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00051/2026 | DG-MLPO02 000014/2026 | 312600047 | Coleta |  | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr porto | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01057189 | 5721219001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 19:56 | 2026-01-14 18:11 | 2026-01-16 19:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5721219001TR 15 KVAREDE: 13.8 KVPARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE MARIA FRANCISCA BORGES DE CASTROUC: 8/3200701-5 |  | 25 | 10 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00179/2026 | ENC-LMPS03 000034/2026 | 212600161 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 179/2026 trafo 5710011013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 007192 Nº DE SÉRIE : 178967 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114647 Nº DE SÉRIE : 469918 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5710011013 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 15:42 | 2026-02-04 23:10 | 2026-02-05 15:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710011013 na rdr de paraiso |  | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00248/2026 | DBM-MLDB03 000046/2026 | 412600232 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264133423658 SS: ETO-RD-GU 248/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010021 | 5356618021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 15:49 | 2026-02-24 18:33 | 2026-02-26 15:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5356618021, tensão 19.9, potencia 15kva, para raio queimado, acesso caminhão e camionete, causa descarga atmosférica, feito teste a vazio não aceitou.IND FAZENDA ESPIRITO SANTO, equipe 021op01 telefone 63991010212, cliente 63984875148 |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00709/2026 | ENC-MLAR05 000196/2026 | 612600430 | Coleta |  | ETO-RD-AR 709/2026 TRAFO 5710154053 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 9540 Nº DE SÉRIE : 359351 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150364 Nº DE SÉRIE : 828087 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 7.09 MEDIÇÃO 2: 6.77 MEDIÇÃO 3: 6.41 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5710154053 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 17:37 | 2026-04-22 12:05 | 2026-04-23 17:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE ÓLEOTrafo 5710154053Rdr de Piraquê10kva34.5kvAcesso livre |  | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00283/2026 | ETO-RD-GR 000381/2026 | 712600183 | Coleta |  | Trafo: 5747077064 queimado Potencia: 25 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: livre Equipe: 023op01 (63)99987-1478 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5747077064 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 14:04 | 2026-02-26 15:41 | 2026-02-28 14:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BRASILANDIA DO TOCANTINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5747077064 queimado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: livre Equipe: 023op01 (63)99987-1478 |  |  |  | 25 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00268/2026 | ENC-MLAR01 000077/2026 | 612600167 | Coleta |  | SS ETO-RD-AR 268/2026 TRAFO 5700382016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145435 Nº DE SÉRIE : 179561 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2002 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149197 Nº DE SÉRIE : 820183 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : NOV/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5700382016 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 11:21 | 2026-02-09 18:35 | 2026-02-11 11:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado, caiu uma descarga no mesmo pararaio queimado |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00094/2026 | ETO-MLDP01 000045/2026 | 512600072 | Coleta |  | Conforme informações da equipe 005OP01 , segeu SS de transformador 5700486005 queimado , 10KVA na 19.9KV | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01110005 | 5700486005 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 13:13 | 2026-02-05 17:30 | 2026-02-07 13:13 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARRAIAS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 005OP01 , segeu SS de transformador 5700486005 queimado , 10KVA na 19.9KV |  | 15 | 10 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00114/2026 | ETO-RD-DP 000177/2026 | 512600073 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5710140028 SS: ETO-RD-DP 114/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5710140028 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 15:26 | 2026-02-08 14:30 | 2026-02-10 15:26 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | NATIVIDADE | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS do transformador 5710140028 queimado ,15KVA na 19.9 KV |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00104/2026 | ETO-RD-AG 000073/2026 | 662600065 | Procurar | Furtado | transformador furtado 5700150156 potencia 5kva tensão 19.9kv acesso livre leva chave fusivel a mesma foi furtada eleva cabo para junper e glv leva para-raio equipe: 6399616867 SS -ETO-RD-AG 00104/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUT/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149112 Nº SÉRIE; 799461 IMPEDEÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 5,61 / 7,60 / 6,65 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03005098 | 5700150156 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 13:18 | 2026-01-28 00:22 | 2026-01-30 13:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CACHOEIRINHA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador furtado 5700150156 potencia 5kva tensão 19.9kv acesso livre leva chave fusivel a mesma foi furtada eleva cabo para junper e glv leva para-raioequipe: 6399616867 | TEM TRAFO | 15 |  | 5kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00303/2026 | DG-MLPO01 000066/2026 | 312600234 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01072001 | 5710210001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 11:01 | 2026-04-02 17:12 | 2026-04-05 11:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710210001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCI: 45KVA 34500ACESSO: LIVRE |  | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00311/2026 | DG-MLPO02 000058/2026 | 312600246 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01026041 | 5710213110 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 18:23 | 2026-04-08 16:28 | 2026-04-10 18:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5710213110 queimado para devidas trativas com equipé de manutenção.Potencia 15 kvaTensão 13,8 kv aceso livre para raio queimado |  | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00378/2026 | DG-MLPO02 000071/2026 | 312600308 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700698096 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-14 11:38 | 2026-05-15 16:24 | 2026-05-17 11:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS para susbtituição de TR queimado 5700698096 |  | 15 | 5 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00589/2026 | ENC-MPAG02 000094/2026 | 662600371 | Coleta |  | TRAFO 5700301068 QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEMADO. ACESSO BOM. 19 CLIENTES PENALIZADO. TRAFO Nº 5700301068 TRAOF RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 06/1999 MARCA; TOSHIBA Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 368215 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 23/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 151002 Nº SÉRIE; Z.303122 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,75 MEDIÇÃO; 14,77 / 14,56/ 14,46 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02109039 | 5700301068 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-12 17:32 | 2026-06-13 00:12 | 2026-06-15 17:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BURITI DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700301068 QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEMADO. ACESSO BOM. 19 CLIENTES PENALIZADO. |  | 25 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00419/2026 | ENC-MPAG01 000164/2026 | 662600279 | nao nao nao |  | Troca de poste de BT , Rede de BT cabo nu. Fica na Rua mariquina marinho, circuito do trafo. 5700010081.Após entrar na Rua fica a quarta estrutura lado esquerdo. Situação da estrutura critica obs. Solicitação equipe 81OP01, fone 63985124414. --->NOTA AC SUBST 01 POSTE 09/150 S1 POR UM POSTE 10/150 S1 ID-67116962. ( POSTE ANTES ID-67117077 - POSTE DEPOIS ID-67116957 ). | AVARIADO | ABALROADO | AVARIADO |  | MC - POSTES | 2026 | AL01043081 | 5700010081 | 20497 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-20 17:31 | 2026-04-27 16:10 | 2026-04-27 17:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | GERALDO JOSE DE FARIA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Troca de poste de BT , Rede de BT cabo nu. Fica na Rua mariquina marinho, circuito do trafo. 5700010081.Após entrar na Rua fica a quarta estrutura lado esquerdo. Situação da estrutura criticaobs. Solicitação equipe 81OP01, fone 63985124414. |  |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00509/2026 | ENC-LMPS03 000083/2026 | 212600478 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 509/2026 TR 5710276149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 296216 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150761 Nº DE SÉRIE : 799421 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03414149 | 5710276149 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 18:22 | 2026-05-14 17:38 | 2026-05-15 18:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571027614915KVAPARA RAIO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE TENSAO 34,5149PO02 |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00563/2026 | ENC-MLGR01 000146/2026 | 712600379 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710064087 ETO-RD-GR 563/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06114311 Nº DE SÉRIE : 469582 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151701 Nº DE SÉRIE : C 308270 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.75 MEDIÇÃO 2: 16.03 MEDIÇÃO 3: 12.12 COORDENADA X: 727477 Y: 9020328 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5710064087 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-27 09:22 | 2026-05-28 12:02 | 2026-05-30 09:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710064087 queimado acesso livre equipe 087op01 |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00449/2026 | DG-MPDG01 000114/2026 | 312600359 | Procurar | Furtado | medido_ emergencial_ substituiçaõ de trafo furtado rdr ipueiras | FURTADO | FURTADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700396250 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-06 18:13 | 2026-07-07 20:00 | 2026-07-09 18:13 | TRANSFORMADOR SEM BAIXA TENSAO 19919V | IPUEIRAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , instalar trafo 5700396250 FURTADO na RDR de impueiras , tensão 34,5 , acesso livre , . para-raio furtado , potencia 15 kva | TEM TRAFO | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00016/2026 | ENC-LMPS04 000003/2026 | 212600054 | Procurar | #VALUE! | SS ENC-RD-PS 16/2026 TRAFO 5710042046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06897 Nº DE SÉRIE : 373581 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 03/2000 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144379 Nº DE SÉRIE : Z260738 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03 | FURTADO | VANDALISMO | FURTADO | VANDALISMO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5710042046 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 14:48 | 2026-01-07 17:50 | 2026-01-08 14:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | OLIVEIRA DE FATIMA | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TRAFO 5710042046 FUTADO POTENCIA: 15KVAACESSO: LIVRE | TEM TRAFO | 25 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00162/2026 | ETO-MLDP02 000069/2026 | 512600088 | Procurar | #VALUE! | Esquema de Serviço para Apoio a Obra de Construção. | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5710072028 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 13:42 | 2026-03-01 13:30 | 2026-03-03 13:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO DEVIDO REICIDENCIA (O MESMO ESTA DESARMENDO TODOS OS DIAS GERANDO INSATISFAÇÃO DO CLIENTE SEGUNDO A EQUIPE 028OP01 SOLICITANTE DA SUBSTITUIÇÃO) | TEM TRAFO | 15 | 15 | 15 kVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00070/2026 | DLP-MLPA01 000010/2026 | 112600276 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5710112006, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre, rural de tocantinia proximo a palminha DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM05M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 070/2026 DATA ATENDIMENTO: 15/01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5710112006 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 21:52 | 2026-01-15 16:25 | 2026-01-17 21:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5710112006, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre, rural de tocantinia proximo a palminha |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00342/2026 | DBM-MLDB06 000048/2026 | 412600321 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264182450013 SS: ETO-RD-GU 342/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5300800148 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 11:00 | 2026-03-22 07:05 | 2026-03-21 11:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA REDE 19.9KV E PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00379/2026 | DBM-MLDB04 000082/2026 | 412600321 | nao nao nao |  | TRAFO 5701027021 COM VAZAMENTO DE OLEO BUCHA SENCUNDARIA DO TRAFO ACESSO CAMIONETE DE 15 KVA TENSÃO 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO . TRAFO REINCIDENTE EM ABERTURA EM CAMPO COLAGEM DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 379/2026 COMPLEMENTO: 190-13678275 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - OBJETO ESTRANHO | 2026 | LD01066094 | 5701027021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 20:26 | 2026-03-24 12:00 | 2026-03-26 20:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | TRAFO 5701027021 COM VAZAMENTO DE OLEO BUCHA SENCUNDARIA DO TRAFO ACESSO CAMIONETE DE 15 KVA TENSÃO 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO .TRAFO REINCIDENTE EM ABERTURA EM CAMPO |  | 15 |  | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00063/2026 | ENC-MLGR03 000021/2026 | 712600050 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5720187009 ETO-RD-GR 63/2026 GUARAI TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 128656 Nº DE SÉRIE : 577013 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2021 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148444 Nº DE SÉRIE : C289608 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00,36 MEDIÇÃO 2: 00,30 MEDIÇÃO 3: 00,11 COORDENADA X: 776636 Y: 9020277 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03037009 | 5720187009 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 12:20 | 2026-01-12 19:35 | 2026-01-15 12:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5720187009 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 009op08 (63)99942-6789 |  | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00376/2026 | ENC-MLGR03 000134/2026 | 712600264 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710034155 ETO-RD-GR 376/2026 FAZ. NOVA ESPERANÇA - PALMEIRANTE 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121046 Nº DE SÉRIE : 395709 MARCA : TRAEL - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 - 10/2019 IMPEDANCIA : 3.78 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135559 Nº DE SÉRIE : 1463806 MARCA : ROMAGNOLE - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2023 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.95 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 16.19 MEDIÇÃO 2: 15.80 MEDIÇÃO 3: 14.33 COORDENADA X: 837046 Y: 9141642 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02105019 | 5710034155 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 10:05 | 2026-03-25 09:45 | 2026-03-27 10:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO DE 30KVA QUEIMADO, NA REDE DE 34,5KV, PARA RAIO BT E MT QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO. |  | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00033/2026 | ENC-LMPS03 000010/2026 | 212600063 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 33/2026 TRAFO 5701086075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 34114 Nº DE SÉRIE : 582608 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2009 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149763 Nº DE SÉRIE : 290324 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5701086075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 09:55 | 2026-01-12 17:16 | 2026-01-13 09:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5701086075 QUEIMADO NA RDR DE DOIS IRMÃOS |  | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00177/2026 | ETO-RD-GR 000252/2026 | 712600131 | Procurar | Tem a palavra queimado | trafo 5712496033 15kva e para raio queimado 19,9 acesso livre 048op02 992044638 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02038009 | 5712496033 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 17:47 | 2026-02-04 14:38 | 2026-02-06 17:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5712496033 15kva e para raio queimado 19,9 acesso livre 048op02 992044638 | #N/A |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00743/2026 | ENC-MLAR05 000201/2026 | 612600450 | Coleta |  | ETO-RD-AR 743/2026 TRAFO 5752869058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 142145 Nº DE SÉRIE : 537044 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2024 IMPEDANCIA : 4,15 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 132782 Nº DE SÉRIE : 1453769 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 4,17 POS. TAP : 04 MEDIÇÃO 1: 11.15 MEDIÇÃO 2: 14.28 MEDIÇÃO 3: 15.44 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5752869058 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-25 18:34 | 2026-04-28 09:39 | 2026-04-28 18:34 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5752869058 45kvaPara-raio: Queimado BT e MTAcesso; livre Equipe: 040op36Contato da equipe: 99276-9626Endereço: IND FAZENDA ESTANCIA DO ARAGUAIA, 0 - FAZ ESTANCIA DO ARAGUAIA |  | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00318/2026 | DLP-MLPA01 000087/2026 | 112600363 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5703508271 QUEIMADO POTÊNCIA: 10 KVA TENSÃO: 7,9 KV PARARAIO: BOM. ACESSO: LIVRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000318/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000087/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 05/03/2026 À 06/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: AL03101271 CLASSE DE TENSÃO: 7,9KV POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO: 10KVA TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO ATIVIDADES CONTEMPLEDAS: ABERTURA/FECHAMENTO DE CHAVE, JUMPER, GLV; SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR; SUBSTITUIÇÃO DE PARA-RAIOS DE MT/BT; MEDIÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO E CORRENTE/TENSÃO; INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO; ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA; SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADOR, TENCIONAMENTO DE CABO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES. EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSIMAR DOS SANTOS 2 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO 3 - ALVARO PEREIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) Utilize sempre equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão indicada. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03101271 | 5703508271 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 20:29 | 2026-03-05 12:17 | 2026-03-07 20:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5703508271 QUEIMADOPOTÊNCIA: 10 KVATENSÃO: 7,9 KVPARARAIO: BOM.ACESSO: LIVRE |  | 15 | 5 | 10 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00167/2026 | DG-MPPO01 000043/2026 | 312600127 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queiamdo rdr santa rosa | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5713428152 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 08:42 | 2026-02-06 16:20 | 2026-02-09 08:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5713428152 NA RDR DE SANTA ROSA |  | 45 | 45 | 45 kVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00005/2026 | DBM-MPDB10 000001/2026 | 412600048 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: S/N SS: ETO-RD-GU 05/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.7 VBN: 216.4 VCN: 221.2 VAB: 382.4 VBC: 377 VCA: 378.4 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5753512094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 14:14 | 2026-01-08 11:49 | 2026-01-04 14:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo 5753512094 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia 75kvaPara raio queimado acesso livre tensão 34,5 kv |  | 75 | 75 | 75 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00012/2026 | DBM-MLDB04 000008/2026 | 412600038 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMÃ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 12/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225.9 VBN: 233.7 VAB: 459 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5700658097 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 12:13 | 2026-01-06 14:17 | 2026-01-06 12:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700658097 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de TalismaIND FAZENDA BOM JESUS |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00161/2026 | ENC-LMPS03 000032/2026 | 212600144 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 161/2026 trafo 5710040054 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121769 Nº DE SÉRIE : 978283 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2015 IMPEDANCIA : 2.99 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149142 Nº DE SÉRIE : 811232 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5710040054 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 09:32 | 2026-02-01 14:05 | 2026-02-03 09:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PUGMIL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quento antes substituir trafo 5710040054 queimado na rdr de pugmil |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00342/2026 | ETO-RD-GR 000616/2026 | 712600255 | Coleta |  | TRAFO QUEIMADO 5700148155 - 5KVA 19,9KV ACESSO CAMINHONETE - PARA RAIO QUEIMADO IND ASSENTAMEN P.A REMANSO, 0 - CHAC. POR DO SOL cliente: JOAO COELHO DE SOUSA NETO - uc 7740247 tel. 63992451233 RDR PALMEIRANTE | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02105019 | 5700148155 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 18:19 | 2026-03-20 14:59 | 2026-03-21 18:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700148155 - 5KVA 19,9KV ACESSO CAMINHONETE - PARA RAIO QUEIMADO IND ASSENTAMEN P.A REMANSO, 0 - CHAC. POR DO SOLcliente: JOAO COELHO DE SOUSA NETO - uc 7740247 tel. 63992451233RDR PALMEIRANTE |  |  |  | 5KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00284/2026 | DG-MPPO01 000076/2026 | 312600221 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5731254026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 15:16 | 2026-03-23 15:00 | 2026-03-24 15:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo avariado |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00324/2026 | ENC-MLGR03 000111/2026 | 712600231 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700006034 ETO-RD-GR 324/2026 ZONA URBANA - PRES. KENNEDY 0034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 126968 Nº DE SÉRIE : 395790 MARCA : TRAEL - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 - 02/2021 IMPEDANCIA : 3.48 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143670 Nº DE SÉRIE : I 260200 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 19.62 MEDIÇÃO 2: 12.38 MEDIÇÃO 3: 10.68 COORDENADA X: 774786 Y: 9056321 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01073034 | 5700006034 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 08:35 | 2026-03-11 02:00 | 2026-03-13 08:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700006034 com vazamento de oleo |  | 150 | 150 | 150 kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00187/2026 | DG-MLPO01 000042/2026 | 312600150 | Coleta |  | medido_ emergencial_ SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5729815096 QUEIMADO NA RDR DE PINDORAMA (TR QUEIMADO REICIDENTE O MESMO FOI SUBSTITUIDO SEMANA PASSADA) | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5729815096 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 16:21 | 2026-02-14 15:30 | 2026-02-16 16:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5729815096 QUEIMADO NA RDR DE PINDORAMA (TR QUEIMADO REICIDENTE O MESMO FOI SUBSTITUIDO SEMANA PASSADA) |  | 15 | 25 | 25 kVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00064/2026 | DG-MLPO01 000016/2026 | 312600058 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03062013 | 5711513001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 03:50 | 2026-01-16 12:25 | 2026-01-19 03:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5711513001 de 10kva e para-raio avariado, Tensão 7,9kv, Rural de Porto Nacional Assentamento P.A. Pau Darco, Chac. Duas Irmãs, Acesso para camionete 4x4.Obs. Informação da equipe 001OP11 Trafo não Funcionando. |  | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00272/2026 | DBM-MLDB03 000048/2026 | 412600246 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264139631516 SS: ETO-RD-GU 2172/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 208 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010021 | 5714368021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 16:52 | 2026-02-27 18:44 | 2026-03-01 16:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado acesso para caminhonete |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00368/2026 | ENC-LMPS03 000067/2026 | 212600334 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 368/2026 trafo 5735467233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P012777 Nº DE SÉRIE : 536983 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2024 IMPEDANCIA : 4.13 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149920 Nº DE SÉRIE : 602386 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.75 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03414149 | 5735467233 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 17:01 | 2026-03-20 18:13 | 2026-03-22 17:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5735467233 trafo de 75 kva tranformado doado |  | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00055/2026 | ENC-MLAR02 000003/2026 | 612600060 | Coleta |  | ETO-RD-AR 55/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 18971 Nº DE SÉRIE : 456677 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,83 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149671 Nº DE SÉRIE : C 290232 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700316053 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 20:19 | 2026-01-13 13:30 | 2026-01-15 20:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformado queimado potencia 10kva tensão19,9kv para-raio queimado acesso= caminhonte |  | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00702/2026 | ENC-MLAR01 000190/2026 | 612600425 | Coleta |  | ETO-RD-AR 702/2026 TRAFO 5701086022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : P50027 Nº DE SÉRIE : E1274 MARCA : ELETROPAULO DATA FABRICAÇÃO : 05/2009 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150192 Nº DE SÉRIE : 827915 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 1.15 MEDIÇÃO 2: 2.04 MEDIÇÃO 3: 3.55 SUBST CHAVE FUSIVEL DANIFICADA 03101634022 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5701086022 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-18 17:12 | 2026-04-19 11:35 | 2026-04-21 17:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701086022 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 022op02 (63)99255-6152Obs.: leva porta fusivel |  | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00725/2026 | ENC-MLAR05 000197/2026 | 612600431 | Coleta |  | ETO-RD-AR 725/2026 TRAFO 5700837080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6118089 Nº DE SÉRIE : 482046 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2018 IMPEDANCIA : 2,96 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150444 Nº DE SÉRIE : 828167 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 16.71 MEDIÇÃO 2: 15.50 MEDIÇÃO 3: 14.38 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700837080 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 17:59 | 2026-04-21 15:30 | 2026-04-23 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo QUEIMADO 5700837080Potência 25KVARede 34,5KVAcesso livre |  | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00368/2026 | ETO-RD-GU 000857/2026 | 412600307 | Coleta |  | SS: ETO-RD-GU 368-2026 LOCALIDADE: ALIANÇA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01031076 | 5710138037 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 10:38 | 2026-03-22 13:30 | 2026-03-24 10:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710138037 queimado em campo de 10 kva acesso camionete tensão 13,8kv para raio queimado |  | 15 | 15 | 10 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00224/2026 | ENC-LMPS03 000043/2026 | 212600216 | Procurar | #VALUE! | SS ENC-RD-PS 224/2026 TR 5701175014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131097 Nº DE SÉRIE : 1416879 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2022 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148793 Nº DE SÉRIE : 459105 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2015 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5701175014 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 09:11 | 2026-02-14 20:35 | 2026-02-17 09:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570117501415KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE34,5KVA013OP03 | TEM TRAFO | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00476/2026 | ENC-MLAR02 000060/2026 | 612600306 | Coleta |  | ETO-RD-AR 476/2026 TRAFO 5723116030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145119 Nº DE SÉRIE : Z 271308 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,03 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145180 Nº DE SÉRIE : Z 271369 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,16 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02095030 | 5723116030 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 21:14 | 2026-03-14 15:00 | 2026-03-16 21:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5723116030 queiamado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 030op01 (63)984683634 |  | 25 | 25 | 25KV | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00016/2026 | ENC-MLGR01 000006/2026 | 712600032 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710005024, ETO-RD-GR 16/2026 NA LOCALIDADE DE ITAPORA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 05109528 Nº DE SÉRIE : 448192 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 IMPEDANCIA : 2,45 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148500 Nº DE SÉRIE : C289664 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,52 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16,90 MEDIÇÃO 2: 12,33 MEDIÇÃO 3: 09,78 COORDENADA X: 744545 Y: 9053686 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01044024 | 5710005024 | 8812 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-04 11:36 | 2026-01-05 07:16 | 2026-01-11 11:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710005024 Queimado Potencia: 15 KVAtensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 09op37 (63)99103-1004/99297-2033 |  | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00449/2026 | ENC-MPPS01 000118/2026 | 212600409 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 449/2026 TR 5720349086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 140020 Nº DE SÉRIE : 1587942 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2024 IMPEDANCIA : 2.80 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150249 Nº DE SÉRIE : 827972 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01025012 | 5720349086 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 12:37 | 2026-04-11 22:53 | 2026-04-14 12:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 572034908615KVA34500QUEIMADO PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE 086OP02 ESTEVE NO LCAO DARLEY |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00262/2026 | DG-MLPO01 000058/2026 | 312600211 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03062013 | 5702199001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 19:58 | 2026-03-17 14:35 | 2026-03-18 19:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264178076047Segue SS de TR 5702199001 15KVA/7.9KV e para-raios queimados, substituir a chave que é a Matheus.Acesso somente para caminhonete e mesmo assim fica ha uns 10metros da estrutura.UC 3155730FAZENDA AGUA BRANCA63992776858JOSE QUIRINO DOS SANTOS001OP18 63 99295-3666 |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00349/2026 | ENC-LMPS03 000061/2026 | 212600324 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 349/2026 TR 5200308007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5kV Nº ENERGISA (CITD) : 120906 Nº DE SÉRIE : 442942 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148057 Nº DE SÉRIE : C 287194 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01050008 | 5200308007 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 20:39 | 2026-03-15 12:30 | 2026-03-16 20:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264175874786Segue SS de TR 5200308007 15KVA/19.9KV não sai tensão na sechndária e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 5831660FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, SERRAL DA63991122765/63984238444LUIZ MARCOS VIEIRA FERRO017OP01 63 99290-5191 |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00169/2026 | ENC-LMPS04 000028/2026 | 212600156 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 169/2026 TR 5710143253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146490 Nº DE SÉRIE : 77724 MARCA : CEMEG DATA FABRICAÇÃO : 10/05 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P025467 Nº DE SÉRIE : 533191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2020 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5710143253 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 17:39 | 2026-02-03 15:32 | 2026-02-04 17:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710143253PARA RAIO BOM 15KVAT 34500013OP16ACESSO LIVRE |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00270/2026 | DLP-MLPA01 000071/2026 | 112600265 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5710565122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 18/02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5710565122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 15:17 | 2026-02-18 18:51 | 2026-02-21 15:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5710565122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS |  | 25 | 10 | 25 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01092/2026 | ENC-MLAR05 000368/2026 | 612600701 | nao nao nao |  | ETO-RD-AR 1092/2026 RDU ARAGUAINA FEITO COLAGEM NA BUCHADO TRAFO 5704226004 QUE ESTAVA COM VAZAMENTO. | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - FERRAGENS | 2026 | AL01040004 | 5704226004 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-12 17:42 | 2026-07-13 10:30 | 2026-07-15 17:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Boa tarde!Senhores, enviar equipe de manutenção para substituir trafo 5704226004 45kva 13.8kv com vazamento de oleo, Bairro boa vista rdu de Araguaina. |  |  |  | 45KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00446/2026 | DLP-MPPA01 000104/2026 | 112600443 | Coleta |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de materiais TRAFO 5701362122 COM PONTO QUENTE NA CONEXÃO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL04099059 | 5701362122 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 14:49 | 2026-04-12 18:00 | 2026-04-15 14:49 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701362122 COM PONTO QUENTE NA CONEXÃO |  | 10 | 10 | 75 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00702/2026 | ENC-MPAG02 000123/2026 | 662600429 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv e 01- para raio e tem que leva 50 metros de cabo mutiplex bifasico 35mm OBS; SUBST 01 VÃO DE 45MT DE CABO 35MM MULTIPLEX BIFASICO POR CABO 35MM ENTRE OS PORTES ID-67020878 AO POSTE ID-45121584. TRAFO Nº 5710461039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2005 MARCA; TRAEL Nº CITD; 680615 Nº SÉRIE; 53662 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,48 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150637 Nº SÉRIE; C.299686 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,38 MEDIÇÃO; 1,08 / 0,96 / 1,12 | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03109039 | 5710461039 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-10 18:14 | 2026-07-11 01:35 | 2026-07-13 18:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv e 01- para raio e tem que leva 50 metros de cabo mutiplex bifasico 35mm | TEM TRAFO | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00605/2026 | ENC-MPAG02 000102/2026 | 662600388 | Coleta |  | TRAFO 5702065039 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS TRAFO Nº 5702065039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 005KVA 34,5KV DATA DE FAB; 08/2010 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 691287 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,17 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150251 Nº SÉRIE; 827974 POS. DO TAP;3 IMPEDÂNCIA;3 MEDIÇÃO; 4,20 / 4,17 / 4,13 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03109039 | 5702065039 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 17:35 | 2026-06-20 19:43 | 2026-06-22 17:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5702065039 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS |  | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00295/2026 | ETO-RD-DP 000799/2026 | 512600138 | Coleta |  | SUBSTITUIDO TRAFO DE 15KVA, PELA EQUIPE MLDP02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD07002091 | 5714228101 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 13:22 | 2026-05-03 13:48 | 2026-05-05 13:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5714228101 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao, na rural de PORTO ALEGRE DO TOCANTINS |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00606/2026 | DLP-MLPA02 000051/2026 | 112600572 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ egue nota de trafo queimado. trafo 5700519196, tensao 34,5, trafo de 15kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete. obs favor levar chave religadora para isntalar no trafo devido local ser de dificil acesso. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000606/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000051/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 29/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5700519196 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 10129273 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: rural de lagoa do tocantins DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 9920-44413 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: marcos fontoura Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700519196 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-28 20:59 | 2026-05-29 17:20 | 2026-05-31 20:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado. trafo 5700519196, tensao 34,5, trafo de 15kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete. obs favor levar chave religadora para isntalar no trafo devido local ser de dificil acesso. |  | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00321/2026 | DLP-MPPA01 000080/2026 | 112600533 | nao nao nao |  | MEDIDO_ Recondutorar 4 Vãos de Rede de BT (Cabo Multiplex 35mm ). REDE DETERIORADA - Precisamos atender Ligação Nova 106775677. Local: Rua 3 Lt. 36 - Condomínio Mucari - Vila Luzimangues. Medidor de referência: N5207723001. Circuito do TRAFO: 5702963271. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 EQUIPE DOLP-CLTPA12 ENCARREGADO - JOSUE MACHADO CONTATO - (62) 99208-6622 SS DOLP-RD-PA 321/2026 DATA ATENDIMENTO 07/03/20262 09/03/2026 COMUNICAÇÃO COI E CUMPRIMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra. | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - CONEXÃO BT | 2026 | AL02101271 | 5702963271 | 24752 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 19:48 | 2026-03-23 10:00 | 2026-03-09 19:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Recondutorar 4 Vãos de Rede de BT (Cabo Multiplex 35mm ). REDE DETERIORADA - Precisamos atender Ligação Nova 106775677.Local: Rua 3 Lt. 36 - Condomínio Mucari - Vila Luzimangues. Medidor de referência: N5207723001.Circuito do TRAFO: 5702963271. |  |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00599/2026 | ENC-MPGR01 000096/2026 | 712600393 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700918009 ETO-RD-GR 599/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06124361 Nº DE SÉRIE : 536057 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2020 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151886 Nº DE SÉRIE : 830241 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16.31 MEDIÇÃO 2: 14.17 MEDIÇÃO 3: 13.36 COORDENADA X: 815168 Y: 9032636 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04038009 | 5700918009 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-06 12:11 | 2026-06-07 18:06 | 2026-06-09 12:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acoinar equipe de manutencao para trocar trafo 5700918009 avariado na RDR de Guarai equipe 009po03 |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00600/2026 | DLP-CTPA00 000095/2026 | 112600558 | nao nao nao |  | 01. Baixado para consumo de material RECONDUTORAR 7 VOAS DE REDE BT DO CIRCUITO DO TRAFO 5701524122 NA ORLA DE PALMAS ATIVO: 190.02340121 LOCALIZAÇÃO: 190-13708867 ENTRE IDS 88759969 E ID 56754308 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPES: 833018 833010 833007 833016 ENCARREGADO RESPONSAVEIS PELAS EQUIPES: WEDERSON RUBENS PAULO ROGERIO JOSE AILTON ANDRE FERREIRA DATA: 27/05/2026 | AVARIADO | SOBRECARGA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - CONDUTOR BT | 2026 | AL03060122 | 5701524122 | 24752 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-27 10:18 | 2026-05-27 18:00 | 2026-05-30 10:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | RECONDUTORAR 7 VOAS DE REDE BT DO CIRCUITO DO TRAFO 5701524122 NA ORLA DE PALMAS |  |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00945/2026 | ENC-MLAR01 000221/2026 | 612600588 | Coleta |  | ETO-RD-AR 945/2026 TRAFO 5700021040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 363191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 128926 Nº DE SÉRIE : 575162 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700021040 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-04 17:49 | 2026-06-05 01:35 | 2026-06-07 17:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700021040 Queimado A: 17:43Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Livre Equipe: 053op03 (63)99222-2456 |  | 25 | 25 | 25 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00467/2026 | ENC-MPAG01 000168/2026 | 662600285 | Coleta |  | Trafo 5700643109 75kva Acesso: livre para caminhão e caminhonete Endereço: IND VILA CHICO MAIOR, 0 - RUA B LOTE 13 QDR 31 Equipe: 098op02 TRAFO Nº 5700643109 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA FAB; JAN/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 06014911 Nº SERIE; 337415 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,89 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 75KVA 34,5KV DATA FAB; 2023 - 02/2026 MARCA; ITAIPU - CPFL Nº CITD; 136774 Nº SERIE; 495302 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 4,03 MEDIÇÃO;1,32 - 01,46 - 02,19 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03005098 | 5700643109 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-01 10:22 | 2026-05-01 18:06 | 2026-05-04 10:22 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | ANGICO | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700643109 75kvaAcesso: livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND VILA CHICO MAIOR, 0 - RUA B LOTE 13 QDR 31Equipe: 098op02 |  | 75 | 45 | 75kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00703/2026 | DLP-MLPA01 000175/2026 | 112600644 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02375237 LOCALIZAÇÃO: 190-13689863 SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO 15 KVA E PARA RAIO. REDE 13,8KV. PRA SER SUBSTITUIDO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO. ACESSO LIVRE. EQUIPE QUE ATENDEU: 63992484401 / 981224912. CLINTES PENALIZADOS: 01 CHAVE REFERENCIA: 5712185122 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 28/06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01081100 | 5712185122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-27 15:29 | 2026-06-28 18:00 | 2026-06-30 15:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | VITOR COELHO DE AZEVEDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO 15 KVA E PARA RAIO. REDE 13,8KV. PRA SER SUBSTITUIDO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO. ACESSO LIVRE. EQUIPE QUE ATENDEU: 63992484401 / 981224912.CLINTES PENALIZADOS: 01CHAVE REFERENCIA: 5712185122 |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00027/2026 | ENC-MLAR01 000031/2026 | 712600020 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5737069079, ETO-RD-GR 27/2026, ITAPIRATINS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 6117466 Nº DE SÉRIE : 475034 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2018 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 128861 Nº DE SÉRIE : 577218 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17,65 MEDIÇÃO 2: 17,54 MEDIÇÃO 3: 17,32 COORDENADA X: 840670 Y: 9113309 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5737069079 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 21:20 | 2026-01-07 07:50 | 2026-01-08 21:20 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ITAPIRATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5737069079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO |  | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00004/2026 | ENC-MPAG02 000002/2026 | 662600017 | Coleta |  | trafo 5700056124 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 08/2002 MARCA; ABB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 181632 IMPEDÂNCIA; 2,53 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 148472 Nº SÉRIE; 289636 IMPEDÂNCIA; 2,58 MEDIÇÃO; 6,36 - 7,91 - 795 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01030124 | 5700056124 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 11:09 | 2026-01-04 01:03 | 2026-01-06 11:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIACHINHO | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700056124 |  | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00003/2026 | DG-MLPO01 000004/2026 | 312600008 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituiçaõ de trafo queimado rdr são felix | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5722225257 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 08:02 | 2026-01-02 17:08 | 2026-01-04 08:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO FELIX DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 572222525715KVA19,9KVPARA RAIOS DANIFICADOS ACESSO LIVRE PARA PARA CAMINHONETE EQUIPE 271OP01 |  | 25 | 10 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00010/2026 | DG-MPPO01 000001/2026 | 312600012 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01072001 | 5739958001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 18:01 | 2026-01-02 21:10 | 2026-01-05 18:01 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264062594108TR 5739958001 75KVA/34.5KV queimado.Acesso livre.UC 34411124RUA 20, 0 - QD 11 LT 1163984486778IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS001OP04 63 98517-4892 |  | 75 | 75 | 75 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00217/2026 | DBM-MLDB04 000058/2026 | 412600213 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: S/N SS: ETO-RD-GU 217/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04040003 | 5701545094 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 17:59 | 2026-02-18 08:04 | 2026-02-19 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701545094 queimado em campo de 5 kva para raio queimado em campo acesso camionete tensao 19.9 kv |  | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00321/2026 | ENC-MLGR03 000110/2026 | 712600217 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700293153 ETO-RD-GR 321/2026 CHÁC. MUTUM - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 119447 Nº DE SÉRIE : 498262 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2019 - 04/2024 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150093 Nº DE SÉRIE : 827816 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.57 MEDIÇÃO 2: 03.12 MEDIÇÃO 3: 01.52 COORDENADA X: 740168 Y: 9108691 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03020023 | 5700293153 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 16:45 | 2026-03-10 02:00 | 2026-03-12 16:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700293153 - 15KVA 34,5KV para raio queimado acesso caminhonete ate proximo da casa ate o trafo tem que ser a pé. IND CHACARA MUTUM - cliente ESTEVAM RIBEIRO SOARES.. uc: 8707510 tel. 63992240299BERNARDO SAYAO |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00664/2026 | ENC-MLAR01 000176/2026 | 612600391 | Coleta |  | ETO-RD-AR 664/2026 TRAFO 5700205157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 17855 Nº DE SÉRIE : 440309 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150367 Nº DE SÉRIE : 828090 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700205157 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 12:23 | 2026-04-12 11:50 | 2026-04-14 12:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700205157 queimado potência 15kva tensão34,5kv ID:49090822acesso livre para-raio queimado. |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00104/2026 | DG-MLPO02 000027/2026 | 312600089 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5701623026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 10:10 | 2026-01-26 18:09 | 2026-01-28 10:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5701623026 queimado segue SS para substituição |  | 15 | 5 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00399/2026 | DBM-MLDB06 000052/2026 | 412600330 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264208125459 SS: ETO-RD-GU 399/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 254 VBN: 254 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS: JA AVIA A SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO. POREN FOI SUBSTITUIDO A MESMO POIS ESVA CURTA OK. OBS: MEDIÇOES DA TENSAO FICOU ALTA POIS A LINHA ESTAVA COM A TENSAO ALTA.APOS A EQUIPE FAZER AS MEDIÇOES EM OUTROS TRAFOS EA TENSAO ESTAVA ALTA. A EQUIPE PASSOU AS INFORMAÇOES PARA O COI.O MESMO FALARAM QUE IRIA NORMALIZA A LINHA OK. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5700675032 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-28 17:36 | 2026-03-30 07:19 | 2026-03-31 17:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5700675032 QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO |  | 15 | 5 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00316/2026 | DBM-MLDB03 000059/2026 | 412600322 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU SS: ETO-RD-GU 316/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 VBN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5709639032 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 19:13 | 2026-03-12 15:02 | 2026-03-14 19:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA TENSAO 19,9 ACESSO LIVRE, PARARAIO TAMBEM QUEIMADO |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00073/2026 | DBM-MLDB03 000008/2026 | 412600116 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264080370563 SS: ETO-RD-GU 73/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 202 VBN: 202 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02040003 | 5701108076 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 16:27 | 2026-01-16 12:01 | 2026-01-17 16:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARIRI DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | TEM TRAFO | 15 | 5 | 05kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00051/2026 | ENC-MPPS01 000010/2026 | 212600067 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 51/2026 TRAFO 5710625085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113591 Nº DE SÉRIE : 463542 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 06/2022 IMPEDANCIA : 3.89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124986 Nº DE SÉRIE : 1232310 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2020 IMPEDANCIA : 3.98 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5710625085 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 21:41 | 2026-01-13 06:28 | 2026-01-14 21:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710625085 30KVA 34,5KV LIVRE |  | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00174/2026 | ETO-RD-GR 000258/2026 | 712600133 | Coleta |  | trafo queimado 5747088104 - 15KVA - 34,5KV - Acesso caminhonete - para raio queimado fazenda conquista - cliente Jose Reis Amario da Silva tel. 9.92521087 rdr Bom Jesus do Tocantins | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5747088104 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 13:25 | 2026-02-06 08:21 | 2026-02-06 13:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BOM JESUS DO TOCANTINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5747088104 - 15KVA - 34,5KV - Acesso caminhonete - para raio queimadofazenda conquista - cliente Jose Reis Amario da Silva tel. 9.92521087 rdr Bom Jesus do Tocantins |  |  |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00325/2026 | DLP-MLPA01 000089/2026 | 112600364 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5710924122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000325/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000089/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 09/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - NELDO PEREIRA ALVES 2 - NETO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5710924122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 19:01 | 2026-03-09 17:34 | 2026-03-10 19:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5710924122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado. |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00691/2026 | ENC-MPAR02 000021/2026 | 612600420 | Coleta |  | ETO-RD-AR 691/2026 TRAFO 5700311080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134907 Nº DE SÉRIE : 707057 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2010 IMPEDANCIA : 3,02 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150294 Nº DE SÉRIE : 828017 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700311080 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 13:29 | 2026-04-16 22:10 | 2026-04-19 13:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI VERIFICADO EM CAMPO E CONSTATADO QUE O TRAFO ESTA COM AS BUCHAS SECUNDARIAS QUEIMADAS TRAFO DE 15KVA REDE DE 34,5 PARARIO DE 34,5 ACESSO SO PRA CAMIONETE |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00211/2026 | DG-MPPO01 000059/2026 | 312600173 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu fatima | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5762760044 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-24 18:01 | 2026-02-25 13:36 | 2026-02-27 18:01 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | FATIMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264137325572Segue SS de TR 5762760044 75KVA/34.5KV queimado.Acesso livre.UC 36431195RODOVIA BR 153, 0 - KM 54163992862755POSTO FABRIL FATIMA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA044OP01 63 98503-8514obs ; foi instalado um trafo de 150 devido não ter na DG e nem no N1 quando tiver o trafo de 75 kVA vamos retornar pra inst um de 75 isso esta conbinado com a Andresa. |  | 150 | 75 | 75 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00156/2026 | DG-MLPO02 000038/2026 | 312600131 | Coleta |  | medido_ emergencial_ Bom dia, Segue SS para substituição de trafo queiamdo 5722214257 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5722214257 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 11:33 | 2026-02-05 16:10 | 2026-02-06 11:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO FELIX DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia,Segue SS para substituição de trafo queiamdo 5722214257 |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00268/2026 | ENC-LMPS03 000048/2026 | 212600241 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 268/2026 TR 5700870084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128420 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148799 Nº DE SÉRIE : 752 MARCA : WMM DATA FABRICAÇÃO : 11/2023 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5700870084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-24 16:17 | 2026-02-25 14:38 | 2026-02-27 16:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700870084 5kva 19,9kva acesso bom caminhonete DIVop04 |  | 15 | 5 | 5kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00209/2026 | DG-MPPO01 000058/2026 | 312600168 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo bucha danificada rdu porto | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL06072001 | 5700237001 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 20:29 | 2026-02-21 13:30 | 2026-02-23 20:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5700237001 COM BUCHA PRIMARIA QUEBRADA PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 75 KVATENÇÃO: 13,8 KV ACESSO LIVRE |  | 75 | 75 | 75 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00383/2026 | ENC-MPPS01 000080/2026 | 212600343 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 383/2026 TR 5710087014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135036 Nº DE SÉRIE : 186463 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 09/02 IMPEDANCIA : 3.40 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147721 Nº DE SÉRIE : 586758 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.93 POS. TAP :02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02047073 | 5710087014 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 15:50 | 2026-03-23 18:30 | 2026-03-25 15:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV ACESSO BOM5710087014 |  | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00580/2026 | ENC-MLAR02 000074/2026 | 612600358 | Coleta |  | ETO-RD-AR 580/2026 TRAFO 5700519058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113697 Nº DE SÉRIE : 463598 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135292 Nº DE SÉRIE : 488091 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 IMPEDANCIA : 3,9 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700519058 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 11:20 | 2026-03-31 16:20 | 2026-04-03 11:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700519058 30kva 34.5kvfacil acessoIND FAZENDA MARINO, 0 |  | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00585/2026 | ENC-MLAR01 000159/2026 | 612600360 | Coleta |  | ETO-RD-AR 585/2026 TRAFO 5737162004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129241 Nº DE SÉRIE : 395693 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 IMPEDANCIA : 4,07 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 104446 Nº DE SÉRIE : 427831 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 4,10 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5737162004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 10:14 | 2026-04-01 15:33 | 2026-04-04 10:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5737162004 45KVA 34.5KVASSENTAMEN JARDIM BELO, 0 - RUA PITOMBEIRA QD 17 LT 06 |  | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00658/2026 | ENC-MLAR01 000177/2026 | 612600400 | Coleta |  | ETO-RD-AR 658/2026 TRAFO 5761134022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 303445 Nº DE SÉRIE : 581755 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2021 IMPEDANCIA : 4,02 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129465 Nº DE SÉRIE : 1319660 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 3,99 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5761134022 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 10:56 | 2026-04-10 14:49 | 2026-04-13 10:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5761134022 75kva 34.5kv queimado |  | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00325/2026 | ETO-RD-AG 000275/2026 | 662600189 | Coleta |  | Trafo 5710188039 de 15KVA na 13.8KV e para raio queimado local RDU de Araguatins Acesso só para camioneta 039OP05 984670454 SS ETO-RD-AG 325/2025 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02109039 | 5710188039 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 17:56 | 2026-03-24 01:10 | 2026-03-26 17:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710188039 de 15KVA na 13.8KV e para raio queimadolocal RDU de Araguatins Acesso só para camioneta039OP05 984670454 |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00377/2026 | ETO-RD-GU 000932/2026 | 412600315 | Coleta |  | SS: ETO-RD-GU 377-2026 LOCALIDADE: LAGOA DA CONFUSÃO FOI FEITO A TROCA DE UM TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD06047073 | 5731386073 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 18:28 | 2026-03-25 15:50 | 2026-03-26 18:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5731386073 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KVA ACESSO APENAS DE BARCO REGIAO ALAGADAPARA RAIO QUEIMADO . |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00378/2026 | ETO-RD-GU 000933/2026 | 412600316 | Coleta |  | SS: ETO-RD-GU 378/2026 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15 POR 15KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD06047073 | 5745549073 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 19:04 | 2026-03-26 13:30 | 2026-03-26 19:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5745549073 QUEIMADO DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO APENAS DE BARCO TENSAO 19.9 KV |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00032/2026 | ETO-RD-GU 000717/2026 | 512600106 | nao nao nao |  | SS: ETO-RD-DP 32/2026 LOCALIDADE: ARRAIAS EQUIPE: EPCPGU 03 FOI FEITO O APRUMAMENTO DO POSTE. PAGO SOBRE AVISO E DESPESAS COM ALIMEENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVARIADO | ABALROADO | MC - POSTES | 2026 | AL01013005 | 5361208005 | 8389 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-10 11:02 | 2026-03-14 17:26 | 2026-03-11 11:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | favor providenciar equipe de manutenção pesada para aprumar poste inclinado na oitava estrutura antes do trafo 5361208005 no id 95729863 INFORMAÇÃO EQUIPE 005OP01 |  |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00146/2026 | ETO-RD-GR 000238/2026 | 712600100 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700837112 ETO-RD-GR 146/2026 FAZ. SÃO BENTO - COUTO MAGALHÃES 0113 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 135025 Nº DE SÉRIE : 115141 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 - 05/2023 IMPEDANCIA : 2.35 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 147765 Nº DE SÉRIE : Z 283266 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 2.74 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.22 MEDIÇÃO 2: 00.21 MEDIÇÃO 3: 00.05 COORDENADA X: 697918 Y: 9071836 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01024113 | 5700837112 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 21:38 | 2026-01-31 03:38 | 2026-02-01 21:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700837112 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO A VAZIO CONSTATADO QUEIMADO |  | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00132/2026 | DG-MPDG01 000038/2026 | 312600114 | Coleta |  | medido_ emergencial_ INT: 20264112070565 Segue SS de TR 5700031044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. Acesso livre. UC 4594444 FAZENDA RANCHO ALEGRE 63 98440-2134 IRINEIA CHAVES DE MIRANDA 044OP01 63 98467-6918 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5700031044 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 21:33 | 2026-01-31 17:00 | 2026-02-02 21:33 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | FATIMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264112070565Segue SS de TR 5700031044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4594444FAZENDA RANCHO ALEGRE63 98440-2134IRINEIA CHAVES DE MIRANDA044OP01 63 98467-6918 |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00694/2026 | ENC-MPAR01 000027/2026 | 612600426 | Procurar | Furtado | ETO-RD-AR 694/2026 TRAFO 5700449058 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150345 Nº DE SÉRIE : 828068 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: MEDIÇÃO 2: MEDIÇÃO 3: | FURTADO | FURTADO | EQUIPAMENTO INEXISTENTE | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700449058 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 14:46 | 2026-04-17 15:30 | 2026-04-19 14:46 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700449058 Furtado 15kvaTensão: 34.5Acesso: Livre Endereço: IND FAZENDA DALIA, 0 - CAIXA POSTAL 124Equipe: 040op36 | TEM TRAFO | 15 |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00026/2026 | ENC-MLAG01 000008/2026 | 662600031 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE B POT. 15KVA TENSÃO 13,8KV PARA-RAIO RUIM ACESSO SOMENTE DE BARCO FICA NA ILHA EM ITAGUATINS 081OP01 SABE LOCAL TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05019025 Nº SÉRIE; 343246 IMPEDÂNICA; 2,47 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145450 Nº SÉRIE; Z.272832 IMPEDÂNICA; 2,66 MEDIÇÃO; 7,77 / 7,75 / 7,66 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01043081 | 5713185081 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 21:39 | 2026-01-09 19:54 | 2026-01-11 21:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE BPOT. 15KVA TENSÃO 13,8KV PARA-RAIO RUIMACESSO SOMENTE DE BARCO FICA NA ILHA EM ITAGUATINS 081OP01 SABE LOCAL | TEM TRAFO | 25 | 15 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00412/2026 | ENC-MPAG01 000151/2026 | 662600251 | Coleta |  | Trafo 5700042135 de 10KVAna 19.9KV está queimado RDR de Esperantina Equipe 134OP01 984566679 Acesso livre OBS; SUBST CHAVE FUSIVEL 34,5KV DO TRAFO Nº 5700042135. TRAFO Nº 5700042135 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/06 MARCA; TRAEL - ELETRAN Nº CITD; 1706001677 Nº SÉRIE; 78730 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2.9 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150285 Nº SÉRIE; 828008 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 6,57 / 6,44 / 6,35 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03014045 | 5700042135 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 09:12 | 2026-04-19 21:52 | 2026-04-22 09:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ESPERANTINA | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700042135 de 10KVAna 19.9KV está queimado RDR de EsperantinaEquipe 134OP01 984566679Acesso livre |  | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00028/2026 | ENC-MLAR01 000030/2026 | 712600031 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700487023, ETO-RD-GR 28/2026, FAZ. DOIS IRMÃOS, COLINAS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 6014924 Nº DE SÉRIE : 337428 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2015 IMPEDANCIA : 3,8 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143808 Nº DE SÉRIE : 90088002 MARCA : TAMURA DATA FABRICAÇÃO : 09/2024 IMPEDANCIA : 3,8 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 000,9 MEDIÇÃO 2: 001,4 MEDIÇÃO 3: 002,0 COORDENADA X: 778973 Y: 9099322 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5700487023 | 8812 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 21:55 | 2026-01-07 16:51 | 2027-02-09 21:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700487023 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 45 KVA NA NA REDE 34.5 KV TRIFASICO ACESSO BOM FOI NÃO FEITO TESTE AVAZIO ESTÁ ESTOURADO |  | 45 | 45 | 45 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00395/2026 | ENC-MLGR03 000145/2026 | 712600278 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700163079 ETO-RD-GR 395/2026 ZONA RURAL - ITAPIRATINS 0079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 120934 Nº DE SÉRIE : 296108 MARCA : ITB - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 - 09/2019 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150104 Nº DE SÉRIE : 827827 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.23 MEDIÇÃO 2: 10.38 MEDIÇÃO 3: 06.74 COORDENADA X: 828056 Y: 9085991 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5700163079 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 12:08 | 2026-04-01 05:00 | 2026-04-03 12:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPIRATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700163079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO E CONSTATADO QUEIMADO |  | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00302/2026 | DG-MLPO02 000057/2026 | 312600233 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5700811035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 10:00 | 2026-04-02 19:08 | 2026-04-05 10:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700811035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Monte do Carmo, Faz. IND CHACARA PLANALTO, 0 - IRACY DIAS 13786 CHAC PLANALTO |  | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00290/2026 | ETO-RD-GR 000390/2026 | 712600202 | Coleta |  | TRAFO 5710458111 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5710458111 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 17:00 | 2026-02-28 10:30 | 2026-03-01 17:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710458111 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO |  |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00182/2026 | DLP-MLPA01 000035/2026 | 112600256 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 45 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv e 03 para raios queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op02 cel, 63984684885favor agilizar o atenduimento Top. 5744418082 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: OSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000182/2026 DATA ATENDIMENTO: 04/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02065015 | 5744418082 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 13:13 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-06 13:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 45 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv e 03 para raios queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op02 cel, 63984684885favor agilizar o atenduimento |  | 45 | 45 | 45 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00405/2026 | ENC-MLGR03 000150/2026 | 712600284 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700001112 ETO-RD-GR 405/2026 ZONA URBANA - GOIANI DOS CAMPOS 0112 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06105557 Nº DE SÉRIE : 435126 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135138 Nº DE SÉRIE : 489704 MARCA : ITAIPU - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 18.15 MEDIÇÃO 2: 16.29 MEDIÇÃO 3: 12.61 COORDENADA X: 736518 Y: 9042908 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03022033 | 5700001112 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 16:56 | 2026-04-07 01:30 | 2026-04-09 16:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acionar equipe de manutencao para troca de trafo avariado na RDU de Goainir dos campos e chave danificada fase Atrafo 5700001112Equipe 033po01 |  | 1125 | 1125 | 112 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00027/2026 | DLP-MLPA02 000002/2026 | 112600101 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5703466122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio ruim, acesso somente camionete, causa descarga equipe 122op17 telefone 63992049724 denilson. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM08M LIDER - OLESMAR CONTATO - (63) 99296-9567 SS DOLP-RD-PA 027/2026 DATA ATENDIMENTO: 07/01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5703466122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 15:56 | 2026-01-07 18:45 | 2026-01-09 15:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5703466122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio ruim, acesso somente camionete, causa descarga equipe 122op17 telefone 63992049724 denilson. |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00196/2026 | DBM-MPDB10 000029/2026 | 412600204 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264122261855 SS: ETO-RD-GU 196/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 VBN: 218 VCN: 215 VAB: 372 VBC: 378 VCA: 378 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5710241094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 12:18 | 2026-02-11 11:54 | 2026-02-13 12:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 30KVA NA REDE DE 34.5KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS QUEIMADO, PRECISA SUBSTITUIR AS 3 CHAVES DA 34,5KV. |  | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00327/2026 | DG-MPDG01 000077/2026 | 312600253 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01057189 | 5710770001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 18:02 | 2026-04-11 11:19 | 2026-04-13 18:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5710770001, potencia 15kva, tensão 13.8., acesso livre a caminhao , para raio queimado MT e BT, feito teste a vazio. |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00490/2026 | ENC-LMPS04 000073/2026 | 212600453 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 490/2026 TRAFO 5722431017 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 370005 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/99 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150459 Nº DE SÉRIE : 828182 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02062013 | 5722431017 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-30 20:06 | 2026-05-01 16:25 | 2026-05-03 20:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARROLANDIA | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TROCA DE TRAFO 5722431017 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE |  | 25 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00716/2026 | ENC-MPGR01 000144/2026 | 712600465 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700489154 ETO-RD-GR 716/2026 ZONA RURAL - JUARINA 0154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06121199 Nº DE SÉRIE : 505925 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2019 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151782 Nº DE SÉRIE : Z 308349 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.47 MEDIÇÃO 2: 00.34 MEDIÇÃO 3: 00.29 COORDENADA X: 698318 Y: 9101522 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010153 | 5700489154 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-12 09:09 | 2026-07-12 15:29 | 2026-07-15 09:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | Mayara Aquino do Nascimento | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR 5700489154 15KVA QUEIMADO, VERIFICAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR UM DE MAIOR POTENCIA DEVIDO ATENDIMENTO A 9 UC´s;REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO;EQUIPE 154OP02. | TEM TRAFO | 25 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00577/2026 | DBM-MLDB05 000096/2026 | 412600451 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT:20264423346843 SS: ETO-RD-GU 577/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. |  |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010021 | 5730468021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-22 18:11 | 2026-05-23 18:00 | 2026-05-25 18:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00696/2026 | DBM-MLDB04 000098/2026 | 412600541 | Procurar | poste | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado. Transformador: 5710509094 Obs: Levar estrutura completa Acesso Livre SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-RD-GU 696/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | AVARIADO | ABALROADO | AVARIADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5710509094 | 20497 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-05 10:11 | 2026-07-06 14:43 | 2026-07-08 10:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | THAIS JORDANNA JESUS SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado.Transformador: 5710509094Obs: Levar estrutura completaAcesso Livre | TEM TRAFO | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00279/2026 | ETO-RD-DP 000877/2026 | 512600140 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFOMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02110005 | 5710011049 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 15:22 | 2026-04-27 15:07 | 2026-04-29 15:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AURORA DO TOCANTINS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado de 15kva 19.9kv 5710011049 faz. pocoes rdr de aurora.substituir poste de madeira 10/200 acesso bom equipe 050op01 |  | 15 | 15 | 15kva informação da equipe 050op01 no sistema e 5kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00633/2026 | ENC-MPPS01 000173/2026 | 212600581 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 633/2026 trafo 5700203073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141355 Nº DE SÉRIE : 1548962 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2026 IMPEDANCIA : 4.17 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149916 Nº DE SÉRIE : 602382 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.83 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD06047073 | 5700203073 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-09 15:27 | 2026-07-10 04:40 | 2026-07-12 15:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700203073 no povoado de lorotytrafo de 75 kv |  | 75 | 75 | 75 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00475/2026 | ETO-RD-AG 000371/2026 | 662600287 | Procurar | Tem a palavra queimado | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700859081 de 5 kVA para 15 kVA . Trafo 5700859081 queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 119op01 (63)99203-0192 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03005098 | 5700859081 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-04 11:44 | 2026-05-05 03:00 | 2026-05-07 11:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5700859081 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camionetaEquipe: 119op01 (63)99203-0192 | #N/A |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00619/2026 | ENC-LMPS03 000100/2026 | 212600563 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | SS ENC-RD-PS 619/2026 TRAFO 5701325055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06003374 Nº DE SÉRIE : 723716 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2011 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149516 Nº DE SÉRIE : 822951 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5701325055 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-03 20:44 | 2026-07-04 20:23 | 2026-07-06 20:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701325055 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA VAZANDO OLEO | TEM TRAFO | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00275/2026 | ETO-RD-DP 000792/2026 | 512600139 | Coleta |  | Trocado pela equipe da Tavares | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02110005 | 5700679038 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-23 19:42 | 2026-04-25 11:05 | 2026-04-26 19:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Foi constatadoTrafo 5700679038 15kva 19,9kv Queimado |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00018/2026 | DG-MLPO01 000006/2026 | 312600014 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queiamdo rdr porto | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02100001 | 5720757001 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 19:41 | 2026-01-04 11:40 | 2026-01-06 19:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5720757001 TR DE 15 KVA ACESSO LIVRE 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO UC:8/35373231-5MARCOS ANTONIO OSTERPENALIZANDO: 9 CLIENTES |  | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00002/2026 | ENC-MLAR01 000014/2026 | 612600022 | Coleta |  | ETO-RD-AR 2/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131889 Nº DE SÉRIE : 748296 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2011 IMPEDANCIA : 2,15 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 107206 Nº DE SÉRIE : 179070 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2002 IMPEDANCIA : 3,07 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700285080 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 13:21 | 2026-01-02 18:30 | 2026-01-05 13:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trocar Trafo 5700285080 queimado15KVARede 34,5KVPara-raio 34,5KVAcesso caminhonetecabo AA / 4 |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00001/2026 | DBM-MLDB04 000001/2026 | 412600031 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SUCUPIRA INT: S/N SS: ETO-RD-GU 1/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 228.9 VBN: 228.8 VAB: 457 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04040003 | 5710202089 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 08:44 | 2026-01-06 12:13 | 2026-01-04 08:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SUCUPIRA | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5710202089 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de sucupira .IND FAZENDA VERDES MARES, 0 |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00336/2026 | DLP-MLPA01 000090/2026 | 112600295 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5705128122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 05kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000336/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000090/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 10/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: - ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES 3 - NETO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5705128122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 20:20 | 2026-03-10 15:45 | 2026-03-12 20:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5705128122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 05kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete |  | 15 | 5 | 05kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00659/2026 | ENC-MPAR02 000019/2026 | 612600389 | Coleta |  | ETO-RD-AR 659/2026 TRAFO 5725441040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6105303 Nº DE SÉRIE : 432073 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2,87 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112667 Nº DE SÉRIE : 459118 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5725441040 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:32 | 2026-04-10 23:56 | 2026-04-13 13:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5725441040 15KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00115/2026 | DG-MLPO01 000025/2026 | 312600096 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr brejinho | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02001037 | 5742470071 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 15:23 | 2026-01-29 13:18 | 2026-01-30 15:23 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | BREJINHO DE NAZARE | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264100943657Segue SS de TR 5742470071 15KVA/19.9KV com a bucha secundária quebrada.Acesso livre.UC 31366347FAZENDA TRES IRMAOS, 0 - CX 0263984385567DOMINGOS DOS REIS NERES BEZERR071OP01 63 99296-4293 |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00391/2026 | DBM-MLDB05 000077/2026 | 412600344 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264202131693 SS: ETO-RD-GU 391/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | OUTROS | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5714449032 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 17:58 | 2026-03-27 18:31 | 2026-03-29 17:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo 5714449032 queimado RDR de Araguaçu (asseço livre ) |  | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00085/2026 | ENC-MPAG02 000007/2026 | 662600055 | Coleta |  | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ANGICO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; SET/2017 MARCA; TRAEL Nº CITD; 108930 Nº SÉRIE; 443075 IMPEDÂNCIA; 2,94 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149675 Nº SÉRIE; 290236 IMPEDÂNCIA; 3,14 MEDIÇÃO; 00,02 / 00,06 / 00,07 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03005098 | 5728879109 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-21 12:38 | 2026-01-22 02:27 | 2026-01-24 12:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ANGICO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00104/2026 | DBM-MLDB03 000013/2026 | 412600120 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264088333546 SS: ETO-RD-GU 104/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02036052 | 5700856107 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 17:23 | 2026-01-22 20:10 | 2026-01-22 17:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO BUCHA PRIMARIA ESTOURADA |  | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00032/2026 | DG-MLPO02 000009/2026 | 312600042 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03072001 | 5710320035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 05:35 | 2026-01-08 18:24 | 2026-01-11 05:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710320035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural Monte do Carmo, Faz. IND ASSENTAMEN P.A. CORREGO FUNDO, 56 - CHAC. CRISTO VIVE. |  | 25 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00098/2026 | DG-MLPO02 000024/2026 | 312600083 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5727802152 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 18:53 | 2026-01-25 14:09 | 2026-01-26 18:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANTA ROSA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADOS E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00154/2026 | ENC-MLAR01 000068/2026 | 612600101 | Coleta |  | ETO-RD-AR 154/2026 TR: 5710250136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 19274 Nº DE SÉRIE : 457192 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,90 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149253 Nº DE SÉRIE : 820239 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010153 | 5710250136 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 14:52 | 2026-01-24 17:40 | 2026-01-27 14:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571025013610KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE(2) UC PENALIZADAS MACIEL MANUTENÇÃO |  | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00033/2026 | ETO-RD-DP 000101/2026 | 512600025 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700490091 SS: ETO-RD-DP 33/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03002091 | 5700490091 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 16:14 | 2026-01-14 08:38 | 2026-01-14 16:14 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | ALMAS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 091OP01 , segue SS do transformador 5700490091 queimado , 30KVA na 34.5 KV , acesso livre |  | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00301/2026 | ETO-RD-GR 000544/2026 | 712600209 | Coleta |  | trafo queimado 5700356066 - 15KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND POVOADO PA REMANSINHO, 196 - FAZ CORTA DEDO - uc 7594372 - 63992199035 - cliente LUIZ PEREIRA DA SILVA RDR TUPIRATINS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5700356066 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 11:51 | 2026-03-04 07:59 | 2026-03-04 11:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700356066 - 15KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom.IND POVOADO PA REMANSINHO, 196 - FAZ CORTA DEDO - uc 7594372 - 63992199035 - cliente LUIZ PEREIRA DA SILVARDR TUPIRATINS |  |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00290/2026 | DG-MPPO01 000077/2026 | 312600224 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5710131044 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 20:16 | 2026-03-25 11:38 | 2026-03-27 20:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FATIMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264197639627Segue SS de TR 5710131044 15KVA/19.9KV avariado e para-raios queimado.Acesso livre.UC 5674948FAZENDA SAO JOAO63991396631NAIDES RODRIGUES DA SILVA044OP02 63 99250-5164 |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00155/2026 | ENC-LMPS03 000028/2026 | 212600151 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 155/2026 TR 5710297014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 369232 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 09/1999 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149160 Nº DE SÉRIE : 811250 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02025012 | 5710297014 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 17:30 | 2026-02-01 10:44 | 2026-02-02 17:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571029701415KVA19,9PARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM 014OP01 |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00183/2026 | ENC-LMPS03 000036/2026 | 212600177 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 183/2026 trafo 5701748075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178291 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147557 Nº DE SÉRIE : 1027087 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5701748075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 12:40 | 2026-02-05 23:33 | 2026-02-06 12:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5701748075 |  | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00246/2026 | ENC-LMPS04 000039/2026 | 212600217 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 246/2026 TR 5720337055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 367926 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/1999 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148868 Nº DE SÉRIE : 572129 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2025 IMPEDANCIA : 3.07 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5720337055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 15:46 | 2026-02-18 16:00 | 2026-02-20 15:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 572033705515KVAPARA RAIO DANIFIFCADO 34500CAMINHONETE EQUIPE 055OP01 |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00329/2026 | ETO-RD-GU 000734/2026 | 412600297 | Coleta |  | SS: ETO-RD-GU 329-2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: ENERGISA FOI SUBSTITUIDO TRANSFORMADOR 15KVA POR 15KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5710173032 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 17:57 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03-18 17:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5710173032 15kva 19,9kv e para-raios Queimados |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00036/2026 | ENC-MLGR02 000014/2026 | 712600046 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710425111 ETO-RD-GR 36/2026 ASS. P.A VITORIA RDR DE PEQUIZEIRO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 361829 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,80 POS. TAP : S/N TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149682 Nº DE SÉRIE : C290243 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 08,20 MEDIÇÃO 2: 02,80 MEDIÇÃO 3: 02,07 COORDENADA X: 729104 Y: 9079201 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03020023 | 5710425111 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 17:36 | 2026-01-09 08:27 | 2026-01-09 17:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710425111 Avariado (Bucha secundaria quebrada)Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 111op01 (63)99270-4225 |  | 15 | 10 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00244/2026 | ETO-RD-GR 000319/2026 | 712600159 | Coleta |  | Trafo 5700003225 queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 13,8 KV Para raio: queimado Acesso: livre Equipe: 113op01 (63)98427-1501 Obs. substituir mais ou menos 100 metros de cabos bifasico CA / 4, substituir o pirastique | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01024113 | 5700003225 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 14:01 | 2026-02-22 17:47 | 2026-02-20 14:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | STANLEY APARECIDO DO CARMO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700003225 queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: livre Equipe: 113op01 (63)98427-1501Obs. substituir mais ou menos 100 metros de cabos bifasico CA / 4, substituir o pirastique |  |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00201/2026 | ENC-MPAG01 000061/2026 | 662600133 | nao nao nao |  | Trafo 5758775039 de 75KVA na 13.8KV na RDU de Araguatins está com a bucha secundária danificada Local com acesso livre Equipe 039OP05 99975-5330 OBS; FOI SOLICITADO PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO FAZER SOMENTE A COLAGEM DAS BUCHAS. | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO |  | MC - EQUIPAMENTOS | 2026 | AL02109039 | 5758775039 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 18:16 | 2026-02-19 17:33 | 2026-02-21 18:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5758775039 de 75KVA na 13.8KV na RDU de Araguatins está com a bucha secundária danificadaLocal com acesso livreEquipe 039OP05 99975-5330 |  |  |  | 75KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00291/2026 | ENC-MPAG01 000100/2026 | 662600185 | Coleta |  | Trafo queimado 5700319065 de 10kva na 13.8kv para raio normal Local Chacara Padre cícero depois da vila conçorcio em Axixa equipe 045OP02 TRAFO Nº 5700319065 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; AGOSTO/2007 MARCA; TRAEL Nº CITD; 23440 Nº SÉRIE; 115.091 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 2,54 MEDIÇÃO; TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149838 Nº SÉRIE; 292.462 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 2,62 MEDIÇÃO; 01,11 / 01,10 / 01,09 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01016065 | 5700319065 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 21:03 | 2026-03-18 18:51 | 2026-03-20 21:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AXIXA DO TOCANTINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5700319065 de 10kva na 13.8kv para raio normalLocal Chacara Padre cícero depois da vila conçorcio em Axixa equipe 045OP02 |  | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00242/2026 | ENC-MLAR01 000086/2026 | 612600189 | nao nao nao |  | ETO-RD-AR 242/2026 ARAGUAINA URBANO 5701142004 FEITO REPARO NA BUCHA SECUNDARIA DO TRAFO 5701142004 QUE ESTAVA COM VAZAMENTO. | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - FERRAGENS | 2026 | AL04010004 | 5701142004 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 18:38 | 2026-02-12 12:25 | 2026-02-07 18:38 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Trafo: 5701142004 variado 75kvaTensão: 13.8RDU: de Araguaina Equipe: 004op26Contato da equipe: 99256-0621 |  |  |  | 75kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00465/2026 | ENC-MPAR01 000008/2026 | 612600313 | Coleta |  | ETO-RD-AR 465/2026 TRAFO 5710119040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134006 Nº DE SÉRIE : 1490562 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 2,35 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149477 Nº DE SÉRIE : 826195 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01006040 | 5710119040 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 13:58 | 2026-03-12 17:28 | 2026-03-15 13:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710119040 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99276-9626 |  | 15 | 15 | 15 KV | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00162/2026 | ENC-LMPS03 000033/2026 | 212600162 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 162/2026 trafo 5700065014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 39207 Nº DE SÉRIE : 672641 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 06/2010 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149221 Nº DE SÉRIE : 820207 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01025012 | 5700065014 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 12:59 | 2026-02-03 19:26 | 2026-02-03 12:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antestrafo 5700065014 queimado na rdr de pium |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00330/2026 | DG-MLPO02 000061/2026 | 312600261 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03072001 | 5710378035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 20:47 | 2026-04-13 11:56 | 2026-04-15 20:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710378035 5kva e para raio queimado acesso caminhonete 035op01 991092571 |  | 15 | 5 | 5kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00270/2026 | ENC-MLAR02 000023/2026 | 612600169 | Coleta |  | ETO-RD-AR 270/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 473506 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2007 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149308 Nº DE SÉRIE : 820294 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5702795004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 15:57 | 2026-02-09 12:00 | 2026-02-11 15:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5702795004 5kva 34.5kv e ´pra raio queimadoacesso livre |  | 15 | 5 | 5kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00309/2026 | DG-MLPO01 000067/2026 | 312600235 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto nacional | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5702680001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 16:12 | 2026-04-06 12:27 | 2026-04-08 16:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | S PARA TROCAR TRAFO 5702680001 E PARA RAIO POTENCIA: 25KVA 19.9KVACESSO: LIVRE |  | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00142/2026 | DLP-MLPA01 000025/2026 | 112600251 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para substituição de trafo queimado. Trafo 5711864122. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 DOLP-RD-PA 000142/2026 DATA ATENDIMENTO: 28/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5711864122 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 20:55 | 2026-01-28 19:02 | 2026-01-30 20:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado |  | 15 | 10 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00438/2026 | DLP-MLPA01 000124/2026 | 112600374 | Coleta |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Constatado trafo 5720238122 de 25kVA na 7.7kV com bucha danificada e para-raios queimados. Acesso bom. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000438/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000124/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 10/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS ALIMENTADOR: AL10059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 6113877 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: 63 984299890 ENDEREÇO: LOTEAMENTO AGUA FRIA, 551 - CHACARA VO BIBINA GLEBA AGUA BOA 2 DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 63 98472-3421/63 99212-3482 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO |  |  | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL10059122 | 5720238122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 16:44 | 2026-04-10 18:00 | 2026-04-12 16:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5720238122 de 25kVA na 7.7kV com bucha danificada e para-raios queimados. Acesso bom. |  | 10 | 10 | 25 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00200/2026 | DLP-MLPA01 000038/2026 | 112600266 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700298253 queimado na rdr de | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5700298253 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 08:42 | 2026-01-04 19:31 | 2026-02-07 08:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de amnutençao o quanto antessubstituir trafo 5700298253 queimado na rdr de |  | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00274/2026 | DBM-MLDB06 000037/2026 | 412600260 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264141644605 SS: ETO-RD-GU 274/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5700709148 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-27 12:39 | 2026-02-28 13:45 | 2026-03-02 12:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, RDR DE SÃO VALERIO, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. |  | 15 | 15 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00049/2026 | ENC-MPAG01 000012/2026 | 662600042 | Coleta |  | SERVIÇO EXECUTADO NO ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 0049/2026 DE SUBST DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ANGICO. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA;75kva 34,5kv DATA; JUNHO/2014 MARCA; transformam Nº CITD; P.031942 Nº SÉRIE; 163478 IMPEDÂNCIA; 4,13 TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA; 09/2017 - 04/2025 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 109067 Nº SÉRIE; 443433 IMPEDÂNCIA; 3,82 MEDIÇÃO; 13,40 / 13,24 / 09,96 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03005098 | 5713055109 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 00:52 | 2026-01-14 15:57 | 2026-01-17 00:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ANGICO | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado |  | 45 | 75 | 75kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01013/2026 | ENC-MLAR01 000243/2026 | 612600629 | Coleta |  | ETO-RD-AR 1013/2026 TRAFO 5710310058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 18847 Nº DE SÉRIE : 360865 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150979 Nº DE SÉRIE : C303359 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/02/2026 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5710310058 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-21 20:39 | 2026-06-22 15:20 | 2026-06-24 20:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710310058 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99942-6143/99261-9655 |  | 15 | 10 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00493/2026 | ETO-RD-AG 000424/2026 | 662600298 | Procurar | #VALUE! |  | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03014045 | 5700265045 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-09 16:40 | 2026-05-09 22:14 | 2026-05-12 16:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Constatado trafo 5700265045 de 10kVA na 19,9kV com vazamento de óleo. Melhores informações falar com Denismar 63 99972-2277 | #N/A |  |  | 10kVA levar de 15kVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00456/2026 | DLP-MLPA01 000132/2026 | 112600441 | Coleta |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material TRAFO 5707165122 QUEIMADO - POTÊNCIA: 15 kVA - TENSÃO: 13,8 kV - PARARAIO: QUEIMADO - ACESSO: LIVRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000198/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000132/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 15/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS ALIMENTADOR: AL10059122 EQUIPE: DOLP-MLPA03 CONTATO DA EQUIPE: 63 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA 2 - NETO PEREIRA ALVES FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 31495831 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: (63) 9 9117-1529 ENDEREÇO: CHÁCARA ÁGUA BOA Nº 547 - SETOR ÁGUA FRIA. PALMAS. DADOS DA EQUIPE ANTERIOR: CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 9 8404-0793 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL10059122 | 5707165122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-15 10:59 | 2026-04-15 18:00 | 2026-04-18 10:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5707165122 QUEIMADO.POTÊNCIA: 15 kVATENSÃO: 13,8 kVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE |  | 10 | 10 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00537/2026 | ENC-MLGR02 000105/2026 | 712600359 | Procurar | Furtado | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5728443153 ETO-RD-GR 537/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 143715 Nº DE SÉRIE : 362706 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 - 02/2026 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 06.46 MEDIÇÃO 2: 04.02 MEDIÇÃO 3: 02.75 COORDENADA X: 738463 Y: 9101919 OBS: FOI INSTALADO UMA CHAVE FUSIVEL NO TRAFO. | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03020023 | 5728443153 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-17 14:36 | 2026-05-18 16:51 | 2026-05-20 14:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para instalar trafo furtado na UC 2863234 | TEM TRAFO | 25 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00698/2026 | DBM-MLDB06 000062/2026 | 412600542 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE SS:ETO_RD_GU 698/2026 DATA:10/07/2026 TROCA DE TRAFO TENSAO:19.9 HORARIO SAIDA DA BASE:07:27 HORARIO CHEGADA NO SERVIÇO:09:50 RETORNO DO SERVIÇO:11:35 OPERADOR:JHONATAN INT: 20264614811045 OBS: NÃO FOI FEITO A SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO .OK MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 VBN: 425 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04040003 | 5701653094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-09 11:56 | 2026-07-13 10:55 | 2026-07-12 11:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE | TEM TRAFO | 15 | 15 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00582/2026 | ETO-RD-AG 000490/2026 | 662600363 | Procurar | plano de medida | PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 10KVA-13.8KV POR TRAFO DE 15KVA-13.8KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983. | SOBRECARGA PREVENTIVA | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01016065 | 5700114081 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-10 09:22 | 2026-06-10 22:18 | 2026-06-13 09:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Sergue SS para substituição de TRafo bucha segudaria danificada | #N/A |  |  | 10 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00464/2026 | ETO-RD-GR 000993/2026 | 712600327 | Coleta |  | trafo 5710269113 queimado e para raio acesso livre equipe 113po01 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5710269113 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-21 13:01 | 2026-04-24 08:20 | 2026-04-24 13:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710269113 queimado e para raio acesso livreequipe 113po01 |  |  |  | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00609/2026 | ENC-MLAR03 000068/2026 | 612600486 | nao nao nao |  | ETO-RD-AR 609/2026 RDU ARAGUAINA 5704264004 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 120 METROS DE CABO MULTIPLEX 35MM DANIFICADO ID 76484423 AO ID 76484497 FOI LANÇADO 04 VÃOS DE CABO MULTIPLEX 35MM ID 63129273 AO ID 76484423 OBS: O CABO JA HAVIA SIDO FURTADO. | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | GARANTIA DE TRAFO | CORROSÃO / OXIDAÇÃO | MC - CONDUTOR BT | 2026 | AL07010004 | 5704264004 | 24752 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-02 21:18 | 2026-05-06 12:25 | 2026-06-01 21:18 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | por favor deslocar equipe da manutenção pesada no circuito do trafo 5704264004 para substituir 200 metros de cabo mutiplex 35mm que esta danificado em campo na Rua 33 Bairro Boa Sorte |  |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00406/2026 | ETO-RD-DP 001482/2026 | 512600190 | Procurar | #VALUE! | TRANFORMADOR 15 KVA PELA TAVARES | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5701126028 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-05 10:18 | 2026-07-05 14:30 | 2026-07-08 10:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5701126028 15KVA 19,9KV COM A BUCHA PRIMARIA QUEBRADA. FAVOR DISPONIILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | TEM TRAFO | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00524/2026 | ENC-LMPS01 000130/2026 | 212600494 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 524/2026 TR 5753314012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134406 Nº DE SÉRIE : 1497505 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 4.93 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150448 Nº DE SÉRIE : 828171 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01025012 | 5753314012 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-21 17:11 | 2026-05-23 18:30 | 2026-05-24 17:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 575331401225KVATENSAO 34500PARA RAIO BOM EQUIPE NAO LOCALIZOU DEFEITO APARENTE 012OP01 |  | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01078/2026 | ENC-MLAR02 000152/2026 | 612600683 | Procurar | #VALUE! | ETO-RD-AR 1078/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 23815 Nº DE SÉRIE : 481357 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150945 Nº DE SÉRIE : C303325 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 05 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01020023 | 5700443155 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-09 15:38 | 2026-07-10 15:31 | 2026-07-12 15:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700443155 com muito vazamento de oléo | TEM TRAFO | 15 | 10 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00882/2026 | ENC-MLAR01 000207/2026 | 612600553 | Coleta |  | ETO-RD-AR 882/2026 TRAFO 5700524058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 143961 Nº DE SÉRIE : 1587023 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150748 Nº DE SÉRIE : 606291 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,79 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700524058 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-20 13:39 | 2026-05-20 20:50 | 2026-05-23 13:39 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700524058 112.5Tensão: 34.5Acesso Livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND FAZENDA NOVO HORIZONTE, 0 - KM 08- |  | 1125 | 1125 | 112,5 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00008/2026 | ENC-LMPS01 000004/2026 | 212600046 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 08/2026 TR 5700188046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 565670050 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 07/1999 IMPEDANCIA : 4.15 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134706 Nº DE SÉRIE : 136158 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 4.15 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5700188046 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:05 | 2026-01-05 00:35 | 2026-01-06 18:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700188046 QUEIMADO 30KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRET 34500013OP14 |  | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00003/2026 | ENC-LMPS01 000003/2026 | 212600035 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 03/2026 TR 5710442086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30kva TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :184917 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 4.14 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124987 Nº DE SÉRIE : 1232311 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : MAI/2020 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05062013 | 5710442086 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 09:32 | 2026-01-02 18:00 | 2026-01-04 09:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710442086QUEIMADO PARA RAIOS DANIFICADOS 30KVAACESSO BOM NECESSARIO LEVAR POSTE 10/150 DEVIDO VAO DE REDE ESTA VAIXO ENTRE ID 47035513 E ID 76703014 N1 COMPLETAEQUIPE 086OP01 |  | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00299/2026 | DBM-MLDB05 000059/2026 | 412600289 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA INT: 20264161989763 SS: ETO-RD-GU 299/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 211.9 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS: FOI COBRADO UMA DISPONILIBILIDADE A MAIS DA EQUIPE LEVE REFERENTE A TROCA DE TRAFO NÃO EXECUTADA DEVIDO O TEMPO CHUVOSO. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02003036 | 5755769036 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 10:16 | 2026-03-07 19:10 | 2026-03-09 10:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALVORADA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00309/2026 | DBM-MLDB05 000060/2026 | 412600291 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FIGUEIRÓPOLIS INT: 20264166622515 SS: ETO-RD-GU 309/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216.7 VBN: 220.2 VCN: 439 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02033047 | 5710146047 | 8812 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-10 13:57 | 2027-04-13 12:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FIGUEIROPOLIS |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00063/2026 | DBM-MLDB06 000010/2026 | 412600098 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264049475807 SS: ETO-RD-GU 63/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 208 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02040003 | 5700849076 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 17:27 | 2026-01-14 16:25 | 2026-01-16 17:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado |  | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00422/2026 | DBM-MLDB04 000090/2026 | 412600336 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: S/N SS: EO-RD-GU 422/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222.3 VBN: 225.7 VAB: 449 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5710692032 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-04 18:45 | 2026-04-07 19:00 | 2026-04-07 18:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00408/2026 | ENC-MLAR01 000061/2026 | 612600253 | Coleta |  | ETO-RD-AR 408/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15968 Nº DE SÉRIE : 392547 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150091 Nº DE SÉRIE : 827814 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5710230159 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 17:20 | 2026-03-03 01:43 | 2026-03-05 17:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710230159 DE 15 KVA NA DE 19.9 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO |  | 15 | 10 | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00112/2026 | ENC-MLAR01 000053/2026 | 612600088 | Coleta |  | ETO-RD-AR 112/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113366 Nº DE SÉRIE : 301778 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2012 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149199 Nº DE SÉRIE : 820185 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5700500265 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 11:21 | 2026-01-20 15:10 | 2026-01-22 11:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARRA DO OURO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia, Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5700500265 |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00095/2026 | DBM-MLDB03 000011/2026 | 412600117 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264085512527 SS: ETO-RD-GU 95/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5701544032 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 11:41 | 2026-01-18 22:32 | 2026-01-20 11:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701544032 QUEIMADO DE 15 KVA ACESSO CAMIONETE TENSAO 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO | TEM TRAFO | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00209/2026 | ENC-MLAR05 000093/2026 | 612600142 | Procurar | #VALUE! | ETO-RD-AR 209/2026 TR: 5700777016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130466 Nº DE SÉRIE : 1408290 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149173 Nº DE SÉRIE : 820159 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | AVARIADO | ABALROADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700777016 | 20497 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 13:17 | 2026-02-04 18:00 | 2026-02-05 13:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TROCA DO POSTE ID 63250681E DO TRAFO 570077701611/200 TROCA DE CABO DO VÃO DA CH 0300777016 ATÉ O TRAFO 5700777016. APROXIMADAMENTE VÃO DE 140MCABO: AA / 4TRAFO DE 15KVA , 34,5KVESTRUTURA U3/S3/S31 POSTE INCLINADO | TEM TRAFO | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00295/2026 | DG-MPPO01 000080/2026 | 312600244 | Coleta |  | medido_ emergencial_ remanejamento de trafo rdu fatima | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5762760044 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-30 08:31 | 2026-03-30 15:35 | 2026-04-02 08:31 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | FATIMA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE NOTA PRA REMANEJAR TRAFO 5762760044 RETIRA TRAFO DE 150 POR UM DE 75 FOI INSTALDO DE 150 DEVIDO NO DIA DA QUEIMA NÃO TER NO TRAFO DE 75 |  | 75 | 150 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00237/2026 | ETO-RD-GR 000310/2026 | 712600153 | Coleta |  | trafo queimado 5700412033- 15KVA - 34,5Kv acessolivre para raio queimado IND FAZENDA PE DA SERRA, 0 - FAZ PE DA SERRA João Divino de Oliveirav- UC 3987108 telefone: 63984880484 DRD Colmeia | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5700412033 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 21:47 | 2026-02-17 07:16 | 2026-02-18 21:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700412033- 15KVA - 34,5Kv acessolivre para raio queimado IND FAZENDA PE DA SERRA, 0 - FAZ PE DA SERRAJoão Divino de Oliveirav- UC 3987108telefone: 63984880484 DRD Colmeia |  |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00438/2026 | ENC-MLGR02 000080/2026 | 712600308 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5749265033 ETO-RD-GR 438/2026 ZONA RURAL - COLMÉIA 0033 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 134216 Nº DE SÉRIE : 1494666 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 140192 Nº DE SÉRIE : 31971 MARCA : TRAFOTEC - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2003 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.89 MEDIÇÃO 2: 14.66 MEDIÇÃO 3: 09.92 COORDENADA X: 747606 Y: 9002173 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04038009 | 5749265033 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 21:02 | 2026-04-17 12:27 | 2026-04-19 21:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5749265033 e para raio queimado acesso livre ( porem o carro fica uns 7m do trafo devido uma cerga)equipe 009po39 |  | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00169/2026 | DG-MPPO01 000046/2026 | 312600133 | Coleta |  | medido_ emergencial_ INT: 20264119286629 Segue SS de TR 5700164250 30KVA/34.5KV e para-raios queimados. Acesso livre UC 9528938 FAZENDA SAO SALVADOR 63984171902 MARIA IVONETE PEDREIRA BRITO NEGREIRO 043OP01 63 99263-3699 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700164250 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 18:22 | 2026-02-07 13:30 | 2026-02-09 18:22 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | IPUEIRAS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264119286629Segue SS de TR 5700164250 30KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livreUC 9528938FAZENDA SAO SALVADOR63984171902MARIA IVONETE PEDREIRA BRITO NEGREIRO043OP01 63 99263-3699 |  | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00265/2026 | DG-MLPO02 000054/2026 | 312600214 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5733283256 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 13:25 | 2026-03-18 12:00 | 2026-03-20 13:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5733283256 queimado 15 Kva , 19,9 Kv acesso para camionete traçada |  | 15 | 15 | 15 Kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00264/2026 | DG-MLPO01 000059/2026 | 312600215 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5700777035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 13:15 | 2026-03-18 13:00 | 2026-03-20 13:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | CÓDIGO INVÁLIDO:CH-5700777035TRAFO E PATA RAIO QUEIMADOS, DE 10 KVA, 19,9 KV, COM ACESSO PARA CAMINHONETE. |  | 15 | 5 | 10 Kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00189/2026 | ETO-RD-GR 000256/2026 | 712600129 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700424154 ETO-RD-GR 189/2026 CHÁC. DOIS IRMÃOS - JUARINA 0154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 19290 Nº DE SÉRIE : 457208 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149744 Nº DE SÉRIE : C 290305 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.71 MEDIÇÃO 2: 00.48 MEDIÇÃO 3: 00.17 COORDENADA X: 708576 Y: 9101849 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010153 | 5700424154 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 18:06 | 2026-02-05 15:30 | 2026-02-07 18:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700424154 Queimadopara raios queiamdo potência 10kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 154op01 tel-63992674347 |  | 15 | 10 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00305/2026 | ENC-MLAR01 000088/2026 | 612600196 | Coleta |  | ETO-RD-AR 305/2026 TR: 5700477058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06120133 Nº DE SÉRIE : 501980 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2019 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149240 Nº DE SÉRIE : 820226 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700477058 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 20:33 | 2026-02-14 15:30 | 2026-02-16 20:33 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700477058 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: Livre para caminhão e caminhonteEquipe: 058op01Contato da equipe: 99287-7939 |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00015/2026 | DBM-MLDB05 000004/2026 | 512600039 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TAGUATINGA INT: 20264062544638 SS: ETO-RD-GU 15/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25VA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214.4 VBN: 214.6 VAB: VBC: VCA: OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS: FOI COBRADO UMA DISPONIBILIDADE À MAIS REFERENTE AS DESPESAS. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01414027 | 5700038038 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 20:57 | 2026-01-05 10:23 | 2026-01-05 20:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS do transformador 5700038038 queimado 25 KVA , acesso camionete , e ainda assim fica a 30 metros do local |  | 25 | 25 | 25 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00044/2026 | DBM-MPDB08 000011/2026 | 412600072 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE SANDOLANDIA INT: 20264071611369 SS: ETO-RD-GU 44/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02036052 | 5700447107 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 09:31 | 2026-01-12 01:47 | 2026-01-14 09:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE |  | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00127/2026 | ETO-RD-DP 000205/2026 | 512600084 | Coleta |  | Trafo 5700878005 10 kva 7,9kv Queimado , favor disponibilizar equipe manutenção para devidas tratativas | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01013005 | 5700878005 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 13:59 | 2026-02-19 11:29 | 2026-02-21 13:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700878005 10 kva 7,9kv Queimado , favor disponibilizar equipe manutenção para devidas tratativas |  | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00376/2026 | ENC-LMPS04 000055/2026 | 212600335 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 376/2026 trafo 5700368012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 23196 Nº DE SÉRIE : 473642 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2007 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150389 Nº DE SÉRIE : 828112 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5700368012 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 18:49 | 2026-03-21 12:00 | 2026-03-23 18:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700368012 queimado na rdr de divinopoles |  | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PA 00211/2026 | ETO-RD-PA 001241/2026 | 212600362 | Coleta |  | Transformador queimado 5704114122 potencia 45kva, tensão 34.5, para raio bom, acesso livre a caminhao. Equipe pesada Araguaina Paulo *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra. SS ETO-RD-PA 211/2026 TRAFO: 5704114122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130802 Nº DE SÉRIE : 460399 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3.89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149928 Nº DE SÉRIE : 602394 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.74 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5704114122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 20:47 | 2026-03-23 07:49 | 2026-03-24 20:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5704114122 potencia 45kva, tensão 34.5, para raio bom, acesso livre a caminhao. |  | 75 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00080/2026 | ETO-RD-DP 000164/2026 | 512600065 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700578074 SS: ETO-RD-DP 80/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05028074 | 5700578074 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 15:25 | 2026-01-31 01:47 | 2026-02-02 15:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700578074 de 30kVA e para raios estão queimados, acesso bom.Em atendimento pela eq Tavares |  | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00205/2026 | ETO-RD-GR 000276/2026 | 712600138 | Coleta |  | TR-5700299024 Queimado NO CADASTRO DIZ QUE É O TRAFO 5700036153, POREM EM CAMPO É O TRAFO 5700299024 para raios bom potência 15kva tensão 13,8kv acesso livre equipe 154op01 tel-992674347 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL05020023 | 5700299024 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 10:49 | 2026-02-09 17:30 | 2026-02-11 10:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700299024 QueimadoNO CADASTRO DIZ QUE É O TRAFO 5700036153, POREM EM CAMPO É O TRAFO 5700299024para raios bompotência 15kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 154op01 tel-992674347 |  |  |  | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00081/2026 | ENC-MLAR05 000026/2026 | 612600070 | Coleta |  | ETO-RD-AR 81/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 371054 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149215 Nº DE SÉRIE : 820201 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5704370057 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 08:57 | 2026-01-16 23:00 | 2026-01-19 08:57 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5704370057 15 kva queimadoTensão: 19.9Acesso: Livre Endereço: IND FAZENDA NOVO HORIZONTE, 0 - NOVO HORIZONTE 500M DA PISTA |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00197/2026 | DG-MPPO01 000052/2026 | 312600146 | Coleta |  | medido_ emergencial_ TRAFO 5708368269 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500 ACESSO: LIVRE | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5708368269 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 10:58 | 2026-02-16 17:11 | 2026-02-19 10:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5708368269 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500ACESSO: LIVRE |  | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00188/2026 | DG-MLPO02 000042/2026 | 312600147 | Coleta |  | medido_ emergencial_ SEGUES SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5733227256 QUEIMADO NA RDR DE MATEIROS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5733227256 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 19:01 | 2026-02-16 18:24 | 2026-02-16 19:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUES SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5733227256 QUEIMADO NA RDR DE MATEIROS |  | 15 | 15 | 15 kVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00175/2026 | ETO-RD-AG 000138/2026 | 662600109 | Procurar | Tem a palavra queimado | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700277134 de 5 kVA para 15 kVA. | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03014045 | 5700277134 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:31 | 2026-02-12 15:04 | 2026-02-14 12:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ESPERANTINA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo de 5 kva na 19,9kv mais para raio de MT e BT queimados , acesso só para Camionete | #N/A |  |  | 10 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00152/2026 | DG-MLPO01 000032/2026 | 312600111 | Coleta |  | medido_ emergencial_ Trafo 5700816035 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso para ccamionete | QUEIMADO |  | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5700816035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 17:50 | 2026-02-03 16:00 | 2026-02-05 17:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700816035 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso para ccamionete |  | 15 | 15 | 15 Kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00181/2026 | DBM-MPDB08 000037/2026 | 412600191 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264119930586 SS: ETO-RD-GU 181/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04040003 | 5710313003 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 14:46 | 2026-02-09 10:34 | 2026-02-10 14:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710313003 de 30 kva acesso livre tensão 34.65 kv para raio queimado |  | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00327/2026 | ENC-MLGR01 000087/2026 | 712600219 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5736892066 ETO-RD-GR 327/2026 FAZ. CAMPO FORMOSO - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 127379 Nº DE SÉRIE : 572311 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2021 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150102 Nº DE SÉRIE : 827825 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 072.8 MEDIÇÃO 2: 067.0 MEDIÇÃO 3: 063.4 COORDENADA X: 805050 Y: 9091433 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5336892066 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 07:51 | 2026-03-11 17:50 | 2026-03-14 07:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5336892066 - 15kva 19,9,9kv acesso caminhonete para raio queimado FEITO TESTE AVAZIO E CONSTATADO QUEIMADO |  | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00238/2026 | ETO-RD-GR 000311/2026 | 712600155 | Coleta |  | TR-5710058153 Queimado para raios QUEIMADO potência 15kva tensão 34,5kv acesso CAMINHONETE equipe 025op01 tel-63992452770 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010153 | 5710058153 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 12:35 | 2026-02-17 20:56 | 2026-02-19 12:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5710058153 Queimadopara raios QUEIMADO potência 15kvatensão 34,5kvacesso CAMINHONETEequipe 025op01 tel-63992452770 |  |  |  | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00184/2026 | DLP-MLPA01 000039/2026 | 112600182 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO QUEIMADO TENSAO 34,5 ACESSO LIVRE TRAFO DE 5KVA PARA RAIO QUEIMADO RDR DE LAGOA DO TOCANTINS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700602196 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 16:49 | 2026-02-05 22:59 | 2026-02-06 16:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO TENSAO 34,5 ACESSO LIVRE TRAFO DE 5KVA PARA RAIO QUEIMADO RDR DE LAGOA DO TOCANTINS |  | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00344/2026 | ETO-RD-AG 000303/2026 | 662600213 | Procurar | plano de medida | REAMANEJAR TRAFO DE 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV - DEVIDO ATENDER 27 UNIDADES CONSUMIDORAS OBS; O TRAFO NO SISTEMA DE CADASTRO ERA DE 25KVA 34,5KV CONFORME ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 339/2026 DE TRAFO QUEIMADO DATA 26/03/2026, E DEVIDO NÃO TER TRAFO DE 25KVA NO ESTOQUE FOI SOLICITADO PARA INSTALAR UM TRAFO DE 15KVA PARA RECUPERAR OS CLIENTES, CONTUDO COMO A CARGA É MUITO ALTA PARA O TRAFO DE 15KVA, FOI ABERTO UMA O.S DE PLANO DE MEDIDA PARA FAZERMOS O REMANEJAMENTO DO TRAFO DE 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV - DEVIDO ATENDER 27 UNIDADES CONSUMIDORAS. TRAFO Nº 5700002210 TRAFO RETRIADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/02/2025 - REF. 02/2026 MARCA; CPFL-CPFL Nº CITD; 121824 Nº SÉRIE;339450 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,10 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA D EFAB; 10/2013 MARCA; TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3,08 IMPEDÂNCIA; 3,08 MEDIÇÃO; 6,01 / 7,84 / 7,83 |  |  | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01084002 | 5700002210 | 25983 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-03-27 17:12 | 2026-03-29 17:15 | 2026-04-03 17:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700002210 de 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV | TEM TRAFO | 25 | 15 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00256/2026 | ETO-RD-GR 000335/2026 | 712600175 | Procurar | Furtado | SS: PARA MANUTENÇÃO INSTALAR TRAFO 5149587113 FURTADO O TRAFO AUXILIAR DO RL 7949587113 DO PA 700 LEVAR TUDO PARA O TRAFO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5149587113 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 20:23 | 2026-02-26 15:31 | 2026-02-22 20:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS: PARA MANUTENÇÃO INSTALAR TRAFO 5149587113 FURTADO O TRAFO AUXILIAR DO RL 7949587113 DO PA 700 LEVAR TUDO PARA O TRAFO | #N/A |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00392/2026 | DLP-MLPA02 000037/2026 | 112600337 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5732064082 queimado , potencia 15 kva , acesso só para camionete , PARA-RAIO QUEIMADO , tensão 34,5 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000392/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000037/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE ATERRAMENTO. DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 27/03/2026 À 29/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: LD0242015 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02424015 | 5732064082 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 12:08 | 2026-03-28 17:20 | 2026-03-30 12:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5732064082 queimado , potencia 15 kva , acesso só para camionete , PARA-RAIO QUEIMADO , tensão 34,5 |  | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00215/2026 | ETO-RD-GR 000287/2026 | 712600143 | Coleta |  | TRAFO 5700899087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDANDO TENSÃO NA SECUNDARIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5700899087 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 16:51 | 2026-02-11 20:01 | 2026-02-13 16:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700899087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDANDO TENSÃO NA SECUNDARIA |  |  |  | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00119/2026 | DLP-MLPA02 000009/2026 | 112600198 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 5 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 0 equipe que atendeu 100op04 cel, 999345829/981224912 acesso livre favor agilizar o atendimento DADOS DO ATENDIMENTO Equipe: PALMA05M Lider: ALVARO PEREIRA DE MELO Contato: 63 9295-6812 Data: 25/01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5710106196 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 11:48 | 2026-02-01 12:00 | 2026-01-27 11:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 5 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 0 equipe que atendeu 100op04 cel, 999345829/981224912 acesso livre favor agilizar o atendimento |  | 15 | 5 | 5 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00717/2026 | ETO-RD-AG 000631/2026 | 662600452 | Procurar | plano de medida | PLANO DE MEDIDA - Realizar Substituição do Trafo - 5700573039 de 10 Kva - 19,9 Kv para 25 Kva - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5700573039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABEIL/2006 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 393649 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 2,93 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150434 Nº SÉRIE; 828157 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 25,18 / 25,17 / 25,17 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02109039 | 5700573039 | 25983 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-07-14 20:36 | 2026-07-15 18:57 | 2026-07-21 20:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe da manutenção , Substituição do Trafo-5700573039 -10 Kva - 19,9 Kv - Avariado , defeito na carcaça dando choque energisada, e para reefazer a malha de aterramento ddo trafo 5700573039.ASSENT. PA MUTIRÃO Chac Cerearence LT 19 - Cliente: Geraldo Joaquim de MacedoUC: 7504764 | TEM TRAFO | 25 | 10 |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00520/2026 | DLP-MLPA02 000044/2026 | 112600509 | Coleta |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material. segue nota de trafo queimado, trafo 5700671010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva , para raio em bom estado, acesso livre. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 03/05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5700671010 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 14:41 | 2026-05-03 18:00 | 2026-05-05 14:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5700671010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva , para raio em bom estado, acesso livre. |  | 10 | 10 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00397/2026 | ETO-MLDP02 000222/2026 | 512600193 | Coleta |  | transformador e para raio queimado acesso livre | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700659116 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-24 17:51 | 2026-06-25 17:30 | 2026-06-27 17:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00552/2026 | ETO-RD-AG 000462/2026 | 662600336 | Procurar | plano de medida | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO -5701602039 ID 55048064 TRAFO DE 5KVA -19.9KV ZONA RURAL DE ARAGUATINS REMANEJAR DE TRAFO DE 5KVA POR TRAFO DE 15KVA -PLANO DE MEDIDAS | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03109039 | 5701602039 | 25983 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-28 16:12 | 2026-05-28 18:28 | 2026-06-04 16:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO -5701602039ID 55048064TRAFO DE 5KVA -19.9KVZONA RURAL DE ARAGUATINS | #N/A |  |  |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00492/2026 | DLP-MPPA01 000118/2026 | 112600454 | Procurar | particular | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue nota para apoio operacional na substituição do trafo 5619266122 particular, será necessário abertura do trafo 5700571122 devido rede BT passar na mesma estrutura do trafo particular não oferecendo segurança para fazer com rede ligada. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833017 DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 24/04/2026 |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL04059122 | 5619266122 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-24 11:31 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04-27 11:31 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PALMAS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Segue nota para apoio operacional na substituição do trafo 5619266122 particular, será necessário abertura do trafo 5700571122 devido rede BT passar na mesma estrutura do trafo particular não oferecendo segurança para fazer com rede ligada. | #N/A | 1125 | 1125 |  | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00565/2026 | ENC-LMPS03 000088/2026 | 212600510 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 565/2026 TRAFO 5700165253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114849 Nº DE SÉRIE : 489620 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151021 Nº DE SÉRIE : Z303141 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.80 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5700165253 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-06 15:59 | 2026-06-07 14:04 | 2026-06-09 15:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700165253 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO BUCHA SECUNDARIA ESTOURADA |  | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00548/2026 | ENC-MPPS01 000151/2026 | 212600511 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 548/2026 trafo 5700447012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 105379 Nº DE SÉRIE : 432149 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2017 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151713 Nº DE SÉRIE : C308282 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01025012 | 5700447012 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-03 18:04 | 2026-06-04 17:23 | 2026-06-06 18:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700447012 queimado na rdr de cristalandia |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00587/2026 | ENC-MPAG01 000261/2026 | 662600373 | Coleta |  | Favor substituir o trafo 5700012065 de 75kVA na tensão 13.8kV, fica na RDU de Axixá. TRAFO Nº 5700012065 TRAOF RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 13.8KV DATA DE FAB; 07/1997 MARCA; TOSHIBA - Nº CITD; 1672 Nº SÉRIE; 338119 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,5 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 11/2024 - 11/2025 MARCA; TRAEL- TRAEL Nº CITD; 148994 Nº SÉRIE; 334068 POS. DO TAP; 4º IMPEDÂNCIA; 3,62 MEDIÇÃO; 2,19 / 2,63 / 3,46 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01016065 | 5700012065 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-12 09:40 | 2026-06-12 21:51 | 2026-06-15 09:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AXIXA DO TOCANTINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Favor substituir o trafo 5700012065 de 75kVA na tensão 13.8kV, fica na RDU de Axixá. |  | 1125 | 75 | 75 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00389/2026 | DG-MPDG01 000091/2026 | 312600303 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5700370043 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-23 13:37 | 2026-05-24 12:35 | 2026-05-26 13:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700370043 de 45kva e para-raio queimado, Tensão 34,5kv, Acesso livre, Rural de Silvanópolis, Faz. IND FAZENDA TRINCHETE, 0 |  | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00662/2026 | ENC-MLAR01 000174/2026 | 612600390 | Procurar | Furtado | ETO-RD-AR 662/2026 TRAFO 5710168016 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150350 Nº DE SÉRIE : 808073 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5710168016 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 16:27 | 2026-04-11 14:55 | 2026-04-13 16:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO FURTADOTENSÃO 34,5KVPOTENCIA 15 KVAACESSO BOM | TEM TRAFO | 15 |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00655/2026 | ENC-MLAR02 000078/2026 | 612600392 | Coleta |  | ETO-RD-AR 655/2026 TRAFO 5700912077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : CI2705004010 Nº DE SÉRIE : 391935 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/12 IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150293 Nº DE SÉRIE : 828016 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO RETIRADO EM CAMPO ERA DE 10 KV KVA COM FORME BOOK E O RELATORIO DA EQUIPE POREM NO SISTEMA E DE 05 KVA ERRO DE CADASTRO. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5700912077 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 18:29 | 2026-04-10 16:35 | 2026-04-12 18:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GOIATINS, TRAFO DE 15KVA, NA REDE DE 19.9KV ACESSO RUIM PARA CAMINHONETE, PARA RAIO QUEIMADO E PRECISO LEVAR ESTRIVO GLV PARA INSTALAR. |  | 15 | 10 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00125/2026 | DG-MLPO01 000027/2026 | 312600100 | Coleta |  | medido_ emergencial_ TRAFO 5700441071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 13800 ACESSO: LIVRE | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01026041 | 5700441071 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 09:38 | 2026-01-30 17:59 | 2026-02-02 09:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700441071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 13800ACESSO: LIVRE |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00308/2026 | DBM-MLDB03 000057/2026 | 412600317 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CRIXAS INT: 20264166488024 SS: ETO-RD-GU 308/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03040003 | 5710070110 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 13:03 | 2026-03-10 16:37 | 2026-03-12 13:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRIXÁS DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CRIXAS, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00407/2026 | ENC-MLAR05 000143/2026 | 612600252 | Coleta |  | ETO-RD-AR 407/2026 TRAFO 5700274056 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5706002015 Nº DE SÉRIE : 612688 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2009 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150043 Nº DE SÉRIE : 827766 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700274056 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 17:02 | 2026-03-03 08:18 | 2026-03-05 17:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARMOLANDIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700274056 QUEIMADO DE 5 KVA NA RDE 19.9 KV PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO |  | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00127/2026 | ENC-LMPS01 000027/2026 | 212600108 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 127/2026 trafo 5700453012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 34524 Nº DE SÉRIE : 587235 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : ABR/2009 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149222 Nº DE SÉRIE : 820208 MARCA : TTRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01025012 | 5700453012 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 17:39 | 2026-01-25 16:33 | 2026-01-27 17:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700453012 queimado na rdr de cristalandia |  | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00125/2026 | DBM-MPDB10 000019/2026 | 412600154 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: S/N SS: ETO-RD-GU 125/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224.0 VBN: 227.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02066094 | 5702013094 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 17:35 | 2026-01-31 11:58 | 2026-01-29 17:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE A PARA RAIO QUEIMADO, EQUIPE INFORMOU QUE O POSTE ESTÁ EM CONDINÇOES RUINS, SEGUE FOTOS NA NOTA, POSTE DE 10/300. |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00212/2026 | ENC-LMPS03 000038/2026 | 212600195 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 212/2026 TR 5700725233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 111105 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/2011 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149866 Nº DE SÉRIE : C 297830 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05062013 | 5700725233 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 18:30 | 2026-02-10 21:39 | 2026-02-12 18:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570072523310KJVAPARA RAIO DANIFICADO tENSAO 34500ACESSO BOM PARA CAMINHONETE 084OP04 |  | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00168/2026 | ENC-LMPS01 000039/2026 | 212600143 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 168/2026 TR 5700203073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 5712 Nº DE SÉRIE : 183037 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 10/01 IMPEDANCIA : 4.12 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147707 Nº DE SÉRIE : 586744 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.09 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD06047073 | 5700203073 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 15:37 | 2026-02-02 15:37 | 2026-02-04 15:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570020307330KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOMPOVOADO LOROTY TRAFO QUE ATENDE O POSTINHO E O COLEGIO 13UC PENALIZADAS TENSAO 34500073OP03 |  | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00125/2026 | DLP-MLPA03 000004/2026 | 112600148 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700307083 com VAZ. DE OLEO na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , para-raio queimado , tensão 34,5, potencia 5 kva DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA08M LIDER: OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9567 DOLP-RD-PA 000125/2026 DATA ATENDIMENTO: 268 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5700307083 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 20:09 | 2026-01-26 20:40 | 2026-01-28 20:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700307083 com VAZ. DE OLEO na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , para-raio queimado , tensão 34,5, potencia 5 kva |  | 15 | 5 | 5 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00157/2026 | ETO-RD-GU 000374/2026 | 412600189 | Coleta |  | SS: ETO-RD-GU 157-2026 EQUIPE: MLGU04 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR UM DE 15KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03040003 | 5710068041 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 13:12 | 2026-02-08 10:00 | 2026-02-05 13:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRIXÁS DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710068041 acesso camionete 15 kva para raio queimado |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00144/2026 | ENC-LMPS01 000035/2026 | 212600129 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 144/2026 TR 5740337013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : P025277 Nº DE SÉRIE : 357008 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 12/2018 IMPEDANCIA : 3.33 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) :111126 Nº DE SÉRIE : 457545 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 3.53 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01062013 | 5740337013 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 12:34 | 2026-01-28 18:40 | 2026-01-31 12:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 574033701375KVA13800PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE013OP02 ESTEVE NO LOCAL DOVILEY |  | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00319/2026 | ENC-LMPS03 000055/2026 | 212600283 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 319/2026 TR 5710502007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 59751 Nº DE SÉRIE : 3675755 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147917 Nº DE SÉRIE : C 299645 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02062013 | 5710502007 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-08 16:26 | 2026-03-09 12:28 | 2026-03-11 16:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571050200715KVAPARA RAIO DANIFICADO 19,9ACESSO SOMENTE CAMINHONETE 013OP06 |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00310/2026 | ENC-MLAG02 000090/2026 | 662600202 | Coleta |  | TRAFO DE 15 KVA QUEIMAD, COLOCAR UM MAIOR TENSÃO 34,5KV ACESSO BOM, TROCAR PARA RAIOS CIRCUITO DE REDE BT ROMPIDO FAZER CONTATO COM EQUIPE 002OP03 PARA ESCLARECER. TRAFO Nº 5700373123 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; 11/1988 MARCA; TOSHIBA Nº CITD; 06011502 Nº SÉRIE; 369685 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,9 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150319 Nº SÉRIE;828042 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 8,25 / 8,07 / 8,09 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | VEGETAÇÃO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01084002 | 5700373123 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 13:08 | 2026-03-20 08:04 | 2026-03-22 13:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AGUIARNOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO DE 15 KVA QUEIMAD, COLOCAR UM MAIORTENSÃO 34,5KVACESSO BOM, TROCAR PARA RAIOSCIRCUITO DE REDE BT ROMPIDOFAZER CONTATO COM EQUIPE 002OP03 PARA ESCLARECER. |  | 15 | 15 | 15 KVA, COLOCAR MAIOR | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00258/2026 | ENC-LMPS01 000071/2026 | 212600236 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 258/2026 TRAFO 5701638014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131505 Nº DE SÉRIE : 49309 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2004 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124071 Nº DE SÉRIE : 1234037 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2020 IMPEDANCIA : 4.23 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5701638014 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 12:52 | 2026-02-23 00:15 | 2026-02-23 12:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701638014 45kva 34,5kv acesso bom 014op02 |  | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00021/2026 | DBM-MLDB05 000006/2026 | 512600042 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARRAIAS INT: 202640648048 SS: ETO-RD-DP 21/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217.1 VBN: 217.2 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02110005 | 5737450005 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 11:02 | 2026-01-06 17:56 | 2026-01-07 11:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5737450005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ARRAIASIND FAZENDA VALE DO SANTO INACIO, 0 - LPT |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00223/2026 | ENC-LMPS03 000042/2026 | 212600203 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 223/2026 trafo 5710004233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 102644 Nº DE SÉRIE : 1026964 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 123460 Nº DE SÉRIE : 533250 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05062013 | 5710004233 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 20:13 | 2026-02-14 15:24 | 2026-02-15 20:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710004233 na rdr de abreulandia |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00221/2026 | ENC-LMPS03 000041/2026 | 212600207 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 221/2026 TF 5725331084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 389827 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2010 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149860 Nº DE SÉRIE : C 297824 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5725331084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 14:09 | 2026-02-13 16:28 | 2026-02-15 14:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5725331084 15kva caminhonete |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00138/2026 | ENC-LMPS03 000026/2026 | 212600122 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 138/2026 TRAFO 5700561055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 109715 Nº DE SÉRIE : 449538 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 IMPEDANCIA : 3.08 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146642 Nº DE SÉRIE : Z 275779 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5700561055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 13:32 | 2026-01-28 18:18 | 2026-01-30 13:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700561055 QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM (1) UC PENALIZADA TENSAO 34500 055OP01 ESTEVE NO LOCAL |  | 25 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00292/2026 | ENC-LMPS03 000052/2026 | 212600272 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 292/2026 TRAFO 5709170075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 014415 Nº DE SÉRIE : 928537 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2015 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147916 Nº DE SÉRIE : C299644 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5709170075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 11:19 | 2026-03-03 19:50 | 2026-03-06 11:19 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações repassadas pela equipe 075OP01 , segue SS do transformador 5709170075 queimado , 10kva - 19.9 , acesso livre , pararaio queimado Obs: acesso livre pela estrada do salomira , o outro esta interditado |  | 15 | 10 | 10 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00165/2026 | DG-MLPO01 000038/2026 | 312600139 | Coleta |  | medido_ emergencial_ trafo 5701254035 15kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 035op02 991092571 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5701254035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 11:49 | 2026-01-06 16:18 | 2026-02-08 11:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701254035 15kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 035op02 991092571 |  | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00170/2026 | DG-MPPO01 000048/2026 | 312600140 | Coleta |  | medido_ emergencial_ Segue SS de TR 5710862001 15KVA/7.9KV com vazamento de óleo e para-raios queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Acesso para caminhonete. UC 5868289 FAZENDA CHAPADAO 63999849201 RENATO SCHNEIDER 001OP17 63 98103-9739 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03062013 | 5710862001 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 18:33 | 2026-02-07 13:30 | 2026-02-09 18:33 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de TR 5710862001 15KVA/7.9KV com vazamento de óleo e para-raios queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acesso para caminhonete.UC 5868289FAZENDA CHAPADAO63999849201RENATO SCHNEIDER001OP17 63 98103-9739 |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00074/2026 | ENC-MLGR01 000014/2026 | 712600054 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710055113 ETO-RD-GR 74/2026 FAZ. BAROCA RDR DE COUTO MAGALHAES TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121505 Nº DE SÉRIE : 518751 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2019 IMPEDANCIA : 2,96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149730 Nº DE SÉRIE : C290291 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,95 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 24,34 MEDIÇÃO 2: 23,81 MEDIÇÃO 3: 22,37 COORDENADA X: 699477 Y: 9051237 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5710055113 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 10:52 | 2026-01-14 19:51 | 2026-01-17 10:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710055113 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 113op01 (63)98427-1501 |  | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00530/2026 | ENC-MPAR02 000011/2026 | 612600333 | Coleta |  | ETO-RD-AR 530/2026 TRAFO 5701589077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180181 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 12/2010 IMPEDANCIA : 2,55 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149849 Nº DE SÉRIE : 297813 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2,6 POS. TAP :05 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01042078 | 5701589077 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 15:42 | 2026-03-22 02:10 | 2026-03-24 15:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5701589077 Queimadopara raios bompotência 5kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 077op02 tel-63992409718 |  | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00194/2026 | ENC-MLAR02 000019/2026 | 612600128 | Coleta |  | ETO-RD-AR 194/2026 TR: 5710247159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 393781 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2006 IMPEDANCIA : 2,93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149289 Nº DE SÉRIE : 820275 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5710247159 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 12:45 | 2026-02-02 19:20 | 2026-02-03 12:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5710247159 potencia 15kva tensão 19.9kv acesso livre para-raio queimado |  | 15 | 10 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00445/2026 | ENC-LMPS04 000064/2026 | 212600415 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 445/2026 TR 5711595001 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 141558 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/1999 IMPEDANCIA : 2.39 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 149993 Nº DE SÉRIE : 827716 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01102271 | 5711595001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 12:07 | 2026-04-10 17:35 | 2026-04-13 12:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5711595001QUEIMADO 15 KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE013OP01 |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00298/2026 | ENC-MPPS01 000059/2026 | 212600290 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 298/2026 TF 5710087014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 21978 Nº DE SÉRIE : 301005 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 12/2000 IMPEDANCIA : 3.96 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135036 Nº DE SÉRIE : 295469 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2002 IMPEDANCIA : 3.40 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02047073 | 5710087014 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 17:01 | 2026-03-04 23:41 | 2026-03-06 17:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710087014 TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV ACESSO LIVRE uc 4707095 FAZENDA ARUANA, atendida pelo TR 5710087014 |  | 30 | 30 | 30kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00448/2026 | DBM-MPDB08 000090/2026 | 412600376 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264277060360 SS: ETO-RD-GU 448/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 VBN: 219 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5710214032 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 19:22 | 2026-04-13 09:57 | 2026-04-14 19:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710214032- Potência: 15 kva- Tensão: 19.9- Para raios: Queimado- Causa: Provalvelmente Descarga Atimosferica - Acesso: Livre- Há alguma outra anomalia: Nao- Endereço: Fazenda Planice - Equipe: 032OP01 - Telefone: 63 99220-2462/ 63 99137-7961 |  | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00286/2026 | DG-MPDG01 000063/2026 | 312600227 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa cobrando sobre aviso pedrini 28 a 30/03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01026041 | 5710161110 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 20:01 | 2026-03-22 15:47 | 2026-03-24 20:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de trafo 5710161110 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kvaTensão: 13,8 kvacesso livre |  | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00143/2026 | DLP-MPPA01 000047/2026 | 112600420 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5724423271 QUEIMADO. POTÊNCIA: 45 KVA TENSÃO: 13,8 KV PARA RAIO: DANIFICADO LOCAL: QUADRA 1 LOTE 49 - LOTEAMENTO FLORENÇA - LUZIMENGUES. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 143/2026 DATA ATENDIMENTO 28/01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03101271 | 5724423271 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 21:02 | 2026-01-28 12:45 | 2026-01-30 21:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5724423271 QUEIMADO.POTÊNCIA: 45 KVATENSÃO: 13,8 KVPARA RAIO: DANIFICADOLOCAL: QUADRA 1 LOTE 49 - LOTEAMENTO FLORENÇA - LUZIMENGUES. |  | 75 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00177/2026 | DLP-MLPA01 000032/2026 | 112600258 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segundo informações da equipe 026OP03, o 5755307026 de 15kVA, tensão 19.9V, para raio está ok, acesso livre somente pra caminhonete. TAP 3 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: ENCARREGADO: CONTATO: DOLP-RD-PA 000177/2026 DATA ATENDIMENTO:__ / __ / __ Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD06002091 | 5755307026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 08:32 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-06 08:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe 026OP03, o 5755307026 de 15kVA, tensão 19.9V, para raio está ok, acesso livre somente pra caminhonete. |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00421/2026 | DLP-MPPA01 000101/2026 | 112600381 | Coleta |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700054122 QUEIMADO na rdr DE BURITIRANA , acesso livre , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencial 45 kva DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADDO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 07/04/2026 DOLP-RD-PA 421/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700054122 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 19:50 | 2026-04-07 18:00 | 2026-04-09 19:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700054122 QUEIMADO na rdr DE BURITIRANA , acesso livre , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencial 45 kva |  | 10 | 10 | 45 kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00385/2026 | DLP-MLPA02 000035/2026 | 112600338 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5708969082 com bucha secundaria DANIFICADA , acesso livre , potencia 45 kva , para-raio queimado , tensão 34 ,5 obs: precisamos priorizar esta SS , trat-se do trafo da claro da Região DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000385/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000035/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: MELHORIA DE DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/03/2026 À 27/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: LD02424015 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02424015 | 5708969082 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 09:59 | 2026-03-27 16:40 | 2026-03-29 09:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5708969082 com bucha secundaria DANIFICADA , acesso livre , potencia 45 kva , para-raio queimado , tensão 34 ,5 obs: precisamos priorizar esta SS , trat-se do trafo da claro da Região |  | 30 | 45 | 45 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00003/2026 | ENC-MPAG01 000011/2026 | 662600036 | Procurar | #VALUE! | Segue SS para recupera vazamento de oleo no trafo 570002132 na rdu de Sampaio conjunto popular. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; 03/2000 MARCA; TOSHIBA Nº CITD; 16950 Nº SÉRIE; 373459 IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2017 / 12/2025. MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 147655 Nº SÉRIE; 431837 IMPEDÂNCIA; 3,13 MEDIÇÃO; 3,06 / 3,04 / 3,05 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02014045 | 5700002132 | 25983 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-02 21:21 | 2026-01-14 08:15 | 2026-01-09 21:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Segue SS para recupera vazamento de oleo no trafo 570002132 na rdu de Sampaio conjunto popular. | TEM TRAFO | 15 | 15 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00370/2026 | ENC-MLAR03 000052/2026 | 612600383 | Coleta |  | ETO-RD-AG 370/2026 TRAFO 5700005109 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 104501 Nº DE SÉRIE : 427820 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 3,98 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135627 Nº DE SÉRIE : 495539 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 2023 IMPEDANCIA : 3,85 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03005098 | 5700005109 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 17:52 | 2026-04-08 07:06 | 2026-04-10 17:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ANGICO | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substiui trafo 5700005109 potência 150kva tensão34,5kv acesso livre. |  | 150 | 150 | 150 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00644/2026 | ENC-MPAG01 000294/2026 | 662600398 | Procurar | Furtado | Boa Tarde! Segue SS para instalação de trafo furtado 5700098098 15KVA. Endereço: TRAFO Nº 5700098098 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DA FAB; ABRIL/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152213 Nº SÉRIE; 836240 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 05,19 / 06,48 / 06,02 OBS; CHAVE FISIVEL Nº 0300098098 NÃO ESTAVA INSTALADO EM CAMPO CONTUDO FOI INSTALADO 01X CHAVE FUSIVEL 34,5KV NO POSTE ID-46587363. FOI INSTALADO 64MT DE CABO 02AWG CAA ENTRE OS PORTES ID-46587364 AO POSTE ID-46587363. OBS; CABOS DA REDE TAMBEM FORAM FURTADO. | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01005098 | 5700098098 | 61993 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-06-26 16:14 | 2026-06-28 14:07 | 2026-07-03 16:14 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ANANAS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Boa Tarde!Segue SS para instalação de trafo furtado 5700098098 15KVA.Endereço: | TEM TRAFO | 15 |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00487/2026 | ENC-LMPS01 000117/2026 | 212600454 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 487/2026 TR 5700002253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113440 Nº DE SÉRIE : 460583 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.77 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144331 Nº DE SÉRIE : 468954 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5700002253 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 13:51 | 2026-04-30 20:12 | 2026-05-02 13:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700002253MUITO VAZAMENTO DE OLEO 150 KVA34500PARA RAIO BOM ACESSO LIVRE013OP014 HEMINIO |  | 150 | 150 | 150KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00599/2026 | ENC-MLAG01 000159/2026 | 662600381 | Coleta |  | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO 5710065090 15kva 34.5kv faz sao jose acesso livre TRAFO Nº 5710065090. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 12/99 MARCA; TOSHIBA - ELETRAN Nº CITD; 18481 Nº SÉRIE; 371888 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2018 - 03/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 112808 Nº SÉRIE; 459972 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,01 MEDIÇÃO; 4,57 / 4,50 / 4,48 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03005098 | 5710065090 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-16 16:14 | 2026-06-18 08:14 | 2026-06-19 16:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NAZARE | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710065090 15kva 34.5kvfaz sao joseacesso livre |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00856/2026 | ENC-MLAR05 000228/2026 | 612600530 | Coleta |  | ETO-RD-AR 856/2026 TRAFO 5700754016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 481128 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,79 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135591 Nº DE SÉRIE : 316868 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2005 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | CURTO CIRCUITO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5700754016 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-13 21:26 | 2026-05-14 15:45 | 2026-05-16 21:26 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | WANDERLANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700754016 15kvaTensão: 34.5Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 016op01Endereço: IND ASSENTAMEN P.A. ESTRELA, 0 - BOMBA D'AGUA |  | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00921/2026 | ENC-MLAR05 000301/2026 | 612600579 | nao nao nao |  | ETO-RD-AR 921/2026 POV. CAMPOS 5701650077 FEITO MELHORIA DE ATERRAMENTO NO TRAFO 5701650077. | QUEIMADO | COLA E FITA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - ATERRAMENTO | 2026 | AL01042078 | 5701650077 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-28 09:23 | 2026-05-29 15:00 | 2026-05-31 09:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5701650077 vazando oleoacesso caminhonete equipe 077op02 |  | 5 |  | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00927/2026 | ENC-MLAR05 000299/2026 | 612600579 | nao nao nao |  | ETO-RD-AR 927/2026 GARIMPINHO 5720086004 FEITO MELHORIA DE ATERRAMENTO E COLAGEM NA BUCHA SECUNDARIA DO TRAFO 5720086004. | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - EQUIPAMENTOS | 2026 | LD02010153 | 5720086004 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-29 14:46 | 2026-05-30 15:00 | 2026-06-01 14:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5720086004 com vazamento de óleo e com o aterramento danificado. Pôtencia 30kva tensão 34,5kv equipe025op01 63992452770 |  |  |  | 30kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01039/2026 | ENC-MLAR01 000249/2026 | 612600655 | Procurar | Furtado | ETO-RD-AR 1039/2026 RELIG. 7937181030 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150904 Nº DE SÉRIE : C303284 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 14/02/2026 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5137181030 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-27 20:01 | 2026-06-29 11:21 | 2026-06-30 20:01 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | XAMBIOA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5137181030 15kva furtadoTensão: 34,5Acesso: livreTrafo do religador: 7937181030 | TEM TRAFO | 15 |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01109/2026 | ENC-MLAR01 000279/2026 | 612600712 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | ETO-RD-AR 1109/2026 TRAFO 5700968080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 K Nº ENERGISA (CITD) : 06006985 Nº DE SÉRIE : 767732 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2011 IMPEDANCIA : 3,22 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150976 Nº DE SÉRIE : C 303356 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700968080 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-16 01:58 | 2026-07-16 15:11 | 2026-07-19 01:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700968080 queimado e com vazamento de oleoIND CHACARA DUAS ALIANCAS, 0 - LPT - 24863 CHAC. DUAS ALIANCAYSLANE MILHOMEM ROCHAtrafo de 15 kva na 19,9 kvmais para raio acesso só para camionete | TEM TRAFO | 15 | 5 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00511/2026 | ETO-RD-GU 001499/2026 | 412600421 | Coleta |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01003036 | 5700727036 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 12:12 | 2026-04-30 18:00 | 2026-05-02 12:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA |  | 15 | 15 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00079/2026 | ENC-LMPS04 000015/2026 | 212600090 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 79/2026 trafo 570919075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 14094 Nº DE SÉRIE : 926179 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2014 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149804 Nº DE SÉRIE : C290397 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5709169075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 19:01 | 2026-01-16 20:00 | 2026-01-18 19:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutennçao o quanto antessubatituir trafo 570919075 na rdr de dois irmao |  | 15 | 10 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00424/2026 | DBM-MPDB10 000053/2026 | 412600365 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO SALVADOR INT: 2026425429279 SS: ETO-RD-GU 424/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 VBN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02066094 | 5719346200 | 8805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 10:50 | 2026-04-06 17:15 | 2026-04-08 10:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO SALVADOR, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADOS E ACESSO LIVRE. |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00378/2026 | ENC-MLGR01 000103/2026 | 712600266 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701096087 ETO-RD-GR 378/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06002120 Nº DE SÉRIE : 722161 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2011 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150169 Nº DE SÉRIE : 827892 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 25.58 MEDIÇÃO 2: 23.74 MEDIÇÃO 3: 21.53 COORDENADA X: 743927 Y: 9003216 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5701096087 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 17:46 | 2026-03-26 15:31 | 2026-03-28 17:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701096087 queimado em campo |  | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00218/2026 | DG-MLPO01 000053/2026 | 312600187 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01100001 | 5710252001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 18:46 | 2026-03-04 13:20 | 2026-03-03 18:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss para troca de trafo 5710252001 e para raio queimado, LEVAR uma chave fase B dando passagem tensão 34500, e Refazer Aterramento devido trafo ter queimado pouco tempo atrazPOTENCIA: 30KVA 134500 Se possivel levar 45kvaACESSO: LIVRE |  | 45 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00415/2026 | ENC-MLAR01 000124/2026 | 612600249 | Procurar | #VALUE! | ETO-RD-AR 415/2026 TRAFO 5700402060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 37130 Nº DE SÉRIE : 177002 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2010 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KVA Nº ENERGISA (CITD) : 148823 Nº DE SÉRIE : 249961 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 05 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01054060 | 5700402060 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 20:23 | 2026-03-04 15:25 | 2026-03-06 20:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700402060 vazando oleo para raios bompotência 10kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 060op0102 tel-63992173964 | TEM TRAFO | 15 | 10 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00423/2026 | ETO-RD-GR 000925/2026 | 712600299 | Coleta |  | trafo 5700843033 queimado | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04038009 | 5700843033 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 15:57 | 2026-04-14 10:11 | 2026-04-14 15:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700843033 queimado |  |  |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00136/2026 | DBM-MLDB06 000020/2026 | 412600159 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: N/A SS: ETO-RD-GU 136/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 VBN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5700759094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 16:39 | 2026-01-29 19:33 | 2026-01-31 16:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700759094 queimado em campo de 15 kva para raio queimado acesso camionete tensao 19.9 kv |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00258/2026 | DLP-MLPA01 000068/2026 | 112600403 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5719041100,tensao 13800 / 440 V,trafo de 25kva, para raio danificado, acesso livre, regiao taquaruçu DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 258/2026 DATA ATENDIMENTO: 16/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01081100 | 5719041100 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 09:15 | 2026-02-26 19:48 | 2026-02-19 09:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5719041100,tensao 13800 / 440 V,trafo de 25kva, para raio danificado, acesso livre, regiao taquaruçu |  | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00444/2026 | ENC-MLGR01 000118/2026 | 712600313 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700321066 ETO-RD-GR 444/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361166 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150353 Nº DE SÉRIE : 828076 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 27.78 MEDIÇÃO 2: 25.51 MEDIÇÃO 3: 23.77 COORDENADA X: 814674 Y: 9060979 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5700321066 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 13:13 | 2026-04-20 12:09 | 2026-04-22 13:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado 10 kva Acesso livre camioneta tensao 19.9 kv |  | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00094/2026 | DG-MLPO02 000022/2026 | 312600081 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5721183256 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 20:15 | 2026-01-24 11:14 | 2026-01-25 20:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5721183256 de 10kva, Tensão 19,9kv, Acesso para camionte 4x4, Rural de Mateiro, faz. IND FAZENDA BASECAMP, 0 - LPT |  | 15 | 15 | 10kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00333/2026 | DG-MLPO02 000062/2026 | 312600263 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01032044 | 5700494044 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-14 17:48 | 2026-04-15 11:50 | 2026-04-17 17:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FATIMA | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss para trocar trafo 5700494044 e para raio queimado POTENCIA: 15KVA 7.9KVACESSO CAMINHONETE, CARRO FICA A 30 METROS DO LOCAL |  | 15 | 5 | 115KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00192/2026 | ETO-RD-GR 000261/2026 | 712600134 | Coleta |  | trafo queimado 10KVA - 34,5Kv acesso livre para raio queimado IND ASSENTAMEN P.A REGIAO CHUPE, 0 - FAZ. PONTA DA SERRA 63984724772 MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA PAIXAO RDR Itacaja | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5710058078 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 17:58 | 2026-02-06 14:49 | 2026-02-08 17:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 10KVA - 34,5Kv acesso livre para raio queimado IND ASSENTAMEN P.A REGIAO CHUPE, 0 - FAZ. PONTA DA SERRA63984724772 MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA PAIXAORDR Itacaja |  |  |  | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00425/2026 | ENC-LMPS03 000070/2026 | 212600375 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 425/2026 TR 5744350007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127366 Nº DE SÉRIE : 572298 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2021 IMPEDANCIA :3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150348 Nº DE SÉRIE : 828071 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02062013 | 5744350007 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 11:22 | 2026-04-01 15:45 | 2026-04-04 11:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 574435000715KVAACESSO LIVRETENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 1UC PENALIZADA 017OP01 |  | 30 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00211/2026 | ETO-RD-GR 000285/2026 | 712600141 | Coleta |  | Trafo: 5700212048 Queimado Potencia: 05 KVA Tensão: 34,5KV Para raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 048op02 (63)99243-2387 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02038009 | 5700212048 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 09:40 | 2026-02-10 15:22 | 2026-02-13 09:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700212048 QueimadoPotencia: 05 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 048op02 (63)99243-2387 |  |  |  | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00747/2026 | ENC-MLAR02 000088/2026 | 612600451 | Coleta |  | ETO-RD-AR 747/2026 TRAFO 5710054159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06112834 Nº DE SÉRIE : 459998 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA :3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149436 Nº DE SÉRIE : 822871 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO RETIRADO EM CAMPO E DE 15 KVA COM FORME BOOK E O RELATORIO DA EQUIPE DE CAMPO,.POREM NO SISTEMA E DE 10 KVA ERRO DE CADATRO MEDIÇÃO 1: 15.63 MEDIÇÃO 2: 11.17 MEDIÇÃO 3: 10.83 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5710054159 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 20:27 | 2026-04-27 15:00 | 2026-04-29 20:27 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | MURICILANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710054159 15kvaTensão: 34.5Para-raio: QueimadoAcesso: Somente para caminhoneteEquipe:040op36 |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00085/2026 | ETO-MLDP02 000025/2026 | 512600058 | Coleta |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5700487116 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 12:30 | 2026-02-02 18:29 | 2026-02-04 12:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700487116 QUEIMADO NA RDR DE CHAPADA DA NATIVIDADE EQUIPE 028OP05 ESTEVE NO LOCAL |  | 15 | 15 | 15 kVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00199/2026 | ENC-LMPS04 000033/2026 | 212600178 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 199/2026 trafo 5701569075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 3201 Nº DE SÉRIE : 763610 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : NOV/2011 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147552 Nº DE SÉRIE : 451535 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5701569075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 17:55 | 2026-02-06 18:10 | 2026-02-08 17:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5701569075o cliente que está a 5 dias sem energia já perdeu bastante carne. |  | 15 | 5 | 5kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00017/2026 | DBM-MLDB05 000009/2026 | 512600040 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TAGUATINGA INT: 20264062615490 SS: ETO-RD-DP 17/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 211.4 VBN: 216.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA OBS: FOI COBRADO UMA DISPONIBILIDADE À MAIS REFERENTE AS DESPESAS. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02110005 | 5701229038 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 12:25 | 2026-01-06 18:11 | 2026-01-06 12:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5701229038 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de TaguatingaIND FAZENDA RIACAO, |  | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00233/2026 | ENC-MPPS01 000036/2026 | 212600208 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 233/2026 TR 5751498084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134827 Nº DE SÉRIE : 335148 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2014 IMPEDANCIA : 3.84 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149935 Nº DE SÉRIE : 574204 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 05/2025 IMPEDANCIA : 4.05 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5751498084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 11:55 | 2026-02-15 20:35 | 2026-02-18 11:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 575149808475KVA34500ACESSO PARA CAMINHAO PARA RAIO DANIFICADO DIVO 04 |  | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00153/2026 | ENC-MLGR03 000057/2026 | 712600109 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5728426129 ETO-RD-GR 153/2026 ALDEIA SERRA GRANDE - ITACAJÁ 0129 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06108672 Nº DE SÉRIE : 442817 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149150 Nº DE SÉRIE : 811240 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.46 MEDIÇÃO 2: 18.92 MEDIÇÃO 3: 16.59 COORDENADA X: 893896 Y: 9042215 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5728426129 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 11:03 | 2026-02-01 06:10 | 2026-02-03 11:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5728426129 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso:Camioneta Equipe: 078op02 (63)98422-6229Obs.: chave do trafo 5719433078 esta com ponto quente leva uma chave fuzivel completa 34,5 KV |  | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00056/2026 | ENC-MLGR01 000019/2026 | 712600044 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5720300087 ETO-RD-GR 56/2026 FAZ. TALISMA RDR DE GOIANORTE TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1005251 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149752 Nº DE SÉRIE : C290313 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,21 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21,30 MEDIÇÃO 2: 12,91 MEDIÇÃO 3: 10,09 COORDENADA X: 695684 Y: 9032196 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5720300087 | 8812 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-10 21:47 | 2026-01-12 15:04 | 2026-01-17 21:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5720300087 -15kva 34,5kv acesso livre para raio queimado IND FAZENDA TALISMA III, 0MARCELO OSTO PARO - 5283493 63992450222RDR GOIANORTE |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00104/2026 | ENC-MLGR01 000025/2026 | 712600062 | Coleta |  | SUBSTITUIDO TRAFO 5736366063 ETO-RD-GR 104/2026 FAZ. SANTA MARIA RDR BANDEIRANTES TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : P033221 Nº DE SÉRIE : 350050 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2018 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) :148574 Nº DE SÉRIE : Z289714 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 10,66 MEDIÇÃO 2: 05,60 MEDIÇÃO 3: 02,15 COORD. X: 750825 Y: 9154476 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01054060 | 5736366063 | 8812 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 09:13 | 2026-01-19 14:23 | 2027-02-23 09:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5736366063 Queimado Potencia: 25 KVA Tensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 025op02 (63)99229-0794 |  | 25 | 25 | 25 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00262/2026 | ETO-RD-GR 000355/2026 | 712600178 | Coleta |  | Trafo: 5720161077 Queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99120-3525 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5720161077 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 21:21 | 2026-02-24 09:56 | 2026-02-24 21:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5720161077 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99120-3525 |  |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00253/2026 | ETO-RD-GR 000334/2026 | 712600163 | Procurar | Tem a palavra queimado | Trafo: 5700718113 vazameto de oleo Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5700718113 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 12:33 | 2026-02-20 15:44 | 2026-02-22 12:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700718113 vazameto de oleoPotencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501 | #N/A |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00084/2026 | ETO-RD-DP 000163/2026 | 512600066 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO ATIVO 190.02710463 POSTO 5750271038 TRAFO RETIRADO: 25KVA 19,9KV TRAFO INSTALADO: 25KVA 19,9KV | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02110005 | 5750271038 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 22:47 | 2026-02-01 18:41 | 2026-02-03 22:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de transformador 5750271038 queimado , 25KVA - 19.9 RDR de TAQUATINGA |  | 25 | 25 | 25 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00437/2026 | ENC-MLAR03 000007/2026 | 612600271 | Coleta |  | ETO-RD-AR 437/2026 TRAFO 5701771022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 142471 Nº DE SÉRIE : 1611007 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 2,88 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150115 Nº DE SÉRIE : 827838 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5701771022 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 13:00 | 2026-03-08 13:40 | 2026-03-10 13:00 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701771022 queimado 15kvaTensão: 34.5Acesso; somente para caminhonteEquipe: 004op27Endereço: Chacara Bela Vista |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00193/2026 | ENC-MLAR02 000017/2026 | 612600127 | Coleta |  | ETO-RD-AR 193/2026 TR: 5700782004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06123026 Nº DE SÉRIE : 528256 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2020 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129837 Nº DE SÉRIE : 602605 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2021 IMPEDANCIA : 3,02 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5700782004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 17:41 | 2026-01-31 11:45 | 2026-02-02 17:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700782004 25KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO LIVRE |  | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00068/2026 | ENC-MLAR02 000004/2026 | 612600062 | Coleta |  | ETO-RD-AR 68/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 124785 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149713 Nº DE SÉRIE : C 290274 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700771040 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 10:23 | 2026-01-14 18:20 | 2026-01-17 10:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700771040 queimadopararaio queimadochave quebradaacesso livre equipe 058op03 991367243 |  | 15 | 5 | 5kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00416/2026 | ENC-MPAG02 000061/2026 | 662600272 | Procurar | Tem a palavra queimado | Trafo 5700855045 de 10KVA 19.9KV e para raios queimados.OBS tem que substituir o estrutura , foi aberto nota local sem acesso 065op01 984375303 Nota para manutenção substituir poste do trafo 5700855045 o mesmo está muito inclinado, mas não tem acesso tem levar poste de fibra e substituir o trafo, estrutura U3 S3 ID 55630387 OBS; AO CONFERIR POSTE EM CAMPO EQUIPE INFORMOU QUE O POSTE ESTAVA APENAS INCLINADO E NÃO QUEBRADO, E O TRAFO COM O PARA RAIO QUEIMADO, CONTUDO FOI FEITO SOMENTE A APLUMAÇÃO DO POSTE E SUBST DO PARA RAIO. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | GARANTIA DE TRAFO | ABALROADO | MC - POSTES | 2026 | LD03109039 | 5700855045 | 8805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 15:23 | 2026-04-21 01:32 | 2026-04-23 15:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700855045 de 10KVA 19.9KV e para raios queimados.OBS tem que substituir o estrutura , foi aberto nota local sem acesso065op01 984375303 | #N/A |  |  | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00218/2026 | DBM-MLDB04 000059/2026 | 412600221 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: S/N SS: ETO-RD-GU 218/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205.7 VBN: 206.4 VAB: 411 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02001037 | 5710863003 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 19:10 | 2026-02-23 08:11 | 2026-02-19 19:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710863003 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KVA ACESSO PARA CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00231/2026 | DBM-MLDB03 000041/2026 | 412600227 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264130996760 SS: ETO-RD-GU 231/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 VBN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03040003 | 5701110037 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 18:48 | 2026-02-20 09:07 | 2026-02-21 18:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transfomador e para raio queimado acesso para caminhonete |  | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00149/2026 | DG-MPPO01 000039/2026 | 312600105 | Coleta |  | medido_ emergencial_ 5701877001 30KVA E PARA RAIO QUEIMADO NA 13,8 ACESSO LIVRE, EQUIPE 001OP23 992432595 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02057189 | 5701877001 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 23:02 | 2026-02-02 20:08 | 2026-02-04 23:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701877001 30KVA E PARA RAIO QUEIMADO NA 13,8 ACESSO LIVRE, EQUIPE 001OP23 992432595 |  | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00126/2026 | DG-MPDG01 000039/2026 | 312600112 | Coleta |  | medido_ emergencial_ SS TRAFO QUEIMADO 5710146071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 30KVA 34.500 ACESSO: LIVRE | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5710146071 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 13:38 | 2026-01-31 14:31 | 2026-02-02 13:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS TRAFO QUEIMADO 5710146071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 30KVA 34.500ACESSO: LIVRE |  | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00496/2026 | ENC-MLAR02 000064/2026 | 612600295 | Coleta |  | ETO-RD-AR 596/2026 TRAFO 5703150004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06100290 Nº DE SÉRIE : 389399 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2,83 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150611 Nº DE SÉRIE : C 299660 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04010004 | 5703150004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 15:54 | 2026-03-18 20:40 | 2026-03-20 15:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5703150004 15kva 34.5kv e para raioacesso livre |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00214/2026 | ENC-MLAG01 000048/2026 | 662600139 | Procurar | TAP INTERNO | SUBSTITUIÇAO DE TRANSFORMADOR SEVERO VAZAMENTO DE OLEO TRAFO COM TENSÃO BAIXA DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. 01 CLIENTE . ACESSO PARA CAMINHONETE. DEVIDO AO TAP DENTRO DO OLEO, NÃO FOI POSSIVEL NORMALIZAR. TRAFO Nº 5700722045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/1988 MARCA; EMB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 3934 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; N/A TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 19.9KV DATA DE FAB; 2023 / REF. 12/2025 MARCA; ITAM - CPFL Nº CITD; 137352 Nº SÉRIE; C.238711 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,04 MEDIÇÃO; 12,78 / 12,70 / 12,65 | AVARIADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03014045 | 5700722045 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 20:55 | 2026-02-23 13:27 | 2026-02-24 20:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO COM TENSÃO BAIXA DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. 01 CLIENTE . ACESSO PARA CAMINHONETE.DEVIDO AO TAP DENTRO DO OLEO, NÃO FOI POSSIVEL NORMALIZAR. | TEM TRAFO | 15 | 10 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00557/2026 | ENC-MLAR02 000072/2026 | 612600344 | Coleta |  | ETO-RD-AR 557/2026 TRAFO 5710138077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :69463 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,57 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149841 Nº DE SÉRIE : C292465 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,75 POS. TAP : 05 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE. | AVARIADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01042078 | 5710138077 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 08:51 | 2026-03-27 18:00 | 2026-03-29 08:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5710138077 o mesmo não esta entregando a tensão adequadapara queimadopotência 10kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 265op0 tel-63992212789 |  | 15 | 10 | 10 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00401/2026 | DLP-MPPA01 000094/2026 | 112600322 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, trafo de referencia 5700036092 favor agilizar o atendiomento devido ser o acionista da Empresa energisa acesso livre trafo de referencia, 5700036092 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLPMPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 30/03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01059122 | 5700036092 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 18:16 | 2026-03-30 15:06 | 2026-04-01 18:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, trafo de referencia 5700036092 favor agilizar o atendiomento devido ser o acionista da Empresa energisa acesso livre trafo de referencia, 5700036092 |  | 45 | 30 | 30 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00195/2026 | ENC-MLAR05 000106/2026 | 612600176 | nao nao nao |  | ETO-RD-AR 177/2026 ETO-RD-AR 195/2026 RDU ARAGUAINA FEITO BASE DE CONCRETO NO POSTE DO TRANSFORMADOR 5759699004 QUE ESTAVA COM EROSÃO PROXIMO. | AVARIADO | ABALROADO | POSTE | BASE / EROSÃO | MC - POSTES | 2026 | AL04010004 | 5759699004 | 8805 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-31 13:29 | 2026-02-07 12:40 | 2026-04-01 13:29 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | LEANDRO BISPO DE BARROS | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | enviar equipe no trafo 5759699004 o mesmo foi inplandado um poste recente e o mesmo esta com a base com um buraco na calçada. |  |  |  |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00233/2026 | DLP-MLPA01 000051/2026 | 112600186 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ - Trafo:5700095082 QUEIMADO - Potência: 15kva - Tensão: 34,5 - Para raios: Queimado -Acesso: Caminhonete DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000233/2026 DATA ATENDIMENTO: 09/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02065015 | 5700095082 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 09:53 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-12 09:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | - Trafo:5700095082 QUEIMADO- Potência: 15kva- Tensão: 34,5- Para raios: Queimado-Acesso: Caminhonete |  | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00296/2026 | DLP-MLPA03 000018/2026 | 112600333 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5700203092 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural Novo Acordo região da taboca, Faz. IND FAZENDA ROSALINA, 0 - 092 13120 - 001 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000296/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000018/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/02/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: NOVO ACORDO ALIMENTADOR: LD03046026 EQUIPE: DOLP-MLPA03 CONTATO DA EQUIPE: COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA 2 - FRANCISCO JAILSON LEANDRO RODRIGUES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: WALLESON DE OLIVEIRA NUNES CONTATO: 63 99237-2200 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700203092 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 08:21 | 2026-02-26 19:11 | 2026-03-01 08:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700203092 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural Novo Acordo região da taboca, Faz. IND FAZENDA ROSALINA, 0 - 092 13120 - 001 |  | 25 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00153/2026 | ENC-LMPS01 000042/2026 | 212600160 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 153/2026 TR 5700362086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 28893 Nº DE SÉRIE :125724 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : AGO/2008 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149258 Nº DE SÉRIE : 820244 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03414149 | 5700362086 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 16:51 | 2026-02-01 18:00 | 2026-02-02 16:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570036208619,910KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE086OP01 |  | 15 | 5 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00366/2026 | DLP-CTPA00 000059/2026 | 112600340 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado potencia 150kva tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao levar cabo pirastique e conexoes. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833018 ENCARREGADO: JOSUE ROSA DATA: 20/03/2026 *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra. | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02059122 | 5700022122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 22:04 | 2026-03-23 08:30 | 2026-03-23 22:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado potencia 150kva tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao levar cabo pirastique e conexoes. |  | 150 | 1125 | 150 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00313/2026 | DG-MLPO01 000068/2026 | 312600248 | Coleta |  | medido_ emegencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01051035 | 5358925035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 19:11 | 2026-04-08 14:30 | 2026-04-10 19:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00488/2026 | DLP-CTPA00 000076/2026 | 112600523 | Procurar | #VALUE! | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Topologia 31651 substituir Trafo devido esta com vazamento de óleo DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833019 ENCARREGADO: REGINALDO OLIVEIRA DATA: 24/04/2026 |  | VAZAMENTO DE ÓLEO |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03434001 | 5731651122 | 25962 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-23 17:00 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04-30 17:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | SULANY MOREIRA DE SOUSA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Topologia 31651 substituir Trafo devido esta com vazamento de óleo | TEM TRAFO | 150 | 150 |  | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00611/2026 | ENC-LMPS01 000158/2026 | 212600560 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | SS ENC-RD-PS 611/2026 TR-5700147007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 9792371 MARCA : WTW DATA FABRICAÇÃO : 08/1997 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 141406 Nº DE SÉRIE : 345853 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2015 IMPEDANCIA : 3.34 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02048007 | 5700147007 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-01 17:41 | 2026-07-02 02:08 | 2026-07-04 17:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700147007 Queimadopara raios bompotência 45kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 007op07 tel-63992921913 | TEM TRAFO | 45 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00721/2026 | ENC-MPAG02 000126/2026 | 662600453 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | trafo 5700021133 queimado DESCARGA ATMOSFÉRICA., favor realizar melhoria de aterramento. OBS: CHOVEI NO DIA 15/07/2026 COM DESCARGAS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 08/1998 MARCA; WTW Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 100373 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,78 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/04/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 151762 Nº SÉRIE; Z.308329 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,83 MEDIÇÃO; 33,73 / 33,12 /36,26 | AVARIADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02014045 | 5700021133 |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-15 15:49 | 2026-07-15 22:20 | 2026-07-18 15:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARRASCO BONITO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700021133 queimado 43 UC's ligadas em campo., favor realizar melhoria de aterramento. SOBRECARGA - Trafo de 25 Kva com 43 UC's ligadas em campo. | TEM TRAFO | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00585/2026 | ETO-RD-AG 000491/2026 | 662600370 | Procurar | Tem a palavra queimado | trafo queimado 5710037039 - 15KVA - 34,5KV + para raio queimado - acesso livre chave do trafo com porcelana quebrada. RDR Araguatins sentido Axixa. fazenda Bacuri - cleinte MArco Aureli Andrade Barbosa. - UC 170575-5 PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 10KVA-34.5KV POR TRAFO DE 15KVA-34.5KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983. | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03109039 | 5710037039 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-11 08:41 | 2026-06-11 20:34 | 2026-06-14 08:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo queimado 5710037039 - 15KVA - 34,5KV + para raio queimado - acesso livre chave do trafo com porcelana quebrada. RDR Araguatins sentido Axixa. fazenda Bacuri - cleinte MArco Aureli Andrade Barbosa. - UC 170575-5 | #N/A |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00835/2026 | ENC-MLAR03 000082/2026 | 612600519 | Coleta |  | ETO-RD-AR 835/2026 TRAFO 5759675265 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144830 Nº DE SÉRIE : 86682 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2006 IMPEDANCIA : 3,97 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150521 Nº DE SÉRIE : 603112 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5759675265 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 00:07 | 2026-05-12 12:15 | 2026-05-15 00:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARRA DO OURO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5759675265 75kva queimado 256OP01 999536054 rdu barra do ouro atende uma escola |  | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00562/2026 | ENC-LMPS01 000137/2026 | 212600509 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 562/2026 TRAFO 5700005055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 2775 Nº DE SÉRIE : 38350 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 IMPEDANCIA : 3.59 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143745 Nº DE SÉRIE : 558653 MARCA :ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 3.49 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01007055 | 5700005055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-05 21:03 | 2026-06-06 07:26 | 2026-06-08 21:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700005055 QUEIMADO DE 112,5 KV NA REDE 13.8 KV NA RDU DE ARAGUACEMA ACESSO BOM |  | 150 | 1125 | 112,5 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00578/2026 | ENC-MPGR01 000091/2026 | 712600382 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700731111 ETO-RD-GR 578/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113243 Nº DE SÉRIE : 460407 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 - 12/2022 IMPEDANCIA : 4.07 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144109 Nº DE SÉRIE : 114615 MARCA : ENERTRAFO - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2024 - 12/2025 IMPEDANCIA : 4.14 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03.59 MEDIÇÃO 2: 02.90 MEDIÇÃO 3: 01.28 COORDENADA X: 728563 Y: 9096021 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03020023 | 5700731111 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-02 17:35 | 2026-06-03 17:05 | 2026-06-05 17:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700731111 |  | 45 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00511/2026 | ENC-MLGR02 000097/2026 | 712600353 | Procurar | Furtado | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5710032087 ETO-RD-GR 511/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150225 Nº DE SÉRIE : 827948 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 04.39 MEDIÇÃO 2: 00.57 MEDIÇÃO 3: 00.05 COORDENADA X: 727290 Y: 9027567 FOI INSTALADO 50 METROS DE CABO 2 ENTRE O POSTE DE ID-43024825 CORD. X-727276 Y-9027577 E O POSTE DE ID-43024830 CORD. X-727290 Y-9027567 NO VÃO DE ID-71129305 FOI INSTALADO UMA CHAVE FUSIVEL 34.5KV NO POSTE DE ID-43024830 CORD. X-727290 Y-9027567 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5710032087 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-05 16:24 | 2026-05-07 12:40 | 2026-05-08 16:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acionar equipe de manutencao para instalar toda estrutura do trafo 5710032087 com chave e 50m de cabo AA/4 para atende a OS 108187588 equipe 087op01acesso livre | TEM TRAFO | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00363/2026 | DG-MPPO01 000085/2026 | 312600283 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr brejinho | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5700361071 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 22:37 | 2026-04-30 15:00 | 2026-05-02 22:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado |  | 30 | 30 | 30 kv a | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00631/2026 | ENC-LMPS04 000097/2026 | 212600577 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | SS ENC-RD-PS 631/2026 TRAFO 5710488084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141508 Nº DE SÉRIE : 2131 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152525 Nº DE SÉRIE : C315158 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 01 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5710488084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-09 12:50 | 2026-07-10 14:52 | 2026-07-12 12:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710488084 QUEIMADO PARA TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO RUIM DEVIDO CERCA NO LOCAL FOI FEITO TESTE E NÃO ESTA MANDANDO TENSÃO NA DUCHA SECUNDARIA | TEM TRAFO | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00510/2026 | ENC-MPPS01 000140/2026 | 212600471 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 510/2026 TR 5744835233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5 Nº ENERGISA (CITD) : P025756 Nº DE SÉRIE : 420333 MARCA : 03/2021 DATA FABRICAÇÃO : 33.000 IMPEDANCIA : 3.88 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5kV Nº ENERGISA (CITD) : 147526 Nº DE SÉRIE : 1635877 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : JUL/2025 IMPEDANCIA : 3.78 POS. TAP : 02 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5744835233 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-13 11:36 | 2026-05-14 02:00 | 2026-05-16 11:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264392427857Segue SS de TR 5744835233 45KVA/34.5KV avariado.Acesso livre.UC 31038524FAZENDA VALE DO SOL IIPAULO HENRIQUE VIEIRA SADDI075OP03 63 99263-7635 |  | 45 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00485/2026 | DLP-MLPA01 000143/2026 | 112600449 | nao nao nao |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Conectar Neutro da BT próximo ao Trafo 5747433122. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000485/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000143/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: CONECTAR NEUTRO DA BT PRÓXIMO AO TRAFO 5747433122 DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 24/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - ALIMENTADOR: LD03434001 - 5747433122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES - CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIL RESPONSAVÉL: DYEGO OLIVEIRA FONTOURA - 63 9 9109-6178 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! |  | NÃO IDENTIFICADO |  | NÃO IDENTIFICADO | MC - CONDUTOR BT | 2026 | LD03434001 | 5747433122 | 24752 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-23 16:53 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04-30 16:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | SULANY MOREIRA DE SOUSA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Conectar Neutro da BT próximo ao Trafo 5747433122. |  |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00013/2026 | ENC-MLGR01 000004/2026 | 712600010 | Coleta |  | ETO-RD-GR 013/2026 TR: 5700282087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 2706008670 Nº DE SÉRIE : 94125 MARCA : TRERMOLUZ DATA FABRICAÇÃO : 05/1995 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145089 Nº DE SÉRIE : Z271278 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20,84 MEDIÇÃO 2: 16,49 MEDIÇÃO 3: 15,04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5700282087 | 8812 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-02 20:56 | 2026-01-05 06:41 | 2026-03-03 20:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700282087 -10KVA -19,9KV - PARA RAIO QUEIMADO - ACESSO LIVRE IND CHACARA ALIANCA, 0 - CHA ALIANCAMARIAZINHA COSTA ABREU DE CARVALHO63984758387 - UC 1880233 - RDR GOIANORTE |  | 25 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00019/2026 | ENC-MLAR01 000029/2026 | 712600021 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5725631066, ETO-RD-GR 19/2026, FAZ. REIS ITUPIRATINS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139453 Nº DE SÉRIE : Z247672 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2024 IMPEDANCIA : 3,5 POS. TAP : S/N TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145863 Nº DE SÉRIE : Z273717 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 004,7 MEDIÇÃO 2: 002,7 MEDIÇÃO 3: 001,6 COORDENADA X: 799544 Y: 9095811 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5725631066 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 17:17 | 2026-01-07 16:53 | 2026-01-07 17:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5725631066 |  | 25 | 25 | 25 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00005/2026 | DG-MPDG01 000004/2026 | 312600018 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu ponte alta | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01069026 | 5735770026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 20:37 | 2026-01-02 17:30 | 2026-01-04 20:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Segue SS para substituição de rafo quyeimado RDU de Ponte Alta TR 45 kva |  | 45 | 45 | 45 kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00310/2026 | DLP-MLPA01 000085/2026 | 112600320 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Tranformador queimado 5710910001, para-raio queimado , acesso livre para camionete , tensão 7.9 , potencia 15 kva . DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000310/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000085/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 03/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LUZIMANGUES ALIMENTADOR: AL02101271 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSIMAR DOS SANTOS 2 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO 3 - ALVARO PEREIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRA CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02101271 | 5710910001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 19:46 | 2026-03-03 13:02 | 2026-03-05 19:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Tranformador queimado 5710910001, para-raio queimado , acesso livre para camionete , tensão 7.9 , potencia 15 kva . |  | 25 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00095/2026 | ENC-MLGR02 000016/2026 | 212600097 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 95/2026 TRAFO 5710080031 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 078071 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149262 Nº DE SÉRIE : 820248 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03050008 | 5710080031 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 09:35 | 2026-01-19 14:50 | 2026-01-21 09:35 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | RIO DOS BOIS | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710080031 TR DE 15 KVA ACESSO LIVRE PARA RAIO BOMREDE : 34,5 KVUC: 8/767068-0AILTON LOPES LOURENCO |  | 15 | 10 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00081/2026 | ENC-LMPS01 000020/2026 | 212600082 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 81/2026 trafo 5710060055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 3720 MARCA : LFB DATA FABRICAÇÃO : N/A IMPEDANCIA : 3,5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147724 Nº DE SÉRIE : 586761 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.09 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5710060055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 19:38 | 2026-01-16 20:08 | 2026-01-18 19:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qunato antessubstituir trafo 5710060055 queimado na rdr de araguacema |  | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00102/2026 | DG-MLPO01 000023/2026 | 312600087 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5710044044 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 09:30 | 2026-01-26 14:28 | 2026-01-28 09:30 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | FATIMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264097175745Segue SS de TR 5710044044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados, Bucha primária quebrada.Acesso livre.UC 3762165FAZENDA BELA VISTA63984891475MILLENA NAIANDRA SANTOS VASQUE NOLETO044OP02 98456-6670 |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00411/2026 | ENC-MLGR01 000105/2026 | 712600267 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710310087 ENC-RD-PS 411/2026 FAZ. SÃO SEBASTIÃO - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 372170 MARCA : TOSHIBA - INTEL DATA FABRICAÇÃO : 12/1999 - ???? IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150172 Nº DE SÉRIE : 827895 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 15.22 MEDIÇÃO 2: 11.23 MEDIÇÃO 3: 09.66 COORDENADA X: 747369 Y: 8984978 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5710310087 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 11:14 | 2026-03-28 23:55 | 2026-03-30 11:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstiotuir trafo 5710310087 queimado na rdr de dois irmao |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00410/2026 | ENC-MLAR02 000051/2026 | 612600251 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | ETO-RD-AR 410/2026 TRAFO 5700664060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5018397 Nº DE SÉRIE : 334332 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2014 IMPEDANCIA : 2,61 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 125485 Nº DE SÉRIE : 549454 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01054060 | 5700664060 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 19:07 | 2026-03-03 15:00 | 2026-03-05 19:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700664060 Queimadopara raios queimado potência 10kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 060op02 tel-63992672508 | TEM TRAFO | 15 | 10 | 10 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00123/2026 | ENC-LMPS03 000023/2026 | 212600111 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 123/2026 TR 5701481075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1005239 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 3.06 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149316 Nº DE SÉRIE : 820302 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5701481075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 18:49 | 2026-01-24 16:10 | 2026-01-26 18:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570148107515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE34500075OP03 |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00132/2026 | ENC-MLAR02 000011/2026 | 612600087 | Coleta |  | ETO-RD-AR 132/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180272 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 12/2010 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149714 Nº DE SÉRIE : C 290275 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTOR | 2026 | LD02010004 | 5700872016 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-21 11:37 | 2026-01-21 23:10 | 2026-01-24 11:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE WANDERLANDIA, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO. |  |  |  | 5kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00122/2026 | ETO-RD-DP 000180/2026 | 512600082 | Coleta |  | TRAFO 5300252152 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5300252152 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 19:44 | 2026-02-12 17:29 | 2026-02-14 19:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5300252152 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00039/2026 | ETO-MLDP01 000023/2026 | 512600046 | Coleta |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01414027 | 5710074038 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 20:45 | 2026-01-16 11:30 | 2026-01-17 20:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS do transformador 5710074038 queimado.Tensão 19.9 KV15 KVA Endereço: IND FAZENDA GUAIRA, 0 - FAZ GUAIRAAcesso livre |  | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00146/2026 | DBM-MPDB08 000030/2026 | 412600161 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 2026411787445 SS: ETO-RD-GU 146/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210 VBN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03040003 | 5719098076 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 12:49 | 2026-02-03 13:52 | 2026-02-02 12:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | TEM TRAFO | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00045/2026 | ENC-LMPS01 000014/2026 | 212600075 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 45/2026 TR 5729978013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 108560 Nº DE SÉRIE : 1111901 MARCA : ROMAGONLE DATA FABRICAÇÃO : SET/2017 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 141406 Nº DE SÉRIE : 345353 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2015 IMPEDANCIA : 3.34 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01062013 | 5729978013 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 11:27 | 2026-01-11 18:21 | 2026-01-14 11:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5729978013TRAFO COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO E FUMAÇANDO TRAFO DE 45KVAPARA RAIOS BONS ACESSO LIVRE13,8KV(16) UC PENALIZADAS 013OP06 PARAISO |  | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00165/2026 | DLP-MLPA03 000011/2026 | 112600282 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de ttrafo queimado, trafo 5736153196, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, rural de lagoa do tocantins. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: DOLP-MLPA05 LIDER: EDUARDO SILVA SANTOS CONTATO: 63 9296-7129 ETO-RD-PS:000168/2026 DATA ATENDIMENTO: 03/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5736153196 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 16:51 | 2026-02-03 11:00 | 2026-02-03 16:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de ttrafo queimado, trafo 5736153196, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, rural de lagoa do tocantins. |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00412/2026 | ENC-MLGR03 000159/2026 | 712600296 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5730310066 ETO-RD-GR 412/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129324 Nº DE SÉRIE : 457302 MARCA : TRAEL - RHEDE DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 - 09/2021 IMPEDANCIA : 4.29 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148641 Nº DE SÉRIE : 403363 MARCA : ITAIPU - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2020 - 01/2026 IMPEDANCIA : 4.24 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 15.74 MEDIÇÃO 2: 10.73 MEDIÇÃO 3: 03.44 COORDENADA X: 798746 Y: 9077964 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5730310066 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 15:54 | 2026-04-10 00:40 | 2026-04-10 15:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acionar equipe de manutencao para troca do trafo 5730310066 e para raio de bt acesso livreequipe 034po03 |  | 45 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00214/2026 | ENC-LMPS04 000035/2026 | 212600197 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 214/2026 trafo 5701403075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178332 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 104956 Nº DE SÉRIE : 431726 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2017 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5701403075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 13:01 | 2026-02-11 15:51 | 2026-02-13 13:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701403075 na rdr de dois irmao |  | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00209/2026 | ENC-LMPS01 000056/2026 | 212600198 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 209/2026 TR 5700596012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 6015084 Nº DE SÉRIE : 337992 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2015 IMPEDANCIA : 4.19 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 107254 Nº DE SÉRIE : 127828 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2008 IMPEDANCIA : 4.00 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02047073 | 5700596012 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 16:03 | 2026-02-10 23:10 | 2026-02-12 16:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570059601230KVAPARA RAIO DANIFICADO QUEIMADO TENSAO 34500012OP011 UC PENALIZADA |  | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00035/2026 | ENC-LMPS04 000008/2026 | 212600069 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 35/2026 TRAFO: 5700588233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 136900 Nº DE SÉRIE : 1537475 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 06/2023 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149798 Nº DE SÉRIE : 290391 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.29 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05062013 | 5700588233 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 15:50 | 2026-01-11 18:12 | 2026-01-13 15:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da redde de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom equipe que atendeu divop04 cel, 63984702479/991365597 favor agilizar o atendimento |  | 15 | 15 | 15 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00040/2026 | ETO-MLDP02 000036/2026 | 512600122 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | sUBISTITIÇÃO DE TRAFO . Retirado 05kva Instalado 15 kva | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5700517116 | 25983 | BAIXA | SS ATENDIDA | 2026-01-15 08:19 | 2026-02-26 17:30 | 2026-07-14 08:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIONES COSTA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO COM VASAMENTO DE OLÉO NA BUCHA SECUNDARIA | TEM TRAFO | 15 | 5 | 5 kVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00351/2026 | ENC-MLGR02 000061/2026 | 212600308 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 351/2026 TRAFO 5700891055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06119037 Nº DE SÉRIE : 495388 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2019 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 139450 Nº DE SÉRIE : Z 247669 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2024 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5700891055 | 8812 | BAIXA | SS ATENDIDA | 2026-03-14 15:12 | 2026-03-16 16:46 | 2026-09-10 15:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 570089105525kva 34,5KV ACESSO: caminhonete |  | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00344/2026 | ETO-RD-GR 000614/2026 | 712600248 | Coleta |  | TRAFO 5768302079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO ESTOURADO VAZANDO ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5768302079 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 20:28 | 2026-03-19 16:27 | 2026-03-21 20:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPIRATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5768302079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO ESTOURADO VAZANDO ÓLEO |  |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00334/2026 | ENC-MLAR05 000133/2026 | 612600211 | Coleta |  | ETO-RD-AR 334/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 369534 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 09/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149243 Nº DE SÉRIE : 820229 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04105019 | 5710058022 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 09:56 | 2026-02-19 19:10 | 2026-02-22 09:56 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710058022 queimado 15kvaTensão: 34,5Para-raio: QueimadoAcesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 019op02 |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00036/2026 | ETO-MLDP02 000012/2026 | 512600028 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO SS ETO-RD-DP 36/2026 COMPLEMENTO: 190-13717122 TRAFO RETIRADO 15KVA TRAFO INSTALADO 15KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01110005 | 5737429005 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 19:47 | 2026-01-14 17:31 | 2026-01-16 19:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo e para raio queimado 15kva 19.9lkv 5737429005 chacara niteroi rdr de arraias equipe 005op01 |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00022/2026 | DBM-MLDB05 000007/2026 | 512600041 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARRAIAS INT: 20264064819542 SS: ETO-RD-DP 22/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222.4 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02110005 | 5737410005 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 11:29 | 2026-01-06 17:46 | 2026-01-07 11:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5737410005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ARRAIASIND FAZENDA BARRA EXTREMA, 0 - UNIV. |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00040/2026 | ETO-RD-GU 000113/2026 | 412600081 | Coleta |  | SS: ETO-RD-GU 40/2026 EXECUTADO POR EQUIPE PRORPIA ENERGISA. FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO DE 15KVA POR UM DE 15KVA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5700341041 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 17:42 | 2026-01-11 09:13 | 2026-01-13 17:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRIXÁS DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CRIXAS, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE. |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00527/2026 | ENC-MLAR01 000147/2026 | 612600328 | Coleta |  | ETO-RD-AR 527/2026 TRAFO 5700699060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 1705001005 Nº DE SÉRIE : 68216 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,57 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149973 Nº DE SÉRIE : 826191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 50 METROS DE CABO 4CAADANIFICADO ID 49936475 AO ID 49936391 FEITO SUBSTITUIÇÃO DE UM ISOLADOR DE DISCO POR ISOLADOR BASTÃO, ESTRUTURA U3-T ID 49936475 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM ISOLADOR BASTÃO ESTRUTURA U3. ID 49936391 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01054060 | 5700699060 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 13:24 | 2026-03-21 14:40 | 2026-03-23 13:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700699060 - 15KVA - 13,8KV CLIENTE: RAIMUNDO CRUCINO DE MORAISUC 8308578 - ACESSO RUIM CAMINHONETE tem subs 60mm de cabo MT esta danificado em campo cabo AAIND ASSENTAMEN P.A AGUA BRANCA, 0 - CHA. CACHOEIRINHA - 63991372726RDR NOVA OLINDA |  | 15 | 10 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00524/2026 | ENC-MLAR02 000068/2026 | 612600329 | Coleta |  | ETO-RD-AR 524/2026 TRAFO 5700558019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 26140 Nº DE SÉRIE : 498711 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2007 IMPEDANCIA : 2,79 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150606 Nº DE SÉRIE : C 299655 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2006 IMPEDANCIA : 2,93 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04105019 | 5700558019 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 19:30 | 2026-03-20 15:53 | 2026-03-22 19:30 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | FILADELFIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700558019 15kva queimado Para-raio: QueimadoEndereço: Fazenda BuritiranaTensão: 34.5Equipe: 019op02 |  | 15 | 10 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00217/2026 | ENC-LMPS01 000059/2026 | 212600209 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 217/2026 TRAFO 5733466075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 115979 Nº DE SÉRIE : 477540 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUL/2018 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149739 Nº DE SÉRIE : C 290300 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05062013 | 5733466075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:10 | 2026-02-13 00:35 | 2026-02-14 12:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5733466075 15KVA 19,9KV |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00277/2026 | ENC-LMPS04 000044/2026 | 212600258 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 277/2026 trafo 5710573084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 39889 Nº DE SÉRIE : 690950 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : AGO/2018 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147918 Nº DE SÉRIE : C299647 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2024 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5710573084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 11:37 | 2026-02-27 15:50 | 2026-03-01 11:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quento antes susbtituir trafo 5710573084 na rdr de divinopoles |  | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00264/2026 | DLP-CTPA00 000049/2026 | 112600242 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHÃO DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833003 ENCARREGADO: JOSUE ROSA DATA: 17/02/2026 SS: DOLP-RD-PA 264/2026 | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL06060122 | 5761911122 | 8805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 14:45 | 2026-02-17 19:40 | 2026-02-20 14:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHÃO | TEM TRAFO | 1125 | 1125 | 112.5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00380/2026 | ENC-MLAR01 000114/2026 | 612600227 | Coleta |  | ETO-RD-AR 380/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178501 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150100 Nº DE SÉRIE : 827823 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5701919022 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 13:57 | 2026-02-25 18:33 | 2026-02-28 13:57 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5701919022 queimado 15kvaPara-raio: QueimadoTensão:34.5Acesso: Somente para caminhoneteEquipe: 004op08 |  | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00404/2026 | ENC-MPPS01 000086/2026 | 212600365 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 404/2026 TR 5710623085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129439 Nº DE SÉRIE : 1319689 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 08/2021 IMPEDANCIA : 3.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147728 Nº DE SÉRIE : 586765 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.12 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5710623085 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 18:26 | 2026-03-27 01:58 | 2026-03-28 18:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571062308530KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE1UC PENALIZADO 013OP01 ESTEVE NO LOCAL |  | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00196/2026 | ETO-RD-AG 000143/2026 | 662600125 | Procurar | Tem a palavra queimado | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5702229039 de 10 kVA para 15 kVA. | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03109039 | 5702229039 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 17:37 | 2026-02-19 02:51 | 2026-02-20 17:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO 5702229039 DE 10KVA NA 19.9KV E PARA RAIO QUEIMADOLOCAL FAZENDA DIMPERIO RDR DE ARAGUATINS REGIÃO DO MACAUBAACESSO LIVRE | #N/A |  |  | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00352/2026 | ENC-MLAR02 000042/2026 | 612600208 | Coleta |  | ETO-RD-AR 352/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178921 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149205 Nº DE SÉRIE : 820191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 5703232004 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5703232004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 16:21 | 2026-02-23 16:24 | 2026-02-25 16:21 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5703232004 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: somente para caminhonteEquipe: 004op33Endereço: IND CHACARA BOM JARDIM, 0 - LPT 25289 |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00319/2026 | ETO-RD-GU 000727/2026 | 412600283 | Coleta |  | SS: ETO-RD-GU 319/2026 EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO DE 15KVA POR 15KVA EM RAZÃO DA CHUVA NO DIA, A EQUIPE PRECISOU RETORNAR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02036052 | 5701799052 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 11:04 | 2026-03-14 16:40 | 2026-03-16 11:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TRAFO QUEIAMDO NA RDR DE FORMOSO |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00237/2026 | DBM-MLDB06 000028/2026 | 412600220 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA INT: 20264131909615 SS: ETO-RD-GU 237/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 VBN: 441 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01003036 | 5700709036 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 19:07 | 2026-02-21 16:49 | 2026-02-22 19:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALVORADA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PRA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00236/2026 | DBM-MLDB03 000043/2026 | 412600225 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264130107928 SS: ETO-RD-GU 236/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02040003 | 5700570076 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 12:51 | 2026-02-20 16:01 | 2026-02-22 12:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIO QUEIMADO |  | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00173/2026 | ETO-RD-GR 000251/2026 | 712600115 | Coleta |  | Boa noite, Favor enviar equipe de manutenção para subsitutir trafo queimado 5700830111 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5700830111 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-03 14:12 | 2026-02-05 20:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar equipe de manutenção para subsitutir trafo queimado 5700830111 |  |  |  | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00247/2026 | DBM-MLDB06 000034/2026 | 412600229 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264133656313 SS: ETO-RD-GU 247/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5701335094 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 15:03 | 2026-02-24 00:24 | 2026-02-26 15:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO, CHAVE DANIFICADA. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO.OBS.: A CHAVE DO TRAFO ESTA DANIFICADA. |  | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00095/2026 | DLP-MLPA01 000017/2026 | 112600134 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvare 01 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02065015 | 5737313082 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 15:58 | 2026-01-21 12:10 | 2026-01-22 15:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvare 01 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento |  | 15 | 15 | 15 kvar rede de 34.500k | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00341/2026 | DBM-MLDB03 000060/2026 | 412600372 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMÃ INT: 2026418434069 SS: ETO-RD-GU 341/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5710551097 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 10:56 | 2026-03-23 15:20 | 2026-03-21 10:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMA E REALIZAR SUBSTITUIR A CHAVE O TRAFO QUE PROVAVEL ESTA DANDO PASSAGEM REDE 34,5 KV |  | 15 | 15 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00428/2026 | DBM-MLDB06 000061/2026 | 412600352 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264254423293 SS: ETO-RD-GU 428/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 VBN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. TRAFO RETIRADO SEM A PLACA DE INDENTIFICAÇÃO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02003036 | 5733513094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 18:37 | 2026-04-06 15:51 | 2026-04-08 18:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00227/2026 | ETO-RD-GR 000304/2026 | 712600149 | Coleta |  | TRAFO 5740032034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDA TENSÃO NA BUCHA SECUNDARIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5740032034 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 09:15 | 2026-02-17 08:16 | 2026-02-17 09:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5740032034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDA TENSÃO NA BUCHA SECUNDARIA |  |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PA 00169/2026 | DG-MLPO02 000053/2026 | 312600213 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr novo acordo | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5300284092 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 09:00 | 2026-03-16 17:12 | 2026-03-19 09:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5300284092 de 25kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Novo Acordo, Faz. Desafio I, Obs. Leva 3 elos de 0,5h |  | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00555/2026 | ETO-RD-AR 000876/2026 | 612600355 | Coleta |  | trafo queimado 5702259004 queimado 15 kv 19,9 kva para raio Bom acesso bom. fazenda Santa Tereza - UC 3165559-0 cliente: Persio de Freitas Vilela. RDR Arapoema | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010153 | 5702259004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 19:39 | 2026-03-26 17:28 | 2026-03-28 19:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5702259004 queimado 15 kv 19,9 kva para raio Bom acesso bom.fazenda Santa Tereza - UC 3165559-0 cliente: Persio de Freitas Vilela. RDR Arapoema |  |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00235/2026 | DLP-MLPA01 000053/2026 | 112600261 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado,trafo 5702917122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 235/2026 DATA ATENDIMENTO: 10/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5702917122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 19:03 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-12 19:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado,trafo 5702917122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre |  | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00407/2026 | ENC-MLGR03 000157/2026 | 712600287 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700478033 ETO-RD-GR 407/2026 ZONA RURAL - COLMÉIA 0033 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 08007 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 04/2004 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150418 Nº DE SÉRIE : 828141 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.57 MEDIÇÃO 2: 10.73 MEDIÇÃO 3: 03.44 COORDENADA X: 734108 Y: 9036193 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03022033 | 5700478033 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 10:42 | 2026-04-07 23:20 | 2026-04-10 10:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700478033 queimado |  | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00033/2026 | DLP-MLPA01 000004/2026 | 112600116 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5745888082 queimado na RDR de Lizarda , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 30 kva DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM05M / PALM04M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 033/2026 DATA ATENDIMENTO: 09/01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02065015 | 5745888082 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 21:46 | 2026-01-09 17:40 | 2026-01-11 21:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5745888082 queimado na RDR de Lizarda , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 30 kva |  | 30 | 30 | 30 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00736/2026 | ENC-MPAR01 000042/2026 | 612600456 | nao nao nao |  | ETO-RD-AR 736/2026 RURAL DE BABAÇULANDIA FEITO COLAGEM E VEDAÇÃO NA BUCHA DO TRAFO 5757516022 QUE ESTAVA COM VAZAMENTO. |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - FERRAGENS | 2026 | LD05010004 | 5757516022 | 8389 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-23 09:51 | 2026-04-25 10:55 | 2026-04-30 09:51 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | BABACULANDIA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Realizar reparo trafo com vazamento na bucha secundaria 5757516022 |  | 1125 |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01071/2026 | ENC-MLAR03 000087/2026 | 612600700 | Procurar | #VALUE! | ETO-RD-AR 1071/2026 RDU GOIATINS 5700017077 FEITO COLAGEM NA BUCHA DO TRAFO 5700017077 QUE ESTAVA COM VAZAMENTO. | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - FERRAGENS | 2026 | LD03105019 | 5700017077 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-06 15:44 | 2026-07-08 15:30 | 2026-07-09 15:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | Mayara Aquino do Nascimento | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700017077 COM VAZAMENTO DE OLEO. | #N/A |  |  | 112,5 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00625/2026 | ENC-MLAG01 000165/2026 | 662600395 | Coleta |  | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TRAFO Nº5701323103 TRAOF RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; DEZ/2010 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SERIE; 180552 POS. DO TAP; 4 IMPEDÃNCIA; 3,12 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 1150163 Nº SERIE; 827886 POS. DO TAP; 3º IMPEDÃNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 06,80 / 05/59 / 05,07 | QUEIMADO |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02076103 | 5701323103 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-22 19:20 | 2026-06-23 15:57 | 2026-06-25 19:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TROCA DE TRAFO 5701323103 QUEIMADO DE 5 KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO. |  | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00956/2026 | ENC-MLAR02 000130/2026 | 612600644 | nao nao nao |  | ETO-RD-AR 956/2026 RDU ARAGUAINA 5700273004 FEITO COLAGEM NA BUCHA SECUNDARIA DO TRAFO 5700273004. |  |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - FERRAGENS | 2026 | AL03010004 | 5700273004 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-08 17:38 | 2026-06-23 14:36 | 2026-06-11 17:38 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | REALIZAR REPARO TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO |  |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00736/2026 | ENC-MPAG01 000320/2026 | 662600455 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | trocar trafo queimado e refazer aterramento devido reincidencia. Trafo:5700211002 45KVA ,Tensão:34,5 KV-Cliente penalizado: SIM-Equipe:002OP03-Contato:6399918427Endereço: TRAFO Nº 5700211002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; JUNHO/2020 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 124863 Nº SÉRIE; 1234029 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,89 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; 07/2016 REF; 02/2026 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 103077 Nº SÉRIE; 395673 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 4,11 MEDIÇÃO; 6,35/ 4,26 / 41,41 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01084002 | 5700211002 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-16 19:55 | 2026-07-17 17:14 | 2026-07-19 19:55 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | TOCANTINOPOLIS | Filipe Gois Lopes | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trocar trafo queimado e refazer aterramento devido reincidencia. Trafo:5700211002 45KVA ,Tensão:34,5 KV-Cliente penalizado: SIM-Equipe:002OP03-Contato:6399918427Endereço: | TEM TRAFO | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00518/2026 | ETO-RD-AG 000444/2026 | 662600319 | Procurar | Tem a palavra queimado | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701337103 de 5 kVA para 15 kVA. | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01076103 | 5701337103 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-19 12:51 | 2026-05-20 05:00 | 2026-05-22 12:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe da manutenção para substituir transformador 5701337103 queimado 15 kva na 19,9 kv mais para raio, Acesso só para Camionete | #N/A |  |  | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01011/2026 | ENC-MLAR02 000117/2026 | 612600630 | Coleta |  | ETO-RD-AR 1011 TRAFO 5757495004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139512 Nº DE SÉRIE : 361640 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 09/2015 IMPEDANCIA : 4,19 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129234 Nº DE SÉRIE : 236675 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 2011 IMPEDANCIA : 4,08 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5757495004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-21 04:53 | 2026-06-21 12:10 | 2026-06-24 04:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5757495004 queimado 75 Kva 3 para raio e BT , acesso livre chacara 7 casa 1, sentido Joao Mentira / Babaçulandia |  | 75 | 75 | 75 Kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00818/2026 | ENC-MLAR02 000095/2026 | 612600493 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | ETO-RD-AR 818/2026 TRAFO 5710240030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15936 Nº DE SÉRIE : 392515 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141503 Nº DE SÉRIE : 1123921 MARCA : TRAFOTEC DATA FABRICAÇÃO : 01/2019 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 05 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5710240030 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-08 19:27 | 2026-05-09 15:27 | 2026-05-11 19:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5710240030 Vazamento de oleoPotencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 030op01 (63)98468-3634 | TEM TRAFO | 25 | 10 | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00407/2026 | DG-MLPO02 000076/2026 | 312600331 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700892043 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-09 09:47 | 2026-06-09 18:00 | 2026-06-12 09:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700892043 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Silvanópolis, Ass. Santa Tereza. |  | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00526/2026 | ETO-RD-AG 000457/2026 | 662600330 | Procurar | Tem a palavra queimado | REMANEJAR TRAFO DE 5KVA-19.9KV PARA TRAFO DE 15KVA-19.9KV Trafo 5700700127 queimado Potencia: 15 KVA Tensão:34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 080op01 (63)99234-5515 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700700127 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-21 14:12 | 2026-05-22 23:00 | 2026-05-24 14:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5700700127 queimado Potencia: 15 KVATensão:34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 080op01 (63)99234-5515 | #N/A |  |  | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00919/2026 | ENC-MLAR05 000292/2026 | 612600577 | nao nao nao |  | ETO-RD-AR 919/2026 RURAL ARAGUAINA DIVISÃO DE CIRCUITO DO TRAFO 5700752004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149903 Nº DE SÉRIE : 1662347 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,93 POS. TAP : 04 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 9/150 POR UM POSTE DT 11/600, INSTALADO ESTRUTURA N1-N1 SI-1 E INSTALADO PLACA DE TOPOLOGIA DO TRAFO Nª 66794. ID 63200283 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - POSTES | 2026 | LD05010004 | 5700752004 | 25983 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-27 09:25 | 2026-05-28 12:18 | 2026-07-26 09:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | DIVISÃO DE CIRCUITO EMERGENCIAL INSTALAR TRAFO DE 75KVA |  |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00684/2026 | ENC-MLGR03 000236/2026 | 712600448 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700427087 ETO-RD-GR 684/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06018116 Nº DE SÉRIE : 904973 MARCA : ITB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2014 - 05/2016 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149533 Nº DE SÉRIE : 822968 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 04.69 MEDIÇÃO 2: 03.77 MEDIÇÃO 3: 02.42 COORDENADA X: 736778 Y: 9014597 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5700427087 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-07 18:09 | 2026-07-08 12:52 | 2026-07-10 18:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acionar equipe de manutencao para troca de trafo queimado na RDR de goianorte trafo 5700427087 e para raio equipe 087op01 | TEM TRAFO | 15 | 15 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00535/2026 | ENC-MLGR01 000137/2026 | 712600362 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700639227 ETO-RD-GR 535/2026 ZONA RURAL - RECURSOLÂNDIA 0227 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06008318 Nº DE SÉRIE : 772346 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2012 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 147925 Nº DE SÉRIE : C 299618 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.45 MEDIÇÃO 2: 18.60 MEDIÇÃO 3: 14.01 COORDENADA X: 909997 Y: 9049912 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5700639227 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-17 12:08 | 2026-05-18 11:20 | 2026-05-20 12:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700639227 QUEIMADO 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS, ACESSO SÓ CAMINHONETE |  | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00480/2026 | ENC-LMPS03 000076/2026 | 212600444 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 480/2026 TRAFO: 5710394046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5K Nº ENERGISA (CITD) : 06016013 Nº DE SÉRIE : 339626 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2015 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 15943 Nº DE SÉRIE : C303323 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5710394046 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 16:57 | 2026-04-28 11:29 | 2026-04-30 16:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS para substituição de trafo queimado |  | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00479/2026 | ENC-MPPS01 000136/2026 | 212600447 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 479/2026 trafo 5764865110 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138075 Nº DE SÉRIE : 83431 MARCA : FALEG DATA FABRICAÇÃO : 2026 IMPEDANCIA : 4.11 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131765 Nº DE SÉRIE : 1426735 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 4.20 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01025012 | 5764865110 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 16:04 | 2026-04-28 17:16 | 2026-04-30 16:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5764865110 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Tensão: 34,5 kvPotencia: 75 kvaPara raio: bom Acesso livre |  | 75 | 75 | 75 KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00652/2026 | DLP-MPPA01 000194/2026 | 112600592 | Procurar | trafo abandonado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ID: 190.02359154 LOCALIZAÇÃO: 190-13668514 TRAFO: 5701422122 Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012-DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 09/06/2026 |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL10059122 | 5701422122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-09 10:46 | 2026-06-09 17:00 | 2026-06-12 10:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | Andresa da Silva Lima | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo. | TEM TRAFO | 10 | 30 |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00550/2026 | DLP-MPPA01 000147/2026 | 112600497 | nao nao nao |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material SUBSTITUIR POSTE QUE ESTA COM PE QUEBRADO ESTRUTURA DO TRANSFORMADO 5701477122 PORTE 10/200 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833017 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 12/05/2026 |  |  |  |  | MC - POSTES | 2026 | AL10059122 | 5701477122 | 8444 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-05-11 11:13 | 2026-05-12 18:00 | 2027-06-15 11:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ECIMARIO CASSIANO ALVES | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SUBSTITUIR PORTE QUE ESTA COM PE QUEBRADO ESTRUTURA DO TRANSFORMADO 5701477122 PORTE 10/200 |  |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00594/2026 | ENC-LMPS03 000095/2026 | 212600540 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 594/2026 TRAFO 5700417110 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 21593 Nº DE SÉRIE : 462535 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 06/2007 IMPEDANCIA : 2.43 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149489 Nº DE SÉRIE : 822924 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD06047073 | 5700417110 | 8805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-21 13:30 | 2026-06-22 19:24 | 2026-06-24 13:30 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | SANTA RITA DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700417110 DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV QUEIMADO ACESSO BOM TROCAR E O POSTE DO TRAFO ID: 47152336 POIS O MESMO NÃO SUPORTA O TRAFO DE 15 E FINO E O POSTE ANTES DA CHAVE TRAFO 0300417110 NO ID: 68938875 PARA FAZER O SERVIÇO TEM ABRIR CHAVE LAMINA PROXIMO AO TRAFO 5700399073. |  | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00529/2026 | DLP-MPPA01 000131/2026 | 112600599 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador 5706607122 com vazamento de oleo de grande proporção, tensão 13.8, potencia 150kva, para raio bom, acesso livre a caminhao. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833020 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 05/05/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL08097122 | 5706607122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-04 15:09 | 2026-05-05 18:00 | 2026-05-07 15:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador 5706607122 com vazamento de oleo de grande proporção, tensão 13.8, potencia 150kva, para raio bom, acesso livre a caminhao. |  | 150 | 150 | 150 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00643/2026 | DLP-CTPA00 000107/2026 | 112600604 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5745488122, trafo de 45kva, tensao 34,500kv, bitola caboAA / 2, para raio danificado, acesso livre, elo 2H. ramal do piabanha | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5746488122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-07 14:27 | 2026-06-07 18:00 | 2026-06-10 14:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5745488122, trafo de 45kva, tensao 34,500kv, bitola caboAA / 2, para raio danificado, acesso livre, elo 2H. ramal do piabanha |  | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00947/2026 | ENC-MLAR01 000237/2026 | 612600597 | nao nao nao |  | ETO-RD-AR 947/2026 P.A REUNIDAS 5701136040 FEITO COLAGEM NA BUCHA DO TRAFO 5701136040. | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - FERRAGENS | 2026 | LD03010004 | 5701136040 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-07 15:53 | 2026-06-08 14:55 | 2026-06-10 15:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5701136040 45kva 34.5kv com vazamento de oleo.acesso livreatende 38 clientes entre eles um laticinio |  | 30 |  | 45KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00024/2026 | ENC-LMPS01 000011/2026 | 212600049 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 24/2026 trafo 5700559233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 122431 Nº DE SÉRIE : 525292 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144285 Nº DE SÉRIE : Z 260816 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5700559233 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 18:36 | 2026-01-07 18:56 | 2026-01-09 18:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS ´para tratativa com equipe de manutençao subtituir trafo 5700559233 na rdr de abreulandia |  | 25 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00009/2026 | DLP-MPPA01 000006/2026 | 112600055 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5710132070, TRAFO DE 45KVA, TENSAO 34500 / 380 V, ACESSO LIVRE, PARA RAIO DANIFICADO . DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALMA06M ENCARREGADO - WEDERSON RUBENS / IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 999295-9499 SS DOLP-RD-PA 009/2026 DATA ATENDIMENTO: 05/01/2026 OBS: CUMPRIMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA Dados da Execução: Substituição de transformador queimado. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02065015 | 5710132070 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:22 | 2026-01-06 17:07 | 2026-01-06 18:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5710132070, TRAFO DE 45KVA, TENSAO 34500 / 380 V, ACESSO LIVRE, PARA RAIO DANIFICADO . |  | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00382/2026 | DLP-MLPA01 000099/2026 | 112600358 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5763161196 QUEIMADO NA RDR DE LAGOA DO TOCANTINS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO OBS: LEVAR JOGO DE CHAVE FUSIVEL PARA INSTALAR NA MESMA ESTRUTURA DE TRAFO DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000382/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000099/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR, MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE FUSIVEL POTENCIA: 15KVA - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/03/2026 À 24/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LAGOA DO TOCANTINS - ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: (63) 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: (63) 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5763161196 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 14:14 | 2026-03-23 18:20 | 2026-03-27 14:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5763161196 QUEIMADO NA RDR DE LAGOA DO TOCANTINS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOOBS: LEVAR JOGO DE CHAVE FUSIVEL PARA INSTALAR NA MESMA ESTRUTURA DE TRAFO |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00078/2026 | ENC-LMPS01 000019/2026 | 212600092 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 78/2026 TR 5701290008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112007 Nº DE SÉRIE :457236 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.68 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147950 Nº DE SÉRIE : 797515 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5701290008 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 13:45 | 2026-01-16 17:16 | 2026-01-18 13:45 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | MIRANORTE | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264082856918Segue SS de TR 5701290008 25KVA/19.9KV queimado.Acesso livre.UC 11382088FAZENDA FAZ BACABA, 0 - CASA63999497020ADRIANO DA SILVA FERNANDES008OP05 63 98468-3653 |  | 25 | 25 | 25 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00056/2026 | ENC-LMPS03 000012/2026 | 212600094 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 56/2026 TR 5700678085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457953 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.83 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149787 Nº DE SÉRIE : C290380 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5700678085 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 16:54 | 2026-01-15 19:30 | 2026-01-15 16:54 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | MONTE SANTO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570067808510KVAT34500PARA RAIO DANIFICADO QUEIMADO (1) UC PENALIZADA 013OP06 |  | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00086/2026 | ENC-MLGR03 000032/2026 | 712600064 | Coleta |  | SUBSTITUIDO TRAFO 5710081034 ETO-RD-GR 86/2026 FAZ. AGUA FRIA RDR DE PRESIDENTE KENNEDY TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180571 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 05/2002 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149279 Nº DE SÉRIE : 820265 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12,76 MEDIÇÃO 2: 03,44 MEDIÇÃO 3: 00,53 COORD. X: 778439 Y: 9054558 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5710081034 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 12:37 | 2026-01-16 20:34 | 2026-01-19 12:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5710081034 - 15KVA - 34,5KV ACESSO LIVRE - PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA AGUA FRIA RETIRO, 0 - FAZENDA AGUA FRIA RETIROCLIENTE: ARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - UC 5651816 - TEL. 63992826038 RDU PRESIDENTE KENNEDY |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00218/2026 | ENC-MLAR05 000088/2026 | 612600145 | Coleta |  | ETO-RD-AR 218/2026 TR: 5710332060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :10KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 2705001534 Nº DE SÉRIE : 68263 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,53 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 134433 Nº DE SÉRIE : 1497530 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02054060 | 5710332060 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 13:55 | 2026-02-04 11:35 | 2026-02-06 13:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado |  | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00098/2026 | DBM-MLDB06 000014/2026 | 412600121 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264086161330 SS: ETO-RD-GU 98/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 VBN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5713959021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 19:40 | 2026-01-19 11:32 | 2026-01-21 19:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ |  | 15 | 15 | 15 kVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00663/2026 | ENC-MLAR01 000178/2026 | 612600397 | Coleta |  | ETO-RD-AR 663/2026 TRAFO 5700306157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 109872 Nº DE SÉRIE : 562593043 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/99 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141475 Nº DE SÉRIE : 1557594 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 08/2024 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700306157 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 09:43 | 2026-04-11 15:32 | 2026-04-14 09:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700306157 30 kva 34.5kv e para raio queimadoACESSO LIVRE |  | 30 | 30 | 30kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00007/2026 | ETO-RD-GU 000073/2026 | 412600055 | Coleta |  | SS: ETO-RD-GU 07/2026 LOCALIDADE: ALIANÇA EQUIPE: EPCPGU03 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 150KVA POR UM DE 150KVA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01001037 | 5700022037 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 01:13 | 2026-01-02 08:30 | 2026-01-05 01:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUES SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700022037 DE 150KVA TENSÃO 13,8KV NA RDU DE ALIANÇA |  | 150 | 150 | 150 kVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00153/2026 | ETO-RD-GU 000371/2026 | 412600186 | Coleta |  | SS: ETO-RD-GU 153/2026 EQUIPE: MLGU04 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04040003 | 5700035089 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 13:20 | 2026-02-08 13:00 | 2026-02-03 13:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SUCUPIRA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SUCUPIRA, TRAFO DE 15KVA NA TENSÃO 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00440/2026 | ENC-MLGR03 000170/2026 | 712600310 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700038015 ETO-RD-GR 440/2026 ZONA RURAL - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365478 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150339 Nº DE SÉRIE : 828062 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 3 MEDIÇÃO 1: 16.89 MEDIÇÃO 2: 09.89 MEDIÇÃO 3: 06.74 COORDENADA X: 835010 Y: 8989970 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01414015 | 5700038015 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-18 15:31 | 2026-04-18 21:20 | 2026-04-21 15:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEDRO AFONSO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700038015 de 15kva e para-raio queimado, tensão 19,9kv, acesso livre, Local rural de Pedro Afonso, Faz. Boa Sorte |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00337/2026 | ENC-LMPS04 000051/2026 | 212600310 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 337/2026 trafo 5701081084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 129907 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 09/09 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147891 Nº DE SÉRIE : 299606 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5701081084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 15:01 | 2026-03-12 13:08 | 2026-03-14 15:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701081084 na rdr de divinopoles |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00072/2026 | DBM-MLDB05 000019/2026 | 512600069 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CHAPADA DA NATIVIDADE INT: S/N SS: ETO-RD-GU 72/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 211.6 VBN: 211.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5710128116 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 14:22 | 2026-01-26 12:24 | 2026-01-28 14:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710128116 de 15kva da 19.9. para raios queimado.01 cliente penalizado. acesso livre. |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00317/2026 | ENC-LMPS01 000087/2026 | 212600293 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | SS ENC-RD-PS 317/2026 trafo 5700011086 CH 0300721086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113444 Nº DE SÉRIE : 460587 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146026 Nº DE SÉRIE : 1613793 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 4.18 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05062013 | 5700011086 | 20497 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-08 12:42 | 2026-03-08 21:31 | 2026-03-11 12:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700011086 queimado na rdu de marianopoles leva 80 metros de cabo mutiplex cabo 35leva 1 porta fusivel da 34,5 | TEM TRAFO | 150 | 150 | 150 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00179/2026 | DBM-MPDB08 000036/2026 | 412600181 | Procurar | Furtado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264118395093 SS: ETO-RD-GU 179/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04040003 | 5710232094 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 11:50 | 2026-02-06 13:59 | 2026-02-08 11:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e medidor furtado acesso livre | TEM TRAFO | 30 | 30 | 30kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00207/2026 | ETO-RD-AG 000151/2026 | 662600143 | nao nao nao |  | Segue SS para aprumar poste do posto de transformação 5701668039 - ID 81397646 |  |  |  | NÃO IDENTIFICADO | MC - POSTES | 2026 | LD03109039 | 5701668039 | 8389 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-02-20 16:15 | 2026-02-21 12:57 | 2026-04-21 16:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS para aprumar poste do posto de transformação 5701668039 - ID 81397646 |  |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00265/2026 | ETO-RD-GR 000357/2026 | 712600180 | Procurar | Tem a palavra queimado | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 K Tensão: 13,8 Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01042078 | 5719933077 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 19:36 | 2026-02-24 08:30 | 2026-02-25 19:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 KTensão: 13,8Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812 | #N/A |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00386/2026 | ENC-LMPS04 000058/2026 | 212600337 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 386/2026 trafo 5711799075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 353881 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUL/2015 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150277 Nº DE SÉRIE : 828000 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP :03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5711799075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 20:08 | 2026-03-24 16:10 | 2026-03-26 20:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5711799075 15kva 19,9kv acesso caminhonete |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00387/2026 | ENC-MPPS01 000082/2026 | 212600342 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 387/2026 TR 5700412046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 127603 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2008 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150413 Nº DE SÉRIE : 828136 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP :03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5700412046 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 10:09 | 2026-03-24 22:42 | 2026-03-27 10:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 57004120465KVA34,5PARA RAIO DANIFICADO 1UC PENALIZADA ACESSO PARA CAMINHONETE 013OP01 ESTEVE NO LOCAL |  | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00353/2026 | ENC-MLAR01 000108/2026 | 612600206 | Coleta |  | ETO-RD-AR 353/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113237 Nº DE SÉRIE : 460401 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3,71 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113257 Nº DE SÉRIE : 460417 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 4,05 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5755876004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 19:03 | 2026-02-23 17:14 | 2026-02-25 19:03 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5755876004 queimado 45kvaTensão: 34.5Acesso: somenete para caminhoneteEndereço: IND CHACARA DOS MINEIROS, 0 - 004.22841-001Equipe: 004op22 |  | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00213/2026 | DLP-MPPA01 000061/2026 | 112600409 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado rdu de taquaralto, trafo 5735643059, tensao 13800 / 380 V, para raio bom, trafo do dia-dia supermercado em frente o SENAI taquaralto, acesso livre. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE 833017 ENCARREGADO - JULIO IGNACIO CONTATO - (62) 99209-2321 SS DOLP-RD-PA 213/2026 DATA ATENDIMENTO 06/02/2026 *********************04/05/2026 laudo do TF anexo no SIAGO 0112600409************** | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL06099059 | 5735643059 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 06:56 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-09 06:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado rdu de taquaralto, trafo 5735643059, tensao 13800 / 380 V, para raio bom, trafo do dia-dia supermercado em frente o SENAI taquaralto, acesso livre. |  | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00092/2026 | ETO-RD-DP 000167/2026 | 512600131 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD06002091 | 5700429091 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 23:35 | 2026-02-05 18:15 | 2026-02-06 23:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de transformador 5700429091 queimadoPotencia 45 KVA Tensão 34,5 KVEndereço: IND FAZENDA VALE DO RIO BALSA, 0Acesso: LivreIntervenção: 20264117103405 |  | 45 | 30 | 45 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00109/2026 | ENC-MLAR02 000007/2026 | 612600069 | Coleta |  | ETO-RD-AR 109/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 40358 Nº DE SÉRIE : 691419 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149209 Nº DE SÉRIE : 820195 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | PS01112193 | 5701003193 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 12:03 | 2026-01-19 17:35 | 2026-01-21 12:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia, Favor enviar manutenção para subsitutir transformador queimado 5701003193 |  | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00103/2026 | ENC-MLGR01 000026/2026 | 712600080 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5754976009 ETO-RD-GR 103/2026 FAZ. NOVA VIDA - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 136571 Nº DE SÉRIE : 291733 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2013 - 04/2024 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 148582 Nº DE SÉRIE : Z 289722 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 22.77 MEDIÇÃO 2: 18.91 MEDIÇÃO 3: 17.16 COORDENADA X: 796441 Y: 9024650 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04038009 | 5754976009 | 8812 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 16:07 | 2026-01-19 12:31 | 2027-02-22 16:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5754976009 - 25KVA - 34,5KV acesso livre para raio queimado fazenda Nova Vida - UC 1084898-4 cliente: Jose da Silva Vieira Filho - tel. 9.99543977 / 9.99557635RDR Guarai |  | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00121/2026 | DG-MPDG01 000041/2026 | 312600106 | Coleta |  | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700337026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 20:34 | 2026-01-29 17:18 | 2026-01-31 20:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado |  | 15 | 5 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00129/2026 | DG-MPDG01 000044/2026 | 312600109 | Coleta |  | medido_ emergencial_ INT: 20264112067308 Segue SS de TR 5742471250 15KVA/19.9KV e para-raios queimados( estourado ), levar porta-fusivel. Acesso livre. UC 31260680 FAZENDA SAO DOMINGOS, 7 - LT 07 63984790647 JOSE OSCAR MOREIRA GUIMARAES 001OP11 63 99111-1776 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5742471250 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 21:11 | 2026-01-31 17:44 | 2026-02-02 21:11 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | IPUEIRAS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264112067308Segue SS de TR 5742471250 15KVA/19.9KV e para-raios queimados( estourado ), levar porta-fusivel.Acesso livre.UC 31260680FAZENDA SAO DOMINGOS, 7 - LT 0763984790647JOSE OSCAR MOREIRA GUIMARAES001OP11 63 99111-1776 |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00469/2026 | ETO-RD-AR 000616/2026 | 612600307 | Coleta |  | Trafo 5720036040 30kva queimado Tensão: 34,5 Acesso: somente para caminhonete Equipe: 040op36 Endereço: IND FAZENDA OURO PRETO, 0 - FAZ. OURO PRETO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - FERRAGENS | 2026 | LD03010004 | 5320036040 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 20:19 | 2026-03-14 13:39 | 2026-03-15 20:19 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | ARAGOMINAS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5720036040 30kva queimado Tensão: 34,5Acesso: somente para caminhoneteEquipe: 040op36Endereço: IND FAZENDA OURO PRETO, 0 - FAZ. OURO PRETO |  |  |  | 34,5 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00431/2026 | ENC-LMPS04 000062/2026 | 212600389 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 431/2026 TR 5700733055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178105 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150237 Nº DE SÉRIE : 827960 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5700733055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-03 15:19 | 2026-04-04 15:30 | 2026-04-06 15:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570073305515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM CAMINHONETE TENSAO 34500 055OP01 ESTEVE NO LOCAL |  | 15 | 5 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00576/2026 | ENC-MLAR01 000158/2026 | 612600357 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | ETO-RD-AR 576/2026 TRAFO 5160722193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06123799 Nº DE SÉRIE : 536672 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150231 Nº DE SÉRIE : 827954 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | PS01112193 | 5100722193 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-30 20:05 | 2026-03-31 18:20 | 2026-04-02 20:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Segue trafo 5100722193 queimado, trafo atende RL 7900722193 SUPRIMENTO CEMAR, ACESSO LIVRETENSÃO 19,9KV POT. 15KVAPARA-RAIO BOMRELIGADOR ESTA SEM COMUNICAÇÃO DEVIDO PROBLEMA DO TRAFO NECESSITA URGENCIA | TEM TRAFO | 15 | 15 |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00418/2026 | DLP-MPPA01 000099/2026 | 112600344 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5752344122 AVARIADO - DEFEITO NA BUCHA SECUNDÁRIA. POTÊNCIA: 75 KVA TENSÃO: 13,8 KV LOCAL: AVENIDA THEOTÔNIO SEGURADO QUADR 702 SUL - HOSPITAL OTORRINO DE PALMAS. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 00418/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MPPA01 000116/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 06/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS ALIMENTADOR: AL05097122 EQUIPE: DOLP-MPPA01 ENCARREGADO: IBANES RODRIGUES TELEFONE: 63 9295-9499 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL05097122 | 5752344122 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 10:41 | 2026-04-06 18:00 | 2026-04-09 10:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5752344122 AVARIADO - DEFEITO NA BUCHA SECUNDÁRIA. POTÊNCIA: 75 KVATENSÃO: 13,8 KVLOCAL: AVENIDA THEOTÔNIO SEGURADO QUADR 702 SUL - HOSPITAL OTORRINO DE PALMAS. |  | 75 | 75 | 75 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00568/2026 | ENC-LMPS03 000090/2026 | 212600515 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 568/2026 Trafo 5700180044 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 83332 Nº DE SÉRIE : 50355A MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 03/1984 IMPEDANCIA : 4.03 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144678 Nº DE SÉRIE : 1597389 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 3.71 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5700180044 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-10 13:57 | 2026-06-10 20:27 | 2026-06-13 13:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FATIMA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700180044 45kVA queimado - Posto mourãoRede 34,5kVAcesso livreequipe 044OP01 - Tel. (63)98452-8799 |  | 45 | 45 | 45kVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00542/2026 | ETO-RD-GU 001797/2026 | 412600458 | Coleta |  | trafo 5700654037 queimado em campo de 15 kva tensão 13.8 kv acesso camionete para raio queimado | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01031076 | 5700654037 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-14 12:27 | 2026-05-15 17:30 | 2026-05-17 12:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700654037 queimado em campo de 15 kva tensão 13.8 kv acesso camionete para raio queimado |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00481/2026 | ENC-LMPS03 000077/2026 | 212600452 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 481/2026 TR 5701214055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06003407 Nº DE SÉRIE : 723749 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2011 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150972 Nº DE SÉRIE : C303352 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5701214055 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-28 09:30 | 2026-04-30 21:05 | 2026-05-01 09:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5701214055QUEIMADO ACESSO LIVRE CAMINHONETE 5KVATENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 055OP01 |  | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00601/2026 | ENC-LMPS01 000152/2026 | 212600554 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 601/2026 TRAFO 5753306085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 109811 Nº DE SÉRIE : 182924 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2001 IMPEDANCIA : 4.06 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149918 Nº DE SÉRIE : 602384 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.77 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5753306085 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-24 12:14 | 2026-06-25 12:55 | 2026-06-27 12:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5753306085 30KVA 34,5KV, QUE ATENDE GARIMPO. CARGAS A REVELIA |  | 75 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01037/2026 | ENC-MLAR01 000247/2026 | 612600656 | Coleta |  | ETO-RD-AR 1037/2026 TRAFO 5702437004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 01736 Nº DE SÉRIE : 368420 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151707 Nº DE SÉRIE : C308276 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 22/04/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 02 ISOLADORES DE DISCO POR ISOLADOR BASTÃO, ESTRUTURA U3-T ID 50122782 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 02 ISOLADORES DE DISCO POR ISOLADOR BASTÃO, ESTRUTURA U1-U3 ID 50122777 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5702437004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-26 15:52 | 2026-06-27 12:40 | 2026-06-29 15:52 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde!segue ss para substituir trafo Queimado 5702437004 15KVAEndereço:Fazenda 2 Irmãos S/N |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00401/2026 | DG-MLPO02 000074/2026 | 312600324 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5701079026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-03 08:18 | 2026-06-03 15:50 | 2026-06-06 08:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701079026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta faz. Firmeza. | TEM TRAFO | 15 | 5 | 5kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00501/2026 | ETO-RD-GU 001351/2026 | 412600420 | Coleta |  | SEGUE SOLIITAÇÃO DE SERVICO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01036052 | 5710060052 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 12:48 | 2026-04-28 17:13 | 2026-04-30 12:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLIITAÇÃO DE SERVICO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO |  |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00605/2026 | DLP-CTPA00 000104/2026 | 112600584 | Coleta |  | MEDIDO_ SEGUE SS DE TRAFO 5700979271 QUEIMADO NA RDU DE LUZIMANGUES. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO SUBSTITUIR OS CABOS DE LIGAÇÃO DO TRAFO COM REDE BT (PIRASTIK) ATIVO: 190.02385694 LOCALIZAÇÃO: 190-13673001 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01101271 | 5700979271 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-28 20:20 | 2026-05-28 18:00 | 2026-05-31 20:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5700979271 QUEIMADO NA RDU DE LUZIMANGUES. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOSUBSTITUIR OS CABOS DE LIGAÇÃO DO TRAFO COM REDE BT (PIRASTIK) |  |  |  | 75 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00464/2026 | ENC-MPAG01 000169/2026 | 662600284 | Coleta |  | Trafo 5700374131 de 15KVA na 19.9KV e para raio queimado Local RDR de Augustinopolis Acesso só para camioneta. TRAFO Nº 5700374131 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA FAB; SET/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 44512 Nº SERIE; 696965 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,13 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149429 Nº SERIE; 822864 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,6 MEDIÇÃO; 9,42 / 10,85 / 15,83 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02014045 | 5700373131 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-30 19:34 | 2026-05-02 03:17 | 2026-05-03 19:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRAIA NORTE | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700373131 de 15KVA na 19.9KV e para raio queimadoLocal RDR de AugustinopolisAcesso só para camioneta. |  | 15 | 5 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00559/2026 | ENC-MPAG02 000085/2026 | 662600343 | nao nao nao |  | SEGUE SS PARA FAZER MANUTENÇÃO NA MALHA DE ATERRAMENTO POIS O MESMO ESTA ROMPIDA, TRAFO FICOU ABERTO PENALIZANDO O CLIENTE, POR GENTILEZA ENVIAR EQUIPE O MAIS BREVE POSSIVEL | GARANTIA DE TRAFO | NÃO IDENTIFICADO | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 2026 | AL02043081 | 5700258081 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-30 12:11 | 2026-05-30 22:13 | 2026-06-02 12:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MAURILANDIA DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SS PARA FAZER MANUTENÇÃO NA MALHA DE ATERRAMENTO POIS O MESMO ESTA ROMPIDA, TRAFO FICOU ABERTO PENALIZANDO O CLIENTE, POR GENTILEZA ENVIAR EQUIPE O MAIS BREVE POSSIVEL |  | 15 |  | 15 kVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00471/2026 | ETO-RD-GU 001201/2026 | 412600403 | Coleta |  | trafo 5700841094 de 15 kva tensão 34.5 kv acesso livre queimado rdr de peixe | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02003036 | 5700841094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 15:30 | 2026-04-21 12:00 | 2026-04-23 15:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700841094 de 15 kva tensão 34.5 kv acesso livre queimado rdr de peixe |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00387/2026 | DG-MLPO02 000073/2026 | 312600301 | Procurar | Furtado | medido_ emergencial_ instalação de trafo praia brejinho | FURTADO | FURTADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01018071 | 5700478071 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-20 15:40 | 2026-05-21 12:44 | 2026-05-23 15:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA INSTALAR TRAFO DA PRAINHA DE BREIIM DE NAZARE 5700478071 O MESMO TINHA CIDO FURTADO NA EPOCA.POTENCIA: 45KVA 13800ACESSO: LIVRE | TEM TRAFO | 45 | 10 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00005/2026 | ENC-LMPS01 000009/2026 | 212600028 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 05/2026 TRAFO:5700521233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178068 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 119512 Nº DE SÉRIE : 498327 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2019 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5700521233 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 12:29 | 2026-01-04 20:53 | 2026-01-06 12:29 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | VILA LUZIMANGUES | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qunato antes substituir trafo queimado na rdr de abreulandia |  | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00117/2026 | ETO-RD-DP 000178/2026 | 512600075 | Coleta |  | Trafo 5764119021 15 kva 19,9kv Queimado | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02110005 | 5764119021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 13:03 | 2026-02-10 17:30 | 2026-02-12 13:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5764119021 15 kva 19,9kv Queimado |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00080/2026 | ENC-LMPS03 000016/2026 | 212600087 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 80/2026 trafo 5364617253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15kva TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 140766 Nº DE SÉRIE : C250476 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149803 Nº DE SÉRIE : C 290396 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5364617253 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 19:12 | 2026-01-17 11:29 | 2026-01-18 19:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss pra tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5364617253 queimado na rdr de chapada de areia |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00032/2026 | ENC-MLGR01 000015/2026 | 712600067 | Coleta |  | ETO-RD-GR 32/2026 RDR DE BOM JESUS TR: 5700603018 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06006689 Nº DE SÉRIE : 766436 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 3,21 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149678 Nº DE SÉRIE : C290239 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17,74 MEDIÇÃO 2: 16,07 MEDIÇÃO 3: 14,81 COORDENADA X: 871308 Y: 8991264 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02065015 | 5700603018 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 12:52 | 2026-01-07 16:50 | 2026-01-09 12:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BOM JESUS DO TOCANTINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700603018 - 5KVA - 34,5KV - PARA RAIO QUEIMADO - ACESSO CAMINHONETE IND FAZENDA ESTREITAO,CLIENTE VESPASIANO PINTO GAMA - UC 10798590TEL. 63992974517 RDR BOM JESUS DO TOCANTINS |  | 15 | 5 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00113/2026 | ENC-MLAR05 000040/2026 | 612600084 | Coleta |  | ETO-RD-AR 113/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 008909 Nº DE SÉRIE : 566688037 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 07/99 IMPEDANCIA : 4,18 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 132645 Nº DE SÉRIE : 463554 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01105019 | 5710070019 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 12:57 | 2026-01-20 01:00 | 2026-01-22 12:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FILADELFIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710070019 30KVA 34.5KVE PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE |  | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00096/2026 | DBM-MLDB06 000013/2026 | 412600119 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264084813084 SS: ETO-RD-GU 96/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04040003 | 5701398094 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 13:27 | 2026-01-17 19:00 | 2026-01-20 13:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701398094 de 15 kva acesso camionete tensao 19.9 para raio queimado |  | 15 | 10 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00073/2026 | DG-MLPO01 000020/2026 | 312600077 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5713428152 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 16:33 | 2026-01-20 20:28 | 2026-01-22 16:33 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264088317207Segue SS de TR 5713428152 45KVA/34.5KV e para-raios queimados.OBS: Cliente necessita de energia para dar água para o gado.Acesso livre.UC 28302479FAZENDA VALES, 0 - NA SAIDA DE SANTA ROSA RUA ALICE63992786702AGROPECUARIA VALES LTDA152OP01 63 98413-9467 |  | 45 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00224/2026 | ENC-MLAR05 000096/2026 | 612600146 | Coleta |  | ETO-RD-AR 224/2026 TR: 5700849077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178361 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149195 Nº DE SÉRIE : 820181 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5700849077 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 09:33 | 2026-02-04 20:30 | 2026-02-07 09:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | BOA TARDE,FAVOR ENVIAR MANUTENÇÃO PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO 5700849077 |  | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00107/2026 | DG-MLPO02 000025/2026 | 312600084 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700722152 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 12:30 | 2026-01-25 17:49 | 2026-01-28 12:30 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264097292448Segue SS de TR 5700722152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 9741852FAZENDA MARAVILHA63992560811VICENTE RODRIGUES DE SOUSA001OP17 63 99226-9037 |  | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00437/2026 | DLP-CTPA00 000069/2026 | 112600401 | Coleta |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue nota de trafo queimado, trafo 5704106122, trafo de 45kva, tensao 13800 / 380 V, para raio danificado, acesso livre DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833021 - DOLP-CT-PA11 ENCARREGADO: PAFILO ANDALECIO DATA: 09/04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL05097122 | 5704106122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 12:31 | 2026-04-09 18:00 | 2026-04-12 12:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5704106122, trafo de 45kva, tensao 13800 / 380 V, para raio danificado, acesso livre |  | 10 | 10 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00236/2026 | ENC-LMPS01 000062/2026 | 212600224 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 236/2026 TR 5700742014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 372385 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 12/09 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150677 Nº DE SÉRIE : 178513 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5700742014 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 20:31 | 2026-02-17 00:22 | 2026-02-18 20:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700742014 QUEIMADO 15KVA 19,9KV ACESSO LIVRE 014OP01 |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00321/2026 | ENC-MLAR01 000099/2026 | 612600199 | Coleta |  | ETO-RD-AR 321/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 171424 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149252 Nº DE SÉRIE : 820238 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5701436077 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 12:12 | 2026-02-17 15:36 | 2026-02-19 12:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5701436077 Queimadopara raIO QUEIAMADO potência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 265op01 tel-63992212789 |  | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00058/2026 | ETO-RD-GU 000111/2026 | 412600105 | Coleta |  | SS: ETO-RD-GU 58/2026 LOCALIDADE: PALMEIROPOLIS EQUIPE: EPLVGU02 (EM REGIME DE LM) FOI FEITO A SUBTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE 30KVA POR 30KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01061029 | 5700144029 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 14:05 | 2026-01-13 16:52 | 2026-01-15 14:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para troca de trafo queimado |  | 30 | 30 | 30 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00074/2026 | DBM-MLDB05 000028/2026 | 512600070 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS INT: 20264099552593 SS: ETO-RD-DP 74/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.4 VBN: 219.6 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01110005 | 5728116072 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 18:25 | 2026-01-27 19:34 | 2026-01-29 18:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CONCEICAO DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA NA TENSAO 19,9 E O PARA REIO TAMBEM QUEIMADO E O ACESSO LIVRE PRA CAMIONENTA E CAMINHAO. 01 CLIENTE PENALIZADO. |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00069/2026 | ENC-MLAG02 000017/2026 | 662600047 | Procurar | #VALUE! | TRAFO VAZANDO ÓLEO TENSÃO 19,9KV TRAFO [5700002210] CABO: AA / 4 POTENCIA: 25 kVA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2024 MARCA; ITB Nº CITD; 141589 Nº SÉRIE; 1600293 IMPEDÂNCIA; 2,85 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145840 Nº SÉRIE; Z.273694 IMPEDÂNCIA; 2,97 MEDIÇÃO; 8,26 / 8,21 / 7,24 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01084002 | 5700002210 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 16:51 | 2026-01-19 08:15 | 2026-01-19 16:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO VAZANDO ÓLEOTENSÃO 19,9KVTRAFO [5700002210]CABO: AA / 4POTENCIA: 25 kVA | TEM TRAFO | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00302/2026 | ENC-MLGR03 000083/2026 | 712600195 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710261063 ETO-RD-GR 302/2026 FAZ. CANADÁ - BANDEIRANTE 0063 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 109902 Nº DE SÉRIE : 20005 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 10/2001 - 07/2023 IMPEDANCIA : 3.31 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143907 Nº DE SÉRIE : 354297 MARCA : ROMAGNOLE - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 06/2002 - 10/2025 IMPEDANCIA : 3.40 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 12.63 MEDIÇÃO 2: 11.94 MEDIÇÃO 3: 11.10 COORDENADA X: 754218 Y: 9096716 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL05020023 | 5710261063 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 15:37 | 2026-03-02 02:52 | 2026-03-04 15:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710261063 30kva 13.8v e para raioacesso livreFAZENDA CANADA - RETIRO COCO DE OURO |  | 45 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00252/2026 | DLP-MLPA01 000062/2026 | 112600240 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5703012059 QUEIMADO Tensão 34,5 Para raio queimado Acesso para camionete POTENCIA 15kva DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000252/2026 DATA ATENDIMENTO: 14/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5703012059 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 18:06 | 2026-02-14 12:48 | 2026-02-16 18:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5703012059 QUEIMADO Tensão 34,5 Para raio queimadoAcesso para camionetePOTENCIA 15kva |  | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00195/2026 | DG-MLPO01 000046/2026 | 312600157 | Coleta |  | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçaõ de TR queimado RDR Monte Carmo | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5701115035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 19:19 | 2026-02-17 19:42 | 2026-02-18 19:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiçaõ de TR queimado RDR Monte Carmo |  | 15 | 15 | 5 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00063/2026 | ETO-MLDP01 000032/2026 | 512600050 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5720095245 SS:63/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5720095245 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 16:43 | 2026-01-21 17:31 | 2026-01-23 16:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações 028OP05 , segue SS aberta de transformador 5720095245 queimado , 15KVA - 19.9kv , pararaio queimado , acesso livre |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00263/2026 | DBM-MLDB04 000067/2026 | 412600250 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERÉ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 263/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 228.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02040003 | 5710250076 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 15:58 | 2026-02-27 08:41 | 2026-02-28 15:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710250076 queimado em campo de 15kva 19.9 kv para raio queimado acesso livre |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00381/2026 | ETO-RD-GR 000711/2026 | 712600273 | Coleta |  | TR-5700236155 Queimado vazamento de oleo para raios bom potência 25kva em capo ja existente tensão 34,5kv acesso livre equipe 023op08 tel-63984956284 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01020023 | 5700236155 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 12:11 | 2026-03-27 20:54 | 2026-03-29 12:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700236155 Queimado vazamento de oleo para raios bompotência 25kva em capo ja existente tensão 34,5kvacesso livreequipe 023op08 tel-63984956284 |  |  |  | 25kva em campo | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00352/2026 | ENC-LMPS03 000062/2026 | 212600323 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | SS ENC-RD-PS 352/2026 TRAFO: 5701313007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128397 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150058 Nº DE SÉRIE : 827781 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 0/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01050008 | 5701313007 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 22:33 | 2026-03-15 15:23 | 2026-03-17 22:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado | TEM TRAFO | 15 | 5 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00438/2026 | ENC-MLAR03 000010/2026 | 612600270 | Coleta |  | ETO-RD-AR 438/2026 TRAFO 5701358022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 171560 MARCA : 3,11 DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA :15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149198 Nº DE SÉRIE : 820184 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5701358022 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 20:37 | 2026-03-09 09:31 | 2026-03-10 20:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701358022 15kva 34.5kv e para raioacesso caminhonete 4x4 |  | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00427/2026 | ETO-RD-GR 000926/2026 | 712600303 | Coleta |  | trafo queimado 5700191153 pararaio queimado acesso livre trafo de 15kva verificar possibilidade de colocar um trafo de 25kva carga do cliente alta.equipe 153op01 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010153 | 5700191153 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 13:20 | 2026-04-14 09:58 | 2026-04-15 13:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700191153 pararaio queimadoacesso livretrafo de 15kvaverificar possibilidade de colocar um trafo de 25kvacarga do cliente alta.equipe 153op01 |  |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00336/2026 | ETO-RD-GR 000605/2026 | 712600239 | Coleta |  | TRAFO 5733001018 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE DEVIDO TRAFO FERVENDO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5733001018 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 17:48 | 2026-03-18 14:23 | 2026-03-20 17:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BOM JESUS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5733001018 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE DEVIDO TRAFO FERVENDO |  |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00127/2026 | DG-MPDG01 000045/2026 | 312600108 | Coleta |  | medido_ emergenciall_ INT: 20264106798194 Segue SS de TR 5700581043 5KVA/19.9 e para-raios queimados. Acesso livre. UC 10231930 FAZENDA UNIAO II 63 99104-0797 DANIEL PEREIRA PAIXAO 152OP01 63 8413-9467 | QUEIMADO | VANDALISMO | QUEIMADO | VANDALISMO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700581043 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:00 | 2026-02-01 16:38 | 2026-02-02 18:00 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | SILVANOPOLIS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264106798194Segue SS de TR 5700581043 5KVA/19.9 e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10231930FAZENDA UNIAO II63 99104-0797DANIEL PEREIRA PAIXAO152OP01 63 8413-9467 |  | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00165/2026 | ENC-MLGR03 000061/2026 | 712600120 | Procurar | #VALUE! | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700405154 ETO-RD-GR 165/2026 CHÁC. SÃO FRANCISCO - JUARINA 0154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457148 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149143 Nº DE SÉRIE : 811233 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 07.12 MEDIÇÃO 2: 04.44 MEDIÇÃO 3: 02.92 COORDENADA X: 710967 Y: 9094473 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010153 | 5700405154 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 09:05 | 2026-02-03 02:18 | 2026-02-05 09:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO | TEM TRAFO | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00489/2026 | ENC-MLAR01 000141/2026 | 612600292 | Coleta |  | ETO-RD-AR 489/2026 TRAFO 5304276004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06122665 Nº DE SÉRIE : 525516 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148555 Nº DE SÉRIE : Z 289695 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010153 | 5304276004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 10:41 | 2026-03-17 15:30 | 2026-03-19 10:41 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5304276004 15kvatensão: 34.5Acesso: Somenete para caminhonetePara-raio: queimadoEndereço: Fazenda santa fé |  | 25 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00330/2026 | ENC-MLGR01 000091/2026 | 712600245 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710019087 ETO-RD-GR 330/2026 FAZ. AGUA VERDE - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06125790 Nº DE SÉRIE : 550750 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150095 Nº DE SÉRIE : 827818 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.55 MEDIÇÃO 2: 16.95 MEDIÇÃO 3: 14.36 COORDENADA X: 724133 Y: 9036661 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5710019087 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 18:04 | 2026-03-16 08:15 | 2026-03-16 18:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710019087 queimado em campo |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00024/2026 | ENC-MLGR03 000010/2026 | 712600028 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5728415129, ETO-RD-GR 24/2026 FAZ. RECANTO, ITACAJA - TO 129 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138778 Nº DE SÉRIE : 523098 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2000 IMPEDANCIA : 3,03 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145150 Nº DE SÉRIE : Z271339 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 23,30 MEDIÇÃO 2: 17,07 MEDIÇÃO 3: 03,44 COORDENADA X: 864466 Y: 9052398 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5728415129 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 20:36 | 2026-01-07 01:12 | 2026-01-08 20:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5728415129 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO |  | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00556/2026 | ENC-MLAR03 000026/2026 | 612600347 | Procurar | Furtado | ETO-RD-AR 556/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149837 Nº DE SÉRIE : C 292461 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,65 POS. TAP : FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UMA CHAVE FUSIVEL DO TRAFO QUE ESTAVA DANIFICADA. OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE. | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01054060 | 5155211004 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 08:33 | 2026-03-26 16:36 | 2026-03-29 08:33 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo furtado 5155211004RL 7955211004Equipe: 004op10OBS Trafo do relgador | TEM TRAFO | 15 |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00472/2026 | ENC-MPAR02 000005/2026 | 612600311 | Coleta |  | ETO-RD-AR 472/2026 TRAFO 5700289136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 143957 Nº DE SÉRIE : 1587019 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,96 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113512 Nº DE SÉRIE : 460725 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,98 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010153 | 5700289136 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 10:25 | 2026-03-13 19:41 | 2026-03-16 10:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700289136 - 112,5KVA - 34,5KV RDU Pau P'arco rua 7 de setembro em frente Ginasio |  | 1125 | 1125 | 35,5kv | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00271/2026 | ENC-MLAG01 000070/2026 | 662600175 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO 5700726039 queimado para raio bom tensão 19,9kv pot 5 kva acesso somente caminhonete 20264174020425 TRAFO Nº 5700726039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34.5KV DATA DE FAB; SET/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 44357 Nº SÉRIE; 696810 POS. DO TAP; 4 IMPEDÂNCIA; 3.22 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34.5KV DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149754 Nº SÉRIE; C.290315 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3.22 MEDIÇÃO; 19.70 / 19.68 /19.67 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03014045 | 5700726039 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 21:43 | 2026-03-14 12:19 | 2026-03-15 21:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5700726039 queimado para raio bomtensão 19,9kvpot 5 kvaacesso somente caminhonete20264174020425 | TEM TRAFO | 15 | 5 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00305/2026 | DBM-MLDB06 000043/2026 | 412600273 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264165994956 SS: ETO-RD-GU 305/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5710633094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 15:40 | 2026-03-08 12:53 | 2026-03-10 15:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre levar porta fusivel da 34,5kv |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00199/2026 | DLP-MPPA01 000058/2026 | 112600175 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5704333001, potencia 15kva , tensão 13.8, acesso livre a camionete, para raio queimado. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLPMPPA02 ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 199/2026 DATA ATENDIMENTO 04/02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01102271 | 5704333001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 18:47 | 2026-02-04 13:56 | 2026-02-06 18:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5704333001, potencia 15kva , tensão 13.8, acesso livre a camionete, para raio queimado. |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00303/2026 | ETO-RD-GR 000561/2026 | 712600203 | Coleta |  | Trafo 5710210111 queimado potência 15kva tensão 34,5kv para-raio queimado não tem acesso. | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5710210111 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 11:35 | 2026-03-03 14:38 | 2026-03-05 11:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710210111 queimado potência 15kva tensão34,5kv para-raio queimado não tem acesso. |  |  |  | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00618/2026 | ENC-MLAR05 000176/2026 | 612600384 | Coleta |  | ETO-RD-AR 618/2026 TRAFO 5700938193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06002131 Nº DE SÉRIE : 722172 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2011 IMPEDANCIA : 3,20 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150335 Nº DE SÉRIE : 828058 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 3.75 MEDIÇÃO 2: 4.34 MEDIÇÃO 3: 5.12 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | PS01112193 | 5700938193 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 16:43 | 2026-04-07 16:30 | 2026-04-09 16:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado pararaio MT e BT danificadoacesso livre |  | 15 | 15 | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00199/2026 | DBM-MLDB03 000030/2026 | 412600202 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CRIXAS SS: ETO-RD-GU 199/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5746966041 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 18:54 | 2026-02-13 09:38 | 2026-02-13 18:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRIXÁS DO TOCANTINS | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS do transformador 5746966041 queimado para tratativa da manutençãoPotencia 15 KVA Tensão: 19.9 KVEndereço: FAZENDA BARRA MANSA Para raio queimadoLevar chave 36,2 KV. Chave danificada |  | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00115/2026 | ETO-RD-DP 000207/2026 | 512600094 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5740059263 SS: ETO-RD-DP 115/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01028074 | 5740059263 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 11:02 | 2026-02-09 12:00 | 2026-02-11 11:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO DA CONCEICAO | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o Trafo 5740059263 de 15kVA na tensão 19.9kV está queimado, levar para raio, pois no trafo não tinha para raio, fica na fazenda Bonanza. |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00556/2026 | DLP-MLPA01 000159/2026 | 112600527 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 10 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 01 equi´pe que atendeu 63984569954/991533415 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000556/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000159/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 14/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV - POTENCIA DO INSTALADO: 10KVA ALIMENTADOR: LD03059122 - TRANSFORMADOR: 5712545122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: NÃO INFORMADO NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: chacara pais e filhos rural sentido a aparecida DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 63 9 84563-9954 / 63 9 9153-3415 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5712545122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-13 19:28 | 2026-05-14 18:00 | 2026-05-16 19:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 10 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 01 equi´pe que atendeu 63984569954/991533415 favor agilizar o atendimento |  | 15 | 10 | 10 kvar | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00593/2026 | ENC-MPPS01 000162/2026 | 212600534 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 593/2026 TR 5753395007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135016 Nº DE SÉRIE : 287292 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2015 IMPEDANCIA : 3.96 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 112.5KV TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150525 Nº DE SÉRIE : 603116 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.75 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02062013 | 5753395007 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 18:30 | 2026-06-20 23:40 | 2026-06-22 18:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264534631625Segue SS de TR 5753395007 75KVA/34.5KV queimado, substituir o jogo dechaves fusíveis para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acesso livre.UC 33579186FAZENDA OURO VERDE63992563157PAULO HENRIQUE SOARES017OP01 63 98456-6880 |  | 1125 | 75 | 75 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00781/2026 | ENC-MLAR05 000203/2026 | 612600474 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | ETO-RD-AR 781/2026 TRAFO 5700752004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144103 Nº DE SÉRIE : 114609 MARCA : ENETRAFO DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,85 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144819 Nº DE SÉRIE : 950612 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/14 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5700752004 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-01 15:30 | 2026-05-01 18:18 | 2026-05-04 15:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700752004 45kva 34.5kv queimado CHACARA MORADA DO SOL | TEM TRAFO | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00675/2026 | ENC-MLGR03 000235/2026 | 712600447 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700346033 ETO-RD-GR 675/2026 ZONA RURAL - COLMÉIA 0033 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 23571 Nº DE SÉRIE : 180836 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149472 Nº DE SÉRIE : 822907 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 23.75 MEDIÇÃO 2: 22.93 MEDIÇÃO 3: 21.39 COORDENADA X: 738377 Y: 9028212 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5700346033 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-05 09:41 | 2026-07-06 17:27 | 2026-07-08 09:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Acionar equipe de manutencao para troca de trafo 5700346033 e para raio queimadoacesso livreequipe 033op01 | TEM TRAFO | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00569/2026 | ENC-LMPS01 000139/2026 | 212600526 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 569/2026 TRAFO: 5700001180 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 015017 Nº DE SÉRIE : 933660 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 3.07 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151018 Nº DE SÉRIE : Z303138 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01062013 | 5700001180 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-11 07:10 | 2026-06-11 13:44 | 2026-06-14 07:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700001180 QUEIMADO PARA BOM DE 25 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA VAZANDO OLEO |  | 25 | 25 | 25 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00498/2026 | ENC-MLGR03 000178/2026 | 712600343 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700600079 ETO-RD-GR 498/2026 ZONA RURAL - ITAPIRATINS 0079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 171523 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 133882 Nº DE SÉRIE : 1490284 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 08.91 MEDIÇÃO 2: 07.12 MEDIÇÃO 3: 04.30 COORDENADA X: 824537 Y: 9049187 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5700600079 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 15:08 | 2026-04-30 16:09 | 2026-05-02 15:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPIRATINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700600079 |  | 15 | 5 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00946/2026 | ENC-MLAR01 000227/2026 | 612600587 | Coleta |  | ETO-RD-AR 946/2026 TRAFO 5700036157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 127137 Nº DE SÉRIE : 1289341 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 4,09 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148873 Nº DE SÉRIE : 1562653 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2024 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5700036157 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-04 21:44 | 2026-06-05 10:20 | 2026-06-07 21:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5700036157 de 75kVA e para-raios queimados na 34.5kV. Acesso livre para caminhão. |  | 75 | 75 | 75 kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00450/2026 | DG-MPDG01 000115/2026 | 312600361 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5701155035 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-07 08:12 | 2026-07-08 19:38 | 2026-07-10 08:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5701155035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Monte do Carmo, faz. IND ASSENTAMEN FORCA DA ESPERANCA, 0 - LPT - 13760 AST. FORCA DA ESPERA LT. | TEM TRAFO | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00454/2026 | DG-MPDG01 000116/2026 | 312600363 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ipueiras | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700380250 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-07 20:43 | 2026-07-08 10:45 | 2026-07-10 20:43 | POSTO TRANSF. SEM BT 19919V | IPUEIRAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700380250 QUEIMADO RDR impueiras , potencia 15 kva , para-raio queimado , acesso livre , tensão 19,9 | TEM TRAFO | 15 | 5 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00011/2026 | DG-MPDG01 000005/2026 | 312600013 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu pindorama | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700009096 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 01:59 | 2026-01-03 14:45 | 2026-01-06 01:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado RDU de Pidorama-TO |  | 1125 | 75 | 75 kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00159/2026 | ENC-LMPS01 000038/2026 | 212600133 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 159/2026 trafo 5700656012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172762 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : JUL/2010 IMPEDANCIA : 3,32 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149264 Nº DE SÉRIE : 820250 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : NOV/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01025012 | 5700656012 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 21:15 | 2026-01-31 17:19 | 2026-02-02 21:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700656012 de 5kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados, acesso livre. |  | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00172/2026 | ENC-MLAR05 000062/2026 | 612600113 | Coleta |  | ETO-RD-AR 172/2026 TR: 5710357058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 463538 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 4,00 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147747 Nº DE SÉRIE : 586784 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3,97 POS. TAP : 01 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | AVARIADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5710357058 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 21:40 | 2026-01-29 19:40 | 2026-01-31 21:40 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710357058 45kvaTensão: 34,5Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 040op36Contato da equipe: 99248-4163Endereço: IND FAZENDA SANTA MARTA, 0 - FAZ. SANTA MARTA |  | 45 | 30 | 45kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00006/2026 | DLP-MLPA01 000002/2026 | 112600274 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629126/984188058 favor agilizar o atendimento devido o cliente ter contato direto com a diretoria EQUIPE : PALM05M LIDER: JOSE RAIMUNDO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700227196 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 21:21 | 2026-02-01 12:00 | 2026-01-05 21:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629126/984188058 favor agilizar o atendimento devido o cliente ter contato direto com a diretoria |  | 15 | 15 | 15 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00390/2026 | DBM-MLDB03 000067/2026 | 412600331 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-D-GU 390/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 208 VBN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02040003 | 5700039076 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 10:34 | 2026-03-29 13:49 | 2026-03-29 10:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00234/2026 | DG-MLPO01 000052/2026 | 312600186 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr oliveira de fatima | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5722308105 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 08:55 | 2026-03-03 19:00 | 2026-03-06 08:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | OLIVEIRA DE FATIMA | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5722308105, tensao 34500 / 440 V trafo de 15kva, para raio danificado, aceso livre.993125539 fatima |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00074/2026 | DBM-MLDB03 000009/2026 | 412600115 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264080652853 SS: ETO-RD-GU 74/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 228 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL06040003 | 5763599003 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 19:50 | 2026-01-16 11:42 | 2026-01-17 19:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARIRI DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00093/2026 | DBM-MLDB06 000012/2026 | 412600118 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264082939343 SS: ETO-RD-GU 93/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010021 | 5700704021 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 16:49 | 2026-01-17 09:45 | 2026-01-19 16:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONTE. | TEM TRAFO | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00062/2026 | DG-MPDG01 000032/2026 | 312600074 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo cobrando sobre aviso pedrini 17 a 19/01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5701068035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 16:59 | 2026-01-16 19:34 | 2026-01-18 16:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO5701068035 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE |  | 25 | 5 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00153/2026 | ENC-MLAR01 000065/2026 | 612600100 | Coleta |  | ETO-RD-AR 153/2026 TR: 5700726060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 120055 Nº DE SÉRIE : 502527 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2019 IMPEDANCIA : 2,50 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148450 Nº DE SÉRIE : 289614 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,47 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01054060 | 5700726060 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 11:28 | 2026-01-24 21:10 | 2026-01-27 11:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700726060 Queimadopara raios queimado bt e mtpotência 15kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 060op01 tel-63992243013 |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00149/2026 | DLP-MLPA01 000026/2026 | 112600415 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5700545151, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, para raio danificado. acesso livre, rural de santa tereza do tocantins. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 DOLP-RD-PA 000149/2026 DATA ATENDIMENTO: 29/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700545151 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 10:30 | 2026-01-30 11:53 | 2026-02-01 10:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5700545151, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, para raio danificado. acesso livre, rural de santa tereza do tocantins |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00428/2026 | ENC-LMPS03 000071/2026 | 212600390 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 428/2026 TRAFO: 5710465084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 013673 Nº DE SÉRIE : 128130 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 311 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150376 Nº DE SÉRIE : 828099 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5710465084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 16:15 | 2026-04-02 14:16 | 2026-04-04 16:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5KVA |  | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00612/2026 | ENC-MLAR03 000040/2026 | 612600368 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | ETO-RD-AR 612/2026 TRAFO 5701399019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 003868 Nº DE SÉRIE : 68544 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2005 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131064 Nº DE SÉRIE : 1416846 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5701399019 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-03 17:07 | 2026-04-04 15:40 | 2026-04-06 17:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FILADELFIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701399019 queimado | TEM TRAFO | 15 | 10 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00250/2026 | DLP-MLPA01 000060/2026 | 112600272 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5700628010 queimado acesso livre tensão 34,5 potencia 15 kva OBS: LEVA EMENDA PARA CABO 2 E 4 COM ALMA PARA FAZER EMENDA DE NEUTRO ROMPIDO NA BUCHA DO TRAFO NA MESMA ESTRUTURA DO TRAFO DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000250/2026 DATA ATENDIMENTO: 13/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5700628010 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 21:36 | 2026-02-13 15:33 | 2026-02-15 21:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700628010 queimado acesso livre tensão 34,5potencia 15 kva OBS: LEVA EMENDA PARA CABO 2 E 4 COM ALMA PARA FAZER EMENDA DE NEUTRO ROMPIDO NA BUCHA DO TRAFO NA MESMA ESTRUTURA DO TRAFO |  | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-PA 00180/2026 | ENC-MPPS01 000100/2026 | 212600377 | Coleta |  | SS ETO-RD-PA 180/2026 TRAFO : 5762404122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 147181 Nº DE SÉRIE : 584449 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2025 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148801 Nº DE SÉRIE : 30692 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2014 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 01 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02097122 | 5762404122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 14:11 | 2026-03-17 18:19 | 2026-03-20 14:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5762404122 de 112,5kVA na tensão 13.8kV estão queimados, fica na quadra 812 sul. |  | 1125 | 1125 | 112.5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00373/2026 | ENC-MLGR03 000129/2026 | 712600251 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700725023 ETO-RD-GR 373/2026 ZONA URBANA - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05107320 Nº DE SÉRIE : 440986 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 3.47 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148942 Nº DE SÉRIE : 1645054 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3.60 POS. TAP : 2 MEDIÇÃO 1: 18.15 MEDIÇÃO 2: 17.46 MEDIÇÃO 3: 05.94 COORDENADA X: 777624 Y: 9108790 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02020023 | 5700725023 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 18:38 | 2026-03-24 02:20 | 2026-03-26 18:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | por favor desloca equipe da manutenção pesada no trafo 5700725023 com vazamento oleo 112,5 kva na 13,8kv acesso bom urgente RDU |  | 1125 | 1125 | 112,5 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00093/2026 | ETO-MLDP02 000028/2026 | 512600061 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados. | QUEIMADO |  | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03002091 | 5764816091 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 07:28 | 2026-02-04 11:30 | 2026-02-07 07:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados. | TEM TRAFO | 15 | 15 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00174/2026 | ENC-MLAG02 000040/2026 | 662600114 | Procurar | Furtado | Conforme informações da equipe 090OP01 , segue SS para transformador 5710029090 15KVA na 34,5 furtado , pararaio e ramal de serviço . Acesso camionete TRAFO Nº 571002909. TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUTUBRO/2025 POS. DO TAP; 3 MARCA; ITB Nº CITD; 149091 Nº SÉRIE; 799440 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 1,56 / 2,14 / 1,79 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03005098 | 5710029090 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:18 | 2026-02-14 10:19 | 2026-02-14 12:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NAZARE | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 090OP01 , segue SS para transformador 5710029090 15KVA na 34,5 furtado , pararaio e ramal de serviço . Acesso camionete | TEM TRAFO | 15 |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00037/2026 | ENC-MLGR02 000013/2026 | 712600045 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700359113 ETO-RD-GR 37/2026 ASS. P.A SENHOR DO BOM FIM RDR DE COUTO MAGALHAES TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 361160 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : S/N TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149679 Nº DE SÉRIE : C290240 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,18 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00,46 MEDIÇÃO 2: 00,30 MEDIÇÃO 3: 00,25 COORDENADA X: 698270 Y: 9063170 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5700359113 | 8812 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 18:05 | 2026-01-09 08:34 | 2026-03-07 18:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700359113 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501 |  | 15 | 10 | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00183/2026 | DLP-MLPA01 000034/2026 | 112600238 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710110010 queimado na RDR de lajeado , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 15 kva | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03059122 | 5710110010 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 14:58 | 2026-02-04 11:12 | 2026-02-06 14:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710110010 queimado na RDR de lajeado , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 15 kva |  | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00057/2026 | DG-MLPO01 000015/2026 | 312600054 | Coleta |  | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr monte do carmo | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5701097035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 18:28 | 2026-01-15 11:20 | 2026-01-17 18:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701097035 de 15kva e para-raio queimado, Acesso livre, Tensão 19,9kv, Rural de Monte do Carmo, faz. IND ASSENTAMEN FORCA DA ESPERANCA, 0 - LPT - 13760 AST. FORCA DA ESPERA LT |  | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00244/2026 | DBM-MLDB05 000046/2026 | 412600248 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 244/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224.4 VBN: 222.5 VAB: 449 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5700539021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 15:56 | 2026-02-23 13:58 | 2026-02-25 15:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19KV, PARA RAIO QUEIMADO BT E MT, ACESSO LIVRE |  | 15 | 15 | 15KV | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00203/2026 | ENC-MPAG02 000025/2026 | 662600129 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | tr 5700046068 queimado pot 5kva tensão 19.9kv para-raio ruim acesso bom TRAFO Nº 5700046068 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 POS. DO TAP; 1º MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 460157 IMPEDÂNCIA; 2,89 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2016 REF. 01/2026 POS. DO TAP; 3º MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 147555 Nº SÉRIE; 339870 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 5,94 / 5,98 / 5,43 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03014045 | 5700046068 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 13:16 | 2026-02-20 00:14 | 2026-02-22 13:16 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | BURITI DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | tr 5700046068 queimado pot 5kvatensão 19.9kvpara-raio ruimacesso bom | TEM TRAFO | 15 | 5 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00428/2026 | ETO-RD-GR 000928/2026 | 712600302 | Coleta |  | trafo queimado 5700603078 -5KVA - 34,5Kv acesso caminhonete para raio queimado LEONILDO BALZANELO IND FAZENDA SANTA RITA - LEONILDO BALZANELO uc 9771344 RDR ITACAJA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5700603078 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 16:46 | 2026-04-14 10:55 | 2026-04-15 16:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700603078 -5KVA - 34,5Kv acesso caminhonete para raio queimado LEONILDO BALZANELOIND FAZENDA SANTA RITA - LEONILDO BALZANELOuc 9771344RDR ITACAJA |  |  |  | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00171/2026 | ETO-RD-AG 000131/2026 | 662600108 | Procurar | #VALUE! | Substitui trafo 5722963124 com vazamento de óleo acesso livre potência 25kva tensão 12,8kv equipe:991113089 OBS; SUBST 01X CHAVE FUSIVEL 13.8KV DO TRAFO - Nº 5722963124 POR 03X CHAVE FUSIVEL 13.8KV TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV POS. DO TAP; 3º DATA DE FAB; 10/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05...06 Nº SÉRIE; 363214 IMPEDÂNCIA; 2,5 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 13.8KV POS. DO TAP; 4º DATA DE FAB; 01/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 144661 Nº SÉRIE; 1597372 IMPEDÂNCIA; 3,47 MEDIÇÃO; 5,58 / 6,42 / 7,11 OBS; REDE TRIFASICA E TRAFO ERA MONOFASICO POR ISSO FOI INSTALADO 01 TRAFO DE 45KVA TRIFASICO . | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01030124 | 5722963124 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 16:06 | 2026-02-11 20:15 | 2026-02-13 16:06 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | RIACHINHO | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Substitui trafo 5722963124 com vazamento de óleo acesso livre potência 25kva tensão 12,8kv equipe:991113089 | TEM TRAFO | 45 | 25 | 25 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00448/2026 | ENC-MPPS01 000117/2026 | 212600414 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 448/2026 TR 5701082014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 176615 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150342 Nº DE SÉRIE : 828065 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01025012 | 5701082014 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 12:25 | 2026-04-12 03:57 | 2026-04-14 12:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5701082014QUEIMADO 5KVA19,9KVAACESSO PARA CAMINHONETE 014OP01 SERGIO PIUM |  | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00205/2026 | DBM-MLDB03 000035/2026 | 412600222 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA INT: 20264126781027 SS: ETO-RD-GU 205/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 VBN: 219 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01003036 | 5700707036 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 16:49 | 2026-02-19 13:01 | 2026-02-16 16:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALVORADA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00243/2026 | ENC-LMPS01 000060/2026 | 212600222 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 243/2026 TRAFO 5710377084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149185 Nº DE SÉRIE : 820171 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149392 Nº DE SÉRIE : 179417 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 02/2002 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5710377084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 18:16 | 2026-02-17 04:41 | 2026-02-19 18:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710377084 QUEIMADO ACESSO LIVRE PARA-RAIO QUEIMADOPOTENCIA 15 KVA TENSÃO 19,9 |  | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00447/2026 | ENC-MLAR01 000132/2026 | 612600304 | Coleta |  | ETO-RD-AR 447/2026 TRAFO 5701102022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 38997 Nº DE SÉRIE : 672037 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2028 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148580 Nº DE SÉRIE : Z 289720 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5701102022 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 13:50 | 2026-03-11 16:51 | 2026-03-13 13:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701102022 Queimado Potencia: 05 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 022op02 (63)99218-9180Obs.: acesso curral redondo |  | 25 | 5 | 05 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00203/2026 | ENC-MLAR05 000113/2026 | 612600161 | nao nao nao |  | ETO-RD-AR 203/2026 CHACARA BOA SORTE 5701442022 FEITO A RECUPERAÇÃO DO CABO DE ATERRAMENTO DO TRAFO 5701442022 QUE ESTAVA ROMPIDO. | AVARIADO | VANDALISMO | GARANTIA DE TRAFO | ATERRAMENTO ALTA RESISTIVIDADE | MC - ATERRAMENTO | 2026 | LD05010004 | 5701442022 | 61993 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-02-01 20:45 | 2026-02-06 15:10 | 2026-04-02 20:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Boa noite!Senhores, enviar equipe de manutenção para recuperar cabo do aterramento rompido no trafo 5701442022, assentamento PA Santo estevão, chacara boa sorte, rdr de babaçulandia. |  | 10 |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00247/2026 | ENC-MLAR05 000101/2026 | 612600161 | Procurar | Furtado | ETO-RD-AR 247/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149511 Nº DE SÉRIE : 820297 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5101151022 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 06:37 | 2026-02-06 13:37 | 2026-02-08 06:37 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | BABACULANDIA | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia,Segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva instalar trafo 5101151022 do serviço auxiliar do religador 7901151022 (Ramal do pov. Sangue) o mesmo foi furtado.Informação passada pela equipe DMSL | TEM TRAFO | 15 |  | Potência Nominal 5 kVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00300/2026 | DG-MLPO01 000065/2026 | 312600231 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700452026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 16:08 | 2026-04-01 15:23 | 2026-04-03 16:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para sua trafo queimado |  | 15 | 5 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00301/2026 | DG-MLPO02 000056/2026 | 312600232 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5710027044 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 20:01 | 2026-04-01 17:00 | 2026-04-03 20:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FATIMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264231250509Segue SS de TR 5710027044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 5151929FAZENDA FAZENDA BURITI ALEGRE63999768973CHERLOKY HONORATO DE MELO044OP02 63 98452-8799 |  | 15 | 10 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00236/2026 | DLP-MLPA01 000054/2026 | 112600185 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5700221196 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete 151op01 992044413 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5700221196 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 00:13 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-13 00:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700221196 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete 151op01 992044413 |  | 10 | 10 | 5kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00312/2026 | ETO-RD-AG 000294/2026 | 662600211 | Coleta |  | Enviar equipe da manutenção para SANAR vazamento de óeo pela tampa superior do trafo 5700002130 de 150 KVA NA 34,5 KV | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02076103 | 5700002130 | 25962 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-03-19 16:03 | 2026-03-27 15:05 | 2026-03-26 16:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | DELIO NUNES OSCAR | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para SANAR vazamento de óeo pela tampa superior do trafo 5700002130 de 150 KVA NA 34,5 KV |  |  |  | 150 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00434/2026 | ENC-MLAR01 000130/2026 | 612600266 | Coleta |  | ETO-RD-AR 434/2026 TRAFO 5710028040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 05100990 Nº DE SÉRIE : 388798 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2,4 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148906 Nº DE SÉRIE : 974078 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 2,38 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01006040 | 5710028040 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 22:17 | 2026-03-07 16:30 | 2026-03-09 22:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710028040 Queimado Potencia:15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 040op36 (63)992870450 |  | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00208/2026 | ETO-RD-GR 000283/2026 | 712600140 | Coleta |  | TRAFO 5700360227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO INSTALAR GRAMPO ESTRIBO E GLV | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5700360227 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 17:49 | 2026-02-12 08:07 | 2026-02-12 17:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700360227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO INSTALAR GRAMPO ESTRIBO E GLV |  |  |  | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00181/2026 | ENC-MLAR05 000074/2026 | 612600123 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | ETO-RD-AR 181/2026 TR:5703422004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 139255 MARCA : VEGAN DATA FABRICAÇÃO : 11/2012 IMPEDANCIA : 3,50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143900 Nº DE SÉRIE : 371478 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 01/2016 IMPEDANCIA : 3,59 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL07103004 | 5703422004 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 00:02 | 2026-01-30 18:15 | 2026-02-02 00:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | trafo queimado 5703422004 com vazamentoi de oleo e jumper danificadopot 112,5kvatensão 13,8kvpara-raio ruimacesso bomsetor lago sul | TEM TRAFO | 45 | 75 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00707/2026 | ENC-MLAG01 000182/2026 | 662600430 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | OS PARA SUBISTITUÇAO DE TRAFO QUEIMADO Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5730097081queimado Endereço:FAZENDA MARAVILHA LPT 0 trafo de 15 kva na 13,8 kv acesso só para camionete TRAFO Nº 5730097081 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; AGOSTO 2017 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05107585 Nº SÉRIE; 441711 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,41 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 24/01/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150633 Nº SÉRIE; 299682 POS. DO TAP; 5 IMPEDÂNCIA; 2,44 MEDIÇÃO; 35,4 / 33,9 / 32,8 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01016065 | 5730097081 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-12 13:36 | 2026-07-14 08:24 | 2026-07-15 13:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5730097081queimado Endereço:FAZENDA MARAVILHA LPT 0trafo de 15 kva na 13,8 kv acesso só para camionete | TEM TRAFO | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00338/2026 | DG-MLPO02 000064/2026 | 312600272 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto cobrando sobre aviso pedrini 17 a 19/04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03072001 | 5711261001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-17 21:28 | 2026-04-22 17:39 | 2026-04-20 21:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS de trafo 5711261001 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.poetncia: 75 kvaTensão 13,8 kvacesso para caminhonete para raio queimado.foi instalado trafo de 30kva devido não ter acesso e não ter craga cliente ciente eo mesmo informu da falta de carga pra um trafo de 75kva |  | 30 | 45 | 75 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00780/2026 | ENC-MLAR05 000207/2026 | 612600475 | Coleta |  | ETO-RD-AR 750/2026 TRAFO 5763737265 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 142857 Nº DE SÉRIE : C254324 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 06/2024 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150756 Nº DE SÉRIE : 799416 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS: FOI SUBST CHAVE RELIGADORA DO TRAFO 5763737265 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5763737265 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-01 14:01 | 2026-05-02 16:00 | 2026-05-04 14:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARRA DO OURO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5763737265 queimadopararaio danificado 15KVAacesso livre obs: chave religadora com defeito em um dos estajos |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00860/2026 | ENC-MLAR05 000217/2026 | 612600531 | nao nao nao |  | ETO-RD-AR 860/2026 RDU XAMBIOA 5700038030 FEITO A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO P600 NO TRAFO 5700038030. | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - FERRAGENS | 2026 | AL01087030 | 5700038030 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-14 20:21 | 2026-05-15 16:30 | 2026-05-17 20:21 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | XAMBIOA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5700038030 112.5 kva com vazamentoPara-raio: Bom RDU: XambioaEquipe: 030op02Endereço: IND RUA N SRA APARECIDA, 358 - |  | 1125 |  | 112.5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00870/2026 | ENC-MLAR01 000201/2026 | 612600531 | Coleta |  | ETO-RD-AR 870/2026 TRAFO 5724871053 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06106655 Nº DE SÉRIE : 439484 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151150 Nº DE SÉRIE : 178148 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 2001 IMPEDANCIA : 3,07 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5724871053 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 16:51 | 2026-05-17 15:20 | 2026-05-19 16:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5724871053 queimado Potencia: 15 KVATensão:34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 004op22 (63)99270-0930 |  | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00671/2026 | DBM-MPDB10 000071/2026 | 412600525 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-RD-GU 671-2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02003036 | 5710011094 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-25 11:41 | 2026-06-26 16:10 | 2026-06-28 11:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5710011094 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia: 30kva Tensão 34,5 kvPara raio: queimado acesso livre |  | 30 | 30 | 30 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00574/2026 | ENC-MPAG02 000089/2026 | 662600362 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLIS ACESSO SÓ PARA CAMIONETA. TRAFO Nº 5700269132 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2010 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 178509 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,11 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2019 REF; 29/01/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 496858 Nº SÉRIE; 127471 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,02 MEDIÇÃO; 6,91 / 6,90/ 06,88 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03014045 | 5700269132 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-05 19:02 | 2026-06-06 00:18 | 2026-06-08 19:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLISACESSO SÓ PARA CAMIONETA. | TEM TRAFO | 25 | 5 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00621/2026 | DLP-MLPA03 000083/2026 | 112600598 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5711684122 QUEIMADO - POTÊNCIA: 15 KVA - TENSÃO: 19,9 KV - ACESSO: LIVRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000621/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000083/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 02/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 19,9KV ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5711684122 EQUIPE: DOLP-MLPA04 CONTATO DA EQUIPE: 63 9295-4214 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - UESLEI DE JESUS FERREIRA DOS S. 2 - OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA 3 - DOUGLAS GUEDES TELES 4 - CRISTIANO BATISTA CURCINO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 5717647 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: CHÁCARA RECANTO DA SERRA DADOS DA EQUIPE ANTERIOR: CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 9 9270-7443 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5711684122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-01 12:35 | 2026-05-22 18:00 | 2026-06-04 12:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5711684122 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9 KVACESSO: LIVRE |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00510/2026 | ETO-RD-AG 000434/2026 | 662600313 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5720022127 de 15 kVA para 25 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5720022127 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 12/2004 - 10/08/2023 MARCA; INTEL - CPFL Nº CITD; 136145 Nº SÉRIE; 178210 POS. DO TAP; 4º IMPEDÃNCIA; 2,99 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 151003 Nº SÉRIE; Z.303123 POS. DO TAP; 3º IMPEDÃNCIA; 2,86 MEDIÇÃO; 6,03 / 06,09 / 06,15 |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5720022127 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-15 16:41 | 2026-05-16 02:10 | 2026-05-18 16:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Constatado trafo 5720022127 de 15kVA na 19.9kV queimado; para-raios bom. Acesso bom. | TEM TRAFO | 25 | 15 | 19.9 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00019/2026 | ENC-LMPS03 000006/2026 | 212600056 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 19/2025 TR 5701166014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121812 Nº DE SÉRIE : 1028741 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2016 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5K Nº ENERGISA (CITD) : 144385 Nº DE SÉRIE : Z 260744 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03062013 | 5701166014 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 17:43 | 2026-01-07 20:24 | 2026-01-08 17:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570116601415KVA19.9PARA RAIO DANIFICAACESSO PARA CAMINHONETE (1) UC PENALIZADO 014OP01 RONY PIUM |  | 25 | 15 | 15KV | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00016/2026 | ETO-MLDP01 000007/2026 | 512600013 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700263190 SS: 65/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04028074 | 5700263190 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 10:47 | 2026-01-04 12:46 | 2026-01-06 10:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO JARDIM | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700263190 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de Ponte AltaIND FAZENDA CAPAO, 0 - SITIO 3 MD |  | 15 | 5 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00148/2026 | ENC-LMPS04 000023/2026 | 212600130 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 148/2026 TR 5711816075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 353884 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2015 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149314 Nº DE SÉRIE : 820300 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : NOV/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5711816075 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 12:55 | 2026-01-30 23:08 | 2026-02-01 12:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571181607515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRETENSAO 34500075OP03 |  | 15 | 15 | 15K | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00108/2026 | DG-MLPO02 000029/2026 | 312600091 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5728176096 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 13:47 | 2026-01-26 14:36 | 2026-01-28 13:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Segue ss PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00048/2026 | DBM-MLDB05 000011/2026 | 412600092 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264071629605 SS: ETO-RD-GU 48/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215.2 VBN: 211.5 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010021 | 5700128021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 16:48 | 2026-01-16 19:28 | 2026-01-14 16:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5700128021 queimado de 15 kv acesso camionete para raio queimado tensao 34.5 kv |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00237/2026 | DG-MLPO02 000050/2026 | 312600189 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700860152 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 15:23 | 2026-03-04 16:12 | 2026-03-06 15:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264157659299Segue SS de TR 5700860152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10335175FAZENDA LAMARAO63992790760EUDIMAR RODRIGUES CAMPOS152OP01 63 98413-9467 |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00137/2026 | DBM-MLDB03 000025/2026 | 412600151 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264103474892 SS: ETO-RD-GU 137/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03040003 | 5700525037 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 16:54 | 2026-02-03 11:36 | 2026-01-31 16:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700525037 queimado em campo de 15 kva acesso camionete tensão 19.9 kv para raio queimado |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00095/2026 | DG-MLPO02 000023/2026 | 312600082 | Procurar | #VALUE! | medido_ emergencial_ substituição de trafo queiamado rdr monte do carmo | POSTE | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5701197035 | 8805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 23:38 | 2026-01-23 17:30 | 2026-01-25 23:38 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | MONTE DO CARMO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tr 5701197035 15kva e para raio 19,9 acesso caminhonete equipe 035op02 991092571 leva glv estribo | TEM TRAFO | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00156/2026 | ENC-LMPS03 000030/2026 | 212600135 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 156/2026 TR 5300737233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144408 Nº DE SÉRIE : 978960 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2015 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149154 Nº DE SÉRIE : 811244 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05062013 | 5300737233 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:06 | 2026-01-31 16:40 | 2026-02-02 18:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 530073723315KVAPARA RAIO DANIFICADO 34,5ACESSO LIVRE 084OP01 |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00147/2026 | ENC-LMPS03 000029/2026 | 212600136 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 147/2026 trafo 5700882233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 199142 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2011 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149771 Nº DE SÉRIE : C290332 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05062013 | 5700882233 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 09:29 | 2026-01-31 16:40 | 2026-02-01 09:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700882233 queiamdo na RDR de abreulandia , acesso livre sós PARA CAMIONETE , potencia 5 kva , para-raio QUEIMADO , tensão 19,9 |  | 15 | 5 | 5 KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00138/2026 | DLP-MPPA01 000049/2026 | 112600280 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5704495122 COM VAZAMENTO DE OLEO BA BUCHA SECUNDARIA QDR 712 SUL DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM06M ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 138/2026 DATA ATENDIMENTO 29/01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL04059122 | 5704495122 | 8444 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 13:49 | 2026-01-29 11:32 | 2026-01-30 13:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5704495122 COM VAZAMENTO DE OLEO BA BUCHA SECUNDARIAQDR 712 SUL |  | 75 | 75 | 75 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00430/2026 | ENC-MLGR01 000114/2026 | 712600305 | Procurar | #VALUE! | RECUPERAÇÃO DE CABO DE ATERRAMENTO ROMPIDO ETO-RD-GR 430/2026 ZONA URBANA - COLINAS 0023 | AVARIADO | VANDALISMO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - CONEXÃO MT | 2026 | AL06020023 | 5700509023 | 8805 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-13 20:49 | 2026-04-14 12:20 | 2026-06-12 20:49 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | COLINAS DO TOCANTINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5700509023 para fazer malha de aterramento esta rompido em campo | #N/A |  |  | 75 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00102/2026 | DBM-MPDB10 000013/2026 | 412600146 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SUCUPIRA INT: 20264085994643 SS: ETO-RD-GU 102/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 230.1 VBN: 225.8 VCN: 229.6 VAB: 399.8 VBC: 391 VCA: 402 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04040003 | 5710159089 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 16:45 | 2026-01-20 20:54 | 2026-01-22 16:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SUCUPIRA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710159089 queimado de 30 kva acesso livre para raio queimado tensao 34.5 kv rdr de sucupira |  | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00226/2026 | DG-MLPO02 000047/2026 | 312600178 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo tap interno rdr ponte alta | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5710205026 | 25983 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 15:49 | 2026-03-02 16:12 | 2027-04-05 15:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710205026 com tensao de saida alta, e mao tem como baixar o Tap devido o mesmo ser interno244V, 15 Kva 19,9 Kv, acesso patra camionete |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00281/2026 | ENC-LMPS03 000051/2026 | 212600262 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 281/2026 trafo 5701054008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5K Nº ENERGISA (CITD) : 146793 Nº DE SÉRIE : 625846 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2009 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147592 Nº DE SÉRIE : C299607 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5701054008 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 12:33 | 2026-03-01 12:17 | 2026-03-03 12:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo 5701054008 queimado para devidas trataivas com a equipe de manutençãoPotencia 15 kva Tensão:34,5 kvpara raio queimado acesso livre |  | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00236/2026 | ETO-RD-DP 000621/2026 | 512600116 | Coleta |  | Substituido trafo. Retirado 30kva Instalado 30kva Tavares | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5700138116 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 19:08 | 2026-04-10 23:54 | 2026-04-10 19:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700138116 queimado trafo de 30kva tensao 34,5kv para raios queimados acesso livre com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade .IND FAZENDA GUAIBU, 0 - 1218611obs. senhores no local precisa tencionar vao de cabos MT estar baixo local de plantio onde passa maquinas . |  | 30 | 30 | 30kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00210/2026 | DLP-MLPA01 000052/2026 | 112600332 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5703014122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso para caminhonete,para raio danificado, regiao do sao joao. ligar no cliente antes TELE 992121995 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01100001 | 5703014122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 10:21 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-08 10:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5703014122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso para caminhonete,para raio danificado, regiao do sao joao. ligar no cliente antes TELE 992121995 |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00103/2026 | DBM-MLDB04 000023/2026 | 412600130 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: S/N SS: ETO-RD-GU 103/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA OBS: NÃO FOI POSSÍVEL FAZER MEDIÇÃO DE CORRENTE E TENSÃO POIS O RAMAL DO TRAFO ESTAVA COM DEFEITO SEGUNDO INFORMAÇÕES DO CENTRO DE OPERAÇÕES. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02036052 | 5700855107 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 17:10 | 2026-01-23 07:58 | 2026-01-22 17:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO COM TENSÃO DA BUCHA PRIMARIA POREM NAO TEM SAIDA NA SECUNDARIA EQUIPE FEZ OS TESTE A VAZIO E CONSTATADO TRAFO QUEIMADO. |  | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00019/2026 | DBM-MPDB10 000004/2026 | 512600035 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALMAS INT: 20264064454535 SS: ETO-RD-DP 19/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222.2 VBN: 223.3 VCN: 222.5 VAB: 383.9 VBC: 384 VCA: 385 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS: FOI COBRADO UMA DISPONIBILIDADE À MAIS REFERENTE AS DESPESAS. |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03002091 | 5710094091 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:22 | 2026-01-07 23:07 | 2026-01-06 18:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5710094091 de 75kVA na 34.5kV e para-raios queimados. Acesso bom. | TEM TRAFO | 75 | 75 | 75 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00086/2026 | ETO-MLDP01 000039/2026 | 512600059 | Procurar | #VALUE! | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700486005 SS: ETO-RD-DP: 86/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02110005 | 5700516005 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 12:39 | 2026-02-03 10:50 | 2026-02-04 12:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700516005 DANIFICADO BUCHA PRIMARIA NA RDR DE ARRAIS - EQUIPE 005OP05 ESTEVE NO LOCAL | TEM TRAFO | 15 | 5 | 5 kVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00304/2026 | ENC-MLAR02 000034/2026 | 612600198 | Coleta |  | ETO-RD-AR 304/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361432 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP :03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA :15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149305 Nº DE SÉRIE : 820291 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01084002 | 5700119127 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 17:34 | 2026-02-14 16:30 | 2026-02-16 17:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700119127 queimado, pararaio danificadoacesso livre caminhão e caminhoneteequipe 002op02 |  | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00036/2026 | ETO-RD-GU 000112/2026 | 412600080 | Coleta |  | SS: ETO-RD-GU 36/2026 EXECUTADO POR EQUIPE PROPRIA ENERGISA. FOI FEITO A ATROCA DO TRAFO DE 15KVA POR 15KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02003036 | 5700881029 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 15:04 | 2026-01-09 16:15 | 2026-01-12 15:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700881029 QUEIMADO ASSEÇO livre PARA CAMIONETE trafo de 15 kva 19,9 kv |  | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00059/2026 | DBM-MPDB08 000017/2026 | 412600074 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: N/A SS: ETO-RD-GU 59/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KV TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 207 VBN:206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01003036 | 5310222032 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 21:16 | 2026-01-13 17:08 | 2026-01-15 21:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | foi constatado trafo 5310222032 queimado de 15 kva tensao 19,9 kv asseço livre |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00177/2026 | DG-MLPO02 000040/2026 | 312600142 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5745412026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 18:55 | 2026-02-12 15:35 | 2026-02-14 18:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5745412026 QUEIMADO , 15kVA, 19,9kV E MELHORAR ATERRAMENTO |  | 15 | 15 | 15 kVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00184/2026 | DG-MPPO01 000050/2026 | 312600149 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo vazamento rdr silvanopolis | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01051035 | 5750621043 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 10:58 | 2026-02-13 18:20 | 2026-02-16 10:58 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SILVANOPOLIS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264125643093Segue SS de TR 5750621043 45KVA/34.5KV com vazamento de óleo.UC 35135953Acesso livre.Washington 63 99273-6609 |  | 45 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00194/2026 | ENC-LMPS03 000037/2026 | 212600166 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 194/2026 trafo 5701249055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 062249 Nº DE SÉRIE : 917368 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2011 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149862 Nº DE SÉRIE : 297826 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5701249055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 17:41 | 2026-02-07 10:59 | 2026-02-07 17:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701249055 quaimado na rdr de araguacema |  | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00123/2026 | ENC-MPGR01 000011/2026 | 712600086 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5719532015 ETO-RD-GR 123/2026 CHÁC. N° SRª APARECIDA - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 954885 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 06/2015 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149125 Nº DE SÉRIE : 799474 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 51.3 MEDIÇÃO 2: 14.27 MEDIÇÃO 3: 12.02 COORDENADA X: 808904 Y: 8997963 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02065015 | 5719532015 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 18:16 | 2026-01-25 15:30 | 2026-01-27 18:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEDRO AFONSO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5719532015 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 015op01 (63)99101-8126 |  | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00069/2026 | ENC-MLGR01 000020/2026 | 712600055 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700067015 ETO-RD-GR 69/2026 FAZ. VÃO VERDE RDR DE PEDRO AFONSO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361473 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149681 Nº DE SÉRIE : C290242 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20,42 MEDIÇÃO 2: 19,82 MEDIÇÃO 3: 11,67 COORDENADA X: 849310 Y: 8990770 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02065015 | 5700067015 | 8812 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 21:53 | 2026-01-13 23:58 | 2027-02-16 21:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BOM JESUS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700067015 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO BUCHA PRIMARIA QUEBRADA |  | 15 | 10 | 19.9 KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00361/2026 | ENC-LMPS03 000066/2026 | 212600341 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 361/2026 TRAFO: 5701007008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 388932 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.41 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 150015 Nº DE SÉRIE : 827738 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02050008 | 5701007008 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 10:47 | 2026-03-19 17:44 | 2026-03-22 10:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | OS:20264186004963Segue SS de TR queimado UC 9222677 e 3635120 TR não cadastrado 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.Localização: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=-9.534713,-48.600728 SS aberta no TR 5701007008 porém o que está queimado é outro.FAZENDA BOA SORTE63984910222 E 992859555LUZENI NERES DE OLIVEIRA SOUSA008OP01 63 99222-7417 |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00107/2026 | DLP-CTPA00 000014/2026 | 112600135 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO AVARIADO - CLIENTE PENALIZADO TRAFO: 5711359122 - Potência: 75 - Tensão: 220/380 - Para raios: bom - Causa: vazamento de óleo - Acesso: livre - Se há alguma outra anomalia: não - Endereço: orla 14 - Equipe: 122OP45 - Telefone: 63992498453 Sugestão: Instalar Transformador de 112,5 kv DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALOB10M ENCARREGADO - PAULO ROGÉRIO CONTATO - (63) 99296-2172 S DOLP-RD-PA 107/2026 DATA ATENDIMENTO 21/01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03060122 | 5711359122 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-21 11:23 | 2026-01-21 18:28 | 2026-01-24 11:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | Glauk Henrique Miranda Cardoso | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO AVARIADO - CLIENTE PENALIZADOTRAFO: 5711359122- Potência: 75- Tensão: 220/380- Para raios: bom- Causa: vazamento de óleo - Acesso: livre - Se há alguma outra anomalia: não - Endereço: orla 14 - Equipe: 122OP45- Telefone: 63992498453Sugestão: Instalar Transformador de 112,5 kv |  | 1125 | 75 | 75 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00134/2026 | ETO-RD-DP 000334/2026 | 512600100 | Coleta |  | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META TRAFO RETIRADO: 15KVA 19,9KV TRAFO INSTALADO: 15KVA 19,9KV POSTO 5710161038 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05028074 | 5710161038 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 16:58 | 2026-02-22 15:57 | 2026-02-24 16:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5710161038 QUEIMADO NA RDR DE TAGUATINGAATENDIDO PELA TAVARES |  | 15 | 15 | 34500 / 440 V | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00151/2026 | ENC-MLGR01 000035/2026 | 712600104 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700461153 ETO-RD-GR 151/2026 CHÁC. TRÊS IRMÃOS - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 372679 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149269 Nº DE SÉRIE : 820255 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21.33 MEDIÇÃO 2: 17.43 MEDIÇÃO 3: 15.55 COORDENADA X: 715266 Y: 9115763 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010153 | 5700461153 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:10 | 2026-01-31 16:35 | 2026-02-02 18:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700461153 |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00244/2026 | ENC-LMPS03 000046/2026 | 212600232 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 244/2026 TR 5701891007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 202586 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 133591 Nº DE SÉRIE : 668991 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05050008 | 5701891007 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 21:04 | 2026-02-17 17:00 | 2026-02-19 21:04 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264128900813Segue SS de TR 5701891007 15KVA/19.9KV queimado.Acesso somente para caminhoneteUC 10750407FAZENDA MATO VERDE63984333571NANCI NOLETO DA SILVA007OP07 63 98443-7201 |  | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00388/2026 | ENC-LMPS04 000059/2026 | 212600346 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 388/2026 TR 5700737084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 1008 Nº DE SÉRIE : 389917 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2016 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150388 Nº DE SÉRIE : 828111 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP :03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03414149 | 5700737084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 11:07 | 2026-03-25 14:10 | 2026-03-27 11:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570073708415KVAPARA RAIO DANIFICADO 34500ACESSO LIVRE CAMINHONETE 1UC PENALIZADA |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00015/2026 | ENC-MLGR01 000010/2026 | 712600023 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700797078 ETO-RD-GR 15/2026 FAZ. BAROCA ITACAJA - TO 078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129232 Nº DE SÉRIE : 442998 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145862 Nº DE SÉRIE : Z273716 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11,98 MEDIÇÃO 2: 10,22 MEDIÇÃO 3: 03,40 COORDENADA X: 889242 Y: 9027452 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5700797078 | 8812 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-03 21:10 | 2026-01-06 11:31 | 2026-01-10 21:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700797078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO POIS ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO |  | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00434/2026 | DBM-MLDB05 000084/2026 | 412600349 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264258058927 SS: ETO-RD-GU 434/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220.7 VBN: 220.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | OUTROS | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010021 | 5762192021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 20:37 | 2026-04-07 15:01 | 2026-04-09 20:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA RDE DE 19.9KV, PARA RAIOS BONS, ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE. |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00426/2026 | DBM-MLDB03 000074/2026 | 412600350 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264253251310 SS: ETO-RD-GU 426/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 226 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02036052 | 5701795052 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 13:24 | 2026-04-06 17:35 | 2026-04-08 13:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO DO ARAGUAIA, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. |  | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00398/2026 | ENC-MLGR03 000146/2026 | 712600279 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5739133015 ETO-RD-GR 398/2026 ZONA URBANA - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 336656 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2015 IMPEDANCIA : 3.28 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 144950 Nº DE SÉRIE : 173011 MARCA : RIO PRETO DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 3.52 POS. TAP : 01 MEDIÇÃO 1: 16.29 MEDIÇÃO 2: 15.21 MEDIÇÃO 3: 09.68 COORDENADA X: 812864 Y: 9004038 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01065015 | 5739133015 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 19:41 | 2026-04-02 03:30 | 2026-04-04 19:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEDRO AFONSO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDU DE PEDRO DE AFONSO, TRAFO DE 150 KVA NA REDE DE 13.8KV, O MESMO ESTA VAZANDO OLEO E PEGANDO FOGO, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO PESADA. |  | 150 | 150 | 150KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00294/2026 | DBM-MLDB03 000054/2026 | 412600272 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264159798982 SS: ETO-RD-GU 294/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02040003 | 5710467076 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 10:13 | 2026-03-07 21:56 | 2026-03-08 10:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador e para raio queimado acesso para caminhonete | TEM TRAFO | 15 | 5 | 05kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00266/2026 | DG-MPPO01 000072/2026 | 312600212 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu ipueiras | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700038250 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 19:35 | 2026-03-18 00:50 | 2026-03-20 19:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | IPUEIRAS | HERBSON DE AMORIM GOMES | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss de trafo 5700038250 e para raio queimado POTENCIA: 150KVATENSÃO: 34500]RDU DE IPUEIRAS |  | 150 | 150 | 150KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00182/2026 | ENC-MLAR05 000067/2026 | 612600124 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | ETO-RD-AR 182/2026 TR: 5730002157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141923 Nº DE SÉRIE : 1603835 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 3,86 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147750 Nº DE SÉRIE : 586787 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4,07 POS. TAP : 02 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5730002157 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 00:04 | 2026-01-30 13:40 | 2026-02-02 00:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | tr 5730002157 queimado pot. 34,5kv112 kvapara-raio ruimacesso bom | TEM TRAFO | 45 | 1125 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00775/2026 | ENC-MLAR02 000091/2026 | 612600471 | Coleta |  | ETO-RD-AR 775/2026 TRAFO 5700702019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 126189 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2008 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150762 Nº DE SÉRIE : 799422 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04105019 | 5700702019 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-30 11:15 | 2026-04-30 18:12 | 2026-05-03 11:15 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | FILADELFIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700702019 15kvaAcesso: Livre Equipe:019op02Contato da equipe : 99242-6260 |  | 15 | 5 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00600/2026 | ETO-RD-GU 002243/2026 | 412600473 | Coleta |  | SS: ETO-RD-GU 600-2026 LOCALIDADE: PARANA EQUIPE: EPCPGU01 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR 75KVA POR 75KVA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010021 | 5700114021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-05 19:56 | 2026-06-06 12:10 | 2026-06-08 19:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃTRAFO ESTAVA COM CURTO E TAVA QUEIMADO |  |  |  | 75KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00597/2026 | ENC-MPAG02 000095/2026 | 662600374 | Coleta |  | TRAFO 5700060098 75KVA 13.8KV QUEIMADO RDU DE ANANAS TRAFO Nº 5700060098 TRAOF RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2018 MARCA; TRAEL Nº CITD; 111906 Nº SÉRIE; 458765 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,59 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 149021 Nº SÉRIE; 599345 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,51 MEDIÇÃO; 14,56 / 14,49/ 14,32 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01005098 | 5700060098 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-15 18:45 | 2026-06-16 02:41 | 2026-06-18 18:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ANANAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700060098 75KVA 13.8KV QUEIMADORDU DE ANANAS |  | 1125 | 75 | 75KVA, INSTALAR TRAFO 112,5VA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00952/2026 | ENC-MLAR05 000312/2026 | 612600604 | Procurar | Furtado | ETO-RD-AR 952/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149654 Nº DE SÉRIE : 1026211 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2026 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5710163053 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-08 12:21 | 2026-06-10 15:36 | 2026-06-11 12:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substituiçao de trafo 5710163053 (Furtado) , chave 34,5 kv, e cabo multiplex Bifasico 25 mm 300 metros de cabo devido o mesmo estar com muitas emendas em campo | TEM TRAFO | 15 |  | 10 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00509/2026 | ETO-RD-AG 000433/2026 | 662600314 | Procurar | plano de medida | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO [5701238039] NA RDR DE ARAGUATINS PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701238039 de 10 kVA para 15 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5701238039 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; NOV/2006 MARCA; TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 100130 POS. DO TAP; 3 IMPEDÃNCIA; 2,55 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 12/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150814 Nº SÉRIE; C.303194 POS. DO TAP; 4º IMPEDÃNCIA; 2,36 MEDIÇÃO; 3,01 - 0,50 - 0,49 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03109039 | 5701238039 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-15 15:23 | 2026-05-16 15:10 | 2026-05-18 15:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO [5701238039] NA RDR DE ARAGUATINS | TEM TRAFO | 15 | 10 | 10 kVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00539/2026 | ENC-LMPS03 000086/2026 | 212600495 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 539/2026 TR 5701677084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :203426 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150843 Nº DE SÉRIE : C503223 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04062013 | 5701677084 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-26 16:13 | 2026-05-27 17:13 | 2026-05-29 16:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264442912990Segue SS de TR 5701677084 10KVA/19.9KV com a bucha primária estourada e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10805287SITIO NOVA CANAA63985105507MARIA ZILDA TRAUTERNMULLER084OP02 63 98462-3208 |  | 15 | 5 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00752/2026 | ENC-MPAR01 000051/2026 | 612600463 | Coleta |  | ETO-RD-AR 752/2026 TRAFO 5750041058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 126828 Nº DE SÉRIE : 122932 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2007 IMPEDANCIA : 3,91 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103094 Nº DE SÉRIE : 395699 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 4,24 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5750041058 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 21:04 | 2026-04-28 15:50 | 2026-04-30 21:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5750041058 Queimado Potencia: 45 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 040op36 (55)99925-8040 |  | 45 | 45 | 45 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00906/2026 | ENC-MLAR05 000238/2026 | 612600552 | Coleta |  | ETO-RD-AR 906/2026 TRAFO 5700108265 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 612776 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2009 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 123338 Nº DE SÉRIE : 533128 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 2020 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5700108265 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-22 11:28 | 2026-05-22 17:30 | 2026-05-25 11:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARRA DO OURO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700108265 queimado |  | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00003/2026 | ENC-MLGR01 000003/2026 | 712600009 | Coleta |  | ETO-RD-GR 003/2026 TR: 5700631033 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126428 Nº DE SÉRIE : 554777 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145109 Nº DE SÉRIE : Z271298 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 10,91 MEDIÇÃO 2: 07,75 MEDIÇÃO 3: 05,78 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04038009 | 5700631033 | 8812 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-01 05:49 | 2026-01-01 16:55 | 2026-03-02 05:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manuenção para substituir trafo queimado , Acesso só para Camionete |  | 25 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00179/2026 | DG-MLPO01 000039/2026 | 312500671 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama obs: OS CRIADA PARA SUBSTITUIR MLPO0190/2025 OBRA 0312500671 TRAFO ERRADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5710046096 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 10:29 | 2026-02-12 10:44 | 2026-02-15 10:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | EDSON CURCINO DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QEUIMADO NA RDR DE PINDORAMAOBS: NOTA CRIADA PARA SUBST. A SS 800/2025 QUE FOI ABERTA NO TRAFO ERRADO |  | 30 | 30 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00024/2026 | DBM-MLDB03 000006/2026 | 412600035 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264066603735 SS: ETO-RD-GU 24/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5700992148 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 18:15 | 2026-01-07 18:00 | 2026-01-09 18:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700992148 15KVA DA 19.9 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO PARA CAMINHONETE TRASSADA. 01 CLIENTE. |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00006/2026 | ENC-MLGR03 000008/2026 | 712600016 | Coleta |  | ETO-RD-GR 006/2026 TR: 5700402034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 345KV Nº ENERGISA (CITD) : 130154 Nº DE SÉRIE : 1403838 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2021 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145148 Nº DE SÉRIE : Z271337 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 24,51 MEDIÇÃO 2: 29,40 MEDIÇÃO 3: 11,92 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5700402034 | 8812 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-01 15:49 | 2026-01-02 10:01 | 2026-03-02 15:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado |  | 25 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00007/2026 | ENC-LMPS04 000001/2026 | 212600041 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 07/2026 TR 5700716007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 18268 Nº DE SÉRIE : 100164 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2.53 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148504 Nº DE SÉRIE : C289668 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2.47 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02017017 | 5700716007 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 17:01 | 2026-01-05 16:09 | 2026-01-06 17:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700716007 QUEIMADOTR DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE UC: 8/1011157-3IVANIO GONÇALVES DA FONSECA |  | 15 | 10 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00293/2026 | ENC-MLAR01 000119/2026 | 712600215 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700323153 ETO-RD-GR 293/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 32679 Nº DE SÉRIE : 7726 MARCA : INDUSBRAS - ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : NÃO TEM DATA DE FABRICAÇÃO NA PLACA IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150085 Nº DE SÉRIE : 827808 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.15 MEDIÇÃO 2: 11.02 MEDIÇÃO 3: 09.78 COORDENADA X: 731261 Y: 9123399 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03020023 | 5700323153 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 21:15 | 2026-02-27 15:35 | 2026-03-01 21:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700323153 |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00071/2026 | DBM-MLDB05 000014/2026 | 412600094 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264079191607 SS: ETO-RD-GU 71/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216.4 VBN: 216.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5700110021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 12:57 | 2026-01-16 18:39 | 2026-01-17 12:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700110021 ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO DE 15 KVA TENSAO 19.9 KV |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00379/2026 | ENC-MLGR02 000065/2026 | 712600269 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5724989087 ETO-RD-GR 379/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 104600 Nº DE SÉRIE : 690156 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 - 06/2017 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150116 Nº DE SÉRIE : 827839 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21.20 MEDIÇÃO 2: 19.23 MEDIÇÃO 3: 18.65 COORDENADA X: 740926 Y: 8998395 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5724989087 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 18:13 | 2026-03-26 12:35 | 2026-03-28 18:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5724989087 queimado |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00125/2026 | ETO-RD-DP 000203/2026 | 512600080 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5730697072 SS: ETO-RD-DP 125/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010021 | 5730697072 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 11:22 | 2026-02-14 16:50 | 2026-02-17 11:22 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | CONCEICAO DO TOCANTINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 028op01 , segue SS do transformador 5730697072 queimado , 15KVA na 19.9 KV . |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00417/2026 | DLP-MLPA01 000117/2026 | 112600366 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir o trafo 5742857082 queimado , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000417/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000117/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 06/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: LD02424015 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSIMAR DOS SANTOS 2 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO 3 - ALVARO PEREIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02424015 | 5742857082 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 10:28 | 2026-04-06 18:00 | 2026-04-08 10:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir o trafo 5742857082 queimado , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado |  | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00370/2026 | DLP-MLPA01 000094/2026 | 112600312 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trao queimado, trafo 5700657070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000370/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000094/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: RIO SONO ALIMENTADOR: LD02424015 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSIMAR DOS SANTOS 2 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO 3 - ALVARO PEREIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRA CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02424015 | 5700657070 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 12:05 | 2026-03-23 16:44 | 2026-03-25 12:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trao queimado, trafo 5700657070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00020/2026 | DG-MLPO02 000006/2026 | 312600035 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr brejinho | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03072001 | 5700326071 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 21:34 | 2026-01-05 12:03 | 2026-01-06 21:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700326071QUEIMADOTR DE 15 KVAACESSO LIVRE REDE: 34,5 KV UC:8/777191-8DOMINGOS PEREIRA SILVA |  | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00023/2026 | DG-MLPO02 000007/2026 | 312600037 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02057189 | 5710557001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 17:26 | 2026-01-06 17:41 | 2026-01-07 17:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710557001 TR DE 15 KVAREDE: 13.8 KVACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADOUC: 8/567478-3RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA |  | 25 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00670/2026 | ENC-MLAR02 000080/2026 | 612600410 | Coleta |  | ETO-RD-AR 670/2026 TRAFO 5700828077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06126214 Nº DE SÉRIE : 554563 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150372 Nº DE SÉRIE : 828095 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 16.04 MEDIÇÃO 2: 15.14 MEDIÇÃO 3: 10.04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5700828077 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 16:35 | 2026-04-13 16:25 | 2026-04-15 16:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo queimado 5700828077 |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00240/2026 | ENC-MPAG01 000073/2026 | 662600148 | Coleta |  | Segue SS do transformador 5720095039 queimado Potencia 10 KVA Tensão 19.9 KV Acesso livre Endereço: CHACARA QUITERIA TRAFO Nº 5720095039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2005 MARCA; ITB Nº CITD; 9636 Nº SÉRIE; 361070 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,85 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150042 Nº SÉRIE; 827765 POS. DO TAP; 5º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 8,94/ 8,87 / 8,95 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02109039 | 5720095039 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 17:23 | 2026-03-02 00:52 | 2026-03-04 17:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS do transformador 5720095039 queimadoPotencia 10 KVA Tensão 19.9 KVAcesso livre Endereço: CHACARA QUITERIA |  | 15 | 10 | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00216/2026 | DG-MLPO01 000049/2026 | 312600175 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL06072001 | 5701402001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 12:55 | 2026-02-28 20:16 | 2026-03-03 12:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo 5701402001 queimado para devidas tratativas com equipe de manutençãoPotencia: 10 kvatensão 13.8paara raio queimado acesso livre |  | 15 | 10 | 10 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00234/2026 | ETO-RD-GR 000307/2026 | 712600151 | Coleta |  | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE COLMEIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5710044033 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 19:54 | 2026-02-17 07:08 | 2026-02-18 19:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE COLMEIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. |  |  |  | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00093/2026 | ENC-MLAG02 000023/2026 | 662600060 | Coleta |  | SUBST DE TRAFO QUEIMADO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 147872 Nº SÉRIE; 1639939 IMPEDÂNCIA; 3,80 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 75KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 146079 Nº SÉRIE; 1616991 IMPEDÂNCIA; 3,86 MEDIÇÃO; 0,74 / 0,72 / 0,71 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01084002 | 5700511127 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 02:29 | 2026-01-23 13:49 | 2026-01-26 02:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado |  | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00114/2026 | DBM-MLDB05 000018/2026 | 412600145 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264092462218 SS: ETO-RD-GU 114/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 206.1 VBN: 206.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010021 | 5730457021 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 18:46 | 2026-01-26 00:19 | 2026-01-25 18:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO. NA RDR DE PARANÃ |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00274/2026 | ENC-LMPS04 000043/2026 | 212600260 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 274/2026 TRAFO 5701052008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365556 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147914 Nº DE SÉRIE : 299642 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5701052008 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 12:02 | 2026-02-26 16:50 | 2026-02-28 12:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss 5701052008 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kv Para raio queimado Acesso livre |  | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00276/2026 | ETO-RD-DP 000703/2026 | 512600134 | Coleta |  | FOI CONSTATADO TRAFO 5700519116 15KVA 19,9KV QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700519116 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-23 19:56 | 2026-04-24 17:31 | 2026-04-26 19:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5700519116 15KVA 19,9KV QUEIMADO |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00091/2026 | DLP-MLPA02 000006/2026 | 112600153 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM05M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 0091/2026 DATA ATENDIMENTO 19/01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL02101271 | 5703917001 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 21:52 | 2026-01-19 15:50 | 2026-01-20 21:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167. |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00168/2026 | DG-MLPO02 000037/2026 | 312600132 | Coleta |  | medido_ emergemcial_ TRAFO 5700454043 QUEIMADO POTENCIA: 25KVA 19,9KV ACESSO: CAMINHONETE | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02072001 | 5700454043 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 12:07 | 2026-02-06 18:22 | 2026-02-09 12:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700454043 QUEIMADO POTENCIA: 25KVA 19,9KVACESSO: CAMINHONETE |  | 15 | 25 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00582/2026 | ENC-MLAR03 000042/2026 | 612600374 | Coleta |  | ETO-RD-AR 582/2026 TRAFO 5710015080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 3465 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6123420 Nº DE SÉRIE : 533216 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150332 Nº DE SÉRIE : 828055 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5710015080 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 20:04 | 2026-04-02 14:50 | 2026-04-03 20:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710015080 QueimadoPotência: 15 KVARede: 34.5Pararaio: 34.5Acesso: só pra veículo traçadoSubstituir o mesmo pois está com a bucha primária quebrado por descarga atmosférica |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00265/2026 | DLP-MLPA02 000016/2026 | 112600417 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo de 5700367010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 265/2026 DATA ATENDIMENTO: 18/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05050008 | 5700367010 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 19:22 | 2026-02-18 15:55 | 2026-02-20 19:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo de 5700367010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre. |  | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00178/2026 | DLP-CTPA00 000034/2026 | 112600400 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ OS APENAS DE APOIO | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5710049096 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 08:33 | 2026-02-04 13:30 | 2026-02-06 08:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710049096 queimado 45KVA, 19,9 kv , e para raio |  | 45 | 45 | 45 Kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00001/2026 | DBM-MLDB06 000004/2026 | 512600029 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARRAIAS INT: 20264060596369 SS: ETO-RD-DP 01/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENNER | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02110005 | 5736636005 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 08:04 | 2025-01-02 20:00 | 2026-01-04 08:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5736636005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de arraias IND FAZENDA MIMOSO, 0 - RURALEQUIPE ACIONADA: D.B. MACHADO DE PEIXE |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00041/2026 | DBM-MPDB08 000013/2026 | 412600070 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SNADOLANDIA INT: 20264070885991 SS: ETO-RD-GU 41/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02036052 | 5700462107 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 18:23 | 2026-01-11 21:40 | 2026-01-13 18:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00073/2026 | ENC-MLAR02 000005/2026 | 612600071 | Coleta |  | ETO-RD-AR 73/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 19528 Nº DE SÉRIE : 457489 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,83 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149768 Nº DE SÉRIE : C 290329 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700310053 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 19:38 | 2026-01-15 11:46 | 2026-01-17 19:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformado queimado 5700310053 potencia10kva tensão 34,5kv acesso so caminhonete telefone da equiep 984126696 |  | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00158/2026 | DG-MLPO01 000035/2026 | 312600123 | Coleta |  | medido_ emergencial_ TR 5710045026 15KVA TENSAO 19,9 PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE 026OP01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5710045026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 21:03 | 2026-02-04 20:50 | 2026-02-06 21:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571004502615KVATENSAO 19,9PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE 026OP01 |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00142/2026 | ETO-RD-GR 000237/2026 | 712600108 | Coleta |  | TRAFO 5700356113 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO CONSTATADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO, LEVAR UM PORTA FUSIVÉL E LEVAR CARRINHO PARA LEVAR O TRAFO ATE NO LOCAL | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5700356113 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 16:09 | 2026-01-31 13:01 | 2026-02-01 16:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700356113 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO CONSTATADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO, LEVAR UM PORTA FUSIVÉL E LEVAR CARRINHOPARA LEVAR O TRAFO ATE NO LOCAL |  |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00393/2026 | ENC-MLGR03 000143/2026 | 712600271 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700319153 ETO-RD-GR 393/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1025039 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150206 Nº DE SÉRIE : 827929 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 06.46 MEDIÇÃO 2: 03.12 MEDIÇÃO 3: 02.38 COORDENADA X: 731423 Y: 9126309 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03020023 | 5700319153 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-30 12:51 | 2026-03-30 23:40 | 2026-04-02 12:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700319153 15 KVA NA REDE 19.9 QUEIMADO E ESTOURADO PARA RAIO TAMBÉM DEVIDO RAIO TER CAIDO ENCIMA DO MESMO ACESSO BOM REFAZER ATERRAMENTO ESTA ROMPIDO REFAZER |  | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00277/2026 | ETO-RD-GR 000358/2026 | 712600181 | Coleta |  | Trafo 5700043009 queimado para-raio queimado tensão 13,8 potencia 112,5 acesso livre | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01037009 | 5700043009 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 18:10 | 2026-02-24 11:43 | 2026-02-26 18:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700043009 queimado para-raio queimado tensão 13,8potencia 112,5acesso livre |  |  |  | 112,5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00339/2026 | ENC-MLAR02 000039/2026 | 612600207 | Coleta |  | ETO-RD-AR 339/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 358519 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149292 Nº DE SÉRIE : 820278 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5710356004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 18:20 | 2026-02-20 12:20 | 2026-02-22 18:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710356004 10kva 34.5kv e para raio queimadoacesso caminhonete |  | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00207/2026 | ETO-RD-GR 000279/2026 | 712600139 | Coleta |  | TRAFO 5700614087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O MESMO ESTA COM BUCHA PRIMARIA ESTOURADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5700614087 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 17:05 | 2026-02-10 08:16 | 2026-02-11 17:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700614087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O MESMO ESTA COM BUCHA PRIMARIA ESTOURADA |  |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00216/2026 | ETO-MLDP01 000076/2026 | 512600127 | Coleta |  | Conforme informações da equipe 005op06 , segue SS do transformador 5729237005 queimado 15KVA - 19.9KV , acesso livre | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02110005 | 5729237005 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 20:35 | 2026-03-27 13:30 | 2026-03-27 20:35 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARRAIAS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 005op06 , segue SS do transformador 5729237005 queimado 15KVA - 19.9KV , acesso livre |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00235/2026 | ENC-LMPS04 000038/2026 | 212600226 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 235/2026 TRAFO 5701502084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 012807 Nº DE SÉRIE : 296120 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/04 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 115044 Nº DE SÉRIE : 468066 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05062013 | 5701502084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 20:19 | 2026-02-17 18:15 | 2026-02-18 20:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5701502084 15KVA 19,89KV E PARA-RAIOS ACESSO CAMINHONETE |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00294/2026 | DG-MLPO01 000064/2026 | 312600230 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5732303096 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-28 17:59 | 2026-03-29 16:45 | 2026-03-31 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5732303096 queimado, 15 Kva 19,9 KV e para raio acesso para camionete traçada |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00303/2026 | DBM-MPDB08 000066/2026 | 412600276 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264164980229 SS: ETO-RD-GU 303/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01061029 | 5700690029 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 20:44 | 2026-03-10 18:02 | 2026-03-09 20:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseco livre |  | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00276/2026 | ENC-MLAR01 000079/2026 | 612600171 | Coleta |  | ETO-RD-AR 276/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 146127 Nº DE SÉRIE : 1615116 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 2,56 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 142284 Nº DE SÉRIE : 1610534 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 2,53 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01054060 | 5763353155 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 19:13 | 2026-02-10 17:30 | 2026-02-12 19:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5763353155 |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00211/2026 | ETO-RD-DP 000470/2026 | 512600111 | Coleta |  | Atendido pela equipe da tavares | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01414027 | 5730033038 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 17:29 | 2026-03-23 09:00 | 2026-03-24 17:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5730033038 queimado trafo de 25kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de taguatinga.IND FAZENDA SAO BENTO, |  | 25 | 375 | 25kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00254/2026 | DLP-MLPA01 000064/2026 | 112600262 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da re4de de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 acesso livre equipe que atendeu 059op13 cel, 63992849409/992446922 favor agilizar o atendimento DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 15/02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02059122 | 5211917122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 18:40 | 2026-02-15 16:39 | 2026-02-17 18:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da re4de de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 acesso livre equipe que atendeu 059op13 cel, 63992849409/992446922 favor agilizar o atendimento |  | 15 | 15 | 15 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00411/2026 | ENC-MPAG02 000058/2026 | 662600261 | nao nao nao |  | Favor realizar melhoria de aterramento no trafo 5710071065 de 15kVA na 7.9kV. Melhores informações falar com Denismar manutenção 63 99272-2277 |  |  | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 2026 | AL01016065 | 5710071065 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-18 18:51 | 2026-04-18 23:03 | 2026-04-21 18:51 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | AXIXA DO TOCANTINS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Favor realizar melhoria de aterramento no trafo 5710071065 de 15kVA na 7.9kV. Melhores informações falar com Denismar manutenção 63 99272-2277 |  | 15 |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01064/2026 | ENC-MLAR01 000256/2026 | 612600665 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | ETO-RD-AR 1064/2026 TRAFO 5700987040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 124600 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151017 Nº DE SÉRIE : Z303137 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5700987040 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-05 10:59 | 2026-07-05 18:49 | 2026-07-08 10:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700987040 - 15KVA - 34,5KV acesso livre - para raio queimado - cliente JOAO DIAS DA LUZIND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS63992233079Ramal das pousadas. | TEM TRAFO | 25 | 5 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00765/2026 | ENC-MLAR05 000202/2026 | 612600470 | Coleta |  | ETO-RD-AR 765/2026 TRAFO 5700390030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 362798 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP : 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149444 Nº DE SÉRIE : 822879 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5700390030 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 09:16 | 2026-04-30 16:00 | 2026-05-02 09:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substitui trafo 5700390030 potência 10kva tensão 34,5kv para-raio queimado. Acesso: caminhonete para o trafo precisa de suporte com a voadeira .. ciente ai da apoio com a voadeira e esta aguardando para ajuda ... CLL da equipe 992903147 atendimento tem que se durante o dia. |  | 15 | 10 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00290/2026 | ETO-MLDP02 000155/2026 | 512600137 | Coleta |  | trafo queimado 10kva 19.9kv 5710095116 faz. bela vista p.a. baiao rdr de chapada natividade equipe 028op02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5710095116 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 11:54 | 2026-04-30 17:31 | 2026-05-02 11:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 10kva 19.9kv 5710095116 faz. bela vista p.a. baiao rdr de chapada natividade equipe 028op02 |  | 15 | 15 | 10kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00514/2026 | ENC-LMPS01 000124/2026 | 212600481 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 514/2026 TRAFO 5733119007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5kV Nº ENERGISA (CITD) : 114900 Nº DE SÉRIE : 470171 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAI/2018 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149446 Nº DE SÉRIE : 822881 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : FEV/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05050008 | 5733119007 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 10:02 | 2026-05-16 19:27 | 2026-05-19 10:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TROCA DE TRAFO 5733119007 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00521/2026 | DLP-CTPA00 000079/2026 | 112600482 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5703327122 COM VAZAMENTO DE OLEO, NA RDU DE PALMAS POTENCIA 45KVA QUADRA 206 SUL OBS: SE POSSIVEL LEVAR UM TRAFO DE MAIOR POTENCIA DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833018 - DLP-CTPA09 ENCARREGADO: WEDERSON RUBENS DATA: 02/05/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL05059122 | 5703327122 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 18:52 | 2026-05-02 18:00 | 2026-05-05 18:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5703327122 COM VAZAMENTO DE OLEO, NA RDU DE PALMASPOTENCIA 45KVAQUADRA 206 SULOBS: SE POSSIVEL LEVAR UM TRAFO DE MAIOR POTENCIA |  | 75 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00447/2026 | ENC-MPAG02 000064/2026 | 662600292 | nao nao nao |  | ENDEREÇO: Assentamento Carlifornia no CDC 3214516, Melhoria de aterramento | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 2026 | LD03109039 | 5702090039 | 8389 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-24 16:30 | 2026-04-24 23:19 | 2026-06-23 16:30 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUATINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | ENDEREÇO: Assentamento Carlifornia no CDC 3214516, Melhoria de aterramento |  | 15 |  |  | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00180/2026 | DG-MPDG01 000049/2026 | 312500675 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama obs: OS SUBSITUINDO OS MPDG01 210-2025 OBRA 0312500675 TRAFO ERRADO | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5710046096 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 10:44 | 2026-02-12 11:05 | 2026-02-15 10:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | EDSON CURCINO DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO OBS: NOTA CRIADA PARA SUBST. SS 814/2025 ABERTA NO TRAFO ERRADO |  | 45 | 30 |  | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00021/2026 | ENC-LMPS01 000010/2026 | 212600050 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 21/2026 TR 5710170055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 185221 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 05/2002 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 136944 Nº DE SÉRIE : 183092 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 4.24 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5710170055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 18:39 | 2026-01-06 18:30 | 2026-01-08 18:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571017005530KVA34,5PARA RAIOS DANIFICADOS ACESSO LIVRE PARA CAMINHAO 055OP001 ATENDEU COM OS 76 |  | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00005/2026 | ENC-MLGR03 000007/2026 | 712600015 | Coleta |  | ETO-RD-GR 005/2026 TR: 5701109087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 128926 Nº DE SÉRIE : 575162 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148556 Nº DE SÉRIE : Z289696 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17,08 MEDIÇÃO 2: 15,25 MEDIÇÃO 3: 11,01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02022033 | 5701109087 | 8812 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-01 15:15 | 2026-01-02 16:55 | 2026-03-02 15:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701109087 queimado 25 kva |  | 25 | 25 | 25 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00010/2026 | ENC-MPGR01 000004/2026 | 712600019 | Coleta |  | ETO-RD-GR 10/2026 TR: 5710340154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1005301 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 3,20 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145143 Nº DE SÉRIE : Z271332 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20,36 MEDIÇÃO 2: 17,09 MEDIÇÃO 3: 15,52 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010153 | 5710340154 | 8812 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-02 10:07 | 2026-01-03 21:56 | 2026-03-03 10:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tare, Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5710340154. Necessario substituir poste do trafo o mesmo esta deteriorado.Poste: 10/200 |  | 25 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00075/2026 | ENC-LMPS03 000015/2026 | 212600096 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 75/2026 TRAFO 5710143013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 0897 Nº DE SÉRIE : 296197 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144784 Nº DE SÉRIE : C290345 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.30 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02062013 | 5710143013 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 10:44 | 2026-01-17 11:02 | 2026-01-18 10:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710143013 15kva 19,9kv acesso caminhonete 013op13 |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00306/2026 | DBM-MLDB04 000075/2026 | 412600327 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: S/N SS: ETO-RD-GU 306/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218.5 VBN: 218.5 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02036052 | 5700738107 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 16:29 | 2026-03-09 10:11 | 2026-03-10 16:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre para caminhonete |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00114/2026 | ETO-RD-AG 000094/2026 | 662600072 | Procurar | Tem a palavra queimado |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01084002 | 5700307002 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 05:53 | 2026-01-30 18:18 | 2026-02-02 05:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5700307002 queimadopot 15 kvatensão 19.9kvpara-raio ruimacesso bomIND CHACARA BOM SOSSEGO, 0 - POV.RAIZ | #N/A | 15 | 15 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00401/2026 | DBM-MLDB06 000053/2026 | 412600333 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR SÃO VALERIO INT: 20264207825497 SS: ETO-RD-GU 401-2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 VBN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5300833148 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 11:04 | 2026-03-30 16:44 | 2026-04-01 11:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | - Trafo: 5300833148- Potência: 25 KVa- Tensão: 34,5 KV- Para raios: Queimado- Causa: Descarga Atmosferica- Acesso: Livre- Há alguma outra anomalia: Bucha primaria quebrada- Endereço: Fazenda Campo Verde- Equipe: 148OP01- Telefone: 6399251-6729 |  | 25 | 25 | 25 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00423/2026 | DBM-MLDB06 000059/2026 | 412600340 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 202641253187436 SS: ETO-RD-GU 423/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 VBN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01066094 | 5700298148 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 09:31 | 2026-04-05 16:50 | 2026-04-08 09:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE. |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00329/2026 | ETO-RD-AG 000278/2026 | 662600230 | nao nao nao |  | PROVIDENCIAR TROCA DE PARA RAIOS QUEIMADO DE MT, NA FASE A. SUBST. COM EQUIPE DE LINHA VIVA. | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | 2026 | AL02109039 | 5713191039 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 18:12 | 2026-03-25 16:48 | 2026-03-27 18:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | GERALDO JOSE DE FARIA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | PROVIDENCIAR TROCA DE PARA RAIOS QUEIMADO DE MT, NA FASE A.SUBST. COM EQUIPE DE LINHA VIVA. |  |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00205/2026 | ENC-MLAR05 000085/2026 | 612600140 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | ETO-RD-AR 205/2026 TR: 5700365016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 460156 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149239 Nº DE SÉRIE : 820225 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700365016 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 11:10 | 2026-02-03 12:28 | 2026-02-05 11:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO, VAZANDO ÓLEOPOTENCIA DE 15 KVA ELO DE 0,5HTENSÃO 34,5KVCABO AA / 4PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE. | TEM TRAFO | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00322/2026 | DG-MLPO01 000070/2026 | 312600259 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700826026 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 18:21 | 2026-04-13 00:51 | 2026-04-12 18:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00692/2026 | ENC-MLAR01 000187/2026 | 612600421 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | ETO-RD-AR 692/2026 TRAFO 5703106004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) :ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 118454 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2007 IMPEDANCIA : 3,67 POS. TAP : 07 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144009 Nº DE SÉRIE : 1587789 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 3,65 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL06103004 | 5703106004 | 8495 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 14:21 | 2026-04-16 17:55 | 2026-04-19 14:21 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5703106004 QUEIMADO AVARIADO 112,5 Endereço: IND AVENIDA PREFEITO JOAO DE SOUSA LIMA, 796Equipe: 004op02Contato da equipe: 99225-2812projeto 8385 | TEM TRAFO | 150 | 1125 | 112.5 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00423/2026 | DLP-MPPA01 000102/2026 | 112600385 | Coleta |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de mamutencão acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 999823919/992607968 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADDO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 07/04/2026 DOLP-RD-PA 423/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01059122 | 5738515070 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 11:17 | 2026-04-08 18:00 | 2026-04-10 11:17 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de mamutencão acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 999823919/992607968 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 |  | 10 | 10 | 30 kvar | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00068/2026 | DLP-MPPA01 000027/2026 | 112600152 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 068/2025 SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADOR DE 150KVA 13.8KVA QUEIMADO DATA ATENDIMENTO 14/01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL07097122 | 5700725122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 00:44 | 2026-01-14 19:40 | 2026-01-17 00:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado |  | 15 | 10 | 150kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00013/2026 | DBM-MLDB04 000005/2026 | 412600039 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: S/N SS: ETO-RD-GU 13/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.0 VBN: 218.8 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04040003 | 5200926003 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 13:29 | 2026-01-06 13:16 | 2026-01-06 13:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5200926003 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de GurupiIND FAZENDA DOIS CORACOES, 0 - CHAC. NOVA |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00437/2026 | ENC-MPPS01 000114/2026 | 212600399 | nao nao nao |  | SS ENC-RD-PS 437/2026 TRAFO: 5700871085 CH: 0321177013 FOI FEITO A SUBST. DE UM POSTE DT 11/200 POR UM POSTE DT 11/300 FOI FEITO A REINSTALAÇÃO DE UM TRAFO 15KVA 19,9 KV - TRAFO: 5700871085 FOI FEITO A SUBST.DE UMA CHAVE FUSIVEL 34.5KV - Nº 0321177013 ESTRUTURA: U1 SI3 ID:50840133 COORD. X:715210 Y:8877915 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | POSTE | DETERIORADA | MC - POSTES | 2026 | LD03062013 | 5700871085 | 8805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 13:51 | 2026-04-08 18:00 | 2026-04-10 13:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CARLOS FERNANDO GOMES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIÇÃO DE POSTE 11/200 POR 11/300, COM SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE CHAVES DO TRAFO QUE ESTÁ DANIFICADA. POSTE ESTÁ CHEIO DE TRINCAS E NÃO OFERECE SEGURANÇA PARA REALIZAÇÃO DE NENHUM SERVIÇO NA ESTRUTURA. ACESSO PARA LV É LIVRE. |  |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00311/2026 | ENC-LMPS04 000047/2026 | 212600285 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 311/2026 TR 5736238013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 119196 Nº DE SÉRIE : 884514 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2013 IMPEDANCIA : 4.81 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 150674 Nº DE SÉRIE : z 299723 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.33 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL03062013 | 5736238013 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 11:42 | 2026-03-06 17:50 | 2026-03-08 11:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5736238013QUEIMADO EM CAMPO EQUIPE INFORMOU TRAFO DE 15KVA POREM NO SISTEMA E UM TRAFO DE 25KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800013OP15 |  | 25 | 25 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00118/2026 | ETO-RD-GU 000310/2026 | 412600133 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264092638989 SS: ETO-RD-GU 118/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210 VBN: 210 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010021 | 5710008021 | 8812 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 15:34 | 2026-01-24 11:25 | 2027-02-27 15:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00306/2026 | ENC-MLAR01 000089/2026 | 612600197 | Coleta |  | ETO-RD-AR 306/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15465 Nº DE SÉRIE : 392044 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 199220 Nº DE SÉRIE : 820206 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | PS01112193 | 5710094193 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 12:39 | 2026-02-15 15:30 | 2026-02-17 12:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710094193 |  | 15 | 10 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00010/2026 | DBM-MPDB10 000003/2026 | 512600038 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE NATIVIDADE INT: 20264062455010 SS: ETO-RD-DP 10/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD04002091 | 5701155028 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 11:14 | 2026-01-07 23:18 | 2026-01-05 11:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE NATIVIDADE, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. |  | 15 | 5 | 5KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00280/2026 | ENC-LMPS04 000045/2026 | 212600270 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 280/2026 TRAFO: 5710332149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 295768 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147899 Nº DE SÉRIE : C299621 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.70 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5710332149 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 11:06 | 2026-03-02 16:34 | 2026-03-03 11:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710332149 queimado na rdr de caseara |  | 15 | 10 | 15 | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00054/2026 | DG-MLPO01 000014/2026 | 312600053 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituiçaõ de trafo queiamado rdr pindorama | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700477096 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 13:09 | 2026-01-15 16:10 | 2026-01-17 13:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado RDR de Pidorama |  | 15 | 5 | 5 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00138/2026 | ETO-MLDP02 000061/2026 | 512600086 | Coleta |  | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05028074 | 5731780027 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 17:13 | 2026-02-24 11:29 | 2026-02-25 17:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE. |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00243/2026 | ETO-RD-GR 000316/2026 | 712600157 | Coleta |  | trafo queimado 5729124078 - 15KVA - 34,5KV IND FAZENDA BEIRA RIO, cliente MARCONDES CAVALCANTE BRITO - uc 28771947- tel. 63999613385 acesso caminhonete - para raio queimado -RDR Itacaja | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03038009 | 5729124078 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 21:56 | 2026-02-17 22:13 | 2026-02-19 21:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5729124078 - 15KVA - 34,5KV IND FAZENDA BEIRA RIO, cliente MARCONDES CAVALCANTE BRITO - uc 28771947- tel. 63999613385acesso caminhonete - para raio queimado -RDR Itacaja |  |  |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00160/2026 | ETO-RD-DP 000329/2026 | 512600098 | Coleta |  | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META TRAFO RETIRADO: 45KVA 34,5KV TRAFO INSTALADO 45KVA 34,5KV POSTO: 5741210028 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03002091 | 5741210028 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-27 12:15 | 2026-02-28 09:52 | 2026-03-02 12:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5741210028 45KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS |  | 45 | 45 | 45KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00050/2026 | DG-MLPO02 000013/2026 | 312600046 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01100001 | 5720245035 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 17:57 | 2026-01-14 13:31 | 2026-01-16 17:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5720245035 QUEIMADOTR 15 KVAACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO ARVORES DEMAIS NA BT NECESSITA DE PODAS DE ARVORES |  | 15 | 15 | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00693/2026 | ENC-MLAR05 000193/2026 | 612600427 | Procurar | Furtado | ETO-RD-AR 693/2026 TRAFO 5710306004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150037 Nº DE SÉRIE : 827760 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 8,32 MEDIÇÃO 2: 8,11 MEDIÇÃO 3: 7,89 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01010004 | 5710306004 | 61993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 14:36 | 2026-04-17 11:45 | 2026-04-19 14:36 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710306004 furtado 15kvaTensão: 13.8Acesso: Somente para caminhoneteEndereço: IND FAZENDA TRES RANCHOS, 0 - FAZ. TRES RANCHOSEquipe: 004op11 | TEM TRAFO | 15 |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00455/2026 | ENC-MLAR02 000058/2026 | 612600316 | Coleta |  | ETO-RD-AR 455/2026 TRAFO 5750041058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : P025781 Nº DE SÉRIE : 484476 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2022 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 126828 Nº DE SÉRIE : 122932 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2007 IMPEDANCIA : 3,91 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5750041058 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 11:34 | 2026-03-12 14:50 | 2026-03-14 11:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5750041058 Queimado Potencia: 45 KVATensão: 34,5KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 058op01 (63)99253-4738 |  | 45 | 45 | 45 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00230/2026 | ETO-RD-AG 000162/2026 | 662600141 | Coleta |  | Trafo 5700048068 de 15KVA na 19.9KV e para raioa queimado RDR de Buriti Faz Lagoainha Equipe 068OP01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03014045 | 5700048068 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 13:56 | 2026-02-26 01:31 | 2026-02-28 13:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BURITI DO TOCANTINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700048068 de 15KVA na 19.9KV e para raioa queimado RDR de Buriti Faz LagoainhaEquipe 068OP01 |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00452/2026 | ENC-MPPS01 000116/2026 | 212600411 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 452/2026 TRAFO: 5710089013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.KV Nº ENERGISA (CITD) : 134769 Nº DE SÉRIE : 71343 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2007 IMPEDANCIA : 3.90 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147713 Nº DE SÉRIE : 586750 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.08 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01062013 | 5710089013 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 00:13 | 2026-04-13 00:35 | 2026-04-15 00:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado |  | 30 | 30 | 30 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00280/2026 | ETO-RD-GR 000373/2026 | 712600197 | Coleta |  | trafo queimado 5701099078 - 25KVA 34,5KV acesso livre - para raio queirmado. IND FAZENDA BOA VENTURA, 0 - PROX FAZENDA ROSSATO - 63999848808 cliente: UMBERTO CARLOS DA COSTA UC 28453488 RDR Itacaja | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01065015 | 5701099078 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-24 21:39 | 2026-02-27 08:08 | 2026-02-27 21:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5701099078 - 25KVA 34,5KV acesso livre - para raio queirmado. IND FAZENDA BOA VENTURA, 0 - PROX FAZENDA ROSSATO - 63999848808cliente: UMBERTO CARLOS DA COSTAUC 28453488RDR Itacaja |  |  |  | 25KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00160/2026 | DLP-MLPA02 000012/2026 | 112600173 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Tr 5727565092 de 15kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete; DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 99223-0264 SS DOLP-RD-PA 160/2026 DATA ATENDIMENTO 31/01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5727565092 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 21:13 | 2026-01-31 20:54 | 2026-02-02 21:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Tr 5727565092 de 15kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete; |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00160/2026 | ETO-RD-AG 000134/2026 | 662600095 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom . TENSÃO 13.8KV CABO: AA / 4 EST. U3 U3 S3 COLOCAR TRAFO DE 25KVA TRAFO Nº 5700271002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/1999 MARCA; MEGATRAFO Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 99011557 IMPEDÃNCIA; 2,5 POS. DO TAP; 1º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2015 - 05/2025 MARCA; TRAEL - TRAEL - PA. Nº CITD; 147022 Nº SÉRIE; 339108 IMPEDÃNCIA; 2,05 POS. DO TAP; 3º MEDIÇÃO; 5,11 / 5,12 / 5,13 OBS; SUBST CHAVE FUSIVEL 13.8KV NO POSTE DO TRAFO Nº 5700271002. | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01084002 | 5700271002 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 21:43 | 2026-02-07 12:00 | 2026-02-09 21:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom .TENSÃO 13.8KVCABO: AA / 4EST. U3 U3 S3COLOCAR TRAFO DE 25KVA | TEM TRAFO | 15 | 10 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00139/2026 | ETO-RD-DP 000327/2026 | 512600093 | Coleta |  | TRANSFORMADOR E POSTE SUBSTITUIDO PELA META | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05028074 | 5700231027 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 17:33 | 2026-02-23 18:56 | 2026-02-25 17:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700231027 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO. TROCAR O POSTE DO TRAFO DEVIDO ESTA TODO TRINCADO.POSTE 10/150, ESTRUTURA U1S3FAZER COM EQUIPE DE LINHA VIVA. |  | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00109/2026 | ENC-LMPS03 000020/2026 | 212600099 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 109/2026 trafo 5710114084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114743 Nº DE SÉRIE : 470014 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 3.08 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149761 Nº DE SÉRIE : C290322 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.23 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03414149 | 5710114084 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 20:26 | 2026-01-21 19:25 | 2026-01-23 20:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710114084 bucha quebrada 15kva 19,9kv acessso bom |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00017/2026 | ENC-MPAG01 000007/2026 | 662600037 | nao nao nao |  | Nota para equipe de manutenção executar melhoria de aterramento no trafo 5701105039 mesmo com problema de tensão devido aterramento acesso bom | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | OUTROS |  | MC - FERRAGENS | 2026 | LD02109039 | 5301105039 | 8385 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-07 12:49 | 2026-01-10 18:18 | 2026-01-14 12:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Nota para equipe de manutenção executar melhoria de aterramento no trafo 5701105039 mesmo com problema de tensão devido aterramento acesso bom |  |  |  |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00035/2026 | ENC-MPAG02 000238/2025 | 662600037 | Procurar | AVARIADO | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2024 MARCA; ITAM Nº CITD; 140666 Nº SÉRIE; Z.249939 IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 146628 Nº SÉRIE; 275765 IMPEDÂNCIA; 3,20 MEDIÇÃO; 00,02 / 00,07 / 00,06 OBS; A POTÊNCIA DO TRAFO NO SISTEMA É DE 05KVA 34,5KV, MAIS EM CAMPO O MESMO SE EMCONTRAVA DE 25KVA 34,5KV, CONFORME LAUDO E BOOK INFORMADOS EM ANEXO. | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | OUTROS | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02109039 | 5301105039 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 18:11 | 2026-01-10 23:55 | 2026-01-13 18:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. | #N/A | 25 | 25 | 25kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00726/2026 | ENC-MLAR05 000198/2026 | 612600455 | Procurar | Furtado | ETO-RD-AR 726/2026 RURAL MURICILANDIA 5700533159 FEITO A REINSTALAÇÃO DO TRAFO 5700533159. SUBSTITUIDO UM ISOLADOR DE DISCO POR ISOLADOR BASTÃO ESTRUTURA U3. ID 56329975 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - FERRAGENS | 2026 | LD04010004 | 5700533159 | 8389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 21:37 | 2026-04-22 12:00 | 2026-04-23 21:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700533159 trafo no chão (tentativa de furto)Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: furtado Acesso: Ruin local e um brejoEquipe: 040op36 (63)99248-4163 | #N/A |  |  | 15 KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00458/2026 | DLP-CTPA00 000072/2026 | 112600446 | Coleta |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Transformador 5700873122 com vazamento de oleo grande proporção, potencia 112.5kva tensão 13.8 acesso livre a caminhao para raio bom, cabo aa/2,QP 120. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833021 DOLP-CT-PA 11 ENCARREGADO: PAFILO DATA: 15/04/2026 TELEFONE: 62 99471 0174 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL04060122 | 5700873122 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-15 15:03 | 2026-04-15 18:00 | 2026-04-18 15:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador 5700873122 com vazamento de oleo grande proporção, potencia 112.5kva tensão 13.8 acesso livre a caminhao para raio bom, cabo aa/2,QP 120. |  | 10 | 10 | 112,5 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00281/2026 | ETO-RD-DP 000790/2026 | 512600136 | Coleta |  | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA TAVARES | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD06002091 | 5700557091 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 17:01 | 2026-04-26 20:00 | 2026-04-29 17:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 75KVA 34.5KV 5700557091 FAZ. PIRACEMA RDR DE ALMAS ACESSO LIVRE EQUIPE 091OP01 |  | 75 | 75 | 75KVA | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00679/2026 | DLP-MPPA01 000217/2026 | 112600628 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02359814 LOCALIZAÇÃO: 190-13713822 Transformador queimado 5706519059, potencia 45kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 17/06/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL06099059 | 5706519059 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-16 20:39 | 2026-06-17 18:00 | 2026-06-19 20:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5706519059, potencia 45kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao. |  | 1125 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01050/2026 | ENC-MLAR01 000253/2026 | 612600663 | Procurar | #VALUE! | ETO-RD-AR 1050/2026 TRAFO 5710008053 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131739 Nº DE SÉRIE : 1426574 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 3,93 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113258 Nº DE SÉRIE : 460418 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 4,19 POS. TAP : 04 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5710008053 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-02 12:36 | 2026-07-03 05:01 | 2026-07-05 12:36 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | XAMBIOA | Filipe Gois Lopes | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710008053 45kvaTensão: 34.5Acesso: Bom Endereço: IND FAZENDA SAO GERALDO, 0Equipe: 053op01 | TEM TRAFO | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00450/2026 | DLP-MLPA01 000131/2026 | 112600440 | Coleta |  | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue trafo 5700739070 queimado na RDR de rio sono , acesso livre só para camionete ,tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000450/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000131/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 16/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: RIO SONO ALIMENTADOR: LD02424015 EQUIPE: DOLP-MLPA03 CONTATO DA EQUIPE: 63 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA 2 - NETO PEREIRA ALVES FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: NÃO INFORMADO NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: 63 9 92094157 ENDEREÇO: IND FAZENDA BACABA, 0 - LPT - 14185 FAZ. BACABA DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: NÃO INFORMADO RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02424015 | 5700739070 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-13 13:55 | 2026-04-14 18:00 | 2026-04-16 13:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue trafo 5700739070 queimado na RDR de rio sono , acesso livre só para camionete ,tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva |  | 10 | 10 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00684/2026 | DBM-MPDB10 000072/2026 | 412600527 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE APARANA INT: 202645672474400 SS: ETO-RD-GU 484/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010021 | 5758389021 | 20497 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-28 11:56 | 2026-06-29 16:26 | 2026-07-01 11:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5758389021 queimado danificado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre e substituir estrutura completa poste quebrado estrutura U3 11/600 id=93789564 e substituir a chave fusivel e o suporte tensao 34,5kv da mesma. com equipe de manutencao na rural de Parana.IND FAZENDA IRACEMA, 0obs. com a queda da estrutura veio a danificar o transformador . provalvel motivo briga de boi. | TEM TRAFO | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00632/2026 | ENC-MLGR01 000151/2026 | 712600426 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700782153 ETO-RD-GR 632/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06012557 Nº DE SÉRIE : 896016 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2014 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151971 Nº DE SÉRIE : 830326 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 26.94 MEDIÇÃO 2: 22.75 MEDIÇÃO 3: 18.57 COORDENADA X: 701966 Y: 9118821 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010153 | 5700782153 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 15:58 | 2026-06-20 14:13 | 2026-06-22 15:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR DE 10KVA NA 34,5KV, QUEIMADO, ACESSO CAMINHONETE. |  | 15 | 10 | 10 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00380/2026 | ETO-RD-DP 001315/2026 | 512600181 | Coleta |  | TANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA TAVARES | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | CABOS MT | ARMADURA EXPOSTA / OXIDADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01414027 | 5701814038 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-20 13:10 | 2026-06-21 15:55 | 2026-06-23 13:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado acesso livre |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00519/2026 | ETO-RD-AG 000445/2026 | 612600543 | nao nao nao |  | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700251090 de 45 kVA para 75 kVA. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : P03946 Nº DE SÉRIE : 61467 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 07/08 IMPEDANCIA : 3,5 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 130750 Nº DE SÉRIE : 1347006 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,52 POS. TAP : 04 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01053090 | 5700251090 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-19 13:21 | 2026-05-19 23:59 | 2026-05-22 13:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NAZARE | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo: 5700251090 45kvaTensão: 13.8Acesso: livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND FAZENDA ANAJA, 0 - (GRANJA)Equipe: 002op03 |  |  |  | 45kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00516/2026 | ENC-MPPS01 000141/2026 | 212600480 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 516/2026 TR 5701174075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 49325 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/04 IMPEDANCIA : 4.11 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 104483 Nº DE SÉRIE : 427802 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02050008 | 5701174075 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-18 10:28 | 2026-05-18 18:35 | 2026-05-21 10:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570117407534,5t 112,5acesso livre075OP01 VAZAMENTO DE OLEO RISCO DE PEGAR FOGO |  | 1125 | 1125 | 112,5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 01096/2026 | ENC-MLAR03 000097/2026 | 612600703 | Procurar | #VALUE! | ETO-RD-AR 1096/2026 TRAFO 5700017077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150750 Nº DE SÉRIE : 606293 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150703 Nº DE SÉRIE : 606246 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,95 POS. TAP : 04 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03105019 | 5700017077 | 25962 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-07-14 09:00 | 2026-07-15 16:49 | 2026-07-21 09:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia,Favor enviar manutenção substituir trafo com muito vazamento de oléo, foi colocado vedação mais não resolveu. | TEM TRAFO | 150 | 1125 | 112,5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00019/2026 | DBM-MLDB06 000005/2026 | 412600033 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264064804442 SS: ETO-RD-GU 19/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02066094 | 5701495094 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 20:40 | 2026-01-05 12:27 | 2026-01-07 20:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre |  | 15 | 5 | 05kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00373/2026 | DBM-MLDB03 000062/2026 | 412600323 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CARIRI INT: 20264190871090 SS: ETO-RD-GU 373/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: TRANSFORMADOR RETIRADO: MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219 VBN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02040003 | 5700713042 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 13:01 | 2026-03-23 15:44 | 2026-03-25 13:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARIRI DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador para raio queimado acesso livre |  | 15 | 5 | 5kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00255/2026 | DLP-MLPA01 000065/2026 | 112600277 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5720051070 QUEIMADO NA RDR DE RIO SONO DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000255/2026 DATA ATENDIMENTO: 16/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02065015 | 5720051070 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 12:18 | 2026-02-06 12:00 | 2026-02-18 12:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5720051070 QUEIMADO NA RDR DE RIO SONO |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00645/2026 | ENC-MLAR01 000164/2026 | 612600395 | Coleta |  | ETO-RD-AR 645/2026 TRAFO 5702156004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 124859 Nº DE SÉRIE : 1234005 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 3,92 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135313 Nº DE SÉRIE : 493409 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3,94 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010153 | 5702156004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 16:46 | 2026-04-09 16:40 | 2026-04-11 16:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado pararaio danificadoacesso livre para caminhonete |  | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00219/2026 | DG-MPPO01 000061/2026 | 312600193 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr são felix | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - FERRAGENS | 2026 | LD03046026 | 5728343257 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 20:25 | 2026-01-02 19:30 | 2026-03-03 20:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO FELIX DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5728343257 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local rural de São Felix, Faz. IND FAZENDA BEIRA RIO, 0 - LPT |  |  |  | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00466/2026 | ENC-MLGR01 000116/2026 | 712600315 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710404111 ETO-RD-GR 466/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CI2706004935 Nº DE SÉRIE : 178699 MARCA : ABB - IMTEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 - 03/2013 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150055 Nº DE SÉRIE : 827778 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 25.58 MEDIÇÃO 2: 21.53 MEDIÇÃO 3: 16.40 COORDENADA X: 731871 Y: 9093269 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03020023 | 5710404111 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-22 07:20 | 2026-04-21 16:43 | 2026-04-25 07:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO. |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00216/2026 | ENC-MLAR05 000086/2026 | 612600144 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | ETO-RD-AR 216/2026 TR: 5700024177 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114059 Nº DE SÉRIE : 468176 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 3,89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147525 Nº DE SÉRIE : 1635876 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3,86 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010004 | 5700024177 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 07:33 | 2026-02-03 17:00 | 2026-02-06 07:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Nota para manutenção substituir trafo 5700024177 queimado e para raio 45KVA na 19.9KVe o poste está deteriorado Povoado Pilões na RDR de AraguainaAcesso livre equipe 004OP33992660395 | TEM TRAFO | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00331/2026 | DG-MPPO01 000083/2026 | 312600262 | Coleta |  | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rita | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01025012 | 5737010110 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-13 15:10 | 2026-04-14 17:20 | 2026-04-16 15:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TROCAR TRAFO 5737010110 E PARA RAIO QUEIMADOPOTENCIA; 112,5KVA 34500ACESS: LIVRE |  | 75 | 1125 | 112,5KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00263/2026 | ENC-MLAR05 000104/2026 | 612600150 | Coleta |  | ETO-RD-AR 263/2026 TR: 5700007157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131314 Nº DE SÉRIE : 616181 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2022 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144080 Nº DE SÉRIE : 114586 MARCA : ENETRAFO DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,95 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01095030 | 5700007157 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 17:38 | 2026-02-07 22:23 | 2026-02-10 17:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 150KVATENSÃO NA 34,5VTR 5700007157PARA RAIOS BOM |  | 150 | 150 | 150KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00141/2026 | ENC-MLAR02 000014/2026 | 612600093 | Coleta |  | ETO-RD-AR 141/2026 TR: 5710355004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : C116060000030 Nº DE SÉRIE : 6144 MARCA : WTW DATA FABRICAÇÃO : 03/1988 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149218 Nº DE SÉRIE : 820204 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5710355004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 18:01 | 2026-01-23 15:30 | 2026-01-25 18:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710355004 10KVA 34.5KV E PAR ARIO QUEIMADOACESSO LIVRE |  | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00032/2026 | ENC-LMPS04 000010/2026 | 212600074 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 32/2026 TR 5710304014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141380 Nº DE SÉRIE : 178899 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149815 Nº DE SÉRIE : 290408 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2.21 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01025012 | 5710304014 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 10:06 | 2026-01-12 20:15 | 2026-01-13 10:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710304014QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE CAMINHONETE EQUIPE 073OP01 ATENDEU EM OS 76(1UC) PENALIZADA |  | 15 | 15 | 34500 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00239/2026 | ETO-RD-GR 000312/2026 | 712600156 | Procurar | #VALUE! | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929 RDR Pequizeiro | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5700737111 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 19:16 | 2026-02-17 13:28 | 2026-02-19 19:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929RDR Pequizeiro | #N/A |  |  | 10kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00450/2026 | ENC-LMPS03 000073/2026 | 212600402 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 450/2026 TR 5700369233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 127152 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2008 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150242 Nº DE SÉRIE : 827965 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5700369233 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 21:13 | 2026-04-12 18:37 | 2026-04-14 21:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VILA LUZIMANGUES | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264277211023Segue SS de TR 5700369233 5KKVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 9465430CHACARA CEU AZUL, 0 - LPT13745 ASS BARRERINHO63984683648LOURIVAL ALVES DE SOUSAWelves Supervisor 63 99256-1647 |  | 15 | 5 | 5 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GU 00006/2026 | ETO-RD-GU 000072/2026 | 412600057 | Coleta |  | SS: ETO-R-DGU 6/2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: EPCPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA POR UM DE 25KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01008032 | 5701039032 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 17:04 | 2026-01-02 19:08 | 2026-01-04 17:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701039032 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguaçu faz. pais e Filho. |  | 25 | 10 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00273/2026 | ENC-MPPS01 000047/2026 | 212600257 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 273/2026 trafo 5700136054 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121056 Nº DE SÉRIE : 432154 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 4.03 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126091 Nº DE SÉRIE : 1253993 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : JUL/2020 IMPEDANCIA : 4.09 POS. TAP : 02 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01056046 | 5700136054 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 10:18 | 2026-02-26 20:20 | 2026-02-28 10:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PUGMIL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS para tratativa com equipe de manutençao o qunato antes substituir trafo 5700136054 queimado na rdr de pugmil |  | 45 | 45 | 45 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00438/2026 | ENC-LMPS04 000063/2026 | 212600400 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 438/2026 trafo 5700487007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06118154 Nº DE SÉRIE : 482388 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2018 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150239 Nº DE SÉRIE : 827362 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01059122 | 5701060070 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 15:21 | 2026-04-08 15:45 | 2026-04-10 15:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5701096007 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia 15 kvatensão 34.5kv para raio bomacesso livre OBS: trafo com erro de cadastro, o mesmo esta cadastrado na rededa 13.8 porem em campo esta ligado na rede da 34.5 kv. trafo fica localizado ao lado do trafo 5700487007 |  | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00327/2026 | ENC-MLAR01 000105/2026 | 612600193 | Coleta |  | ETO-RD-AR 327/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 138076 Nº DE SÉRIE : 364399 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/19 IMPEDANCIA : 4,06 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131820 Nº DE SÉRIE : 248789 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2014 IMPEDANCIA : 4,01 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03010004 | 5710158159 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 10:55 | 2026-02-17 19:25 | 2026-02-20 10:55 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | MURICILANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710158159 queimado 45kvaTensão: 34,5Para-raio: Queimado Endereço: IND FAZENDA TRES MARIAS, 0Equipe: 058op02Contato da equipe: 99265-4554 |  | 45 | 45 | 45kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00205/2026 | ENC-LMPS04 000034/2026 | 212600174 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 205/2026 trafo 5761022073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145799 Nº DE SÉRIE : C273653 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3.20 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149869 Nº DE SÉRIE : 297833 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.74 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD06047073 | 5761022073 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 19:41 | 2026-02-09 22:35 | 2026-02-11 19:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5761022073 queimado em campo 15 kva acesso para camionete parar raio queimado rdr de lagoa da confusão (loroty) |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00209/2026 | DLP-MPPA01 000064/2026 | 112600308 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | MEDIDO_ ATENDIMENTO EMERGENCIAL_ 5700767026 QUEIMADO POT. 15KVA TENSÃO 19.9KV ACESSO BOM PARA-RAIO RUIM IND FAZENDA BAIXAO DO PORCO, 0 - LPT - 13290 026OP01 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5700767026 | 25983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 08:26 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-08 08:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5700767026 QUEIMADOPOT. 15KVATENSÃO 19.9KVACESSO BOMPARA-RAIO RUIMIND FAZENDA BAIXAO DO PORCO, 0 - LPT - 13290026OP01 | TEM TRAFO | 15 | 15 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00484/2026 | ETO-RD-AR 000632/2026 | 612600294 | Coleta |  | TRAFO 5702075022 5KVA 34.5KV CHACARA SAO MIGUEL ACESSO PARA CAMINHONETE | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - FERRAGENS | 2026 | LD05010004 | 5702075022 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 13:38 | 2026-03-17 06:48 | 2026-03-18 13:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5702075022 5KVA 34.5KVCHACARA SAO MIGUELACESSO PARA CAMINHONETE |  |  |  | 5KVA | 2026-07-22 18:17
DG-RD-PO 00053/2026 | DG-MLPO02 000015/2026 | 312600052 | Coleta |  | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queiamdo rdr brejinho | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01018071 | 5700390071 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 08:46 | 2026-01-15 11:23 | 2026-01-17 08:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700390071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA 15KVAACESSO: LIVRE |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00067/2026 | ENC-MLGR01 000021/2026 | 712600056 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710101154 ETO-RD-GR 67/2026 FAZ. SÃO SEBASTIÃO RDR DE JUARINA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL - P10000 Nº DE SÉRIE : 179686 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 02/2002 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149749 Nº DE SÉRIE : C290310 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 09,18 MEDIÇÃO 2: 08,61 MEDIÇÃO 3: 05,41 COORDENADA X: 706776 Y: 9097349 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01010153 | 5710101154 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 19:06 | 2026-01-13 15:14 | 2026-01-15 19:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsituir trafo queimado 5710101154 |  | 15 | 15 | 15 | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00306/2026 | ENC-LMPS03 000054/2026 | 212600281 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 306/2026 TRAFO 5710118012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 304464 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2005 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147905 Nº DE SÉRIE : C299629 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02025012 | 5710118012 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 17:04 | 2026-03-05 15:20 | 2026-03-07 17:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710118012 15KVA 19,9KV ACESSO CAMINHONETE PONTE E PORTA FUSÍVEL |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00600/2026 | ENC-MLAR03 000035/2026 | 612600361 | Coleta |  | ETO-RD-AR 600/2026 TRAFO 5723450004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05000051 Nº DE SÉRIE : 183786 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2010 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134231 Nº DE SÉRIE : 19412 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 2001 IMPEDANCIA : 4,04 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05010004 | 5723450004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 16:12 | 2026-04-01 20:00 | 2026-04-04 16:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5723450004 Queimado Potencia: 75 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Livre Equipe: 004op33 (63)99279-6322 |  | 75 | 75 | 75 KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00197/2026 | ENC-MLAR02 000020/2026 | 612600129 | Coleta |  | ETO-RD-AR 197/2026 TR: 5710124040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 05019548 Nº DE SÉRIE : 973910 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2,54 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148527 Nº DE SÉRIE : C289691 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,50 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01006040 | 5310124040 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 16:37 | 2026-02-02 13:30 | 2026-02-03 16:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5310124040 15KVA 13.8KVFAZENDA AUTO DA SERRAACESSO LIVREENTREDA PROXIMO DO CEMITERIO |  | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00035/2026 | ENC-MLAR01 000048/2026 | 612600052 | Coleta |  | ETO-RD-AR 35/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 391916 MARCA :ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149712 Nº DE SÉRIE : C 290278 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010153 | 5701260004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 11:09 | 2026-01-09 13:10 | 2026-01-11 11:09 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 57012260004 15kva queimadoTensão: 19.9Acesso: Livre para caminhão e caminhonetePara-raio: queimadoEquipe: 004op10 |  | 15 | 10 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AG 00117/2026 | ETO-RD-AG 000107/2026 | 662600083 | Procurar | #VALUE! | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São Miguel Acesso livre SS ETO-RD-AG 00117/2026 TRADO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 08/1993 MARCA; INDUSBRAS Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 7096 IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV VERDE DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149806 Nº SÉRIE; C.290399 IMPEDÂNCIA; 3,07 MEDIÇÃO; 6,29 / 6,40 / 6,38 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01008032 | 5700011032 | 8805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:33 | 2026-02-02 16:55 | 2026-02-02 18:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO PLANALTO | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São MiguelAcesso livre | TEM TRAFO | 15 | 15 | 15KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00113/2026 | DBM-MPDB10 000027/2026 | 412600234 | nao nao nao |  | SUBSTITUIÇÃO DE CABO MULTIPLEX NA RDU DE CHAPADA DE NATIVIDADE SS: ETO-RD-DP 113/2026 OBS; MANUTENÇÃO PESADA PRESTOU APOIO NO ATENDIMENTO. | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - CONDUTOR BT | 2026 | AL01075116 | 5700018116 | 8805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 09:45 | 2026-02-09 20:43 | 2026-02-10 09:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | ZELITO ALVES DELGADO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | favor providenciar 300 metros de cabo35mim, 16 conector perfurante 150, 08 conector cunha ct 13, para recupera cabos rompidos e cruzamentos rdu de chapada natividade no trafo 5700018116 |  |  |  |  | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00140/2026 | DLP-MLPA01 000027/2026 | 112600252 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 13,800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre fclientes penalizado 17 equipe que atendeu 059op06 cel, 63992679918/92142139 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01099059 | 5723384122 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 16:18 | 2026-01-27 20:20 | 2026-01-30 16:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 13,800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre fclientes penalizado 17 equipe que atendeu 059op06 cel, 63992679918/92142139 |  | 25 | 15 | 15 kvar | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00573/2026 | ENC-MLAR03 000031/2026 | 612600353 | Coleta |  | ETO-RD-AR 573/2026 TRAFO 5720090004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 124996 Nº DE SÉRIE : 1232320 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2020 IMPEDANCIA : 3,98 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 143092 Nº DE SÉRIE : 1568545 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 4,05 POS. TAP : 04 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010153 | 5720090004 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-28 21:42 | 2026-03-29 15:00 | 2026-03-31 21:42 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | ARAGUAINA | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 025op02 segue SS de transformador 5720090004 queimado 30KVA - 34,5 KV , ACESSO LIVRE , SUBSTITUIR CHAVE DO TRAFO , ESTA QUEBRADA |  | 30 | 30 | 30 | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00208/2026 | DLP-CTPA00 000030/2026 | 112600188 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamento Pot. 25 kva tensão 19,9kv para-raio bom acesso somente caminhonete 096op01 tel 991059840 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833003 ENCARREGADO: MAURITI DATA: 05/02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03046026 | 5729815096 | 8385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 08:24 | 2026-02-05 16:30 | 2026-02-08 08:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamentoPot. 25 kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete 096op01 tel 991059840 |  | 25 | 25 |  | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00156/2026 | ETO-RD-DP 000328/2026 | 512600091 | Coleta |  | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD03028074 | 5744467190 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 11:55 | 2026-02-27 00:15 | 2026-03-01 11:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO JARDIM | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5744467190 25KVA 19,9KV QUEIMADO, |  | 25 | 25 | 25KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-DP 00030/2026 | ETO-MLDP02 000010/2026 | 512600024 | Coleta |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5701206074 SS: ETO-MLDP02:10/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD05028074 | 5701206074 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 23:01 | 2026-01-08 16:08 | 2026-01-11 23:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado de 15kva 19.9kv 5701206074 faz. nossa senhora aparecida rdr de dianoplis equipe 074op03 |  | 15 | 15 | 15kva | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00533/2026 | ENC-MLGR02 000101/2026 | 712600357 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700194024 ETO-RD-GR 533/2026 ZONA RURAL - ITAPORÃ 0024 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 121508 Nº DE SÉRIE : 518754 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2019 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 147924 Nº DE SÉRIE : C 299615 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17.80 MEDIÇÃO 2: 15.21 MEDIÇÃO 3: 10.59 COORDENADA X: 756799 Y: 9059515 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02020023 | 5700194024 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 16:31 | 2026-05-18 09:50 | 2026-05-19 16:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700194024 queimado 15 kva |  | 15 | 15 | 15 kva | 2026-07-22 18:17
ENC-RD-PS 00477/2026 | ENC-LMPS03 000075/2026 | 212600440 | Coleta |  | SS ENC-RD-PS 477/2026 TR 5701373055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 203103 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121775 Nº DE SÉRIE : 464865 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 03 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD01434149 | 5701373055 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 12:50 | 2026-04-27 18:58 | 2026-04-29 12:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264329450230Segue SS de TR 5701373055 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 11097685CHACARA CANTINHO DA ESPERANCA63991150475DEVANI DOS SANTOS MARTINS055OP01 63 99207-2249 |  | 15 | 5 | 15 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00774/2026 | ENC-MLAR03 000058/2026 | 612600477 | Coleta |  | ETO-RD-AR 774/2026 TRAFO 5743290004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 126527 Nº DE SÉRIE : 457539 MARCA : POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 3,5 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148662 Nº DE SÉRIE : 330076 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,52 POS. TAP : | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01040004 | 5743290004 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-30 11:06 | 2026-04-30 16:30 | 2026-05-03 11:06 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5743290004 75kvaAcesso: livra na RDU de AraguainaSetor: Costa esmeraldoEquipe: de manutenção encontrou o defeito vazando oléo e saindo fumaça pela bucha que foi feito reparo |  | 75 | 75 | 75kva | 2026-07-22 18:17
DOLP-RD-PA 00552/2026 | DLP-MLPA01 000157/2026 | 112600511 | Coleta |  | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 25 kvar e 01 para raio queimado da rede de 13.800kv e para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op14 cel, 63992432595/985159679 chave de referencia, 5365343122 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000552/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000157/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 13/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 13,8KV - POTÊNCIA: 25KVA ALIMENTADOR: AL04099059 - TRANSFORMADOR: 5700133122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 36823177 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: (63) 9 9214-7787 ENDEREÇO: IND CHACARA 348 TO-50, 0 - SIBEIJA FLOR DA GLEBA RIBEIRAO DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 63 9 9243-2595 / 63 9 8515-9679 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO OBSERVAÇÕES: " Foi testado o trafo não está distribuindo na BT, CLIENTE SOLICITA UMA VERIFICAÇAO NA SUA REDE, POIS ESTA FUNCIONANDO SOMENTE UMA FASE. PEDE PARA LIGAR ANTES DE IR. NO TEL:63992147787". Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! Fabricante: Modelo: |  |  |  | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL04099059 | 5365343122 | 25962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 17:38 | 2026-05-13 18:00 | 2026-05-15 17:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 25 kvar e 01 para raio queimado da rede de 13.800kv e para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op14 cel, 63992432595/985159679 chave de referencia, 5365343122 |  | 25 | 25 | 25 kvar rede de 13.800kv | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00683/2026 | ENC-MLGR03 000237/2026 | 712600449 | Procurar | Tem a palavra queimado E TRAFO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700542111 ETO-RD-GR 683/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148712 Nº DE SÉRIE : 182348 MARCA : ABB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2001 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.65 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 152097 Nº DE SÉRIE : 1667999 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.43 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 00.40 MEDIÇÃO 2: 00.14 MEDIÇÃO 3: 00.08 COORDENADA X: 739897 Y: 9089155 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL05020023 | 5700542111 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-07 17:17 | 2026-07-09 00:20 | 2026-07-10 17:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | Mayara Aquino do Nascimento | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR 5700542111 QUEIMADO;OBS.: O TRANSFORMADOR QUE ESTÁ EM CAMPO É 5768458111 TRIFASICO DE 30KVA O MESMO SE ENCONTRA EM OBRA PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO. | TEM TRAFO | 30 | 30 | 30KVA | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-GR 00510/2026 | ENC-MPGR01 000078/2026 | 712600350 | Coleta |  | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5721044009 ETO-RD-GR 510/2026 ZONA URBANA - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 110792 MARCA : RIO PRETO DATA FABRICAÇÃO : 12/2010 IMPEDANCIA : 3.63 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 151605 Nº DE SÉRIE : 1.668.050 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.49 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 16.47 MEDIÇÃO 2: 16.00 MEDIÇÃO 3: 15.34 COORDENADA X: 772812 Y: 9022468 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | AL01038009 | 5721044009 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-05 16:13 | 2026-05-05 21:53 | 2026-05-08 16:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | CLEIBER DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5721044009 e para raio na RDU de Guarai equipe 009po08acesso livre |  | 75 | 75 | 75 | 2026-07-22 18:17
ETO-RD-AR 00931/2026 | ENC-MLAR05 000305/2026 | 612600573 | Coleta |  | ETO-RD-AR 931/2026 TRAFO 5710220136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457542 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131484 Nº DE SÉRIE : 615785 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 01 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA MT/ BT DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 2026 | LD02010153 | 5710220136 | 8812 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-30 17:57 | 2026-05-31 19:50 | 2026-06-02 17:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710220136 queimadoobs estrutura do trafo e da chave 0310220136 quebrada, aberto nota. |  | 15 | 10 | 10KVA | 2026-07-22 18:17