## Resumo
SS de transformador (42/52/53/57, jan–jul/2026) × Crítica — uma aba por resultado
Gerado em 02/09/2026 00:56
Resultado | SS | …trafo mencionado na observação, na janela | …mencionado fora da janela | …não mencionado | …só outro equipamento de mesmo final
Casou pelo trafo | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0
Trafo fora da janela | 118 | 4 | 47 | 53 | 0
Casou pela chave gêmea | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Chave fora da janela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ausente de tudo | 81 | 1 | 1 | 78 | 1
Julho · ausente pelo trafo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
Sem Crítica do período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 1590
Julho pela extração por SS de 07/08 guardada no site (dentro dos totais acima) | 89
Casou pelo trafo | 66
Trafo fora da janela | 14
Julho · ausente pelo trafo | 9
Método: três colunas de ativo da Crítica; ocorrência do primeiro passo ao último; casa se a abertura da SS está entre (início − 1h) e (fim + 24h).
Chave gêmea = 03 + 8 dígitos finais, procurada só quando o trafo não aparece em papel nenhum.
Observação: para ausentes e fora da janela, o código do trafo (inteiro ou 8 finais com qualquer prefixo) e o número da SS com a sigla da equipe foram procurados no texto OBSERVACAO de todos os passos.
Mencionado na observação não é o mesmo que ter defeito registrado: veja o elemento com problema, o trecho e a leitura do revisor na linha.
Os 8 dígitos finais com prefixo 79/03/02/67/33/88 apontam para religador ou chave do mesmo ponto, não para o trafo — contados à parte como 'outro equipamento'.
Número da SS só conta com a sigla da equipe junto (ENC-RD-PS 26 não é ETO-RD-AG 26).
Dezembro/2025 não carregado (SS dos primeiros dias de janeiro podem ter ocorrência lá).
Julho: a Crítica bruta (Critica__072026.txt) se perdeu nos reinícios do contêiner. O resultado pelo trafo vem da extração por SS de 07/08 guardada no site, mesmo método e mesma janela; a chave gêmea e a observação de julho ficam sem conferência até o arquivo ser reenviado.
Leitura ao lado do caso. Não mexe no 1.305 nem no 1.582; as colunas 'Site' mostram o que o site decidiu.

## Casou pelo trafo
SS | OS | Obra | Transformador | Prefixo | Chave gêmea (03) | Abertura da SS | Mês | Origem SS | Defeito SS | Tipo SS | Situação | Criticidade | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Resultado | Encontrado por | Cobertura da Crítica | Observação · veredito | Observação · menções | Observação · na janela | Observação · ocorrências na janela | Observação · elemento com problema | Observação · trecho | Observação · leitura do revisor | Ocorrências do trafo na Crítica | Ocorrências da chave na Crítica | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Passos | Papel do ativo | Distância à janela (h) | Causa | Subcausa | Clientes | Duração (min) | Observação da Crítica | Site · cascata | Site · Crítica | Site · gatilho de exclusão | Site · confirmado | Descrição da SS
ETO-RD-DP 00001/2026 | DBM-MLDB06 000004/2026 | 512600029 | 5736636005 | 57 | 0336636005 | 2026-01-01 08:04 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARRAIAS | LD02110005 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264060596369 | 2026-01-01 08:10 | 2026-01-02 20:18 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2168 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058737238-1 Equipe 003 - 005OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5736636005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de arraias IND FAZENDA MIMOSO, 0 - RURALEQUIPE ACIONADA: D.B. MACHADO DE PEIXE
ETO-RD-DP 00004/2026 | ETO-RD-DP 000001/2026 | 512600011 | 5700379116 | 57 | 0300379116 | 2026-01-01 11:33 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264060665488 | 2026-01-01 11:24 | 2026-01-02 13:15 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1551 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058954811-1 Equipe 003 - 028OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5700379116 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade ,IND FAZENDA BOA ESPERANCA, 0 - FAZENDA BOA ESPERANCA-SEDEEQUIPE: ETO-MLDP02
ETO-RD-GU 00002/2026 | DBM-MLDB04 000002/2026 | 412600032 | 5710266003 | 57 | 0310266003 | 2026-01-01 11:58 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | LD02001037 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264060646369 | 2026-01-01 09:06 | 2026-01-02 09:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 183 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador queimado e para raio
DOLP-RD-PA 00001/2026 | DLP-MLPA01 000001/2026 | 112600085 | 5700671010 | 57 | 0300671010 | 2026-01-01 12:50 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 150 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264062404412 | 2026-01-01 06:14 | 2026-01-02 12:29 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 9 | 1563 | Queima de ELO no(a) TR/CH 5700671010. FASE C ELO 1H, Penalizando cargas da RDR LAJEADO, Causa TRAFO QUEIMADO , Equipe 010OP01e Clima BOM | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo queimaado, trafo 5700671010, trafo 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, localidade lajeado
ETO-RD-GU 00003/2026 | DBM-MLDB04 000003/2026 | 412600037 | 5710397052 | 57 | 0310397052 | 2026-01-01 12:58 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264060677943 | 2026-01-01 11:54 | 2026-01-02 16:12 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 3 | 1698 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058585984-1 Equipe 003 - 003OP09 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO DO ARAGUAIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE, TEM QUE ENTRAR NA FAZENDA MUTUN 3KM ANTES DO PONTO GPS PARA CHEGAR NA FAZENDA, SEGUE FOTOS DO TRAFO
ETO-RD-GU 00004/2026 | ETO-RD-GU 000071/2026 | 412600056 | 5710248052 | 57 | 0310248052 | 2026-01-01 13:34 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264060716762 | 2026-01-01 13:17 | 2026-01-02 12:20 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1383 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058931651-1 Equipe 003 - 052OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO DO ARAGUAIA, TRAFO DE 30KVA NA REDE 34,5KV E PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHÃO.
DG-RD-PO 00004/2026 | DG-MLPO01 000005/2026 | 312600009 | 5711175035 | 57 | 0311175035 | 2026-01-01 14:21 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | AL03072001 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264060718296 | 2026-01-01 07:09 | 2026-01-04 16:58 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 412 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060591098-1 Equipe 003 - 035OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | bom dia,segue SS para substituição de trafo queimado RDR de monte do Carmo.
ETO-RD-GR 00005/2026 | ENC-MLGR03 000007/2026 | 712600015 | 5701109087 | 57 | 0301109087 | 2026-01-01 15:15 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264060774608 | 2026-01-01 11:34 | 2026-01-02 16:55 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1562 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060642316-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701109087 queimado 25 kva
ETO-RD-GU 00006/2026 | ETO-RD-GU 000072/2026 | 412600057 | 5701039032 | 57 | 0301039032 | 2026-01-01 17:04 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01008032 | ETO-RD-GU | 10 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264060755990 | 2026-01-01 17:00 | 2026-01-02 18:56 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 951 | Trafo 5701039032 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguaçu faz. pais e Filho. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5701039032 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguaçu faz. pais e Filho.
DG-RD-PO 00005/2026 | DG-MPDG01 000004/2026 | 312600018 | 5735770026 | 57 | 0335770026 | 2026-01-01 20:37 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | AL01069026 | DG-RD-PO | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264060885118 | 2026-01-01 19:48 | 2026-01-02 17:22 | 4 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 25 | 170 | TR 5735770026 queimado por descarga atmosferioca DG-RD-PO5/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa noite,Segue SS para substituição de rafo quyeimado RDU de Ponte Alta TR 45 kva
DG-RD-PO 00006/2026 | DG-MLPO02 000002/2026 | 312600010 | 5710115250 | 57 | 0310115250 | 2026-01-01 22:00 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264060878567 | 2026-01-01 19:26 | 2026-01-02 16:43 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1277 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058523000-1 Equipe 003 - 001OP17 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264060878567Trafo 5710115250 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 6766676FAZENDA BOA ESPERANCA63999726627JOSE PRACO NOGUEIRA LOPES001OP17 63 99226-9037
ETO-RD-GU 00007/2026 | ETO-RD-GU 000073/2026 | 412600055 | 5700022037 | 57 | 0300022037 | 2026-01-02 01:13 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALIANCA DO TOCANTINS | AL01001037 | ETO-RD-GU | 150 | 150 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264060833672 | 2026-01-01 17:52 | 2026-01-02 08:25 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 119 | 565 | TRAFO ABERTOTRAFO ABERTOTRAFO ABERTOIntv Auto PPF TR-5700022037 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUES SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700022037 DE 150KVA TENSÃO 13,8KV NA RDU DE ALIANÇA
ETO-RD-GR 00010/2026 | ENC-MPGR01 000004/2026 | 712600019 | 5710340154 | 57 | 0310340154 | 2026-01-02 10:07 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264062493200 | 2026-01-01 15:57 | 2026-01-03 23:22 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2293 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060736774-1 Equipe 003 - 154OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tare, Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5710340154. Necessario substituir poste do trafo o mesmo esta deteriorado.Poste: 10/200
ETO-RD-GR 00008/2026 | ENC-MLGR03 000014/2026 | 712600017 | 5700350087 | 57 | 0300350087 | 2026-01-02 10:11 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264062414386 | 2026-01-02 07:20 | 2026-01-02 19:58 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 72 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062345699-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700350087 QUEIMADO PARA RAIO BOM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
ETO-RD-DP 00010/2026 | DBM-MPDB10 000003/2026 | 512600038 | 5701155028 | 57 | 0301155028 | 2026-01-02 11:14 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264062455010 | 2026-01-01 11:43 | 2026-01-03 16:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1331 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060645045-1 Equipe 003 - 028OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE NATIVIDADE, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
ETO-RD-DP 00011/2026 | DBM-MPDB08 000005/2026 | 512600030 | 5310024091 | 53 | 0310024091 | 2026-01-02 11:24 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP | 150 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264062473583 | 2026-01-01 16:35 | 2026-01-03 10:53 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 961 | CODIGO INVALIDO:TR/5710024091- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060748512-1 Equipe 003 - 091OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALMAS, TRAFO DE 150KVA REDE DE 34KV, 1 PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE.EQUIPE D.B. MACHADO
ETO-RD-GR 00009/2026 | ENC-MLGR03 000006/2026 | 712600014 | 5723658034 | 57 | 0323658034 | 2026-01-02 12:49 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264060630626 | 2026-01-01 10:00 | 2026-01-02 11:36 | 1 | problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | 1536 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058605733-1 Equipe 003 - 034OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5723658034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
ETO-RD-GU 00010/2026 | DBM-MLDB04 000004/2026 | 412600036 | 5701586052 | 57 | 0301586052 | 2026-01-02 13:00 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD03036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264062493699 | 2026-01-02 07:45 | 2026-01-03 12:45 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1612 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062350050-1 Equipe 003 - 052OP10 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADOTRAFO QUEIMADO DE 15KVA, NA 19.9 KV, PARA RAIO QEIMADO. ACESSO LIVRE
ETO-RD-AR 00002/2026 | ENC-MLAR01 000014/2026 | 612600022 | 5700285080 | 57 | 0300285080 | 2026-01-02 13:21 | 01/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264062439510 | 2026-01-01 17:29 | 2026-01-02 18:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 564 | Equipe 003 - 080OP01. TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trocar Trafo 5700285080 queimado15KVARede 34,5KVPara-raio 34,5KVAcesso caminhonetecabo AA / 4
DG-RD-PO 00009/2026 | DG-MLPO02 000003/2026 | 312600011 | 5700469071 | 57 | 0300469071 | 2026-01-02 17:53 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARE | LD02001037 | DG-RD-PO | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264062592320 | 2026-01-02 17:18 | 2026-01-03 18:30 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1512 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058759558-1 Equipe 003 - 071OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264062592320TR 5700469071 30KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 1747037FAZENDA MELANCIA, 0 - BREJINHO/ALIANCA-KM23 ESQ.2500MT ES63984191938IVAN ALVES SILVA071OP01 63 98467-6920
DG-RD-PO 00010/2026 | DG-MPPO01 000001/2026 | 312600012 | 5739958001 | 57 | 0339958001 | 2026-01-02 18:01 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD01072001 | DG-RD-PO | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264062594108 | 2026-01-02 10:08 | 2026-01-02 21:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 13 | 452 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062447576-1 Equipe 003 - 001OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264062594108TR 5739958001 75KVA/34.5KV queimado.Acesso livre.UC 34411124RUA 20, 0 - QD 11 LT 1163984486778IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS001OP04 63 98517-4892
ETO-RD-GU 00011/2026 | DBM-MLDB03 000001/2026 | 412600028 | 5710062032 | 57 | 0310062032 | 2026-01-02 20:49 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264062549846 | 2026-01-01 14:02 | 2026-01-03 14:45 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1565 | Durante atendimento de falta de energia equipe constatou trafo 5710062032 queimado 15 kva tensao 19,9 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710062032 queimado asseço livre para camionete
ETO-RD-GR 00013/2026 | ENC-MLGR01 000004/2026 | 712600010 | 5700282087 | 57 | 0300282087 | 2026-01-02 20:56 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 10 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264062543738 | 2026-01-01 09:03 | 2026-01-03 14:49 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1841 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060602561-1 Equipe 003 - 033OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5700282087 -10KVA -19,9KV - PARA RAIO QUEIMADO - ACESSO LIVRE IND CHACARA ALIANCA, 0 - CHA ALIANCAMARIAZINHA COSTA ABREU DE CARVALHO63984758387 - UC 1880233 - RDR GOIANORTE
ETO-RD-DP 00015/2026 | DBM-MLDB05 000004/2026 | 512600039 | 5700038038 | 57 | 0300038038 | 2026-01-02 20:57 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TAGUATINGA | LD01414027 | ETO-RD-DP | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264062727065 | 2026-01-02 20:50 | 2026-01-03 17:58 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 148 | CODIGO INVALIDO:TR/570003803- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062544638-1 Equipe 003 - 038OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS do transformador 5700038038 queimado 25 KVA , acesso camionete , e ainda assim fica a 30 metros do local
ETO-RD-AG 00003/2026 | ENC-MPAG01 000011/2026 | 662600036 | 5700002132 | 57 | 0300002132 | 2026-01-02 21:21 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | URGENTE | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 9 | 0 | 20264062634273 | 2026-01-02 19:02 | 2026-01-02 21:22 | 1 | fechado+interrompido |  | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 140 |  | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | Segue SS para recupera vazamento de oleo no trafo 570002132 na rdu de Sampaio conjunto popular.
DOLP-RD-PA 00006/2026 | DLP-MLPA01 000002/2026 | 112600274 | 5700227196 | 57 | 0300227196 | 2026-01-02 21:21 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264062695982 | 2026-01-02 20:28 | 2026-01-03 15:29 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1141 | chave aberta com elo queimado penalizando carga Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058949700-1 Equipe 003 - 151OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629126/984188058 favor agilizar o atendimento devido o cliente ter contato direto com a diretoria
DG-RD-PO 00011/2026 | DG-MPDG01 000005/2026 | 312600013 | 5700009096 | 57 | 0300009096 | 2026-01-03 01:59 | 01/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 75 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264062763489 | 2026-01-03 01:06 | 2026-01-03 14:45 | 4 | fechado+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 43 | Desarme do RL 7908300096 ataudo sobre corrente de neutro ICC 80 A , casua TR 5700009096 queimado. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado RDU de Pidorama-TO
ETO-RD-DP 00016/2026 | ETO-MLDP01 000007/2026 | 512600013 | 5700263190 | 57 | 0300263190 | 2026-01-03 10:47 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO JARDIM | LD04028074 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264062930086 | 2026-01-02 21:10 | 2026-01-04 12:15 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1559 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062698076-1 Equipe 003 - 027OP01 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | segue ss para substituiçao de trafo 5700263190 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de Ponte AltaIND FAZENDA CAPAO, 0 - SITIO 3 MD
DG-RD-PO 00012/2026 | DG-MLPO02 000004/2026 | 312600033 | 5701566001 | 57 | 0301566001 | 2026-01-03 11:09 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264062924842 | 2026-01-02 14:59 | 2026-01-06 13:14 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1197 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062529119-1 Equipe 003 - 001OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRRAFO 5701566001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 13800ACESSO: CAMINHONETE
ETO-RD-AG 00004/2026 | ENC-MPAG02 000002/2026 | 662600017 | 5700056124 | 57 | 0300056124 | 2026-01-03 11:09 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIACHINHO | AL01030124 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264062920533 | 2026-01-02 19:57 | 2026-01-04 01:55 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 894 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062670057-1 Equipe 003 - 098OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700056124
ETO-RD-DP 00017/2026 | DBM-MLDB05 000009/2026 | 512600040 | 5701229038 | 57 | 0301229038 | 2026-01-03 12:25 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TAGUATINGA | LD02110005 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264062940926 | 2026-01-02 18:46 | 2026-01-04 10:27 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 1391 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062615990-1 Equipe 003 - 038OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5701229038 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de TaguatingaIND FAZENDA RIACAO,
ENC-RD-PS 00005/2026 | ENC-LMPS01 000009/2026 | 212600028 | 5700521233 | 57 | 0300521233 | 2026-01-03 12:29 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | LD02050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264062952917 | 2026-01-02 19:04 | 2026-01-04 20:57 | 3 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 76 | 80 | trafo 5700521233 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qunato antes substituir trafo queimado na rdr de abreulandia
ETO-RD-GU 00013/2026 | DBM-MLDB04 000005/2026 | 412600039 | 5200926003 | 52 | 0300926003 | 2026-01-03 13:29 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264062959398 | 2026-01-02 19:07 | 2026-01-04 16:26 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1076 | CODIGO INVALIDO:TR/5700926003- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062638874-1 Equipe 003 - 003OP12 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5200926003 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de GurupiIND FAZENDA DOIS CORACOES, 0 - CHAC. NOVA
ETO-RD-GR 00014/2026 | ENC-MLGR01 000005/2026 | 712600022 | 5723533087 | 57 | 0323533087 | 2026-01-03 15:49 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | GOIANORTE | LD03022033 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264062989380 | 2026-01-02 09:26 | 2026-01-04 12:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1264 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062435656-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5723533087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
ENC-RD-PS 00006/2026 | ENC-MLGR02 000008/2026 | 212600040 | 5720155007 | 57 | 0320155007 | 2026-01-03 16:45 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02048007 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264062977500 | 2026-01-02 15:41 | 2026-01-04 15:05 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1476 | Queima de ELO no(a) TR: 5720155007 FASE: B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: MIRACEMA Causa: TRANSFORMADOR QUEIMADO Equipe: 007OP01 Clima: CHUVOSO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5720155007 QUEIMADO TR 15 KVA ACESSO LIVRE REDE: 13.8PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVREUC: 8/448519-9 TRAJANO COELHO NETO
ENC-RD-PS 00007/2026 | ENC-LMPS04 000001/2026 | 212600041 | 5700716007 | 57 | 0300716007 | 2026-01-03 17:01 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02017017 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264064403972 | 2026-01-02 20:31 | 2026-01-05 16:09 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1072 | Queima de ELO no(a) TR: 5700716007 FASE: B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: BARROLANDIA Causa: TRANSFORMADOR QUEIMADO Equipe: 017OP03 Clima: CHUVOSO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5700716007 QUEIMADOTR DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE UC: 8/1011157-3IVANIO GONÇALVES DA FONSECA
ETO-RD-GU 00014/2026 | DBM-MLDB03 000003/2026 | 412600024 | 5746981032 | 57 | 0346981032 | 2026-01-03 17:32 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264062947415 | 2026-01-02 14:46 | 2026-01-04 13:29 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1266 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062526104-1 Equipe 003 - 032OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5746981032 QUEIMADO NA RDU DE ARAGUAÇU
ETO-RD-GU 00015/2026 | DBM-MLDB03 000004/2026 | 412600027 | 5700903032 | 57 | 0300903032 | 2026-01-03 17:47 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264062947390 | 2026-01-02 08:37 | 2026-01-04 16:03 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1558 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062365717-1 Equipe 003 - 032OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue solicitação de serviço para troca de tranformador queimado na rdr de araguaçu
ETO-RD-AR 00009/2026 | ENC-MLAR01 000015/2026 | 612600023 | 5700557040 | 57 | 0300557040 | 2026-01-03 17:53 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064265358 | 2026-01-03 11:13 | 2026-01-04 16:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1504 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062922300-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700557040 10kva 34.5kv e para raio acesso livre
DG-RD-PO 00017/2026 | DG-MLPO02 000005/2026 | 312600034 | 5710239035 | 57 | 0310239035 | 2026-01-03 17:54 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | AL03072001 | DG-RD-PO | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264064453320 | 2026-01-03 17:32 | 2026-01-07 16:30 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 5698 | trafo 5710239035 25kva e para raio queimado 13,8 acesso ruim , caminhonete fica 30 metros do trafo equipe 035op01 984566882 dg-rd-po017/2025 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710239035 25kva e para raio queimado 13,8 acesso ruim , caminhonete fica 30 metros do trafo equipe 035op01 984566882
ENC-RD-PS 00008/2026 | ENC-LMPS01 000004/2026 | 212600046 | 5700188046 | 57 | 0300188046 | 2026-01-03 18:05 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264064490778 | 2026-01-02 18:41 | 2026-01-05 00:35 | 3 | interrompido |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1373 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062612847-1 Equipe 003 - 013OP14 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | TR 5700188046 QUEIMADO 30KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRET 34500013OP14
DOLP-RD-PA 00008/2026 | DLP-MLPA01 000003/2026 |  | 5700269070 | 57 | 0300269070 | 2026-01-03 18:10 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD02065015 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064477470 | 2026-01-03 10:35 | 2026-01-05 20:00 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3445 | trafo queimado | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | sem_obra |  | segue ss de trafo queimado, trafo 5700269070, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, obs o trafo fica uns 40 metros de distancia.
ETO-RD-DP 00018/2026 | ETO-RD-DP 000007/2026 | 512600014 | 5700182027 | 57 | 0300182027 | 2026-01-03 18:15 | 01/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD01414027 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064489255 | 2026-01-03 09:33 | 2026-01-05 15:40 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 3247 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062878281-1 Equipe 003 - 027OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Constatado trafo 5700182027 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso para caminhonete. não chega embaixo da estrutura.
DOLP-RD-PA 00009/2026 | DLP-MPPA01 000006/2026 | 112600055 | 5710132070 | 57 | 0310132070 | 2026-01-03 18:22 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD02065015 | DOLP-RD-PA | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064490284 | 2026-01-03 16:20 | 2026-01-06 16:54 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 4348 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5710132070, TRAFO DE 45KVA, TENSAO 34500 / 380 V, ACESSO LIVRE, PARA RAIO DANIFICADO .
ETO-RD-AR 00010/2026 | ENC-MLAR01 000017/2026 | 612600025 | 5710201040 | 57 | 0310201040 | 2026-01-03 18:22 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064456021 | 2026-01-03 13:27 | 2026-01-04 14:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1367 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062956245-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5710201040 10 kva 34.5kv e para raio acesso livre
ETO-RD-DP 00019/2026 | DBM-MPDB10 000004/2026 | 512600035 | 5710094091 | 57 | 0310094091 | 2026-01-03 18:22 | 01/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264064454535 | 2026-01-03 09:16 | 2026-01-04 12:05 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 413 | CODIGO INVALIDO:TR/0310094091- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062873797-1 Equipe 003 - 091OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Constatado trafo 5710094091 de 75kVA na 34.5kV e para-raios queimados. Acesso bom.
ETO-RD-AR 00011/2026 | ENC-MLAR01 000016/2026 | 612600024 | 5700876040 | 57 | 0300876040 | 2026-01-03 18:28 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064455959 | 2026-01-03 10:48 | 2026-01-04 14:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 354 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062912475-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700876040 10 kva 34.5kv e para raioacesso livre
DG-RD-PO 00018/2026 | DG-MLPO01 000006/2026 | 312600014 | 5720757001 | 57 | 0320757001 | 2026-01-03 19:41 | 01/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD02100001 | DG-RD-PO | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264062943668 | 2026-01-03 11:22 | 2026-01-03 19:30 | 4 | fechado+interrompido+problema |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | 7 | 336 | FOI ABERTO O TRAFO 5720757001FOI ABERTO O TRAFO 5720757001Intv Auto PPF TR-5720757001 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5720757001 TR DE 15 KVA ACESSO LIVRE 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO UC:8/35373231-5MARCOS ANTONIO OSTERPENALIZANDO: 9 CLIENTES
ETO-RD-GR 00015/2026 | ENC-MLGR01 000010/2026 | 712600023 | 5700797078 | 57 | 0300797078 | 2026-01-03 21:10 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064575494 | 2026-01-02 15:48 | 2026-01-06 11:32 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3744 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062542153-1 Equipe 003 - 078OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700797078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO POIS ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO
DG-RD-PO 00020/2026 | DG-MLPO02 000006/2026 | 312600035 | 5700326071 | 57 | 0300326071 | 2026-01-03 21:34 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARE | LD03072001 | DG-RD-PO | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264064451132 | 2026-01-01 16:21 | 2026-01-05 12:03 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2580 | Queima de ELO no(a) TR : 5700326071 FASE: C ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: BREJINHO Causa: QUEIMADO DEVIDO DESCARGA ATMOSFERICAS Equipe: 071OP01 Clima: CHUVOSO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5700326071QUEIMADOTR DE 15 KVAACESSO LIVRE REDE: 34,5 KV UC:8/777191-8DOMINGOS PEREIRA SILVA
DG-RD-PO 00019/2026 | DG-MLPO01 000009/2026 | 312600036 | 5745654026 | 57 | 0345654026 | 2026-01-03 21:50 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064607016 | 2026-01-02 17:47 | 2026-01-06 15:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1700 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062592244-1 Equipe 003 - 026OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5745654026 15kva e para raio queimado acesso caminhonete equipe 026op03 992224857
ETO-RD-AR 00012/2026 | ENC-MLAR01 000018/2026 | 612600039 | 5743768004 | 57 | 0343768004 | 2026-01-04 09:20 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264064783228 | 2026-01-04 07:31 | 2026-01-05 11:25 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1572 | CODIGO INVALIDO:TR/3079932- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064767924-1 Equipe 003 - 004OP18 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | trafo 5743768004
ETO-RD-DP 00020/2026 | ETO-RD-DP 000050/2026 | 512600019 | 5700712091 | 57 | 0300712091 | 2026-01-04 10:40 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALMAS | LD05002091 | ETO-RD-DP | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264064804238 | 2026-01-03 09:37 | 2026-01-05 14:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1729 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5700712091 queimado trafo de 25kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ALMASIND FAZENDA OLHO DAGUA, 1 - ALMAS SAINDO PARA BARRA NOVA ANDA
ETO-RD-DP 00021/2026 | DBM-MLDB05 000006/2026 | 512600042 | 5737450005 | 57 | 0337450005 | 2026-01-04 11:02 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARRAIAS | LD02110005 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064804048 | 2026-01-03 19:31 | 2026-01-06 09:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 868 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064526650-1 Equipe 003 - 005OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5737450005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ARRAIASIND FAZENDA VALE DO SANTO INACIO, 0 - LPT
ETO-RD-DP 00022/2026 | DBM-MLDB05 000007/2026 | 512600041 | 5737410005 | 57 | 0337410005 | 2026-01-04 11:29 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARRAIAS | LD02110005 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264064819542 | 2026-01-04 08:43 | 2026-01-06 11:15 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 2883 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064776750-1 Equipe 003 - 005OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5737410005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ARRAIASIND FAZENDA BARRA EXTREMA, 0 - UNIV.
ETO-RD-GR 00016/2026 | ENC-MLGR01 000006/2026 | 712600032 | 5710005024 | 57 | 0310005024 | 2026-01-04 11:36 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | ITAPORA DO TOCANTINS | AL01044024 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064817957 | 2026-01-03 12:19 | 2026-01-04 17:45 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 412 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062939004-1 Equipe 003 - 009OP37 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710005024 Queimado Potencia: 15 KVAtensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 09op37 (63)99103-1004/99297-2033
ETO-RD-GU 00016/2026 | DBM-MLDB04 000006/2026 | 412600045 | 5710612003 | 57 | 0310612003 | 2026-01-04 12:13 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064821439 | 2026-01-03 11:52 | 2026-01-05 10:23 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1425 | CODIGO INVALIDO:TR/5710576003- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062930842-1 Equipe 003 - 089OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5710612003 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de GURUPI .IND FAZENDA LAJEIRO II, 0 - FAZENDA PROEZA
ETO-RD-GR 00017/2026 | ENC-MLGR02 000010/2026 | 712600026 | 5757642195 | 57 | 0357642195 | 2026-01-04 12:48 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | CENTENARIO | LD01065015 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264064835637 | 2026-01-04 09:00 | 2026-01-06 15:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 180 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5757642195 Queimado Potencia: 15 KVAtensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 104op02 (63)99958-5894
ETO-RD-GU 00017/2026 | DBM-MLDB06 000006/2026 | 412600029 | 5701363094 | 57 | 0301363094 | 2026-01-04 15:53 | 01/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264062822934 | 2026-01-02 21:17 | 2026-01-05 18:04 | 2 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 56 | 1163 | Intv Auto PPF CH-4001311094 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | bucha secundaria queimada para raio queimado e chave fusivel com defeito 19,9kv
DOLP-RD-PA 00013/2026 | DLP-MPPA01 000004/2026 | 112600057 | 5753804196 | 57 | 0353804196 | 2026-01-04 16:24 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264064897583 | 2026-01-02 12:02 | 2026-01-05 16:41 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1556 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062472243-1 Equipe 003 - 151OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo queimado, trafo 5753804196, trafo de 45kva, tensao 34500 / 380 V, acesso livre, para raio danificado, rural de lagoa do tocantins.
ENC-RD-PS 00010/2026 | ENC-LMPS03 000004/2026 | 212600030 | 5710095149 | 57 | 0310095149 | 2026-01-04 17:16 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264064921534 | 2026-01-04 17:23 | 2026-01-05 19:32 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1569 | TRAFO QUEIMADO ATENDIDO EM OS 76 149OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5710095149QUEIMADO PARA RAIOS DANIFICADOS ACESSO PARA CAMINHONETE 10KVATENSAO 34500(1uc) PENALIZADA149OP01 63984036150
ETO-RD-GR 00019/2026 | ENC-MLAR01 000029/2026 | 712600021 | 5725631066 | 57 | 0325631066 | 2026-01-04 17:17 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRATINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264064896461 | 2026-01-04 08:47 | 2026-01-06 18:13 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 377 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064779575-1 Equipe 003 - 023OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5725631066
DOLP-RD-PA 00014/2026 | DLP-MLPA02 000001/2026 | 112600061 | 5700770083 | 57 | 0300770083 | 2026-01-04 17:24 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264064948028 | 2026-01-02 21:41 | 2026-01-06 16:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2597 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062720887-1 Equipe 003 - 010OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo queimado, trafo 5700770083, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danficado, acesso para caminhonete, obs levar porta fusivel.
DG-RD-PO 00023/2026 | DG-MLPO02 000007/2026 | 312600037 | 5710557001 | 57 | 0310557001 | 2026-01-04 17:26 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064909114 | 2026-01-04 16:40 | 2026-01-06 17:51 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 2951 | QUEIMA DE ELO NO TR: 5710557001 DEFEITO:QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICAS EQUIPE: 044OP01 CLIMA: CHUVOSO NOTA: DG-RD-PO 23/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5710557001 TR DE 15 KVAREDE: 13.8 KVACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADOUC: 8/567478-3RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA
ETO-RD-GU 00018/2026 | DBM-MLDB03 000005/2026 | 412600025 | 5700005021 | 57 | 0300005021 | 2026-01-04 18:16 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD03010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064935376 | 2026-01-04 08:57 | 2026-01-05 14:31 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 520 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador queimado e para raio acesso livre
ETO-RD-GR 00020/2026 | ENC-MLGR01 000011/2026 | 712600024 | 5700689078 | 57 | 0300689078 | 2026-01-04 20:01 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264064931514 | 2026-01-03 11:14 | 2026-01-06 17:24 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2889 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062920552-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700689078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV E ISOLADOR DA U3 DO POSTO DE TRANSFORMACAO QUEBRADO ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
ETO-RD-GU 00019/2026 | DBM-MLDB06 000005/2026 | 412600033 | 5701495094 | 57 | 0301495094 | 2026-01-04 20:40 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD02066094 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264066380506 | 2026-01-04 10:38 | 2026-01-05 12:27 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 606 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064804442-1 Equipe 003 - 094OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador e para raio queimado acesso livre
DG-RD-PO 00025/2026 | DG-MLPO01 000008/2026 | 312600016 | 4211178035 | 42 | 0311178035 | 2026-01-04 20:54 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | AL03072001 | DG-RD-PO | 5 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064948086 | 2026-01-04 10:11 | 2026-01-05 12:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1082 | CODIGO INVALIDO:TR/5711178035- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064794026-1 Equipe 003 - 035OP02 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | erro_cadastro |  | Trafo 4211178035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Monte do Carmo faz. IND FAZENDA COFRE DE OURO, 0 - FAZENDA PROVIDENCIA DIVINA.
ETO-RD-GR 00021/2026 | ENC-MLGR02 000009/2026 | 712600025 | 5729459227 | 57 | 0329459227 | 2026-01-04 21:05 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064921678 | 2026-01-03 11:32 | 2026-01-06 11:15 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 2656 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062926118-1 Equipe 003 - 227OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5729459227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
ENC-RD-PS 00013/2026 | ENC-LMPS03 000005/2026 | 212600052 | 5300243253 | 53 | 0300243253 | 2026-01-05 10:44 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264066740533 | 2026-01-04 12:17 | 2026-01-06 18:36 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1333 | trafo 5300243253 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qquanto antessubstituir trafo queimado na rdr chapada de areia
ETO-RD-GU 00021/2026 | DBM-MLDB04 000007/2026 | 412600040 | 5700655041 | 57 | 0300655041 | 2026-01-05 12:24 | 01/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRIXÁS DO TOCANTINS | AL01031076 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264065003588 | 2026-01-03 14:21 | 2026-01-05 10:30 | 4 | problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 3 | 1769 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062972421-1 Equipe 003 - 076OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo queimado de 5700655041 15 kva da 13.8. para raios queimado. acesso bom.
DOLP-RD-PA 00015/2026 | DLP-CTPA00 000001/2026 | 112600170 | 5700109100 | 57 | 0300109100 | 2026-01-05 13:16 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 30 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264066776703 | 2026-01-04 20:24 | 2026-01-06 20:06 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2862 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264065950926-1 Equipe 003 - 059OP12 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5700109100 QUEIMADO na RDRde Buritirana, ACESSO LIVRE , tensão 34,5 , potencia 30kva , para-raiao queimado
ENC-RD-PS 00016/2026 | ENC-LMPS04 000003/2026 | 212600054 | 5710042046 | 57 | 0310042046 | 2026-01-05 14:48 | 01/2026 | FURTADO | VANDALISMO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | OLIVEIRA DE FATIMA | LD01056046 | ENC-RD-PS | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264066595096 | 2026-01-04 10:28 | 2026-01-07 17:40 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 4752 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064798451-1 Equipe 003 - 044OP02 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | furto |  | SS PARA TRAFO 5710042046 FUTADO POTENCIA: 15KVAACESSO: LIVRE
ETO-RD-DP 00025/2026 |  |  | 5744821027 | 57 | 0344821027 | 2026-01-05 14:52 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD01414027 | ETO-RD-DP |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264066746965 | 2026-01-04 23:23 | 2026-01-06 17:58 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 0 | 1883 | CODIGO INVALIDO:TR/5744821021- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066392536-1 Equipe 003 - 027OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | sem_os |  | segue ss para substituiçao de trafo 5744821027 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de Ponte Alta do bom Jesus FAZENDA SAO JOAQUIM S/N LOTE 1
ETO-RD-DP 00026/2026 | ETO-RD-DP 000011/2026 | 512600016 | 5725003091 | 57 | 0325003091 | 2026-01-05 15:27 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALMAS | LD06002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264066773369 | 2026-01-04 11:12 | 2026-01-07 13:38 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2991 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064818183-1 Equipe 003 - 091OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5725003091queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ALMASIND FAZENDA SAO FRANCISCO, 0 - LPT
ETO-RD-AG 00008/2026 | ENC-MLAR01 000028/2026 | 612600038 | 5710096109 | 57 | 0310096109 | 2026-01-05 16:47 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ANGICO | AL01030124 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264066757966 | 2026-01-05 08:44 | 2026-01-06 15:00 | 3 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 181 | DEFEITO NO CIRCUITO DO TRANSFORMADOR FOI REALIZADO TESTE A VAZIO TRAFO TA NORMAL, DEFEITO NA BT. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo queimado 5710096109 potencia 10kva tensão 13,8kv acesso so caminhonete
ENC-RD-PS 00018/2026 | ENC-LMPS04 000002/2026 | 212600051 | 5701204055 | 57 | 0301204055 | 2026-01-05 17:07 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264066895472 | 2026-01-04 18:05 | 2026-01-06 18:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1548 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064931219-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR QUEIMADO 5701204055PARA RAIOS DANIFICADO SACESSO LIVRE CAMINHONETE 19,9 15KVA(1UC) PENALIZADO055OP01
ETO-RD-GU 00022/2026 | DBM-MLDB06 000007/2026 | 412600034 | 5700809021 | 57 | 0300809021 | 2026-01-05 17:25 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD03010021 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264066887576 | 2026-01-04 15:33 | 2026-01-06 12:12 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1359 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064870900-1 Equipe 003 - 148OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador e para raio queimado acesso para caminhonete
ENC-RD-PS 00019/2026 | ENC-LMPS03 000006/2026 | 212600056 | 5701166014 | 57 | 0301166014 | 2026-01-05 17:43 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264066854439 | 2026-01-05 11:05 | 2026-01-07 20:24 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 284 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066743042-1 Equipe 003 - 014OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570116601415KVA19.9PARA RAIO DANIFICAACESSO PARA CAMINHONETE (1) UC PENALIZADO 014OP01 RONY PIUM
ENC-RD-PS 00020/2026 | ENC-LMPS04 000006/2026 | 212600072 | 5701450014 | 57 | 0301450014 | 2026-01-05 17:48 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264066875762 | 2026-01-05 09:53 | 2026-01-09 16:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 397 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066595440-1 Equipe 003 - 014OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 57014500145KVA R19,9PRA RAIO DANIFICADO ACESSO CAMINHONETE .ARVORES NO CAMINHO 5METROS DE PODA (1) PENALIZADA LEVAR MOTOR SERRA 014OP01
ENC-RD-PS 00021/2026 | ENC-LMPS01 000010/2026 | 212600050 | 5710170055 | 57 | 0310170055 | 2026-01-05 18:39 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264066911629 | 2026-01-05 18:39 | 2026-01-06 18:30 | 1 | interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1431 | QUEIMADO DESCARGA ATENDIDO EM OS 76 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 571017005530KVA34,5PARA RAIOS DANIFICADOS ACESSO LIVRE PARA CAMINHAO 055OP001 ATENDEU COM OS 76
ETO-RD-GR 00024/2026 | ENC-MLGR03 000010/2026 | 712600028 | 5728415129 | 57 | 0328415129 | 2026-01-05 20:36 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264066876503 | 2026-01-05 07:43 | 2026-01-07 01:18 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2036 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066558348-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5728415129 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
ETO-RD-GR 00025/2026 | ENC-MPGR01 000006/2026 | 712600052 | 5700771079 | 57 | 0300771079 | 2026-01-05 20:54 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264066804289 | 2026-01-04 16:38 | 2026-01-07 22:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 2 | 3386 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064909308-1 Equipe 003 - 079OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700771079 QUEIMADO E 01 POSTE 10/200 ESTRUTURA U3/Sl-3/S3 ID: 61478444 DO TRAFO LEVAR ESTRUTURA COMPLETA PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO UM POUCO RUIM ARRADO FOI NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O TRAFO ESTA NO CHÃO
ETO-RD-GR 00027/2026 | ENC-MLAR01 000031/2026 | 712600020 | 5737069079 | 57 | 0337069079 | 2026-01-05 21:20 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPIRATINS | LD03105019 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264066952334 | 2026-01-04 16:45 | 2026-01-07 11:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1664 | CODIGO INVALIDO:TR/5737066079- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064910542-1 Equipe 003 - 078OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5737069079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
ENC-RD-PS 00022/2026 | ENC-LMPS04 000004/2026 | 212600058 | 5700546014 | 57 | 0300546014 | 2026-01-05 21:33 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264066943672 | 2026-01-05 17:35 | 2026-01-07 15:05 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2730 | TR QUEIMADO ATENDIDO 14OP01 OS 76 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570054601415KVA34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE (1) UC PENALIZADA 014OP01 PIUM
ETO-RD-GR 00028/2026 | ENC-MLAR01 000030/2026 | 712600031 | 5700487023 | 57 | 0300487023 | 2026-01-05 21:55 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | COLINAS DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264066985747 | 2026-01-05 12:12 | 2026-01-06 15:18 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1626 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066758130-1 Equipe 003 - 023OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700487023 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 45 KVA NA NA REDE 34.5 KV TRIFASICO ACESSO BOM FOI NÃO FEITO TESTE AVAZIO ESTÁ ESTOURADO
ETO-RD-AG 00010/2026 | ENC-MLAG01 000004/2026 | 662600028 | 5700700045 | 57 | 0300700045 | 2026-01-06 04:40 | 01/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264066982268 | 2026-01-05 21:20 | 2026-01-06 14:25 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1025 | CODIGO INVALIDO:TR/0300700045- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066940959-1 Equipe 003 - 045OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | NOTA PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIR O 5700700045 de 15KVA NA 19.9KV ESTÁ COM A BUCHA ESTOURADO E PARA RAIO QUEIMADOLOCAL COM ACESSO PARA CAMINETAEQUIPE 045op04
ETO-RD-GR 00032/2026 | ENC-MLGR01 000015/2026 | 712600067 | 5700603018 | 57 | 0300603018 | 2026-01-06 12:52 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BOM JESUS DO TOCANTINS | LD02065015 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264067241161 | 2026-01-05 19:26 | 2026-01-07 16:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1788 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066925893-1 Equipe 003 - 104OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5700603018 - 5KVA - 34,5KV - PARA RAIO QUEIMADO - ACESSO CAMINHONETE IND FAZENDA ESTREITAO,CLIENTE VESPASIANO PINTO GAMA - UC 10798590TEL. 63992974517 RDR BOM JESUS DO TOCANTINS
DOLP-RD-PA 00027/2026 | DLP-MLPA02 000002/2026 | 112600101 | 5703466122 | 57 | 0303466122 | 2026-01-06 15:56 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264067304419 | 2026-01-06 12:25 | 2026-01-07 18:35 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1619 | CODIGO INVALIDO:TR/5400346612- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067240695-1 Equipe 003 - 122OP17 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Transformador queimado 5703466122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio ruim, acesso somente camionete, causa descarga equipe 122op17 telefone 63992049724 denilson.
ETO-RD-GR 00034/2026 | ENC-MLGR01 000016/2026 | 712600042 | 5700026195 | 57 | 0300026195 | 2026-01-06 16:43 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CENTENARIO | LD01065015 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264067312191 | 2026-01-05 08:46 | 2026-01-07 20:53 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 3607 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066566437-1 Equipe 003 - 227OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700026195 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 227op01 (63)99247-2838/99928-1276
ETO-RD-GR 00035/2026 | ENC-MLGR02 000012/2026 | 712600033 | 5700324011 | 57 | 0300324011 | 2026-01-06 17:12 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRAMA | AL01065015 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264067311595 | 2026-01-05 18:00 | 2026-01-07 15:36 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1328 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066897293-1 Equipe 003 - 009OP37 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700324011 Queimado Potencia: 5 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe 009op37 (63)99103-1004/99297-2033
ETO-RD-GR 00036/2026 | ENC-MLGR02 000014/2026 | 712600046 | 5710425111 | 57 | 0310425111 | 2026-01-06 17:36 | 01/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEQUIZEIRO | LD03020023 | ETO-RD-GR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264067335938 | 2026-01-06 11:41 | 2026-01-08 08:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 2369 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067231552-1 Equipe 003 - 111OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5710425111 Avariado (Bucha secundaria quebrada)Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 111op01 (63)99270-4225
ETO-RD-GR 00037/2026 | ENC-MLGR02 000013/2026 | 712600045 | 5700359113 | 57 | 0300359113 | 2026-01-06 18:05 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264067330660 | 2026-01-06 07:55 | 2026-01-08 11:28 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2528 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067178884-1 Equipe 003 - 113OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700359113 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501
ETO-RD-GU 00024/2026 | DBM-MLDB03 000006/2026 | 412600035 | 5700992148 | 57 | 0300992148 | 2026-01-06 18:15 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264067341930 | 2026-01-05 10:41 | 2026-01-07 18:58 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1798 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066603735-1 Equipe 003 - 148OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700992148 15KVA DA 19.9 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO PARA CAMINHONETE TRASSADA. 01 CLIENTE.
ETO-RD-GR 00038/2026 | ENC-MLGR02 000011/2026 | 712600027 | 5710058011 | 57 | 0310058011 | 2026-01-06 18:17 | 01/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRAMA | AL03037009 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264067322615 | 2026-01-06 17:25 | 2026-01-07 11:40 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1095 | Trafo: 5710058011 Queimado (ETO-RD-GR 38/2026) | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5710058011 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: livre Equipe: 009op37 (63)99103-1004/99297-2033
DG-RD-PO 00027/2026 | DG-MLPO01 000010/2026 | 312600038 | 5723939026 | 57 | 0323939026 | 2026-01-06 18:52 | 01/2026 | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264067329618 | 2026-01-04 09:00 | 2026-01-07 12:33 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 3409 | CODIGO INVALIDO:TR/5723939023- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064781636-1 Equipe 003 - 026OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5723939026 queimado , 15 Kva, 19,9 Kv acesso bom, para raio queimado
DG-RD-PO 00028/2026 | DG-MLPO01 000011/2026 | 312600039 | 5700382110 | 57 | 0300382110 | 2026-01-06 19:44 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD01056046 | DG-RD-PO | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264067350761 | 2026-01-06 18:55 | 2026-01-08 12:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 103 | CODIGO INVALIDO:CH/5700382110- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067338259-1 Equipe 003 - 044OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700382110 quaimado na rdr de Sta Rita
DG-RD-PO 00030/2026 | DG-MLPO01 000012/2026 | 312600041 | 5700443026 | 57 | 0300443026 | 2026-01-07 03:43 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264067360919 | 2026-01-02 18:34 | 2026-01-07 16:22 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1131 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062611023-1 Equipe 003 - 026OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700443026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Ponte Alta, faz. IND FAZENDA CAMPO BELO, 0 - LPT PA 026 12821 - 01
ETO-RD-PA 00005/2026 | ETO-RD-PA 000103/2026 |  | 5700935122 | 57 | 0300935122 | 2026-01-07 07:29 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL09059122 | ETO-RD-PA |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264067277015 | 2026-01-06 14:03 | 2026-01-06 17:12 | 1 | fechado+interrompido |  | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 189 |  | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | sem_obra |  | SEGUE SS DE TRAFO 5700935122 COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE PALMAS
DG-RD-PO 00031/2026 | DG-MLPO02 000008/2026 | 312600040 | 5700393250 | 57 | 0300393250 | 2026-01-07 08:24 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | 5 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264067353902 | 2026-01-06 09:11 | 2026-01-08 11:36 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2406 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067199149-1 Equipe 003 - 043OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264067353902Segue SS de TR 5700393250 15KVA/19.9KLV e para-raios queimados.Acesso livreUC 10312876FAZENDA BOA ESPERANCA, 0 - LOTEAMENTO RIBEIRAO RIACHAO63991378753ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA63992445094
ENC-RD-PS 00025/2026 | ENC-LMPS04 000005/2026 | 212600065 | 5708984008 | 57 | 0308984008 | 2026-01-07 11:22 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | 10 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264068745770 | 2026-01-07 09:01 | 2026-01-08 15:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1756 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067645247-1 Equipe 003 - 008OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264068745770Segue SS de TR 5708984008 10KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 18186217FAZENDA VITORIA - ANTIGA FAZENDA BACABA NA BOMBA D'AGUA DO ASSENTAMENTO63984598470ASSOC DOS PROD DA FAZENDA VITORIA DE MIRANORTE008OP05 63 98417-7102
ENC-RD-PS 00026/2026 | ENC-LMPS03 000007/2026 | 212600057 | 5701113014 | 57 | 0301113014 | 2026-01-07 12:50 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264069071303 | 2026-01-06 14:57 | 2026-01-08 01:26 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 891 | TRAFO QUEIMADO ENC-RD-PS26/2026 Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067291209-1 Equipe 003 - 014OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5701113014 SE ENCONTRA QUEIMADO EM CAMPO ,TRAFO 5KVA PARA RAIO TENSAO PRIMARIA 19,9kv ACESSO PARA CAMINHONETE DEVIDO PONTE
ETO-RD-AR 00031/2026 | ENC-MLAR01 000047/2026 | 612600047 | 5703331004 | 57 | 0303331004 | 2026-01-07 17:29 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | 25 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264069146089 | 2026-01-07 10:29 | 2026-01-08 17:59 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 413 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264068601801-1 Equipe 003 - 004OP33 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5703331004 trafo queimado 25kva13,8 kvacesso caminhonetepararaio queimado
DG-RD-PO 00032/2026 | DG-MLPO02 000009/2026 | 312600042 | 5710320035 | 57 | 0310320035 | 2026-01-08 05:35 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | AL03072001 | DG-RD-PO | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264069145941 | 2026-01-06 11:34 | 2026-01-08 18:24 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1595 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067231430-1 Equipe 003 - 035OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710320035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural Monte do Carmo, Faz. IND ASSENTAMEN P.A. CORREGO FUNDO, 56 - CHAC. CRISTO VIVE.
ETO-RD-AR 00032/2026 | ENC-MLAR01 000050/2026 | 612600050 | 5700569016 | 57 | 0300569016 | 2026-01-08 08:26 | 01/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264069248084 | 2026-01-07 15:05 | 2026-01-07 22:47 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 462 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069118734-1 Equipe 003 - 016OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO (COLOCAR UM MAIOR)POTÊNCIA 5KVA TENSÃO 34,5KVACESSO CAMINHÃO/CAMINHONETECABO AA / 2EQUIPE 016OP01 (63992229617)
ETO-RD-AR 00033/2026 | ENC-MLAR01 000049/2026 | 612600049 | 5701104022 | 57 | 0301104022 | 2026-01-08 09:57 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264069536515 | 2026-01-07 15:18 | 2026-01-08 23:40 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1942 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069120102-1 Equipe 003 - 022OP02 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | preventivo |  | Trafo 5701104022 15 kva Tensão: 19.9Acesso: somente para caminhoneteEquipe: 022op02Contato da equipe: 99218-9180Endereço: IND FAZENDA BOM SUSSEGO
ETO-RD-AR 00035/2026 | ENC-MLAR01 000048/2026 | 612600052 | 5701260004 | 57 | 0301260004 | 2026-01-08 11:09 | 01/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264069586008 | 2026-01-08 10:23 | 2026-01-08 23:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 70 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069552119-1 Equipe 003 - 004OP10 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 57012260004 15kva queimadoTensão: 19.9Acesso: Livre para caminhão e caminhonetePara-raio: queimadoEquipe: 004op10
ETO-RD-GR 00048/2026 | ENC-MLGR01 000017/2026 | 712600043 | 5728543227 | 57 | 0328543227 | 2026-01-08 18:04 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264069633983 | 2026-01-06 15:58 | 2026-01-09 16:33 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1811 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067305065-1 Equipe 003 - 227OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5728543227 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 22op01 (63)99247-2838
ETO-RD-GU 00031/2026 | ETO-RD-GU 000115/2026 | 412600079 | 5701138094 | 57 | 0301138094 | 2026-01-08 18:59 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264069776226 | 2026-01-07 09:20 | 2026-01-09 15:57 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1946 | CODIGO INVALIDO:TR/5701113809- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067646576-1 Equipe 003 - 094OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5701138094 DE 15KVA DE 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. 01 CLIENTE PENALIZADO. ACESSO PARA CAMINHONETE. TERÁ QUE PASSAR POR UM COUXETE NO MEIO DO PASTO. REDOBRAR O CUIDADO
DOLP-RD-PA 00033/2026 | DLP-MLPA01 000004/2026 | 112600116 | 5745888082 | 57 | 0345888082 | 2026-01-08 21:46 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264069727774 | 2026-01-07 22:14 | 2026-01-10 18:28 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1089 | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069202580-1 Equipe 003 - 082OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5745888082 queimado na RDR de Lizarda , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 30 kva
DOLP-RD-PA 00034/2026 | DLP-MPPA01 000018/2026 | 112600103 | 5727478070 | 57 | 0327478070 | 2026-01-08 22:04 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 30 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264069776275 | 2026-01-08 09:42 | 2026-01-09 18:15 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1353 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069533667-1 Equipe 003 - 092OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5727478070 queimado na RDR de Rio Sono , acesso livre , tensão 34,5 , pára-raio queimado , potencia 30 kva
ETO-RD-DP 00030/2026 | ETO-MLDP02 000010/2026 | 512600024 | 5701206074 | 57 | 0301206074 | 2026-01-08 23:01 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIANOPOLIS | LD05028074 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264069815811 | 2026-01-08 10:37 | 2026-01-09 16:18 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1090 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069553135-1 Equipe 003 - 074OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado de 15kva 19.9kv 5701206074 faz. nossa senhora aparecida rdr de dianoplis equipe 074op03
DOLP-RD-PA 00035/2026 | DLP-MPPA01 000019/2026 | 112600114 | 5762443122 | 57 | 0362443122 | 2026-01-09 08:36 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03097122 | DOLP-RD-PA | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264070092688 | 2026-01-09 02:15 | 2026-01-09 12:39 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 39 | 198 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5762443122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOQDR 1206 SULAL. 33OBS: TROCAR OS 03 CABO DE GLV ESTÃO MUITO CURTOSOBS: VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE LEVAR TRAFO DE MAIOR POTENCIA
ETO-RD-AG 00028/2026 | ENC-MPAG02 000004/2026 | 662600032 | 5700546088 | 57 | 0300546088 | 2026-01-09 11:31 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SITIO NOVO DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264070154035 | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-10 00:33 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 803 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070128503-1 Equipe 003 - 065OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700546088 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso livre, Rural de Sitio Novo próximo Axixá, Faz. IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT
ETO-RD-GR 00050/2026 | ENC-MLGR03 000017/2026 | 712600048 | 5700931078 | 57 | 0300931078 | 2026-01-09 13:04 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264070166287 | 2026-01-08 10:06 | 2026-01-09 23:53 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1447 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069539034-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700931078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
ETO-RD-AR 00040/2026 | ENC-MLAR05 000011/2026 | 612600059 | 5700133159 | 57 | 0300133159 | 2026-01-09 13:26 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 75 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264070200107 | 2026-01-08 19:57 | 2026-01-10 12:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1018 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069746785-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700133159 75kva 34.5kv e para raio queimadoFAZENDA IPE, 0
DOLP-RD-PA 00036/2026 | DLP-MPPA01 000020/2026 | 112600115 | 5705910122 | 57 | 0305910122 | 2026-01-09 14:46 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264070226059 | 2026-01-09 11:37 | 2026-01-09 18:04 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO | 14 | 387 | chave aberta com elo queimado penalizando carghas Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069845822-1 Equipe 003 - 059OP16 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 13.800kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op16 cel, 63999626400/992817115 favor agilizar o atendimento devido ter 15 clientes penalizados
ETO-RD-GU 00036/2026 | ETO-RD-GU 000112/2026 | 412600080 | 5700881029 | 57 | 0300881029 | 2026-01-09 15:04 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIROPOLIS | LD02003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264070166263 | 2026-01-09 09:20 | 2026-01-10 16:53 | 3 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1719 | FEITO TESTE NO TRAFO 5700881029 FOI CONSTATADO TRAFO QUEIMADO NA TENSAO 19,9KVA 15 KVA EM CAMPO PARARAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE TRAFO DE 5KVA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700881029 QUEIMADO ASSEÇO livre PARA CAMIONETE trafo de 15 kva 19,9 kv
DOLP-RD-PA 00038/2026 | DLP-MLPA01 000005/2026 | 112600275 | 5703525122 | 57 | 0303525122 | 2026-01-10 05:43 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264070736909 | 2026-01-10 05:41 | 2026-01-10 18:00 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 739 | ....: Trafo 5703525122 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso livre DOLP-RD-PA 38/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5703525122 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso livre
ENC-RD-PS 00033/2026 | ENC-LMPS03 000010/2026 | 212600063 | 5701086075 | 57 | 0301086075 | 2026-01-10 09:55 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264070776309 | 2026-01-09 17:52 | 2026-01-12 17:15 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 3336 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070265197-1 Equipe 003 - 075OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO 5701086075 QUEIMADO NA RDR DE DOIS IRMÃOS
ENC-RD-PS 00032/2026 | ENC-LMPS04 000010/2026 | 212600074 | 5710304014 | 57 | 0310304014 | 2026-01-10 10:06 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD01025012 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264070777088 | 2026-01-10 10:04 | 2026-01-12 20:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 10 | fechado apos troca do mesmo | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5710304014QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE CAMINHONETE EQUIPE 073OP01 ATENDEU EM OS 76(1UC) PENALIZADA
ENC-RD-PS 00035/2026 | ENC-LMPS04 000008/2026 | 212600069 | 5700588233 | 57 | 0300588233 | 2026-01-10 15:50 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | LD05062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264070847930 | 2026-01-10 08:09 | 2026-01-11 18:12 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1596 | CHAVE ABERTOCHAVE ABERTOCHAVE ABERTOIntv Auto PPF CH-0302003233 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da redde de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom equipe que atendeu divop04 cel, 63984702479/991365597 favor agilizar o atendimento
ENC-RD-PS 00037/2026 | ENC-LMPS03 000009/2026 | 212600062 | 5700758084 | 57 | 0300758084 | 2026-01-10 17:36 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264070943831 | 2026-01-10 17:36 | 2026-01-12 23:59 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3263 | TR 5700758084 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistitruido pela equipé de manutencão acesso bom equipe que atendeu 084op02 cel, 63984097354/992357310/984623208 cliente penalizado 01
ETO-RD-GU 00040/2026 | ETO-RD-GU 000113/2026 | 412600081 | 5700341041 | 57 | 0300341041 | 2026-01-10 17:42 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRIXÁS DO TOCANTINS | LD01056046 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264070995733 | 2026-01-10 05:45 | 2026-01-10 15:39 | 4 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 6 | 390 | ABERTO POR DESCARGA ATMOFERICA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CRIXAS, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
ETO-RD-AG 00035/2026 | ENC-MPAG02 000238/2025 | 662600037 | 5301105039 | 53 | 0301105039 | 2026-01-10 18:11 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264070968888 | 2026-01-10 16:56 | 2026-01-10 17:50 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 54 | abertura emergencial do tr para possibiliatr equipe manutenção fazer melhoria de aterramento. | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | tap |  | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu.
ENC-RD-PS 00038/2026 | ENC-MPPS01 000009/2026 | 212600070 | 5710592085 | 57 | 0310592085 | 2026-01-10 18:13 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD03062013 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264070766559 | 2026-01-10 07:30 | 2026-01-13 01:50 | 4 | problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 8 | 324 | FOI VERIFICADO CHAVE REL A MESMA ESTA COM ELO QIEIMADOFOI VERIFICADO CHAVE REL A MESMA ESTA COM ELO QIEIMADOIntv Auto PPF CH-3300974085 segue intervencão de continuacão 20264070977544 trafo queimado causou o desarme 5710592085 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 10 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado e 01 poste de 10/300 da estrutura do trafo para ser subistituido devido o poste ser muito fino e não suporta o trafo de 15 kvar se for instalar um de 15 acesso bom equipe que atendeu 013op04 cel, 63991022334/984921228 cliente penalizado 01 favor agilizar o atendimento
ETO-RD-GU 00041/2026 | DBM-MPDB08 000013/2026 | 412600070 | 5700462107 | 57 | 0300462107 | 2026-01-10 18:23 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264070943417 | 2026-01-10 15:56 | 2026-01-11 21:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1691 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070885991-1 Equipe 003 - 107OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE
DOLP-RD-PA 00044/2026 | DLP-MLPA01 000006/2026 | 112600107 | 5700095151 | 57 | 0300095151 | 2026-01-10 20:21 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264070940996 | 2026-01-10 12:00 | 2026-01-12 15:55 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 0 | 3115 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070820171-1 Equipe 003 - 092OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700095151 QUEIMADO.POTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE
ETO-RD-GU 00042/2026 | ETO-RD-GU 000114/2026 | 412600082 | 5701136094 | 57 | 0301136094 | 2026-01-10 20:34 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264071066511 | 2026-01-10 18:26 | 2026-01-11 15:05 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 59 | trafo queimado nota ETO-RD-GU42/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19KV, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONTE, PARA RAIO QUEIMADO.
ETO-RD-GU 00043/2026 | DBM-MPDB08 000012/2026 | 412600071 | 5738944032 | 57 | 0338944032 | 2026-01-10 21:30 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264071030969 | 2026-01-10 10:07 | 2026-01-11 18:11 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1369 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070778561-1 Equipe 003 - 032OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
ETO-RD-GR 00056/2026 | ENC-MLGR01 000019/2026 | 712600044 | 5720300087 | 57 | 0320300087 | 2026-01-10 21:47 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | GOIANORTE | LD01434149 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264070935551 | 2026-01-10 07:14 | 2026-01-12 15:03 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2833 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070742439-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5720300087 -15kva 34,5kv acesso livre para raio queimado IND FAZENDA TALISMA III, 0MARCELO OSTO PARO - 5283493 63992450222RDR GOIANORTE
ENC-RD-PS 00043/2026 | ENC-LMPS04 000007/2026 | 212600068 | 5700153233 | 57 | 0300153233 | 2026-01-11 08:54 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | LD05062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264071596715 | 2026-01-11 08:55 | 2026-01-11 11:30 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 155 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 570015323315KVA 19,9 ACESSO BOM PARA RAIO 1H (1UC) PENALIZADA NO LOCAL 075OP01
ETO-RD-GU 00044/2026 | DBM-MPDB08 000011/2026 | 412600072 | 5700447107 | 57 | 0300447107 | 2026-01-11 09:31 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264071611369 | 2026-01-11 09:41 | 2026-01-12 01:47 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 966 | IDENTIFIADO TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE
ENC-RD-PS 00045/2026 | ENC-LMPS01 000014/2026 | 212600075 | 5729978013 | 57 | 0329978013 | 2026-01-11 11:27 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | AL01062013 | ENC-RD-PS | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264071655631 | 2026-01-11 11:43 | 2026-01-11 18:03 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 16 | 380 | TRAFO COM MUIT VAZAMENTO DE OLEO E TAMPA QUEIMADA FOI ABERTO POR SEGURANÇA O MESMO ESTAVA FUMAÇANDO EM CAMPO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TR 5729978013TRAFO COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO E FUMAÇANDO TRAFO DE 45KVAPARA RAIOS BONS ACESSO LIVRE13,8KV(16) UC PENALIZADAS 013OP06 PARAISO
ETO-RD-GU 00045/2026 | DBM-MLDB05 000010/2026 | 412600091 | 5742542186 | 57 | 0342542186 | 2026-01-11 12:22 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | JAU DO TOCANTINS | LD02003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264071671678 | 2026-01-11 10:46 | 2026-01-12 07:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 66 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071627584-1 Equipe 003 - 186OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADO ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE
ETO-RD-GU 00046/2026 | ETO-RD-GU 000106/2026 | 412600102 | 5701153052 | 57 | 0301153052 | 2026-01-11 15:32 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01035052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264073204498 | 2026-01-11 10:15 | 2026-01-12 18:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1712 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071620897-1 Equipe 003 - 052OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5701153052 queimado de 15 kva acesso livre para raio queimado e poste 10/300 trincado extrutura u3/s3troca do trafo queimado e poste do posto de transfomacao
ENC-RD-PS 00046/2026 | ENC-LMPS01 000017/2026 | 212600078 | 5700427046 | 57 | 0300427046 | 2026-01-11 15:39 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264073216206 | 2026-01-11 15:37 | 2026-01-13 17:16 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2979 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071593070-1 Equipe 003 - 046OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700427046 45kva 19,9kv livre e para-raios fazer contato com equipe 046op01 984566872
ETO-RD-DP 00033/2026 | ETO-RD-DP 000101/2026 | 512600025 | 5700490091 | 57 | 0300490091 | 2026-01-11 16:14 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264073235961 | 2026-01-11 10:01 | 2026-01-12 01:45 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 271 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071615492-1 Equipe 003 - 091OP01 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | Conforme informações da equipe 091OP01 , segue SS do transformador 5700490091 queimado , 30KVA na 34.5 KV , acesso livre
ETO-RD-GU 00048/2026 | DBM-MLDB05 000011/2026 | 412600092 | 5700128021 | 57 | 0300128021 | 2026-01-11 16:48 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264073304168 | 2026-01-11 10:53 | 2026-01-12 18:11 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1527 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071629605-1 Equipe 003 - 021OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo queimado 5700128021 queimado de 15 kv acesso camionete para raio queimado tensao 34.5 kv
ETO-RD-GR 00059/2026 | ENC-MLGR03 000020/2026 | 712600049 | 5700756078 | 57 | 0300756078 | 2026-01-11 20:44 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264073239451 | 2026-01-11 07:32 | 2026-01-12 14:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 481 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071574705-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5700756078 - 5kva 34,5kv para raio queimado acesso livre cliente: PEDRO SOUZA LIMAIND FAZENDA SAO VINCENTE, uc 10067227tel: 63991390864RDR TUPIRATINS
ENC-RD-PS 00051/2026 | ENC-MPPS01 000010/2026 | 212600067 | 5710625085 | 57 | 0310625085 | 2026-01-11 21:41 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264073644622 | 2026-01-11 21:54 | 2026-01-13 06:25 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1951 | 5710625085 30KVA 34,5KV LIVRE | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5710625085 30KVA 34,5KV LIVRE
ENC-RD-PS 00052/2026 | ENC-LMPS01 000018/2026 | 212600076 | 5700244253 | 57 | 0300244253 | 2026-01-11 21:58 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264073231074 | 2026-01-11 14:06 | 2026-01-12 15:23 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 70 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264073097470-1 Equipe 003 - 013OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5KVA 19,9KV ACESSSO
ETO-RD-GU 00055/2026 | DBM-MLDB06 000008/2026 | 412600090 | 5700343021 | 57 | 0300343021 | 2026-01-12 11:44 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264076862479 | 2026-01-12 07:10 | 2026-01-13 09:37 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 238 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074259218-1 Equipe 003 - 021OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | POSTE E PARA RAIO ACESSO PARA CAMIONETE
ETO-RD-GR 00063/2026 | ENC-MLGR03 000021/2026 | 712600050 | 5720187009 | 57 | 0320187009 | 2026-01-12 12:20 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | AL03037009 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264075493815 | 2026-01-12 12:25 | 2026-01-12 18:24 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 359 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5720187009 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 009op08 (63)99942-6789
ETO-RD-GU 00057/2026 | ETO-RD-GU 000109/2026 | 412600106 | 5700217032 | 57 | 0300217032 | 2026-01-12 13:30 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264074304025 | 2026-01-11 15:18 | 2026-01-12 09:40 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1102 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264073210066-1 Equipe 003 - 032OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO
ETO-RD-AR 00054/2026 | ENC-MLAR05 000016/2026 | 612600061 | 5720002063 | 57 | 0320002063 | 2026-01-12 16:20 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | LD01054060 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264078373598 | 2026-01-12 16:27 | 2026-01-12 20:40 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 253 | TRAFO QUEIMADO, FEITO TESTE A VAZIO NAO ACEITOU | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde, Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5720002063
ETO-RD-GR 00065/2026 | ENC-MLGR03 000027/2026 | 712600059 | 5700915078 | 57 | 0300915078 | 2026-01-12 18:19 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264077702788 | 2026-01-11 18:27 | 2026-01-14 15:27 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1204 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264073354676-1 Equipe 003 - 079OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700915078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM, NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO BUCHA ESTOURADA SECUNDARIA E PRIMARIA
ETO-RD-GR 00066/2026 | ENC-MLGR02 000007/2026 | 712600057 | 5710060104 | 57 | 0310060104 | 2026-01-12 18:26 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA MARIA DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264078400891 | 2026-01-12 17:16 | 2026-01-13 12:21 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1145 | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA REDE 19.9 KVA ACESSO BOM | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710060104 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO MUITO GRANDE DE ÓLEO
ENC-RD-PS 00058/2026 | ENC-LMPS03 000011/2026 | 212600079 | 5700555233 | 57 | 0300555233 | 2026-01-12 18:33 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264078457534 | 2026-01-12 09:43 | 2026-01-13 20:48 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2105 | TROCA DE TRAFO | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | TR 5700555233 QUEIMADO 19,9KVP 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE 084OP02(2)UC PENALIZADAS 084OP0 ESTEVE NO LOCAL
DOLP-RD-PA 00052/2026 | DLP-MLPA01 000007/2026 | 112600121 | 5700469083 | 57 | 0300469083 | 2026-01-12 18:35 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 5 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264078451012 | 2026-01-12 08:54 | 2026-01-13 15:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 481 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074287205-1 Equipe 003 - 083OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo queimado, trafo 5700469083, 5 kVA, tensao 34500 / 440 V, acesso livre.
ETO-RD-GR 00067/2026 | ENC-MLGR01 000021/2026 | 712600056 | 5710101154 | 57 | 0310101154 | 2026-01-12 19:06 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264078465298 | 2026-01-12 15:48 | 2026-01-13 15:14 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1406 | EQUIPE REPASSOU QUE TRAFO ESTA QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsituir trafo queimado 5710101154
ETO-RD-AR 00055/2026 | ENC-MLAR02 000003/2026 | 612600060 | 5700316053 | 57 | 0300316053 | 2026-01-12 20:19 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264077838155 | 2026-01-12 08:42 | 2026-01-13 15:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 364 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074282923-1 Equipe 003 - 053OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformado queimado potencia 10kva tensão19,9kv para-raio queimado acesso= caminhonte
ETO-RD-GU 00059/2026 | DBM-MPDB08 000017/2026 | 412600074 | 5310222032 | 53 | 0310222032 | 2026-01-12 21:16 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264076929737 | 2026-01-12 08:12 | 2026-01-13 17:08 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1626 | CODIGO INVALIDO:TR/5710222032- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074274760-1 Equipe 003 - 032OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | foi constatado trafo 5310222032 queimado de 15 kva tensao 19,9 kv asseço livre
ETO-RD-GR 00069/2026 | ENC-MLGR01 000020/2026 | 712600055 | 5700067015 | 57 | 0300067015 | 2026-01-12 21:53 | 01/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | BOM JESUS DO TOCANTINS | LD02065015 | ETO-RD-GR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264078596659 | 2026-01-12 21:48 | 2026-01-13 13:58 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 970 | TRAFO QUEIMADO DE 10KVA NA REDE 19.9 KV | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700067015 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO BUCHA PRIMARIA QUEBRADA
ETO-RD-AG 00042/2026 | ETO-RD-AG 000036/2026 | 662600039 | 5701235130 | 57 | 0301235130 | 2026-01-12 22:16 | 01/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | 75 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264076866232 | 2026-01-12 14:00 | 2026-01-12 16:58 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 13 | 178 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA POSSIBILITAR SUBSTITUIR 02 VÃO DO BARRAMENTO DO MESMO ETO-RD-AG 1300/2025 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | falta_fase |  | trafo com falta de fase interna
ENC-RD-PS 00059/2026 | ENC-LMPS03 000014/2026 | 212600081 | 5700288055 | 57 | 0300288055 | 2026-01-13 10:00 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264084838533 | 2026-01-13 10:09 | 2026-01-18 02:55 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 6766 | TRAFO 5700288055 QUEIMADO 30KVA 34,5KV | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700288055 queimado na rdr de araguacema
DOLP-RD-PA 00054/2026 | DLP-MLPA01 000008/2026 | 112600120 | 5710162006 | 57 | 0310162006 | 2026-01-13 15:30 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINIA | LD05050008 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264079469262 | 2026-01-13 13:10 | 2026-01-14 15:10 | 3 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 1420 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079431078-1 Equipe 003 - 006OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo queimado na RDR de tocantinia, trafo 5710162006, tensao 34500 / 440 V, trafo de 25KVA, acesso livre, aldeia funil. obs sao dois trafo na mesma estrutura.
ENC-RD-PS 00061/2026 | ENC-LMPS04 000014/2026 | 212600089 | 5700035084 | 57 | 0300035084 | 2026-01-13 15:35 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264079460165 | 2026-01-12 16:51 | 2026-01-15 13:05 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1302 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078385458-1 Equipe 003 - 084OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO 5700035084 QUEIMADO NA RDU DE DIVINOPOLIS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO
ETO-RD-GU 00062/2026 | DBM-MLDB05 000012/2026 | 412600093 | 5700058094 | 57 | 0300058094 | 2026-01-13 15:55 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD04040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264079434643 | 2026-01-12 16:45 | 2026-01-14 18:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1738 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078383219-1 Equipe 003 - 094OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | poste e para raio acesso livre
ETO-RD-AG 00047/2026 | ENC-MPAG02 000005/2026 | 662600038 | 5700989039 | 57 | 0300989039 | 2026-01-13 17:26 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264079461344 | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-13 14:55 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 1315 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078386765-1 Equipe 003 - 068OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) NA RDR DE ARAGUATINS
ETO-RD-GU 00063/2026 | DBM-MLDB06 000010/2026 | 412600098 | 5700849076 | 57 | 0300849076 | 2026-01-13 17:27 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264079475807 | 2026-01-12 07:57 | 2026-01-14 19:05 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | SOBRETENSAO | 1 | 1843 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074271392-1 Equipe 003 - 003OP06 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador e para raio queimado
DG-RD-PO 00050/2026 | DG-MLPO02 000013/2026 | 312600046 | 5720245035 | 57 | 0320245035 | 2026-01-13 17:57 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01100001 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264079348806 | 2026-01-13 08:02 | 2026-01-14 13:31 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 7 | 514 | Queima de ELO no(a) TR: 5720245035 FASE: B ELO: 2H Penalizando cargas da RDR: SAO FRANCISCO/FRIGOVALE Causa: QUEIMADO DESCARGA ATMOSFERICAS Equipe: 122OP48 Clima: CHUVOSO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5720245035 QUEIMADOTR 15 KVAACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO ARVORES DEMAIS NA BT NECESSITA DE PODAS DE ARVORES
ETO-RD-GR 00071/2026 | ENC-MLGR02 000015/2026 | 712600058 | 5701882077 | 57 | 0301882077 | 2026-01-13 18:02 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264079559162 | 2026-01-13 07:44 | 2026-01-14 16:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 531 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079193373-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5701882077 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
DOLP-RD-PA 00056/2026 | DLP-MLPA02 000004/2026 | 112600224 | 5705022122 | 57 | 0305022122 | 2026-01-13 18:54 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264079599541 | 2026-01-13 13:51 | 2026-01-14 19:05 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 250 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079437159-1 Equipe 003 - 100OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5705022122, TENSAO 34500 / 440 V, TRAFO 15 kVA, ACESSO LIVRE, RAMAL DO VEREDAO
ETO-RD-DP 00036/2026 | ETO-MLDP02 000012/2026 | 512600028 | 5737429005 | 57 | 0337429005 | 2026-01-13 19:47 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARRAIAS | LD01110005 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264079656884 | 2026-01-13 16:32 | 2026-01-14 16:55 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1463 | constatado trafo queimado 15kva 19.9kv 5737429005 equipe 005op01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo e para raio queimado 15kva 19.9lkv 5737429005 chacara niteroi rdr de arraias equipe 005op01
DG-RD-PO 00051/2026 | DG-MLPO02 000014/2026 | 312600047 | 5721219001 | 57 | 0321219001 | 2026-01-13 19:56 | 01/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | 10 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264079623362 | 2026-01-13 09:53 | 2026-01-14 18:11 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1399 | Queima de ELO no(a) TR: 5721219001 FASE: C ELO: 2H Penalizando cargas da RDR: PORTO NACIONAL/ALMECEGAS Causa: QUEIMADO/VAZAMENTO DE OLEO Equipe: 001OP11 Clima: CHUVOSO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5721219001TR 15 KVAREDE: 13.8 KVPARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE MARIA FRANCISCA BORGES DE CASTROUC: 8/3200701-5
ETO-RD-GU 00066/2026 | DBM-MLDB05 000013/2026 | 412600114 | 5710535094 | 57 | 0310535094 | 2026-01-13 20:53 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264079678542 | 2026-01-13 14:53 | 2026-01-15 15:56 | 2 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2943 |  | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | transformador e para raio queimado
ETO-RD-GU 00067/2026 | DBM-MLDB06 000009/2026 | 412600101 | 5701640052 | 57 | 0301640052 | 2026-01-13 21:02 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | AL02085042 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264079454049 | 2026-01-12 10:32 | 2026-01-14 11:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1684 | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 5KVA 7,9KV ACESSO BOM PARA CAMINHONETE BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de trafo queimado TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 15KVA 7,9KV ACESSO BOM PARA CAMINHONETE BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA
DOLP-RD-PA 00068/2026 | DLP-MPPA01 000027/2026 | 112600152 | 5700725122 | 57 | 0300725122 | 2026-01-14 00:44 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07097122 | DOLP-RD-PA | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264079656968 | 2026-01-13 18:28 | 2026-01-14 02:39 | 3 | fechado+interrompido+problema |  | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | ELO SUBDIMENSIONADO | 42 | 178 | tr 5700725122 150kva queimado e para raio 13,8 acesso livre equipe 122op47 991120585 bt transferida para tr 5700726122 id 57431573 dolp-rd-pa 68 daniel manuteçao ciente | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado
ETO-RD-AG 00049/2026 | ENC-MPAG01 000012/2026 | 662600042 | 5713055109 | 57 | 0313055109 | 2026-01-14 00:52 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ANGICO | LD03005098 | ETO-RD-AG | 75 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264079531522 | 2026-01-13 08:43 | 2026-01-14 15:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1408 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079227847-1 Equipe 003 - 098OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado
DG-RD-PO 00053/2026 | DG-MLPO02 000015/2026 | 312600052 | 5700390071 | 57 | 0300390071 | 2026-01-14 08:46 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARE | AL01018071 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264079581953 | 2026-01-13 17:00 | 2026-01-15 11:23 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 7 | 934 | Intv Auto PPF TR-5700390071 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700390071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA 15KVAACESSO: LIVRE
ETO-RD-AR 00068/2026 | ENC-MLAR02 000004/2026 | 612600062 | 5700771040 | 57 | 0300771040 | 2026-01-14 10:23 | 01/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264080384488 | 2026-01-13 15:19 | 2026-01-14 18:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1123 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079463349-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700771040 queimadopararaio queimadochave quebradaacesso livre equipe 058op03 991367243
ETO-RD-GR 00074/2026 | ENC-MLGR01 000014/2026 | 712600054 | 5710055113 | 57 | 0310055113 | 2026-01-14 10:52 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264080414321 | 2026-01-13 16:00 | 2026-01-14 19:51 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1090 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079478026-1 Equipe 003 - 113OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5710055113 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 113op01 (63)98427-1501
ETO-RD-GU 00069/2026 | DBM-MLDB03 000007/2026 | 412600113 | 5701000052 | 57 | 0301000052 | 2026-01-14 12:20 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD03036052 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264080386368 | 2026-01-13 16:04 | 2026-01-14 19:25 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 590 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079485820-1 Equipe 003 - 052OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO
ENC-RD-PS 00071/2026 | ENC-LMPS03 000013/2026 | 212600095 | 5711344085 | 57 | 0311344085 | 2026-01-14 12:57 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264080454525 | 2026-01-12 17:50 | 2026-01-16 00:44 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 4734 | TRAFO 5711344085 QUEIMADO Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078409132-1 Equipe 003 - 013OP15 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5711344085 na rdr de monte santo
ETO-RD-GU 00071/2026 | DBM-MLDB05 000014/2026 | 412600094 | 5700110021 | 57 | 0300110021 | 2026-01-14 12:57 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264080473155 | 2026-01-13 07:30 | 2026-01-15 14:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1540 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079191607-1 Equipe 003 - 003OP10 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700110021 ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO DE 15 KVA TENSAO 19.9 KV
DG-RD-PO 00054/2026 | DG-MLPO01 000014/2026 | 312600053 | 5700477096 | 57 | 0300477096 | 2026-01-14 13:09 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264080454600 | 2026-01-13 07:49 | 2026-01-15 16:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1769 | TR QUEIMADO NOTA DG-RD-PO54/2026.. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado RDR de Pidorama
ETO-RD-GU 00072/2026 | DBM-MPDB08 000018/2026 | 412600088 | 5701298052 | 57 | 0301298052 | 2026-01-14 13:14 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD03036052 | ETO-RD-GU | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264080454874 | 2026-01-13 17:10 | 2026-01-14 23:41 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 645 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079542869-1 Equipe 003 - 052OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO
DG-RD-PO 00057/2026 | DG-MLPO01 000015/2026 | 312600054 | 5701097035 | 57 | 0301097035 | 2026-01-14 18:28 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264080585767 | 2026-01-13 16:54 | 2026-01-15 11:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1358 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079530802-1 Equipe 003 - 035OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5701097035 de 15kva e para-raio queimado, Acesso livre, Tensão 19,9kv, Rural de Monte do Carmo, faz. IND ASSENTAMEN FORCA DA ESPERANCA, 0 - LPT - 13760 AST. FORCA DA ESPERA LT
DG-RD-PO 00058/2026 | DG-MLPO02 000016/2026 | 312600055 | 5711108001 | 57 | 0311108001 | 2026-01-14 18:37 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03072001 | DG-RD-PO | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264080569285 | 2026-01-13 10:07 | 2026-01-15 17:05 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1738 | Queima de ELO no(a) TR: 5711108001 FASE : A ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: PORTO NACIONAL Causa: QUEIMADO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS Equipe: 001OP18 Clima: CHUVOSO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5711108001 QUEIMADO TR DE 15 KVA REDE: 13,8 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO 8/3576219-4ILZA JOSE DE CARVALHOESTAI QUEBRADOLEVAR ESTAI PARA PUXAR O POSTE
ETO-RD-AR 00073/2026 | ENC-MLAR02 000005/2026 | 612600071 | 5700310053 | 57 | 0300310053 | 2026-01-14 19:38 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264080487302 | 2026-01-12 10:48 | 2026-01-14 13:40 | 1 | interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 3052 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074335697-1 Equipe 003 - 053OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformado queimado 5700310053 potencia10kva tensão 34,5kv acesso so caminhonete telefone da equiep 984126696
ETO-RD-GU 00074/2026 | DBM-MLDB03 000009/2026 | 412600115 | 5763599003 | 57 | 0363599003 | 2026-01-14 19:50 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CARIRI DO TOCANTINS | AL06040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264080652853 | 2026-01-14 10:09 | 2026-01-15 10:49 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 933 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080379375-1 Equipe 003 - 042OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador e para raio queimado
ETO-RD-DP 00037/2026 | ETO-RD-DP 000121/2026 | 512600045 | 5748692005 | 57 | 0348692005 | 2026-01-14 20:00 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARRAIAS | LD02110005 | ETO-RD-DP | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264080665136 | 2026-01-14 19:59 | 2026-01-15 18:05 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1326 | TRAFO QUEIMADO DESCARGA ATMOSFERICAS EQUIPE: 005OP06 ETO-RD-DP- 37/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5748692005 QUEIMADOTR DE 25 KVATENSÃO: 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADOACESSO LIVRE
ETO-RD-DP 00038/2026 | ETO-RD-DP 000120/2026 | 512600044 | 5700844072 | 57 | 0300844072 | 2026-01-14 20:11 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01010021 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264080667243 | 2026-01-14 20:11 | 2026-01-15 16:15 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1204 | TRANSFORMADOR QUEIMADO DEVIDO DESCARGA ATMOSFERICAS ETO-RD-DP 38/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5700844072 QUEIMADOTR DE 15 KVA TENSÃO: 19.9 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO UC: 8/1170995-3JANUARIO FRANCISCO DA SILVA
ETO-RD-DP 00039/2026 | ETO-MLDP01 000023/2026 | 512600046 | 5710074038 | 57 | 0310074038 | 2026-01-14 20:45 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TAGUATINGA | LD01414027 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264080540746 | 2026-01-13 21:37 | 2026-01-16 10:34 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1042 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079717582-1 Equipe 003 - 038OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS do transformador 5710074038 queimado.Tensão 19.9 KV15 KVA Endereço: IND FAZENDA GUAIRA, 0 - FAZ GUAIRAAcesso livre
DOLP-RD-PA 00070/2026 | DLP-MLPA01 000010/2026 | 112600276 | 5710112006 | 57 | 0310112006 | 2026-01-14 21:52 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINIA | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264080749923 | 2026-01-14 07:48 | 2026-01-15 16:22 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 602 | Queima de ELO no(a) TR: 5710112006 FASE : B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: TOCANTINIA Causa:QUEIMADO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS Equipe: 007OP06 Clima: CHUVOSO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo 5710112006, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre, rural de tocantinia proximo a palminha
ETO-RD-DP 00040/2026 | ETO-MLDP02 000036/2026 | 512600122 | 5700517116 | 57 | 0300517116 | 2026-01-15 08:19 | 01/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | BAIXA | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264081390768 | 2026-01-15 08:30 | 2026-01-16 23:23 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2062 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO COM VASAMENTO DE OLÉO NA BUCHA SECUNDARIA
ENC-RD-PS 00075/2026 | ENC-LMPS03 000015/2026 | 212600096 | 5710143013 | 57 | 0310143013 | 2026-01-15 10:44 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264081464697 | 2026-01-14 09:01 | 2026-01-17 11:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2950 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080365017-1 Equipe 003 - 013OP13 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5710143013 15kva 19,9kv acesso caminhonete 013op13
ETO-RD-DP 00041/2026 | ETO-MLDP01 000019/2026 | 512600048 | 5700884072 | 57 | 0300884072 | 2026-01-15 12:44 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01010021 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264081478037 | 2026-01-13 07:50 | 2026-01-15 16:15 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3002 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079193729-1 Equipe 003 - 072OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CONCEIÇÃO
ETO-RD-AR 00077/2026 | ENC-MLAR05 000025/2026 | 612600072 | 5710357058 | 57 | 0310357058 | 2026-01-15 12:47 | 01/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264082831931 | 2026-01-14 09:43 | 2026-01-15 19:18 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1591 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080486500-1 Equipe 003 - 058OP03 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | Trafo 5710357058 45kva queimadoTensão: 34,5Acesso: IND FAZENDA SANTA MARTA, 0 - FAZ. SANTA MARTAEquipe: 058op03Contato: 99136-7243
ETO-RD-GU 00076/2026 | DBM-MLDB05 000015/2026 | 412600099 | 5710165097 | 57 | 0310165097 | 2026-01-15 12:54 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TALISMA | AL02003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264082861415 | 2026-01-14 11:05 | 2026-01-16 12:43 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1546 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080401953-1 Equipe 003 - 097OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO O MESMO TEM TENSÃO NA BUCHA PRIMARIA POREM NÃO CONSTA NA BUCHA SECUNDARIA CONSTATADO QUEIMADO POR DESCARGA DEVIDO O MEDIDOR TER EXPLODIDO TAMBEM MAS JA FOI SUBSTITUIDO
ENC-RD-PS 00078/2026 | ENC-LMPS01 000019/2026 | 212600092 | 5701290008 | 57 | 0301290008 | 2026-01-15 13:45 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264082856918 | 2026-01-15 08:25 | 2026-01-16 17:27 | 3 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 4 | 107 | Queima de elo no TR 5701290008 . | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264082856918Segue SS de TR 5701290008 25KVA/19.9KV queimado.Acesso livre.UC 11382088FAZENDA FAZ BACABA, 0 - CASA63999497020ADRIANO DA SILVA FERNANDES008OP05 63 98468-3653
DG-RD-PO 00060/2026 | DG-MLPO02 000017/2026 | 312600056 | 5758619110 | 57 | 0358619110 | 2026-01-15 13:53 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD02047073 | DG-RD-PO | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264081454521 | 2026-01-15 10:30 | 2026-01-16 18:31 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1921 | 5758619110 trafo queimado 30kva 34,5kv acesso bom | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5758619110 trafo queimado 30kva 34,5kv acesso bom
ETO-RD-GU 00077/2026 | DBM-MLDB04 000010/2026 | 412600100 | 5710788037 | 57 | 0310788037 | 2026-01-15 15:44 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264082913233 | 2026-01-14 18:58 | 2026-01-16 15:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1251 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080634746-1 Equipe 003 - 003OP15 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALIANÇA, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE.
DG-RD-PO 00061/2026 | DG-MLPO02 000018/2026 | 312600057 | 5700123105 | 57 | 0300123105 | 2026-01-15 16:40 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | OLIVEIRA DE FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264082879349 | 2026-01-15 13:27 | 2026-01-16 12:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1225 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082855568-1 Equipe 003 - 044OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700123105 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LLIVRE
DG-RD-PO 00062/2026 | DG-MPDG01 000032/2026 | 312600074 | 5701068035 | 57 | 0301068035 | 2026-01-15 16:59 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | 5 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264082891626 | 2026-01-15 09:34 | 2026-01-16 19:33 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 357 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264081462111-1 Equipe 003 - 043OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO5701068035 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE
ETO-RD-GU 00078/2026 | DBM-MLDB06 000011/2026 | 412600097 | 5701362094 | 57 | 0301362094 | 2026-01-15 17:38 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264082934835 | 2026-01-14 07:33 | 2026-01-15 23:06 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 317 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080326197-1 Equipe 003 - 148OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE, TRAFO NA COMPENSAÇÃO T0-R$2515,00 ---- T10-3255,00
ENC-RD-PS 00079/2026 | ENC-LMPS04 000015/2026 | 212600090 | 5709169075 | 57 | 0309169075 | 2026-01-15 19:01 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264082923475 | 2026-01-14 17:36 | 2026-01-16 20:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1573 | TRAFO 5709169075 QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutennçao o quanto antessubatituir trafo 570919075 na rdr de dois irmao
ENC-RD-PS 00080/2026 | ENC-LMPS03 000016/2026 | 212600087 | 5364617253 | 53 | 0364617253 | 2026-01-15 19:12 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264082940002 | 2026-01-15 12:00 | 2026-01-17 11:29 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2457 | trafo 5364617253 queimado nota aberta | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss pra tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5364617253 queimado na rdr de chapada de areia
ENC-RD-PS 00081/2026 | ENC-LMPS01 000020/2026 | 212600082 | 5710060055 | 57 | 0310060055 | 2026-01-15 19:38 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264082939981 | 2026-01-15 17:53 | 2026-01-16 20:08 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 98 | trafo 5710060055 queimado nota aberta | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qunato antessubstituir trafo 5710060055 queimado na rdr de araguacema
ETO-RD-AR 00079/2026 | ENC-MLAR02 000006/2026 | 612600068 | 5701497077 | 57 | 0301497077 | 2026-01-15 20:26 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264082913166 | 2026-01-15 09:33 | 2026-01-16 16:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 402 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264081454041-1 Equipe 003 - 265OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5701497077 QUEIMADO Potencia: 5 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: CAMIONETA Equipe: 265OP01 (63)99953-6054
ETO-RD-GR 00082/2026 | ENC-MLGR01 000024/2026 | 712600061 | 5700677078 | 57 | 0300677078 | 2026-01-15 21:36 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264082981726 | 2026-01-13 19:41 | 2026-01-16 14:52 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2995 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079651525-1 Equipe 003 - 078OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700677078 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99262-0100
ETO-RD-GR 00085/2026 | ENC-MLGR03 000035/2026 | 712600065 | 5700632104 | 57 | 0300632104 | 2026-01-16 12:06 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | SANTA MARIA DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264084822579 | 2026-01-15 13:25 | 2026-01-16 20:47 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 670 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082855339-1 Equipe 003 - 104OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5700632104 - 15KVA 19,9KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA CHUPE - CLIENTE LENIEL FONSECA LOPES - UC 10074720 - TEL. 63984232073RDR SANTA MARIA
ETO-RD-GR 00086/2026 | ENC-MLGR03 000032/2026 | 712600064 | 5710081034 | 57 | 0310081034 | 2026-01-16 12:37 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PRESIDENTE KENNEDY | LD03038009 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264084816346 | 2026-01-16 07:48 | 2026-01-16 20:49 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 671 | CODIGO INVALIDO:CH/SIM- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264083549214-1 Equipe 003 - 034OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5710081034 - 15KVA - 34,5KV ACESSO LIVRE - PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA AGUA FRIA RETIRO, 0 - FAZENDA AGUA FRIA RETIROCLIENTE: ARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - UC 5651816 - TEL. 63992826038 RDU PRESIDENTE KENNEDY
DG-RD-PO 00066/2026 | DG-MLPO01 000017/2026 | 312600059 | 5700585096 | 57 | 0300585096 | 2026-01-16 16:38 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264084888096 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-17 14:21 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1385 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264083551108-1 Equipe 003 - 096OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFORMADOR DE 15 Kva QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA E PARA -RAIO, ACESSO NORMAL
ETO-RD-GU 00093/2026 | DBM-MLDB06 000012/2026 | 412600118 | 5700704021 | 57 | 0300704021 | 2026-01-16 16:49 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264084878170 | 2026-01-15 19:42 | 2026-01-17 10:58 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1267 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082939343-1 Equipe 003 - 021OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONTE.
ENC-RD-PS 00087/2026 | ENC-LMPS03 000017/2026 | 212600086 | 5700809055 | 57 | 0300809055 | 2026-01-16 20:11 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264084940883 | 2026-01-15 09:17 | 2026-01-18 01:12 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2034 | trafo 5700809055 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700809055 queimado na rdr de araguacema
ETO-RD-DP 00056/2026 | ETO-RD-DP 000147/2026 | 512600054 | 5700490091 | 57 | 0300490091 | 2026-01-16 23:38 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264084940539 | 2026-01-16 19:46 | 2026-01-17 17:21 | 4 | fechado+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1295 | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de neutro. foi encontrado trafo 5700490091 queimado e o mesmo estava tirando o religador, foi isolado aberto nota segue na interv 20264084970911 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5700490091 queimado trafo de 30kva tensao 34,5kv para raio queimados acesso livre com equipe de manutencao na rural de Almas . FAZENDA BARRACAO
DOLP-RD-PA 00088/2026 | DLP-MLPA01 000012/2026 | 112600249 | 5705116122 | 57 | 0305116122 | 2026-01-17 05:34 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264084970808 | 2026-01-16 17:09 | 2026-01-17 12:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 331 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264084907602-1 Equipe 003 - 151OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5705116122 DE 5KVA E PARA-RAIO QUEIMADO, TENSÃO 19,9KV, RURAL DE BURITIRANA, FAZ. IND FAZENDA SAO JOSE, 0 - LPT 15425 - FAZ. SAO JOSE, ACESSO LIVRE.
ENC-RD-PS 00091/2026 | ENC-LMPS01 000022/2026 | 212600085 | 5762102149 | 57 | 0362102149 | 2026-01-17 10:16 | 01/2026 | QUEIMADO | COLA E FITA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CASEARA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264085519950 | 2026-01-15 18:24 | 2026-01-17 23:52 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 906 | CODIGO INVALIDO:TR/5710034149- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082920549-1 Equipe 003 - 149OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5762102149 queimado 75kva 34,5kv. Agilizar devido se tratar de uma fabrica de poupa de frutas.
ETO-RD-GU 00095/2026 | DBM-MLDB03 000011/2026 | 412600117 | 5701544032 | 57 | 0301544032 | 2026-01-17 11:41 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264085578664 | 2026-01-17 07:35 | 2026-01-17 19:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 209 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085512527-1 Equipe 003 - 032OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5701544032 QUEIMADO DE 15 KVA ACESSO CAMIONETE TENSAO 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO
ETO-RD-GU 00096/2026 | DBM-MLDB06 000013/2026 | 412600119 | 5701398094 | 57 | 0301398094 | 2026-01-17 13:27 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD04040003 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264085607894 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-17 21:04 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 456 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264084813084-1 Equipe 003 - 094OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701398094 de 15 kva acesso camionete tensao 19.9 para raio queimado
DOLP-RD-PA 00090/2026 | DLP-MLPA01 000013/2026 | 112600225 | 5700482083 | 57 | 0300482083 | 2026-01-17 17:09 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264085646931 | 2026-01-17 11:25 | 2026-01-18 15:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | 202 | chave aberta com elo queimado ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085562458-1 Equipe 003 - 083OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700482083 QUEIMADO NA RDR de aparecida do rio negro , acesso só PARA CAMIONETE , potencia 15 kva , para-raio queimado , tensão 34,5
ETO-RD-GR 00100/2026 | ENC-MLGR03 000036/2026 | 712600066 | 5710172009 | 57 | 0310172009 | 2026-01-17 17:52 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264085657615 | 2026-01-17 16:41 | 2026-01-17 23:31 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 410 | Trafo: 5710172009 Queimado (ETO-RD-GR 100/2026) | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5710172009 QueimadoPotencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: NovoAcesso: Camioneta Equipe: 009op03 (63)99256-7506
DOLP-RD-PA 00091/2026 | DLP-MLPA02 000006/2026 | 112600153 | 5703917001 | 57 | 0303917001 | 2026-01-17 21:52 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264085732457 | 2026-01-17 11:27 | 2026-01-19 15:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 477 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085562410-1 Equipe 003 - 271OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167.
DG-RD-PO 00067/2026 | DG-MLPO01 000018/2026 | 312600060 | 5720950110 | 57 | 0320950110 | 2026-01-17 21:55 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD01056046 | DG-RD-PO | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264085676763 | 2026-01-15 17:11 | 2026-01-17 16:43 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2852 | CODIGO INVALIDO:CH/5720950110- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082902619-1 Equipe 003 - 044OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | SS PARA TRAFO 5720950110 COM VAZAMENTO DE OLEO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: CAMINHONETE
ENC-RD-PS 00095/2026 | ENC-MLGR02 000016/2026 | 212600097 | 5710080031 | 57 | 0310080031 | 2026-01-18 09:35 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO DOS BOIS | LD03050008 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264085884022 | 2026-01-17 20:09 | 2026-01-19 15:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1795 | Queima de ELO no(a) TR: 5710080031 FASE: B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: RIO DOS BOIS Causa : QUEIMADO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS, Equipe : 031OP02 Clima: CHUVOSO | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | preventivo |  | TR 5710080031 TR DE 15 KVA ACESSO LIVRE PARA RAIO BOMREDE : 34,5 KVUC: 8/767068-0AILTON LOPES LOURENCO
DG-RD-PO 00068/2026 | DG-MPPO01 000021/2026 | 312600070 | 5732413071 | 57 | 0332413071 | 2026-01-18 09:57 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARE | LD03072001 | DG-RD-PO | 45 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264085895113 | 2026-01-17 19:19 | 2026-01-19 11:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | 1 | 1564 | Queima de ELO no(a) TR: 5732413071 FASE: ABC ELO: 3H Penalizando cargas da RDR: BREJINHO Causa : SOBRECARGA Equipe : 071OP01 Clima: CHUVOSO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR DE 45 KVA QUEIMADOREDE: 34,5 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO UC: 8/2893734-0LUIZ CARLOS MANTOVANIOBS: EQUIPE QUE ESTEVE NO LOCAL INFORMOU QUE O CLIENTE TEM UMA CAMARA FRIA DE VENENO800M² E INFORMA QUE O TRANSFORMADOR NAO ESTÁ SUPORTANDO A CARGA DO CLIENTE.SE POSSIVEL LEVAR UM TRANSFORMADOR DE 75 KVA
ENC-RD-PS 00096/2026 | ENC-LMPS01 000023/2026 | 212600083 | 5710120055 | 57 | 0310120055 | 2026-01-18 10:02 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264085894789 | 2026-01-18 10:08 | 2026-01-20 17:34 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 3326 | TR 5710120055 QUEIMADO ATENDIDO EM OS 76 EQUIPE 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR QUEIMADO 571012005545KVAT 34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHAO 055OP01 2UC PENALIZADAS
DG-RD-PO 00069/2026 | DG-MLPO02 000019/2026 | 312600071 | 5711221001 | 57 | 0311221001 | 2026-01-18 10:43 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264085906917 | 2026-01-17 18:37 | 2026-01-19 12:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1528 | Queima de ELO no(a) TR: 5711221001 FASE: B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: PORTO NACIONAL Causa : QUEIMADO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS, Equipe : 001OP01 Clima: CHUVOSO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5711221001 TR DE 15 KVAREDE: 13,8KVPARA RAIO QUEIMADOACESSO LIVREUC: 8/751123-1ALVARO DE SOUSA LIRA
DG-RD-PO 00070/2026 | DG-MLPO01 000019/2026 | 312600072 | 5701575035 | 57 | 0301575035 | 2026-01-18 10:55 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD02059122 | DG-RD-PO | 5 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264085916837 | 2026-01-17 19:00 | 2026-01-19 14:49 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1722 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085714123-1 Equipe 003 - 035OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701575035 15kva e para raio queimado acesso caminhonete equipe 035op01 984566882equipe desloca proximo tr 5701574035 solta glv 61440076 manda tr 5701575035
ETO-RD-AR 00109/2026 | ENC-MLAR02 000007/2026 | 612600069 | 5701003193 | 57 | 0301003193 | 2026-01-18 12:03 | 01/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264085918537 | 2026-01-17 19:16 | 2026-01-19 17:35 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1792 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085721532-1 Equipe 003 - 193OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Bom dia, Favor enviar manutenção para subsitutir transformador queimado 5701003193
ETO-RD-AR 00111/2026 | ENC-MLAR05 000044/2026 | 612600085 | 5710297004 | 57 | 0310297004 | 2026-01-18 15:05 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264085965603 | 2026-01-17 16:09 | 2026-01-19 12:10 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2641 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085653261-1 Equipe 003 - 004OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710297004 queimado 15kvaEndereço: IND ESTANCIA NELORE AGUA FRIA, 0Equipe: 004op01Contato: 99125-5725Para-raio: Queimado
ETO-RD-GR 00103/2026 | ENC-MLGR01 000026/2026 | 712600080 | 5754976009 | 57 | 0354976009 | 2026-01-18 16:07 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264085915760 | 2026-01-17 15:52 | 2026-01-19 12:31 | 3 | fechado+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2679 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085649310-1 Equipe 003 - 009OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5754976009 - 25KVA - 34,5KV acesso livre para raio queimado fazenda Nova Vida - UC 1084898-4 cliente: Jose da Silva Vieira Filho - tel. 9.99543977 / 9.99557635RDR Guarai
ETO-RD-GU 00098/2026 | DBM-MLDB06 000014/2026 | 412600121 | 5713959021 | 57 | 0313959021 | 2026-01-18 19:40 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264086161330 | 2026-01-18 19:49 | 2026-01-19 14:00 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1091 | IDENTIFICADO TRAFO QEUIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ
DOLP-RD-PA 00092/2026 | DLP-MLPA01 000014/2026 | 112600154 | 5700449092 | 57 | 0300449092 | 2026-01-18 21:25 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO ACORDO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264086106673 | 2026-01-18 14:11 | 2026-01-19 16:02 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 4 | 293 | chave aberta com elo queimado penalizando cargas Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085954566-1 Equipe 003 - 092OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar ada rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 04 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 favor agilizar o atendimento
ETO-RD-GR 00104/2026 | ENC-MLGR01 000025/2026 | 712600062 | 5736366063 | 57 | 0336366063 | 2026-01-19 09:13 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | LD01054060 | ETO-RD-GR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264085746798 | 2026-01-17 18:02 | 2026-01-18 15:05 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1115 | CODIGO INVALIDO:TR/573636663- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085688640-1 Equipe 003 - 025OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5736366063 Queimado Potencia: 25 KVA Tensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 025op02 (63)99229-0794
ETO-RD-AR 00112/2026 | ENC-MLAR01 000053/2026 | 612600088 | 5700500265 | 57 | 0300500265 | 2026-01-19 11:21 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BARRA DO OURO | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264087825007 | 2026-01-18 13:52 | 2026-01-20 15:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1715 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085950737-1 Equipe 003 - 265OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Bom dia, Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5700500265
DOLP-RD-PA 00093/2026 | DLP-MPPA01 000033/2026 | 112600133 | 5710061122 | 57 | 0310061122 | 2026-01-19 12:50 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 9 | 0 | 20264086091838 | 2026-01-18 12:16 | 2026-01-19 11:45 | 2 | fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 14 | 404 | chave aberta com elo queimado ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085964709-1 Equipe 003 - 059OP21 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710061122 queimado na RDR de taquarussu , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado , tensão 34,5
DG-RD-PO 00072/2026 | DG-MLPO02 000020/2026 | 312600075 | 5710301110 | 57 | 0310301110 | 2026-01-19 12:51 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD02047073 | DG-RD-PO | 5 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264088274120 | 2026-01-17 18:53 | 2026-01-21 14:33 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 3009 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085706557-1 Equipe 003 - 073OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 57103011105KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE TENSAO 34500073OP02 FERNANDO
ETO-RD-AR 00113/2026 | ENC-MLAR05 000040/2026 | 612600084 | 5710070019 | 57 | 0310070019 | 2026-01-19 12:57 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FILADELFIA | LD01105019 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264086852540 | 2026-01-18 08:18 | 2026-01-20 00:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1455 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085833154-1 Equipe 003 - 019OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710070019 30KVA 34.5KVE PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE
ETO-RD-DP 00059/2026 | ETO-MLDP01 000029/2026 | 512600047 | 5720590072 | 57 | 0320590072 | 2026-01-19 15:19 | 01/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01010021 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264086003845 | 2026-01-18 14:27 | 2026-01-18 16:16 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | 1 | 109 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085956401-1 Equipe 003 - 038OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Conforme informações da equipe 072op01 segue SS para transformador queimado 5720590072 , defeito na bucha secundaria , 15KVA na 19.9 KV , pararaio queimado , acesso livre para camionete
ETO-RD-GU 00100/2026 | DBM-MLDB06 000017/2026 | 412600122 | 5710344042 | 57 | 0310344042 | 2026-01-19 15:57 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CARIRI DO TOCANTINS | LD02040003 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264088346569 | 2026-01-19 07:23 | 2026-01-20 10:31 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 538 | trafo queimado em campo de 10 kva tensão 19.9 kv | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710344042 queamado de 15 kva acesso camionete para raio queimado rdr de cariri
DOLP-RD-PA 00095/2026 | DLP-MLPA01 000017/2026 | 112600134 | 5737313082 | 57 | 0337313082 | 2026-01-19 15:58 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264088293417 | 2026-01-19 15:22 | 2026-01-21 20:08 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 3166 | trafo queimado equipe 082op01 fez o atendimento | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 15 kvare 01 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento
ETO-RD-DP 00061/2026 | ETO-MLDP01 000033/2026 | 512600049 | 5710037072 | 57 | 0310037072 | 2026-01-19 16:11 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01010021 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264088313857 | 2026-01-19 16:17 | 2026-01-21 11:12 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2575 | Transformador queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Conforme informações da equipe 072op01 segue SS para transformador queimado 5710037072 , 15KVA na 19.9 KV , pararaio queimado , acesso livre .
DOLP-RD-PA 00096/2026 | DLP-MPPA01 000034/2026 |  | 5745888082 | 57 | 0345888082 | 2026-01-19 16:28 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | 30 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264088317130 | 2026-01-19 16:31 | 2026-01-21 13:59 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 2728 | CHAVE ABERTA COM ELO QUEIMADO | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | sem_obra |  | segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituiodo pela equipe de manuitencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento
ETO-RD-GU 00101/2026 | DBM-MLDB06 000015/2026 | 412600123 | 5700826148 | 57 | 0300826148 | 2026-01-19 16:31 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264088321896 | 2026-01-18 19:12 | 2026-01-20 17:36 | 3 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1551 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264086106840-1 Equipe 003 - 148OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700826148 queimado de 15 kva acesso camionete tensao 19.9 kv para queimado rdr de são valerio
DG-RD-PO 00073/2026 | DG-MLPO01 000020/2026 | 312600077 | 5713428152 | 57 | 0313428152 | 2026-01-19 16:33 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264088317207 | 2026-01-19 12:02 | 2026-01-20 20:28 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 257 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088174470-1 Equipe 003 - 152OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264088317207Segue SS de TR 5713428152 45KVA/34.5KV e para-raios queimados.OBS: Cliente necessita de energia para dar água para o gado.Acesso livre.UC 28302479FAZENDA VALES, 0 - NA SAIDA DE SANTA ROSA RUA ALICE63992786702AGROPECUARIA VALES LTDA152OP01 63 98413-9467
ETO-RD-GU 00102/2026 | DBM-MPDB10 000013/2026 | 412600146 | 5710159089 | 57 | 0310159089 | 2026-01-19 16:45 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SUCUPIRA | LD04040003 | ETO-RD-GU | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264088355539 | 2026-01-18 17:40 | 2026-01-20 13:35 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1309 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085994643-1 Equipe 003 - 003OP07 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710159089 queimado de 30 kva acesso livre para raio queimado tensao 34.5 kv rdr de sucupira
ETO-RD-GU 00103/2026 | DBM-MLDB04 000023/2026 | 412600130 | 5700855107 | 57 | 0300855107 | 2026-01-19 17:10 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264088332436 | 2026-01-19 10:05 | 2026-01-20 19:14 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1607 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264086881651-1 Equipe 003 - 107OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO COM TENSÃO DA BUCHA PRIMARIA POREM NAO TEM SAIDA NA SECUNDARIA EQUIPE FEZ OS TESTE A VAZIO E CONSTATADO TRAFO QUEIMADO.
ETO-RD-GU 00104/2026 | DBM-MLDB03 000013/2026 | 412600120 | 5700856107 | 57 | 0300856107 | 2026-01-19 17:23 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264088333546 | 2026-01-19 17:24 | 2026-01-20 19:14 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO BUCHA PRIMARIA ESTOURADA
ETO-RD-AR 00116/2026 | ENC-MLAR02 000008/2026 | 612600083 | 5700035159 | 57 | 0300035159 | 2026-01-19 17:47 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264088345532 | 2026-01-18 16:00 | 2026-01-20 15:35 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 1485 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085974893-1 Equipe 003 - 058OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700035159 15kva queimadoTensão: 19.9Para-raio: queimadoEndereço IND CHACARA MATA VERDE, 0 - ROD LIGA STA FE/SAO PEDRO KM12+2KM
ETO-RD-GU 00105/2026 | DBM-MLDB05 000017/2026 | 412600144 | 5710170032 | 57 | 0310170032 | 2026-01-19 17:59 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264088345393 | 2026-01-19 11:12 | 2026-01-20 19:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 333 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264087724570-1 Equipe 003 - 032OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO
ETO-RD-GU 00106/2026 | DBM-MLDB04 000027/2026 | 412600136 | 5701596052 | 57 | 0301596052 | 2026-01-19 19:27 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD03036052 | ETO-RD-GU | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264088354869 | 2026-01-19 19:21 | 2026-01-21 11:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2407 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO
DG-RD-PO 00075/2026 | DG-MLPO02 000021/2026 | 312600076 | 5720858110 | 57 | 0320858110 | 2026-01-19 20:47 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD02047073 | DG-RD-PO | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264088353671 | 2026-01-17 09:18 | 2026-01-21 11:05 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 3403 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085519570-1 Equipe 003 - 073OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264088353671Segue SS de TR 5720858110 15KVA/19.9KV e para-raios queimadosAcesso livre.UC 28287043FAZENDA DOIS IRMAOS63992196144LINCOLN DE SOUSA CUNHA LEMOS073OP02 63 99299-6052
ENC-RD-PS 00105/2026 | ENC-LMPS04 000017/2026 | 212600106 | 5701331075 | 57 | 0301331075 | 2026-01-19 21:44 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264088351962 | 2026-01-18 15:51 | 2026-01-21 17:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1561 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085972286-1 Equipe 003 - 075P3 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5701331075 10KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.075OP03 63 99298-9997
DG-RD-PO 00076/2026 | DG-MPPO01 000023/2026 | 312600094 | 5700236001 | 57 | 0300236001 | 2026-01-20 08:33 | 01/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264089037598 | 2026-01-20 00:54 | 2026-01-20 14:28 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | 17 | 814 | trafo furtado. | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | furto |  | INSTALAÇÃO DE UM NOVO TRAFO QUE FOI FURTADO.TRAFO 5700236001 DE 45KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. 18 CLIENTES PENALIZADOS.
ETO-RD-DP 00062/2026 | ETO-MLDP01 000036/2026 | 512600052 | 5736809091 | 57 | 0336809091 | 2026-01-20 12:01 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALMAS | LD05002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264089143709 | 2026-01-19 19:02 | 2026-01-22 15:08 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 4086 | trafo queimado 15kva 19.9kv 5736809091 rdr de almas. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado de 15kva 19.9kv 5736809091 rdr de almas faz.casa branca equipe 091op01
ETO-RD-AG 00081/2026 | ENC-MPAG02 000006/2026 | 662600054 | 5710025090 | 57 | 0310025090 | 2026-01-20 15:00 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NAZARE | AL01053090 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264089277826 | 2026-01-20 15:08 | 2026-01-20 22:40 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 452 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo queimado 5710025090 potência 10kva tensão 7.9kv acesso livre para-raio queimado celular da equipe 992095280
DOLP-RD-PA 00103/2026 | DLP-CTPA01 000012/2026 | 112600250 | 5710080010 | 57 | 0310080010 | 2026-01-20 15:41 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264089194957 | 2026-01-20 06:53 | 2026-01-20 21:32 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | 9 | 312 | chave aberta com elo queimado ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089022465-1 Equipe 003 - 010OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss de 01 trafo de 75 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituiodo pela equipe de manutencão clientes penalizados 10 equipe que atendeu 010op03 cel, 63984150915/992921913 acesso livre
DG-RD-PO 00080/2026 | DG-MLPO01 000021/2026 | 312600078 | 5700860026 | 57 | 0300860026 | 2026-01-20 16:02 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264089328313 | 2026-01-20 09:32 | 2026-01-21 17:19 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 383 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089047339-1 Equipe 003 - 026OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | tr 5700860026 15kva e para raio tensao 19,9 acesso caminhonete EQUIPE 026OP03 992224857 / 992978815
ETO-RD-DP 00063/2026 | ETO-MLDP01 000032/2026 | 512600050 | 5720095245 | 57 | 0320095245 | 2026-01-20 16:43 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264089320195 | 2026-01-20 13:08 | 2026-01-21 18:08 | 3 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1522 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089216664-1 Equipe 003 - 028OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Conforme informações 028OP05 , segue SS aberta de transformador 5720095245 queimado , 15KVA - 19.9kv , pararaio queimado , acesso livre
ETO-RD-GR 00107/2026 | ENC-MLGR02 000017/2026 | 712600082 | 5700761113 | 57 | 0300761113 | 2026-01-20 17:58 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264089316217 | 2026-01-20 11:20 | 2026-01-21 16:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1461 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089135373-1 Equipe 003 - 111OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5700761113 - 15KVA - 19,9KV Acesso livre para raio tbm esta queimado IND FAZENDA TRES REIScliente: LZELINA NOBRE DA SILVAUC 963469063999947966RF: DEPOIS DA FAZENDA FORTALEZATL:63999947966RDR COUTO MAGALHAES
ENC-RD-PS 00107/2026 | ENC-LMPS03 000019/2026 | 212600101 | 5738595075 | 57 | 0338595075 | 2026-01-20 18:04 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264089320773 | 2026-01-20 18:09 | 2026-01-21 15:17 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1268 | 5738595075 QUEIMADO 15KVA 19,9KV caminhonete ENC-RD-PS107/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5738595075 QUEIMADO 15KVA 19,9KV caminhonete, priorizar cliente está desde o dia 16/01/2026 sem energia e não consguia abrir OS.
ETO-RD-GU 00107/2026 | DBM-MLDB06 000016/2026 | 412600124 | 5701722094 | 57 | 0301722094 | 2026-01-20 18:06 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264089282542 | 2026-01-19 17:28 | 2026-01-21 15:23 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1300 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088334505-1 Equipe 003 - 094OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701722094 queimado em campo de 5 kva acesso camionete para raio queimado rdr de peixe tensao 19.9 .
DG-RD-PO 00084/2026 | DG-MLPO01 000022/2026 | 312600079 | 5700471026 | 57 | 0300471026 | 2026-01-20 18:34 | 01/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264089328344 | 2026-01-20 12:13 | 2026-01-21 21:48 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 361 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089193336-1 Equipe 003 - 026OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | tr 5700471026 15kva e para raio tensao 19,9 acesso caminhonete EQUIPE 026OP03 992224857 / 992978815
ETO-RD-DP 00064/2026 | ETO-MLDP02 000019/2026 | 512600051 | 5710246038 | 57 | 0310246038 | 2026-01-20 19:36 | 01/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TAGUATINGA | LD01414027 | ETO-RD-DP | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264089343076 | 2026-01-20 12:33 | 2026-01-22 14:55 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 383 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089206431-1 Equipe 003 - 038OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Conforme informações da equipe 038OP03 , segue SS do transformador 5710246038 queimado , 10KVA na 19.9KV . acesso livre
ETO-RD-GU 00108/2026 | DBM-MLDB03 000012/2026 | 412600131 | 5710287076 | 57 | 0310287076 | 2026-01-20 19:57 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264089339776 | 2026-01-20 18:01 | 2026-01-22 09:05 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2239 | trafo queimado em campo | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710287076 queimado de 15 kva tensao 19.9 para raio queimado, rdr de duere
ENC-RD-PS 00108/2026 | ENC-LMPS04 000018/2026 | 212600107 | 5700380046 | 57 | 0300380046 | 2026-01-20 20:18 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264089315534 | 2026-01-19 12:55 | 2026-01-21 14:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1693 | CODIGO INVALIDO:TR/5400380046- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088230633-1 Equipe 003 - 013OP13 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | furto |  | 5700380046 QUEIMADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM
ENC-RD-PS 00109/2026 | ENC-LMPS03 000020/2026 | 212600099 | 5710114084 | 57 | 0310114084 | 2026-01-20 20:26 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264089346654 | 2026-01-20 19:00 | 2026-01-21 21:02 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1562 | trafo queimado 5710114084 bucha quebrada 15kva 19,9kv acessso bom | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5710114084 bucha quebrada 15kva 19,9kv acessso bom
DG-RD-PO 00085/2026 | DG-MPPO01 000022/2026 | 312600080 | 5758640152 | 57 | 0358640152 | 2026-01-20 21:59 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 1125 | 150 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264089363984 | 2026-01-20 21:53 | 2026-01-21 19:28 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1295 | TR 5758640152 112.5KVA/34.5KV e para-raios queimados. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264089363984Segue SS de TR 5758640152 112.5KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 35609700Poto de Combustivel na entrada da cidadeGEREMIAS BORDIGNON152OP01 63 98413-9467
DOLP-RD-PA 00105/2026 | DLP-MLPA01 000019/2026 | 112600155 | 5710675001 | 57 | 0310675001 | 2026-01-20 23:50 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD01100001 | DOLP-RD-PA | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264089329312 | 2026-01-20 13:33 | 2026-01-22 14:25 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 284 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089224879-1 Equipe 003 - 001OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituição e trafo queimado RDR de Taquaralto.
ETO-RD-DP 00065/2026 | ETO-MLDP02 000021/2026 | 512600053 | 5700263190 | 57 | 0300263190 | 2026-01-21 10:31 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO JARDIM | LD04028074 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264090128937 | 2026-01-20 18:43 | 2026-01-22 10:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1486 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089324280-1 Equipe 003 - 038OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5700263190 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre para camionete com equipe de manutencao na rural de novo jardim.IND FAZENDA CAPAO, 0 - SITIO 3 MD
DOLP-RD-PA 00107/2026 | DLP-CTPA00 000014/2026 | 112600135 | 5711359122 | 57 | 0311359122 | 2026-01-21 11:23 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03060122 | DOLP-RD-PA | 75 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264090076216 | 2026-01-21 06:31 | 2026-01-21 18:13 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 702 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264090008888-1 Equipe 003 - 122OP45 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TRAFO AVARIADO - CLIENTE PENALIZADOTRAFO: 5711359122- Potência: 75- Tensão: 220/380- Para raios: bom- Causa: vazamento de óleo - Acesso: livre - Se há alguma outra anomalia: não - Endereço: orla 14 - Equipe: 122OP45- Telefone: 63992498453Sugestão: Instalar Transformador de 112,5 kv
ETO-RD-AR 00132/2026 | ENC-MLAR02 000011/2026 | 612600087 | 5700872016 | 57 | 0300872016 | 2026-01-21 11:37 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264090121917 | 2026-01-20 13:17 | 2026-01-21 23:31 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1336 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089221864-1 Equipe 003 - 053OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE WANDERLANDIA, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO.
ETO-RD-AG 00085/2026 | ENC-MPAG02 000007/2026 | 662600055 | 5728879109 | 57 | 0328879109 | 2026-01-21 12:38 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | LD03005098 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264090151817 | 2026-01-20 19:22 | 2026-01-29 12:27 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 11378 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089329201-1 Equipe 003 - 171OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ANGICO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
ETO-RD-GR 00114/2026 | ENC-MLGR02 000018/2026 | 712600085 | 5710099034 | 57 | 0310099034 | 2026-01-22 17:45 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264092536381 | 2026-01-22 08:39 | 2026-01-23 18:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1587 | CODIGO INVALIDO:CH/SIM- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264091107485-1 Equipe 003 - 034OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710099034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
ENC-RD-PS 00112/2026 | ENC-MPPS01 000017/2026 | 212600123 | 5755944086 | 57 | 0355944086 | 2026-01-22 17:46 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | 75 | 150 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264092600445 | 2026-01-22 17:53 | 2026-01-23 23:30 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1777 | TRAFOQUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO EM MARIANOPOLIS, TRAFO 5755944086, TENSAO 34500 / 380 V, POTENCIA 75KVA PARA RAIO DANIFICADO, ( CLIENTE PENALIZADO) ACESSO LIVRE.
ETO-RD-AR 00141/2026 | ENC-MLAR02 000014/2026 | 612600093 | 5710355004 | 57 | 0310355004 | 2026-01-22 18:01 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264092479576 | 2026-01-21 12:42 | 2026-01-23 15:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1502 | CODIGO INVALIDO:TR/5210355004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264090129377-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5710355004 10KVA 34.5KV E PAR ARIO QUEIMADOACESSO LIVRE
ENC-RD-PS 00113/2026 | ENC-LMPS01 000024/2026 | 212600119 | 5701418014 | 57 | 0301418014 | 2026-01-22 18:06 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264092467884 | 2026-01-22 08:41 | 2026-01-23 16:48 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | 2 | 284 | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264091107682-1 Equipe 003 - 014OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5701418014, TENSAO 34500 / 440 V, TRAFO DE 15KVA, PARA RAIO DANIFICADO, ACESSO LIVRE
DG-RD-PO 00090/2026 | DG-MPDG01 000033/2026 | 312600086 | 5700289105 | 57 | 0300289105 | 2026-01-22 18:08 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | OLIVEIRA DE FATIMA | AL02057189 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264092542008 | 2026-01-22 09:03 | 2026-01-24 12:42 | 3 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 137 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264091108725-1 Equipe 003 - 046OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE OLIVEIRA DE FATIMA, TRAFO DE 15KVA NA REDE, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
ETO-RD-GU 00114/2026 | DBM-MLDB05 000018/2026 | 412600145 | 5730457021 | 57 | 0330457021 | 2026-01-22 18:46 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD03010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264092637253 | 2026-01-22 13:24 | 2026-01-23 16:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 262 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092462218-1 Equipe 003 - 021OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO. NA RDR DE PARANÃ
ENC-RD-PS 00114/2026 | ENC-LMPS03 000022/2026 | 212600114 | 5710560007 | 57 | 0310560007 | 2026-01-22 18:54 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | 10 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264092558330 | 2026-01-22 11:23 | 2026-01-22 16:05 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 282 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092409532-1 Equipe 003 - 007OP06 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE MIRACEMA, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS BONS.
ENC-RD-PS 00115/2026 | ENC-LMPS04 000022/2026 | 212600127 | 5753387073 | 57 | 0353387073 | 2026-01-22 19:22 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | AL01035052 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264092605843 | 2026-01-21 16:13 | 2026-01-23 16:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1522 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264090216685-1 Equipe 003 - 073OP01 gerado os improcedente sem acesso continua na os 20264094947792 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 575338707315KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800TRADO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE POREM TEM QUE SER 4X4 DEVIDO ESTRADA RUIMWESLEY LAGOA 63992562158
ETO-RD-AG 00092/2026 | ENC-MPAG02 000008/2026 | 662600059 | 5700215132 | 57 | 0300215132 | 2026-01-22 20:04 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264092644750 | 2026-01-22 13:56 | 2026-01-22 19:22 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 326 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092467830-1 Equipe 003 - 045OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Nota para manutenção substituir trafo 5700215130 de 15KVA na 19.9kv com vazamento de óleo RDR de Sampaio
DG-RD-PO 00094/2026 | DG-MLPO02 000022/2026 | 312600081 | 5721183256 | 57 | 0321183256 | 2026-01-22 20:15 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264092643419 | 2026-01-22 13:03 | 2026-01-24 11:14 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2771 | Trafo 5721183256 de 10kva, Tensão 19,9kv, Acesso para camionte 4x4, Rural de Mateiro, faz. IND FAZENDA BASECAMP, 0 - LPT | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5721183256 de 10kva, Tensão 19,9kv, Acesso para camionte 4x4, Rural de Mateiro, faz. IND FAZENDA BASECAMP, 0 - LPT
ETO-RD-AR 00143/2026 | ENC-MLAR01 000056/2026 | 612600094 | 5700652025 | 57 | 0300652025 | 2026-01-22 21:15 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264092579345 | 2026-01-22 14:32 | 2026-01-23 12:42 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 100 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092471616-1 Equipe 003 - 025OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo 5700652025
DOLP-RD-PA 00114/2026 | DLP-MLPA02 000008/2026 |  | 5709566006 | 57 | 0309566006 | 2026-01-22 21:16 | 01/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINIA | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264092651470 | 2026-01-22 11:34 | 2026-01-22 18:03 | 2 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 97 | 295 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092411455-1 Equipe 003 - 006OP02 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | sem_obra |  | segue nota de trafo, trafo 5709566006, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, para raio danificado
DG-RD-PO 00095/2026 | DG-MLPO02 000023/2026 | 312600082 | 5701197035 | 57 | 0301197035 | 2026-01-22 23:38 | 01/2026 | POSTE | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264092748541 | 2026-01-22 14:16 | 2026-01-23 17:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | BANCO REGULADOR/AUTO-BOOSTER | VAZAMENTO DE OLEO | 1 | 1274 | tr 5701197035 15kva e para raio 19,9 acesso caminhonete equipe 035op02 991092571 leva glv estribo dg-rd-po 95/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | tr 5701197035 15kva e para raio 19,9 acesso caminhonete equipe 035op02 991092571 leva glv estribo
ETO-RD-AG 00093/2026 | ENC-MLAG02 000023/2026 | 662600060 | 5700511127 | 57 | 0300511127 | 2026-01-23 02:29 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264092683733 | 2026-01-22 14:10 | 2026-01-23 10:27 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 97 | 1217 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092469895-1 Equipe 003 - 002FT01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado
ENC-RD-PS 00116/2026 | ENC-LMPS01 000030/2026 | 212600124 | 5700056149 | 57 | 0300056149 | 2026-01-23 09:10 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264094168121 | 2026-01-22 22:56 | 2026-01-24 16:01 | 3 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 15 | 648 | chave 0300055149 operada devido trafo 5700056149 queimado | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700056149 ATS Bomba de agua na rdr de caseara - levar N3 completa cruzetas do tr madeira id 47357781Leva dus cruzeta leva tres isoladores Bastao as mesma estao danificada
ETO-RD-GU 00116/2026 | DBM-MLDB06 000018/2026 | 412600132 | 5710017148 | 57 | 0310017148 | 2026-01-23 11:17 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264092704834 | 2026-01-21 18:05 | 2026-01-23 11:03 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1599 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264090285512-1 Equipe 003 - 094OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5710017148 de 15kva da 19.9 para raios queimado. acesso livre. 01 cliente penalizado.
ETO-RD-GR 00115/2026 | ENC-MLGR01 000028/2026 | 712600083 | 5700369063 | 57 | 0300369063 | 2026-01-23 11:41 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264094749937 | 2026-01-22 14:17 | 2026-01-24 00:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1242 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092470199-1 Equipe 003 - 034OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5700369063 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvCAMINHONETEequipe 034op03 tel-992929045
ETO-RD-AR 00145/2026 | ENC-MLAR01 000060/2026 | 612600095 | 5700013004 | 57 | 0300013004 | 2026-01-23 13:03 | 01/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL01010004 | ETO-RD-AR | 150 | 150 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264094769565 | 2026-01-23 13:08 | 2026-01-23 17:25 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 181 | 257 | trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | 5700013004 112,5kva esta aberto em campo transformador vazando muito oleo no momento da abertura, equipe 004op20
ETO-RD-GU 00117/2026 | DBM-MPDB10 000016/2026 | 412600147 | 5720057107 | 57 | 0320057107 | 2026-01-23 15:02 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 75 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264092592893 | 2026-01-22 10:08 | 2026-01-22 16:25 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 377 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264091117177-1 Equipe 003 - 107OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO TRIFASICO NA RDR DE SANDOLANDIA CLIENTE COM AUTO POTENCIAL DE COMPESAÇÃO
ETO-RD-GU 00118/2026 | ETO-RD-GU 000310/2026 | 412600133 | 5710008021 | 57 | 0310008021 | 2026-01-23 15:34 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264094904232 | 2026-01-22 19:37 | 2026-01-24 11:15 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1171 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092638989-1 Equipe 003 - 021OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador e para raio queimado acesso livre
ETO-RD-AR 00146/2026 | ENC-MLAR01 000066/2026 | 612600096 | 5701406004 | 57 | 0301406004 | 2026-01-23 16:24 | 01/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264094751709 | 2026-01-22 16:19 | 2026-01-24 01:16 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 867 | CODIGO INVALIDO:TR/783215- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092541883-1 Equipe 003 - 004OP18 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701406004 15kva 13.8kv queimado com vazamento de oleo
ETO-RD-AR 00148/2026 | ENC-MLAR01 000069/2026 | 612600097 | 5701248136 | 57 | 0301248136 | 2026-01-23 18:25 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PAU D'ARCO | LD02010153 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264094894560 | 2026-01-23 09:44 | 2026-01-24 19:38 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 5 | 1713 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094059254-1 Equipe 003 - 025OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa noite,Favor enviar equipe de manutenção para substituir trafo queimado 5701248136
ENC-RD-PS 00123/2026 | ENC-LMPS03 000023/2026 | 212600111 | 5701481075 | 57 | 0301481075 | 2026-01-23 18:49 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264094754199 | 2026-01-23 09:31 | 2026-01-24 16:10 | 3 | fechado+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 20 | 447 | cahve 3301188075 operada nao aceitou FECHADO NORMAL APOS ABERTURA DO TR 5701481075 QUE ESTAVA COM ELO ROMPIDO POREM NAO DESARMOU CARTUCHO 075OP03 075OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570148107515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE34500075OP03
DG-RD-PO 00098/2026 | DG-MLPO02 000024/2026 | 312600083 | 5727802152 | 57 | 0327802152 | 2026-01-23 18:53 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264094963624 | 2026-01-23 17:30 | 2026-01-25 14:09 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2601 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094943366-1 Equipe 003 - 152OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANTA ROSA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADOS E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO
ETO-RD-AR 00149/2026 | ENC-MLAR02 000015/2026 | 612600098 | 5700481040 | 57 | 0300481040 | 2026-01-23 20:12 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264094947600 | 2026-01-23 13:16 | 2026-01-24 16:46 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1411 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094771928-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700481040 15kva 34.5kv e para raio queimado, ASSENTAMEN P.A. SAO GABRIEL, 56 - CHAC. OURO VERDE LT 56acesso para caminhonete
ETO-RD-AR 00151/2026 | ENC-MLAR01 000067/2026 | 612600099 | 5701271136 | 57 | 0301271136 | 2026-01-24 07:30 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PAU D'ARCO | LD02010153 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264095010749 | 2026-01-23 12:42 | 2026-01-24 14:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 467 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094763964-1 Equipe 003 - 025OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa noite,Favor enviar manutenção subsituir trafo queimado 5701271136
ETO-RD-AR 00153/2026 | ENC-MLAR01 000065/2026 | 612600100 | 5700726060 | 57 | 0300726060 | 2026-01-24 11:27 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264097112330 | 2026-01-24 08:36 | 2026-01-24 21:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 596 | trafo queimado aberto nota | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5700726060 Queimadopara raios queimado bt e mtpotência 15kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 060op01 tel-63992243013
DOLP-RD-PA 00119/2026 | DLP-MLPA02 000009/2026 | 112600198 | 5710106196 | 57 | 0310106196 | 2026-01-24 11:48 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264096615371 | 2026-01-24 07:08 | 2026-01-25 16:48 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 271 | chave aberta com elo queimado CODIGO INVALIDO:TR/5710106193- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264095742424-1 Equipe 003 - 100OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 5 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 0 equipe que atendeu 100op04 cel, 999345829/981224912 acesso livre favor agilizar o atendimento
ETO-RD-AG 00096/2026 | ENC-MPAG02 000010/2026 | 662600061 | 5720013039 | 57 | 0320013039 | 2026-01-24 13:08 | 01/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097138957 | 2026-01-23 13:32 | 2026-01-24 23:42 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 8 | 1390 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094777172-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5720013039 queimadopot 45kvatensão 34,5 kvacesso bompovoado boca da mata
ETO-RD-AR 00154/2026 | ENC-MLAR01 000068/2026 | 612600101 | 5710250136 | 57 | 0310250136 | 2026-01-24 14:52 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PAU D'ARCO | LD02010153 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264097132861 | 2026-01-24 14:57 | 2026-01-24 17:40 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 163 | tr queimado nota gerada manutenção maciel | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 571025013610KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE(2) UC PENALIZADAS MACIEL MANUTENÇÃO
ENC-RD-PS 00126/2026 | ENC-LMPS01 000026/2026 | 212600112 | 5710464075 | 57 | 0310464075 | 2026-01-24 16:06 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | 5 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264097141687 | 2026-01-24 10:46 | 2026-01-25 16:31 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1545 | trafo 5710464075 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710464075 queimado na rdr de dois irmao
ETO-RD-AG 00097/2026 | ENC-MPAG01 000023/2026 | 662600062 | 5700527002 | 57 | 0300527002 | 2026-01-24 16:17 | 01/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264096850119 | 2026-01-24 12:25 | 2026-01-25 17:56 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1771 | CODIGO INVALIDO:CH/ELO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094976553-1 Equipe 003 - 002OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5700527002 15kva13,8 kv realizado teste a vazioacesso caminhonete equipe 002op02
ETO-RD-GU 00121/2026 | DBM-MLDB03 000018/2026 | 412600135 | 5732674148 | 57 | 0332674148 | 2026-01-24 17:21 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097154594 | 2026-01-24 12:21 | 2026-01-25 10:12 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 267 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097109100-1 Equipe 003 - 148OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador e para raio queimado acesso livre
ENC-RD-PS 00127/2026 | ENC-LMPS01 000027/2026 | 212600108 | 5700453012 | 57 | 0300453012 | 2026-01-24 17:39 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097136121 | 2026-01-24 09:21 | 2026-01-25 16:43 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 257 | trafo 5700453012 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700453012 queimado na rdr de cristalandia
ENC-RD-PS 00128/2026 | ENC-LMPS01 000028/2026 | 212600110 | 5701205084 | 57 | 0301205084 | 2026-01-24 17:53 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097158452 | 2026-01-24 17:56 | 2026-01-25 10:40 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1004 | trafo 5701205084 quimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701205084 queimado na rdr de divinopoles
ETO-RD-GR 00123/2026 | ENC-MPGR01 000011/2026 | 712600086 | 5719532015 | 57 | 0319532015 | 2026-01-24 18:16 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEDRO AFONSO | LD02065015 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097151016 | 2026-01-24 12:47 | 2026-01-25 15:39 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 221 | CODIGO INVALIDO:TR/5719532018- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097112907-1 Equipe 003 - 015OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5719532015 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 015op01 (63)99101-8126
DG-RD-PO 00100/2026 | DG-MLPO02 000026/2026 | 312600088 | 5700847026 | 57 | 0300847026 | 2026-01-24 21:54 | 01/2026 | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264095784169 | 2026-01-23 16:44 | 2026-01-27 15:51 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1022 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094917665-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO , BUCHA SEGUNDARIA ESTOURADA
DG-RD-PO 00102/2026 | DG-MLPO01 000023/2026 | 312600087 | 5710044044 | 57 | 0310044044 | 2026-01-25 09:30 | 01/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097175745 | 2026-01-24 17:51 | 2026-01-26 14:28 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2677 | TRAFO QUEIMADOTRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-3100316044 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264097175745Segue SS de TR 5710044044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados, Bucha primária quebrada.Acesso livre.UC 3762165FAZENDA BELA VISTA63984891475MILLENA NAIANDRA SANTOS VASQUE NOLETO044OP02 98456-6670
DG-RD-PO 00104/2026 | DG-MLPO02 000027/2026 | 312600089 | 5701623026 | 57 | 0301623026 | 2026-01-25 10:10 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097251254 | 2026-01-24 16:31 | 2026-01-26 18:09 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 960 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097145433-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5701623026 queimado segue SS para substituição
DG-RD-PO 00106/2026 | DG-MLPO02 000028/2026 | 312600090 | 5728738026 | 57 | 0328738026 | 2026-01-25 10:18 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097251296 | 2026-01-23 18:02 | 2026-01-27 14:41 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2364 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094950717-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | tr 5728738026 queimado segue SS para substituiçaõ
ETO-RD-AR 00156/2026 | ENC-MLAR01 000070/2026 | 612600102 | 5700907058 | 57 | 0300907058 | 2026-01-25 10:43 | 01/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 30 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097298373 | 2026-01-25 10:43 | 2026-01-26 15:15 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1712 | Trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafi 5700907058 queimado 45kvaTensão: 34,5Equipe: 058op02 Contato da equipe: 99265-4554Endereço: Fazenda Boa esperança
DG-RD-PO 00107/2026 | DG-MLPO02 000025/2026 | 312600084 | 5700722152 | 57 | 0300722152 | 2026-01-25 12:30 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097292448 | 2026-01-24 17:00 | 2026-01-27 13:34 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1078 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097149980-1 Equipe 003 - 001OP17 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264097292448Segue SS de TR 5700722152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 9741852FAZENDA MARAVILHA63992560811VICENTE RODRIGUES DE SOUSA001OP17 63 99226-9037
DG-RD-PO 00108/2026 | DG-MLPO02 000029/2026 | 312600091 | 5728176096 | 57 | 0328176096 | 2026-01-25 13:47 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097289781 | 2026-01-24 19:43 | 2026-01-26 14:36 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 3 | 1681 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097176834-1 Equipe 003 - 096OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde,Segue ss PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO
ETO-RD-GU 00124/2026 | DBM-MLDB06 000019/2026 | 412600143 | 5710323094 | 57 | 0310323094 | 2026-01-25 13:50 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097326894 | 2026-01-24 16:12 | 2026-01-26 09:17 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1277 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097142702-1 Equipe 003 - 094OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710323094 QUEIMADO DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO CAMIONETE TENSÃO 19.9 KV
ETO-RD-DP 00072/2026 | DBM-MLDB05 000019/2026 | 512600069 | 5710128116 | 57 | 0310128116 | 2026-01-25 14:22 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097298652 | 2026-01-24 15:32 | 2026-01-26 10:45 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1517 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097138092-1 Equipe 003 - 028OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5710128116 de 15kva da 19.9. para raios queimado.01 cliente penalizado. acesso livre.
ETO-RD-GR 00126/2026 | ENC-MLGR01 000029/2026 | 712600084 | 5710118009 | 57 | 0310118009 | 2026-01-25 17:14 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264097366245 | 2026-01-25 11:18 | 2026-01-26 12:47 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1183 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097294661-1 Equipe 003 - 009OP37 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5710118009 QueimadoPotencia: 5 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op37 (63)99297-2033
DOLP-RD-PA 00125/2026 | DLP-MLPA03 000004/2026 | 112600148 | 5700307083 | 57 | 0300307083 | 2026-01-25 20:09 | 01/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097154378 | 2026-01-24 14:39 | 2026-01-27 13:05 | 3 | interrompido |  | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE GRANDE PORTE NA REDE / NA FAIXA | 1 | 2580 | chave aberta com elo queimado penalizandop cargas ntv Auto PPF CH-0300538083 | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700307083 com VAZ. DE OLEO na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , para-raio queimado , tensão 34,5, potencia 5 kva
DOLP-RD-PA 00126/2026 | DLP-MLPA01 000022/2026 | 112600145 | 5712697122 | 57 | 0312697122 | 2026-01-25 20:47 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097373561 | 2026-01-25 08:10 | 2026-01-26 18:07 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 580 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097235001-1 Equipe 003 - 122OP42 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Transformador queimado Potência: 15 kVaTensão: 34500 / 440 VPara raios: Novo porém com a descarga atmosferica estourou a conexãoCausa: descarga atmosferica Acesso: sentido aparecida do rio negro , no GPS a localização bateu certo com a do trafo - BOMSe há alguma outra anomalia: Não tem outra anomaliaEndereço: fazenda mutambaEquipe: 1220P42Telefone: 63 98129-0761
ETO-RD-AR 00159/2026 | ENC-MLAR05 000048/2026 | 612600107 | 5743768004 | 57 | 0343768004 | 2026-01-26 12:52 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264099454134 | 2026-01-25 20:26 | 2026-01-26 21:35 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 790 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097443264-1 Equipe 003 - 004OP11 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5743768004 QUEIMADO DE 15 KVA COM VAZAMENTO DE ÓLEO PARA RAIO QUEIMADO NA REDE 19.9 KV ACESSO PARA CAMIONETE
ENC-RD-PS 00133/2026 | ENC-LMPS03 000024/2026 | 212600109 | 5710540084 | 57 | 0310540084 | 2026-01-26 15:56 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 10 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264099526943 | 2026-01-26 15:53 | 2026-01-26 20:20 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 267 | Trafo 5710540084 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710540084 queimado na rdr de divinopoles
ETO-RD-DP 00073/2026 | DBM-MLDB05 000029/2026 | 512600071 | 5710069116 | 57 | 0310069116 | 2026-01-26 16:50 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264099539839 | 2026-01-26 13:16 | 2026-01-28 11:30 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2774 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099495026-1 Equipe 003 - 028OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710069116 QUEIMADO DE 15KVA, 19,9 KVA, PARA RAIO QUEIMADO, NAO TEM ACESSO PARA CAMINHAO E NEM PARA CAMIONETE. 01 CLIENTE PENALIZADO.
ETO-RD-GR 00132/2026 | ENC-MLGR01 000030/2026 | 712600090 | 5701162077 | 57 | 0301162077 | 2026-01-26 17:13 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-GR | 5 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264099579787 | 2026-01-26 17:43 | 2026-01-27 17:37 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1434 | Trafo: 5701162077 Queimado (ETO-RD-GR 132/2026) | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5701162077 Queimado Potencia: 5 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 078op01 (63)99109-8812
ETO-RD-GU 00125/2026 | DBM-MPDB10 000019/2026 | 412600154 | 5702013094 | 57 | 0302013094 | 2026-01-26 17:35 | 01/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD02066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264099639454 | 2026-01-26 09:11 | 2026-01-27 14:06 | 3 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 498 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099440616-1 Equipe 003 - 094OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE A PARA RAIO QUEIMADO, EQUIPE INFORMOU QUE O POSTE ESTÁ EM CONDINÇOES RUINS, SEGUE FOTOS NA NOTA, POSTE DE 10/300.
ETO-RD-DP 00074/2026 | DBM-MLDB05 000028/2026 | 512600070 | 5728116072 | 57 | 0328116072 | 2026-01-26 18:25 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01110005 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264099552593 | 2026-01-26 09:46 | 2026-01-27 15:45 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 348 | CODIGO INVALIDO:TR/57116072- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099448384-1 Equipe 003 - 072OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA NA TENSAO 19,9 E O PARA REIO TAMBEM QUEIMADO E O ACESSO LIVRE PRA CAMIONENTA E CAMINHAO. 01 CLIENTE PENALIZADO.
ENC-RD-PS 00135/2026 | ENC-LMPS03 000025/2026 | 212600121 | 5710070055 | 57 | 0310070055 | 2026-01-27 08:16 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264099581621 | 2026-01-25 19:04 | 2026-01-27 16:44 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1418 | trafo 5710070055 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUACEMA
ETO-RD-GU 00129/2026 | DBM-MLDB03 000024/2026 | 412600150 | 5710624052 | 57 | 0310624052 | 2026-01-27 09:34 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01035052 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264100802380 | 2026-01-26 15:46 | 2026-01-27 19:05 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | 1003 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099526652-1 Equipe 003 - 052OP08 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | remanejamento |  | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço para camionete
ENC-RD-PS 00138/2026 | ENC-LMPS03 000026/2026 | 212600122 | 5700561055 | 57 | 0300561055 | 2026-01-27 13:32 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264100883502 | 2026-01-27 13:34 | 2026-01-28 18:18 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1724 | TR 5700561055 QUEIMADO EQUIPE ETENDEU EM OS 76 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700561055 QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM (1) UC PENALIZADA TENSAO 34500 055OP01 ESTEVE NO LOCAL
DOLP-RD-PA 00138/2026 | DLP-MPPA01 000049/2026 | 112600280 | 5704495122 | 57 | 0304495122 | 2026-01-27 13:49 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04059122 | DOLP-RD-PA | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264100712177 | 2026-01-26 17:07 | 2026-01-27 09:10 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | CONEXAO/JUMPER | CABOS LIGACAO DO TRAFO COM RD DE BT | 1 | 963 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099556941-1 Equipe 003 - 122OP41 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | SEGUE SS DE TRAFO 5704495122 COM VAZAMENTO DE OLEO BA BUCHA SECUNDARIAQDR 712 SUL
DG-RD-PO 00115/2026 | DG-MLPO01 000025/2026 | 312600096 | 5742470071 | 57 | 0342470071 | 2026-01-27 15:23 | 01/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARE | LD02001037 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264100943657 | 2026-01-27 13:22 | 2026-01-29 13:18 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 2 | 2876 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100879984-1 Equipe 003 - 071OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264100943657Segue SS de TR 5742470071 15KVA/19.9KV com a bucha secundária quebrada.Acesso livre.UC 31366347FAZENDA TRES IRMAOS, 0 - CX 0263984385567DOMINGOS DOS REIS NERES BEZERR071OP01 63 99296-4293
DOLP-RD-PA 00140/2026 | DLP-MLPA01 000027/2026 | 112600252 | 5723384122 | 57 | 0323384122 | 2026-01-27 16:18 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264100959069 | 2026-01-27 08:47 | 2026-01-27 16:21 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 16 | 454 | CODIGO INVALIDO:TR/5723384059- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100789602-1 Equipe 003 - 059OP06 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 13,800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre fclientes penalizado 17 equipe que atendeu 059op06 cel, 63992679918/92142139
DG-RD-PO 00116/2026 | DG-MLPO01 000024/2026 | 312600095 | 5710067250 | 57 | 0310067250 | 2026-01-27 18:44 | 01/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264101055791 | 2026-01-27 09:59 | 2026-01-28 16:39 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1840 | TR 5710067250 15KVA/19.9KV e para-raios possivelmente furtado. | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | obra_sem_execucao |  | INT: 20264101055791Segue SS de TR 5710067250 15KVA/19.9KV e para-raios possivelmente furtado.Acesso livre para caminhonete.UC 8832714CHACARA SAO JOAO BATISTA63992193439CLEUSA DOS SANTOS001OP18 63 99295-3666
DG-RD-PO 00117/2026 | DG-MLPO02 000030/2026 | 312600092 | 5302230001 | 53 | 0302230001 | 2026-01-27 18:53 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264101069661 | 2026-01-26 15:56 | 2026-01-28 17:01 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | 1 | 1290 | CODIGO INVALIDO:TR/5702230001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099530809-1 Equipe 003 - 001OP17 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264101069661Segue SS de TR 5302230001 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 5151627FAZENDA SANTO SUNDARIO63992431031CARLA MICHELY RIBEIRO DE JESUS001OP17 63 99226-9037
DOLP-RD-PA 00142/2026 | DLP-MLPA01 000025/2026 | 112600251 | 5711864122 | 57 | 0311864122 | 2026-01-27 20:55 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264101724611 | 2026-01-27 21:11 | 2026-01-28 18:23 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1272 | trafo queimado atendido pela equipe 100op04 na porta | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituição de trafo queimado
DOLP-RD-PA 00143/2026 | DLP-MPPA01 000047/2026 | 112600420 | 5724423271 | 57 | 0324423271 | 2026-01-27 21:02 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03101271 | DOLP-RD-PA | 45 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264101009297 | 2026-01-26 14:41 | 2026-01-28 12:41 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 1538 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099511557-1 Equipe 003 - 271OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5724423271 QUEIMADO.POTÊNCIA: 45 KVATENSÃO: 13,8 KVPARA RAIO: DANIFICADOLOCAL: QUADRA 1 LOTE 49 - LOTEAMENTO FLORENÇA - LUZIMENGUES.
DG-RD-PO 00118/2026 | DG-MLPO02 000031/2026 | 312600093 | 5745691271 | 57 | 0345691271 | 2026-01-27 22:11 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264102412650 | 2026-01-27 22:10 | 2026-01-28 15:30 | 1 | interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1040 | TR 5745691271 15KVA/7.9KV e para-raios queimados. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264102412650Segue SS de TR 5745691271 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 31392749FAZENDA SAO BENTO63 992237740001OP17 63 99226-9037
ENC-RD-PS 00142/2026 | ENC-LMPS04 000024/2026 | 212600140 | 5700326055 | 57 | 0300326055 | 2026-01-28 09:51 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264103468130 | 2026-01-28 09:08 | 2026-01-30 17:31 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 6 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100699812-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO 5700326055 QUEIMADO NA RDR DE ARAGUACEMAPOTENCIA 15TENSÃO 34500
ENC-RD-PS 00143/2026 | ENC-LMPS01 000036/2026 |  | 5730365013 | 57 | 0330365013 | 2026-01-28 11:47 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | AL01062013 | ENC-RD-PS | 150 | 150 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264103461348 | 2026-01-28 06:32 | 2026-01-29 17:06 | 4 | fechado+interrompido+problema |  | CONEXAO/JUMPER | JUMPER BT | 157 | 213 | FOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOFOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOIntv Auto PPF TR-5730365013 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | sem_obra |  | TR 5730365013150KVATENSAO 13800PARA RAIO DANIFICADOS /ACESSO PARA CAMINHAO 163UC PENALIZADAS
ENC-RD-PS 00144/2026 | ENC-LMPS01 000035/2026 | 212600129 | 5740337013 | 57 | 0340337013 | 2026-01-28 12:34 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | AL01062013 | ENC-RD-PS | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264104858637 | 2026-01-28 08:27 | 2026-01-28 20:31 | 3 | fechado+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 26 | 724 | TRAFO QUEIMADO DESCARGA ATIMOSFERICA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 574033701375KVA13800PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE013OP02 ESTEVE NO LOCAL DOVILEY
ETO-RD-GU 00136/2026 | DBM-MLDB06 000020/2026 | 412600159 | 5700759094 | 57 | 0300759094 | 2026-01-28 16:39 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264105065234 | 2026-01-27 21:17 | 2026-01-29 19:19 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1155 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264101886016-1 Equipe 003 - 094OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700759094 queimado em campo de 15 kva para raio queimado acesso camionete tensao 19.9 kv
ETO-RD-GU 00137/2026 | DBM-MLDB03 000025/2026 | 412600151 | 5700525037 | 57 | 0300525037 | 2026-01-28 16:54 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264105117414 | 2026-01-28 09:34 | 2026-01-29 10:56 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1129 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264103474892-1 Equipe 003 - 037OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700525037 queimado em campo de 15 kva acesso camionete tensão 19.9 kv para raio queimado
ETO-RD-GR 00139/2026 | ETO-RD-GR 000230/2026 | 712600102 | 5700923009 | 57 | 0300923009 | 2026-01-28 19:57 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264105160221 | 2026-01-28 07:44 | 2026-01-29 13:05 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 713 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264103399510-1 Equipe 003 - 009OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5700923009 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 009op01 tel-63984566867
DG-RD-PO 00121/2026 | DG-MPDG01 000041/2026 | 312600106 | 5700337026 | 57 | 0300337026 | 2026-01-28 20:34 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264105157412 | 2026-01-28 20:41 | 2026-01-29 17:30 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1249 | TR 5700337026 queimado nota aberta DG-RD-PO121/2026. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado
ETO-RD-AR 00172/2026 | ENC-MLAR05 000062/2026 | 612600113 | 5710357058 | 57 | 0310357058 | 2026-01-28 21:40 | 01/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 30 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264106299641 | 2026-01-28 16:53 | 2026-01-29 19:40 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1607 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105030008-1 Equipe 003 - 040OP36 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | preventivo |  | Trafo: 5710357058 45kvaTensão: 34,5Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 040op36Contato da equipe: 99248-4163Endereço: IND FAZENDA SANTA MARTA, 0 - FAZ. SANTA MARTA
ETO-RD-PS 00077/2026 | ENC-MPPS01 000021/2026 |  | 5730365013 | 57 | 0330365013 | 2026-01-29 02:33 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | AL01062013 | ETO-RD-PS | 150 | 150 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264103461348 | 2026-01-28 06:32 | 2026-01-29 17:06 | 4 | fechado+interrompido+problema |  | CONEXAO/JUMPER | JUMPER BT | 157 | 213 | FOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOFOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOIntv Auto PPF TR-5730365013 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | sem_obra |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO [5730365013] NA RDU DE PARAISO
ENC-RD-PS 00146/2026 | ENC-LMPS03 000027/2026 | 212600131 | 5710377084 | 57 | 0310377084 | 2026-01-29 08:54 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264105016585 | 2026-01-28 16:53 | 2026-01-29 18:04 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1507 | CODIGO INVALIDO:TR/571037784- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100885806-1 Equipe 003 - 084OP02 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção, substituir trafo 5710377084 queiamdo na RDR de divinopolis , acesso livre , potencia 10 kva , para-raio queimado , tensão 19,9
ENC-RD-PS 00147/2026 | ENC-LMPS03 000029/2026 | 212600136 | 5700882233 | 57 | 0300882233 | 2026-01-29 09:29 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | LD05062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264105039030 | 2026-01-28 17:18 | 2026-01-31 14:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 4120 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264103600212-1 Equipe 003 - 075P3 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700882233 queiamdo na RDR de abreulandia , acesso livre sós PARA CAMIONETE , potencia 5 kva , para-raio QUEIMADO , tensão 19,9
DOLP-RD-PA 00149/2026 | DLP-MLPA01 000026/2026 | 112600415 | 5700545151 | 57 | 0300545151 | 2026-01-29 10:30 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264106232465 | 2026-01-27 11:24 | 2026-01-30 11:53 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2877 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100843636-1 Equipe 003 - 151OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo 5700545151, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, para raio danificado. acesso livre, rural de santa tereza do tocantins
DOLP-RD-PA 00150/2026 | DLP-MPPA01 000051/2026 | 112600253 | 5710444122 | 57 | 0310444122 | 2026-01-29 10:56 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264106162701 | 2026-01-28 10:59 | 2026-01-29 17:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 483 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264103523943-1 Equipe 003 - 122OP46 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SSS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PALMAS TR 5710444122EQUIPE 122OP46
DG-RD-PO 00123/2026 | DG-MLPO02 000032/2026 | 312600102 | 5710272035 | 57 | 0310272035 | 2026-01-29 11:05 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD02072001 | DG-RD-PO | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264102488769 | 2026-01-28 01:32 | 2026-01-30 11:58 | 9 | fechado+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 517 | Com defeito, Causa encontrado TR-5710272035 queimado em campo. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710272035 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Monte do Carmo, Faz. Nossa Senhora de Aparecida.
ETO-RD-AR 00176/2026 | ENC-MLAR05 000070/2026 | 612600114 | 5700019040 | 57 | 0300019040 | 2026-01-29 11:52 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264106111970 | 2026-01-28 18:57 | 2026-01-30 16:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1892 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105129159-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700019040 10kva 34.5kv e para raioacesso livre
ENC-RD-PS 00148/2026 | ENC-LMPS04 000023/2026 | 212600130 | 5711816075 | 57 | 0311816075 | 2026-01-29 12:55 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264106266473 | 2026-01-28 15:12 | 2026-01-30 23:08 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2138 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264104932751-1 Equipe 003 - 075P3 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 571181607515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRETENSAO 34500075OP03
ETO-RD-GU 00141/2026 | DBM-MLDB03 000026/2026 | 412600152 | 5701125094 | 57 | 0301125094 | 2026-01-29 15:19 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264106374261 | 2026-01-29 15:15 | 2026-01-30 14:19 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1384 | TRAFO QUEIMADO 5701125094 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701125094 de 15 kva queimado acesso livre rdr de peixe tensão 19.9 para raio queimado
ETO-RD-GR 00142/2026 | ETO-RD-GR 000237/2026 | 712600108 | 5700356113 | 57 | 0300356113 | 2026-01-29 16:09 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264106101594 | 2026-01-29 08:04 | 2026-01-30 14:10 | 3 | fechado+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 15 | 188 | TESTE...TESTE...Intv Auto PPF CH-0300447113 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700356113 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO CONSTATADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO, LEVAR UM PORTA FUSIVÉL E LEVAR CARRINHOPARA LEVAR O TRAFO ATE NO LOCAL
ETO-RD-AR 00180/2026 | ENC-MLAR05 000072/2026 | 612600115 | 5710286058 | 57 | 0310286058 | 2026-01-29 18:50 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264106452540 | 2026-01-29 09:33 | 2026-01-30 15:29 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1796 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106113464-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710286058 15kva queimadotensão: 19.9Acesso: para caminhoneteEquipe: 040op36Endereço: IND ASSENTAMEN P.A DALILA, 69 - CHA. RANCHO DONA CARMEM
ETO-RD-GR 00144/2026 | ETO-RD-GR 000236/2026 | 712600103 | 5710042024 | 57 | 0310042024 | 2026-01-29 20:21 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPORA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264106445397 | 2026-01-29 13:41 | 2026-01-30 13:04 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1264 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106309115-1 Equipe 003 - 009OP37 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710042024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO A VAZIO CONSTATADO QUEIMADO
DOLP-RD-PA 00155/2026 | DLP-MLPA02 000010/2026 | 112600171 | 5727386070 | 57 | 0327386070 | 2026-01-29 20:34 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264106790273 | 2026-01-29 21:12 | 2026-01-30 20:15 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1383 | trafo aberto queimado atendido na porta pela equipe 092op01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutençao acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/99100294 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294
DOLP-RD-PA 00156/2026 | DLP-MPPA01 000054/2026 | 112600223 | 5702935122 | 57 | 0302935122 | 2026-01-29 21:16 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD01100001 | DOLP-RD-PA | 30 | 10 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264106617264 | 2026-01-29 06:40 | 2026-01-30 17:53 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO | 2 | 649 | chave aberta com elo queimado com trafo queimado atendiodo pela equipe 059op20 trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op20 cel, 63992456992/984746721 acesso livre favor agilizar o atendimento chave de referencia 5702935122
ETO-RD-GR 00146/2026 | ETO-RD-GR 000238/2026 | 712600100 | 5700837112 | 57 | 0300837112 | 2026-01-29 21:38 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COUTO MAGALHAES | AL01024113 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264106868156 | 2026-01-29 17:42 | 2026-01-31 03:56 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2054 | TRAFO QUEIMADO NOATA ABERTA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700837112 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO A VAZIO CONSTATADO QUEIMADO
ETO-RD-AR 00181/2026 | ENC-MLAR05 000074/2026 | 612600123 | 5703422004 | 57 | 0303422004 | 2026-01-30 00:02 | 01/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL07103004 | ETO-RD-AR | 75 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264108235327 | 2026-01-29 21:59 | 2026-01-30 18:10 | 5 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 48 | 261 | Intv Auto PPF TR-5703422004 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5703422004 com vazamentoi de oleo e jumper danificadopot 112,5kvatensão 13,8kvpara-raio ruimacesso bomsetor lago sul
ETO-RD-AR 00182/2026 | ENC-MLAR05 000067/2026 | 612600124 | 5730002157 | 57 | 0330002157 | 2026-01-30 00:04 | 01/2026 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 1125 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264108612268 | 2026-01-29 12:39 | 2026-01-30 13:45 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 919 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106283571-1 Equipe 003 - 004OP34 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | tr 5730002157 queimado pot. 34,5kv112 kvapara-raio ruimacesso bom
ETO-RD-GU 00142/2026 | DBM-MLDB04 000036/2026 | 412600163 | 5753448076 | 57 | 0353448076 | 2026-01-30 03:18 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | LD03040003 | ETO-RD-GU | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264108671796 | 2026-01-29 22:51 | 2026-01-30 10:47 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 476 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264108606576-1 Equipe 003 - 003OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO DE 25KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE . 01 CLIENTE PENALIZADO.TIM S A
ETO-RD-AG 00114/2026 | ETO-RD-AG 000094/2026 | 662600072 | 5700307002 | 57 | 0300307002 | 2026-01-30 05:53 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264106438544 | 2026-01-28 20:42 | 2026-01-30 12:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 1153 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105157963-1 Equipe 003 - 088OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700307002 queimadopot 15 kvatensão 19.9kvpara-raio ruimacesso bomIND CHACARA BOM SOSSEGO, 0 - POV.RAIZ
DG-RD-PO 00125/2026 | DG-MLPO01 000027/2026 | 312600100 | 5700441071 | 57 | 0300441071 | 2026-01-30 09:38 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARE | AL01026041 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264109629833 | 2026-01-28 20:01 | 2026-01-30 17:58 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2243 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105148553-1 Equipe 003 - 003OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700441071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 13800ACESSO: LIVRE
ETO-RD-GU 00144/2026 | DBM-MPDB08 000031/2026 | 412600162 | 5701661052 | 57 | 0301661052 | 2026-01-30 10:19 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264109499722 | 2026-01-29 18:09 | 2026-01-30 20:14 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 766 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106589783-1 Equipe 003 - 052OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substuiçao de trafo 57016610052 asseço para camionete
ETO-RD-GU 00145/2026 | DBM-MLDB06 000021/2026 | 412600160 | 5700985021 | 57 | 0300985021 | 2026-01-30 12:42 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264111879258 | 2026-01-29 16:14 | 2026-01-31 16:23 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1694 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106437232-1 Equipe 003 - 148OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15 KVA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIO QUEIMADO
ETO-RD-GU 00146/2026 | DBM-MPDB08 000030/2026 | 412600161 | 5719098076 | 57 | 0319098076 | 2026-01-30 12:49 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | LD03040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264111787445 | 2026-01-29 19:22 | 2026-01-30 16:25 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 264 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106651803-1 Equipe 003 - 003OP07 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
ETO-RD-GU 00147/2026 | DBM-MPDB10 000022/2026 | 412600156 | 5700282003 | 57 | 0300282003 | 2026-01-30 13:17 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL03040003 | ETO-RD-GU | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264111832307 | 2026-01-30 09:03 | 2026-01-30 17:39 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 308 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109557145-1 Equipe 003 - 003OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GURUPI, TRAFO DE 30KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE.
DG-RD-PO 00126/2026 | DG-MPDG01 000039/2026 | 312600112 | 5710146071 | 57 | 0310146071 | 2026-01-30 13:38 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARE | LD01056046 | DG-RD-PO | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264111901985 | 2026-01-30 13:00 | 2026-01-31 14:31 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1531 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106538377-1 Equipe 003 - 003OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SS TRAFO QUEIMADO 5710146071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 30KVA 34.500ACESSO: LIVRE
ETO-RD-DP 00080/2026 | ETO-RD-DP 000164/2026 | 512600065 | 5700578074 | 57 | 0300578074 | 2026-01-30 15:25 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIANOPOLIS | LD05028074 | ETO-RD-DP | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264111939506 | 2026-01-30 10:20 | 2026-01-31 01:47 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 4 | 666 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264110564323-1 Equipe 003 - 074OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700578074 de 30kVA e para raios estão queimados, acesso bom.Em atendimento pela eq Tavares
ETO-RD-GU 00148/2026 | DBM-MLDB03 000027/2026 | 412600153 | 5710316076 | 57 | 0310316076 | 2026-01-30 15:46 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | LD03040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264111901932 | 2026-01-30 07:39 | 2026-01-31 11:14 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 473 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109507590-1 Equipe 003 - 003OP07 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador e para raio queimado
ETO-RD-AR 00191/2026 | ENC-MLAR05 000073/2026 | 612600117 | 5700951077 | 57 | 0300951077 | 2026-01-30 15:51 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264111923714 | 2026-01-30 10:40 | 2026-01-31 14:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1408 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111324249-1 Equipe 003 - 077OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsitutir transformador queimado 5700951077
ETO-RD-AR 00190/2026 | ENC-MLAR05 000071/2026 | 612600116 | 5701297022 | 57 | 0301297022 | 2026-01-30 16:09 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264111907719 | 2026-01-30 16:22 | 2026-01-30 20:55 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 8 | 273 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701297022 25kva 34.5kv e para raio queimadoacesso para 4x4
ENC-RD-PS 00153/2026 | ENC-LMPS01 000042/2026 | 212600160 | 5700362086 | 57 | 0300362086 | 2026-01-30 16:51 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264111915264 | 2026-01-28 14:50 | 2026-01-31 19:56 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 1661 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264104922197-1 Equipe 003 - 086OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570036208619,910KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE086OP01
ENC-RD-PS 00154/2026 | ENC-LMPS01 000037/2026 | 212600152 | 5700455046 | 57 | 0300455046 | 2026-01-30 16:57 | 01/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA ROSALANDIA | AL01056046 | ENC-RD-PS | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264111925350 | 2026-01-30 10:44 | 2026-02-01 15:24 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 301 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111485627-1 Equipe 003 - 046OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | furto |  | TR 570045504625KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800EQUIPE 046OP01 CHEGOU NO LOCAL TRAFO ESTAVA NO CHAO AO QUE TUDO INDICA O MESMO FOI FURTADO 046OP01
ENC-RD-PS 00155/2026 | ENC-LMPS03 000028/2026 | 212600151 | 5710297014 | 57 | 0310297014 | 2026-01-30 17:30 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD02025012 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264111882079 | 2026-01-29 08:50 | 2026-01-30 15:15 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1825 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106103832-1 Equipe 003 - 014OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 571029701415KVA19,9PARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM 014OP01
ETO-RD-AR 00192/2026 | ENC-MLAR05 000066/2026 | 612600126 | 5700005063 | 57 | 0300005063 | 2026-01-30 17:35 | 01/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | LD01054060 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264111921689 | 2026-01-30 15:03 | 2026-01-31 00:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 83 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111878736-1 Equipe 003 - 023OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde,Favor enviar equipe para subsituir trafo queimado 5700005063
ETO-RD-AR 00193/2026 | ENC-MLAR02 000017/2026 | 612600127 | 5700782004 | 57 | 0300782004 | 2026-01-30 17:41 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264111971259 | 2026-01-30 17:57 | 2026-01-31 11:45 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1068 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700782004 25KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO LIVRE
DG-RD-PO 00127/2026 | DG-MPDG01 000045/2026 | 312600108 | 5700581043 | 57 | 0300581043 | 2026-01-30 18:00 | 01/2026 | QUEIMADO | VANDALISMO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264106798194 | 2026-01-30 14:20 | 2026-02-01 17:39 | 1 | fechado+interrompido |  | CAUSADA POR TERCEIROS | INTERVENCAO NA REDE SEM AUTORIZACAO | 1 | 3079 | Continuação da INT: 20264104876740. TR 5700581043 5KVA/19.9 e para-raios queimados. | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | terceiros |  | INT: 20264106798194Segue SS de TR 5700581043 5KVA/19.9 e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10231930FAZENDA UNIAO II63 99104-0797DANIEL PEREIRA PAIXAO152OP01 63 8413-9467
ENC-RD-PS 00156/2026 | ENC-LMPS03 000030/2026 | 212600135 | 5300737233 | 53 | 0300737233 | 2026-01-30 18:06 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | LD05062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264111991080 | 2026-01-30 16:38 | 2026-01-31 16:57 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1391 | TR 5300737233 QUEIMADO TESTE FEITO EQUIPE 084OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 530073723315KVAPARA RAIO DANIFICADO 34,5ACESSO LIVRE 084OP01
ETO-RD-GR 00151/2026 | ENC-MLGR01 000035/2026 | 712600104 | 5700461153 | 57 | 0300461153 | 2026-01-30 18:10 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264111942192 | 2026-01-29 18:46 | 2026-01-31 16:35 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1344 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106621832-1 Equipe 003 - 153OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700461153
DOLP-RD-PA 00159/2026 | DLP-MLPA02 000011/2026 | 112600169 | 5735803122 | 57 | 0335803122 | 2026-01-30 18:20 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 10 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264111909605 | 2026-01-29 19:34 | 2026-01-31 20:33 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1710 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106659672-1 Equipe 003 - 006OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo 5735803122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, para raio danificado,
ENC-RD-PS 00157/2026 | ENC-LMPS01 000041/2026 | 212600154 | 5710448084 | 57 | 0310448084 | 2026-01-30 18:30 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264112000279 | 2026-01-30 18:36 | 2026-01-31 14:51 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1215 | TR TR 5710448084 QUEIMADO DESCARGA NOTA GERADA 084OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 571044808445KVATENSAO 34,5PARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM
ENC-RD-PS 00158/2026 | ENC-LMPS01 000040/2026 | 212600155 | 5700684149 | 57 | 0300684149 | 2026-01-30 18:43 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264111935481 | 2026-01-28 18:48 | 2026-01-31 23:27 | 3 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 4 | 2733 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105126503-1 Equipe 003 - 149OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570068414915KVATENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 149OP02ACESSO BOM 4 UC PENALIZADAS
ETO-RD-GR 00152/2026 | ENC-MLGR03 000056/2026 | 712600106 | 5710152113 | 57 | 0310152113 | 2026-01-30 20:38 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264111991124 | 2026-01-30 17:25 | 2026-01-31 12:34 | 3 | fechado+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1149 | RAMAL COM DEFEITO PENALIZANDO CARGAS RURAIS DE COUTO MAGALHAES Vai continuar na ss 20264112976796 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710152113 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O TRAFO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO
DG-RD-PO 00129/2026 | DG-MPDG01 000044/2026 | 312600109 | 5742471250 | 57 | 0342471250 | 2026-01-30 21:11 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264112067308 | 2026-01-30 13:17 | 2026-01-31 12:40 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1403 | Queima de elo no TR 5742471250 Queimado. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264112067308Segue SS de TR 5742471250 15KVA/19.9KV e para-raios queimados( estourado ), levar porta-fusivel.Acesso livre.UC 31260680FAZENDA SAO DOMINGOS, 7 - LT 0763984790647JOSE OSCAR MOREIRA GUIMARAES001OP11 63 99111-1776
DOLP-RD-PA 00160/2026 | DLP-MLPA02 000012/2026 | 112600173 | 5727565092 | 57 | 0327565092 | 2026-01-30 21:13 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO ACORDO | LD03046026 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264112017715 | 2026-01-29 08:20 | 2026-01-31 20:54 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1667 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106100442-1 Equipe 003 - 257OP01 ch 8801840001 ch 8840406001 com defeito primeira equipe que entra no taquaralto ou porto envia equipe dolp-rd-pa 160/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Tr 5727565092 de 15kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete;
DG-RD-PO 00130/2026 | DG-MPDG01 000046/2026 | 312600128 | 5711292001 | 57 | 0311292001 | 2026-01-30 21:23 | 01/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264112069103 | 2026-01-29 10:03 | 2026-01-31 17:25 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | 0 | 3322 | TR 5711292001 furtado. | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | furto |  | INT: 20264112069103Segue SS de TR 5711292001 10KVA/7.9KV furtado.UC 6438784CHACARA SANTA MARIA63992697212LOURENCO DIOLINDO PEREIRA001OP11 63 99111-1776
DG-RD-PO 00131/2026 | DG-MPDG01 000040/2026 | 312600113 | 5710707001 | 57 | 0310707001 | 2026-01-30 21:25 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264111970314 | 2026-01-29 20:39 | 2026-02-02 00:30 | 3 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1233 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106734731-1 Equipe 003 - 001OP17 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710707001 de 5kVA na tensão 7.9kV, para raio está ok, fica na Fazenda Boa Esperança.
DG-RD-PO 00132/2026 | DG-MPDG01 000038/2026 | 312600114 | 5700031044 | 57 | 0300031044 | 2026-01-30 21:33 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264112070565 | 2026-01-30 21:31 | 2026-01-31 17:00 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1169 | TR 5700031044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264112070565Segue SS de TR 5700031044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4594444FAZENDA RANCHO ALEGRE63 98440-2134IRINEIA CHAVES DE MIRANDA044OP01 63 98467-6918
DOLP-RD-PA 00163/2026 | DLP-CTPA00 000026/2026 | 112600412 | 5754615001 | 57 | 0354615001 | 2026-01-30 23:24 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DOLP-RD-PA | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264112053270 | 2026-01-30 17:01 | 2026-01-31 05:34 | 4 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 58 | 144 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111930498-1 Equipe 003 - 001OP10 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5754615001112,5T 13800ACESSO LIVRE001OP10 EVANILDO 61 UC(s) para palmas atende
ENC-RD-PS 00161/2026 | ENC-LMPS03 000032/2026 | 212600144 | 5710040054 | 57 | 0310040054 | 2026-01-31 09:32 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PUGMIL | LD01056046 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113114550 | 2026-01-30 18:36 | 2026-02-01 14:01 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 898 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112005203-1 Equipe 003 - 014OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quento antes substituir trafo 5710040054 queimado na rdr de pugmil
ETO-RD-DP 00082/2026 | ETO-RD-DP 000155/2026 | 512600055 | 5710067116 | 57 | 0310067116 | 2026-01-31 10:44 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264113068290 | 2026-01-30 17:03 | 2026-01-31 10:13 | 2 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1030 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111932629-1 Equipe 003 - 028OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5710067116 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade . IND POVOADO P.A. BAIAO, 0 - FAZ. VAMOS COM DEUS
ETO-RD-GR 00153/2026 | ENC-MLGR03 000057/2026 | 712600109 | 5728426129 | 57 | 0328426129 | 2026-01-31 11:03 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113090887 | 2026-01-30 16:16 | 2026-02-04 06:20 | 3 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1083 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111907155-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5728426129 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso:Camioneta Equipe: 078op02 (63)98422-6229Obs.: chave do trafo 5719433078 esta com ponto quente leva uma chave fuzivel completa 34,5 KV
ETO-RD-GU 00151/2026 | DBM-MLDB05 000031/2026 | 412600157 | 5760777032 | 57 | 0360777032 | 2026-01-31 11:20 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264113053262 | 2026-01-30 15:04 | 2026-01-31 19:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | 0 | 1137 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111878740-1 Equipe 003 - 107OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU ENTRANDO TENSÃO NA PRIMARIA POREM NÃO SAI NA SECUNDARIA
DOLP-RD-PA 00164/2026 | DLP-MLPA02 000014/2026 | 112600180 | 5727558083 | 57 | 0327558083 | 2026-01-31 12:08 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113074466 | 2026-01-29 21:18 | 2026-02-01 17:25 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2285 | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106791050-1 Equipe 003 - 083OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5727558083 queimado na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , tensão 34,5 , potencia 15 kva , para - raio queimado
ETO-RD-GR 00155/2026 | ENC-MLGR01 000037/2026 | 712600107 | 5710378023 | 57 | 0310378023 | 2026-01-31 12:09 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264113084544 | 2026-01-30 16:48 | 2026-02-01 12:13 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1483 | trafo queimado aberto nota | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5710378023 Queimadopara raios queimadopotência 15kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 023op04 tel-63984508644
ETO-RD-AR 00194/2026 | ENC-MLAR02 000019/2026 | 612600128 | 5710247159 | 57 | 0310247159 | 2026-01-31 12:45 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113096197 | 2026-01-30 15:28 | 2026-02-02 19:20 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 4552 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111886577-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Transformador queimado 5710247159 potencia 15kva tensão 19.9kv acesso livre para-raio queimado
ENC-RD-PS 00162/2026 | ENC-LMPS03 000033/2026 | 212600162 | 5700065014 | 57 | 0300065014 | 2026-01-31 12:59 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD01025012 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113073753 | 2026-01-30 20:49 | 2026-02-03 19:26 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 5677 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112063863-1 Equipe 003 - 014OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antestrafo 5700065014 queimado na rdr de pium
ETO-RD-GU 00153/2026 | ETO-RD-GU 000371/2026 | 412600186 | 5700035089 | 57 | 0300035089 | 2026-01-31 13:20 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SUCUPIRA | LD04040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113074784 | 2026-01-30 19:26 | 2026-02-01 13:15 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | SOBRETENSAO | 1 | 945 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112020924-1 Equipe 003 - 003OP06 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SUCUPIRA, TRAFO DE 15KVA NA TENSÃO 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
DG-RD-PO 00138/2026 | DG-MLPO02 000034/2026 | 312600115 | 5710135256 | 57 | 0310135256 | 2026-01-31 13:20 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113043907 | 2026-01-30 19:15 | 2026-02-03 09:55 | 3 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 4 | 4325 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112019140-1 Equipe 003 - 256OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710135256 e para raio queimado, 10Kva 19,9 Kv, acesso livre
ENC-RD-PS 00163/2026 | ENC-LMPS04 000026/2026 | 212600132 | 5701350084 | 57 | 0301350084 | 2026-01-31 13:23 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113078601 | 2026-01-30 08:37 | 2026-02-02 15:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3146 | trafo 5701350084 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701350084 queimado na rdr de divinopoles
ENC-RD-PS 00164/2026 | ENC-LMPS01 000043/2026 | 212600158 | 5700611086 | 57 | 0300611086 | 2026-01-31 15:12 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264113133012 | 2026-01-30 08:50 | 2026-01-31 14:58 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 1808 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109518359-1 Equipe 003 - 086OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570061108615KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRETENSAO 34500086OP01 ESTEVE NO LOCAL INFORMAÇÃO QUE O VAO DA REDE MT ESTA MUITO BAIXO DEVIDO DISTANCIA ENTRE A CHAVE E TRAFO ,NECESSARIO IMPLANTAR PORTE VAO COM 140 METROS LEVAR ESTRTURA 10/150 U1 COMPLETA .
ETO-RD-GR 00156/2026 | ENC-MPGR01 000018/2026 | 712600110 | 5753454153 | 57 | 0353454153 | 2026-01-31 16:10 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264113143507 | 2026-01-31 09:38 | 2026-02-01 18:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1578 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113011777-1 Equipe 003 - 153OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde,Favor enviar equipe de manutenção para substituir poste do trafo e o transformador queimado 5753454153
DG-RD-PO 00139/2026 | DG-MLPO01 000029/2026 | 312600104 | 5700449001 | 57 | 0300449001 | 2026-01-31 16:16 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03062013 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113134331 | 2026-01-30 17:51 | 2026-02-01 19:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1680 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111966724-1 Equipe 003 - 001OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5700449001 DE 10 KVA ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO CLIENTE DEPENDENDE ENERGIA DEVIDO USAR INSULINA
ETO-RD-AR 00197/2026 | ENC-MLAR02 000020/2026 | 612600129 | 5310124040 | 53 | 0310124040 | 2026-01-31 16:37 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | AL01006040 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264113145743 | 2026-01-31 08:25 | 2026-02-02 13:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 473 | CODIGO INVALIDO:TR/5710124040- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112989930-1 Equipe 003 - 058OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5310124040 15KVA 13.8KVFAZENDA AUTO DA SERRAACESSO LIVREENTREDA PROXIMO DO CEMITERIO
DOLP-RD-PA 00165/2026 | DLP-MLPA03 000011/2026 | 112600282 | 5736153196 | 57 | 0336153196 | 2026-01-31 16:51 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264113143399 | 2026-01-30 18:19 | 2026-02-03 19:30 | 3 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1296 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113079460-1 Equipe 003 - 151OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de ttrafo queimado, trafo 5736153196, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, rural de lagoa do tocantins.
ETO-RD-AR 00198/2026 | ENC-MLAR05 000069/2026 | 612600130 | 5710365060 | 57 | 0310365060 | 2026-01-31 17:55 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113118125 | 2026-01-30 17:46 | 2026-02-01 17:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1189 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111961033-1 Equipe 003 - 060OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsituitr trafo queimado 5710365060
ETO-RD-GR 00157/2026 | ENC-MLGR01 000036/2026 | 712600105 | 5710134087 | 57 | 0310134087 | 2026-01-31 18:08 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113138126 | 2026-01-30 19:10 | 2026-02-01 19:32 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1655 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112018106-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710134087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
ETO-RD-GR 00158/2026 | ETO-RD-GR 000240/2026 |  | 5700089077 | 57 | 0300089077 | 2026-01-31 18:39 | 01/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264113158775 | 2026-01-30 23:12 | 2026-01-31 17:15 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1083 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112122655-1 Equipe 003 - 078OP02 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | tap |  | TRAFO 5700089077 COM TENSÃO MUITO BAIXA E TAP INTERNO DENTRO DO ÓLEO TRAFO DE 15 KVA NA REDE 13.8 KV TROCAR PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITOTESTE AVAZIO
ETO-RD-AR 00199/2026 | ENC-MLAR05 000068/2026 | 612600131 | 5700036157 | 57 | 0300036157 | 2026-01-31 20:40 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUANA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264113201352 | 2026-01-31 17:41 | 2026-02-01 01:48 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 68 | 487 | TRAFO COM FAZANENTO DE OLEO, QUEIMADOTRAFO COM FAZANENTO DE OLEO, QUEIMADOTRAFO COM FAZANENTO DE OLEO, QUEIMADOIntv Auto PPF TR-5700036157 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TRAFO 5700036157 45KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEO69 CLIENTES PENALIZADOS
ETO-RD-DP 00084/2026 | ETO-RD-DP 000163/2026 | 512600066 | 5750271038 | 57 | 0350271038 | 2026-01-31 22:47 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TAGUATINGA | LD02110005 | ETO-RD-DP | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113214300 | 2026-01-30 18:23 | 2026-02-01 18:41 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1092 | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO 25KVA 19.9KV FAZ. PRAIA BELA RDR DE TAGUATINGA EQUIPE 038OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de transformador 5750271038 queimado , 25KVA - 19.9 RDR de TAQUATINGA
ENC-RD-PS 00166/2026 | ENC-LMPS04 000025/2026 | 212600138 | 5700548233 | 57 | 0300548233 | 2026-02-01 10:51 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | LD02050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113455296 | 2026-01-31 07:16 | 2026-02-02 19:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1592 | trafo 5700548233 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700548233 queimado na rdr de abreulandia
ETO-RD-DP 00085/2026 | ETO-MLDP02 000025/2026 | 512600058 | 5700487116 | 57 | 0300487116 | 2026-02-01 12:30 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264113462532 | 2026-02-01 10:52 | 2026-02-02 18:45 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 62 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113450605-1 Equipe 003 - 028OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700487116 QUEIMADO NA RDR DE CHAPADA DA NATIVIDADE EQUIPE 028OP05 ESTEVE NO LOCAL
ETO-RD-DP 00086/2026 | ETO-MLDP01 000039/2026 | 512600059 | 5700516005 | 57 | 0300516005 | 2026-02-01 12:39 | 02/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARRAIAS | LD02110005 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113475679 | 2026-02-01 12:38 | 2026-02-03 09:25 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 2687 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700516005 DANIFICADO BUCHA PRIMARIA NA RDR DE ARRAIS - EQUIPE 005OP05 ESTEVE NO LOCAL
ETO-RD-GU 00154/2026 | ETO-RD-GU 000372/2026 | 412600187 | 5700858052 | 57 | 0300858052 | 2026-02-01 13:06 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113637154 | 2026-02-01 08:00 | 2026-02-02 18:29 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1827 | TRAFO QUEIMADO E SUBSTITUIDO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE.
ENC-RD-PS 00168/2026 | ENC-LMPS01 000039/2026 | 212600143 | 5700203073 | 57 | 0300203073 | 2026-02-01 15:37 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264113557580 | 2026-02-01 15:40 | 2026-02-02 15:37 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 13 | 1437 | TR QUEIMADO MANUTENÇÃO CIENTE | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570020307330KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOMPOVOADO LOROTY TRAFO QUE ATENDE O POSTINHO E O COLEGIO 13UC PENALIZADAS TENSAO 34500073OP03
ETO-RD-GU 00155/2026 | ETO-RD-GU 000373/2026 | 412600188 | 5700930107 | 57 | 0300930107 | 2026-02-01 16:40 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113561964 | 2026-02-01 15:42 | 2026-02-03 17:15 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2762 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700930107 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados, acesso livre para a manutenção.
ETO-RD-AG 00122/2026 | ETO-RD-AG 000104/2026 | 662600081 | 5700234127 | 57 | 0300234127 | 2026-02-01 17:12 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113595965 | 2026-02-01 17:24 | 2026-02-02 13:30 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1206 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Transformado queimado 5700234127 potencia 5kva tensão 19,9kv sem acesso.
ENC-RD-PS 00169/2026 | ENC-LMPS04 000028/2026 | 212600156 | 5710143253 | 57 | 0310143253 | 2026-02-01 17:39 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113591244 | 2026-02-01 09:43 | 2026-02-03 15:32 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 406 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113425371-1 Equipe 003 - 013OP16 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5710143253PARA RAIO BOM 15KVAT 34500013OP16ACESSO LIVRE
DG-RD-PO 00146/2026 | DG-MLPO01 000028/2026 | 312600101 | 5710156152 | 57 | 0310156152 | 2026-02-01 17:47 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113569492 | 2026-02-01 10:41 | 2026-02-02 19:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1651 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113449179-1 Equipe 003 - 152OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710156152 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE
ETO-RD-GR 00163/2026 | ETO-RD-GR 000241/2026 | 712600114 | 5700541104 | 57 | 0300541104 | 2026-02-01 18:34 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA MARIA DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113617488 | 2026-02-01 15:46 | 2026-02-02 16:15 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1469 | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA 19,9 KV | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700541104 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO FERVENDO
ENC-RD-PS 00171/2026 | ENC-LMPS03 000031/2026 | 212600139 | 5710074012 | 57 | 0310074012 | 2026-02-01 19:42 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRISTALANDIA | AL02025012 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264113617244 | 2026-02-01 09:44 | 2026-02-02 18:01 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 318 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113425170-1 Equipe 003 - 046OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 571007401215KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE TENSAO 13800 046OP01
DG-RD-PO 00148/2026 | DG-MLPO02 000033/2026 | 312600116 | 5722245256 | 57 | 0322245256 | 2026-02-01 20:08 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113635040 | 2026-02-01 16:50 | 2026-02-03 12:15 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2605 | Trafo 5722245256 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Mateiros, Chac. Brejo das Meninas | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5722245256 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Mateiros, Chac. Brejo das Meninas
ETO-RD-AG 00124/2026 | ETO-RD-AG 000105/2026 | 662600073 | 5701406039 | 57 | 0301406039 | 2026-02-01 20:43 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264114932179 | 2026-02-01 15:52 | 2026-02-02 11:56 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1204 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113567904-1 Equipe 003 - 045OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5701406039 de 15 kva na 1939 kva maiis para raio queimado , acesso para Camionete
ETO-RD-GU 00156/2026 | ETO-RD-GU 000338/2026 | 412600164 | 5700027003 | 57 | 0300027003 | 2026-02-01 22:43 | 02/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL01040003 | ETO-RD-GU | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264113657153 | 2026-02-01 21:57 | 2026-02-02 07:32 | 6 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 244 | TRAFO QUEIMADO DE 75KVA 13.8KV 5700027003 RDU DE GURUPI EQUIPE 003OP03,003OP01. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado de 75kva 13.8kv 5700027003 rdu de gurupi
DG-RD-PO 00149/2026 | DG-MPPO01 000039/2026 | 312600105 | 5701877001 | 57 | 0301877001 | 2026-02-01 23:03 | 02/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264113477603 | 2026-01-31 16:37 | 2026-02-01 10:20 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1063 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113142929-1 Equipe 003 - 001OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5701877001 30KVA E PARA RAIO QUEIMADO NA 13,8 ACESSO LIVRE, EQUIPE 001OP23 992432595
ETO-RD-GR 00165/2026 | ENC-MLGR03 000061/2026 | 712600120 | 5700405154 | 57 | 0300405154 | 2026-02-02 09:05 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264114088085 | 2026-02-02 08:07 | 2026-02-03 03:31 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1164 | trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO
ETO-RD-GR 00167/2026 | ENC-MLGR03 000060/2026 | 712600119 | 5710328113 | 57 | 0310328113 | 2026-02-02 10:49 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COUTO MAGALHAES | LD03020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264113636657 | 2026-02-01 16:12 | 2026-02-03 00:13 | 11 | fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 5 | 29 | RAMAL COM DEFEITO, NÃO LOCALIZADO DEFEITO | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | trafo vazando oleo, levar porta fusivel
ETO-RD-AR 00205/2026 | ENC-MLAR05 000085/2026 | 612600140 | 5700365016 | 57 | 0300365016 | 2026-02-02 11:10 | 02/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264114921135 | 2026-02-01 19:02 | 2026-02-03 12:28 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1553 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113624016-1 Equipe 003 - 004OP32 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO, VAZANDO ÓLEOPOTENCIA DE 15 KVA ELO DE 0,5HTENSÃO 34,5KVCABO AA / 4PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE.
ETO-RD-DP 00087/2026 | ETO-MLDP02 000024/2026 | 512600060 | 5710160074 | 57 | 0310160074 | 2026-02-02 11:53 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIANOPOLIS | LD01028074 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264114932057 | 2026-02-02 09:44 | 2026-02-03 15:05 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | 89 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264114891155-1 Equipe 003 - 074OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 03 CLIENTES PENALIZADOS.
ETO-RD-GR 00169/2026 | ETO-RD-GR 000249/2026 | 712600117 | 5700812009 | 57 | 0300812009 | 2026-02-02 13:06 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | AL03037009 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264114919079 | 2026-02-01 19:22 | 2026-02-03 10:53 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 911 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113627561-1 Equipe 003 - 009OP39 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5700812009 - 5KVA - 13,8Kv acesso bom - para raio queimado.IND FAZENDA SANTA MARIAcliente Raimunda do Espírito santo da uc 671912063999871361RDR Guarai
ETO-RD-GU 00157/2026 | ETO-RD-GU 000374/2026 | 412600189 | 5710068041 | 57 | 0310068041 | 2026-02-02 13:12 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRIXÁS DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264114951496 | 2026-02-02 07:09 | 2026-02-03 17:29 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 255 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113705684-1 Equipe 003 - 003OP07 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5710068041 acesso camionete 15 kva para raio queimado
ENC-RD-PS 00177/2026 | ENC-LMPS04 000027/2026 | 212600157 | 5701299084 | 57 | 0301299084 | 2026-02-02 14:50 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113440432 | 2026-01-31 20:04 | 2026-02-03 19:00 | 7 | fechado |  | PARA-RAIOS | PARA-RAIOS CURTO-CIRCUITADO | 19 | 1111 | chave 4000130084 operada devido trafo 5701299084 queimado | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701299084
ENC-RD-PS 00178/2026 | ENC-LMPS04 000030/2026 | 212600186 | 5701187014 | 57 | 0301187014 | 2026-02-02 15:19 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264115180275 | 2026-02-02 10:19 | 2026-02-05 20:03 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 4904 | Trafo 5701187014 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701187014 na rdr de pium
ENC-RD-PS 00179/2026 | ENC-LMPS03 000034/2026 | 212600161 | 5710011013 | 57 | 0310011013 | 2026-02-02 15:42 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | LD03062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264115191740 | 2026-02-01 09:39 | 2026-02-04 23:07 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 5128 | Trafo 5710011013 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710011013 na rdr de paraiso
ETO-RD-AR 00210/2026 | ENC-MLAR02 000021/2026 | 612600143 | 5710356058 | 57 | 0310356058 | 2026-02-02 16:57 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 45 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264115217873 | 2026-02-02 11:04 | 2026-02-03 16:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 1477 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264114921236-1 Equipe 003 - 058OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710356058 45kva 34.5kv e para raio queimadoFAZENDA ARACATUBAacesso livre
ENC-RD-PS 00180/2026 | ENC-LMPS01 000047/2026 | 212600181 | 5710008013 | 57 | 0310008013 | 2026-02-02 17:41 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | LD03062013 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264115242278 | 2026-02-02 06:05 | 2026-02-04 23:47 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 649 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113693949-1 Equipe 003 - 013OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710008013 na rdr de paraiso
DG-RD-PO 00152/2026 | DG-MLPO01 000032/2026 | 312600111 | 5700816035 | 57 | 0300816035 | 2026-02-02 17:50 | 02/2026 | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264115256313 | 2026-02-01 20:20 | 2026-02-03 16:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1379 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113637417-1 Equipe 003 - 035OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700816035 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso para ccamionete
DOLP-RD-PA 00171/2026 | DLP-MLPA01 000031/2026 | 112600237 | 5700987070 | 57 | 0300987070 | 2026-02-02 18:18 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264115195388 | 2026-02-01 07:44 | 2026-02-03 17:38 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1887 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113386833-1 Equipe 003 - 092OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5700987070 queimado na RDR de rio sono , acesso só PARA CAMIONETE , para-raio queimado, potencia 15 kva , tensão 34,5
ETO-RD-GR 00170/2026 | ETO-RD-GR 000254/2026 | 712600123 | 5701056155 | 57 | 0301056155 | 2026-02-02 19:06 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264115253880 | 2026-02-01 18:24 | 2026-02-04 18:34 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 2964 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113615619-1 Equipe 003 - 155OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5701056155 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvCAMINHONETEequipe 155op01 tel-63992253782LEVAR POSTE DE FIBRA TBM 10/150, ESTRTURURA DO TRAFO NÃO OFERECE SEGURANÇA
ETO-RD-DP 00088/2026 | ETO-MLDP01 000040/2026 | 512600062 | 5700295116 | 57 | 0300295116 | 2026-02-02 19:08 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD02072001 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264115274753 | 2026-02-02 19:09 | 2026-02-04 12:16 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2467 | trasformador queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Conforme informações da equipe 028op04 segue SS do transformador 5700295116 queimado 15KVA - 19.9 .
ETO-RD-GR 00172/2026 | ETO-RD-GR 000250/2026 | 712600118 | 5710063078 | 57 | 0310063078 | 2026-02-02 20:43 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264115226315 | 2026-02-02 11:36 | 2026-02-03 17:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 291 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264114930938-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710063078
ETO-RD-GR 00173/2026 | ETO-RD-GR 000251/2026 | 712600115 | 5700830111 | 57 | 0300830111 | 2026-02-02 20:55 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEQUIZEIRO | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264115239207 | 2026-02-02 11:35 | 2026-02-03 13:43 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 302 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264114930570-1 Equipe 003 - 111OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa noite,Favor enviar equipe de manutenção para subsitutir trafo queimado 5700830111
ETO-RD-AR 00216/2026 | ENC-MLAR05 000086/2026 | 612600144 | 5700024177 | 57 | 0300024177 | 2026-02-03 07:33 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264115486504 | 2026-02-02 18:15 | 2026-02-03 17:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 325 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115357143-1 Equipe 003 - 004OP33 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Nota para manutenção substituir trafo 5700024177 queimado e para raio 45KVA na 19.9KVe o poste está deteriorado Povoado Pilões na RDR de AraguainaAcesso livre equipe 004OP33992660395
DOLP-RD-PA 00178/2026 | DLP-CTPA00 000034/2026 | 112600400 | 5710049096 | 57 | 0310049096 | 2026-02-03 08:33 | 02/2026 | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 8 | 0 | 20264113461254 | 2026-02-01 11:46 | 2026-02-04 13:25 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2 | Trafo 5710049096 queimado, 45 Kva, 34,5 Kv | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710049096 queimado 45KVA, 19,9 kv , e para raio
DOLP-RD-PA 00179/2026 | DLP-MLPA01 000033/2026 | 112600271 | 5700165096 | 57 | 0300165096 | 2026-02-03 08:33 | 02/2026 | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264114960264 | 2026-02-01 13:32 | 2026-02-04 18:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 3159 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113507188-1 Equipe 003 - 096OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete
DG-RD-PO 00155/2026 | DG-MLPO01 000036/2026 | 312600125 | 5733214035 | 57 | 0333214035 | 2026-02-03 11:09 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264116058571 | 2026-02-03 11:20 | 2026-02-04 21:25 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2045 | Trafo 5733214035 queimado. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Bom dia Segue SS para substituição de trafo queimado 5733214035
DG-RD-PO 00156/2026 | DG-MLPO02 000038/2026 | 312600131 | 5722214257 | 57 | 0322214257 | 2026-02-03 11:33 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264116059718 | 2026-02-02 15:15 | 2026-02-05 15:58 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1193 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115179613-1 Equipe 003 - 257OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Bom dia,Segue SS para substituição de trafo queiamdo 5722214257
ETO-RD-DP 00089/2026 | ETO-RD-DP 000165/2026 | 512600067 | 5700541028 | 57 | 0300541028 | 2026-02-03 11:47 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NATIVIDADE | LD03046026 | ETO-RD-DP | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264116061106 | 2026-02-02 18:25 | 2026-02-03 22:34 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1002 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115256994-1 Equipe 003 - 028OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5700541028 DE 30KVA DA 19.9 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO.
ETO-RD-DP 00090/2026 | ETO-RD-DP 000166/2026 | 512600068 | 5700558116 | 57 | 0300558116 | 2026-02-03 12:17 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264116081594 | 2026-02-01 19:57 | 2026-02-04 04:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2421 | TRAFO QUEIMADO. 25KVA DA 19.9. ACESSO ATE 100 METROS DO TRAFO., 02 CLIENTES PENALIZADOS. PARA RAIOS BOM 28OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5700558116 DE 25KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO PARA CAMINHONETE ATÉ 100 MT DO TRAFO. 01 CLIENTE PENALIZADO.
ENC-RD-PS 00183/2026 | ENC-LMPS03 000036/2026 | 212600177 | 5701748075 | 57 | 0301748075 | 2026-02-03 12:40 | 02/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264116102875 | 2026-02-02 21:09 | 2026-02-06 11:30 | 2 | problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 4530 | trafo 5701748075 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5701748075
ENC-RD-PS 00184/2026 | ENC-LMPS01 000050/2026 | 212600169 | 5710004149 | 57 | 0310004149 | 2026-02-03 12:46 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264116075407 | 2026-02-02 19:53 | 2026-02-05 19:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 956 | trafo 5710004149 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5710004149
DOLP-RD-PA 00182/2026 | DLP-MLPA01 000035/2026 | 112600256 | 5744418082 | 57 | 0344418082 | 2026-02-03 13:13 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264116126348 | 2026-02-03 14:07 | 2026-02-04 20:23 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1816 | trafo queimado atendido pela equipe 082op01 nota aberta | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 45 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv e 03 para raios queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op02 cel, 63984684885favor agilizar o atenduimento
ETO-RD-AR 00218/2026 | ENC-MLAR05 000088/2026 | 612600145 | 5710332060 | 57 | 0310332060 | 2026-02-03 13:55 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL02054060 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264117020797 | 2026-02-02 15:40 | 2026-02-03 13:47 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1327 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115190183-1 Equipe 003 - 023VIST | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado
DOLP-RD-PA 00183/2026 | DLP-MLPA01 000034/2026 | 112600238 | 5710110010 | 57 | 0310110010 | 2026-02-03 14:58 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264114899867 | 2026-02-01 12:03 | 2026-02-04 11:12 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1180 | chave aberta com elo queimado penalizando cargas ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113462953-1 Equipe 003 - 010OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710110010 queimado na RDR de lajeado , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 15 kva
ETO-RD-GR 00175/2026 | ENC-MLGR03 000062/2026 | 712600121 | 5735113195 | 57 | 0335113195 | 2026-02-03 15:58 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CENTENARIO | LD01065015 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264116178417 | 2026-02-02 17:27 | 2026-02-04 02:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 691 | trafo 5735113195 15 kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 104op02 984678146 eto-rd-gr 175/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5735113195 15 kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 104op02 984678146
ETO-RD-GR 00176/2026 | ENC-MLGR03 000063/2026 | 712600122 | 5735116195 | 57 | 0335116195 | 2026-02-03 16:06 | 02/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CENTENARIO | LD01065015 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264117006731 | 2026-02-03 16:11 | 2026-02-04 04:08 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 717 | trafo 5735116195 15 kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 104op02 984678146 eto-rd-gr 176/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5735116195 15 kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 104op02 984678146
DOLP-RD-PA 00184/2026 | DLP-MLPA01 000039/2026 | 112600182 | 5700602196 | 57 | 0300602196 | 2026-02-03 16:49 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264117004593 | 2026-02-01 18:09 | 2026-02-05 22:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3310 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113613843-1 Equipe 003 - 151OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO TENSAO 34,5 ACESSO LIVRE TRAFO DE 5KVA PARA RAIO QUEIMADO RDR DE LAGOA DO TOCANTINS
ETO-RD-GR 00177/2026 | ETO-RD-GR 000252/2026 | 712600131 | 5712496033 | 57 | 0312496033 | 2026-02-03 17:47 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD02038009 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264117021018 | 2026-02-03 12:01 | 2026-02-04 14:38 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1597 | CODIGO INVALIDO:TR/5712496048- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116072700-1 Equipe 003 - 048OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5712496033 15kva e para raio queimado 19,9 acesso livre 048op02 992044638
ETO-RD-GR 00178/2026 | ETO-RD-GR 000253/2026 | 712600132 | 5700315153 | 57 | 0300315153 | 2026-02-03 18:32 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264117059087 | 2026-02-02 16:37 | 2026-02-04 21:41 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1654 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115217454-1 Equipe 003 - 153OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5700315153Queimadopara raios bompotência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 153op01 tel-63984324652
DOLP-RD-PA 00199/2026 | DLP-MPPA01 000058/2026 | 112600175 | 5704333001 | 57 | 0304333001 | 2026-02-03 18:47 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01102271 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264117081462 | 2026-02-03 11:56 | 2026-02-04 13:45 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 376 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116068601-1 Equipe 003 - 122OP48 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Transformador queimado 5704333001, potencia 15kva , tensão 13.8, acesso livre a camionete, para raio queimado.
DOLP-RD-PA 00197/2026 | DLP-MLPA01 000036/2026 | 112600257 | 5700837006 | 57 | 0300837006 | 2026-02-03 18:48 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINIA | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264117069417 | 2026-02-03 18:54 | 2026-02-06 11:44 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3890 | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700837006 QUEIMADO , TENSÃO 34,5 , PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA
ENC-RD-PS 00192/2026 | ENC-LMPS03 000035/2026 | 212600168 | 5700555233 | 57 | 0300555233 | 2026-02-03 19:30 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | LD02050008 | ENC-RD-PS | 25 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264117077404 | 2026-02-03 19:32 | 2026-02-05 17:04 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2732 | trafo 5700555233 queimado nata aberta ENC-RD-PS192/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700555233 queimado na rdr de abreulandia
ETO-RD-DP 00092/2026 | ETO-RD-DP 000167/2026 | 512600131 | 5700429091 | 57 | 0300429091 | 2026-02-03 23:35 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALMAS | LD06002091 | ETO-RD-DP | 30 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264117103405 | 2026-02-03 11:59 | 2026-02-05 18:15 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3256 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116071948-1 Equipe 003 - 096OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de transformador 5700429091 queimadoPotencia 45 KVA Tensão 34,5 KVEndereço: IND FAZENDA VALE DO RIO BALSA, 0Acesso: LivreIntervenção: 20264117103405
DG-RD-PO 00159/2026 | DG-MLPO01 000034/2026 | 312600124 | 5700799026 | 57 | 0300799026 | 2026-02-04 03:20 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264117195545 | 2026-02-03 09:11 | 2026-02-05 12:06 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 770 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116019242-1 Equipe 003 - 026OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700799026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural de Ponte Alta, Faz. IND FAZENDA RESERVA, 0 - LPT -13290 FAZ. RESERVA
DOLP-RD-PA 00200/2026 | DLP-MLPA01 000038/2026 | 112600266 | 5700298253 | 57 | 0300298253 | 2026-02-04 08:42 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | DOLP-RD-PA | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264117076029 | 2026-02-03 11:04 | 2026-02-04 18:23 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1879 | trafo 5700298253 queimado nata ENC-RD-PS191/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de amnutençao o quanto antessubstituir trafo 5700298253 queimado na rdr de
ENC-RD-PS 00193/2026 | ENC-LMPS01 000049/2026 | 212600170 | 5700736149 | 57 | 0300736149 | 2026-02-04 09:35 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264117675406 | 2026-02-03 10:31 | 2026-02-05 18:04 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1315 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116041450-1 Equipe 003 - 149OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700736149 5KVA 19,99KV ACESSO BOM 149OP01
DOLP-RD-PA 00201/2026 | DLP-MLPA01 000037/2026 | 112600306 | 5750063070 | 57 | 0350063070 | 2026-02-04 10:47 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264117689404 | 2026-02-01 09:50 | 2026-02-04 21:51 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 5041 | chave aberta com elo queimado com trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios da rede de 34,500kv queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op02 cel, favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser do dia 01/02/2026
ETO-RD-GU 00166/2026 | DBM-MLDB06 000023/2026 | 412600179 | 5710287032 | 57 | 0310287032 | 2026-02-04 12:44 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01008032 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264117705568 | 2026-02-03 08:31 | 2026-02-05 14:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1652 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115986274-1 Equipe 003 - 032OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de transformador 5710287032 asseço livre trafo de 15kva
ETO-RD-DP 00094/2026 | ETO-MLDP01 000045/2026 | 512600072 | 5700486005 | 57 | 0300486005 | 2026-02-04 13:13 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARRAIAS | LD01110005 | ETO-RD-DP | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264117724557 | 2026-02-02 14:48 | 2026-02-05 17:01 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2739 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115167661-1 Equipe 003 - 005OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Conforme informações da equipe 005OP01 , segeu SS de transformador 5700486005 queimado , 10KVA na 19.9KV
ETO-RD-AR 00239/2026 | ENC-MLAR02 000022/2026 | 612600147 | 5700970077 | 57 | 0300970077 | 2026-02-04 15:21 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264117776055 | 2026-02-03 08:35 | 2026-02-05 15:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1492 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115987501-1 Equipe 003 - 077OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5700970077 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 077op02 tel-63992409718
ENC-RD-PS 00194/2026 | ENC-LMPS03 000037/2026 | 212600166 | 5701249055 | 57 | 0301249055 | 2026-02-04 17:41 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264117766169 | 2026-02-04 12:35 | 2026-02-07 10:59 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 4013 | trafo 5701249055 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701249055 quaimado na rdr de araguacema
ETO-RD-AG 00154/2026 | ENC-MPAG02 000016/2026 | 662600082 | 5700065132 | 57 | 0300065132 | 2026-02-04 18:04 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CARRASCO BONITO | LD03014045 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264117777032 | 2026-02-04 07:34 | 2026-02-04 22:10 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 876 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117644491-1 Equipe 003 - 045OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700065132 de 15KVA na 19.9KV está queimado para raio danificado na RDR de carrasco bonitoAceso livre
DOLP-RD-PA 00205/2026 | DLP-CTPA00 000029/2026 | 112600259 | 5701020070 | 57 | 0301020070 | 2026-02-04 18:11 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264117780778 | 2026-02-03 19:52 | 2026-02-05 17:01 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1472 | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117082829-1 Equipe 003 - 070OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5701020070 QUEIMADO na RDR de Rio Sono , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado
ETO-RD-AR 00240/2026 | ENC-MLAR05 000097/2026 | 612600148 | 5700713019 | 57 | 0300713019 | 2026-02-04 18:28 | 02/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FILADELFIA | LD01105019 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264117791189 | 2026-02-04 07:53 | 2026-02-05 15:40 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1907 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117652469-1 Equipe 003 - 019OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700713019 queimado 15kvaTensão: 19.9Acesso: Somente para caminhoneteEndereço: IND FAZENDA NOVO MUNDOEquipe: 019op01
ENC-RD-PS 00195/2026 | ENC-LMPS04 000029/2026 | 212600184 | 5731545014 | 57 | 0331545014 | 2026-02-04 20:53 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264117815279 | 2026-02-04 20:56 | 2026-02-05 23:00 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1564 | Trafo 5731545014 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5731545014 queimado na rdr de pium
DOLP-RD-PA 00208/2026 | DLP-CTPA00 000030/2026 | 112600188 | 5729815096 | 57 | 0329815096 | 2026-02-05 08:24 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264117745765 | 2026-02-04 10:21 | 2026-02-04 14:43 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 3 | 262 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117683547-1 Equipe 003 - 096OP01 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamentoPot. 25 kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete 096op01 tel 991059840
DOLP-RD-PA 00209/2026 | DLP-MPPA01 000064/2026 | 112600308 | 5700767026 | 57 | 0300767026 | 2026-02-05 08:26 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264117790282 | 2026-02-04 11:45 | 2026-02-06 14:43 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 335 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117708274-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700767026 QUEIMADOPOT. 15KVATENSÃO 19.9KVACESSO BOMPARA-RAIO RUIMIND FAZENDA BAIXAO DO PORCO, 0 - LPT - 13290026OP01
ETO-RD-AR 00251/2026 | ENC-MLAR05 000099/2026 | 612600159 | 5734874077 | 57 | 0334874077 | 2026-02-05 10:10 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264118371175 | 2026-02-05 08:16 | 2026-02-06 15:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 103 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118327489-1 Equipe 003 - 077OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Bom dia,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo queimado 5734874077
DOLP-RD-PA 00210/2026 | DLP-MLPA01 000052/2026 | 112600332 | 5703014122 | 57 | 0303014122 | 2026-02-05 10:21 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD01100001 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264118388852 | 2026-02-05 07:52 | 2026-02-05 10:20 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 4 | 148 | CHAVE ABERTA COM ELO QUEIMADO Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118321656-1 Equipe 003 - 059OP15 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo queimado, trafo 5703014122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso para caminhonete,para raio danificado, regiao do sao joao. ligar no cliente antes TELE 992121995
DG-RD-PO 00165/2026 | DG-MLPO01 000038/2026 | 312600139 | 5701254035 | 57 | 0301254035 | 2026-02-05 11:49 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264118394692 | 2026-02-04 10:59 | 2026-02-06 16:18 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1402 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116177670-1 Equipe 003 - 035OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701254035 15kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 035op02 991092571
ETO-RD-GU 00179/2026 | DBM-MPDB08 000036/2026 | 412600181 | 5710232094 | 57 | 0310232094 | 2026-02-05 11:50 | 02/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD04040003 | ETO-RD-GU | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264118398235 | 2026-02-05 11:36 | 2026-02-06 01:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 779 | transformador furtado | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | furto |  | transformador e medidor furtado acesso livre
DG-RD-PO 00166/2026 | DG-MLPO02 000036/2026 | 312600135 | 5733180026 | 57 | 0333180026 | 2026-02-05 14:43 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264118420838 | 2026-02-05 11:36 | 2026-02-05 14:19 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 163 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118393804-1 Equipe 003 - 026OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde,Segue SS para substituiçãod e trafo queimaado Ponte Alta rural
ENC-RD-PS 00199/2026 | ENC-LMPS04 000033/2026 | 212600178 | 5701569075 | 57 | 0301569075 | 2026-02-05 17:55 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264118490854 | 2026-02-04 21:08 | 2026-02-06 18:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1153 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117818291-1 Equipe 003 - 075OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5701569075o cliente que está a 5 dias sem energia já perdeu bastante carne.
ETO-RD-GR 00192/2026 | ETO-RD-GR 000261/2026 | 712600134 | 5710058078 | 57 | 0310058078 | 2026-02-05 17:58 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264118427411 | 2026-02-04 16:01 | 2026-02-06 14:48 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1296 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117763882-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 10KVA - 34,5Kv acesso livre para raio queimado IND ASSENTAMEN P.A REGIAO CHUPE, 0 - FAZ. PONTA DA SERRA63984724772 MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA PAIXAORDR Itacaja
ETO-RD-GU 00180/2026 | DBM-MLDB06 000024/2026 | 412600180 | 5700642148 | 57 | 0300642148 | 2026-02-05 19:07 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264118509817 | 2026-02-05 13:01 | 2026-02-06 10:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 938 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118409858-1 Equipe 003 - 148OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700642148 queimado de 15 kva acesso camionete para raio danificado 19.9 kv
DOLP-RD-PA 00213/2026 | DLP-MPPA01 000061/2026 | 112600409 | 5735643059 | 57 | 0335643059 | 2026-02-06 06:56 | 02/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06099059 | DOLP-RD-PA | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264119059230 | 2026-02-06 06:10 | 2026-02-06 14:40 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 3 | 510 | trafo 5735643059 queimado na rdu de taquaralto, trafo super DIA DIA. bucha secundaria danificada | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado rdu de taquaralto, trafo 5735643059, tensao 13800 / 380 V, para raio bom, trafo do dia-dia supermercado em frente o SENAI taquaralto, acesso livre.
ENC-RD-PS 00200/2026 | ENC-LMPS01 000052/2026 | 212600173 | 5700020008 | 57 | 0300020008 | 2026-02-06 08:16 | 02/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | LD05050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264118550318 | 2026-02-05 08:47 | 2026-02-07 00:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 789 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118333415-1 Equipe 003 - 008OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700020008 BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA NA RDR DE MIRA NORTE
DG-RD-PO 00167/2026 | DG-MPPO01 000043/2026 | 312600127 | 5713428152 | 57 | 0313428152 | 2026-02-06 08:42 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264117832489 | 2026-02-04 13:44 | 2026-02-06 16:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 466 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117736051-1 Equipe 003 - 001OP18 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5713428152 NA RDR DE SANTA ROSA
DG-RD-PO 00168/2026 | DG-MLPO02 000037/2026 | 312600132 | 5700454043 | 57 | 0300454043 | 2026-02-06 12:07 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | 25 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264119128963 | 2026-02-05 19:14 | 2026-02-06 18:06 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 1372 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118513550-1 Equipe 003 - 043OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700454043 QUEIMADO POTENCIA: 25KVA 19,9KVACESSO: CAMINHONETE
DG-RD-PO 00169/2026 | DG-MPPO01 000046/2026 | 312600133 | 5700164250 | 57 | 0300164250 | 2026-02-06 18:22 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264119286629 | 2026-02-05 20:29 | 2026-02-07 13:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 1191 | CODIGO INVALIDO:TR/5400164250- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118532118-1 Equipe 003 - 043OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264119286629Segue SS de TR 5700164250 30KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livreUC 9528938FAZENDA SAO SALVADOR63984171902MARIA IVONETE PEDREIRA BRITO NEGREIRO043OP01 63 99263-3699
DG-RD-PO 00170/2026 | DG-MPPO01 000048/2026 | 312600140 | 5710862001 | 57 | 0310862001 | 2026-02-06 18:33 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03062013 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264119252067 | 2026-02-05 07:44 | 2026-02-06 16:23 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1959 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118320858-1 Equipe 003 - 001OP17 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Segue SS de TR 5710862001 15KVA/7.9KV com vazamento de óleo e para-raios queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acesso para caminhonete.UC 5868289FAZENDA CHAPADAO63999849201RENATO SCHNEIDER001OP17 63 98103-9739
ETO-RD-GR 00200/2026 | ETO-RD-GR 000266/2026 | 712600135 | 5700943078 | 57 | 0300943078 | 2026-02-06 21:30 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264119108727 | 2026-02-06 08:32 | 2026-02-08 01:16 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 2444 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5700943078 - 15KVA - 34,5KV - CHAVE TRONCO DANIFICADA - 0300941078IND FAZENDA BAIXAO, LAURIDES ALVES DE SOUZA - UC 10414210 - 63993025279 - RDR ITACAJA
ETO-RD-AG 00160/2026 | ETO-RD-AG 000134/2026 | 662600095 | 5700271002 | 57 | 0300271002 | 2026-02-06 21:43 | 02/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264119108889 | 2026-02-05 10:13 | 2026-02-06 11:15 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 1 | 1502 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118370531-1 Equipe 003 - 002OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom .TENSÃO 13.8KVCABO: AA / 4EST. U3 U3 S3COLOCAR TRAFO DE 25KVA
ENC-RD-PS 00201/2026 | ENC-LMPS04 000031/2026 | 212600171 | 5721931008 | 57 | 0321931008 | 2026-02-06 21:48 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | LD03050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264119387495 | 2026-02-06 14:12 | 2026-02-07 14:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1064 | Queima de elo no TR 5721931008 . | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264119387495Segue SS de TR 5721931008 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.OBS: Instalar Chave no trafo, pois a proteção do mesmo fica dentro da plantação de soja.UC 28418051LOTEAMENTO MATA63984815100MARCIANO MATEUS SEHN008OP01 63 99106-7160
ENC-RD-PS 00202/2026 | ENC-LMPS04 000032/2026 | 212600167 | 5710088055 | 57 | 0310088055 | 2026-02-07 10:16 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264119944476 | 2026-02-06 16:52 | 2026-02-08 14:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 2 | 1679 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119262641-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 571008805515KVAPARA RAIO DANIFICADO NECESSARIO MELHORIA DE ATERRAMENTO ACESSO LIVRE 34,5055OP01
ETO-RD-AG 00162/2026 | ENC-MPAG01 000047/2026 | 662600097 | 5700302002 | 57 | 0300302002 | 2026-02-07 12:55 | 02/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264119946253 | 2026-02-06 18:38 | 2026-02-07 11:12 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA CONEXAO | 9 | 994 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119313743-1 Equipe 003 - 090OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo queimado 5700302002 potencia 25kva tensão34,5kv acesso livre... Precisa substitui 3 vão de rede da BT ID;68471149ID;68471144 LEVA CAMPO MULTIPLEX 25MM BIFASICO
ETO-RD-GU 00181/2026 | DBM-MPDB08 000037/2026 | 412600191 | 5710313003 | 57 | 0310313003 | 2026-02-07 14:46 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264120068667 | 2026-02-07 09:59 | 2026-02-07 19:33 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 277 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119930586-1 Equipe 003 - 003OP13 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5710313003 de 30 kva acesso livre tensão 34.65 kv para raio queimado
ETO-RD-DP 00114/2026 | ETO-RD-DP 000177/2026 | 512600073 | 5710140028 | 57 | 0310140028 | 2026-02-07 15:26 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264120070200 | 2026-02-07 15:31 | 2026-02-08 14:44 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1393 | transformador queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS do transformador 5710140028 queimado ,15KVA na 19.9 KV
DG-RD-PO 00171/2026 | DG-MPPO01 000047/2026 | 312600134 | 5751811026 | 57 | 0351811026 | 2026-02-07 15:43 | 02/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264120070497 | 2026-02-06 13:17 | 2026-02-07 21:13 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 1916 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119146079-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5751811026 75 kva queimado devido vazamento de oleo 34,5 acesso luivre, equipe 026op01 984302075 , prefeitura de ponte alta
ETO-RD-AR 00263/2026 | ENC-MLAR05 000104/2026 | 612600150 | 5700007157 | 57 | 0300007157 | 2026-02-07 17:38 | 02/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUANA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 150 | 150 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264119943682 | 2026-02-07 10:21 | 2026-02-07 23:24 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 101 | 443 | TRANSFORMADOR QUEIMADO, | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO DE 150KVATENSÃO NA 34,5VTR 5700007157PARA RAIOS BOM
ETO-RD-AR 00265/2026 | ENC-MLAR05 000102/2026 | 612600162 | 5740204170 | 57 | 0340204170 | 2026-02-07 19:01 | 02/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD04010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264120225502 | 2026-02-07 14:27 | 2026-02-07 22:30 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 18 | 483 | CODIGO INVALIDO:CH/5740204170- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120061052-1 Equipe 003 - 004OP10 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5740204170 queimado acesso livreequipe 004op03
ETO-RD-AR 00266/2026 | ENC-MLAR05 000105/2026 | 612600166 | 5710117157 | 57 | 0310117157 | 2026-02-07 20:41 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264120091327 | 2026-02-06 14:38 | 2026-02-08 12:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1214 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119170242-1 Equipe 003 - 004OP26 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710117157 e para raio queimado acesso camionetaequipe 004op26
ETO-RD-GR 00201/2026 | ETO-RD-GR 000275/2026 | 712600137 | 5700645087 | 57 | 0300645087 | 2026-02-07 21:08 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264120005482 | 2026-02-06 19:52 | 2026-02-08 15:23 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 2611 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119350781-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5700645087 - 15KVA - 34,5KV ACESSO BOM PARA RAIO QUEIMADO IND CHACARA BONFIM, - UC 9651136CARLISTENIA VALADARES DA SILVATEL.63984289135RDR GOIANORTE
ETO-RD-AR 00267/2026 | ENC-MLAR01 000076/2026 | 612600168 | 5700416016 | 57 | 0300416016 | 2026-02-08 09:44 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264120788602 | 2026-02-08 09:47 | 2026-02-09 17:02 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1875 | tranformado 5700416016 queimado foi substituido o mesmo. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700416016 queimado pararaios danificados acesso livre
ETO-RD-DP 00115/2026 | ETO-RD-DP 000207/2026 | 512600094 | 5740059263 | 57 | 0340059263 | 2026-02-08 11:02 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO DA CONCEICAO | LD01028074 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264120802538 | 2026-02-07 16:17 | 2026-02-08 11:19 | 2 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1142 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120084024-1 Equipe 003 - 074OP03 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | Segundo informações da equipe de campo, o Trafo 5740059263 de 15kVA na tensão 19.9kV está queimado, levar para raio, pois no trafo não tinha para raio, fica na fazenda Bonanza.
ENC-RD-PS 00203/2026 | ENC-LMPS03 000039/2026 | 212600196 | 5701592075 | 57 | 0301592075 | 2026-02-08 12:28 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264120831161 | 2026-02-07 16:54 | 2026-02-10 16:45 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1153 | trafo 5701592075 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue SS de trafo 5701592075 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia: 5 kvaTensão34,5kvPara raio queimado acesso livre
ETO-RD-DP 00116/2026 | ETO-RD-DP 000176/2026 | 512600074 | 5700729038 | 57 | 0300729038 | 2026-02-08 12:46 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TAGUATINGA | LD02110005 | ETO-RD-DP | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264120824890 | 2026-02-08 12:40 | 2026-02-09 16:27 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1667 | Constatado Trafo Queimado 5700729038 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700729038 10kva 19,9kv Queimado
DOLP-RD-PA 00232/2026 | DLP-MLPA01 000050/2026 | 112600432 | 5758057001 | 57 | 0358057001 | 2026-02-08 14:01 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264120810993 | 2026-02-07 18:32 | 2026-02-09 13:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1537 | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120218160-1 Equipe 003 - 122OP10 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo queimado Nº 5758057001- Potência: 15 kVA- Tensão:13.8- Para raios: Bom- Causa: descarga atimosterica- Acesso : livre- Se há alguma outra anomalia: não- Endereço: fazenda buriti luzimangues - Equipe: op 10 de palmas- Telefone: 63 992663276
ETO-RD-GU 00189/2026 | DBM-MLDB05 000043/2026 | 412600196 | 5710038032 | 57 | 0310038032 | 2026-02-08 14:29 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264120846320 | 2026-02-08 14:20 | 2026-02-08 16:34 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 134 | Trafo queimado em campo 5710038032 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710038032 queimado em campo de 10 kva acesso livre na 19.9 kv para raio queimado.
ETO-RD-AR 00270/2026 | ENC-MLAR02 000023/2026 | 612600169 | 5702795004 | 57 | 0302795004 | 2026-02-08 15:57 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264120860083 | 2026-02-08 13:31 | 2026-02-09 12:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1239 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120835538-1 Equipe 003 - 004OP32 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5702795004 5kva 34.5kv e ´pra raio queimadoacesso livre
ETO-RD-GR 00207/2026 | ETO-RD-GR 000279/2026 | 712600139 | 5700614087 | 57 | 0300614087 | 2026-02-08 17:05 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264120901606 | 2026-02-08 09:57 | 2026-02-09 17:31 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 1458 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120792032-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700614087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O MESMO ESTA COM BUCHA PRIMARIA ESTOURADA
ENC-RD-PS 00205/2026 | ENC-LMPS04 000034/2026 | 212600174 | 5761022073 | 57 | 0361022073 | 2026-02-08 19:41 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264120899484 | 2026-02-07 18:59 | 2026-02-09 22:35 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 1852 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120223273-1 Equipe 003 - 052OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5761022073 queimado em campo 15 kva acesso para camionete parar raio queimado rdr de lagoa da confusão (loroty)
DOLP-RD-PA 00233/2026 | DLP-MLPA01 000051/2026 | 112600186 | 5700095082 | 57 | 0300095082 | 2026-02-09 09:53 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264121581360 | 2026-02-09 10:02 | 2026-02-09 20:40 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 638 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | - Trafo:5700095082 QUEIMADO- Potência: 15kva- Tensão: 34,5- Para raios: Queimado-Acesso: Caminhonete
ETO-RD-DP 00117/2026 | ETO-RD-DP 000178/2026 | 512600075 | 5764119021 | 57 | 0364119021 | 2026-02-09 13:03 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD02110005 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264121607105 | 2026-02-08 14:14 | 2026-02-10 14:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1270 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120845221-1 Equipe 003 - 005OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5764119021 15 kva 19,9kv Queimado
ENC-RD-PS 00209/2026 | ENC-LMPS01 000056/2026 | 212600198 | 5700596012 | 57 | 0300596012 | 2026-02-09 16:03 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRISTALANDIA | LD02047073 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264121643331 | 2026-02-08 17:56 | 2026-02-10 23:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1270 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120913639-1 Equipe 003 - 012OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570059601230KVAPARA RAIO DANIFICADO QUEIMADO TENSAO 34500012OP011 UC PENALIZADA
ETO-RD-GU 00193/2026 | DBM-MLDB05 000044/2026 | 412600197 | 5741303186 | 57 | 0341303186 | 2026-02-09 18:22 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIROPOLIS | LD02003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264121641118 | 2026-02-08 16:15 | 2026-02-10 11:13 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1429 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120875553-1 Equipe 003 - 029OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE JAU
ENC-RD-PS 00212/2026 | ENC-LMPS03 000038/2026 | 212600195 | 5700725233 | 57 | 0300725233 | 2026-02-09 18:30 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | LD05062013 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264121669526 | 2026-02-08 07:23 | 2026-02-10 20:39 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2109 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120775871-1 Equipe 003 - DIVOP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570072523310KJVAPARA RAIO DANIFICADO tENSAO 34500ACESSO BOM PARA CAMINHONETE 084OP04
ETO-RD-GU 00194/2026 | DBM-MLDB03 000029/2026 | 412600190 | 5710323107 | 57 | 0310323107 | 2026-02-09 18:51 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264121664894 | 2026-02-09 09:28 | 2026-02-10 15:08 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1294 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121573839-1 Equipe 003 - 107OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA
DOLP-RD-PA 00235/2026 | DLP-MLPA01 000053/2026 | 112600261 | 5702917122 | 57 | 0302917122 | 2026-02-09 19:03 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264121668411 | 2026-02-09 07:21 | 2026-02-10 17:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 560 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121560817-1 Equipe 003 - 100OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado,trafo 5702917122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre
ETO-RD-AR 00276/2026 | ENC-MLAR01 000079/2026 | 612600171 | 5763353155 | 57 | 0363353155 | 2026-02-09 19:13 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | AL01054060 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264121669403 | 2026-02-09 09:17 | 2026-02-10 21:47 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 493 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5763353155
DOLP-RD-PA 00236/2026 | DLP-MLPA01 000054/2026 | 112600185 | 5700221196 | 57 | 0300221196 | 2026-02-10 00:13 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264121766011 | 2026-02-09 19:59 | 2026-02-10 16:36 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 192 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121686083-1 Equipe 003 - 151OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700221196 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete 151op01 992044413
ETO-RD-GU 00195/2026 | DBM-MLDB06 000027/2026 | 412600201 | 5737234021 | 57 | 0337234021 | 2026-02-10 07:23 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD02010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264121689502 | 2026-02-09 14:34 | 2026-02-10 11:57 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 241 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121629257-1 Equipe 003 - 021OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KV, REDE DE 34,5KVA, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE
ETO-RD-AG 00169/2026 | ENC-MPAG02 000018/2026 | 662600096 | 5700001161 | 57 | 0300001161 | 2026-02-10 09:18 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264122260135 | 2026-02-09 15:26 | 2026-02-10 22:41 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 17 | 1014 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121627193-1 Equipe 003 - 039OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Ttrafo 5700001161 do Pov. São João , na linha velha de Araguatins / Axixá
ETO-RD-AR 00279/2026 | ENC-MLAR01 000080/2026 | 612600170 | 5710193030 | 57 | 0310193030 | 2026-02-10 09:23 | 02/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264122263390 | 2026-02-09 08:14 | 2026-02-10 16:46 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1482 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121564581-1 Equipe 003 - 030OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador 5710193030 queimado pararaio danificado acesso caminhonete cabo rompido equipe 030op01 992283657
ETO-RD-GR 00211/2026 | ETO-RD-GR 000285/2026 | 712600141 | 5700212048 | 57 | 0300212048 | 2026-02-10 09:40 | 02/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD02038009 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264122282456 | 2026-02-09 14:49 | 2026-02-10 15:21 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1472 | CODIGO INVALIDO:TR/570012048- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121624009-1 Equipe 003 - 048OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700212048 QueimadoPotencia: 05 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 048op02 (63)99243-2387
ETO-RD-GR 00212/2026 | ETO-RD-GR 000286/2026 | 712600142 | 5700406087 | 57 | 0300406087 | 2026-02-10 10:44 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264122281775 | 2026-02-09 18:14 | 2026-02-10 21:13 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 650 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121662453-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700406087 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 087op01 (63)98437-8041
ETO-RD-GU 00196/2026 | DBM-MPDB10 000029/2026 | 412600204 | 5710241094 | 57 | 0310241094 | 2026-02-10 12:18 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264123136234 | 2026-02-10 09:09 | 2026-02-10 18:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 171 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122261855-1 Equipe 003 - 148OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 30KVA NA REDE DE 34.5KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS QUEIMADO, PRECISA SUBSTITUIR AS 3 CHAVES DA 34,5KV.
DOLP-RD-PA 00237/2026 | DLP-MLPA01 000055/2026 | 112600406 | 5711948122 | 57 | 0311948122 | 2026-02-10 12:19 | 02/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264123122645 | 2026-02-10 08:27 | 2026-02-10 11:13 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 166 | CODIGO INVALIDO:CH/5711948122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122259129-1 Equipe 003 - 100OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu , tensão 34,5potencia 5 kva acesso livre para-raio queimado
ENC-RD-PS 00214/2026 | ENC-LMPS04 000035/2026 | 212600197 | 5701403075 | 57 | 0301403075 | 2026-02-10 13:01 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264123134524 | 2026-02-10 09:26 | 2026-02-11 15:51 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1786 | trafo 5701403075 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701403075 na rdr de dois irmao
DG-RD-PO 00175/2026 | DG-MLPO02 000039/2026 | 312600143 | 5750621043 | 57 | 0350621043 | 2026-02-10 16:42 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD01051035 | DG-RD-PO | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 7 | 0 | 20264123168586 | 2026-02-10 09:58 | 2026-02-11 11:35 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 322 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122270967-1 Equipe 003 - 043OP02 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | TRAFO 5750621043 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 45KVA 34500ACESSO: LIVRE
ETO-RD-GR 00215/2026 | ETO-RD-GR 000287/2026 | 712600143 | 5700899087 | 57 | 0300899087 | 2026-02-10 16:51 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264123151249 | 2026-02-10 09:01 | 2026-02-11 15:44 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 342 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122261229-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700899087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDANDO TENSÃO NA SECUNDARIA
ETO-RD-GU 00199/2026 | DBM-MLDB03 000030/2026 | 412600202 | 5746966041 | 57 | 0346966041 | 2026-02-10 18:54 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRIXÁS DO TOCANTINS | LD01056046 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264123222624 | 2026-02-10 17:59 | 2026-02-11 12:42 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 181 | Trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS do transformador 5746966041 queimado para tratativa da manutençãoPotencia 15 KVA Tensão: 19.9 KVEndereço: FAZENDA BARRA MANSA Para raio queimadoLevar chave 36,2 KV. Chave danificada
ENC-RD-PS 00217/2026 | ENC-LMPS01 000059/2026 | 212600209 | 5733466075 | 57 | 0333466075 | 2026-02-11 12:10 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264123840143 | 2026-02-10 08:07 | 2026-02-13 00:25 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1625 | trafo 5733466075 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5733466075 15KVA 19,9KV
ETO-RD-AG 00174/2026 | ENC-MLAG02 000040/2026 | 662600114 | 5710029090 | 57 | 0310029090 | 2026-02-11 12:18 | 02/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NAZARE | LD03005098 | ETO-RD-AG |  | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264123845226 | 2026-02-10 15:46 | 2026-02-12 11:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | 1 | 1411 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123155397-1 Equipe 003 - 090OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | furto |  | Conforme informações da equipe 090OP01 , segue SS para transformador 5710029090 15KVA na 34,5 furtado , pararaio e ramal de serviço . Acesso camionete
DOLP-RD-PA 00238/2026 | DLP-MLPA01 000056/2026 | 112600260 | 5737864196 | 57 | 0337864196 | 2026-02-11 12:25 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264123796101 | 2026-02-10 07:28 | 2026-02-11 16:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 437 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122255318-1 Equipe 003 - 151OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5737864196 QUEIMADOACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA PARA-RAIO QUEIMADO TENSÃO 34,5
ETO-RD-AG 00175/2026 | ETO-RD-AG 000138/2026 | 662600109 | 5700277134 | 57 | 0300277134 | 2026-02-11 12:31 | 02/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ESPERANTINA | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264123835541 | 2026-02-11 08:32 | 2026-02-12 12:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 123 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123788717-1 Equipe 003 - 134OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo de 5 kva na 19,9kv mais para raio de MT e BT queimados , acesso só para Camionete
DOLP-RD-PA 00239/2026 | DLP-CTPA01 000018/2026 | 112600429 | 5757168122 | 57 | 0357168122 | 2026-02-11 12:38 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264123842425 | 2026-02-11 07:02 | 2026-02-12 22:43 | 3 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 2096 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123779896-1 Equipe 003 - 122OP10 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5757168122 queimado.POTÊNCIA: 75 KVATENSÃO: 34,5 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE
DOLP-RD-PA 00240/2026 | DLP-MLPA01 000057/2026 | 112600405 | 5700226006 | 57 | 0300226006 | 2026-02-11 12:53 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINIA | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264123852423 | 2026-02-10 18:45 | 2026-02-13 09:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1055 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123196173-1 Equipe 003 - 006OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700226006 queimadoacesso livre potencia 15 kva para-raio queimado tensão 34,5
ETO-RD-GR 00216/2026 | ETO-RD-GR 000291/2026 | 712600145 | 5710240111 | 57 | 0310240111 | 2026-02-11 15:41 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | AL05020023 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264123908780 | 2026-02-11 15:42 | 2026-02-12 15:02 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1400 | TR QUEIMADO FEITO TESTE EM OS 76 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5710240111QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO 13800ACESSO LIVRE
ETO-RD-GR 00218/2026 | ETO-RD-GR 000290/2026 | 712600144 | 5700952113 | 57 | 0300952113 | 2026-02-11 16:59 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264123976007 | 2026-02-11 08:42 | 2026-02-12 13:36 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1260 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123790241-1 Equipe 003 - 111OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700952113 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 111op01 (63)99216-6049
ETO-RD-GU 00202/2026 | DBM-MPDB08 000048/2026 | 412600214 | 5710170052 | 57 | 0310170052 | 2026-02-11 17:21 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264123921464 | 2026-02-11 10:11 | 2026-02-12 18:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 356 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123801398-1 Equipe 003 - 052OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO
ENC-RD-PS 00218/2026 | ENC-LMPS03 000040/2026 | 212600206 | 5700571084 | 57 | 0300571084 | 2026-02-11 17:37 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264123976113 | 2026-02-09 08:45 | 2026-02-12 14:14 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1270 | trafo 5700571084 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700571084 queimado na rdr de divinopoles
DOLP-RD-PA 00244/2026 | DLP-MLPA01 000059/2026 | 112600269 | 5710321010 | 57 | 0310321010 | 2026-02-11 17:52 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264123973016 | 2026-02-10 09:04 | 2026-02-12 13:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1908 | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123838485-1 Equipe 003 - 010OP03 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | obra_sem_transformador |  | segue nota de trafo queimado,trafo 5710321010, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V acesso livre, para raio danificado,
DG-RD-PO 00177/2026 | DG-MLPO02 000040/2026 | 312600142 | 5745412026 | 57 | 0345412026 | 2026-02-11 18:55 | 02/2026 | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264123922035 | 2026-02-11 07:11 | 2026-02-12 14:49 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1416 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123780345-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5745412026 QUEIMADO , 15kVA, 19,9kV E MELHORAR ATERRAMENTO
DOLP-RD-PA 00246/2026 | DLP-MLPA01 000058/2026 | 112600239 | 5712754122 | 57 | 0312754122 | 2026-02-11 19:18 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264123995988 | 2026-02-11 19:24 | 2026-02-12 11:22 | 1 | interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 958 | chave aberta com trafo querimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, para-raio danificado
ETO-RD-DP 00122/2026 | ETO-RD-DP 000180/2026 | 512600082 | 5300252152 | 53 | 0300252152 | 2026-02-11 19:44 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264123973528 | 2026-02-11 09:22 | 2026-02-12 18:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1542 | CODIGO INVALIDO:TR/5700252152- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123795868-1 Equipe 003 - 028OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5300252152 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS
ETO-RD-AR 00287/2026 | ENC-MLAR05 000115/2026 | 612600180 | 5701949004 | 57 | 0301949004 | 2026-02-12 11:53 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264124743195 | 2026-02-11 09:54 | 2026-02-12 17:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1439 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123800573-1 Equipe 003 - 004OP27 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701949004 e para raio queimado acesso camionetaequipe 004OP27
ETO-RD-AR 00288/2026 | ENC-MLAR02 000032/2026 | 612600181 | 5759123004 | 57 | 0359123004 | 2026-02-12 12:01 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264124751497 | 2026-02-11 12:11 | 2026-02-12 17:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 381 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123845303-1 Equipe 003 - 004OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5759123004 e para raio queimado acesso camioneta equipe 004op08
DG-RD-PO 00181/2026 | DG-MLPO01 000040/2026 | 312600174 | 5709780026 | 57 | 0309780026 | 2026-02-12 12:38 | 02/2026 | QUEIMADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264124744159 | 2026-02-11 16:48 | 2026-02-14 13:45 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3043 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123920753-1 Equipe 003 - 026OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde,Segue SS para substituiçaõ de trafo queiamdo
ENC-RD-PS 00221/2026 | ENC-LMPS03 000041/2026 | 212600207 | 5725331084 | 57 | 0325331084 | 2026-02-12 14:09 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264124737857 | 2026-02-10 18:54 | 2026-02-13 16:28 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2294 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123198675-1 Equipe 003 - 084OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5725331084 15kva caminhonete
ETO-RD-AR 00289/2026 | ENC-MLAR05 000116/2026 | 612600182 | 5715142022 | 57 | 0315142022 | 2026-02-12 18:38 | 02/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264124806973 | 2026-02-11 19:16 | 2026-02-13 11:54 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 2438 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123995010-1 Equipe 003 - 022OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5715142022 75 kva queimadoTensão: 34,5Para-raio: Queimado Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 022op02
ENC-RD-PS 00223/2026 | ENC-LMPS03 000042/2026 | 212600203 | 5710004233 | 57 | 0310004233 | 2026-02-12 20:13 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | LD05062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264124926375 | 2026-02-12 11:57 | 2026-02-14 15:24 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3087 | trafo 5710004233 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710004233 na rdr de abreulandia
DOLP-RD-PA 00250/2026 | DLP-MLPA01 000060/2026 | 112600272 | 5700628010 | 57 | 0300628010 | 2026-02-12 21:36 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264124970620 | 2026-02-12 21:52 | 2026-02-13 15:33 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 13 | 1061 | trafo queimado e com neutro rompido ABERTO NOTA SUP. DA MAN. CIENTE | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700628010 queimado acesso livre tensão 34,5potencia 15 kva OBS: LEVA EMENDA PARA CABO 2 E 4 COM ALMA PARA FAZER EMENDA DE NEUTRO ROMPIDO NA BUCHA DO TRAFO NA MESMA ESTRUTURA DO TRAFO
DG-RD-PO 00184/2026 | DG-MPPO01 000050/2026 | 312600149 | 5750621043 | 57 | 0350621043 | 2026-02-13 10:58 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD01051035 | DG-RD-PO | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 7 | 0 | 20264125643093 | 2026-02-13 10:12 | 2026-02-13 18:25 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 493 | TR 5750621043 45KVA/34.5KV queimado. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | INT: 20264125643093Segue SS de TR 5750621043 45KVA/34.5KV com vazamento de óleo.UC 35135953Acesso livre.Washington 63 99273-6609
DG-RD-PO 00187/2026 | DG-MLPO01 000042/2026 | 312600150 | 5729815096 | 57 | 0329815096 | 2026-02-13 16:21 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 25 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264126688469 | 2026-02-13 11:27 | 2026-02-14 15:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 3 | 1506 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125770864-1 Equipe 003 - 096OP01 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5729815096 QUEIMADO NA RDR DE PINDORAMA (TR QUEIMADO REICIDENTE O MESMO FOI SUBSTITUIDO SEMANA PASSADA)
ETO-RD-GU 00205/2026 | DBM-MLDB03 000035/2026 | 412600222 | 5700707036 | 57 | 0300707036 | 2026-02-13 16:49 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALVORADA | AL01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264126781027 | 2026-02-13 10:04 | 2026-02-14 14:21 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1326 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125643083-1 Equipe 003 - 047OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA
ETO-RD-GU 00206/2026 | DBM-MLDB04 000055/2026 | 412600211 | 5700009052 | 57 | 0300009052 | 2026-02-13 17:02 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | AL01036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264126783279 | 2026-02-13 06:43 | 2026-02-14 09:35 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 5 | 1072 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125611921-1 Equipe 003 - 052OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO
ETO-RD-AG 00184/2026 | ENC-MPAG02 000022/2026 | 662600115 | 5748172045 | 57 | 0348172045 | 2026-02-13 17:22 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264126815296 | 2026-02-13 14:27 | 2026-02-13 21:59 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 452 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126685753-1 Equipe 003 - 045OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5748172045 QUEIMADO POT. 45KVA34,5KVPARA-RAIO BT E MT RUIMACESSO BOMRDR SAMPAIO
ETO-RD-AR 00304/2026 | ENC-MLAR02 000034/2026 | 612600198 | 5700119127 | 57 | 0300119127 | 2026-02-13 17:34 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264126801005 | 2026-02-12 15:09 | 2026-02-13 16:36 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1527 | CODIGO INVALIDO:CH/ELO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264124793978-1 Equipe 003 - 002OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700119127 queimado, pararaio danificadoacesso livre caminhão e caminhoneteequipe 002op02
ETO-RD-GU 00207/2026 | DBM-MLDB04 000056/2026 | 412600212 | 5710112107 | 57 | 0310112107 | 2026-02-13 18:03 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264126785500 | 2026-02-13 06:50 | 2026-02-14 12:12 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 584 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125612676-1 Equipe 003 - 107OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIAEQUIPE CONSTATOU TENSÃO NA ESTRADA DO TRAFO POREM NA SAIDA NÃO TEM TENSÃO, REALIZADO TESTE A VAZIO.
DOLP-RD-PA 00252/2026 | DLP-MLPA01 000062/2026 | 112600240 | 5703012059 | 57 | 0303012059 | 2026-02-13 18:06 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264126831105 | 2026-02-12 15:30 | 2026-02-14 11:48 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1098 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264124806370-1 Equipe 003 - 151OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5703012059 QUEIMADO Tensão 34,5 Para raio queimadoAcesso para camionetePOTENCIA 15kva
DG-RD-PO 00188/2026 | DG-MLPO02 000042/2026 | 312600147 | 5733227256 | 57 | 0333227256 | 2026-02-13 19:01 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264126791997 | 2026-02-13 11:42 | 2026-02-16 17:33 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 278 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126251200-1 Equipe 003 - 257OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUES SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5733227256 QUEIMADO NA RDR DE MATEIROS
ETO-RD-GR 00224/2026 | ETO-RD-GR 000302/2026 | 712600146 | 5739669077 | 57 | 0339669077 | 2026-02-13 20:13 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264126912500 | 2026-02-13 14:51 | 2026-02-14 15:07 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1141 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126695567-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5739669077 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 078op02 tel-63991203525
ETO-RD-AR 00305/2026 | ENC-MLAR01 000088/2026 | 612600196 | 5700477058 | 57 | 0300477058 | 2026-02-13 20:33 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264126783166 | 2026-02-13 08:04 | 2026-02-14 15:30 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1886 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125623627-1 Equipe 003 - 058OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700477058 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: Livre para caminhão e caminhonteEquipe: 058op01Contato da equipe: 99287-7939
ETO-RD-GR 00226/2026 | ETO-RD-GR 000303/2026 | 712600147 | 5710024078 | 57 | 0310024078 | 2026-02-13 21:25 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264126947931 | 2026-02-13 19:05 | 2026-02-14 12:27 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 909 | int-20264126888321 queimado em campo | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710024078 e para raio queimado acesso livreequipe 078op02
ENC-RD-PS 00224/2026 | ENC-LMPS03 000043/2026 | 212600216 | 5701175014 | 57 | 0301175014 | 2026-02-14 09:11 | 02/2026 | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264127717510 | 2026-02-14 08:38 | 2026-02-14 20:24 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 28 | TR QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570117501415KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE34,5KVA013OP03
ETO-RD-GR 00227/2026 | ETO-RD-GR 000304/2026 | 712600149 | 5740032034 | 57 | 0340032034 | 2026-02-14 09:15 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264127717331 | 2026-02-14 08:19 | 2026-02-14 19:40 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 681 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5740032034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDA TENSÃO NA BUCHA SECUNDARIA
ENC-RD-PS 00225/2026 | ENC-LMPS01 000063/2026 | 212600235 | 5700490014 | 57 | 0300490014 | 2026-02-14 10:28 | 02/2026 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD05062013 | ENC-RD-PS | 25 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264127753717 | 2026-02-14 10:31 | 2026-02-16 17:15 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3284 | TR QUEIMADO BUCHA QUEBRADA DEVIDO RAIO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | tr 570049001425kvapara raio danificado acesso caminhonete014op01 bucha quebrda
ETO-RD-GR 00228/2026 | ETO-RD-GR 000305/2026 | 712600150 | 5710314015 | 57 | 0310314015 | 2026-02-14 11:06 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEDRO AFONSO | LD02065015 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264127806299 | 2026-02-13 18:06 | 2026-02-14 23:23 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 812 | CODIGO INVALIDO:CH/5710314015- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126839068-1 Equipe 003 - 015OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710314015 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO
ETO-RD-DP 00125/2026 | ETO-RD-DP 000203/2026 | 512600080 | 5730697072 | 57 | 0330697072 | 2026-02-14 11:22 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01010021 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264127731500 | 2026-02-13 09:33 | 2026-02-14 09:25 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1432 | CODIGO INVALIDO:TR/5738697072- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125637931-1 Equipe 003 - 028OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Conforme informações da equipe 028op01 , segue SS do transformador 5730697072 queimado , 15KVA na 19.9 KV .
DG-RD-PO 00189/2026 | DG-MLPO01 000041/2026 | 312600152 | 5701005096 | 57 | 0301005096 | 2026-02-14 11:59 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264127785690 | 2026-02-13 19:45 | 2026-02-14 19:10 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1405 | 5701005096 15kva e para queimado 19,9 acessol livre equipé 096op01 992607520 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5701005096 15kva e para queimado 19,9 acessol livre equipé 096op01 992607520
ENC-RD-PS 00228/2026 | ENC-LMPS03 000044/2026 | 212600204 | 5700278055 | 57 | 0300278055 | 2026-02-14 12:04 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264127786599 | 2026-02-14 08:36 | 2026-02-15 17:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 177 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127712358-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570027805515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM TENSAO 34500055OP01
ETO-RD-GU 00209/2026 | DBM-MPDB10 000033/2026 | 412600210 | 5710410076 | 57 | 0310410076 | 2026-02-14 12:06 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | AL01031076 | ETO-RD-GU | 45 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264127797045 | 2026-02-14 08:27 | 2026-02-14 23:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 112 | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO TRAFO DE 75 KVA NA 13,8 KV PARA RAIOS QUEIMADO CRUZETAS NECESSARIO SUBSTITUICAO DO TRAFO ACESSO LIVRE ..TRAFO QUEIMADO EM CAMPO TRAFO DE 75 KVA NA 13,8 KV PARA RAIOS QUEIMADO CRUZETAS NECESSARIO SUBSTITUICAO DO TRAFO ACESSO LIVRE ..Intv Auto PPF CH-3120015037 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS aberta de transformador 5710410076 queimado , 75KVA - 34.5 KV ,pararaio queimado subtituir suporte do trafo o mesmo esta quebrado .
ETO-RD-AR 00306/2026 | ENC-MLAR01 000089/2026 | 612600197 | 5710094193 | 57 | 0310094193 | 2026-02-14 12:39 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264127799836 | 2026-02-13 21:01 | 2026-02-15 15:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 884 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126926063-1 Equipe 003 - 193OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Bom dia,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710094193
ETO-RD-AR 00307/2026 | ENC-MLAR05 000120/2026 | 612600194 | 5700235157 | 57 | 0300235157 | 2026-02-14 17:03 | 02/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264127892723 | 2026-02-13 18:23 | 2026-02-16 17:40 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 4277 | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | tr 5700235157 queimadoPotencia 45 Kva Tensão 34,5kvAcesso bomTrocar para raios
DOLP-RD-PA 00253/2026 | DLP-MLPA01 000063/2026 | 112600404 | 5704986122 | 57 | 0304986122 | 2026-02-14 17:25 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD01100001 | DOLP-RD-PA | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264127904901 | 2026-02-14 13:22 | 2026-02-15 11:50 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1348 | trafo queimado equipe 059op15 atendeu o mesmo na porta | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 10 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimados para serr subistituido pela equipe de manuterncão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op15 cel, 63992290023/981340587 acesso livre favor agilizar o atendimento devido cliente ter uma camara fria no local obs, favor levar cabos para fazer melhoria de aterramento do mesmo
ENC-RD-PS 00230/2026 | ENC-LMPS04 000036/2026 | 212600211 | 5701302085 | 57 | 0301302085 | 2026-02-14 18:22 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264127959675 | 2026-02-14 09:58 | 2026-02-16 17:39 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 330 | TRAFO QUEIMADO 5701302085 15kva 19,9kv acesso caminhonete | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | tr 5701302085 queimado15kva 19,9kv acesso caminhonete 013OP16
ENC-RD-PS 00231/2026 | ENC-LMPS01 000064/2026 | 212600218 | 5700695012 | 57 | 0300695012 | 2026-02-14 18:26 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264127909632 | 2026-02-13 18:19 | 2026-02-17 18:09 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1306 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126841566-1 Equipe 003 - 046OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | tr 5700695012 queimadopot. 10kva tensão 19,9kv acesso livre 046OP01
DOLP-RD-PA 00254/2026 | DLP-MLPA01 000064/2026 | 112600262 | 5211917122 | 52 | 0311917122 | 2026-02-14 18:40 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264127916456 | 2026-02-14 17:38 | 2026-02-15 16:39 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1381 | trafo queimado atendido pela equipe 059op13 na porta cliente procurou a equipe e a mesma fez teste no trafo e o mesmo estava queimado vai ser gerado nota para manutencão trocar o mesmo | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da re4de de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 acesso livre equipe que atendeu 059op13 cel, 63992849409/992446922 favor agilizar o atendimento
DG-RD-PO 00190/2026 | DG-MLPO01 000047/2026 | 312600156 | 5700724096 | 57 | 0300724096 | 2026-02-14 18:40 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264127874540 | 2026-02-13 21:29 | 2026-02-17 12:14 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | 4113 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126963037-1 Equipe 003 - 096OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituiuçao de trefo queimado RDR de Pidorama
DG-RD-PO 00191/2026 | DG-MLPO01 000044/2026 | 312600153 | 5700498026 | 57 | 0300498026 | 2026-02-14 18:48 | 02/2026 | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264127914511 | 2026-02-13 16:41 | 2026-02-15 18:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 3 | 1575 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126787899-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituiçao de TR queimado
ETO-RD-GU 00210/2026 | DBM-MLDB03 000036/2026 | 412600215 | 5710301003 | 57 | 0310301003 | 2026-02-14 19:27 | 02/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CARIRI DO TOCANTINS | AL06040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264127936930 | 2026-02-14 10:25 | 2026-02-15 10:18 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 888 | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO 15 KVA 132.8 KV | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710301003 QUEIAMADO MEDIDOR D6176020113 15 KV TENSAO 13.8 KV ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO
ENC-RD-PS 00232/2026 | ENC-LMPS03 000045/2026 | 212600223 | 5710097007 | 57 | 0310097007 | 2026-02-14 22:02 | 02/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264127970310 | 2026-02-14 22:00 | 2026-02-17 13:54 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3834 | TR 5710097007 15KVA/19.9KV com a tampa estourada | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264127970310Segue SS de TR 5710097007 15KVA/19.9KV com a tampa estourada e para-raios queimado.Acesso livre.OBS: MD queimado.UC 4782682FAZENDA SAO JOSE38 99116 6731MANOEL FERREIRA DA SILVA006OP01 63 99235-6964
ETO-RD-AR 00309/2026 | ENC-MLAR02 000035/2026 | 612600192 | 5728646022 | 57 | 0328646022 | 2026-02-15 11:07 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128037196 | 2026-02-14 10:29 | 2026-02-16 14:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1343 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127755439-1 Equipe 003 - 022OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5728646022 queimado 15kvaPara-raio: Queimado tensão: 34,5Acesso: Para caminhonte
ENC-RD-PS 00233/2026 | ENC-MPPS01 000036/2026 | 212600208 | 5751498084 | 57 | 0351498084 | 2026-02-15 11:55 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128074384 | 2026-02-14 11:37 | 2026-02-15 20:35 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1336 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127784162-1 Equipe 003 - DIVOP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 575149808475KVA34500ACESSO PARA CAMINHAO PARA RAIO DANIFICADO DIVO 04
ETO-RD-AR 00310/2026 | ENC-MLAR05 000119/2026 | 612600201 | 5700192040 | 57 | 0300192040 | 2026-02-15 11:58 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128105733 | 2026-02-14 13:07 | 2026-02-16 15:16 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1698 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127811809-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700192040 Queimado 15kvaPara-raio: queimado Tensão: 34,5Acesso: livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS, 0 - LT364 DEUSIMAR B MACHADO LPT20
DOLP-RD-PA 00255/2026 | DLP-MLPA01 000065/2026 | 112600277 | 5720051070 | 57 | 0320051070 | 2026-02-15 12:18 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD02065015 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264128088092 | 2026-02-14 07:16 | 2026-02-16 16:01 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1638 | CODIGO INVALIDO:TR/20051- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127686815-1 Equipe 003 - 070OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO 5720051070 QUEIMADO NA RDR DE RIO SONO
ETO-RD-DP 00126/2026 | ETO-RD-DP 000204/2026 | 512600081 | 5700340116 | 57 | 0300340116 | 2026-02-15 12:19 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264128090362 | 2026-02-15 08:17 | 2026-02-16 15:27 | 4 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 18 | 117 | trafo e para raio queimado 10kva 19.9kv 5700340116 rdr de chapada equipe 028op05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo e pararaio queimado 10kva 19.9kv 5700340116 faz. pouso alegre rdr de chapada natividade equipe 028op05
ETO-RD-GU 00211/2026 | DBM-MLDB03 000037/2026 | 412600216 | 5710780003 | 57 | 0310780003 | 2026-02-15 13:11 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | LD03040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128107168 | 2026-02-14 19:46 | 2026-02-15 17:53 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 252 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127928277-1 Equipe 003 - 003OP12 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador e para raio queimado
ENC-RD-PS 00234/2026 | ENC-LMPS01 000061/2026 | 212600237 | 5700060014 | 57 | 0300060014 | 2026-02-15 15:05 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD01025012 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264128141403 | 2026-02-14 19:05 | 2026-02-16 20:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1091 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127923730-1 Equipe 003 - 014OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700060014 queimado 30kva 34,5kv acesso livre
ETO-RD-AR 00313/2026 | ENC-MLAR05 000126/2026 | 612600209 | 5701760004 | 57 | 0301760004 | 2026-02-15 18:06 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264127955742 | 2026-02-13 16:48 | 2026-02-14 20:48 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 1680 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126791963-1 Equipe 003 - 004OP22 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | trafo 5701760004 vazando oleo
ETO-RD-GR 00235/2026 | ETO-RD-GR 000308/2026 | 712600152 | 5709375009 | 57 | 0309375009 | 2026-02-15 18:53 | 02/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128191578 | 2026-02-14 16:28 | 2026-02-16 15:56 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 2848 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127862242-1 Equipe 003 - 009OP37 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | substituir trafo 5709375009 - 15KVA - 34,5kv - necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado acesso livre.IND GLEBA GLEBA TUPIRAMA, 0 - CHA. PRESENTE DE DEUS - uc 10332311 - cliente HELISNUNES PINHEIRO BIAS - PA Soledade - RDR Guarai
DG-RD-PO 00195/2026 | DG-MLPO01 000046/2026 | 312600157 | 5701115035 | 57 | 0301115035 | 2026-02-15 19:19 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128089863 | 2026-02-14 08:14 | 2026-02-17 19:42 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 5008 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127708156-1 Equipe 003 - 035OP02 DG-RD-PO195/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituiçaõ de TR queimado RDR Monte Carmo
ETO-RD-GR 00234/2026 | ETO-RD-GR 000307/2026 | 712600151 | 5710044033 | 57 | 0310044033 | 2026-02-15 19:54 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPORA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128382297 | 2026-02-14 17:02 | 2026-02-16 13:37 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1066 | CODIGO INVALIDO:CH/5242681- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127888214-1 Equipe 003 - 033OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE COLMEIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
DG-RD-PO 00196/2026 | DG-MLPO01 000045/2026 | 312600155 | 5729815096 | 57 | 0329815096 | 2026-02-15 20:10 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264128378263 | 2026-02-15 20:22 | 2026-02-16 20:55 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1473 | TR 5729815096 nota aberta | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituição de trafo queimado
ENC-RD-PS 00235/2026 | ENC-LMPS04 000038/2026 | 212600226 | 5701502084 | 57 | 0301502084 | 2026-02-15 20:19 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264128335800 | 2026-02-14 09:39 | 2026-02-17 18:14 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1923 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127734042-1 Equipe 003 - DIVOP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5701502084 15KVA 19,89KV E PARA-RAIOS ACESSO CAMINHONETE
ENC-RD-PS 00236/2026 | ENC-LMPS01 000062/2026 | 212600224 | 5700742014 | 57 | 0300742014 | 2026-02-15 20:31 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128379544 | 2026-02-15 20:31 | 2026-02-17 00:32 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1681 | TRAFO QUEIMADO ENC-RD-PS236/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700742014 QUEIMADO 15KVA 19,9KV ACESSO LIVRE 014OP01
ETO-RD-GR 00236/2026 | ETO-RD-GR 000309/2026 | 712600154 | 5710321033 | 57 | 0310321033 | 2026-02-15 21:20 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD04038009 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264128251220 | 2026-02-14 15:36 | 2026-02-16 11:15 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1489 | CODIGO INVALIDO:CH/5710321033- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127850004-1 Equipe 003 - 033OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5710321033 - 10kva - 34,5kv acesso caminhonete - para raio queimado IND FAZENDA RIBEIRAO CABOCLO,MARIA ANTONIA DA COSTAuc 7755201 - 63984866210RDR Colmeia
ETO-RD-GR 00237/2026 | ETO-RD-GR 000310/2026 | 712600153 | 5700412033 | 57 | 0300412033 | 2026-02-15 21:47 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD02022033 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264128253097 | 2026-02-15 08:51 | 2026-02-16 16:35 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 510 | CODIGO INVALIDO:CH/5700412033- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128030304-1 Equipe 003 - 033OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5700412033- 15KVA - 34,5Kv acessolivre para raio queimado IND FAZENDA PE DA SERRA, 0 - FAZ PE DA SERRAJoão Divino de Oliveirav- UC 3987108telefone: 63984880484 DRD Colmeia
ETO-RD-AR 00315/2026 | ENC-MLAR05 000118/2026 | 612600195 | 5702058004 | 57 | 0302058004 | 2026-02-15 23:00 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL04096004 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264128231654 | 2026-02-15 16:48 | 2026-02-15 22:43 | 1 | fechado+interrompido |  | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 355 | TRANSFORMADO COM VAZAMENTO DE OLHO NA BUCHA SEGUNDARI NAS FASE A,B,C SERA NECESARIO TROCA DOBMESMO | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | trafo faltanto fase interno secundaria 5702058004 e com vazamento de oleopot 30kvatensao 34,5kvacesso caminhonetefazenda sao paulo GRANJA
ETO-RD-AR 00316/2026 | ENC-MLAR02 000036/2026 | 612600200 | 5700309053 | 57 | 0300309053 | 2026-02-16 05:16 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264128427129 | 2026-02-14 12:24 | 2026-02-16 18:33 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2081 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127802883-1 Equipe 003 - 004OP33 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700309053 pot 10 kvatensão 19,9kvacesso bompara-raio-ruimIND CHACARA LOTE 86, 0 - POV. TUCUMIRIM
DOLP-RD-PA 00258/2026 | DLP-MLPA01 000068/2026 | 112600403 | 5719041100 | 57 | 0319041100 | 2026-02-16 09:15 | 02/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL01081100 | DOLP-RD-PA | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264128561376 | 2026-02-16 09:57 | 2026-02-16 17:15 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 4 | 438 | trafo queimado 5719041100 obs, foi fechado o trafo após equipe de manutencão trocar o trafo | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo queimado, trafo 5719041100,tensao 13800 / 440 V,trafo de 25kva, para raio danificado, acesso livre, regiao taquaruçu
DOLP-RD-PA 00259/2026 | DLP-MLPA01 000067/2026 | 112600414 | 5712754122 | 57 | 0312754122 | 2026-02-16 10:39 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264128661144 | 2026-02-16 08:20 | 2026-02-16 19:25 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 93 | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128532536-1 Equipe 003 - 059OP12 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, regiao de vai quem quer
DG-RD-PO 00197/2026 | DG-MPPO01 000052/2026 | 312600146 | 5708368269 | 57 | 0308368269 | 2026-02-16 10:58 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264128610864 | 2026-02-16 09:50 | 2026-02-16 17:05 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 435 | TRAFO 5708368269 E PARA RAIO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5708368269 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500ACESSO: LIVRE
DOLP-RD-PA 00260/2026 | DLP-MLPA01 000069/2026 | 112600413 | 5735342070 | 57 | 0335342070 | 2026-02-16 11:49 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD02065015 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128657568 | 2026-02-15 09:07 | 2026-02-17 15:34 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1780 | CODIGO INVALIDO:TR/35342- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128039343-1 Equipe 003 - 070OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo queimado, trafo 5735342070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado
ETO-RD-AR 00321/2026 | ENC-MLAR01 000099/2026 | 612600199 | 5701436077 | 57 | 0301436077 | 2026-02-16 12:12 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264128563170 | 2026-02-15 23:05 | 2026-02-17 15:47 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 602 | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5701436077 Queimadopara raIO QUEIAMADO potência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 265op01 tel-63992212789
DG-RD-PO 00198/2026 | DG-MLPO01 000048/2026 | 312600158 | 5700905152 | 57 | 0300905152 | 2026-02-16 16:02 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128798303 | 2026-02-15 18:42 | 2026-02-18 17:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2992 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128327111-1 Equipe 003 - 152OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264128798303Segue SS de TR 5700905152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhoneteUC 10433800FAZENDA BOA VISTA63992761180ADAILDA RIBEIRO RODRIGUES152OP01 63 98413-9467
ENC-RD-PS 00242/2026 | ENC-LMPS04 000037/2026 | 212600230 | 5700063086 | 57 | 0300063086 | 2026-02-16 17:59 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128861170 | 2026-02-16 14:13 | 2026-02-17 15:08 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 183 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128718757-1 Equipe 003 - 086OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700063086 QUEIMADO acesso livre ( morador no local ) para-raio queimado potencia 15 kva tensão 19,9
ETO-RD-GU 00217/2026 | DBM-MLDB04 000058/2026 | 412600213 | 5701545094 | 57 | 0301545094 | 2026-02-16 17:59 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD04040003 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128894230 | 2026-02-16 14:00 | 2026-02-17 10:48 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1248 | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701545094 queimado em campo de 5 kva para raio queimado em campo acesso camionete tensao 19.9 kv
ENC-RD-PS 00243/2026 | ENC-LMPS01 000060/2026 | 212600222 | 5710377084 | 57 | 0310377084 | 2026-02-16 18:16 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264128375480 | 2026-02-15 07:07 | 2026-02-17 05:16 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 2018 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128015265-1 Equipe 003 - DIVOP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710377084 QUEIMADO ACESSO LIVRE PARA-RAIO QUEIMADOPOTENCIA 15 KVA TENSÃO 19,9
ETO-RD-GU 00218/2026 | DBM-MLDB04 000059/2026 | 412600221 | 5710863003 | 57 | 0310863003 | 2026-02-16 19:10 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | LD02001037 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128318679 | 2026-02-15 07:47 | 2026-02-17 15:49 | 3 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1597 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128018209-1 Equipe 003 - 003OP12 | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | TRAFO 5710863003 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KVA ACESSO PARA CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO
ETO-RD-GR 00239/2026 | ETO-RD-GR 000312/2026 | 712600156 | 5700737111 | 57 | 0300737111 | 2026-02-16 19:16 | 02/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEQUIZEIRO | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264128799183 | 2026-02-16 09:43 | 2026-02-17 12:05 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 370 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128555800-1 Equipe 003 - 111OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929RDR Pequizeiro
ENC-RD-PS 00244/2026 | ENC-LMPS03 000046/2026 | 212600232 | 5701891007 | 57 | 0301891007 | 2026-02-16 21:04 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128900813 | 2026-02-16 16:37 | 2026-02-17 16:54 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1457 | TR 5701891007 15KVA/19.9KV queimado. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264128900813Segue SS de TR 5701891007 15KVA/19.9KV queimado.Acesso somente para caminhoneteUC 10750407FAZENDA MATO VERDE63984333571NANCI NOLETO DA SILVA007OP07 63 98443-7201
ETO-RD-GU 00222/2026 | DBM-MLDB03 000039/2026 | 412600217 | 5710195029 | 57 | 0310195029 | 2026-02-16 21:44 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIROPOLIS | LD02003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128807123 | 2026-02-15 16:22 | 2026-02-17 17:28 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1375 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128205977-1 Equipe 003 - 029OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO
ETO-RD-GR 00243/2026 | ETO-RD-GR 000316/2026 | 712600157 | 5729124078 | 57 | 0329124078 | 2026-02-16 21:56 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128807642 | 2026-02-15 13:18 | 2026-02-17 20:45 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3327 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128099916-1 Equipe 003 - 078OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5729124078 - 15KVA - 34,5KV IND FAZENDA BEIRA RIO, cliente MARCONDES CAVALCANTE BRITO - uc 28771947- tel. 63999613385acesso caminhonete - para raio queimado -RDR Itacaja
DOLP-RD-PA 00263/2026 | DLP-MLPA01 000070/2026 | 112600402 | 5712275122 | 57 | 0312275122 | 2026-02-17 12:21 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264129197593 | 2026-02-16 14:30 | 2026-02-18 11:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1282 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128731975-1 Equipe 003 - 100OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5712275122 queimado acesso livre potencia 5 kva tensão 34,5para-raio queimado
ETO-RD-AR 00328/2026 | ENC-MLAR02 000037/2026 | 612600210 | 5700963077 | 57 | 0300963077 | 2026-02-17 12:45 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264129236680 | 2026-02-16 19:06 | 2026-02-18 16:45 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1014 | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700963077Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 077op01 (63)99224-4648
ETO-RD-GR 00244/2026 | ETO-RD-GR 000319/2026 | 712600159 | 5700003225 | 57 | 0300003225 | 2026-02-17 14:01 | 02/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COUTO MAGALHAES | AL01024113 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264129248614 | 2026-02-17 11:17 | 2026-02-18 09:34 | 3 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 28 | 1181 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129184252-1 Equipe 003 - 113OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700003225 queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: livre Equipe: 113op01 (63)98427-1501Obs. substituir mais ou menos 100 metros de cabos bifasico CA / 4, substituir o pirastique
ENC-RD-PS 00245/2026 | ENC-LMPS03 000047/2026 | 212600225 | 5701412075 | 57 | 0301412075 | 2026-02-17 14:33 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264129253481 | 2026-02-16 12:22 | 2026-02-18 13:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1399 | 5701412075 OS SERA BAIXADA SEM ACESSO E GERADA UMA NOVA IMPROCESENTE ATE CONSEGUIRMOS FAZER A TROCA DO TR . QUANDO ACESSO FOR GERADO OS CONTINUARA NA 3 INTERVENCAO N 20264130166543 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 57014120755KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMININETE TENSAO 34500075OOP02
DOLP-RD-PA 00264/2026 | DLP-CTPA00 000049/2026 | 112600242 | 5761911122 | 57 | 0361911122 | 2026-02-17 14:45 | 02/2026 | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06060122 | DOLP-RD-PA | 1125 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264129240279 | 2026-02-17 10:57 | 2026-02-17 19:40 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | CONDUTOR DE BT | ENTRELACADO | 108 | 523 | Queima de ELO no(a) TR/CH 5761911122. FASE ELO 5h Penalizando cargas da RDR/RDU palmas, Causa cabos entrelaçados passou um caminhao e acertou cabos telefonicos, Equipe122op46 e 122op01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | abalroamento |  | SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHÃO
ENC-RD-PS 00246/2026 | ENC-LMPS04 000039/2026 | 212600217 | 5720337055 | 57 | 0320337055 | 2026-02-17 15:46 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128541612 | 2026-02-15 21:15 | 2026-02-17 15:53 | 2 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 41 | 2529 | TRIP 4000635055 FEITO TESTE O MESMO NAO ACEITOUTRIP 4000635055 FEITO TESTE O MESMO NAO ACEITOUTRIP 4000635055 FEITO TESTE O MESMO NAO ACEITOUIntv Auto PPF CH-4000635055 | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | TR 572033705515KVAPARA RAIO DANIFIFCADO 34500CAMINHONETE EQUIPE 055OP01
ETO-RD-GR 00246/2026 | ETO-RD-GR 000327/2026 | 712600160 | 5700115024 | 57 | 0300115024 | 2026-02-17 16:49 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPORA DO TOCANTINS | AL01044024 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264129292663 | 2026-02-17 10:38 | 2026-02-19 15:31 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2801 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129175431-1 Equipe 003 - 033OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700115024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 25 KVA NA NA REDE 13,8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO.
ETO-RD-AG 00196/2026 | ETO-RD-AG 000143/2026 | 662600125 | 5702229039 | 57 | 0302229039 | 2026-02-17 17:37 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264129284470 | 2026-02-17 08:03 | 2026-02-19 02:30 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 2547 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129134128-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5702229039 DE 10KVA NA 19.9KV E PARA RAIO QUEIMADOLOCAL FAZENDA DIMPERIO RDR DE ARAGUATINS REGIÃO DO MACAUBAACESSO LIVRE
ETO-RD-AG 00197/2026 | ENC-MPAG01 000060/2026 | 662600126 | 5700140069 | 57 | 0300140069 | 2026-02-17 17:45 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | LD03014045 | ETO-RD-AG | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264129293939 | 2026-02-17 08:46 | 2026-02-18 21:35 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2209 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129137428-1 Equipe 003 - 134OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700140069 DE 30KVA NA 19.9KV E PARA RAIOS QUEMADOSLOCAL RDR DE SÃO SEBASTIÃOACESSO PARA CAMIONETAEQUIPE 134OP01 984566679
ETO-RD-AG 00198/2026 | ENC-MLAG01 000042/2026 | 662600127 | 5720019039 | 57 | 0320019039 | 2026-02-17 17:52 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264129248376 | 2026-02-17 11:09 | 2026-02-18 13:37 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1588 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129183401-1 Equipe 003 - 068OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5720019039 E PARA RAIO QUEIMADOS RDR DE ARAGUATINSIND FAZENDA DIVINO PAI ETERNOEQUIPE 068OPO02 984586768
DOLP-RD-PA 00265/2026 | DLP-MLPA02 000016/2026 | 112600417 | 5700367010 | 57 | 0300367010 | 2026-02-17 19:22 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAJEADO | LD05050008 | DOLP-RD-PA | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264129319509 | 2026-02-17 14:57 | 2026-02-18 15:05 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 184 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129255585-1 Equipe 003 - 006OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo de 5700367010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre.
ETO-RD-GR 00247/2026 | ETO-RD-GR 000318/2026 | 712600158 | 5700425033 | 57 | 0300425033 | 2026-02-17 19:45 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD02022033 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264129288032 | 2026-02-16 16:06 | 2026-02-18 11:12 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1489 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128798017-1 Equipe 003 - 033OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700425033 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
ETO-RD-GR 00248/2026 | ETO-RD-GR 000328/2026 | 712600161 | 5700386048 | 57 | 0300386048 | 2026-02-18 12:59 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORTALEZA DO TABOCAO | AL01037009 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264130121496 | 2026-02-18 12:51 | 2026-02-19 11:28 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1357 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700386048 queimado Potencia: 25 KVATensão: 13,8KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 048op02 (63)99243-2387
DOLP-RD-PA 00269/2026 | DLP-MLPA02 000017/2026 | 112600407 | 5712197122 | 57 | 0312197122 | 2026-02-18 13:34 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264130105217 | 2026-02-17 20:54 | 2026-02-19 16:09 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1806 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129372588-1 Equipe 003 - 122OP41 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Transformador queimado 5712197122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio danificado, causa queimado por descarga atmosferica, acesso somente camionete.End Fazenda livramento, Equipe 122op41 Telefone 63992707443
ETO-RD-DP 00127/2026 | ETO-RD-DP 000205/2026 | 512600084 | 5700878005 | 57 | 0300878005 | 2026-02-18 13:59 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARRAIAS | AL01013005 | ETO-RD-DP | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264130087124 | 2026-02-17 18:08 | 2026-02-19 10:29 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2421 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129318794-1 Equipe 003 - 005OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700878005 10 kva 7,9kv Queimado , favor disponibilizar equipe manutenção para devidas tratativas
DG-RD-PO 00201/2026 | DG-MLPO02 000043/2026 | 312600159 | 5710918001 | 57 | 0310918001 | 2026-02-18 14:57 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264130120985 | 2026-02-17 18:54 | 2026-02-19 10:02 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1473 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129331234-1 Equipe 003 - 001OP17 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO 5710918001 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA:5 KVA TENSÃO 13,8 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO: QUEIMADO
DOLP-RD-PA 00270/2026 | DLP-MLPA01 000071/2026 | 112600265 | 5710565122 | 57 | 0310565122 | 2026-02-18 15:17 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264130146887 | 2026-02-17 14:46 | 2026-02-18 18:54 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 353 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129252451-1 Equipe 003 - 122OP42 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO 5710565122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS
ETO-RD-GU 00228/2026 | DBM-MPDB10 000037/2026 | 412600224 | 5761343094 | 57 | 0361343094 | 2026-02-18 15:42 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264130203752 | 2026-02-17 17:48 | 2026-02-19 13:41 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1405 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129299502-1 Equipe 003 - 148OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador e para raio queimado
ETO-RD-GR 00250/2026 | ETO-RD-GR 000329/2026 | 712600162 | 5710166033 | 57 | 0310166033 | 2026-02-18 16:59 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD04038009 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264130252701 | 2026-02-17 09:20 | 2026-02-19 20:31 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1829 | TRAFO DE 15 KVA QUEIMADO NA REDE 19,9 KV | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710166033 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO RUIM SEGUNDO EQUIPE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
DG-RD-PO 00203/2026 | DG-MLPO02 000044/2026 | 312600160 | 5727954105 | 57 | 0327954105 | 2026-02-18 18:29 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | OLIVEIRA DE FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264129435884 | 2026-02-17 09:03 | 2026-02-19 15:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1438 | CODIGO INVALIDO:CH/5727954105- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129138561-1 Equipe 003 - 044OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRANSFORMADOR 5727954105 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 15 KVA PARA RAIO: QUEIMADO TENSÃO: 34,5 KVACESSO: LIVRE
ETO-RD-GU 00231/2026 | DBM-MLDB03 000041/2026 | 412600227 | 5701110037 | 57 | 0301110037 | 2026-02-18 18:48 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264130128730 | 2026-02-18 00:03 | 2026-02-18 18:35 | 5 | fechado |  | ISOLADOR | ISOLADOR PINO DANIFICADO (AT) | 1 | 499 | RAMAL COM DEFEITO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transfomador e para raio queimado acesso para caminhonete
ETO-RD-GU 00232/2026 | DBM-MPDB08 000047/2026 | 412600231 | 5700075036 | 57 | 0300075036 | 2026-02-18 18:51 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALVORADA | AL01003036 | ETO-RD-GU | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264130125578 | 2026-02-18 12:33 | 2026-02-19 01:08 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 100 | 152 | TRAF ABERTOTRAF ABERTOTRAF ABERTOIntv Auto PPF TR-5700075036 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | obra_sem_transformador |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDU DE ALVORADA
DOLP-RD-PA 00272/2026 | DLP-MLPA01 000072/2026 | 112600267 | 5700101100 | 57 | 0300101100 | 2026-02-18 18:53 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264130932361 | 2026-02-18 10:26 | 2026-02-19 13:48 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1337 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130092368-1 Equipe 003 - 100OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo queimado, trafo 5700101100, trafo de 10kva tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre. obs o trafo esta no chao, caiu um rio no mesmo
DG-RD-PO 00204/2026 | DG-MLPO02 000045/2026 | 312600164 | 5730849026 | 57 | 0330849026 | 2026-02-18 19:02 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264128799483 | 2026-02-16 14:22 | 2026-02-18 09:46 | 2 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2604 | Intv Auto PPF CH-4010212026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5730849026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta, Faz. IND FAZENDA SAO LUIZ, 0 - LPT
ETO-RD-GU 00233/2026 | DBM-MPDB08 000054/2026 | 412600218 | 5700641107 | 57 | 0300641107 | 2026-02-18 20:03 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264130972551 | 2026-02-18 19:55 | 2026-02-19 19:00 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1385 | SEGUE TRANSFORMADOR QUEIMADO E POSTE TRINCADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO E POSTE TODO DETERIORADO NA RDR DE SANDOLANDIAREALIZADO TESTE A VAZIO NO TRAFO E CONSTATADO QUEIMADO DEVITO TER TENSÃO NA BUCHA PRIMARIA POREM NADA CONSTA NA SECUNDARIAID#49799883DO POSTE DO TRAFO
ETO-RD-AG 00202/2026 | ETO-RD-AG 000145/2026 | 662600128 | 5700023068 | 57 | 0300023068 | 2026-02-18 21:35 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BURITI DO TOCANTINS | AL01019068 | ETO-RD-AG |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264131003944 | 2026-02-18 15:17 | 2026-02-19 18:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1282 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130150163-1 Equipe 003 - 068OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TRAFO 5700023068 DE 10KVA NA 13.9KV ESTÁ COM FAZAMENTO DE ÓLEO E NÃO ACEITOU FECHAMENTO. LOCAL SAIDA DE BURIRI SENTIDO DAVINÓPOLISEQUIPE 068OP02 984586768 ACESSO LIVRE PARA CAMIONETA
ENC-RD-PS 00249/2026 | ENC-MPPS01 000043/2026 | 212600227 | 5724355073 | 57 | 0324355073 | 2026-02-19 09:03 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264131745700 | 2026-02-19 09:25 | 2026-02-19 19:38 | 4 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 40 | trafo 5724355073 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessusbtituir trafo 5724355073 queimado na rdu de lagoa da confusaono local tem um trafo de 75 Kva verifica a possibilidade de estala um trafo de 112.5 para evitar possivel queima
ETO-RD-AR 00334/2026 | ENC-MLAR05 000133/2026 | 612600211 | 5710058022 | 57 | 0310058022 | 2026-02-19 09:56 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD04105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264131777329 | 2026-02-18 17:17 | 2026-02-19 14:00 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1243 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130256069-1 Equipe 003 - 019OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710058022 queimado 15kvaTensão: 34,5Para-raio: QueimadoAcesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 019op02
ENC-RD-PS 00251/2026 | ENC-LMPS01 000070/2026 | 212600229 | 5710360008 | 57 | 0310360008 | 2026-02-19 11:26 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264131777182 | 2026-02-19 10:02 | 2026-02-20 08:27 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1345 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO 5710360008 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCAI: 30 KVATENSÃO 34.5 KVPARA RAIO: BOMACESSO LIVRE
ETO-RD-AR 00336/2026 | ENC-MLAR02 000038/2026 | 612600215 | 5710050040 | 57 | 0310050040 | 2026-02-19 12:04 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | AL01006040 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264131777588 | 2026-02-18 16:10 | 2026-02-19 18:35 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1585 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130181481-1 Equipe 003 - 058OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710050040 queimado 15kvaTensão: 13,8Acesso: Livre para caminhonetePara-raio: queimadoEquipe: 058op02
ETO-RD-GR 00253/2026 | ETO-RD-GR 000334/2026 | 712600163 | 5700718113 | 57 | 0300718113 | 2026-02-19 12:33 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264131776835 | 2026-02-17 21:43 | 2026-02-20 15:35 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 2213 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129386988-1 Equipe 003 - 113OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700718113 vazameto de oleoPotencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501
ETO-RD-GU 00236/2026 | DBM-MLDB03 000043/2026 | 412600225 | 5700570076 | 57 | 0300570076 | 2026-02-19 12:51 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264131815007 | 2026-02-18 11:29 | 2026-02-20 14:54 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1584 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130107928-1 Equipe 003 - 003OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIO QUEIMADO
ETO-RD-AG 00203/2026 | ENC-MPAG02 000025/2026 | 662600129 | 5700046068 | 57 | 0300046068 | 2026-02-19 13:16 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BURITI DO TOCANTINS | LD03014045 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264131770030 | 2026-02-18 15:39 | 2026-02-20 01:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 879 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130157537-1 Equipe 003 - 068OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | tr 5700046068 queimado pot 5kvatensão 19.9kvpara-raio ruimacesso bom
ETO-RD-AR 00337/2026 | ENC-MLAR05 000131/2026 | 612600217 | 5710365058 | 57 | 0310365058 | 2026-02-19 13:24 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264131781555 | 2026-02-18 08:42 | 2026-02-19 21:39 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 2217 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129431786-1 Equipe 003 - 058OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 510365058 queimado 30kvaTensão: 34,5Acesso: para caminhão e caminhoneteEndereço: IND FAZENDA FLORESTA, 128 - BR 153 B. FATIMA ARAGUAINA
DG-RD-PO 00205/2026 | DG-MPPO01 000055/2026 | 312600165 | 5710033043 | 57 | 0310033043 | 2026-02-19 13:39 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264131788837 | 2026-02-17 15:11 | 2026-02-20 15:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1680 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129258255-1 Equipe 003 - 043OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | SEGUE SS DE TRAFO 5710033043 QUEIMADO PARA E E ESTRURTURA DETERIORADA PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO. MATERIAS: 1 TRAFO 45 KVA1 POSTE 10/3002 CRUZETAS 3 ISOLADORES BASTAO 34,5 KV
ETO-RD-AR 00338/2026 | ENC-MLAR05 000130/2026 | 612600216 | 5710156159 | 57 | 0310156159 | 2026-02-19 17:20 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264131961408 | 2026-02-19 10:48 | 2026-02-20 02:20 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 932 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710156159 30kva 34.5kv e para raio queimadoacesso livre
ETO-RD-AR 00339/2026 | ENC-MLAR02 000039/2026 | 612600207 | 5710356004 | 57 | 0310356004 | 2026-02-19 18:20 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264131852504 | 2026-02-19 09:04 | 2026-02-20 12:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1229 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131743301-1 Equipe 003 - 004OP22 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710356004 10kva 34.5kv e para raio queimadoacesso caminhonete
ENC-RD-PS 00254/2026 | ENC-LMPS04 000040/2026 | 212600231 | 5701380055 | 57 | 0301380055 | 2026-02-19 19:03 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264131935591 | 2026-02-19 08:47 | 2026-02-20 17:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1339 | trafo queimado 5701380055 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570138005515KVAPARA RAIO DANIFICADO aCESSO BOM tensao 34500055op01
ETO-RD-GU 00237/2026 | DBM-MLDB06 000028/2026 | 412600220 | 5700709036 | 57 | 0300709036 | 2026-02-19 19:07 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALVORADA | AL01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264131909615 | 2026-02-18 09:31 | 2026-02-20 18:29 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1908 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129439818-1 Equipe 003 - 003OP13 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PRA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA
ETO-RD-DP 00128/2026 | ETO-MLDP01 000057/2026 | 512600085 | 5726149027 | 57 | 0326149027 | 2026-02-19 21:08 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD01414027 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264131949862 | 2026-02-19 06:52 | 2026-02-21 11:35 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 758 | Queima de elo fusivel no trafo 5726149027 causa em verificação | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Foi constatado Trafo 5726149027 15kva 19,9kv e para-raios Queimados
ENC-RD-PS 00258/2026 | ENC-LMPS01 000071/2026 | 212600236 | 5701638014 | 57 | 0301638014 | 2026-02-20 12:52 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264132809188 | 2026-02-19 19:00 | 2026-02-22 00:14 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR PASSARO/ANIMAL | 1 | 922 | QUEIMADO NÃO ACEITA Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131935570-1 Equipe 003 - 014OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5701638014 45kva 34,5kv acesso bom 014op02
ETO-RD-DP 00132/2026 | ETO-RD-DP 000326/2026 | 512600095 | 5710013050 | 57 | 0310013050 | 2026-02-20 17:39 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COMBINADO | LD02110005 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133009415 | 2026-02-20 13:50 | 2026-02-21 21:23 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 139 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132843813-1 Equipe 003 - 050OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | FOI CONSTATAO TRAFO 5710013050 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. POSTE DO TRAFO DE MADEIRA DANIFICADO ID 42519528 ESTRUTURA U3, S3. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS. SUBSTITUIR POSTE DE MADEIRA POR 10/300ATENDIDO PELA TAVARES
ETO-RD-AR 00344/2026 | ENC-MLAR01 000107/2026 | 612600212 | 5700584016 | 57 | 0300584016 | 2026-02-20 18:27 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264133055400 | 2026-02-20 16:20 | 2026-02-21 14:43 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 95 | TR 5700584016 queimado potência 15kva não tem acesso | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700584016 queimado potência 15kva tensão34,5kv não tem acesso. Equipe 92153859
ENC-RD-PS 00261/2026 | ENC-LMPS04 000041/2026 | 212600233 | 5727681008 | 57 | 0327681008 | 2026-02-20 18:50 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133077369 | 2026-02-20 08:13 | 2026-02-21 16:09 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 485 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132717043-1 Equipe 003 - 008OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO 5727681008 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATIVASCOM EQUIPE DE MANUTENÇÃOPOTENCIA:15 KVA TENSÃO 34,5 KV PARA RAIO: QUEIMADO ACESSO: LIVRE
ETO-RD-AR 00346/2026 | ENC-MLAR02 000040/2026 | 612600213 | 5701346060 | 57 | 0301346060 | 2026-02-20 19:04 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 5 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133108470 | 2026-02-20 09:43 | 2026-02-21 14:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1170 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132750792-1 Equipe 003 - 060OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 57013460605KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE 060OP01
ETO-RD-GU 00239/2026 | DBM-MPDB08 000051/2026 | 412600226 | 5764992032 | 57 | 0364992032 | 2026-02-20 19:15 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133090042 | 2026-02-20 19:24 | 2026-02-21 16:21 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1257 | TRAFO QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU
DG-RD-PO 00209/2026 | DG-MPPO01 000058/2026 | 312600168 | 5700237001 | 57 | 0300237001 | 2026-02-20 20:29 | 02/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264132907411 | 2026-02-20 16:20 | 2026-02-20 20:15 | 8 | fechado |  | CRUZETA | QUEBRADA | 3 | 16 | Abertura automatica do RL 7938992001, atuando 50/51 N , ICC IB 536, IN 426 penalizando RDU Porto Nacional *COM RL 7902931001 sem comunicaçao (Intermitente) | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | SEGUE SS DE TRAFO 5700237001 COM BUCHA PRIMARIA QUEBRADA PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 75 KVATENÇÃO: 13,8 KV ACESSO LIVRE
ETO-RD-GU 00242/2026 | DBM-MLDB06 000029/2026 | 412600228 | 5700777186 | 57 | 0300777186 | 2026-02-21 08:33 | 02/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | JAU DO TOCANTINS | LD02003036 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133296725 | 2026-02-20 22:39 | 2026-02-21 15:29 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 436 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133147870-1 Equipe 003 - 186OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Conforme informações da equipe 186OP01 , segue SS do transformador 5700777186 queimado , 10 kva na 19.9 kv
ETO-RD-AR 00348/2026 | ENC-MLAR02 000041/2026 | 612600214 | 5359377019 | 53 | 0359377019 | 2026-02-21 11:52 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FILADELFIA | LD01105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133503905 | 2026-02-19 08:13 | 2026-02-22 12:35 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3110 | int- 20264131726393 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5359377019 e para raio queimadoaceso somente camioneta equipe 019op02
ETO-RD-AG 00211/2026 | ENC-MPAG02 000026/2026 | 662600130 | 5741261039 | 57 | 0341261039 | 2026-02-21 13:09 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133338472 | 2026-02-21 09:15 | 2026-02-21 19:40 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 625 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133299291-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5741261039 queimadopot. 15kvatensao 19,9kvacesso bompara-raio ruim
ETO-RD-AG 00212/2026 | ENC-MPAG02 000027/2026 | 662600131 | 5701984039 | 57 | 0301984039 | 2026-02-21 13:53 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133368884 | 2026-02-21 09:25 | 2026-02-22 01:15 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 689 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133300473-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5701984039 queimadopot. 15kvatensao 19,9kvacesso ruimpara-raio ruim
ETO-RD-DP 00134/2026 | ETO-RD-DP 000334/2026 | 512600100 | 5710161038 | 57 | 0310161038 | 2026-02-21 16:58 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TAGUATINGA | LD05028074 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133389775 | 2026-02-20 17:04 | 2026-02-22 15:57 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1440 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133009483-1 Equipe 003 - 038OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5710161038 QUEIMADO NA RDR DE TAGUATINGAATENDIDO PELA TAVARES
ETO-RD-GR 00261/2026 | ETO-RD-GR 000354/2026 | 712600177 | 5740024034 | 57 | 0340024034 | 2026-02-21 20:13 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BRASILANDIA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264133424467 | 2026-02-20 18:43 | 2026-02-23 15:47 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2867 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133078672-1 Equipe 003 - 034OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5740024034 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 034op03 (63)99226-5598
ETO-RD-AG 00214/2026 | ENC-MLAG01 000048/2026 | 662600139 | 5700722045 | 57 | 0300722045 | 2026-02-21 20:55 | 02/2026 | AVARIADO | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264133415114 | 2026-02-21 19:37 | 2026-02-21 21:47 | 1 | fechado+interrompido |  | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 130 |  | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | TRAFO COM TENSÃO BAIXA DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. 01 CLIENTE . ACESSO PARA CAMINHONETE.DEVIDO AO TAP DENTRO DO OLEO, NÃO FOI POSSIVEL NORMALIZAR.
ETO-RD-GR 00262/2026 | ETO-RD-GR 000355/2026 | 712600178 | 5720161077 | 57 | 0320161077 | 2026-02-21 21:21 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133448177 | 2026-02-20 09:08 | 2026-02-22 16:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2172 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132740310-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5720161077 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99120-3525
ETO-RD-DP 00137/2026 | DBM-MLDB05 000047/2026 | 512600102 | 5701013028 | 57 | 0301013028 | 2026-02-22 10:36 | 02/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264133516121 | 2026-02-21 15:04 | 2026-02-24 15:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1125 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133357096-1 Equipe 003 - 028OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Constatado trafo 5701013028 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso caminhonete
ETO-RD-GU 00244/2026 | DBM-MLDB05 000046/2026 | 412600248 | 5700539021 | 57 | 0300539021 | 2026-02-22 15:56 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264133565739 | 2026-02-22 15:26 | 2026-02-23 11:55 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1229 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19KV, PARA RAIO QUEIMADO BT E MT, ACESSO LIVRE
ETO-RD-AR 00352/2026 | ENC-MLAR02 000042/2026 | 612600208 | 5703232004 | 57 | 0303232004 | 2026-02-22 16:21 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133627971 | 2026-02-22 15:11 | 2026-02-23 15:50 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1479 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133557441-1 Equipe 003 - 004OP33 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5703232004 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: somente para caminhonteEquipe: 004op33Endereço: IND CHACARA BOM JARDIM, 0 - LPT 25289
ETO-RD-DP 00138/2026 | ETO-MLDP02 000061/2026 | 512600086 | 5731780027 | 57 | 0331780027 | 2026-02-22 17:13 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD05028074 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264133620054 | 2026-02-22 13:15 | 2026-02-24 12:35 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 5 | 2840 | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9 PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE. 05 CLIENTES. 38OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE.
ETO-RD-DP 00139/2026 | ETO-RD-DP 000327/2026 | 512600093 | 5700231027 | 57 | 0300231027 | 2026-02-22 17:33 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD05028074 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133640752 | 2026-02-22 14:31 | 2026-02-23 18:56 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1 | FEITO TESTE E NÃO ACEITOU. TRAFO 5KVA DA 19.9. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO. TERA QUE TROCAR O POSTE DEVIDO O MESMO ESTA TODO TRINCADO NA PARTE DE BAIXO. 38OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5700231027 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO. TROCAR O POSTE DO TRAFO DEVIDO ESTA TODO TRINCADO.POSTE 10/150, ESTRUTURA U1S3FAZER COM EQUIPE DE LINHA VIVA.
ETO-RD-GR 00264/2026 | ETO-RD-GR 000356/2026 | 712600179 | 5737805227 | 57 | 0337805227 | 2026-02-22 17:59 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133650970 | 2026-02-21 20:07 | 2026-02-23 15:19 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 1448 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133422925-1 Equipe 003 - 227OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5737805227 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: CamionetaEquipe:227op01 (63)99928-1276
ETO-RD-AR 00353/2026 | ENC-MLAR01 000108/2026 | 612600206 | 5755876004 | 57 | 0355876004 | 2026-02-22 19:03 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264133637978 | 2026-02-22 16:36 | 2026-02-23 16:50 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1454 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133577202-1 Equipe 003 - 004OP22 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5755876004 queimado 45kvaTensão: 34.5Acesso: somenete para caminhoneteEndereço: IND CHACARA DOS MINEIROS, 0 - 004.22841-001Equipe: 004op22
ETO-RD-GR 00265/2026 | ETO-RD-GR 000357/2026 | 712600180 | 5719933077 | 57 | 0319933077 | 2026-02-22 19:36 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133619871 | 2026-02-22 14:45 | 2026-02-23 22:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 5 | 1767 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133555010-1 Equipe 003 - 078OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 KTensão: 13,8Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812
DOLP-RD-PA 00285/2026 | DLP-MLPA03 000012/2026 | 112600416 | 5710549001 | 57 | 0310549001 | 2026-02-23 00:43 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03101271 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133624843 | 2026-02-22 09:18 | 2026-02-23 15:58 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1840 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133503813-1 Equipe 003 - 271OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710549001 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local rural de Luzimangues, Chac. Solar das Mangabeiras SN Irrigante.
ETO-RD-AG 00215/2026 | ENC-MPAG01 000066/2026 | 662600132 | 5710156045 | 57 | 0310156045 | 2026-02-23 07:33 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264133501395 | 2026-02-22 10:20 | 2026-02-22 12:40 | 1 | problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 140 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | trafo 5710156045 com vazamento de oleo, para raio queimado e refazer malha de aterramento, trafo 15 Kva , 19,9 Kv acessi para camionete
DG-RD-PO 00210/2026 | DG-MLPO02 000046/2026 | 312600171 | 5700865026 | 57 | 0300865026 | 2026-02-23 14:03 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264136273011 | 2026-02-23 08:06 | 2026-02-24 15:49 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1903 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133735873-1 Equipe 003 - 026OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700865026 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados, acesso somente de caminhonete.
ETO-RD-GU 00247/2026 | DBM-MLDB06 000034/2026 | 412600229 | 5701335094 | 57 | 0301335094 | 2026-02-23 15:03 | 02/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264136298048 | 2026-02-22 21:14 | 2026-02-23 22:19 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1061 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133656313-1 Equipe 003 - 094OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO, CHAVE DANIFICADA. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO.OBS.: A CHAVE DO TRAFO ESTA DANIFICADA.
ENC-RD-PS 00265/2026 | ENC-LMPS01 000076/2026 | 212600239 | 5701496075 | 57 | 0301496075 | 2026-02-23 15:18 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264136283720 | 2026-02-23 14:29 | 2026-02-24 03:15 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 4 | 766 | TRAFO 5701496075 QUEIMADO KVA KV ACESSO CAMINHONETE | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5701496075 10kva 19,9kv E PARA-RAIOS acesso caminhonete 075op02
ETO-RD-GU 00248/2026 | DBM-MLDB03 000046/2026 | 412600232 | 5356618021 | 53 | 0356618021 | 2026-02-23 15:49 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264136448715 | 2026-02-21 20:15 | 2026-02-24 15:22 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2544 | CODIGO INVALIDO:TR/5756618021- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133423658-1 Equipe 003 - 021OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Transformador queimado 5356618021, tensão 19.9, potencia 15kva, para raio queimado, acesso caminhão e camionete, causa descarga atmosférica, feito teste a vazio não aceitou.IND FAZENDA ESPIRITO SANTO, equipe 021op01 telefone 63991010212, cliente 63984875148
ETO-RD-GU 00261/2026 | DBM-MLDB04 000066/2026 | 412600249 | 5362153003 | 53 | 0362153003 | 2026-02-23 17:04 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264136449618 | 2026-02-23 08:08 | 2026-02-24 11:08 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 0 | 1124 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133735727-1 Equipe 003 - 003OP13 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Transformador queimado 5362153003, potencia 15kva, tensão 19.9, acesso livre a camionete , para raio queimado, causa descarga atmosférica, feito teste a vazio.telefone 63992666663 equipe 003op13
ETO-RD-GR 00277/2026 | ETO-RD-GR 000358/2026 | 712600181 | 5700043009 | 57 | 0300043009 | 2026-02-23 18:10 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | AL01037009 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264136461397 | 2026-02-23 18:15 | 2026-02-23 22:02 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 11 | 227 | trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700043009 queimado para-raio queimado tensão 13,8potencia 112,5acesso livre
DOLP-RD-PA 00288/2026 | DLP-MLPA02 000019/2026 | 112600294 | 5700430151 | 57 | 0300430151 | 2026-02-23 21:46 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264135531753 | 2026-02-22 13:53 | 2026-02-23 11:01 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 31 | 1268 | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133550820-1 Equipe 003 - 151OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido perla equipe de manutencão obs, não tem acesso o cliente ficou de fazer acesso favor fazer contato com cliente antes de deslocar cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op04 cel, 63991020922/992447381/63984685763 telefone do cliente 63992864399FALTA DE ENERGIA ISOLADA// DJ OKRT: 41 151 10 291 RE
ENC-RD-PS 00268/2026 | ENC-LMPS03 000048/2026 | 212600241 | 5700870084 | 57 | 0300870084 | 2026-02-24 16:17 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264137303808 | 2026-02-24 08:47 | 2026-02-25 14:38 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 1388 | 5700870084 5kva 19,9kva acesso bom caminhonete DIVop04 Número SS ENC-RD-PS268/2026 CODIGO INVALIDO:TR/5400870084- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137168113-1 Equipe 003 - DIVOP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700870084 5kva 19,9kva acesso bom caminhonete DIVop04
ETO-RD-GR 00279/2026 | ETO-RD-GR 000374/2026 | 712600198 | 5710240111 | 57 | 0310240111 | 2026-02-24 17:17 | 02/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | AL05020023 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264137433112 | 2026-02-24 09:23 | 2026-02-25 14:25 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1314 | trafo queimado, aberto nota | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111 - 15KVA - 13,8KV - acesso caminhonete - para raio OK. IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 232 - FAZ SAO SEBASTIAOADILSON PRADO DE CASTRO - uc 3232360RDR Colinas
DG-RD-PO 00211/2026 | DG-MPPO01 000059/2026 | 312600173 | 5762760044 | 57 | 0362760044 | 2026-02-24 18:01 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | 75 | 150 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264137325572 | 2026-02-24 07:51 | 2026-02-25 14:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 525 | CODIGO INVALIDO:CH/5662760044- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264136565433-1 Equipe 003 - 044OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264137325572Segue SS de TR 5762760044 75KVA/34.5KV queimado.Acesso livre.UC 36431195RODOVIA BR 153, 0 - KM 54163992862755POSTO FABRIL FATIMA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA044OP01 63 98503-8514obs ; foi instalado um trafo de 150 devido não ter na DG e nem no N1 quando tiver o trafo de 75 kVA vamos retornar pra inst um de 75 isso esta conbinado com a Andresa.
ETO-RD-GR 00280/2026 | ETO-RD-GR 000373/2026 | 712600197 | 5701099078 | 57 | 0301099078 | 2026-02-24 21:39 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264137583570 | 2026-02-24 14:32 | 2026-02-25 14:05 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 367 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137280429-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5701099078 - 25KVA 34,5KV acesso livre - para raio queirmado. IND FAZENDA BOA VENTURA, 0 - PROX FAZENDA ROSSATO - 63999848808cliente: UMBERTO CARLOS DA COSTAUC 28453488RDR Itacaja
ENC-RD-PS 00273/2026 | ENC-MPPS01 000047/2026 | 212600257 | 5700136054 | 57 | 0300136054 | 2026-02-25 10:18 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PUGMIL | LD01056046 | ENC-RD-PS | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264137840682 | 2026-02-23 16:28 | 2026-02-26 19:58 | 4 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2485 | trafo 5700136054 queiado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue SS para tratativa com equipe de manutençao o qunato antes substituir trafo 5700136054 queimado na rdr de pugmil
ENC-RD-PS 00274/2026 | ENC-LMPS04 000043/2026 | 212600260 | 5701052008 | 57 | 0301052008 | 2026-02-25 12:02 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264137881484 | 2026-02-25 11:20 | 2026-02-26 17:10 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1790 | trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss 5701052008 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kv Para raio queimado Acesso livre
ETO-RD-AG 00230/2026 | ETO-RD-AG 000162/2026 | 662600141 | 5700048068 | 57 | 0300048068 | 2026-02-25 13:56 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BURITI DO TOCANTINS | LD03014045 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264137862149 | 2026-02-25 07:35 | 2026-02-25 10:36 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 181 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137800332-1 Equipe 003 - 068OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700048068 de 15KVA na 19.9KV e para raioa queimado RDR de Buriti Faz LagoainhaEquipe 068OP01
ETO-RD-AR 00380/2026 | ENC-MLAR01 000114/2026 | 612600227 | 5701919022 | 57 | 0301919022 | 2026-02-25 13:57 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264137866944 | 2026-02-24 14:21 | 2026-02-25 18:30 | 3 | fechado+problema |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 9 | 1252 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137279265-1 Equipe 003 - 004OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5701919022 queimado 15kvaPara-raio: QueimadoTensão:34.5Acesso: Somente para caminhoneteEquipe: 004op08
ETO-RD-GR 00283/2026 | ETO-RD-GR 000381/2026 | 712600183 | 5747077064 | 57 | 0347077064 | 2026-02-25 14:04 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BRASILANDIA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264137874510 | 2026-02-25 06:42 | 2026-02-25 22:28 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 946 | CODIGO INVALIDO:TR/4899350- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137793646-1 Equipe 003 - 023OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5747077064 queimado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: livre Equipe: 023op01 (63)99987-1478
ETO-RD-GU 00263/2026 | DBM-MLDB04 000067/2026 | 412600250 | 5710250076 | 57 | 0310250076 | 2026-02-25 15:58 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264137986998 | 2026-02-24 15:19 | 2026-02-26 11:36 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1194 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137300893-1 Equipe 003 - 076OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710250076 queimado em campo de 15kva 19.9 kv para raio queimado acesso livre
ETO-RD-GR 00284/2026 | ETO-RD-GR 000383/2026 | 712600200 | 5700161024 | 57 | 0300161024 | 2026-02-25 16:06 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPORA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264137926437 | 2026-02-25 07:42 | 2026-02-26 23:59 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 351 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137801315-1 Equipe 003 - 033OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado
ETO-RD-GU 00265/2026 | DBM-MLDB03 000047/2026 | 412600244 | 5750428041 | 57 | 0350428041 | 2026-02-25 17:27 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD01056046 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264137982377 | 2026-02-25 14:00 | 2026-02-26 17:47 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1426 | trafo queiamdo em campo em 15 kva | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5750428041 queimado em campo 15 kva para raio queimado tensao 19+9 kv acesso camionete
ETO-RD-GU 00266/2026 | DBM-MLDB04 000068/2026 | 412600251 | 5710182076 | 57 | 0310182076 | 2026-02-25 17:48 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264137987022 | 2026-02-25 11:17 | 2026-02-26 16:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1362 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137862243-1 Equipe 003 - 076OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710182076 queimado em campo de 15 kva para raio quiemado tensão 19.9 kv acesso camionete
ETO-RD-GU 00268/2026 | DBM-MLDB06 000035/2026 | 412600254 | 5701042094 | 57 | 0301042094 | 2026-02-25 18:44 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264138022761 | 2026-02-25 12:05 | 2026-02-26 18:16 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 353 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137874473-1 Equipe 003 - 148OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701042094 queimado em campo de 15 kva acesso camionete traçada tensão 19.9 kv para raio queimado rdr de peixe
DG-RD-PO 00213/2026 | DG-MPPO01 000060/2026 | 312600192 | 5750367110 | 57 | 0350367110 | 2026-02-25 19:17 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD01025012 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264138004229 | 2026-02-25 07:00 | 2026-02-26 13:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 614 | CODIGO INVALIDO:CH/5750367110- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137795862-1 Equipe 003 - 044OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264138004229Segue SS de TR 5750367110 75KVA/34.5KV queimado para devidas tratativas com a equipe de manutenção.Acesso livre.UC 6319122FAZENDA SAO GABRIEL, 0 - LOT 12 LOTEAM TORIBEIRO E BARREIR69984272162S G AGRICULTURA SA044OP01 63 98503-8514obs;foi nstalado trafo 150kva devido esta em falta trafo de 75kva e foi alinhado com a Andresa pra ficar mapeado ser subst por um de 75 quando chegar
DOLP-RD-PA 00296/2026 | DLP-MLPA03 000018/2026 | 112600333 | 5700203092 | 57 | 0300203092 | 2026-02-26 08:21 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO ACORDO | LD03046026 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264138741538 | 2026-02-25 18:04 | 2026-02-26 19:40 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1536 | Trafo 5700203092 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural Novo Acordo região da taboca, Faz. IND FAZENDA ROSALINA, 0 - 092 13120 - 001 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700203092 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural Novo Acordo região da taboca, Faz. IND FAZENDA ROSALINA, 0 - 092 13120 - 001
ENC-RD-PS 00276/2026 | ENC-LMPS03 000049/2026 | 212600255 | 5701539084 | 57 | 0301539084 | 2026-02-26 09:43 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264138776748 | 2026-02-26 07:58 | 2026-02-26 19:37 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 610 | trafo 5701539084 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701539084 na rdr de divinopoles
ETO-RD-GR 00287/2026 | ETO-RD-GR 000382/2026 | 712600199 | 5701275009 | 57 | 0301275009 | 2026-02-26 11:05 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | AL01037009 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264138780512 | 2026-02-25 08:48 | 2026-02-27 14:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1514 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137824273-1 Equipe 003 - 009OP39 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5701275009 Queimado Potencia: 5KVATensão: 13,8 KvPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op39 (63)98447-1812
ETO-RD-GR 00288/2026 | ETO-RD-GR 000389/2026 | 712600201 | 5737320195 | 57 | 0337320195 | 2026-02-26 11:26 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CENTENARIO | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264138776724 | 2026-02-25 18:08 | 2026-02-27 17:14 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1884 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137994721-1 Equipe 003 - 227OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5737320195 Queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 227op01 (63)99999-8761
ENC-RD-PS 00277/2026 | ENC-LMPS04 000044/2026 | 212600258 | 5710573084 | 57 | 0310573084 | 2026-02-26 11:37 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264138780488 | 2026-02-25 11:48 | 2026-02-27 16:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1332 | trafo 5710573084 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quento antes susbtituir trafo 5710573084 na rdr de divinopoles
ETO-RD-DP 00156/2026 | ETO-RD-DP 000328/2026 | 512600091 | 5744467190 | 57 | 0344467190 | 2026-02-26 11:55 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO JARDIM | LD03028074 | ETO-RD-DP | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 7 | 0 | 20264137948126 | 2026-02-24 17:23 | 2026-02-27 00:15 | 2 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 30 | 1315 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137420391-1 Equipe 003 - 074OP01 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | TRAFO 5744467190 25KVA 19,9KV QUEIMADO,
ETO-RD-GU 00272/2026 | DBM-MLDB03 000048/2026 | 412600246 | 5714368021 | 57 | 0314368021 | 2026-02-26 16:52 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264139631516 | 2026-02-25 19:11 | 2026-02-27 18:31 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1242 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264138009803-1 Equipe 003 - 021OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador queimado acesso para caminhonete
ETO-RD-GR 00290/2026 | ETO-RD-GR 000390/2026 | 712600202 | 5710458111 | 57 | 0310458111 | 2026-02-26 17:00 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEQUIZEIRO | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264140461781 | 2026-02-25 13:08 | 2026-02-27 19:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1679 | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710458111 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
ETO-RD-GR 00293/2026 | ENC-MLAR01 000119/2026 | 712600215 | 5700323153 | 57 | 0300323153 | 2026-02-26 21:15 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD03020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264140490110 | 2026-02-25 12:34 | 2026-02-27 15:35 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1934 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137879333-1 Equipe 003 - 023OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700323153
ETO-RD-DP 00160/2026 | ETO-RD-DP 000329/2026 | 512600098 | 5741210028 | 57 | 0341210028 | 2026-02-27 12:15 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NATIVIDADE | LD03002091 | ETO-RD-DP | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264141697936 | 2026-02-26 12:02 | 2026-02-28 16:14 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1351 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264138800075-1 Equipe 003 - 028OP05. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5741210028 45KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS
ETO-RD-GU 00274/2026 | DBM-MLDB06 000037/2026 | 412600260 | 5700709148 | 57 | 0300709148 | 2026-02-27 12:39 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264144200101 | 2026-02-27 10:28 | 2026-02-28 11:34 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1371 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264141644605-1 Equipe 003 - 148OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, RDR DE SÃO VALERIO, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
ETO-RD-AG 00238/2026 | ENC-MLAG01 000057/2026 | 662600147 | 5700113103 | 57 | 0300113103 | 2026-02-27 18:48 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264144275401 | 2026-02-27 14:37 | 2026-02-28 13:39 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1382 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144205739-1 Equipe 003 - 081OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo queimado: 5700113103Potência:75KVATensão 34.5 KVPara raio: BomAcesso bom região do Otacilio Quantidade de UC penalizada 01Equipe 081op 01Porta fusível danificado 01Equipe 081op 01984260095
ENC-RD-PS 00279/2026 | ENC-LMPS03 000050/2026 | 212600256 | 5710028149 | 57 | 0310028149 | 2026-02-27 19:26 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CASEARA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264144230709 | 2026-02-27 10:10 | 2026-02-28 15:02 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1505 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264141641452-1 Equipe 003 - 149OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 571002814910KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO CAMINHONETE TESTE AVAZIO PARA QUEIMADO 1UC PENALIZADA 149OP02
ETO-RD-AR 00395/2026 | ENC-MLAR01 000120/2026 | 612600235 | 5701152040 | 57 | 0301152040 | 2026-02-27 20:34 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264144237652 | 2026-02-27 12:49 | 2026-02-28 15:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1420 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144025406-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701152040 5kva 34.5kv e para raio queimadoacesso para caminhonete 4x4P.A MOGNO TERRA DO VANDIR
ENC-RD-PS 00280/2026 | ENC-LMPS04 000045/2026 | 212600270 | 5710332149 | 57 | 0310332149 | 2026-02-28 11:06 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CASEARA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264149952561 | 2026-02-28 10:08 | 2026-03-02 16:35 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3267 | trafo 5710332149 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710332149 queimado na rdr de caseara
ENC-RD-PS 00281/2026 | ENC-LMPS03 000051/2026 | 212600262 | 5701054008 | 57 | 0301054008 | 2026-02-28 12:33 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264149959131 | 2026-02-27 15:02 | 2026-03-01 12:17 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1235 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144211932-1 Equipe 003 - 008OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo 5701054008 queimado para devidas trataivas com a equipe de manutençãoPotencia 15 kva Tensão:34,5 kvpara raio queimado acesso livre
DG-RD-PO 00216/2026 | DG-MLPO01 000049/2026 | 312600175 | 5701402001 | 57 | 0301402001 | 2026-02-28 12:55 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264149964199 | 2026-02-28 11:30 | 2026-02-28 19:55 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 11 | 420 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo 5701402001 queimado para devidas tratativas com equipe de manutençãoPotencia: 10 kvatensão 13.8paara raio queimado acesso livre
ETO-RD-GR 00297/2026 | ENC-MLGR01 000074/2026 | 712600193 | 5701106087 | 57 | 0301106087 | 2026-02-28 13:32 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264149970672 | 2026-02-28 13:38 | 2026-03-01 12:34 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1376 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5701106087 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 087op01 (63)98437-8041 Obs:. entra em contato com equipe antes de deslocar
ETO-RD-DP 00162/2026 | ETO-MLDP02 000069/2026 | 512600088 | 5710072028 | 57 | 0310072028 | 2026-02-28 13:42 | 02/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264150002619 | 2026-02-28 05:34 | 2026-03-01 13:23 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 632 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149919800-1 Equipe 003 - 028OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO DEVIDO REICIDENCIA (O MESMO ESTA DESARMENDO TODOS OS DIAS GERANDO INSATISFAÇÃO DO CLIENTE SEGUNDO A EQUIPE 028OP01 SOLICITANTE DA SUBSTITUIÇÃO)
DG-RD-PO 00217/2026 | DG-MLPO01 000050/2026 | 312600176 | 5700390250 | 57 | 0300390250 | 2026-02-28 16:04 | 02/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | IPUEIRAS | LD01051035 | DG-RD-PO | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264150004970 | 2026-02-27 18:59 | 2026-03-01 19:15 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | 1591 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144334070-1 Equipe 003 - 001OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | ss para trocar trafo 5700390250 e para raio queimado POTENCIA: 25KVA 19.9KVACESSO: LIVRE
ETO-RD-AR 00398/2026 | ENC-MLAR05 000141/2026 | 612600236 | 5710371058 | 57 | 0310371058 | 2026-02-28 17:00 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264150003558 | 2026-02-28 12:19 | 2026-03-01 00:38 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 548 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149960395-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5710371058 15kva 34.5kv e para raio CHACARA SAO JOSE, 0 - LT 01acesso livre
DG-RD-PO 00218/2026 | DG-MLPO01 000053/2026 | 312600187 | 5710252001 | 57 | 0310252001 | 2026-02-28 18:46 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD01100001 | DG-RD-PO | 30 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264150005355 | 2026-02-28 09:02 | 2026-03-01 11:48 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1606 | TRAFO QUIMADO E PARA-RAIOS QUEIMADO.TRAFO QUIMADO E PARA-RAIOS QUEIMADO.Intv Auto PPF CH-3320230001 Continua na INT: 20264152622491. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | ss para troca de trafo 5710252001 e para raio queimado, LEVAR uma chave fase B dando passagem tensão 34500, e Refazer Aterramento devido trafo ter queimado pouco tempo atrazPOTENCIA: 30KVA 134500 Se possivel levar 45kvaACESSO: LIVRE
ETO-RD-AR 00399/2026 | ENC-MLAR03 000002/2026 | 612600234 | 5710143030 | 57 | 0310143030 | 2026-02-28 19:44 | 02/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264150071859 | 2026-02-27 18:16 | 2026-03-01 11:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1093 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144274307-1 Equipe 003 - 030OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710143030 queimado potência 45kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso livre.
DG-RD-PO 00219/2026 | DG-MPPO01 000061/2026 | 312600193 | 5728343257 | 57 | 0328343257 | 2026-02-28 20:25 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264150080708 | 2026-02-27 08:56 | 2026-03-02 16:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2743 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264141583249-1 Equipe 003 - 151OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5728343257 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local rural de São Felix, Faz. IND FAZENDA BEIRA RIO, 0 - LPT
ETO-RD-GR 00299/2026 | ENC-MLGR01 000073/2026 | 712600192 | 5734741024 | 57 | 0334741024 | 2026-02-28 20:38 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPORA DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264150010723 | 2026-02-28 10:04 | 2026-03-01 18:14 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1558 | CODIGO INVALIDO:CH/29106465- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149943405-1 Equipe 003 - 033OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO TRAFO 5734741024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 25 KVA NA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
ETO-RD-GU 00275/2026 | DBM-MLDB03 000050/2026 | 412600247 | 5700029003 | 57 | 0300029003 | 2026-03-01 11:16 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | 25 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264152599627 | 2026-03-01 10:50 | 2026-03-01 19:16 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 40 | Queima de ELO no TR 5700029003. FASE A ELO 0,5H, Penalizando cargas da RDR GURUPI, Causa: DESCARGA ATMOSFERICA, Equipe 003OP06 e Clima CHUVA. Feito teste a vazio e confirmado Trafo queimado em campo | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | - Trafo: 5700029003- Potência: 15 KVA - Tensão: 19,9 KV- Para raios: Bom- Causa: Provavelmente Descarga atmosférica - Acesso: Livre- Se há alguma outra anomalia: Não - Endereço: Fazenda São Bento- Equipe: 003OP06- Telefone: 63991257354
ETO-RD-GR 00301/2026 | ETO-RD-GR 000544/2026 | 712600209 | 5700356066 | 57 | 0300356066 | 2026-03-01 11:51 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264152283897 | 2026-02-28 20:56 | 2026-03-02 11:52 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 777 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264150103567-1 Equipe 003 - 034OP03 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | trafo queimado 5700356066 - 15KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom.IND POVOADO PA REMANSINHO, 196 - FAZ CORTA DEDO - uc 7594372 - 63992199035 - cliente LUIZ PEREIRA DA SILVARDR TUPIRATINS
ETO-RD-GU 00276/2026 | DBM-MPDB08 000059/2026 | 412600255 | 5743126032 | 57 | 0343126032 | 2026-03-01 13:47 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264152622090 | 2026-03-01 13:57 | 2026-03-02 15:40 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1543 | RAMAL COM TRAFO QUEIMADO JA GERADO NOTA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5743126032 DE 45KVA DA 34,5. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO.
ETO-RD-DP 00163/2026 | ETO-RD-DP 000330/2026 | 512600097 | 5361218020 | 53 | 0361218020 | 2026-03-01 14:51 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO ALEGRE | AL01058020 | ETO-RD-DP | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264152639089 | 2026-03-01 10:57 | 2026-03-02 22:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1950 | CODIGO INVALIDO:TR/5700100020- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152596893-1 Equipe 003 - 050OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | FOI CONSTATADO TRAFO 5361218020 25 KVA 7,9KV QUEIMADO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS
ETO-RD-GR 00302/2026 | ENC-MLGR03 000083/2026 | 712600195 | 5710261063 | 57 | 0310261063 | 2026-03-01 15:37 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-GR | 30 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264152657918 | 2026-03-01 09:07 | 2026-03-02 02:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 0 | 665 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264151399466-1 Equipe 003 - 023OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5710261063 30kva 13.8v e para raioacesso livreFAZENDA CANADA - RETIRO COCO DE OURO
ETO-RD-AG 00240/2026 | ENC-MPAG01 000073/2026 | 662600148 | 5720095039 | 57 | 0320095039 | 2026-03-01 17:23 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264152657834 | 2026-02-28 15:57 | 2026-03-02 00:22 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1393 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149995046-1 Equipe 003 - 068OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS do transformador 5720095039 queimadoPotencia 10 KVA Tensão 19.9 KVAcesso livre Endereço: CHACARA QUITERIA
ETO-RD-GR 00303/2026 | ETO-RD-GR 000561/2026 | 712600203 | 5710210111 | 57 | 0310210111 | 2026-03-02 11:35 | 03/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264154671333 | 2026-03-02 08:04 | 2026-03-02 23:35 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 725 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710210111 queimado potência 15kva tensão34,5kv para-raio queimado não tem acesso.
ENC-RD-PS 00286/2026 | ENC-MPPS01 000052/2026 | 212600274 | 5710302073 | 57 | 0310302073 | 2026-03-02 12:31 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264154673352 | 2026-03-01 15:58 | 2026-03-02 21:16 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 8 | 1135 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152649679-1 Equipe 003 - 073OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710302073 30 KVA QUEIMADO NA REDE 34,5KV BOM ASSESSO, PARA RAIO BOM , MESMO ESTA FERVENDO EM CAMPO
DOLP-RD-PA 00309/2026 | DLP-MPPA01 000074/2026 | 112600309 | 5702945059 | 57 | 0302945059 | 2026-03-02 12:46 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA | 75 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264154679511 | 2026-03-02 11:14 | 2026-03-02 17:32 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 125 | 378 | MANOBRAS NO TRAFO EMEDICAO DE TANSAO.MANOBRAS NO TRAFO EMEDICAO DE TANSAO.Intv Auto PPF TR-5703007059 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss de 01 trafo de 75 kvar da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão trocar o mesmo trafo com grande vazamento de oleo acesso livre equipe que atendeu 059op10 cel, 63992430237/992673546 favor agilizar a troca obs, veja a possibilidade de instalar trafo de 112,500kvar a secundaria do trafo é blindada informacão da equipe plantao taquaralto equipe 059op10
DG-RD-PO 00228/2026 | DG-MLPO01 000051/2026 | 312600179 | 5700473043 | 57 | 0300473043 | 2026-03-02 12:59 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD01051035 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264154681867 | 2026-02-28 18:08 | 2026-03-02 17:37 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2362 | TR 5700473043 15KVA/19.9KV queimado. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264154681867Segue SS de TR 5700473043 15KVA/19.9KV queimado e para-raios aparentemente bom.Acesso livre.UC 8714371FAZENDA ASSUNCAO63992063833GERNIVON ADAO PEREIRA ROSA043OP01 63 99244-5094
DG-RD-PO 00229/2026 | DG-MLPO02 000048/2026 | 312600185 | 5700785026 | 57 | 0300785026 | 2026-03-02 15:27 | 03/2026 | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264155560766 | 2026-03-02 08:52 | 2026-03-03 15:16 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 350 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152957233-1 Equipe 003 - 026OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700785026 queimado 5 Kva , 19,9 Kv e para raio acesso para camionete
ETO-RD-AR 00407/2026 | ENC-MLAR05 000143/2026 | 612600252 | 5700274056 | 57 | 0300274056 | 2026-03-02 17:02 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CARMOLANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264155557935 | 2026-03-02 08:49 | 2026-03-02 21:11 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 399 | CODIGO INVALIDO:CH/5700274056- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152865598-1 Equipe 003 - 004OP11 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700274056 QUEIMADO DE 5 KVA NA RDE 19.9 KV PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO
ETO-RD-AR 00408/2026 | ENC-MLAR01 000061/2026 | 612600253 | 5710230159 | 57 | 0310230159 | 2026-03-02 17:20 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264155560009 | 2026-03-02 13:25 | 2026-03-03 01:31 | 3 | fechado+interrompido |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 559 | FOI FECHADO CHAVE RELIGADORA FASE UNICA NORMALIZADO.FOI FECHADO CHAVE RELIGADORA FASE UNICA NORMALIZADO.Intv Auto PPF CH-4110229159 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710230159 DE 15 KVA NA DE 19.9 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO
DG-RD-PO 00230/2026 | DG-MLPO02 000049/2026 | 312600188 | 5700507152 | 57 | 0300507152 | 2026-03-02 17:46 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264155587107 | 2026-03-02 17:00 | 2026-03-04 11:48 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO | 1 | 1 | trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700507152 QUEIMADO NA RDR DE SANTA ROSA
ETO-RD-AR 00410/2026 | ENC-MLAR02 000051/2026 | 612600251 | 5700664060 | 57 | 0300664060 | 2026-03-02 19:07 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264155597808 | 2026-03-02 12:29 | 2026-03-03 15:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1317 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264154680311-1 Equipe 003 - 060OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5700664060 Queimadopara raios queimado potência 10kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 060op02 tel-63992672508
DOLP-RD-PA 00310/2026 | DLP-MLPA01 000085/2026 | 112600320 | 5710910001 | 57 | 0310910001 | 2026-03-02 19:46 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264150067114 | 2026-02-28 14:08 | 2026-03-02 12:50 | 8 | problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 11 | 1727 | Queima de ELO no(a) TR/CH 0301659001. FASEc ELO 6kPenalizando cargas da RDR/RDU luzimangues, Causa transformador com defeito 5710909001, Equipe 122op47,122op48,122op02,122op41 e Clima chuva continuação da intervenção 20264155571806 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Tranformador queimado 5710910001, para-raio queimado , acesso livre para camionete , tensão 7.9 , potencia 15 kva .
ETO-RD-GU 00283/2026 | DBM-MLDB03 000051/2026 | 412600256 | 5710323186 | 57 | 0310323186 | 2026-03-02 21:40 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | JAU DO TOCANTINS | LD02003036 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264155611104 | 2026-03-02 19:29 | 2026-03-03 15:12 | 2 | problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1183 | religador aberto por sobre corrente de neutro 50/51 fase B 50/51foi encontrado trafo 5710323186 queimado e chave do mesmo fechada com elo queimado porem dando passagem defeito encontrado pela equipe 186op01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de trafo 5710323186 asseço livre trafo de 10kva tensao 19.9kv
ETO-RD-AR 00411/2026 | ENC-MLAR01 000122/2026 | 612600250 | 5701278016 | 57 | 0301278016 | 2026-03-03 05:50 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264155640183 | 2026-03-02 17:10 | 2026-03-03 11:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 739 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264155581094-1 Equipe 003 - 004OP34 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo queimado em campo
DG-RD-PO 00234/2026 | DG-MLPO01 000052/2026 | 312600186 | 5722308105 | 57 | 0322308105 | 2026-03-03 08:55 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | OLIVEIRA DE FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264157658878 | 2026-03-02 12:24 | 2026-03-03 18:58 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 516 | TRAFO 5722308105 QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo 5722308105, tensao 34500 / 440 V trafo de 15kva, para raio danificado, aceso livre.993125539 fatima
ENC-RD-PS 00292/2026 | ENC-LMPS03 000052/2026 | 212600272 | 5709170075 | 57 | 0309170075 | 2026-03-03 11:19 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264157659850 | 2026-03-01 16:58 | 2026-03-03 19:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 608 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152657400-1 Equipe 003 - 075OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Conforme informações repassadas pela equipe 075OP01 , segue SS do transformador 5709170075 queimado , 10kva - 19.9 , acesso livre , pararaio queimado Obs: acesso livre pela estrada do salomira , o outro esta interditado
ETO-RD-AG 00249/2026 | ENC-MLAG01 000060/2026 | 662600154 | 5700696045 | 57 | 0300696045 | 2026-03-03 12:18 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264157655928 | 2026-03-03 06:59 | 2026-03-04 17:56 | 3 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 215 | 274 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264156392473-1 Equipe 003 - 045OP03 | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | TROCA DE TRAFO 5700696045 QUEIMADO DE 30KVA DA 34.5 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOMTROCAR JOGO DE CHAVESUBSTITUIR OS GLV'SLEVAR ROLDANA DA BT.
ETO-RD-AR 00414/2026 | ENC-MLAR01 000123/2026 | 612600256 | 5700498080 | 57 | 0300498080 | 2026-03-03 14:48 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264157684335 | 2026-03-03 15:05 | 2026-03-03 23:19 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 494 | trafo queimado- aberto nota | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700498080 queimado 5 KVA acesso livre equipe 016op02 992153859
DG-RD-PO 00237/2026 | DG-MLPO02 000050/2026 | 312600189 | 5700860152 | 57 | 0300860152 | 2026-03-03 15:23 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264157659299 | 2026-03-03 09:13 | 2026-03-04 15:57 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1694 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264156443009-1 Equipe 003 - 152OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264157659299Segue SS de TR 5700860152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10335175FAZENDA LAMARAO63992790760EUDIMAR RODRIGUES CAMPOS152OP01 63 98413-9467
ENC-RD-PS 00298/2026 | ENC-MPPS01 000059/2026 | 212600290 | 5710087014 | 57 | 0310087014 | 2026-03-03 17:01 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD02047073 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264158886474 | 2026-03-03 17:04 | 2026-03-04 23:46 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1842 | 5710087014 TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV ACESSO LIVRE | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | 5710087014 TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV ACESSO LIVRE uc 4707095 FAZENDA ARUANA, atendida pelo TR 5710087014
ETO-RD-DP 00167/2026 | DBM-MLDB04 000070/2026 | 512600103 | 5700701116 | 57 | 0300701116 | 2026-03-03 17:37 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD02072001 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264161018584 | 2026-03-03 12:53 | 2026-03-03 15:25 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | INUNDACAO | 1 | 152 | Area alagada 20264144209683 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo queimado 10kva 19.9kv 5700701116 faz.lontra rdr de chapada natividade equipe 028op04
ETO-RD-GR 00309/2026 | ETO-RD-GR 000562/2026 | 712600218 | 5700356066 | 57 | 0300356066 | 2026-03-03 18:03 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264158888444 | 2026-03-02 14:03 | 2026-03-04 12:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 1471 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264155556578-1 Equipe 003 - 034OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700356066 queimado acesso camionetaequipe 034op03
ETO-RD-GU 00285/2026 | DBM-MLDB03 000052/2026 | 412600261 | 5745173037 | 57 | 0345173037 | 2026-03-04 01:27 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALIANCA DO TOCANTINS | LD02001037 | ETO-RD-GU | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264158984521 | 2026-03-03 19:48 | 2026-03-04 12:09 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 804 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264158921525-1 Equipe 003 - 037OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | FOI CONSTATADO TRAFO 5745173037 25KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS
ETO-RD-GU 00286/2026 | DBM-MLDB05 000056/2026 | 412600252 | 5710280003 | 57 | 0310280003 | 2026-03-04 08:29 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | LD02040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264159754320 | 2026-03-03 17:07 | 2026-03-04 11:30 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1103 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | para raio e transformador queimado acesso livre
ENC-RD-PS 00301/2026 | ENC-LMPS03 000053/2026 | 212600267 | 5732887014 | 57 | 0332887014 | 2026-03-04 10:20 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264159771165 | 2026-03-03 16:48 | 2026-03-04 18:32 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1023 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264158882714-1 Equipe 003 - 014OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5732887014QUEIMADO 15KVAACESSO BOM PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE TENSAO 34500014OP02
ENC-RD-PS 00303/2026 | ENC-LMPS01 000085/2026 | 212600282 | 5710478084 | 57 | 0310478084 | 2026-03-04 11:17 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264159779371 | 2026-03-03 09:11 | 2026-03-04 09:43 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1472 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264156442913-1 Equipe 003 - 086OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 571047808410KVAT 34500QUEIMADO PAR RAIO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE086OP01 ESTEVE NO LOCAL
ENC-RD-PS 00304/2026 | ENC-MPPS01 000058/2026 | 212600269 | 5700616085 | 57 | 0300616085 | 2026-03-04 12:35 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264159744672 | 2026-03-04 07:39 | 2026-03-04 23:24 | 5 | problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 177 | DESARME 7900651085 FAZENDA TOCANTINS RURAL IFTC 182 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570061608545KVAQUAIMADO PARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500(03)UC PENALIZADAS ACESSO LIVRE013OP15
ETO-RD-GU 00290/2026 | DBM-MLDB05 000057/2026 | 412600270 | 5700623107 | 57 | 0300623107 | 2026-03-04 16:15 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264161034661 | 2026-03-03 19:08 | 2026-03-05 18:30 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2842 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264158915688-1 Equipe 003 - 107OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de transformador asseço livre
ENC-RD-PS 00306/2026 | ENC-LMPS03 000054/2026 | 212600281 | 5710118012 | 57 | 0310118012 | 2026-03-04 17:04 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD02025012 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264161008916 | 2026-03-04 09:03 | 2026-03-05 15:15 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1432 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159757693-1 Equipe 003 - 012OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5710118012 15KVA 19,9KV ACESSO CAMINHONETE PONTE E PORTA FUSÍVEL
ETO-RD-GU 00291/2026 | DBM-MLDB03 000053/2026 | 412600271 | 5710192052 | 57 | 0310192052 | 2026-03-04 17:31 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264161031435 | 2026-03-04 07:37 | 2026-03-05 17:03 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 458 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159744634-1 Equipe 003 - 052OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de tranformador queimado asseço livre para camionete
ENC-RD-PS 00309/2026 | ENC-LMPS04 000046/2026 | 212600280 | 5719919086 | 57 | 0319919086 | 2026-03-04 19:41 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264161059677 | 2026-03-04 05:59 | 2026-03-05 15:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 731 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159739459-1 Equipe 003 - 149OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5719919086 25KVA 19,9KV ACESSO LIVRE 149OP02
DOLP-RD-PA 00317/2026 | DLP-MLPA01 000088/2026 | 112600307 | 5700082082 | 57 | 0300082082 | 2026-03-04 20:00 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264161037860 | 2026-03-04 13:34 | 2026-03-05 18:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 218 | chave aberta com elo queimado penalizando cargas :TR/T- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159812497-1 Equipe 003 - 082OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de transformador 5700082082 queimado Potencia 15 KVA Tensão 19.9 KVAcesso para camionete Endereço: IND FAZENDA SUCUPIRA, 0 - FAZENDA BURITI ALEGRE
DOLP-RD-PA 00318/2026 | DLP-MLPA01 000087/2026 | 112600363 | 5703508271 | 57 | 0303508271 | 2026-03-04 20:29 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03101271 | DOLP-RD-PA | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264161034615 | 2026-03-04 08:26 | 2026-03-05 12:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1203 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159754604-1 Equipe 003 - 122OP48 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5703508271 QUEIMADOPOTÊNCIA: 10 KVATENSÃO: 7,9 KVPARARAIO: BOM.ACESSO: LIVRE
DG-RD-PO 00241/2026 | DG-MLPO02 000051/2026 | 312600194 | 5700575152 | 57 | 0300575152 | 2026-03-04 20:49 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264160781697 | 2026-03-03 12:29 | 2026-03-05 16:21 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1585 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264157659796-1 Equipe 003 - 001OP10 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264160781697Segue SS de TR 5700575152 5KVA/19.9 KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 9711287FAZENDA CERRADOR63992345597CLOTILDES RIBEIRO DA CONCEICAO001OP10 63 99250-8261
ETO-RD-GU 00294/2026 | DBM-MLDB03 000054/2026 | 412600272 | 5710467076 | 57 | 0310467076 | 2026-03-05 10:13 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264162001644 | 2026-03-04 11:54 | 2026-03-06 11:38 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1310 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159798982-1 Equipe 003 - 076OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Transformador e para raio queimado acesso para caminhonete
ENC-RD-PS 00311/2026 | ENC-LMPS04 000047/2026 | 212600285 | 5736238013 | 57 | 0336238013 | 2026-03-05 11:42 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | AL03062013 | ENC-RD-PS | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264162013217 | 2026-03-05 07:53 | 2026-03-05 11:25 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 3 | 212 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161207733-1 Equipe 003 - 013OP15 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5736238013QUEIMADO EM CAMPO EQUIPE INFORMOU TRAFO DE 15KVA POREM NO SISTEMA E UM TRAFO DE 25KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800013OP15
ETO-RD-AR 00426/2026 | ENC-MLAR01 000127/2026 | 612600280 | 5700849060 | 57 | 0300849060 | 2026-03-05 13:33 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264162011282 | 2026-03-04 17:41 | 2026-03-05 10:23 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1002 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161035442-1 Equipe 003 - 060OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | trafo 5700849060 - 10KVA - 13,8Kv comvazamento de oleo para raio queimado acesso livre RDR Nova Olinda IND ASSENTAMEN P.A. AGUA BRANCA, 0 - CHAC GOMESJOSE FERREIRA DA SILVAuc 8311315 tel. 63992304256
DG-RD-PO 00242/2026 | DG-MLPO01 000054/2026 | 312600195 | 5702127001 | 57 | 0302127001 | 2026-03-05 17:30 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264163679200 | 2026-03-05 10:21 | 2026-03-06 16:15 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 384 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264162025873-1 Equipe 003 - 001OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264163679200Segue SS de TR 5702127001 5KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.OBS: CH 0301932001 está aberta porta-fusivel no pé da estrutura.UC 8693609CHACARA GROTA FUNDA63984607647MARIA DE JESUS RODRIGUES NOGUEIRA001OP02 63 98444-4626
ETO-RD-GR 00316/2026 | ETO-RD-GR 000570/2026 | 712600244 | 5700958033 | 57 | 0300958033 | 2026-03-05 17:55 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD03022033 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264163679406 | 2026-03-05 14:05 | 2026-03-06 15:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 177 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264162041140-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700958033 queimado
ETO-RD-AR 00427/2026 | ENC-MLAR02 000054/2026 | 612600268 | 5700478058 | 57 | 0300478058 | 2026-03-05 18:23 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264163699434 | 2026-03-05 09:38 | 2026-03-06 14:31 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 320 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161981903-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700478058 Queimado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99276-9626
ETO-RD-GU 00297/2026 | DBM-MLDB03 000056/2026 | 412600275 | 5700508107 | 57 | 0300508107 | 2026-03-05 20:56 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264163712537 | 2026-03-05 16:00 | 2026-03-07 15:51 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2815 | foi constatado trafo queimado 5700508107 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre para caminhao 15kva tensao 19.9kv
DG-RD-PO 00244/2026 | DG-MLPO01 000056/2026 | 312600196 | 5710301001 | 57 | 0310301001 | 2026-03-05 21:22 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD01072001 | DG-RD-PO | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264163732411 | 2026-03-04 14:35 | 2026-03-06 11:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 872 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159869116-1 Equipe 003 - 001OP17 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264163732411Segue SS de TR 5710301001 30KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 160970CHACARA CABANHA RENASCER-LC, 0 - PORTOPALMAS KM 08 LADO DIREITO 20062981976351CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA001OP17 63 99269-7388
ETO-RD-GU 00299/2026 | DBM-MLDB05 000059/2026 | 412600289 | 5755769036 | 57 | 0355769036 | 2026-03-06 10:16 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALVORADA | LD02003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264164638018 | 2026-03-05 10:18 | 2026-03-07 10:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1400 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161989763-1 Equipe 003 - 036OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA
ETO-RD-GU 00300/2026 | DBM-MLDB04 000074/2026 | 412600290 | 5700663052 | 57 | 0300663052 | 2026-03-06 13:24 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD03036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264164729762 | 2026-03-05 18:51 | 2026-03-07 15:41 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1089 | trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO
ETO-RD-AR 00433/2026 | ENC-MLAR02 000055/2026 | 612600267 | 5701016060 | 57 | 0301016060 | 2026-03-06 17:35 | 03/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264164845252 | 2026-03-05 14:47 | 2026-03-07 14:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1496 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264162461803-1 Equipe 003 - 060OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5701016060 - 5KVA - 13,8KV para raio queimado acesso bom.IND FAZENDA OLHO DAGUAWEVERSON GOMES CARVALHO - uc 890159763992691932RDR Nova Olinda
ETO-RD-GU 00302/2026 | ETO-RD-GU 000705/2026 | 412600278 | 5700764047 | 57 | 0300764047 | 2026-03-06 19:41 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FIGUEIROPOLIS | AL01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264164968495 | 2026-03-06 14:24 | 2026-03-07 16:01 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 64 | foi constatdo trafo queimado pela equipe 047op01 na rdr de figueiropolis penalizando 1 cliente | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre para caminhao
ETO-RD-GU 00303/2026 | DBM-MPDB08 000066/2026 | 412600276 | 5700690029 | 57 | 0300690029 | 2026-03-06 20:44 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIROPOLIS | AL01061029 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264164980229 | 2026-03-06 15:30 | 2026-03-08 15:45 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 54 | transformador queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseco livre
ETO-RD-AR 00434/2026 | ENC-MLAR01 000130/2026 | 612600266 | 5710028040 | 57 | 0310028040 | 2026-03-06 22:17 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | AL01006040 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264162041816 | 2026-03-05 09:43 | 2026-03-07 16:22 | 9 | fechado+interrompido |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 21 | Intv Auto PPF CH-3301230040 | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | Trafo 5710028040 Queimado Potencia:15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 040op36 (63)992870450
ETO-RD-AG 00257/2026 | ENC-MPAG02 000034/2026 | 662600160 | 5700521127 | 57 | 0300521127 | 2026-03-07 11:02 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264165862168 | 2026-03-06 16:03 | 2026-03-07 11:01 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1138 | CODIGO INVALIDO:CH/ELO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264164844699-1 Equipe 003 - 002OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo- 5700521127 queimado parario mt e bt danificadoacesso caminhoneteequipe 002op02 984016378
ENC-RD-PS 00313/2026 | ENC-LMPS04 000048/2026 | 212600279 | 5700152233 | 57 | 0300152233 | 2026-03-07 15:07 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | LD05062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264165999223 | 2026-03-07 10:12 | 2026-03-07 14:47 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 275 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165855849-1 Equipe 003 - DIVOP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570015223315KVAPARA RAIO TENSAO 34,500ACESSO PARA CAMINHONETE FICA USN 30 METROS DO LOCAL DEVIDO MATO 084OP02 ESTEVE NO LOCAL
ETO-RD-GU 00305/2026 | DBM-MLDB06 000043/2026 | 412600273 | 5710633094 | 57 | 0310633094 | 2026-03-07 15:40 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264163699614 | 2026-03-05 18:37 | 2026-03-08 10:13 | 7 | fechado |  | PARA-RAIOS | PARA-RAIOS CURTO-CIRCUITADO | 3 | 60 | Intv Auto PPF CH-3310632094 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | transformador e para raio queimado acesso livre levar porta fusivel da 34,5kv
ETO-RD-GU 00306/2026 | DBM-MLDB04 000075/2026 | 412600327 | 5700738107 | 57 | 0300738107 | 2026-03-07 16:29 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264166004123 | 2026-03-07 14:10 | 2026-03-08 16:06 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 52 | tranformador 5700738107 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre para caminhonete
DOLP-RD-PA 00325/2026 | DLP-MLPA01 000089/2026 | 112600364 | 5710924122 | 57 | 0310924122 | 2026-03-07 19:01 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264166050509 | 2026-03-07 13:51 | 2026-03-09 17:31 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 285 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165942092-1 Equipe 003 - 100OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo 5710924122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado.
ETO-RD-AR 00438/2026 | ENC-MLAR03 000010/2026 | 612600270 | 5701358022 | 57 | 0301358022 | 2026-03-07 20:37 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264166045879 | 2026-03-07 10:30 | 2026-03-08 12:22 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1074 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165857893-1 Equipe 003 - 004OP33 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5701358022 15kva 34.5kv e para raioacesso caminhonete 4x4
ENC-RD-PS 00315/2026 | ENC-LMPS03 000056/2026 | 212600284 | 5701300075 | 57 | 0301300075 | 2026-03-08 09:35 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264166275308 | 2026-03-07 08:53 | 2026-03-09 16:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1831 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165848655-1 Equipe 003 - 075OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701300075 queimado na rdr de dois irmao
ENC-RD-PS 00317/2026 | ENC-LMPS01 000087/2026 | 212600293 | 5700011086 | 57 | 0300011086 | 2026-03-08 12:42 | 03/2026 | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | 150 | 150 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264166305060 | 2026-03-08 11:04 | 2026-03-08 21:31 | 3 | fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 1096 | 85 | desarme do rl 7938135086 devido sobrecorrente de neutro icc A 216 N 207 penalizando carga da rdu de divinopoles CABO FORA DO ISOLADOR 6° ESTRUTURA APOS CHAVE 0301085084 LOCAL DE MATA | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700011086 queimado na rdu de marianopoles leva 80 metros de cabo mutiplex cabo 35leva 1 porta fusivel da 34,5
ENC-RD-PS 00319/2026 | ENC-LMPS03 000055/2026 | 212600283 | 5710502007 | 57 | 0310502007 | 2026-03-08 16:26 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264166516134 | 2026-03-07 15:57 | 2026-03-08 16:21 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1464 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165994714-1 Equipe 003 - 013OP06 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 571050200715KVAPARA RAIO DANIFICADO 19,9ACESSO SOMENTE CAMINHONETE 013OP06
ETO-RD-DP 00175/2026 | ETO-RD-DP 000406/2026 | 512600121 | 5700002102 | 57 | 0300002102 | 2026-03-09 11:19 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALMAS | LD03046026 | ETO-RD-DP | 75 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264168330780 | 2026-03-09 07:10 | 2026-03-11 16:05 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 9 | 3159 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264166895855-1 Equipe 003 - 091OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5700002102 queimado trafo de 75kva tensao 34,5kv para raios queimados cesso livre com equipe de manutencao na rural de Almas . IND FAZENDA SOBRADINHO, 0 - POV.SOBRADINHO
ETO-RD-GU 00309/2026 | DBM-MLDB05 000060/2026 | 412600291 | 5710146047 | 57 | 0310146047 | 2026-03-09 12:50 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | FIGUEIROPOLIS | AL02033047 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264168727308 | 2026-03-09 05:31 | 2026-03-09 19:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 444 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264166622515-1 Equipe 003 - 003OP13 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FIGUEIROPOLIS
ETO-RD-GU 00308/2026 | DBM-MLDB03 000057/2026 | 412600317 | 5710070110 | 57 | 0310070110 | 2026-03-09 13:03 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRIXÁS DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264167534690 | 2026-03-08 17:24 | 2026-03-09 18:02 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 3 | 1071 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264166498024-1 Equipe 003 - 076OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CRIXAS, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
ETO-RD-GU 00312/2026 | DBM-MLDB06 000045/2026 | 412600318 | 5700726186 | 57 | 0300726186 | 2026-03-09 16:41 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | LD02003036 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264168759575 | 2026-03-09 07:26 | 2026-03-10 13:21 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1319 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167124913-1 Equipe 003 - 186OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre
ETO-RD-GR 00321/2026 | ENC-MLGR03 000110/2026 | 712600217 | 5700293153 | 57 | 0300293153 | 2026-03-09 16:45 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD03020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264168777631 | 2026-03-09 08:16 | 2026-03-10 02:15 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 386 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167463810-1 Equipe 003 - 153OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5700293153 - 15KVA 34,5KV para raio queimado acesso caminhonete ate proximo da casa ate o trafo tem que ser a pé. IND CHACARA MUTUM - cliente ESTEVAM RIBEIRO SOARES.. uc: 8707510 tel. 63992240299BERNARDO SAYAO
ETO-RD-GR 00322/2026 | ETO-RD-GR 000584/2026 | 712600229 | 5710108154 | 57 | 0310108154 | 2026-03-09 17:38 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264168767306 | 2026-03-09 14:31 | 2026-03-10 14:36 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 126 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264168733906-1 Equipe 003 - 154OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5710108154 - 15KVA 34,5KV + para raio queimado acesso livre IND FAZENDA NOVA PROVIDENCIA - cliente WERTHER PEREIRA DIAS FILHO - uc 5795206 telefone 63984117042RDR JUARINA
DOLP-RD-PA 00336/2026 | DLP-MLPA01 000090/2026 | 112600295 | 5705128122 | 57 | 0305128122 | 2026-03-09 20:20 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264168791326 | 2026-03-09 08:44 | 2026-03-10 15:45 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 533 | CODIGO INVALIDO:TR/5702158122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167472145-1 Equipe 003 - 100OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo queimado, trafo 5705128122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 05kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete
ETO-RD-AG 00265/2026 | ETO-RD-AG 000243/2026 | 662600167 | 5700326045 | 57 | 0300326045 | 2026-03-10 13:43 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264171150305 | 2026-03-09 16:20 | 2026-03-10 17:35 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1234 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264168758394-1 Equipe 003 - 045OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700326045 queimadopot 15kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete
ENC-RD-PS 00330/2026 | ENC-LMPS04 000050/2026 | 212600303 | 5720335007 | 57 | 0320335007 | 2026-03-10 13:45 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264171142519 | 2026-03-10 10:29 | 2026-03-11 16:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 91 | TRAFO 5720335007 QUEIMADO 15KVA 34,5KV ACESSO RUIM. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 15kva 34,5kv acesso ruim
ETO-RD-AR 00447/2026 | ENC-MLAR01 000132/2026 | 612600304 | 5701102022 | 57 | 0301102022 | 2026-03-10 13:50 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 5 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264171133704 | 2026-03-09 09:20 | 2026-03-11 16:35 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 1612 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167483706-1 Equipe 003 - 022OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5701102022 Queimado Potencia: 05 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 022op02 (63)99218-9180Obs.: acesso curral redondo
ETO-RD-GU 00314/2026 | DBM-MLDB06 000046/2026 | 412600319 | 5700866021 | 57 | 0300866021 | 2026-03-10 13:50 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264171148086 | 2026-03-09 13:42 | 2026-03-11 14:56 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1443 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264168720198-1 Equipe 003 - 021OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700866021 queimado em campo de 15 kva tensão 19.9 kv acesso camionete para raio queimado,rdr de paranã
ETO-RD-AR 00452/2026 | ENC-MLAR03 000013/2026 | 612600281 | 5700360077 | 57 | 0300360077 | 2026-03-10 17:25 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264171138179 | 2026-03-10 10:41 | 2026-03-11 01:30 | 3 | fechado+interrompido+problema |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 49 | 52 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171096882-1 Equipe 003 - 077OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Conforme infomações da equipe 077op01 , segue SS de TRANSFORMADOR 5700360077 QUEIMADO 75KVA Tensão 34.5 KV , RDU DE GOIATINS . Refazer conexões da chave e substituir GLV
ETO-RD-GR 00326/2026 | ENC-MLGR01 000088/2026 | 712600232 | 5736898066 | 57 | 0336898066 | 2026-03-10 21:32 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRATINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264171306341 | 2026-03-10 11:09 | 2026-03-10 21:01 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 592 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171102600-1 Equipe 003 - 023OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5736898066 e para raio queimado acesso somente camioneta equipe 023po02
ETO-RD-GR 00327/2026 | ENC-MLGR01 000087/2026 | 712600219 | 5336892066 | 53 | 0336892066 | 2026-03-11 07:51 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRATINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264171353576 | 2026-03-10 16:29 | 2026-03-11 17:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1172 | CODIGO INVALIDO:TR/5736892066- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171205440-1 Equipe 003 - 023OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5336892066 - 15kva 19,9,9kv acesso caminhonete para raio queimado FEITO TESTE AVAZIO E CONSTATADO QUEIMADO
ETO-RD-DP 00178/2026 | DBM-MPDB08 000069/2026 | 412600371 | 5700268028 | 57 | 0300268028 | 2026-03-11 08:40 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 11 | 0 | 20264172269085 | 2026-03-11 09:22 | 2026-03-11 17:54 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 6 | 48 | Trafo queimado. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5700268028 queimado trafo de 75kva tensao 34,5kv para raio bom acesso livre com equipe de manutencao na rural de natividade .trafo atende a repetidora de natividade
ETO-RD-AG 00268/2026 | ENC-MLAG01 000066/2026 | 662600168 | 5710023109 | 57 | 0310023109 | 2026-03-11 10:44 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ANGICO | LD03005098 | ETO-RD-AG | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264172308563 | 2026-03-11 10:50 | 2026-03-11 16:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 6 | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO POSSUI CLIENTE LIGADO NELE | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710023109 queimado potência 15kva tensão 19.9kv acesso livre.
ETO-RD-AR 00455/2026 | ENC-MLAR02 000058/2026 | 612600316 | 5750041058 | 57 | 0350041058 | 2026-03-11 11:34 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264172385902 | 2026-03-11 08:23 | 2026-03-12 14:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 133 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264172256558-1 Equipe 003 - 058OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5750041058 Queimado Potencia: 45 KVATensão: 34,5KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 058op01 (63)99253-4738
ETO-RD-AR 00456/2026 | ETO-RD-AR 000572/2026 | 612600315 | 5762725060 | 57 | 0362725060 | 2026-03-11 13:05 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL02054060 | ETO-RD-AR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264172665395 | 2026-03-11 14:01 | 2026-03-11 19:45 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 52 | 69 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5762725060 QUEIMADO TRIFASICO DE 75 KVA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO PARA RAIO BOM REDUE DE NOVA OLINDA
ENC-RD-PS 00335/2026 | ENC-MLGR01 000090/2026 | 212600317 | 5700300007 | 57 | 0300300007 | 2026-03-11 13:20 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264172333458 | 2026-03-10 19:59 | 2026-03-12 20:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2136 | TR 5700300007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264172333458Segue SS de TR 5700300007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 4707141ASSENTAMEN UNIAO, 0 - FAZ RETIRO H SERRA DA LOPA63992033713PEDRO DIAS DE OLIVEIRA008OP01 63 98471-0662
ENC-RD-PS 00336/2026 | ENC-LMPS04 000052/2026 | 212600321 | 5701088007 | 57 | 0301088007 | 2026-03-11 13:24 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02017017 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264172306217 | 2026-03-10 18:31 | 2026-03-13 12:45 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 3006 | CODIGO INVALIDO:TR/TRAF- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171241302-1 Equipe 003 - 271OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264172306217Segue SS de TR 5701088007 5KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 8171467CHACARA LEIDIANE63992899363RAIMUNDA FERREIRA DE AQUINO271OP01 63 98482-7001
ETO-RD-GR 00328/2026 | ENC-MLGR03 000115/2026 | 712600230 | 5700146023 | 57 | 0300146023 | 2026-03-11 14:03 | 03/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | AL02020023 | ETO-RD-GR | 1125 | 150 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264172429268 | 2026-03-11 10:40 | 2026-03-11 23:13 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 114 | 830 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700146023 queimado 112,5KV 13,8kv acesso livre na RDU Colinas IND RUA ALTO PARNAIBA, 0 - ESCOLA MUNICIPAL PARAISO
ENC-RD-PS 00337/2026 | ENC-LMPS04 000051/2026 | 212600310 | 5701081084 | 57 | 0301081084 | 2026-03-11 15:01 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264172544963 | 2026-03-11 08:06 | 2026-03-12 15:25 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1499 | trafo 5701081084 queimado nota aberta | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701081084 na rdr de divinopoles
ENC-RD-PS 00339/2026 | ENC-LMPS03 000060/2026 | 212600320 | 5736496007 | 57 | 0336496007 | 2026-03-11 18:31 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264172530218 | 2026-03-10 18:53 | 2026-03-13 16:37 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1099 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171249115-1 Equipe 003 - 007OP07 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS e trafo 5736496007 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kva Tensão: 34,5 kv Para raio; queimado Aceso livre
ENC-RD-PS 00340/2026 | ENC-LMPS03 000058/2026 | 212600314 | 5701356007 | 57 | 0301356007 | 2026-03-11 18:42 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264172638429 | 2026-03-10 17:42 | 2026-03-11 16:45 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1383 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171222209-1 Equipe 003 - 017OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO 5701356007 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 5 KVA TENSÃO: 34.5 KV PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE
ETO-RD-GU 00316/2026 | DBM-MLDB03 000059/2026 | 412600322 | 5709639032 | 57 | 0309639032 | 2026-03-11 19:13 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264172649239 | 2026-03-11 11:27 | 2026-03-12 15:02 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 349 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264172365304-1 Equipe 003 - 032OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA TENSAO 19,9 ACESSO LIVRE, PARARAIO TAMBEM QUEIMADO
ETO-RD-PA 00159/2026 | ETO-RD-PA 001189/2026 |  | 5700467006 | 57 | 0300467006 | 2026-03-12 08:43 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINIA | AL01082006 | ETO-RD-PA |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264172293656 | 2026-03-11 10:21 | 2026-03-12 14:10 | 1 | problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 1669 | trafo queimado | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | sem_obra |  | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio de MT e 01 de BT queimado da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 006op02 cel, 63992236136/991199780 cliente penalizado 02 chave de referencia 0300467006 favor agilizar o atendimento
ETO-RD-DP 00182/2026 | ETO-MLDP01 000070/2026 | 512600132 | 5700273116 | 57 | 0300273116 | 2026-03-12 11:46 | 03/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264173930701 | 2026-03-12 10:03 | 2026-03-13 16:57 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 1854 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173849364-1 Equipe 003 - 028OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | furto |  | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom.
ENC-RD-PS 00341/2026 | ENC-LMPS03 000059/2026 | 212600315 | 5701285007 | 57 | 0301285007 | 2026-03-12 13:25 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264173919951 | 2026-03-12 07:22 | 2026-03-12 16:40 | 3 | problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 324 | CODIGO INVALIDO:CH/0358264007- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173764107-1 Equipe 003 - 007OP06 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264173919951Segue SS de TR 5701285007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 8977003CHACARA MOREIRA, LATICINIO63981110646JOSE WILSON ALVES MOREIRA007OP06 63 98485-4457
ENC-RD-PS 00342/2026 | ENC-LMPS03 000063/2026 | 212600319 | 5710240007 | 57 | 0310240007 | 2026-03-12 13:35 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264173961531 | 2026-03-12 13:29 | 2026-03-13 20:25 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1856 | TR 5710240007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264173961531Segue SS de TR 5710240007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4707150FAZENDA MANU 261 99960-4098 JURANDI RODRIGUES LOPES008OP01 63 99291-1265
ETO-RD-AR 00465/2026 | ENC-MPAR01 000008/2026 | 612600313 | 5710119040 | 57 | 0310119040 | 2026-03-12 13:58 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | AL01006040 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264174035821 | 2026-03-12 09:43 | 2026-03-12 13:49 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 246 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173836726-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710119040 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99276-9626
ETO-RD-PA 00161/2026 | ETO-RD-PA 001192/2026 |  | 5710113092 | 57 | 0310113092 | 2026-03-12 16:32 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO ACORDO | LD03046026 | ETO-RD-PA |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264173944900 | 2026-03-11 11:50 | 2026-03-13 12:25 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1535 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264172440251-1 Equipe 003 - 257OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | sem_obra |  | TRAFO QUEIMADO
ETO-RD-GU 00317/2026 | DBM-MLDB05 000067/2026 | 412600338 | 5350798032 | 53 | 0350798032 | 2026-03-12 16:39 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264174086715 | 2026-03-12 16:10 | 2026-03-12 22:09 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 359 | foi constatado trafo queimado pela equipe 032op02 de araguaçu penalizando carga na repetidora de araguaçu | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço livre
ETO-RD-AR 00466/2026 | ENC-MLAR02 000059/2026 | 612600299 | 5720044025 | 57 | 0320044025 | 2026-03-12 17:22 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264174135495 | 2026-03-12 14:39 | 2026-03-13 15:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 145 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264174012601-1 Equipe 003 - 025OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5720044025 Queimadopara raios queimado potência 25kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 025op01 tel-63992452770
ETO-RD-AR 00469/2026 | ETO-RD-AR 000616/2026 | 612600307 | 5320036040 | 53 | 0320036040 | 2026-03-12 20:19 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264174083212 | 2026-03-12 07:36 | 2026-03-13 12:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 441 | CODIGO INVALIDO:TR/5720036040- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173772456-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5720036040 30kva queimado Tensão: 34,5Acesso: somente para caminhoneteEquipe: 040op36Endereço: IND FAZENDA OURO PRETO, 0 - FAZ. OURO PRETO
ETO-RD-AG 00271/2026 | ENC-MLAG01 000070/2026 | 662600175 | 5700726039 | 57 | 0300726039 | 2026-03-12 21:43 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD03014045 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264174020425 | 2026-03-12 07:34 | 2026-03-14 10:30 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 3056 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173768402-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700726039 queimado para raio bomtensão 19,9kvpot 5 kvaacesso somente caminhonete20264174020425
ETO-RD-AR 00472/2026 | ENC-MPAR02 000005/2026 | 612600311 | 5700289136 | 57 | 0300289136 | 2026-03-13 10:25 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PAU D'ARCO | LD02010153 | ETO-RD-AR | 1125 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264175424819 | 2026-03-13 10:32 | 2026-03-13 19:41 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 19 | 549 | TRAFO QUEIMADO PENALIZANDO CARGAS NA RDU PAU D'ARCO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5700289136 - 112,5KVA - 34,5KV RDU Pau P'arco rua 7 de setembro em frente Ginasio
ETO-RD-GU 00319/2026 | ETO-RD-GU 000727/2026 | 412600283 | 5701799052 | 57 | 0301799052 | 2026-03-13 11:04 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264175433125 | 2026-03-12 20:08 | 2026-03-14 13:41 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1679 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264174192188-1 Equipe 003 - 052OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TRAFO QUEIAMDO NA RDR DE FORMOSO
ETO-RD-AR 00473/2026 | ENC-MLAR05 000155/2026 | 612600305 | 5710760004 | 57 | 0310760004 | 2026-03-13 13:32 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264175348311 | 2026-03-13 07:13 | 2026-03-14 16:16 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 261 | FOI ENCONTRADO TRABFORMADOR 5710760004 COM VAZAMENTO DE OLHO E COM AMACADO NA LATERALIntv Auto PPF CH-4010006057 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TRAFO 5710760004 5KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEOACESSO LIVRE
DOLP-RD-PA 00348/2026 | ETO-LMPA01 000075/2026 |  | 5736149196 | 57 | 0336149196 | 2026-03-13 18:01 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264175769135 | 2026-03-13 07:14 | 2026-03-14 15:05 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1412 | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175335475-1 Equipe 003 - 151OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | sem_os |  | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/992629128 acesso livre favor agilizar o atendimento
ETO-RD-GR 00330/2026 | ENC-MLGR01 000091/2026 | 712600245 | 5710019087 | 57 | 0310019087 | 2026-03-13 18:04 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264175879729 | 2026-03-13 07:45 | 2026-03-14 12:21 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 609 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175348494-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710019087 queimado em campo
ETO-RD-DP 00184/2026 | ETO-RD-DP 000407/2026 | 512600113 | 5700412116 | 57 | 0300412116 | 2026-03-13 18:41 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD03046026 | ETO-RD-DP | 1125 | 150 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264175851733 | 2026-03-12 20:19 | 2026-03-17 00:47 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 4730 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264174203369-1 Equipe 003 - 028OP05 Continua na intervenção 20264177156204. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5700412116 queimado trafo de 112,5kva tensao 34,5kv os 03 para raio queimado, acesso ruim com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade.IND FAZENDA BURITI, 0obs. senhores equipe insformou que no pe da estrutura corre risco do caminhao atolar , carro ficar a uns 10 a 15 metros da estrutura
ENC-RD-PS 00349/2026 | ENC-LMPS03 000061/2026 | 212600324 | 5200308007 | 52 | 0300308007 | 2026-03-13 20:39 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264175874786 | 2026-03-13 08:33 | 2026-03-15 12:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | 1 | 457 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175365224-1 Equipe 003 - 017OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264175874786Segue SS de TR 5200308007 15KVA/19.9KV não sai tensão na sechndária e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 5831660FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, SERRAL DA63991122765/63984238444LUIZ MARCOS VIEIRA FERRO017OP01 63 99290-5191
ETO-RD-AR 00476/2026 | ENC-MLAR02 000060/2026 | 612600306 | 5723116030 | 57 | 0323116030 | 2026-03-13 21:14 | 03/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | LD02095030 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264175942121 | 2026-03-13 07:23 | 2026-03-14 15:30 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | 2 | 1927 | TRAFO QUEIMADO. ABERTO NOTA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5723116030 queiamado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 030op01 (63)984683634
DOLP-RD-PA 00349/2026 |  |  | 5710041092 | 57 | 0310041092 | 2026-03-14 05:20 | 03/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PENDENTE | BAIXA | NOVO ACORDO | LD01059122 | DOLP-RD-PA |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264176000183 | 2026-03-13 19:52 | 2026-03-17 13:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 5220 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175885627-1 Equipe 003 - 092OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | sem_os |  | Trafo 5710041092, 30 Kva, 19,9 Kv queimado acesso livre
ENC-RD-PS 00350/2026 | ENC-MLGR03 000120/2026 | 212600325 | 5710348008 | 57 | 0310348008 | 2026-03-14 11:32 | 03/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | LD01050008 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264175883248 | 2026-03-13 19:45 | 2026-03-14 09:42 | 1 | fechado+interrompido |  | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 837 | FOI VERIFICADO NO LOCAL AS CONEXOES DANIFICADA RAMAL COM PONTALEITE | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | ss para troca de trafo 5710348008 e para raio, o mesmo esta com defeito.POTENCIA: 30KVA 34500ACESSO: LIVRE OBS: Equipe 007op01 fez todos os testess, conferiiu todas as conexoes tanto na bucha do trafo quanto MT, e quando o cliente liga um motor a fase C cai pra 170V na bucha do trafo.
ETO-RD-GU 00321/2026 | ETO-RD-GU 000728/2026 | 412600282 | 5710022036 | 57 | 0310022036 | 2026-03-14 11:44 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALVORADA | AL02003036 | ETO-RD-GU | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264177183142 | 2026-03-13 09:09 | 2026-03-14 20:38 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 602 | TRAFO DE 45 KVA NA 13,8, MAIS PARA RAIO QUEIMADO EM CAMPO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5710022036 de 45 kva, na 13,8 queimado em campo acesso livre
ETO-RD-AR 00479/2026 | ENC-MPAR02 000006/2026 | 612600310 | 5700921060 | 57 | 0300921060 | 2026-03-14 13:12 | 03/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264177187222 | 2026-03-13 18:29 | 2026-03-15 02:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 912 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175845592-1 Equipe 003 - 060OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700921060 - 15KVA - 13,8KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA TRES IRMAOS,EVA PEREIRA DE SOUSA - UC 943211663992119445 - RDR NOVA OLINDA
ETO-RD-AR 00478/2026 | ENC-MLAR01 000139/2026 | 612600296 | 5310427004 | 53 | 0310427004 | 2026-03-14 13:18 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264177208862 | 2026-03-14 13:00 | 2026-03-14 16:16 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 196 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5310427004 15kva 34.5kv e para raioacesso caminhonete
ENC-RD-PS 00351/2026 | ENC-MLGR02 000061/2026 | 212600308 | 5700891055 | 57 | 0300891055 | 2026-03-14 15:12 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | BAIXA | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264177317560 | 2026-03-14 08:03 | 2026-03-16 16:45 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 447 | TRAFO 5700891055 QUEIMADO SS ENC-RD-PS351/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 570089105525kva 34,5KV ACESSO: caminhonete
ETO-RD-GU 00325/2026 | ETO-RD-GU 000848/2026 | 412600302 | 5730497021 | 57 | 0330497021 | 2026-03-14 18:41 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD02010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264177224392 | 2026-03-13 17:26 | 2026-03-14 11:09 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | CONDUTOR DE AT | PARTIDO NA FASE | 1 | 1063 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175778202-1 Equipe 003 - 021OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5730497021- Potência: 15 KVA - Tensão:19.9- Para raios: Queimado/ faltando - Causa: descarga atmosféricas - Acesso : caminhonete - Se há alguma outra anomalia: Nãoi- Endereço: fazenda Natal, medidor 02003359864- Equipe:021op03 - Telefone: 63992281296
ETO-RD-PA 00167/2026 | ETO-RD-PA 001196/2026 |  | 5702828122 | 57 | 0302828122 | 2026-03-14 22:01 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264177178495 | 2026-03-13 19:12 | 2026-03-15 14:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 973 | chave aberta com elo queimado penalizando cargas na rural de taquarussu Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175873358-1 Equipe 003 - 059OP16 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | sem_obra |  | segue ss de trafo queimado, trafo 5702828122, 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, aceso livre , regiao do vai quem quer,
ENC-RD-PS 00352/2026 | ENC-LMPS03 000062/2026 | 212600323 | 5701313007 | 57 | 0301313007 | 2026-03-14 22:33 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264177526306 | 2026-03-14 09:54 | 2026-03-15 15:23 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1017 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177104096-1 Equipe 003 - 008OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo queimado
ENC-RD-PS 00354/2026 | ENC-LMPS03 000064/2026 | 212600306 | 5700872055 | 57 | 0300872055 | 2026-03-15 11:37 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264177760710 | 2026-03-14 23:47 | 2026-03-16 18:31 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1500 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177517591-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570087205515KVAPARA RAIO LEVAR GRAMPO ESTRITIBO E GLV E CHAVE PARA INSTALAR NO MESMO ESTA DIRETO NA REDE.ACESSO LIVRE34,5KVA
ETO-RD-AR 00483/2026 | ETO-RD-AR 000631/2026 | 612600300 | 5720410004 | 57 | 0320410004 | 2026-03-15 13:23 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264177782809 | 2026-03-14 12:36 | 2026-03-16 18:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1279 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177185600-1 Equipe 003 - 058OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5720410004 15kva 34.5kv e para raioacesso livre
ETO-RD-GR 00332/2026 | ETO-RD-GR 000602/2026 | 712600247 | 5700234079 | 57 | 0300234079 | 2026-03-15 16:59 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPIRATINS | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264178034182 | 2026-03-15 09:34 | 2026-03-15 16:39 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 425 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177689498-1 Equipe 003 - 079OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700234079 queimado
ETO-RD-AG 00285/2026 | ENC-MLAG01 000072/2026 | 662600181 | 5724971238 | 57 | 0324971238 | 2026-03-15 17:21 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD01076103 | ETO-RD-AG | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264177819708 | 2026-03-15 08:11 | 2026-03-16 11:01 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 19 | 1102 | Intv Auto PPF CH-0358756103 trafo queimado de 25kva da 19.9 acesso bom. 19 clientes penalizados. para raios queimado. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO DE 25KVA DA 19.9. ACESSO LIVRRE. PARA RAIOS QUEIMADO. 19 CLIENTES PENALIZADOS.
ETO-RD-GU 00329/2026 | ETO-RD-GU 000734/2026 | 412600297 | 5710173032 | 57 | 0310173032 | 2026-03-15 17:57 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264178000387 | 2026-03-15 12:00 | 2026-03-16 17:45 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1785 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177769344-1 Equipe 003 - 032OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | FOI CONSTATADO TRAFO 5710173032 15kva 19,9kv e para-raios Queimados
DG-RD-PO 00261/2026 | DG-MLPO01 000057/2026 | 312600210 | 5300407001 | 53 | 0300407001 | 2026-03-15 18:28 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264177850545 | 2026-03-14 14:46 | 2026-03-16 13:26 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1510 | CODIGO INVALIDO:TR/5700407001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177243013-1 Equipe 003 - 001OP18 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264177850545Segue SS de TR 5300407001 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4484436FAZENDA ARARAS63992298249ROGERIO FREITAS DO CARMO001OP18 63 99295-3666
DOLP-RD-PA 00354/2026 | ETO-LMPA02 000292/2026 |  | 5711515122 | 57 | 0311515122 | 2026-03-15 18:34 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264177827164 | 2026-03-15 09:08 | 2026-03-16 14:40 | 2 | fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 29 | 186 | CODIGO INVALIDO:TR/0344232122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177677888-1 Equipe 003 - 122OP02 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | sem_os |  | TRAFO 5711515122 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 7,9 KVPARARAIO: BOMACESSO: LIVRE
ETO-RD-AR 00486/2026 | ENC-MLAR02 000063/2026 | 612600297 | 5700771060 | 57 | 0300771060 | 2026-03-15 19:50 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264178136779 | 2026-03-15 08:33 | 2026-03-16 14:00 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1767 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177663966-1 Equipe 003 - 060OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700771060 queimado
DG-RD-PO 00262/2026 | DG-MLPO01 000058/2026 | 312600211 | 5702199001 | 57 | 0302199001 | 2026-03-15 19:58 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03062013 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264178076047 | 2026-03-14 11:17 | 2026-03-17 14:39 | 3 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 60 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177136885-1 Equipe 003 - 001OP18 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264178076047Segue SS de TR 5702199001 15KVA/7.9KV e para-raios queimados, substituir a chave que é a Matheus.Acesso somente para caminhonete e mesmo assim fica ha uns 10metros da estrutura.UC 3155730FAZENDA AGUA BRANCA63992776858JOSE QUIRINO DOS SANTOS001OP18 63 99295-3666
ETO-RD-AG 00286/2026 | ETO-RD-AG 000254/2026 | 662600182 | 5702296039 | 57 | 0302296039 | 2026-03-15 21:11 | 03/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264178149215 | 2026-03-15 13:35 | 2026-03-15 20:47 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 432 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177826667-1 Equipe 003 - 068OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5702296039 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM.OBS. TRAFO FICOU ENERGIZADO.
ETO-RD-GU 00330/2026 | ETO-RD-GU 000737/2026 | 412600298 | 5700841148 | 57 | 0300841148 | 2026-03-15 21:45 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264177902681 | 2026-03-15 13:23 | 2026-03-16 15:46 | 5 | fechado+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 17 | 121 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177818319-1 Equipe 003 - 148OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | *CHECK LIST TRAFO QUEIMADO** Trafo: 5700841148Potência: 5 kvaTensão: 19.9 KVPara raios: QueimadoCausa: Descarga AtmosfericaAcesso: LivreHá alguma outra anomalia: NãoEndereço: fazenda BuritiEquipe: 148 op 03Telefone: 63992425220QTD de clientes: 1 cliente
ETO-RD-GU 00331/2026 | ETO-RD-GU 000738/2026 | 412600299 | 5700053094 | 57 | 0300053094 | 2026-03-15 21:55 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264178049054 | 2026-03-14 20:54 | 2026-03-15 18:01 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 13 | 1193 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177447421-1 Equipe 003 - 094OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo:5700053094- Potência:30kva- Tensão:34,5- Para raios:Bom- Causa:Descarga atmosférica - Acesso:Livre - Há alguma outra anomalia:Não Endereço:Assentamento união tocantinense - Equipe:094OP02 - Telefone:(63)99231-9831- QTD de clientes:05
ETO-RD-PA 00169/2026 | DG-MLPO02 000053/2026 | 312600213 | 5300284092 | 53 | 0300284092 | 2026-03-16 09:00 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO ACORDO | LD03046026 | ETO-RD-PA | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264177801983 | 2026-03-15 08:02 | 2026-03-16 17:04 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 227 | CODIGO INVALIDO:TR/5700284092- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177645605-1 Equipe 003 - 257OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5300284092 de 25kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Novo Acordo, Faz. Desafio I, Obs. Leva 3 elos de 0,5h
ETO-RD-PA 00170/2026 | ETO-RD-PA 001197/2026 |  | 5700248196 | 57 | 0300248196 | 2026-03-16 09:04 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264178014395 | 2026-03-15 11:09 | 2026-03-16 17:11 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 336 | chave aberta com elo queimado TR/5700248- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177732639-1 Equipe 003 - 151OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | sem_obra |  | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento
ENC-RD-PS 00355/2026 | ENC-LMPS04 000053/2026 | 212600329 | 5700981075 | 57 | 0300981075 | 2026-03-16 09:28 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264179264030 | 2026-03-15 13:11 | 2026-03-17 12:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1685 | trafo 5700981075 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na zana rural de dois irmao trafo 5700981075
ETO-RD-AR 00488/2026 | ENC-MPAR02 000008/2026 | 612600298 | 5700926004 | 57 | 0300926004 | 2026-03-16 10:02 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL04096004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264180498728 | 2026-03-16 08:41 | 2026-03-16 22:19 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 818 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179233307-1 Equipe 003 - 004OP10 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700926004 15kvaAcesso; Livre Endereço: IND FAZENDA SATURNO, 0 - LPT AR 0042137602Equipe: 004op10
ETO-RD-GU 00333/2026 | ETO-RD-GU 000849/2026 | 412600304 | 5710533097 | 57 | 0310533097 | 2026-03-16 12:25 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264180501846 | 2026-03-15 17:23 | 2026-03-17 12:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1068 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMÃ
ETO-RD-GR 00334/2026 | ENC-MLGR03 000122/2026 | 712600246 | 5700197034 | 57 | 0300197034 | 2026-03-16 17:04 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264180699624 | 2026-03-16 09:31 | 2026-03-16 23:15 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 378 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179257811-1 Equipe 003 - 034OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700197034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO FAZER MELHORIA DE ATERRAMENTO NO LOCAL
ETO-RD-GU 00334/2026 | ETO-RD-GU 000735/2026 | 412600300 | 5701076032 | 57 | 0301076032 | 2026-03-16 18:05 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264180690662 | 2026-03-15 19:18 | 2026-03-17 18:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1248 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264178068024-1 Equipe 003 - 032OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço livre
ETO-RD-GU 00335/2026 | ETO-RD-GU 000736/2026 | 412600301 | 5710342076 | 57 | 0310342076 | 2026-03-17 09:38 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264182298927 | 2026-03-16 10:21 | 2026-03-17 18:34 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1366 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179892350-1 Equipe 003 - 076OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERÉ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
ETO-RD-AG 00289/2026 | ENC-MPAG02 000038/2026 | 662600184 | 5702090039 | 57 | 0302090039 | 2026-03-17 09:40 | 03/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | 10 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264182321829 | 2026-03-16 15:40 | 2026-03-18 03:00 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2120 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180621887-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segundo informações da equipe 039OP03, o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete, fica no assentamento California.
ETO-RD-GU 00336/2026 | ETO-RD-GU 000850/2026 | 412600305 | 5710156094 | 57 | 0310156094 | 2026-03-17 12:09 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | AL02003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264182405373 | 2026-03-17 07:17 | 2026-03-18 12:58 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1485 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182140647-1 Equipe 003 - 094OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 15KVA NA REDE 7.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE
DG-RD-PO 00264/2026 | DG-MLPO01 000059/2026 | 312600215 | 5700777035 | 57 | 0300777035 | 2026-03-17 13:15 | 03/2026 |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264182331091 | 2026-03-16 18:16 | 2026-03-18 13:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1632 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180721075-1 Equipe 003 - 035OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | CÓDIGO INVÁLIDO:CH-5700777035TRAFO E PATA RAIO QUEIMADOS, DE 10 KVA, 19,9 KV, COM ACESSO PARA CAMINHONETE.
DG-RD-PO 00265/2026 | DG-MLPO02 000054/2026 | 312600214 | 5733283256 | 57 | 0333283256 | 2026-03-17 13:25 | 03/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264182405336 | 2026-03-15 11:35 | 2026-03-18 11:57 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2869 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177756435-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5733283256 queimado 15 Kva , 19,9 Kv acesso para camionete traçada
ETO-RD-PA 00180/2026 | ENC-MPPS01 000100/2026 | 212600377 | 5762404122 | 57 | 0362404122 | 2026-03-17 14:11 | 03/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL02097122 | ETO-RD-PA | 1125 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264182428390 | 2026-03-17 09:01 | 2026-03-17 18:19 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 15 | 558 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182177223-1 Equipe 003 - 122OP43 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5762404122 de 112,5kVA na tensão 13.8kV estão queimados, fica na quadra 812 sul.
ETO-RD-AR 00496/2026 | ENC-MLAR02 000064/2026 | 612600295 | 5703150004 | 57 | 0303150004 | 2026-03-17 15:54 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD04010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264182614863 | 2026-03-17 10:34 | 2026-03-18 20:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1776 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182293437-1 Equipe 003 - 058OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5703150004 15kva 34.5kv e para raioacesso livre
ETO-RD-AR 00497/2026 | ENC-MLAR01 000142/2026 | 612600293 | 5710134004 | 57 | 0310134004 | 2026-03-17 16:05 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264182551516 | 2026-03-17 15:52 | 2026-03-18 16:00 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1448 | 5710134004 30kva 34.5kv e para raio queimado acesso livre | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5710134004 30kva 34.5kv e para raio queimadoacesso livre
ETO-RD-AG 00290/2026 | ENC-MPAG01 000099/2026 | 662600183 | 5744169065 | 57 | 0344169065 | 2026-03-17 16:12 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AXIXA DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | 150 | 150 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 7 | 0 | 20264182346501 | 2026-03-17 11:35 | 2026-03-17 21:26 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 89 | 591 | Intv Auto PPF TR-5744169065 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5744169065 de 150 kva na 13.9KV queimado Local RDU de AxixáAcesso livre equikpe 045OP04 992800073
ETO-RD-GR 00336/2026 | ETO-RD-GR 000605/2026 | 712600239 | 5733001018 | 57 | 0333001018 | 2026-03-17 17:48 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BOM JESUS DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264182634700 | 2026-03-16 17:17 | 2026-03-18 12:33 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1262 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180686658-1 Equipe 003 - 104OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5733001018 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE DEVIDO TRAFO FERVENDO
DG-RD-PO 00266/2026 | DG-MPPO01 000072/2026 | 312600212 | 5700038250 | 57 | 0300038250 | 2026-03-17 19:35 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | 150 | 150 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264182360784 | 2026-03-17 11:54 | 2026-03-18 01:35 | 3 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 87 | 186 | CHAVE DO TRAFO COM ELO ROMPDOIntv Auto PPF TR-5700038250 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | ss de trafo 5700038250 e para raio queimado POTENCIA: 150KVATENSÃO: 34500]RDU DE IPUEIRAS
ETO-RD-AR 00504/2026 | ENC-MLAR05 000157/2026 | 612600330 | 5752570159 | 57 | 0352570159 | 2026-03-17 20:05 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264182740489 | 2026-03-17 15:03 | 2026-03-18 21:24 | 3 | fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 0 | 1821 | CHAVE OPERADA EM CAMPOIntv Auto PPF CH-6800481058 | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | 5752570159 30kva 34.5kv e para raioacesso livre
ETO-RD-AG 00291/2026 | ENC-MPAG01 000100/2026 | 662600185 | 5700319065 | 57 | 0300319065 | 2026-03-17 21:03 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AXIXA DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264182749068 | 2026-03-17 09:05 | 2026-03-18 17:02 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1917 | CODIGO INVALIDO:TR/570319065- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182194616-1 Equipe 003 - 045OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo queimado 5700319065 de 10kva na 13.8kv para raio normalLocal Chacara Padre cícero depois da vila conçorcio em Axixa equipe 045OP02
ETO-RD-GU 00337/2026 | ETO-RD-GU 000742/2026 | 412600303 | 5700653003 | 57 | 0300653003 | 2026-03-17 21:29 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL03020003 | ETO-RD-GU |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264182740062 | 2026-03-17 18:15 | 2026-03-18 03:09 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 35 | 344 | EXECUTANDOIntv Auto PPF TR-5700653003 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADO
ETO-RD-GU 00339/2026 | ETO-RD-GU 000851/2026 | 412600306 | 5700607076 | 57 | 0300607076 | 2026-03-18 09:17 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264184363621 | 2026-03-17 16:52 | 2026-03-18 17:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 982 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182616975-1 Equipe 003 - 076OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE
ETO-RD-GR 00338/2026 | ETO-RD-GR 000606/2026 | 712600240 | 5700773153 | 57 | 0300773153 | 2026-03-18 09:43 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD03020023 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264184464636 | 2026-03-17 14:50 | 2026-03-18 16:04 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1116 | CODIGO INVALIDO:TR/570077315- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182463393-1 Equipe 003 - 153OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700773153 e para raio queimado acesso livre equipe 153po01
ETO-RD-GU 00341/2026 | DBM-MLDB03 000060/2026 | 412600372 | 5710551097 | 57 | 0310551097 | 2026-03-18 10:56 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264184343064 | 2026-03-18 10:12 | 2026-03-19 17:10 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1858 | TRAFO QUEIMADO QUE TIROU O RAMAL P.A TALISMÃ RL 7928242097 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMA E REALIZAR SUBSTITUIR A CHAVE O TRAFO QUE PROVAVEL ESTA DANDO PASSAGEM REDE 34,5 KV
ETO-RD-GU 00342/2026 | DBM-MLDB06 000048/2026 | 412600321 | 5300800148 | 53 | 0300800148 | 2026-03-18 11:00 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264184443348 | 2026-03-17 14:40 | 2026-03-19 17:47 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1205 | CODIGO INVALIDO:TR/5700800148- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182450013-1 Equipe 003 - 148OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA REDE 19.9KV E PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE
ETO-RD-PA 00187/2026 | ENC-MPPS01 000106/2026 | 212600376 | 5725809122 | 57 | 0325809122 | 2026-03-18 11:15 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07059122 | ETO-RD-PA | 1125 | 150 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264184431275 | 2026-03-18 11:08 | 2026-03-18 15:28 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 260 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo QUEIMADO 5725809122 na RDU de palmas , acesso livre , tensão 13,8 , potencia 112,5 , para-raio queimado
ETO-RD-GU 00343/2026 | DBM-MLDB06 000049/2026 | 412600320 | 5710174148 | 57 | 0310174148 | 2026-03-18 11:43 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264184474815 | 2026-03-17 18:58 | 2026-03-19 21:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 2025 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182746353-1 Equipe 003 - 148OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO VALERIO TRAFO ESTOUROU A BUCHA PRIMARIA COM A DESCARGA
ETO-RD-GR 00339/2026 | ENC-MLGR03 000124/2026 | 712600242 | 5700661111 | 57 | 0300661111 | 2026-03-18 12:14 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264184433947 | 2026-03-17 07:16 | 2026-03-19 02:45 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 984 | CODIGO INVALIDO:CH/9502408- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182141404-1 Equipe 003 - 033OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700661111 e para raio queimado acesso livre equipe 033po01
ETO-RD-GU 00344/2026 | DBM-MLDB05 000068/2026 | 412600337 | 5300082021 | 53 | 0300082021 | 2026-03-18 12:20 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD02010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264184443243 | 2026-03-17 19:15 | 2026-03-20 12:05 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2957 | TRAFO QUEIMADO, EQUIPE MANUNTENÇÃO DESLOCOU E CHEGOU AO LOCAL A PORTEIRA SE ENCONTRAVA TRANCADA. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo queimado na rdr de paranã, trafo de 15kva na rede de 19.9kv, trafo e para raio queimado, acesso livre.
DOLP-RD-PA 00359/2026 | DLP-MPPA01 000096/2026 | 112600326 | 5705367059 | 57 | 0305367059 | 2026-03-18 12:37 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL08099059 | DOLP-RD-PA | 1125 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264184425257 | 2026-03-18 11:15 | 2026-03-18 14:08 | 1 | fechado+interrompido |  | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL DANIFICADO | 1 | 173 | RAMAL DE SERVICO DANIFICADO | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | Transformador 5705367059, com vazamento de oleo media proporção, potencia 75kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso ao caminhao livre. Verificar possibilidade de levar um de maior potencia.
ETO-RD-GR 00340/2026 | ENC-MLGR03 000123/2026 | 712600241 | 5700989009 | 57 | 0300989009 | 2026-03-18 12:41 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264184474889 | 2026-03-17 21:12 | 2026-03-18 21:16 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 621 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182853572-1 Equipe 003 - 009OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700989009 queimado e para raio acesso somente camioneta equipe 009po3
ETO-RD-GR 00341/2026 | ETO-RD-GR 000613/2026 | 712600243 | 5710011066 | 57 | 0310011066 | 2026-03-18 12:48 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264184485476 | 2026-03-17 16:36 | 2026-03-18 10:33 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1077 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182579231-1 Equipe 003 - 034OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | trafo 5710011066 vazando oleo equipe 034po03
ETO-RD-AR 00518/2026 | ETO-RD-AR 000762/2026 | 612600332 | 5701303060 | 57 | 0301303060 | 2026-03-18 18:11 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264185862223 | 2026-03-18 09:28 | 2026-03-19 17:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 376 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184316125-1 Equipe 003 - 004OP34 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5701303060 10KVA 13.8KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE
ETO-RD-PA 00191/2026 | ETO-LMPA01 000085/2026 |  | 5703886001 | 57 | 0303886001 | 2026-03-18 18:13 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD01100001 | ETO-RD-PA |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264185937564 | 2026-03-18 11:14 | 2026-03-18 23:22 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 369 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184422215-1 Equipe 003 - 059OP17 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | sem_obra |  | segue nota de trafo queimado, trafo 5703886001, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado
ETO-RD-GR 00342/2026 | ETO-RD-GR 000616/2026 | 712600255 | 5700148155 | 57 | 0300148155 | 2026-03-18 18:19 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD02105019 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264185925921 | 2026-03-18 10:55 | 2026-03-19 16:18 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 384 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184410476-1 Equipe 003 - 155OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5700148155 - 5KVA 19,9KV ACESSO CAMINHONETE - PARA RAIO QUEIMADO IND ASSENTAMEN P.A REMANSO, 0 - CHAC. POR DO SOLcliente: JOAO COELHO DE SOUSA NETO - uc 7740247 tel. 63992451233RDR PALMEIRANTE
ETO-RD-PA 00192/2026 | ETO-RD-PA 001216/2026 |  | 5710001151 | 57 | 0310001151 | 2026-03-18 18:27 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264185914770 | 2026-03-18 09:06 | 2026-03-19 15:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 343 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184267251-1 Equipe 003 - 151OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | sem_obra |  | segue nota de trafo queimado na rural de santa tereza, trafo 5710001151, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado,acesso livre. proximo povoado barra da aroeira
ETO-RD-GU 00345/2026 | DBM-MPDB10 000047/2026 | 412600357 | 5700901107 | 57 | 0300901107 | 2026-03-18 18:39 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU |  | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264185938400 | 2026-03-17 19:42 | 2026-03-19 20:12 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1636 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182790147-1 Equipe 003 - 107OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de tranformador queimado asseço para caminhonete
DOLP-RD-PA 00362/2026 | ENC-LMPS01 000094/2026 | 212600332 | 5706811122 | 57 | 0306811122 | 2026-03-18 18:55 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264185896868 | 2026-03-18 12:05 | 2026-03-19 05:29 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 212 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184453275-1 Equipe 003 - 122OP48 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5706811122 QUEIMADO
ETO-RD-GR 00344/2026 | ETO-RD-GR 000614/2026 | 712600248 | 5768302079 | 57 | 0368302079 | 2026-03-18 20:28 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264186014348 | 2026-03-18 16:50 | 2026-03-19 16:28 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1418 | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA TENSÃO 13.8 KV | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5768302079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO ESTOURADO VAZANDO ÓLEO
ETO-RD-GU 00347/2026 | DBM-MLDB04 000078/2026 | 412600328 | 5700763036 | 57 | 0300763036 | 2026-03-19 11:00 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALVORADA | LD02003036 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264186400750 | 2026-03-18 09:20 | 2026-03-20 11:49 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 3 | 1624 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184274673-1 Equipe 003 - 036OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA
ETO-RD-AG 00310/2026 | ENC-MLAG02 000090/2026 | 662600202 | 5700373123 | 57 | 0300373123 | 2026-03-19 13:08 | 03/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AGUIARNOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264186410136 | 2026-03-18 09:17 | 2026-03-19 21:23 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 11 | 2166 | CABO DE BT PARTIDO EM 3 PONTOS DO TR 5700373123 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO DE 15 KVA QUEIMAD, COLOCAR UM MAIORTENSÃO 34,5KVACESSO BOM, TROCAR PARA RAIOSCIRCUITO DE REDE BT ROMPIDOFAZER CONTATO COM EQUIPE 002OP03 PARA ESCLARECER.
ETO-RD-GR 00345/2026 | ETO-RD-GR 000618/2026 | 712600253 | 5700198153 | 57 | 0300198153 | 2026-03-19 15:19 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD03020023 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264186767706 | 2026-03-19 11:46 | 2026-03-20 18:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 258 | tr queimado nota gerada 5700198153 queimado eto-rd-gr 345/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5700198153QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500023OP08 ESTEVE NO LOCAL
ETO-RD-AG 00311/2026 | ENC-MPAG02 000039/2026 | 662600187 | 5710071065 | 57 | 0310071065 | 2026-03-19 15:46 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AXIXA DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264186697838 | 2026-03-18 17:59 | 2026-03-20 01:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1236 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264185915363-1 Equipe 003 - 065OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Enviar equipe da manutenção para substituir transformador queimado mais para raio, acesso normal
ETO-RD-AG 00312/2026 | ETO-RD-AG 000294/2026 | 662600211 | 5700002130 | 57 | 0300002130 | 2026-03-19 16:03 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 9 | 0 | 20264186569995 | 2026-03-19 13:41 | 2026-03-19 15:43 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 132 | 122 | cabo bt partido penalizando cargas | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Enviar equipe da manutenção para SANAR vazamento de óeo pela tampa superior do trafo 5700002130 de 150 KVA NA 34,5 KV
ETO-RD-AR 00522/2026 | ETO-RD-AR 000767/2026 | 612600331 | 5700117063 | 57 | 0300117063 | 2026-03-19 16:03 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PAU D'ARCO | LD01054060 | ETO-RD-AR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264186697616 | 2026-03-18 17:12 | 2026-03-20 15:27 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2775 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264185880198-1 Equipe 003 - 060OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570011706315KVAQUEIMADO PARA RAIO NOVO ACESSO LIVRE060OP01 ESTEVE NO LOCAL
ETO-RD-DP 00209/2026 | ETO-RD-DP 000469/2026 | 512600110 | 5700279116 | 57 | 0300279116 | 2026-03-19 16:08 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264186744647 | 2026-03-19 09:40 | 2026-03-20 20:05 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 258 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186387515-1 Equipe 003 - 028OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700279116, 25KVA , 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS
ETO-RD-GR 00346/2026 | ETO-RD-GR 000619/2026 | 712600252 | 5700457024 | 57 | 0300457024 | 2026-03-19 16:10 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPORA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264186720223 | 2026-03-19 09:06 | 2026-03-20 12:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 350 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186367249-1 Equipe 003 - 033OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700457024 e para raio queimado acesso camionetaequipe 033po02
ENC-RD-PS 00368/2026 | ENC-LMPS03 000067/2026 | 212600334 | 5735467233 | 57 | 0335467233 | 2026-03-19 17:01 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | LD03414149 | ENC-RD-PS | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264186881204 | 2026-03-18 06:58 | 2026-03-20 18:13 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1524 | CODIGO INVALIDO:TR/5635467233- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184193588-1 Equipe 003 - 084OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5735467233 trafo de 75 kva tranformado doado
DG-RD-PO 00273/2026 | DG-MLPO01 000060/2026 | 312600216 | 5700574152 | 57 | 0300574152 | 2026-03-19 18:33 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264186686026 | 2026-03-18 10:05 | 2026-03-20 11:58 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1242 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184340285-1 Equipe 003 - 152OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de trafo queimado 5700574152 para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 5 kva Tensão:34,5 kv Acesso apenas para caminhonetePara raio queimado
ETO-RD-AR 00524/2026 | ENC-MLAR02 000068/2026 | 612600329 | 5700558019 | 57 | 0300558019 | 2026-03-19 19:30 | 03/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FILADELFIA | LD04105019 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264186808344 | 2026-03-19 14:44 | 2026-03-20 14:53 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 180 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186614582-1 Equipe 003 - 019OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700558019 15kva queimado Para-raio: QueimadoEndereço: Fazenda BuritiranaTensão: 34.5Equipe: 019op02
ETO-RD-GR 00347/2026 | ENC-MLGR03 000127/2026 | 712600256 | 5700315155 | 57 | 0300315155 | 2026-03-19 20:50 | 03/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264186875256 | 2026-03-19 17:37 | 2026-03-21 02:53 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1996 | BUCHA SEGUNDARIA QUEBRADA APOS ARVORE CAIR SOBRE RAMAL DE SERVIÇO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TR 570031515515KVAPARA RAIO DANIFICADO LEVAR 35METROS CABO 16MM PARA TROCA RAMAL DE SERVIÇO QUEBRADO DEVIDO ARVORE CAIR SOBRE O MESMO 023OP03 ESTEVE NO LOCAL EQUIPE INFORMOU PARA EQUIPE IR PELO ASS PACIENCIA PARA TER ACESSO .ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE .
ETO-RD-AR 00527/2026 | ENC-MLAR01 000147/2026 | 612600328 | 5700699060 | 57 | 0300699060 | 2026-03-20 13:24 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264188405351 | 2026-03-19 16:41 | 2026-03-21 14:35 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1126 | CODIGO INVALIDO:TR/5700699030- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186694270-1 Equipe 003 - 060OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5700699060 - 15KVA - 13,8KV CLIENTE: RAIMUNDO CRUCINO DE MORAISUC 8308578 - ACESSO RUIM CAMINHONETE tem subs 60mm de cabo MT esta danificado em campo cabo AAIND ASSENTAMEN P.A AGUA BRANCA, 0 - CHA. CACHOEIRINHA - 63991372726RDR NOVA OLINDA
ETO-RD-AG 00319/2026 | ENC-MLAG01 000080/2026 | 662600188 | 5700284131 | 57 | 0300284131 | 2026-03-20 17:04 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PRAIA NORTE | LD03014045 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264188323349 | 2026-03-19 08:11 | 2026-03-21 12:14 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3123 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186341253-1 Equipe 003 - 065OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700284131 - trafo queimado
ENC-RD-PS 00375/2026 | ENC-MLGR02 000066/2026 | 212600363 | 5710316008 | 57 | 0310316008 | 2026-03-20 18:43 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | LD03050008 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264188824938 | 2026-03-20 10:00 | 2026-03-21 18:36 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1594 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188316694-1 Equipe 003 - 008OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo 5710316008 queimado para devidas trativas com equipe de mnautenção.Potencia: 10 kvaTensão: 34,5 kvaceso livre
DOLP-RD-PA 00366/2026 | DLP-CTPA00 000059/2026 | 112600340 | 5700022122 | 57 | 0300022122 | 2026-03-20 22:04 | 03/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL02059122 | DOLP-RD-PA | 1125 | 150 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264189021585 | 2026-03-20 21:48 | 2026-03-21 06:38 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 79 | 530 | Transformador pegou fogo aberto nota equipe 122op13 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Transformador queimado potencia 150kva tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao levar cabo pirastique e conexoes.
ETO-RD-GU 00368/2026 | ETO-RD-GU 000857/2026 | 412600307 | 5710138037 | 57 | 0310138037 | 2026-03-21 10:38 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALIANCA DO TOCANTINS | AL01031076 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264190594239 | 2026-03-20 18:18 | 2026-03-21 18:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 469 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188869963-1 Equipe 003 - 037OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710138037 queimado em campo de 10 kva acesso camionete tensão 13,8kv para raio queimado
ETO-RD-GR 00363/2026 | ENC-MLGR03 000128/2026 | 712600250 | 5700639018 | 57 | 0300639018 | 2026-03-21 12:10 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BOM JESUS DO TOCANTINS | LD02424015 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264190620736 | 2026-03-20 21:15 | 2026-03-22 16:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 857 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188982918-1 Equipe 003 - 015OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo queimado 5700639018 - 10KVA 34,5kv acesso caminhonete ate uns 20mt próximo do Trafo para raio queimado
DG-RD-PO 00283/2026 | DG-MLPO01 000061/2026 | 312600222 | 5720076256 | 57 | 0320076256 | 2026-03-21 13:31 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264190611351 | 2026-03-21 13:35 | 2026-03-25 12:14 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 10 | TR queimado nota aberfta | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de trafo queimado.
DG-RD-PO 00284/2026 | DG-MPPO01 000076/2026 | 312600221 | 5731254026 | 57 | 0331254026 | 2026-03-21 15:16 | 03/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264190775621 | 2026-03-20 21:00 | 2026-03-23 14:37 | 2 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 3937 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190330495-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | trafo avariado
ETO-RD-AR 00530/2026 | ENC-MPAR02 000011/2026 | 612600333 | 5701589077 | 57 | 0301589077 | 2026-03-21 15:42 | 03/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264190839662 | 2026-03-21 08:04 | 2026-03-22 02:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 3 | 627 | trafo queimado aberto nota | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5701589077 Queimadopara raios bompotência 5kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 077op02 tel-63992409718
ETO-RD-DP 00211/2026 | ETO-RD-DP 000470/2026 | 512600111 | 5730033038 | 57 | 0330033038 | 2026-03-21 17:29 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TAGUATINGA | LD01414027 | ETO-RD-DP | 375 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264190881816 | 2026-03-20 19:47 | 2026-03-22 17:13 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1223 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188929128-1 Equipe 003 - 038OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5730033038 queimado trafo de 25kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de taguatinga.IND FAZENDA SAO BENTO,
DG-RD-PO 00285/2026 | DLP-MLPA01 000098/2026 | 112600336 | 5708901256 | 57 | 0308901256 | 2026-03-21 19:28 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264190934573 | 2026-03-21 08:04 | 2026-03-25 14:35 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 5 | 5538 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190345871-1 Equipe 003 - 257OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo queimado
DG-RD-PO 00286/2026 | DG-MPDG01 000063/2026 | 312600227 | 5710161110 | 57 | 0310161110 | 2026-03-21 20:01 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | AL01026041 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264190921961 | 2026-03-20 18:41 | 2026-03-22 14:43 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1419 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188883676-1 Equipe 003 - 044OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss de trafo 5710161110 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kvaTensão: 13,8 kvacesso livre
ETO-RD-PA 00211/2026 | ETO-RD-PA 001241/2026 | 212600362 | 5704114122 | 57 | 0304114122 | 2026-03-21 20:47 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD03059122 | ETO-RD-PA | 45 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264189157569 | 2026-03-21 01:16 | 2026-03-21 15:47 | 11 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 186 | 1 | desarme rl 7926780122 alarme 50/51 sobrecorrente fase AC cc 542a muita chuva com descarga, isoaldor quebrado devida descarga atmosferica proximo TR 5705784122. | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | Transformador queimado 5704114122 potencia 45kva, tensão 34.5, para raio bom, acesso livre a caminhao.
ENC-RD-PS 00379/2026 | ENC-LMPS04 000056/2026 | 212600336 | 5701379084 | 57 | 0301379084 | 2026-03-22 09:29 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264191539850 | 2026-03-21 17:20 | 2026-03-22 16:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 415 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190817960-1 Equipe 003 - DIVOP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 57013790845KVA19,9 PARA RAIO BOM ACESSO LIVREEQUIPE DIVO 04
DOLP-RD-PA 00369/2026 | DLP-MLPA01 000093/2026 | 112600313 | 5703603122 | 57 | 0303603122 | 2026-03-22 11:00 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264191529471 | 2026-03-21 15:30 | 2026-03-23 13:28 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1639 | chave aberta com elo queimado pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190707539-1 Equipe 003 - 100OP04 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | preventivo |  | segue nota de trafo, trafo 5703603122, trafo de 15 kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, obs trafo fica um distancia de 300 metros
DOLP-RD-PA 00370/2026 | DLP-MLPA01 000094/2026 | 112600312 | 5700657070 | 57 | 0300657070 | 2026-03-22 12:05 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264191539800 | 2026-03-21 13:44 | 2026-03-23 16:44 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1790 | chave aberta com elo queimado gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190619075-1 Equipe 003 - 070OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trao queimado, trafo 5700657070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete
ETO-RD-GU 00373/2026 | DBM-MLDB03 000062/2026 | 412600323 | 5700713042 | 57 | 0300713042 | 2026-03-22 13:01 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CARIRI DO TOCANTINS | LD02040003 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264191656710 | 2026-03-21 18:20 | 2026-03-23 11:14 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1383 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190871090-1 Equipe 003 - 003OP13 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador para raio queimado acesso livre
ENC-RD-PS 00380/2026 | ENC-LMPS04 000057/2026 | 212600340 | 5300249086 | 53 | 0300249086 | 2026-03-22 13:38 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264190851328 | 2026-03-20 17:41 | 2026-03-21 17:01 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1400 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5300249086QUEIMADO 15KVA34,5PARA RAIO DANIFICADO 086OP01 ESTEVE NO LOCAL
ETO-RD-GR 00366/2026 | ETO-RD-GR 000628/2026 | 712600254 | 5700121011 | 57 | 0300121011 | 2026-03-22 15:46 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRAMA | AL01065015 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264191720127 | 2026-03-22 15:45 | 2026-03-23 12:41 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1256 | trafo 5700121011 queimado foi aberto nota para manutenção | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700121011 queimado 15 kv 13,8 kva para raio queimado acesso bom
ENC-RD-PS 00383/2026 | ENC-MPPS01 000080/2026 | 212600343 | 5710087014 | 57 | 0310087014 | 2026-03-22 15:50 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD02047073 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264191730337 | 2026-03-21 20:20 | 2026-03-23 18:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1192 | TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV UC 34710053 FAZENDA ARUANA, 0 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV ACESSO BOM5710087014
DOLP-RD-PA 00373/2026 | DLP-MLPA01 000092/2026 | 112600314 | 5748022070 | 57 | 0348022070 | 2026-03-22 18:19 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264191453196 | 2026-03-21 17:27 | 2026-03-23 18:20 | 5 | fechado+problema |  | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO | 2 | 1393 | chave aberta com elo queimado equipe 083op01 segue n. de intervencão de continuacão n.20264191936235 o trafo quimado 5748022070 foi aberto nota para equipe de manutencão subistituir o mesmo | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5748022070 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: CAMINHONETE
DOLP-RD-PA 00374/2026 | DLP-MPPA01 000088/2026 | 112600369 | 5730634070 | 57 | 0330634070 | 2026-03-22 20:05 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264191923340 | 2026-03-21 15:37 | 2026-03-23 17:03 | 2 | problema |  | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO | 1 | 1291 | chave aberta com elo queimado equipe 092op01 fez o atendimento na porta trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 01 equipe que fez o atendimento 092op01 cel, 63991002294/992607968 acesso livre favor agilizar o atendimento
ETO-RD-AR 00538/2026 | ENC-MPAR02 000012/2026 | 612600327 | 5710306058 | 57 | 0310306058 | 2026-03-23 13:05 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264194728996 | 2026-03-23 07:58 | 2026-03-24 02:38 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 2 | 975 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264192315194-1 Equipe 003 - 058OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5710306058 15kva 34.5kv e para raioacesso para caminhonete
ETO-RD-GU 00376/2026 | DBM-MLDB03 000063/2026 | 412600324 | 5702189094 | 57 | 0302189094 | 2026-03-23 13:09 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264194805442 | 2026-03-23 09:50 | 2026-03-23 19:05 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | 3 | 402 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264193493987-1 Equipe 003 - 094OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador queimado
ETO-RD-PA 00214/2026 | ENC-RD-PS 000028/2026 | 212600367 | 5712316083 | 57 | 0312316083 | 2026-03-23 14:15 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | ETO-RD-PA | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264194707353 | 2026-03-22 19:38 | 2026-03-23 17:21 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 416 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264191914427-1 Equipe 003 - 083OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo 5712316083, trafo de 5kva, tensao 34500 / 440, acesso livre, para raio danificado
ETO-RD-AR 00540/2026 | ENC-MLAR01 000151/2026 | 612600339 | 5714167004 | 57 | 0314167004 | 2026-03-23 17:19 | 03/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264195093215 | 2026-03-23 16:10 | 2026-03-24 11:32 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1160 | Trafo: 5714167004 queimado (ETO-RD-AR 540/2026) Potencia:10 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: Camioneta Equipe: 004op08 (63)99283-2446 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5714167004 queimado Potencia:10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 004op08 (63)99283-2446
ETO-RD-AG 00325/2026 | ETO-RD-AG 000275/2026 | 662600189 | 5710188039 | 57 | 0310188039 | 2026-03-23 17:56 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264194816658 | 2026-03-23 08:15 | 2026-03-24 01:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 875 | CODIGO INVALIDO:TR/5718188039- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264192347425-1 Equipe 003 - 039OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710188039 de 15KVA na 13.8KV e para raio queimadolocal RDU de Araguatins Acesso só para camioneta039OP05 984670454
ETO-RD-AR 00541/2026 | ENC-MLAR01 000150/2026 | 612600338 | 5710042040 | 57 | 0310042040 | 2026-03-23 17:59 | 03/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | AL01006040 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264195194645 | 2026-03-23 15:34 | 2026-03-24 11:55 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 93 | Trafo 5710042040 avariado (ETO-RD-AR 541/2026) Potencia: 15 KVA Tensão: 13,8 KV Para raio: Queimado Acesso: Camioneta Equipe: 058op02 (63)98468-1084 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710042040 avariado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 058op02 (63)98468-1084
ETO-RD-GU 00377/2026 | ETO-RD-GU 000932/2026 | 412600315 | 5731386073 | 57 | 0331386073 | 2026-03-23 18:28 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264191645350 | 2026-03-23 09:01 | 2026-03-25 17:30 | 2 | fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 3389 | continuação procendete ramal sem acesso 20264191645339 TRAFOS QUEIMADO 15KVA 34,5KV ACESSO SOMENTE DE EMEBARCAÇÃO. | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | TRAFO 5731386073 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KVA ACESSO APENAS DE BARCO REGIAO ALAGADAPARA RAIO QUEIMADO .
ETO-RD-GU 00378/2026 | ETO-RD-GU 000933/2026 | 412600316 | 5745549073 | 57 | 0345549073 | 2026-03-23 19:04 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264191645350 | 2026-03-23 09:01 | 2026-03-25 17:30 | 2 | problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 3389 | continuação procendete ramal sem acesso 20264191645339 TRAFOS QUEIMADO 15KVA 34,5KV ACESSO SOMENTE DE EMEBARCAÇÃO. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5745549073 QUEIMADO DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO APENAS DE BARCO TENSAO 19.9 KV
ENC-RD-PS 00386/2026 | ENC-LMPS04 000058/2026 | 212600337 | 5711799075 | 57 | 0311799075 | 2026-03-23 20:08 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264194928058 | 2026-03-23 09:37 | 2026-03-24 16:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 284 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264193463213-1 Equipe 003 - 075OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5711799075 15kva 19,9kv acesso caminhonete
DG-RD-PO 00289/2026 | DG-MLPO02 000055/2026 | 312600223 | 5700780035 | 57 | 0300780035 | 2026-03-24 07:36 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264195242192 | 2026-03-23 12:51 | 2026-03-25 13:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2640 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264194760845-1 Equipe 003 - 035OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700780035 QUEIMADO DE 15KVA NA 19,9 E PARA RAIO TAMBEM QUEIMADO.Endereço: IND CHACARA BALUARTE, 0ACESSO TEM QUE PASSAR UM CORREGO A PE E ANDAR MAIS 300 METROS ATE O TRAFO. OU SEJA NAO TEM ACESSO COM VEICULO SOMENTE A PE, MAIS IMFORMACOES ENTRA EM CONTATO COM A EQUIPE.
ETO-RD-GR 00376/2026 | ENC-MLGR03 000134/2026 | 712600264 | 5710034155 | 57 | 0310034155 | 2026-03-24 10:05 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD02105019 | ETO-RD-GR | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264197092547 | 2026-03-24 07:10 | 2026-03-25 10:06 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1436 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264196865469-1 Equipe 003 - 155OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO DE 30KVA QUEIMADO, NA REDE DE 34,5KV, PARA RAIO BT E MT QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO.
ENC-RD-PS 00387/2026 | ENC-MPPS01 000082/2026 | 212600342 | 5700412046 | 57 | 0300412046 | 2026-03-24 10:09 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264197092853 | 2026-03-23 09:18 | 2026-03-24 22:44 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 783 | TRAFO QUEIMADO ENC-RD-PS 387/2026 Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264193384073-1 Equipe 003 - 013OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 57004120465KVA34,5PARA RAIO DANIFICADO 1UC PENALIZADA ACESSO PARA CAMINHONETE 013OP01 ESTEVE NO LOCAL
ENC-RD-PS 00388/2026 | ENC-LMPS04 000059/2026 | 212600346 | 5700737084 | 57 | 0300737084 | 2026-03-24 11:07 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264195167531 | 2026-03-23 09:50 | 2026-03-25 16:06 | 4 | fechado+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 5 | 59 | TRIP 4000431084 NÃO ACEITOU | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570073708415KVAPARA RAIO DANIFICADO 34500ACESSO LIVRE CAMINHONETE 1UC PENALIZADA
DOLP-RD-PA 00382/2026 | DLP-MLPA01 000099/2026 | 112600358 | 5763161196 | 57 | 0363161196 | 2026-03-24 14:14 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264190422912 | 2026-03-21 09:29 | 2026-03-25 15:40 | 4 | fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 9 | 3473 | chave aberta com elo queimado equipe 151op01 fez o teste na chave e não aceitou | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | SEGUE SS DE TRAFO 5763161196 QUEIMADO NA RDR DE LAGOA DO TOCANTINS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOOBS: LEVAR JOGO DE CHAVE FUSIVEL PARA INSTALAR NA MESMA ESTRUTURA DE TRAFO
ETO-RD-GU 00384/2026 | DBM-MPDB10 000049/2026 | 412600360 | 5700010186 | 57 | 0300010186 | 2026-03-24 16:51 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | JAU DO TOCANTINS | LD02003036 | ETO-RD-GU | 1125 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264197515891 | 2026-03-24 14:41 | 2026-03-25 07:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 20 | 897 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197308120-1 Equipe 003 - 186OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota pra substituir trafo queimado RDR de JAU asseço livre
ETO-RD-GU 00385/2026 | DBM-MLDB05 000074/2026 | 412600341 | 5710527097 | 57 | 0310527097 | 2026-03-24 17:38 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264197545492 | 2026-03-24 09:33 | 2026-03-25 11:24 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1229 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264196962128-1 Equipe 003 - 097OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituçao de trafo queimado asseço livre para camionete
DG-RD-PO 00290/2026 | DG-MPPO01 000077/2026 | 312600224 | 5710131044 | 57 | 0310131044 | 2026-03-24 20:16 | 03/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264197639627 | 2026-03-23 21:27 | 2026-03-25 11:40 | 1 | problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 2293 | Queima de elo na CH 0300317044 devido condutor rompido. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264197639627Segue SS de TR 5710131044 15KVA/19.9KV avariado e para-raios queimado.Acesso livre.UC 5674948FAZENDA SAO JOAO63991396631NAIDES RODRIGUES DA SILVA044OP02 63 99250-5164
ETO-RD-GU 00386/2026 | DBM-MPDB08 000077/2026 | 412600325 | 5700632073 | 57 | 0300632073 | 2026-03-24 20:20 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ETO-RD-GU | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264197603594 | 2026-03-23 13:28 | 2026-03-24 15:49 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1581 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264194797701-1 Equipe 003 - 076OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700632073 queimado de 30 kva tensão 34.5 kv acesso livre para raio queimado loroty
ENC-RD-PS 00394/2026 | ENC-LMPS03 000068/2026 | 212600353 | 5700168031 | 57 | 0300168031 | 2026-03-24 20:25 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO DOS BOIS | LD03050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264197577539 | 2026-03-24 11:40 | 2026-03-25 14:05 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 372 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197137892-1 Equipe 003 - 031OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264197577539Segue SS de TR 5700168031 10KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 8696888FAZENDA PAU D'ARCO63984737791RAIMUNDO GOMES DA SILVA031OP02 63 99108-2994
ETO-RD-DP 00216/2026 | ETO-MLDP01 000076/2026 | 512600127 | 5729237005 | 57 | 0329237005 | 2026-03-24 20:35 | 03/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARRAIAS | LD02110005 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264197724290 | 2026-03-24 12:02 | 2026-03-27 11:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3741 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197158353-1 Equipe 003 - 005OP06 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Conforme informações da equipe 005op06 , segue SS do transformador 5729237005 queimado 15KVA - 19.9KV , acesso livre
ENC-RD-PS 00396/2026 | ENC-MPPS01 000085/2026 | 212600347 | 5700004086 | 57 | 0300004086 | 2026-03-25 03:28 | 03/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264197650183 | 2026-03-24 20:19 | 2026-03-25 11:38 | 7 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE GRANDE PORTE NA REDE / NA FAIXA | 126 | 122 | ABERTURA EMERGENCIAL DO 7938135086 PARA ISOLAR ARVORE PODRE CAIU NA REDE E ROMPEU CABO E CHAVE TRAFO QUEBROU NA CIDADE DE MARIANOPOLIS. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituição de trafo queimado RDU de Marianopolis 75 KVa Tensão 34,5 kv
ENC-RD-PS 00397/2026 | ENC-LMPS03 000069/2026 | 212600361 | 5700853075 | 57 | 0300853075 | 2026-03-25 12:04 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264199400859 | 2026-03-24 19:46 | 2026-03-26 15:13 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1639 | trafo 5700853075 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss de trafo 5700853075 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15kvaTensão:34,5 kvPara raio: queimadoacesso para caminhonete
ETO-RD-DP 00217/2026 | ETO-MLDP02 000113/2026 | 512600114 | 5700281190 | 57 | 0300281190 | 2026-03-25 12:16 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO JARDIM | LD04028074 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264199323762 | 2026-03-24 12:14 | 2026-03-27 18:30 | 3 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3379 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197168029-1 Equipe 003 - 027OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700281190 15KVA 19,9KV E PRA-RAIOS QUEIMADOS
ENC-RD-PS 00400/2026 | ENC-RD-PS 000027/2026 | 212600368 | 5703253122 | 57 | 0303253122 | 2026-03-25 13:48 | 03/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264199323788 | 2026-03-24 16:40 | 2026-03-25 18:06 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1063 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197427280-1 Equipe 003 - 100OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Segue SS para atendimento com equipe de linha viva , substituir trafo 5703253122 com vazamento de oleo , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva , acesso livre
ENC-RD-PS 00401/2026 | ENC-LMPS04 000060/2026 | 212600348 | 5710229085 | 57 | 0310229085 | 2026-03-25 15:15 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264199720645 | 2026-03-25 10:55 | 2026-03-25 14:55 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 240 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199304971-1 Equipe 003 - 013OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 571022908515KVAPARA RAIO BOM ACESSO LIVRE CAMINHONETE TENSAO 34500013OP01 ESTEVE NO LOCAL
ETO-RD-GR 00378/2026 | ENC-MLGR01 000103/2026 | 712600266 | 5701096087 | 57 | 0301096087 | 2026-03-25 17:46 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264199720452 | 2026-03-24 18:04 | 2026-03-26 15:31 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1328 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197535757-1 Equipe 003 - 087OP01 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | trafo 5701096087 queimado em campo
ETO-RD-AR 00554/2026 | ETO-RD-AR 000877/2026 | 612600345 | 5700214080 | 57 | 0300214080 | 2026-03-25 17:56 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264199675045 | 2026-03-25 11:00 | 2026-03-26 14:25 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 263 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199310868-1 Equipe 003 - 080OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Substutui Trafo 5700214080 queimado potência 5kva tensão 34,5kv acesso so caminhonete para-raio queimado.
ETO-RD-GR 00379/2026 | ENC-MLGR02 000065/2026 | 712600269 | 5724989087 | 57 | 0324989087 | 2026-03-25 18:13 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264199772259 | 2026-03-25 18:11 | 2026-03-26 12:37 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1106 | trafo 5724989087 queimado foi aberto nota | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5724989087 queimado
ENC-RD-PS 00404/2026 | ENC-MPPS01 000086/2026 | 212600365 | 5710623085 | 57 | 0310623085 | 2026-03-25 18:26 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264199807346 | 2026-03-25 12:31 | 2026-03-27 01:58 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 261 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199393528-1 Equipe 003 - 013OP14 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 571062308530KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE1UC PENALIZADO 013OP01 ESTEVE NO LOCAL
ETO-RD-GU 00387/2026 | DBM-MLDB05 000075/2026 | 412600342 | 5701094029 | 57 | 0301094029 | 2026-03-25 18:50 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIROPOLIS | LD02010021 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264199782713 | 2026-03-24 10:12 | 2026-03-26 17:56 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 3344 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264196994346-1 Equipe 003 - 029OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para transformador queimado RDR de Palmeiropolis asseço livre para camionete
ETO-RD-GR 00380/2026 | ENC-MLGR03 000139/2026 | 712600270 | 5700169104 | 57 | 0300169104 | 2026-03-26 09:23 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA MARIA DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264201711837 | 2026-03-25 19:18 | 2026-03-27 07:21 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 831 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199826048-1 Equipe 003 - 104OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5700169104 queimado trafo de 45kva tensao 34,5kv para raio queimados acesso livre com equipe de manutencao na rural de [0104] SANTA MARIA DO TOCANTINSIND FAZENDA PELEJA II, 0 - FAZ PELEJA II
DOLP-RD-PA 00385/2026 | DLP-MLPA02 000035/2026 | 112600338 | 5708969082 | 57 | 0308969082 | 2026-03-26 09:59 | 03/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02424015 | DOLP-RD-PA | 45 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264201632790 | 2026-03-26 08:07 | 2026-03-27 16:40 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1953 | bucha danificada, do trafo 570869082 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5708969082 com bucha secundaria DANIFICADA , acesso livre , potencia 45 kva , para-raio queimado , tensão 34 ,5 obs: precisamos priorizar esta SS , trat-se do trafo da claro da Região
ETO-RD-AR 00558/2026 | ENC-MLAR03 000033/2026 | 612600351 | 5701415077 | 57 | 0301415077 | 2026-03-26 10:52 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264201764763 | 2026-03-25 13:36 | 2026-03-27 16:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1259 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199462398-1 Equipe 003 - 265OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5701415077 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de [0077] GOIATINSIND FAZENDA VEREDA COMPRIDA, 0
ETO-RD-DP 00218/2026 | ETO-MLDP02 000114/2026 | 512600128 | 5700072101 | 57 | 0300072101 | 2026-03-26 11:58 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | LD07002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264201801798 | 2026-03-25 13:41 | 2026-03-28 10:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1251 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199470674-1 Equipe 003 - 091OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segundo informações da equipe 091OP01, o trafo 5700072101 de 10kVA na tensão 19.9kV, para raio está ok, fica no Assentamento PA Luzia, fazenda Maria Serra, acesso bom.
ETO-RD-GR 00381/2026 | ETO-RD-GR 000711/2026 | 712600273 | 5700236155 | 57 | 0300236155 | 2026-03-26 12:11 | 03/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264201869319 | 2026-03-25 18:10 | 2026-03-27 14:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1632 | CODIGO INVALIDO:TR/01- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199773163-1 Equipe 003 - 023OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5700236155 Queimado vazamento de oleo para raios bompotência 25kva em capo ja existente tensão 34,5kvacesso livreequipe 023op08 tel-63984956284
ENC-RD-PS 00405/2026 | ENC-LMPS04 000061/2026 | 212600360 | 5701424017 | 57 | 0301424017 | 2026-03-26 12:39 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BARROLANDIA | LD02062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264201887737 | 2026-03-26 12:44 | 2026-03-26 17:29 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 285 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de trafo 5701424017 para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kv Para raio queimadoacesso livre
DG-RD-PO 00291/2026 | DG-MLPO01 000062/2026 | 312600228 | 5700522043 | 57 | 0300522043 | 2026-03-26 13:27 | 03/2026 | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264201855841 | 2026-03-24 08:42 | 2026-03-26 18:43 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 509 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264196925630-1 Equipe 003 - 035OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO, DE 15 KVA, 19,9 KV, COM ACESSO LIVRE, SE POSSIVEL MELHORAR ATERRAMENTO
ETO-RD-DP 00219/2026 | ETO-RD-DP 000471/2026 | 512600112 | 5700591074 | 57 | 0300591074 | 2026-03-26 16:02 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIANOPOLIS | LD05028074 | ETO-RD-DP | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264202081859 | 2026-03-24 16:02 | 2026-03-26 14:03 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2761 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197383492-1 Equipe 003 - 091OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado de 30kva 34.5kv 5700591074 faz. boa vista rdr de dianopolis equipe 091op01
ETO-RD-GU 00391/2026 | DBM-MLDB05 000077/2026 | 412600344 | 5714449032 | 57 | 0314449032 | 2026-03-26 17:58 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264202131693 | 2026-03-26 16:35 | 2026-03-27 17:05 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1470 | Equipe esteve no local do trafo 5714449032 constatou trafo queimado RDR de Araguaçu devido descarga atmosferica | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de trafo 5714449032 queimado RDR de Araguaçu (asseço livre )
ETO-RD-AG 00339/2026 | ENC-MPAR02 000014/2026 | 612600346 | 5700002210 | 57 | 0300002210 | 2026-03-26 18:55 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 25 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264201987012 | 2026-03-26 08:30 | 2026-03-27 02:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 27 | 475 | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Substitui trafo 5700002210 queimado potência 25kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado equipe:002OP06 984016378
DG-RD-PO 00292/2026 | DG-MLPO01 000063/2026 | 312600229 | 5703451001 | 57 | 0303451001 | 2026-03-27 09:44 | 03/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | 5 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264204144516 | 2026-03-26 21:28 | 2026-03-27 19:03 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 723 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264202363254-1 Equipe 003 - 071OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de trafo 5703451001 queimado para devidas tratativas com equipe de manutençãoPotencia: 5 kvatensão 13,8 kv acesso livre para raio quiemado
ENC-RD-PS 00409/2026 | ENC-MPPS01 000092/2026 | 212600366 | 5700188046 | 57 | 0300188046 | 2026-03-27 09:57 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264204091877 | 2026-03-26 20:29 | 2026-03-29 16:32 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 766 | trafo 5700188046 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na rdr de nova rosalandiatrafo 5700188046
ETO-RD-AR 00566/2026 | ENC-MLAR03 000030/2026 | 612600354 | 5710113016 | 57 | 0310113016 | 2026-03-27 10:16 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | AL01086016 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264205505125 | 2026-03-27 07:08 | 2026-03-27 11:41 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 273 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264203876806-1 Equipe 003 - 016OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710113016 e pararaio queimadoacesso livre equipe 016op02
ENC-RD-PS 00411/2026 | ENC-MLGR01 000105/2026 | 712600267 | 5710310087 | 57 | 0310310087 | 2026-03-27 11:14 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264205491818 | 2026-03-25 18:09 | 2026-03-29 02:14 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2340 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199771461-1 Equipe 003 - 075OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstiotuir trafo 5710310087 queimado na rdr de dois irmao
ETO-RD-GU 00395/2026 | DBM-MPDB10 000050/2026 | 412600361 | 5710207076 | 57 | 0310207076 | 2026-03-27 11:59 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CARIRI DO TOCANTINS | LD02040003 | ETO-RD-GU | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264205420552 | 2026-03-27 02:42 | 2026-03-27 19:45 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 473 | CODIGO INVALIDO:TR/5710207042- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264203893597-1 Equipe 003 - 003OP12 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 75KVA E PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE, EQUIPE INFORMOU QUE PRECISA FAZER UMA MELHORIA DE ATERRAMENTO NO LOCAL.
DOLP-RD-PA 00392/2026 | DLP-MLPA02 000037/2026 | 112600337 | 5732064082 | 57 | 0332064082 | 2026-03-27 12:08 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02424015 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264205477392 | 2026-03-26 17:10 | 2026-03-27 11:43 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1058 | chave aberta com elo queimado penalizando cargas - Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264202089379-1 Equipe 003 - 082OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5732064082 queimado , potencia 15 kva , acesso só para camionete , PARA-RAIO QUEIMADO , tensão 34,5
ETO-RD-AR 00567/2026 | ENC-MLGR03 000140/2026 | 612600349 | 5700280025 | 57 | 0300280025 | 2026-03-27 12:19 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264205406029 | 2026-03-27 08:27 | 2026-03-29 02:07 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2338 | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-570028025 Queimadopara raios queimadopotência 25kvatensão 34,5kvacesso caminhoneteequipe 025op01 tel-63992452770
ETO-RD-GR 00389/2026 | ENC-MLGR01 000107/2026 | 712600268 | 5701096087 | 57 | 0301096087 | 2026-03-27 12:36 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264205477172 | 2026-03-26 17:18 | 2026-03-28 12:39 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1532 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264202098214-1 Equipe 003 - 033OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701096087 e para raio queimado acesso camioneta equipe 033po01
ETO-RD-AR 00568/2026 | ENC-MLAR01 000156/2026 | 612600343 | 5700224193 | 57 | 0300224193 | 2026-03-27 12:45 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264205537495 | 2026-03-27 06:27 | 2026-03-28 17:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 330 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264203847679-1 Equipe 003 - 193OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5701415077 Queimadopara raios queimadopotência 30kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 193op01 tel-63992552584
ENC-RD-PS 00417/2026 | ENC-MLGR01 000106/2026 | 212600364 | 5700396008 | 57 | 0300396008 | 2026-03-27 16:54 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264206000594 | 2026-03-26 15:04 | 2026-03-28 21:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1499 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264201963412-1 Equipe 003 - 008OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | ss para trocar trafo 5700396008 e para raio queimado POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: CAMINHONETE
ETO-RD-AG 00344/2026 | ETO-RD-AG 000303/2026 | 662600213 | 5700002210 | 57 | 0300002210 | 2026-03-27 17:12 | 03/2026 |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | URGENTE | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264201987012 | 2026-03-26 08:30 | 2026-03-27 02:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 27 | 475 | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | remanejamento |  | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700002210 de 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV
DOLP-RD-PA 00394/2026 | DLP-MLPA01 000123/2026 | 112600388 | 5712091070 | 57 | 0312091070 | 2026-03-27 18:28 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264202208361 | 2026-03-26 20:24 | 2026-03-29 20:01 | 3 | fechado+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 17 | 946 | FEITO TESTE O MESMO NAO ACEITOUIntv Auto PPF CH-4053963070, trafo 5712091070 queimado e chave nao abriu, ocasionando o desarme do trip 4053963070 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | segue nota de trafo queimado, trafo 5712091070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete,
ETO-RD-GU 00397/2026 | DBM-MLDB06 000051/2026 | 412600329 | 5710211089 | 57 | 0310211089 | 2026-03-27 20:03 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SUCUPIRA | LD04040003 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264206058562 | 2026-03-27 08:52 | 2026-03-28 12:48 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 657 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264203963426-1 Equipe 003 - 003OP11 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador queimado acesso para caminhonete
DOLP-RD-PA 00397/2026 | DLP-MLPA01 000114/2026 | 112600323 | 5710067083 | 57 | 0310067083 | 2026-03-28 11:14 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264207895586 | 2026-03-27 15:42 | 2026-03-29 13:20 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 2738 | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205640993-1 Equipe 003 - 083OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710067083 QUEIMADO , acesso sós para camionete , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva
ETO-RD-GU 00398/2026 | DBM-MLDB04 000085/2026 | 412600332 | 5700722047 | 57 | 0300722047 | 2026-03-28 12:16 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FIGUEIROPOLIS | AL01003036 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264207954871 | 2026-03-27 15:48 | 2026-03-29 11:44 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1490 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205646513-1 Equipe 003 - 036OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FIGUEIROPOLIS
ETO-RD-AR 00572/2026 | ENC-MLAR03 000032/2026 | 612600350 | 5710104077 | 57 | 0310104077 | 2026-03-28 17:19 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264208162835 | 2026-03-28 17:25 | 2026-03-29 14:45 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1280 | transformador queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Conforme informações da equipe 077op02 , segue SS do transformador 5710104077 queimado , 15KVA - 19.9KV , acesso livre e pararaios queimado .
ETO-RD-GU 00399/2026 | DBM-MLDB06 000052/2026 | 412600330 | 5700675032 | 57 | 0300675032 | 2026-03-28 17:36 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264208125459 | 2026-03-27 14:24 | 2026-03-29 12:32 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1270 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205544693-1 Equipe 003 - 032OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO 5700675032 QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO
DG-RD-PO 00294/2026 | DG-MLPO01 000064/2026 | 312600230 | 5732303096 | 57 | 0332303096 | 2026-03-28 17:59 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264208109471 | 2026-03-28 11:46 | 2026-03-29 16:45 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 215 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264207871418-1 Equipe 003 - 096OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5732303096 queimado, 15 Kva 19,9 KV e para raio acesso para camionete traçada
ETO-RD-AR 00573/2026 | ENC-MLAR03 000031/2026 | 612600353 | 5720090004 | 57 | 0320090004 | 2026-03-28 21:42 | 03/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264208384388 | 2026-03-28 16:23 | 2026-03-29 15:00 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1357 | Transformador queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Conforme informações da equipe 025op02 segue SS de transformador 5720090004 queimado 30KVA - 34,5 KV , ACESSO LIVRE , SUBSTITUIR CHAVE DO TRAFO , ESTA QUEBRADA
ETO-RD-GU 00401/2026 | DBM-MLDB06 000053/2026 | 412600333 | 5300833148 | 53 | 0300833148 | 2026-03-29 11:04 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264210073711 | 2026-03-28 10:53 | 2026-03-30 14:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1426 | CODIGO INVALIDO:TR/5700833148- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264207825497-1 Equipe 003 - 148OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | - Trafo: 5300833148- Potência: 25 KVa- Tensão: 34,5 KV- Para raios: Queimado- Causa: Descarga Atmosferica- Acesso: Livre- Há alguma outra anomalia: Bucha primaria quebrada- Endereço: Fazenda Campo Verde- Equipe: 148OP01- Telefone: 6399251-6729
ETO-RD-AR 00574/2026 | ENC-MLAR02 000073/2026 | 612600348 | 5701428077 | 57 | 0301428077 | 2026-03-29 13:14 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264210073866 | 2026-03-28 19:50 | 2026-03-30 09:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1369 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264208283743-1 Equipe 003 - 077OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5701428077 queimado 15 kv 19,9 kva acesso caminhonete para raio ruim e instalar grampo glv na chave fusível de proteção 077op01
ETO-RD-AR 00575/2026 | ENC-MLAR01 000157/2026 | 612600352 | 5730971019 | 57 | 0330971019 | 2026-03-29 15:08 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FILADELFIA | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264210197485 | 2026-03-28 16:10 | 2026-03-30 16:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1090 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264208096732-1 Equipe 003 - 004OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5730971019 15kvaTensão: 34.5Para-raio: QueimadoEndereço: IND FAZENDA PEQUIZEIRO, 0 - LPTEquipe: 004op10
DOLP-RD-PA 00401/2026 | DLP-MPPA01 000094/2026 | 112600322 | 5700036092 | 57 | 0300036092 | 2026-03-29 18:16 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 30 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264208389145 | 2026-03-27 07:41 | 2026-03-28 21:10 | 1 | interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2249 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264203902197-1 Equipe 003 - 092OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, trafo de referencia 5700036092 favor agilizar o atendiomento devido ser o acionista da Empresa energisa acesso livre trafo de referencia, 5700036092
ETO-RD-GU 00403/2026 | DBM-MLDB03 000068/2026 | 412600334 | 5700031076 | 57 | 0300031076 | 2026-03-29 18:55 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264210565999 | 2026-03-29 15:56 | 2026-03-30 15:25 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1240 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264210300094-1 Equipe 003 - 003OP15 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA, REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS BONS.
ETO-RD-GU 00404/2026 | DBM-MLDB05 000078/2026 | 412600346 | 5700924094 | 57 | 0300924094 | 2026-03-29 19:03 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD02072001 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264210689395 | 2026-03-29 11:07 | 2026-03-30 19:22 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | 444 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264210037659-1 Equipe 003 - 148OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS QUEIMADO.
ETO-RD-GR 00393/2026 | ENC-MLGR03 000143/2026 | 712600271 | 5700319153 | 57 | 0300319153 | 2026-03-30 12:51 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD03020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264212415764 | 2026-03-30 08:28 | 2026-03-31 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 794 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264212238968-1 Equipe 003 - 153OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700319153 15 KVA NA REDE 19.9 QUEIMADO E ESTOURADO PARA RAIO TAMBÉM DEVIDO RAIO TER CAIDO ENCIMA DO MESMO ACESSO BOM REFAZER ATERRAMENTO ESTA ROMPIDO REFAZER
ETO-RD-GR 00394/2026 | ENC-MLGR03 000144/2026 | 712600277 | 5710126078 | 57 | 0310126078 | 2026-03-31 10:50 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264223106835 | 2026-03-30 21:18 | 2026-04-01 01:07 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 718 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710126078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM FOI FEITO NÃO FOI FEITO TESTE DEVIDO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO QUEIMADO LEVAR UM PORTA FUSIVÉL
ETO-RD-AR 00580/2026 | ENC-MLAR02 000074/2026 | 612600358 | 5700519058 | 57 | 0300519058 | 2026-03-31 11:20 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 7 | 0 | 20264224992665 | 2026-03-31 06:43 | 2026-03-31 16:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 118 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264221859738-1 Equipe 003 - 058OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700519058 30kva 34.5kvfacil acessoIND FAZENDA MARINO, 0
ETO-RD-GR 00395/2026 | ENC-MLGR03 000145/2026 | 712600278 | 5700163079 | 57 | 0300163079 | 2026-03-31 12:08 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264225576699 | 2026-03-30 22:08 | 2026-04-01 05:17 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 777 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264218131786-1 Equipe 003 - 079OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700163079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO E CONSTATADO QUEIMADO
ETO-RD-AR 00581/2026 | ENC-MLAR02 000075/2026 | 612600362 | 5712189077 | 57 | 0312189077 | 2026-03-31 14:49 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264230287272 | 2026-03-30 09:43 | 2026-04-01 17:49 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1686 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264212291581-1 Equipe 003 - 078OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5712189077 queimado por favor leva 01- porta fusivel de 13,8 kv
DG-RD-PO 00300/2026 | DG-MLPO01 000065/2026 | 312600231 | 5700452026 | 57 | 0300452026 | 2026-03-31 16:08 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264230628475 | 2026-03-31 10:00 | 2026-04-01 15:12 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 355 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264223153360-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para sua trafo queimado
ETO-RD-GU 00414/2026 | DBM-MLDB06 000058/2026 | 412600339 | 5719048200 | 57 | 0319048200 | 2026-03-31 19:30 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | LD02066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264232270914 | 2026-03-31 13:06 | 2026-04-01 15:48 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 217 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264226732004-1 Equipe 003 - 200OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de trafo queimado 5719048200 acesso livre
DG-RD-PO 00301/2026 | DG-MLPO02 000056/2026 | 312600232 | 5710027044 | 57 | 0310027044 | 2026-03-31 20:01 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264231250509 | 2026-03-31 15:33 | 2026-04-01 16:49 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 113 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264230300663-1 Equipe 003 - 044OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264231250509Segue SS de TR 5710027044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 5151929FAZENDA FAZENDA BURITI ALEGRE63999768973CHERLOKY HONORATO DE MELO044OP02 63 98452-8799
ETO-RD-AR 00585/2026 | ENC-MLAR01 000159/2026 | 612600360 | 5737162004 | 57 | 0337162004 | 2026-04-01 10:14 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264244098102 | 2026-04-01 07:12 | 2026-04-01 18:28 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 114 | 486 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264240940133-1 Equipe 003 - 004OP32 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5737162004 45KVA 34.5KVASSENTAMEN JARDIM BELO, 0 - RUA PITOMBEIRA QD 17 LT 06
ENC-RD-PS 00425/2026 | ENC-LMPS03 000070/2026 | 212600375 | 5744350007 | 57 | 0344350007 | 2026-04-01 11:22 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS | 15 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264244632382 | 2026-03-31 19:50 | 2026-04-01 15:45 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 860 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264233589649-1 Equipe 003 - 017OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 574435000715KVAACESSO LIVRETENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 1UC PENALIZADA 017OP01
ETO-RD-AG 00361/2026 | ETO-RD-AG 000319/2026 | 662600216 | 5700133123 | 57 | 0300133123 | 2026-04-01 15:56 | 04/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AGUIARNOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264245987580 | 2026-04-01 09:53 | 2026-04-02 02:29 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 187 | trafo queimado, aberto nota. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5700133123 QueimadoPotencia: 10 Kva tensão 34,5 kva, acesso para acaminhão
ETO-RD-AR 00600/2026 | ENC-MLAR03 000035/2026 | 612600361 | 5723450004 | 57 | 0323450004 | 2026-04-01 16:12 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264245872395 | 2026-04-01 10:45 | 2026-04-01 19:48 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 274 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264242717083-1 Equipe 003 - 004OP33 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5723450004 Queimado Potencia: 75 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Livre Equipe: 004op33 (63)99279-6322
ENC-RD-PS 00428/2026 | ENC-LMPS03 000071/2026 | 212600390 | 5710465084 | 57 | 0310465084 | 2026-04-01 16:15 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264246054372 | 2026-04-01 12:01 | 2026-04-02 14:16 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1373 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264244585165-1 Equipe 003 - 084OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5KVA
ETO-RD-AR 00601/2026 | ENC-MLAR03 000034/2026 | 612600359 | 5734124016 | 57 | 0334124016 | 2026-04-01 16:49 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264246092301 | 2026-04-01 13:20 | 2026-04-01 22:15 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 351 | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADOPOTENCIA 75 KVA 34.5KVACESSO BOMTRIFASICO
ETO-RD-GR 00398/2026 | ENC-MLGR03 000146/2026 | 712600279 | 5739133015 | 57 | 0339133015 | 2026-04-01 19:41 | 04/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEDRO AFONSO | AL01065015 | ETO-RD-GR | 150 | 150 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264247024206 | 2026-04-01 20:22 | 2026-04-02 03:42 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 71 | 440 | trafo 5739133015 queimado em campo foi aberto nota para manutenção subs o mesmo | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDU DE PEDRO DE AFONSO, TRAFO DE 150 KVA NA REDE DE 13.8KV, O MESMO ESTA VAZANDO OLEO E PEGANDO FOGO, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO PESADA.
ETO-RD-AR 00603/2026 | ENC-MLAR02 000077/2026 | 612600372 | 5710227004 | 57 | 0310227004 | 2026-04-02 03:07 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264247296716 | 2026-04-01 17:43 | 2026-04-02 18:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1150 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264246079135-1 Equipe 003 - 004OP33 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5710227004 QUEIMADOPOT 15 KVA19,9KVACESSO BOM PARA-RAIO QUEIMADO
DG-RD-PO 00302/2026 | DG-MLPO02 000057/2026 | 312600233 | 5700811035 | 57 | 0300811035 | 2026-04-02 10:00 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264248968326 | 2026-04-01 21:21 | 2026-04-02 18:53 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 568 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264247072666-1 Equipe 003 - 035OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700811035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Monte do Carmo, Faz. IND CHACARA PLANALTO, 0 - IRACY DIAS 13786 CHAC PLANALTO
DG-RD-PO 00303/2026 | DG-MLPO01 000066/2026 | 312600234 | 5710210001 | 57 | 0310210001 | 2026-04-02 11:01 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD01072001 | DG-RD-PO | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264249850789 | 2026-04-02 06:23 | 2026-04-02 16:34 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 353 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264248307000-1 Equipe 003 - 001OP18 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710210001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCI: 45KVA 34500ACESSO: LIVRE
ETO-RD-GU 00418/2026 | DBM-MLDB05 000082/2026 | 412600348 | 5700520047 | 57 | 0300520047 | 2026-04-02 11:14 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FIGUEIROPOLIS | AL01033047 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264248494072 | 2026-04-02 08:00 | 2026-04-02 18:57 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 657 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264248388582-1 Equipe 003 - 047OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FIGUEIRÓPOLISOBS: EQUIPE INFORMOU PARA LEVAR PORTA FUSIVEL DA 34,5 KV A REDE E DA 13,8KVA POREM A BASE DA CHAVE E 34,5 EO PORTA FUSIVEL DANIFICOU E LAVAR ELO 1H
ETO-RD-AR 00605/2026 | ENC-MLAR03 000038/2026 | 612600370 | 5710079025 | 57 | 0310079025 | 2026-04-02 11:17 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264249547459 | 2026-04-02 11:03 | 2026-04-03 12:05 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1502 | int - | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710079025 e para raio queimado acesso livre equipe 025po01
ETO-RD-AR 00611/2026 | ENC-MLAR03 000044/2026 | 612600371 | 5713443016 | 57 | 0313443016 | 2026-04-03 12:55 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264251549254 | 2026-04-03 09:48 | 2026-04-03 18:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 112 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264251322716-1 Equipe 003 - 016OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Substitui trafo 5713443016 queimado potência 25kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso livre
ENC-RD-PS 00431/2026 | ENC-LMPS04 000062/2026 | 212600389 | 5700733055 | 57 | 0300733055 | 2026-04-03 15:19 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264250428098 | 2026-04-02 14:32 | 2026-04-02 17:11 | 1 | fechado+interrompido |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 159 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264250138467-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570073305515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM CAMINHONETE TENSAO 34500 055OP01 ESTEVE NO LOCAL
ETO-RD-AR 00612/2026 | ENC-MLAR03 000040/2026 | 612600368 | 5701399019 | 57 | 0301399019 | 2026-04-03 17:07 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FILADELFIA | LD03105019 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264251970089 | 2026-04-02 17:42 | 2026-04-04 15:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1439 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264250376657-1 Equipe 003 - 019OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701399019 queimado
ETO-RD-AR 00613/2026 | ENC-MLAR03 000041/2026 | 612600369 | 5702072004 | 57 | 0302072004 | 2026-04-03 20:29 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL04096004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264250359046 | 2026-04-01 08:36 | 2026-04-04 10:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2544 | CODIGO INVALIDO:CH/5702072004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264241053099-1 Equipe 003 - 004OP11 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5702072004 queimado
ETO-RD-GU 00422/2026 | DBM-MLDB04 000090/2026 | 412600336 | 5710692032 | 57 | 0310692032 | 2026-04-04 18:45 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264253318899 | 2026-04-04 16:01 | 2026-04-05 11:15 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1154 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU
ETO-RD-GU 00423/2026 | DBM-MLDB06 000059/2026 | 412600340 | 5700298148 | 57 | 0300298148 | 2026-04-05 09:31 | 04/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264254129086 | 2026-04-04 16:39 | 2026-04-05 16:35 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 463 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264253187436-1 Equipe 003 - 148OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE.
DOLP-RD-PA 00417/2026 | DLP-MLPA01 000117/2026 | 112600366 | 5742857082 | 57 | 0342857082 | 2026-04-05 10:28 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02424015 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264254227650 | 2026-04-04 11:04 | 2026-04-06 08:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1347 | CODIGO INVALIDO:TR/0000000000- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264252817395-1 Equipe 003 - 082OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir o trafo 5742857082 queimado , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado
ETO-RD-GU 00424/2026 | DBM-MPDB10 000053/2026 | 412600365 | 5719346200 | 57 | 0319346200 | 2026-04-05 10:50 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | LD02066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264254292789 | 2026-04-04 14:48 | 2026-04-05 17:55 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1156 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264253063756-1 Equipe 003 - 094OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO SALVADOR, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADOS E ACESSO LIVRE.
ETO-RD-GU 00425/2026 | DBM-MLDB06 000060/2026 | 412600343 | 5700823148 | 57 | 0300823148 | 2026-04-05 11:05 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264254258596 | 2026-04-05 06:38 | 2026-04-05 19:22 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 240 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264253959760-1 Equipe 003 - 148OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS BONS, E ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE.
DG-RD-PO 00309/2026 | DG-MLPO01 000067/2026 | 312600235 | 5702680001 | 57 | 0302680001 | 2026-04-05 16:12 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD02072001 | DG-RD-PO | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264254542832 | 2026-04-05 02:31 | 2026-04-06 12:27 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1241 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264254110469-1 Equipe 003 - 001OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | S PARA TROCAR TRAFO 5702680001 E PARA RAIO POTENCIA: 25KVA 19.9KVACESSO: LIVRE
ETO-RD-GU 00427/2026 | DBM-MLDB05 000083/2026 | 412600351 | 5700574107 | 57 | 0300574107 | 2026-04-05 16:13 | 04/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264254458485 | 2026-04-05 15:20 | 2026-04-06 17:41 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1581 | SEGUE CONTINUAÇÃO DA INTERVENÇÃO 20264253173972 DO TRAFO QUEIMADO QUE TIROU O RAMAL | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA E COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO BUCHA SECUNDARIA ESTOURADA
ENC-RD-PS 00435/2026 | ENC-LMPS01 000101/2026 | 212600392 | 5727671110 | 57 | 0327671110 | 2026-04-05 16:21 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD06047073 | ENC-RD-PS | 1125 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264254647623 | 2026-04-04 18:25 | 2026-04-06 16:58 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1305 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264253308163-1 Equipe 003 - 073OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5727671110112,5KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500ACESSO PARA CAMINHAO 073OP01 ESTEVE NO LOCAL
ETO-RD-GU 00428/2026 | DBM-MLDB06 000061/2026 | 412600352 | 5733513094 | 57 | 0333513094 | 2026-04-05 18:37 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD02003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264254706255 | 2026-04-05 14:45 | 2026-04-06 15:51 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 1278 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264254423293-1 Equipe 003 - 094OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador e para raio queimado acesso livre
DOLP-RD-PA 00418/2026 | DLP-MPPA01 000099/2026 | 112600344 | 5752344122 | 57 | 0352344122 | 2026-04-06 10:41 | 04/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL05097122 | DOLP-RD-PA | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264258435441 | 2026-04-06 08:44 | 2026-04-06 16:35 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 471 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264256464011-1 Equipe 003 - 122OP44 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TRAFO 5752344122 AVARIADO - DEFEITO NA BUCHA SECUNDÁRIA. POTÊNCIA: 75 KVATENSÃO: 13,8 KVLOCAL: AVENIDA THEOTÔNIO SEGURADO QUADR 702 SUL - HOSPITAL OTORRINO DE PALMAS.
ETO-RD-GU 00431/2026 | DBM-MLDB03 000076/2026 | 412600377 | 5700553148 | 57 | 0300553148 | 2026-04-06 12:11 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264258482885 | 2026-04-06 08:13 | 2026-04-07 15:55 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 213 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264256234904-1 Equipe 003 - 148OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700553148 queimado com vazamento de oleo na bucha secundaria do mesmo de 5 kv tensão 19.9 kv acesso camionete
DOLP-RD-PA 00419/2026 | DLP-MLPA01 000118/2026 | 112600367 | 5740479070 | 57 | 0340479070 | 2026-04-06 13:17 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264258482612 | 2026-04-05 18:57 | 2026-04-07 15:27 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2670 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264254677081-1 Equipe 003 - 070OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 15 kvar rede de 34,500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de linha viva acesso somente caminhonete equipe que atendeu 070op02 cel, 63999354335/92183433 chave de referencia, 5740479070 favor agilizar o atendimento
ENC-RD-PS 00436/2026 | ENC-MPPS01 000113/2026 | 212600391 | 5700840073 | 57 | 0300840073 | 2026-04-06 16:31 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264259048570 | 2026-04-04 22:38 | 2026-04-07 03:56 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 2476 | trafo 5700840073 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na rdr de lagoa
ETO-RD-AR 00618/2026 | ENC-MLAR05 000176/2026 | 612600384 | 5700938193 | 57 | 0300938193 | 2026-04-06 16:43 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264258872606 | 2026-04-05 08:32 | 2026-04-06 15:45 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1873 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264254056608-1 Equipe 003 - 193OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador queimado pararaio MT e BT danificadoacesso livre
DOLP-RD-PA 00421/2026 | DLP-MPPA01 000101/2026 | 112600381 | 5700054122 | 57 | 0300054122 | 2026-04-06 19:50 | 04/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264258891346 | 2026-04-06 08:22 | 2026-04-07 20:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 436 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264256243872-1 Equipe 003 - 151OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700054122 QUEIMADO na rdr DE BURITIRANA , acesso livre , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencial 45 kva
ETO-RD-GU 00434/2026 | DBM-MLDB05 000084/2026 | 412600349 | 5762192021 | 57 | 0362192021 | 2026-04-06 20:37 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264258960832 | 2026-04-06 10:29 | 2026-04-06 16:14 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 345 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264258058927-1 Equipe 003 - 021OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA RDE DE 19.9KV, PARA RAIOS BONS, ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE.
ETO-RD-GR 00407/2026 | ENC-MLGR03 000157/2026 | 712600287 | 5700478033 | 57 | 0300478033 | 2026-04-07 10:42 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD03022033 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264260926802 | 2026-04-07 09:04 | 2026-04-07 23:37 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 796 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264260739176-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700478033 queimado
DOLP-RD-PA 00423/2026 | DLP-MPPA01 000102/2026 | 112600385 | 5738515070 | 57 | 0338515070 | 2026-04-07 11:17 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264260955797 | 2026-04-06 08:12 | 2026-04-07 10:15 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1563 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264256233391-1 Equipe 003 - 092OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de mamutencão acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 999823919/992607968 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01
DOLP-RD-PA 00424/2026 | DLP-MLPA01 000120/2026 | 112600368 | 5727586083 | 57 | 0327586083 | 2026-04-07 11:34 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264261175729 | 2026-04-06 09:13 | 2026-04-08 12:54 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1558 | TR/27586083- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264257086624-1 Equipe 003 - 083OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 03 equipe que atendeu 083op01 cel, 63992410353/984566669/992188010 acesso somentepara caminhonete favor agilizar o atendimento
ETO-RD-GR 00412/2026 | ENC-MLGR03 000159/2026 | 712600296 | 5730310066 | 57 | 0330310066 | 2026-04-07 15:54 | 04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264261053728 | 2026-04-06 13:44 | 2026-04-07 16:15 | 5 | fechado+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 269 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264258585902-1 Equipe 003 - 034OP03 trafo 5730310066 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | acionar equipe de manutencao para troca do trafo 5730310066 e para raio de bt acesso livreequipe 034po03
ETO-RD-AG 00370/2026 | ENC-MLAR03 000052/2026 | 612600383 | 5700005109 | 57 | 0300005109 | 2026-04-07 17:52 | 04/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ANGICO | LD03005098 | ETO-RD-AG | 150 | 150 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264260663230 | 2026-04-07 07:00 | 2026-04-07 11:37 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 261 | 277 | CABOS DE BT PARTIDO. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Substiui trafo 5700005109 potência 150kva tensão34,5kv acesso livre.
DG-RD-PO 00311/2026 | DG-MLPO02 000058/2026 | 312600246 | 5710213110 | 57 | 0310213110 | 2026-04-07 18:23 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | AL01026041 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264262646687 | 2026-04-07 16:57 | 2026-04-08 16:25 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1408 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de trafo 5710213110 queimado para devidas trativas com equipé de manutenção.Potencia 15 kvaTensão 13,8 kv aceso livre para raio queimado
DG-RD-PO 00312/2026 | DG-MLPO02 000059/2026 | 312600247 | 5710021044 | 57 | 0310021044 | 2026-04-07 18:37 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264262669553 | 2026-04-06 07:52 | 2026-04-08 12:15 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2016 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264256215117-1 Equipe 003 - 044OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss de trafo 5710021044 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia 10 kvaTensão 13,8 kv para queimado acesso livre
ETO-RD-DP 00236/2026 | ETO-RD-DP 000621/2026 | 512600116 | 5700138116 | 57 | 0300138116 | 2026-04-07 19:08 | 04/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264262556167 | 2026-04-06 19:25 | 2026-04-09 00:05 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 1227 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264259094446-1 Equipe 003 - 028OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5700138116 queimado trafo de 30kva tensao 34,5kv para raios queimados acesso livre com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade .IND FAZENDA GUAIBU, 0 - 1218611obs. senhores no local precisa tencionar vao de cabos MT estar baixo local de plantio onde passa maquinas .
DG-RD-PO 00313/2026 | DG-MLPO01 000068/2026 | 312600248 | 5358925035 | 53 | 0358925035 | 2026-04-07 19:11 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | AL01051035 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264262645676 | 2026-04-07 08:35 | 2026-04-08 14:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 469 | CODIGO INVALIDO:TR/5758925035- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264260712404-1 Equipe 003 - 035OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado
ETO-RD-AR 00645/2026 | ENC-MLAR01 000164/2026 | 612600395 | 5702156004 | 57 | 0302156004 | 2026-04-08 16:46 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264266235279 | 2026-04-08 11:40 | 2026-04-09 16:38 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 227 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264265562920-1 Equipe 003 - 025OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado pararaio danificadoacesso livre para caminhonete
ETO-RD-AR 00646/2026 | ENC-MPAR02 000016/2026 | 612600394 | 5700024077 | 57 | 0300024077 | 2026-04-08 17:11 | 04/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264266419280 | 2026-04-08 12:50 | 2026-04-09 03:00 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 38 | 850 | trafo 5700024077 queimado, aberto nota | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador 5700024077 queimado acesso livre pov. craolandia- Goiatins
ETO-RD-GU 00442/2026 | DBM-MPDB08 000091/2026 | 412600368 | 5731805148 | 57 | 0331805148 | 2026-04-08 17:39 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264266274039 | 2026-04-08 08:38 | 2026-04-09 14:59 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1331 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264263539305-1 Equipe 003 - 148OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA TENSÃO DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO ACESSO LIVRE.
ETO-RD-DP 00239/2026 | ETO-RD-DP 000616/2026 | 512600129 | 5731781027 | 57 | 0331781027 | 2026-04-08 18:37 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD05028074 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264266197288 | 2026-04-07 20:57 | 2026-04-10 13:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 2645 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264262842506-1 Equipe 003 - 027OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5731781027 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de ponte alta do bom jesus .IND FAZENDA BOA VISTA, 0 - LPT
DOLP-RD-PA 00430/2026 | DLP-MPPA01 000103/2026 | 112600423 | 5751368070 | 57 | 0351368070 | 2026-04-08 18:57 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264265854632 | 2026-04-08 06:33 | 2026-04-10 16:36 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 340 | chave aberta com elo queimado gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264263419730-1 Equipe 003 - 092OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5751368070 queimado na RDR de RIO SONO , acesso livre , tensão 37,5 , para-raio queimado , potencia 75 kva
ETO-RD-GR 00419/2026 | ENC-MLGR02 000078/2026 | 712600295 | 5700603023 | 57 | 0300603023 | 2026-04-08 19:47 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | AL06020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264266340810 | 2026-04-08 08:15 | 2026-04-08 19:11 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 656 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264263516430-1 Equipe 003 - 023OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700603023 queimadopararaio queimadoacesso livre
DOLP-RD-PA 00431/2026 | DLP-MLPA01 000122/2026 | 112600376 | 5700816070 | 57 | 0300816070 | 2026-04-08 21:14 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264266414552 | 2026-04-08 13:38 | 2026-04-09 16:09 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1591 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264265856945-1 Equipe 003 - 070OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700816070 , tensão 34,5 , para-raio queimado , potendia 15 kva , acesso livre
DG-RD-PO 00321/2026 | DG-MLPO01 000069/2026 | 312600254 | 5725253152 | 57 | 0325253152 | 2026-04-09 11:21 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264268527617 | 2026-04-08 10:34 | 2026-04-10 11:27 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1479 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264264488868-1 Equipe 003 - 152OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SS para trafo 5725253152 e para raio queimado POTENCIA: 15KVA 199KVACESSO: CAMINHONETE
ETO-RD-AG 00379/2026 | ENC-MPAG02 000051/2026 | 662600250 | 5300432002 | 53 | 0300432002 | 2026-04-09 12:24 | 04/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MAURILANDIA DO TOCANTINS | LD03005098 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264268503603 | 2026-04-08 21:51 | 2026-04-10 02:00 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 1689 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5300432002 queimado, vazamento de oleo potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado
ETO-RD-AR 00650/2026 | ENC-MLAR01 000181/2026 | 612600399 | 5710157004 | 57 | 0310157004 | 2026-04-09 13:28 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264268527469 | 2026-04-08 18:27 | 2026-04-10 11:35 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1582 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264266208440-1 Equipe 003 - 004OP15 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710157004 15kva 13.8kv e para raio queimadoacesso para caminhonete
DOLP-RD-PA 00438/2026 | DLP-MLPA01 000124/2026 | 112600374 | 5720238122 | 57 | 0320238122 | 2026-04-09 16:44 | 04/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL10059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264268857708 | 2026-04-09 10:25 | 2026-04-09 15:44 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 319 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264268329741-1 Equipe 003 - 122OP43 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Constatado trafo 5720238122 de 25kVA na 7.7kV com bucha danificada e para-raios queimados. Acesso bom.
DG-RD-PO 00322/2026 | DG-MLPO01 000070/2026 | 312600259 | 5700826026 | 57 | 0300826026 | 2026-04-09 18:21 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264268348421 | 2026-04-09 06:44 | 2026-04-09 10:04 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | 200 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264267992190-1 Equipe 003 - 096OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituição de trafo queimado
ETO-RD-AR 00655/2026 | ENC-MLAR02 000078/2026 | 612600392 | 5700912077 | 57 | 0300912077 | 2026-04-09 18:29 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264269132570 | 2026-04-08 16:34 | 2026-04-10 16:35 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1508 | CODIGO INVALIDO:TR/2700912077- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264266067073-1 Equipe 003 - 077OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GOIATINS, TRAFO DE 15KVA, NA REDE DE 19.9KV ACESSO RUIM PARA CAMINHONETE, PARA RAIO QUEIMADO E PRECISO LEVAR ESTRIVO GLV PARA INSTALAR.
ENC-RD-PS 00442/2026 | ENC-LMPS03 000072/2026 | 212600405 | 5700926073 | 57 | 0300926073 | 2026-04-09 20:25 | 04/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD02047073 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264269132533 | 2026-04-09 09:04 | 2026-04-10 17:10 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1926 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264268230036-1 Equipe 003 - 073OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | INT: 20264269132533Segue SS de TR 5700926073 5KVA/19.9KV com a bucha primária quebrada e para-raios queimado.Acesso livre.UC 9185550CHACARA SANTA LUZIA63993053108VALDECIR DALGALO073OP03 63 99233-0212
DG-RD-PO 00325/2026 | DG-MPDG01 000075/2026 |  | 5721980001 | 57 | 0321980001 | 2026-04-09 21:46 | 04/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL04072001 | DG-RD-PO | 45 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264269377772 | 2026-04-09 16:59 | 2026-04-10 11:55 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | 1 | 1136 | TRAFO FURTADO DA BRK | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | furto |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 572198001 FURTADO na RDR de porto nacional , acesso livre , tensão 13,8 , pra-raio, potencia 45 kva OBS: TRAFO ATENDE BRK
ETO-RD-GU 00444/2026 | DBM-MPDB08 000089/2026 | 412600373 | 5710553052 | 57 | 0310553052 | 2026-04-09 22:02 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01035052 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264269323921 | 2026-04-08 16:45 | 2026-04-11 13:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | 2441 | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO DE 5 KVA NA 19,9 KV ACESSO CAMIONETE TRACADA PERIODO DE DIA Equipe: 052OP10 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710553052- Potência: 10kva- Tensão:19.9 kv- Para raios: queimado - Causa: descarga atmosférica - Acesso: apenas com apoio de trator - Há alguma outra anomalia: nao- Endereço: faz piquizeiro PA araguaia - Telefone::63 98423-4089
ENC-RD-PS 00445/2026 | ENC-LMPS04 000064/2026 | 212600415 | 5711595001 | 57 | 0311595001 | 2026-04-10 12:07 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01102271 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264273741611 | 2026-04-09 09:26 | 2026-04-10 17:35 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 431 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264268258865-1 Equipe 003 - 013OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5711595001QUEIMADO 15 KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE013OP01
DOLP-RD-PA 00442/2026 | DLP-MLPA01 000127/2026 | 112600379 | 5700637070 | 57 | 0300637070 | 2026-04-10 13:03 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264273857066 | 2026-04-09 12:20 | 2026-04-10 19:01 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 370 | chave aberta com elo queimado ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264268477991-1 Equipe 003 - 092OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo 5700637070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete.
ETO-RD-AR 00659/2026 | ENC-MPAR02 000019/2026 | 612600389 | 5725441040 | 57 | 0325441040 | 2026-04-10 13:32 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264273388575 | 2026-04-10 07:21 | 2026-04-10 23:56 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 249 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270837470-1 Equipe 003 - 004OP18 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5725441040 15KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE
ETO-RD-GR 00421/2026 | ENC-MLGR03 000160/2026 | 712600297 | 5701105087 | 57 | 0301105087 | 2026-04-10 15:38 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264274191330 | 2026-04-10 08:54 | 2026-04-11 00:23 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 552 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270966511-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701105087 queimado
ETO-RD-AR 00662/2026 | ENC-MLAR01 000174/2026 | 612600390 | 5710168016 | 57 | 0310168016 | 2026-04-10 16:27 | 04/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR |  | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264274301974 | 2026-04-10 13:21 | 2026-04-11 16:54 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 2 | 1653 | TRAFO FURTADO ABERTO NOTA | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | furto |  | TRAFO FURTADOTENSÃO 34,5KVPOTENCIA 15 KVAACESSO BOM
ETO-RD-DP 00242/2026 | ETO-RD-DP 000620/2026 | 512600118 | 5700683074 | 57 | 0300683074 | 2026-04-10 18:02 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIANOPOLIS | LD01028074 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264274261735 | 2026-04-10 07:05 | 2026-04-11 11:36 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 580 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270821612-1 Equipe 003 - 028OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Conforme informações da equipe 028op02 , segue SS de transformador 5700683074 queimado 15kva na 19.9kv , pararaio queimado , acesso livre para camionete , levar porta fusivel
DG-RD-PO 00327/2026 | DG-MPDG01 000077/2026 | 312600253 | 5710770001 | 57 | 0310770001 | 2026-04-10 18:02 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264274322894 | 2026-04-10 08:48 | 2026-04-11 11:19 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 504 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270952508-1 Equipe 003 - 001OP18 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Transformador queimado 5710770001, potencia 15kva, tensão 13.8., acesso livre a caminhao , para raio queimado MT e BT, feito teste a vazio.
DOLP-RD-PA 00443/2026 | DLP-MLPA01 000129/2026 | 112600372 | 5710168070 | 57 | 0310168070 | 2026-04-10 21:48 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264269171855 | 2026-04-08 19:36 | 2026-04-11 17:15 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1324 | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264266290458-1 Equipe 003 - 070OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 070op02 cel, 63991008648/992183433 acesso livre afvor agilizar o atendimentov chave de referencia 5710168070
ETO-RD-AR 00663/2026 | ENC-MLAR01 000178/2026 | 612600397 | 5700306157 | 57 | 0300306157 | 2026-04-11 09:43 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 7 | 0 | 20264276205102 | 2026-04-10 17:07 | 2026-04-11 15:32 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 427 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264274207314-1 Equipe 003 - 004OP18 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700306157 30 kva 34.5kv e para raio queimadoACESSO LIVRE
ENC-RD-PS 00446/2026 | ENC-LMPS03 000074/2026 | 212600403 | 5701983075 | 57 | 0301983075 | 2026-04-11 09:54 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264276339428 | 2026-04-10 10:09 | 2026-04-12 16:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1424 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264271089434-1 Equipe 003 - 075P3 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5701983075QUEIMADO 5KVAPAR RAIO DANIFICADO TENSAO 34500ACESSO PARA CAMINHONETE 075OP03 ESTEVE NO LOCAL
ETO-RD-GR 00422/2026 | ENC-MLGR01 000113/2026 | 712600298 | 5700247024 | 57 | 0300247024 | 2026-04-11 11:40 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPORA DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264274369025 | 2026-04-10 08:54 | 2026-04-11 21:58 | 4 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 178 | foi feito teste no trafo 5700247024 pela equipe 009op08 queimado em campo | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segundo informações da 009OP08, o trafo 5700247024 de 15kVA na tensão 7.9kV está queimado, fica na fazenda Santa Maria lll.
DG-RD-PO 00328/2026 | DG-MLPO01 000071/2026 | 312600260 | 5731056026 | 57 | 0331056026 | 2026-04-11 12:17 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264276434307 | 2026-04-10 15:09 | 2026-04-12 16:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1187 | Trafo 5731056026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta, IND FAZENDA BREJAO 4, 0 - LPT | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5731056026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta, IND FAZENDA BREJAO 4, 0 - LPT
ETO-RD-AR 00664/2026 | ENC-MLAR01 000176/2026 | 612600391 | 5700205157 | 57 | 0300205157 | 2026-04-11 12:23 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264276424878 | 2026-04-10 19:06 | 2026-04-12 11:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1481 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264274403930-1 Equipe 003 - 030OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700205157 queimado potência 15kva tensão34,5kv ID:49090822acesso livre para-raio queimado.
ENC-RD-PS 00448/2026 | ENC-MPPS01 000117/2026 | 212600414 | 5701082014 | 57 | 0301082014 | 2026-04-11 12:25 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD01025012 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264276489892 | 2026-04-09 18:29 | 2026-04-12 01:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2449 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264269053153-1 Equipe 003 - 014OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5701082014QUEIMADO 5KVA19,9KVAACESSO PARA CAMINHONETE 014OP01 SERGIO PIUM
ENC-RD-PS 00449/2026 | ENC-MPPS01 000118/2026 | 212600409 | 5720349086 | 57 | 0320349086 | 2026-04-11 12:37 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD01025012 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264276495135 | 2026-04-11 12:40 | 2026-04-11 20:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 120 | TR QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 572034908615KVA34500QUEIMADO PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE 086OP02 ESTEVE NO LCAO DARLEY
ETO-RD-AG 00388/2026 | ENC-MPAG02 000053/2026 | 662600234 | 5700526127 | 57 | 0300526127 | 2026-04-11 13:40 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264276535388 | 2026-04-11 07:27 | 2026-04-11 18:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 372 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264276075009-1 Equipe 003 - 002OP06 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700526127 queimado potência 5kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso so caminhonete.
ETO-RD-GR 00423/2026 | ETO-RD-GR 000925/2026 | 712600299 | 5700843033 | 57 | 0300843033 | 2026-04-11 15:57 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD04038009 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264276940177 | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-13 16:49 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1760 | CODIGO INVALIDO:CH/5700843033- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270980315-1 Equipe 003 - 033OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700843033 queimado
ETO-RD-GU 00448/2026 | DBM-MPDB08 000090/2026 | 412600376 | 5710214032 | 57 | 0310214032 | 2026-04-11 19:22 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264277060360 | 2026-04-11 11:21 | 2026-04-12 15:17 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1386 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264276347500-1 Equipe 003 - 032OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710214032- Potência: 15 kva- Tensão: 19.9- Para raios: Queimado- Causa: Provalvelmente Descarga Atimosferica - Acesso: Livre- Há alguma outra anomalia: Nao- Endereço: Fazenda Planice - Equipe: 032OP01 - Telefone: 63 99220-2462/ 63 99137-7961
ENC-RD-PS 00450/2026 | ENC-LMPS03 000073/2026 | 212600402 | 5700369233 | 57 | 0300369233 | 2026-04-11 21:13 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | LD01434149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264277211023 | 2026-04-11 16:50 | 2026-04-12 18:37 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1547 | TR 5700369233 5KKVA/19.9KV e para-raios queimados. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264277211023Segue SS de TR 5700369233 5KKVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 9465430CHACARA CEU AZUL, 0 - LPT13745 ASS BARRERINHO63984683648LOURIVAL ALVES DE SOUSAWelves Supervisor 63 99256-1647
ENC-RD-PS 00452/2026 | ENC-MPPS01 000116/2026 | 212600411 | 5710089013 | 57 | 0310089013 | 2026-04-12 00:13 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | LD01062013 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264277468810 | 2026-04-11 21:32 | 2026-04-11 23:21 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 3 | 109 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264277258608-1 Equipe 003 - 013OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituição de trafo queimado
ETO-RD-GR 00426/2026 | ETO-RD-GR 000927/2026 | 712600301 | 5731294227 | 57 | 0331294227 | 2026-04-12 10:43 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264278996579 | 2026-04-11 09:05 | 2026-04-13 23:12 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2196 | 20264276183400 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5731294227 e para raio queimado acesso somente camiota 4x4equipe 227op01
ETO-RD-GR 00427/2026 | ETO-RD-GR 000926/2026 | 712600303 | 5700191153 | 57 | 0300191153 | 2026-04-12 13:20 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264279325094 | 2026-04-11 22:15 | 2026-04-14 00:51 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2156 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264277322870-1 Equipe 003 - 153OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5700191153 pararaio queimadoacesso livretrafo de 15kvaverificar possibilidade de colocar um trafo de 25kvacarga do cliente alta.equipe 153op01
ENC-RD-PS 00453/2026 | ENC-MPPS01 000123/2026 | 212600406 | 5710013055 | 57 | 0310013055 | 2026-04-12 13:23 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264279095221 | 2026-04-11 19:44 | 2026-04-14 00:42 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 883 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264277107422-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 571001305545KVAEQUIPE 055O01 ESTEVE NO LOCAL PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHAO TENSAO 34500
DOLP-RD-PA 00446/2026 | DLP-MPPA01 000104/2026 | 112600443 | 5701362122 | 57 | 0301362122 | 2026-04-12 14:49 | 04/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04099059 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 23 | 0 | 20264279447598 | 2026-04-12 12:38 | 2026-04-12 18:40 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | CONEXAO/JUMPER | CABOS LIGACAO DO TRAFO COM RD DE BT | 35 | 362 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264279186878-1 Equipe 003 - 122OP42 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5701362122 COM PONTO QUENTE NA CONEXÃO
ETO-RD-AR 00671/2026 | ENC-MLAR05 000178/2026 | 612600408 | 5700677080 | 57 | 0300677080 | 2026-04-12 16:23 | 04/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264279447726 | 2026-04-11 11:45 | 2026-04-13 16:01 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 5 | 3136 | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700677080 queimado devido vazamento óleoPotência 25KVARede 34,5KVAcesso livre
ETO-RD-AR 00670/2026 | ENC-MLAR02 000080/2026 | 612600410 | 5700828077 | 57 | 0300828077 | 2026-04-12 16:35 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264279345814 | 2026-04-12 08:55 | 2026-04-13 16:28 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | PARA-RAIOS | PARA-RAIOS CURTO-CIRCUITADO | 2 | 152 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264278876496-1 Equipe 003 - 077OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo queimado 5700828077
ETO-RD-GR 00428/2026 | ETO-RD-GR 000928/2026 | 712600302 | 5700603078 | 57 | 0300603078 | 2026-04-12 16:46 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264279447777 | 2026-04-11 12:47 | 2026-04-13 16:22 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1546 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264276507591-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5700603078 -5KVA - 34,5Kv acesso caminhonete para raio queimado LEONILDO BALZANELOIND FAZENDA SANTA RITA - LEONILDO BALZANELOuc 9771344RDR ITACAJA
ENC-RD-PS 00454/2026 | ENC-LMPS04 000066/2026 | 212600407 | 5700762017 | 57 | 0300762017 | 2026-04-12 16:46 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BARROLANDIA | AL01017017 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264279585117 | 2026-04-12 11:01 | 2026-04-13 15:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1383 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264279024078-1 Equipe 003 - 017OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | ss para trocar trafo 5700762017 e para raio queimadoPOTENCIA: 15KVA7.9KVACESSO: LIVRE
ETO-RD-AG 00389/2026 | ENC-MLAG02 000120/2026 | 662600276 | 5700140090 | 57 | 0300140090 | 2026-04-12 17:40 | 04/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | AL01053090 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264279585242 | 2026-04-11 15:23 | 2026-04-13 21:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1520 | TRAFO COM BUCHA SECUNDÁRIA QUEBRADA. | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | remanejamento |  | TR 5700140090TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OSACESSO CAMINHONETE.FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280.
ETO-RD-GU 00449/2026 | DBM-MPDB08 000092/2026 | 412600374 | 5710234076 | 57 | 0310234076 | 2026-04-12 20:30 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | LD03040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264279835216 | 2026-04-12 08:40 | 2026-04-13 14:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1168 | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador e para raio queimado
DG-RD-PO 00330/2026 | DG-MLPO02 000061/2026 | 312600261 | 5710378035 | 57 | 0310378035 | 2026-04-12 20:47 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | AL03072001 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264279468778 | 2026-04-12 09:13 | 2026-04-13 11:39 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1586 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264278892281-1 Equipe 003 - 035OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710378035 5kva e para raio queimado acesso caminhonete 035op01 991092571
DOLP-RD-PA 00450/2026 | DLP-MLPA01 000131/2026 | 112600440 | 5700739070 | 57 | 0300739070 | 2026-04-13 13:55 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264282705924 | 2026-04-12 17:46 | 2026-04-14 16:45 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1816 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264279581820-1 Equipe 003 - 070OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue trafo 5700739070 queimado na RDR de rio sono , acesso livre só para camionete ,tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva
DG-RD-PO 00331/2026 | DG-MPPO01 000083/2026 | 312600262 | 5737010110 | 57 | 0337010110 | 2026-04-13 15:10 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD01025012 | DG-RD-PO | 1125 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264283274315 | 2026-04-12 18:58 | 2026-04-14 17:25 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2787 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264279665780-1 Equipe 003 - 044OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SS PARA TROCAR TRAFO 5737010110 E PARA RAIO QUEIMADOPOTENCIA; 112,5KVA 34500ACESS: LIVRE
DG-RD-PO 00333/2026 | DG-MLPO02 000062/2026 | 312600263 | 5700494044 | 57 | 0300494044 | 2026-04-14 17:48 | 04/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FATIMA | AL01032044 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264283386452 | 2026-04-12 21:36 | 2026-04-15 10:58 | 5 | fechado+interrompido |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 1293 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264279836030-1 Equipe 003 - 044OP02 DEFEITO TRAFO 5700494044 ESTAVA COM CORDOALHA E QUEIMADO | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | ss para trocar trafo 5700494044 e para raio queimado POTENCIA: 15KVA 7.9KVACESSO CAMINHONETE, CARRO FICA A 30 METROS DO LOCAL
ETO-RD-AR 00677/2026 | ENC-MLAR05 000179/2026 | 612600409 | 5710142016 | 57 | 0310142016 | 2026-04-14 18:43 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264285728992 | 2026-04-13 18:05 | 2026-04-15 15:08 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1298 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264283178508-1 Equipe 003 - 002FT01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Substitui trafo 5710142016 potência 15kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso caminhonete ID:46533450
DOLP-RD-PA 00453/2026 | DLP-MPPA01 000107/2026 | 112600588 | 5759897070 | 57 | 0359897070 | 2026-04-15 09:44 | 04/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264285885994 | 2026-04-14 07:26 | 2026-04-15 18:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 571 | chave aberta com elo queimado penalizando cargas - Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264284994390-1 Equipe 003 - 082OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Constatado trafo 5759897070 de 75kVA na 34.5kV e para-raios queimados. Acesso livre.
DOLP-RD-PA 00456/2026 | DLP-MLPA01 000132/2026 | 112600441 | 5707165122 | 57 | 0307165122 | 2026-04-15 10:59 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL10059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264281302761 | 2026-04-13 07:53 | 2026-04-15 20:35 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3642 | TRAFO QUEIMADO. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5707165122 QUEIMADO.POTÊNCIA: 15 kVATENSÃO: 13,8 kVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE
ETO-RD-AR 00682/2026 | ENC-MLAR02 000081/2026 | 612600419 | 5700250080 | 57 | 0300250080 | 2026-04-15 23:23 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264289126626 | 2026-04-15 20:24 | 2026-04-16 13:45 | 3 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 28 | 108 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264288829897-1 Equipe 003 - 080OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700250080 de 10KVA na 19.9KV queimado Local RDU de Darcinopolislocal de acesso livre
ETO-RD-GR 00436/2026 | ENC-MPGR01 000076/2026 | 712600306 | 5700008111 | 57 | 0300008111 | 2026-04-16 09:34 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR | 1125 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264290141363 | 2026-04-16 06:21 | 2026-04-16 09:08 | 2 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 135 | 167 | TESTE...Intv Auto PPF CH-0300012111 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | trafo 5700008111 queimado em campo 112,5 kva na 34,5 kv acesso bom
ETO-RD-AG 00402/2026 | ENC-MPAG02 000055/2026 | 662600249 | 5748196134 | 57 | 0348196134 | 2026-04-16 11:40 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ESPERANTINA | LD03014045 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264291405610 | 2026-04-15 23:22 | 2026-04-16 21:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 714 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264289014304-1 Equipe 003 - 134OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segundo informações da equipe 134OP01 o Trafo 5748196134 de 15kVA na tensão 19.9kV está queimado, para raio está Ok, acesso bom, fica na Chácara Fernandes.
ETO-RD-AR 00691/2026 | ENC-MPAR02 000021/2026 | 612600420 | 5700311080 | 57 | 0300311080 | 2026-04-16 13:29 | 04/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264288385341 | 2026-04-15 08:51 | 2026-04-15 14:14 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 323 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264287812451-1 Equipe 003 - 080OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | FOI VERIFICADO EM CAMPO E CONSTATADO QUE O TRAFO ESTA COM AS BUCHAS SECUNDARIAS QUEIMADAS TRAFO DE 15KVA REDE DE 34,5 PARARIO DE 34,5 ACESSO SO PRA CAMIONETE
ETO-RD-GR 00437/2026 | ENC-MLGR01 000115/2026 | 712600307 | 5700642033 | 57 | 0300642033 | 2026-04-16 13:32 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | AL01037009 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264292147182 | 2026-04-15 14:57 | 2026-04-17 12:08 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1418 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264288384572-1 Equipe 003 - 009OP39 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700642033 queimado
ETO-RD-AR 00692/2026 | ENC-MLAR01 000187/2026 | 612600421 | 5703106004 | 57 | 0303106004 | 2026-04-16 14:21 | 04/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL06103004 | ETO-RD-AR | 1125 | 150 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264290891497 | 2026-04-16 11:39 | 2026-04-16 17:55 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 63 | 376 | CONDUTOR PARTIDOIntv Auto PPF TR-5703106004 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | avaliar_matheus |  | Trafo 5703106004 QUEIMADO AVARIADO 112,5 Endereço: IND AVENIDA PREFEITO JOAO DE SOUSA LIMA, 796Equipe: 004op02Contato da equipe: 99225-2812projeto 8385
ETO-RD-AR 00693/2026 | ENC-MLAR05 000193/2026 | 612600427 | 5710306004 | 57 | 0310306004 | 2026-04-16 14:36 | 04/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL01010004 | ETO-RD-AR |  | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264288674926 | 2026-04-15 13:39 | 2026-04-17 11:45 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 2766 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264288284909-1 Equipe 003 - 004OP11 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | furto |  | Trafo: 5710306004 furtado 15kvaTensão: 13.8Acesso: Somente para caminhoneteEndereço: IND FAZENDA TRES RANCHOS, 0 - FAZ. TRES RANCHOSEquipe: 004op11
ETO-RD-AR 00694/2026 | ENC-MPAR01 000027/2026 | 612600426 | 5700449058 | 57 | 0300449058 | 2026-04-16 14:46 | 04/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR |  | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264292654407 | 2026-04-16 10:32 | 2026-04-17 15:30 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE CONDUTORES | 0 | 1738 | Trafo furtado | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | furto |  | Trafo 5700449058 Furtado 15kvaTensão: 34.5Acesso: Livre Endereço: IND FAZENDA DALIA, 0 - CAIXA POSTAL 124Equipe: 040op36
ETO-RD-GR 00438/2026 | ENC-MLGR02 000080/2026 | 712600308 | 5749265033 | 57 | 0349265033 | 2026-04-16 21:02 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD04038009 | ETO-RD-GR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264292734432 | 2026-04-16 16:43 | 2026-04-17 12:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1034 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264292368519-1 Equipe 003 - 009OP39 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5749265033 e para raio queimado acesso livre ( porem o carro fica uns 7m do trafo devido uma cerga)equipe 009po39
ENC-RD-PS 00459/2026 | ENC-LMPS04 000068/2026 | 212600421 | 5710193012 | 57 | 0310193012 | 2026-04-17 14:50 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264292524319 | 2026-04-15 17:38 | 2026-04-16 17:28 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1430 | trafo 5710193012 operado devido descarga atmosferica | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710193012 queimado na rdr de cristalandia
DG-RD-PO 00338/2026 | DG-MLPO02 000064/2026 | 312600272 | 5711261001 | 57 | 0311261001 | 2026-04-17 21:28 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03072001 | DG-RD-PO | 45 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264296544096 | 2026-04-17 08:22 | 2026-04-18 15:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 554 | trafo 5711261001 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue SS de trafo 5711261001 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.poetncia: 75 kvaTensão 13,8 kvacesso para caminhonete para raio queimado.foi instalado trafo de 30kva devido não ter acesso e não ter craga cliente ciente eo mesmo informu da falta de carga pra um trafo de 75kva
ETO-RD-GR 00439/2026 | ENC-MLGR02 000085/2026 | 712600309 | 5710019079 | 57 | 0310019079 | 2026-04-17 21:48 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264296656266 | 2026-04-17 14:40 | 2026-04-18 15:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 426 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264294916446-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710019079 e para raio queimado acesso camionetaequipe 078po01
ETO-RD-GR 00440/2026 | ENC-MLGR03 000170/2026 | 712600310 | 5700038015 | 57 | 0300038015 | 2026-04-18 15:31 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEDRO AFONSO | LD01414015 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264296929421 | 2026-04-18 03:26 | 2026-04-18 21:32 | 4 | problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1086 | DESARME POR TRIP DE 50/51 DE FASE B E NEUTRO ICC: B 133 E ICC: N 124A, CAUSA Trafo 5700038015 de 15kva e para-raio queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700038015 de 15kva e para-raio queimado, tensão 19,9kv, acesso livre, Local rural de Pedro Afonso, Faz. Boa Sorte
ETO-RD-AR 00702/2026 | ENC-MLAR01 000190/2026 | 612600425 | 5701086022 | 57 | 0301086022 | 2026-04-18 17:12 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264298918791 | 2026-04-18 11:42 | 2026-04-19 11:30 | 3 | fechado |  | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | PORTA-FUSIVEL DANIFICADO | 78 | 181 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264298468315-1 Equipe 003 - 022OP02 vai continua na os 20264299796637 | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | Trafo 5701086022 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 022op02 (63)99255-6152Obs.: leva porta fusivel
DOLP-RD-PA 00466/2026 | DLP-MLPA01 000141/2026 |  | 5705081122 | 57 | 0305081122 | 2026-04-18 22:54 | 04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264300168107 | 2026-04-18 17:47 | 2026-04-18 23:46 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | CHAVE FACA | FALHA EM CONEXAO/LAMINA | 16 | 359 | FOI VERIFOCADO DEFEITO NA REDE ALTAIntv Auto PPF CH-0245680059 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | sem_obra |  | Trafo com vazamento e oleo
ETO-RD-AG 00412/2026 | ENC-MPAG01 000151/2026 | 662600251 | 5700042135 | 57 | 0300042135 | 2026-04-19 09:12 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ESPERANTINA | LD03014045 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264301358648 | 2026-04-18 20:35 | 2026-04-19 21:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 755 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264300333793-1 Equipe 003 - 134OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700042135 de 10KVAna 19.9KV está queimado RDR de EsperantinaEquipe 134OP01 984566679Acesso livre
ETO-RD-GR 00441/2026 | ENC-MLGR02 000084/2026 | 712600311 | 5700476155 | 57 | 0300476155 | 2026-04-19 11:03 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD02105019 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264301550996 | 2026-04-19 09:02 | 2026-04-19 20:17 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 675 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264301253029-1 Equipe 003 - 155OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de trafo 5700476155 queimado tensao 19.9 kv potencia 15kva para raio queimado acesso para camionete
ETO-RD-DP 00248/2026 | ETO-RD-DP 000760/2026 | 512600133 | 5700456038 | 57 | 0300456038 | 2026-04-19 12:15 | 04/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TAGUATINGA | LD01414027 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264301228030 | 2026-04-19 06:57 | 2026-04-20 13:03 | 2 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 69 | 285 | TROCA DE ELO FUSIVEL QUEIMADO ACEITANDO NORMALIntv Auto PPF CH-3300442038 | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | trafo e para raio queimado 5700456038 15kva 19.9kv faz.oriente rdr de taguatinga equipe 038op01
ETO-RD-GU 00464/2026 | ETO-RD-GU 001200/2026 | 412600402 | 5700601200 | 57 | 0300601200 | 2026-04-19 12:48 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | LD02066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264301562505 | 2026-04-19 12:39 | 2026-04-20 13:30 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1491 | TRAFO QUEIMADO RDRD DE SÃO SALVADOR | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO SALVADOR
ETO-RD-GR 00444/2026 | ENC-MLGR01 000118/2026 | 712600313 | 5700321066 | 57 | 0300321066 | 2026-04-19 13:13 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264301468398 | 2026-04-18 18:08 | 2026-04-20 12:09 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2521 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264300123517-1 Equipe 003 - 034OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de trafo queimado 10 kva Acesso livre camioneta tensao 19.9 kv
DG-RD-PO 00342/2026 | DG-MLPO02 000063/2026 | 312600267 | 5700814256 | 57 | 0300814256 | 2026-04-19 13:29 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264301488908 | 2026-04-19 08:33 | 2026-04-20 10:03 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1410 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264301215529-1 Equipe 003 - 256OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700814256 15 kva e para raio quimado acesso livre equopé 256op01 cll 992929298 obs prioriza trafo atende pousada Formiga
ETO-RD-GR 00445/2026 | ENC-MLGR02 000086/2026 | 712600314 | 5700571015 | 57 | 0300571015 | 2026-04-19 16:03 | 04/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEDRO AFONSO | LD01414015 | ETO-RD-GR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264302900682 | 2026-04-18 16:00 | 2026-04-20 17:42 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1552 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264298896069-1 Equipe 003 - 015OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700571015 queimado10kva na 34,5kvpararaio queimado acesso livre caminhao e caminhonete
ETO-RD-GR 00446/2026 | ENC-MLGR01 000117/2026 | 712600312 | 5700942009 | 57 | 0300942009 | 2026-04-19 16:55 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264303003945 | 2026-04-19 07:40 | 2026-04-20 17:31 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 521 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264301151804-1 Equipe 003 - 009OP39 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700942009 queimado 15KVA34,5KVpararaio danificadoacesso livre
ENC-RD-PS 00465/2026 | ENC-LMPS04 000069/2026 | 212600426 | 5727832007 | 57 | 0327832007 | 2026-04-19 20:55 | 04/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264302920817 | 2026-04-18 13:56 | 2026-04-21 15:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 1559 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264298682394-1 Equipe 003 - 008OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5727832007 queimado na RDR de miracema , acesso livre , potencia 15 kva , tensão 19,9 , para-raio queimado
DOLP-RD-PA 00469/2026 | DLP-MLPA01 000139/2026 | 112600445 | 5710014070 | 57 | 0310014070 | 2026-04-20 11:05 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264305975418 | 2026-04-20 11:00 | 2026-04-20 18:21 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 441 | trafo queimado foi feito a subistituicão do mesmo devido a queima | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo queimado, trafo de 5710014070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso soemnte para caminhonete
ETO-RD-AG 00416/2026 | ENC-MPAG02 000061/2026 | 662600272 | 5700855045 | 57 | 0300855045 | 2026-04-20 15:23 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | LD03109039 | ETO-RD-AG |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264307173749 | 2026-04-20 07:19 | 2026-04-20 11:10 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 231 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264304756245-1 Equipe 003 - 065OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | obra_sem_transformador |  | Trafo 5700855045 de 10KVA 19.9KV e para raios queimados.OBS tem que substituir o estrutura , foi aberto nota local sem acesso065op01 984375303
ETO-RD-GU 00471/2026 | ETO-RD-GU 001201/2026 | 412600403 | 5700841094 | 57 | 0300841094 | 2026-04-20 15:30 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD02003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264307582070 | 2026-04-19 15:08 | 2026-04-21 13:08 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 1460 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264301775944-1 Equipe 003 - 094OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700841094 de 15 kva tensão 34.5 kv acesso livre queimado rdr de peixe
DG-RD-PO 00346/2026 | DG-MLPO01 000072/2026 | 312600268 | 5710161043 | 57 | 0310161043 | 2026-04-20 16:48 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264307444988 | 2026-04-20 11:45 | 2026-04-21 11:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 244 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264306719939-1 Equipe 003 - 043OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710161043 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE
ETO-RD-AR 00725/2026 | ENC-MLAR05 000197/2026 | 612600431 | 5700837080 | 57 | 0300837080 | 2026-04-20 17:59 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264307444715 | 2026-04-20 08:10 | 2026-04-21 15:31 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1483 | trafo queimado. aberto nota. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo QUEIMADO 5700837080Potência 25KVARede 34,5KVAcesso livre
ETO-RD-AG 00435/2026 | ENC-MPAG01 000154/2026 | 662600252 | 5767069131 | 57 | 0367069131 | 2026-04-20 21:30 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PRAIA NORTE | LD01014045 | ETO-RD-AG | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264307947314 | 2026-04-20 19:41 | 2026-04-21 10:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 77 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264307694337-1 Equipe 003 - 045OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO DE 30KVA DA 34,5. PRA RAIOS BOM. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO.OBS: TRAFO NÃO ESTA SAINDO A FASE B.
DOLP-RD-PA 00472/2026 | DLP-MLPA03 000024/2026 | 112600457 | 5700571070 | 57 | 0300571070 | 2026-04-21 00:05 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264316266436 | 2026-04-21 00:05 | 2026-04-23 13:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 5 | 185 | aberto chave para isolar trafo 5700571070 queimado e com a malha de aterramento rompida | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de trafo qaueimaado
ETO-RD-GR 00464/2026 | ETO-RD-GR 000993/2026 | 712600327 | 5710269113 | 57 | 0310269113 | 2026-04-21 13:01 | 04/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264309823925 | 2026-04-20 18:23 | 2026-04-22 12:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1493 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264307590020-1 Equipe 003 - 113OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710269113 queimado e para raio acesso livreequipe 113po01
ETO-RD-AR 00727/2026 | ENC-MLAR02 000084/2026 | 612600448 | 5700956193 | 57 | 0300956193 | 2026-04-21 13:37 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264309979092 | 2026-04-20 19:03 | 2026-04-22 17:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1897 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264307644789-1 Equipe 003 - 193OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700956193 queimado5KVA34,5KVpararaio danificadoacesso caminhonete
ETO-RD-GR 00467/2026 | ENC-MLGR01 000119/2026 | 712600325 | 5710201009 | 57 | 0310201009 | 2026-04-22 12:04 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264312686256 | 2026-04-22 08:31 | 2026-04-22 19:01 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 162 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264312311546-1 Equipe 003 - 009OP39 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710201009 e para raio queimado acesso livreequipe 009op39
ETO-RD-AG 00438/2026 | ENC-MPAG02 000062/2026 | 662600269 | 5700519039 | 57 | 0300519039 | 2026-04-22 13:40 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264312838913 | 2026-04-21 20:35 | 2026-04-23 00:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 702 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264310485628-1 Equipe 003 - 068OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Enviar equipe da manutenção , para substituir transformador 5700519039 queimaado em campoAcesso livre 15 kva na 34,5 kv
DG-RD-PO 00350/2026 | DG-MLPO02 000065/2026 | 312600273 | 5711505001 | 57 | 0311505001 | 2026-04-22 18:21 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03062013 | DG-RD-PO | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264314302159 | 2026-04-22 13:18 | 2026-04-23 12:47 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 321 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264312697342-1 Equipe 003 - 001OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SS PARA TROCAR TRAFO 5711505001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 7.9KVACESSO: LIVRE
ETO-RD-DP 00275/2026 | ETO-RD-DP 000792/2026 | 512600139 | 5700679038 | 57 | 0300679038 | 2026-04-23 19:42 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TAGUATINGA | LD02110005 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264318371595 | 2026-04-23 09:57 | 2026-04-25 13:14 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 363 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264316251600-1 Equipe 003 - 038OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Foi constatadoTrafo 5700679038 15kva 19,9kv Queimado
ETO-RD-DP 00276/2026 | ETO-RD-DP 000703/2026 | 512600134 | 5700519116 | 57 | 0300519116 | 2026-04-23 19:56 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD03046026 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264319201186 | 2026-04-23 10:06 | 2026-04-24 18:48 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1575 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264316269111-1 Equipe 003 - 028OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | FOI CONSTATADO TRAFO 5700519116 15KVA 19,9KV QUEIMADO
DOLP-RD-PA 00493/2026 | DLP-CTPA00 000078/2026 | 112600618 | 5731658122 | 57 | 0331658122 | 2026-04-24 11:49 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA | 150 | 150 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264322412157 | 2026-04-24 10:49 | 2026-04-24 18:19 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 0 | 450 | chave aberta, com elo queimado penalizando cargas.atendindo pela equipe 059op17. trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | sgeue ss de 01 trafo de 150 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado equipe 059op17 cel, 63992621690 chave de referencia 5731658122
DG-RD-PO 00352/2026 | DG-MLPO02 000066/2026 | 312600275 | 5700888152 | 57 | 0300888152 | 2026-04-24 11:58 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264323033886 | 2026-04-23 07:52 | 2026-04-24 18:05 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 466 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264316096557-1 Equipe 003 - 152OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de trafo 5700888152 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5 kv Potencia 15 kvaPara raio danificadoacesso para caminhonete
ETO-RD-GR 00478/2026 | ENC-MLGR01 000122/2026 | 712600326 | 5700573111 | 57 | 0300573111 | 2026-04-24 16:32 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEQUIZEIRO | AL05020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264324177639 | 2026-04-23 13:26 | 2026-04-25 18:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1601 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264318012847-1 Equipe 003 - 154OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700573111 QUEIMADO VAZANDO OLEOACESSO CAMINHONETE
ETO-RD-AR 00741/2026 | ENC-MPAR02 000023/2026 | 612600449 | 5700574016 | 57 | 0300574016 | 2026-04-25 13:42 | 04/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264326748660 | 2026-04-24 14:33 | 2026-04-25 23:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1159 | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trago 5700574016 queimadoFoi feito fechamento do mesmo, realizado teste de tensão na rede primária MT constatado tensão, na bucha secundária do trafo foi realizado medição com multímetro o mesmo não apresentou tensão Trafo 10KVARede 19,9Para raio queimadoAcesso somente para camionete
ETO-RD-AR 00743/2026 | ENC-MLAR05 000201/2026 | 612600450 | 5752869058 | 57 | 0352869058 | 2026-04-25 18:34 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264327156933 | 2026-04-25 10:47 | 2026-04-27 16:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2861 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264326482193-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5752869058 45kvaPara-raio: Queimado BT e MTAcesso; livre Equipe: 040op36Contato da equipe: 99276-9626Endereço: IND FAZENDA ESTANCIA DO ARAGUAIA, 0 - FAZ ESTANCIA DO ARAGUAIA
DOLP-RD-PA 00502/2026 | DLP-MLPA01 000148/2026 | 112600456 | 5722396083 | 57 | 0322396083 | 2026-04-26 10:03 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264329364075 | 2026-04-26 10:05 | 2026-04-26 17:00 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 3 | 415 | chave aberta com elo queimado com trafo queimado equipe 083op01 fez o atendimento | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 03 equipe que atendeu 083op01 chave de referencia, 5722396083 favor agilizar o atendimento devido no local tem comercio obs, favor ver a possibilidade de instalar trafo de 25 devido a carga ser alta no local informacão da equipe 083op01 cel, 63992410353/992756791
ENC-RD-PS 00477/2026 | ENC-LMPS03 000075/2026 | 212600440 | 5701373055 | 57 | 0301373055 | 2026-04-26 12:50 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264329450230 | 2026-04-26 06:35 | 2026-04-27 18:58 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2183 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329098344-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264329450230Segue SS de TR 5701373055 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 11097685CHACARA CANTINHO DA ESPERANCA63991150475DEVANI DOS SANTOS MARTINS055OP01 63 99207-2249
ETO-RD-GU 00499/2026 | ETO-RD-GU 001352/2026 | 412600411 | 5700399003 | 57 | 0300399003 | 2026-04-26 13:16 | 04/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL01113003 | ETO-RD-GU | 75 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264329634949 | 2026-04-26 12:05 | 2026-04-26 20:08 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 68 | 483 | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO, foi feito substituição de trafo e melhoria de aterramento. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700399003 QUEIMADO RDU DE GURUPI ACESSO LIVRE TENSAO 13.8 KV VAZAMENTO OLEOCIENTE PENALIZADO 82 UCS PARA RAIO QUEIMADO
ETO-RD-AR 00744/2026 | ENC-MPAR01 000040/2026 | 612600447 | 5701658022 | 57 | 0301658022 | 2026-04-26 13:34 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264329629272 | 2026-04-26 13:28 | 2026-04-27 12:00 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1352 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5701658022 queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 004op22 (63)99946-8318
ETO-RD-DP 00279/2026 | ETO-RD-DP 000877/2026 | 512600140 | 5710011049 | 57 | 0310011049 | 2026-04-26 15:22 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AURORA DO TOCANTINS | LD02110005 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264329917873 | 2026-04-26 09:36 | 2026-04-30 23:43 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 343 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329324225-1 Equipe 003 - 050OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado de 15kva 19.9kv 5710011049 faz. pocoes rdr de aurora.substituir poste de madeira 10/200 acesso bom equipe 050op01
ETO-RD-DP 00281/2026 | ETO-RD-DP 000790/2026 | 512600136 | 5700557091 | 57 | 0300557091 | 2026-04-26 17:01 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALMAS | LD06002091 | ETO-RD-DP | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264330107580 | 2026-04-26 10:33 | 2026-04-27 21:25 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 1697 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329400788-1 Equipe 003 - 091OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 75KVA 34.5KV 5700557091 FAZ. PIRACEMA RDR DE ALMAS ACESSO LIVRE EQUIPE 091OP01
ETO-RD-AR 00746/2026 | ENC-MLAR02 000089/2026 | 612600452 | 5701103040 | 57 | 0301103040 | 2026-04-26 19:55 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264330041868 | 2026-04-26 08:20 | 2026-04-26 14:35 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 375 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329216629-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5701103040 15kvaTensão: 34.5Acesso: para caminhão e caminhonteEndereço: Chacara santa maria Equipe 058op03
ETO-RD-AR 00747/2026 | ENC-MLAR02 000088/2026 | 612600451 | 5710054159 | 57 | 0310054159 | 2026-04-26 20:27 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264330353767 | 2026-04-26 16:59 | 2026-04-27 15:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 205 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329928148-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710054159 15kvaTensão: 34.5Para-raio: QueimadoAcesso: Somente para caminhoneteEquipe:040op36
ENC-RD-PS 00478/2026 | ENC-LMPS04 000071/2026 | 212600441 | 5700804012 | 57 | 0300804012 | 2026-04-27 09:49 | 04/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264335511985 | 2026-04-26 21:24 | 2026-04-27 17:25 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 473 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264330335842-1 Equipe 003 - 044OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5700804012POTENCIA 5TENSAO 34500ACESSO LIVRE CAMINHONETE ATE UNS 30 METROS DO LOCAL EQUIPE 044OP02 ESTEVE NO LOCAL
DG-RD-PO 00356/2026 | DG-MPDG01 000084/2026 | 312600288 | 5762253026 | 57 | 0362253026 | 2026-04-27 10:51 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264335706525 | 2026-04-26 15:51 | 2026-04-28 18:31 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3040 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329834751-1 Equipe 003 - 026OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5762253026 75kva queimado 34,5 acesso livre equipe 026op03 992224857 , 992978815
ETO-RD-AR 00749/2026 | ENC-MPAR01 000049/2026 | 612600462 | 5701003040 | 57 | 0301003040 | 2026-04-27 11:05 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264333522281 | 2026-04-26 17:33 | 2026-04-28 15:13 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1826 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329986820-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5701003040 10KVA 34.5KVFAZENDA DOIS IRMAOS, 0 - ARIOSVALDO DE JESUS ACESSO CAMINHONETE
ETO-RD-GU 00501/2026 | ETO-RD-GU 001351/2026 | 412600420 | 5710060052 | 57 | 0310060052 | 2026-04-27 12:48 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01036052 | ETO-RD-GU |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264335680672 | 2026-04-26 13:42 | 2026-04-28 13:15 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1261 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329650531-1 Equipe 003 - 052OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLIITAÇÃO DE SERVICO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO
ETO-RD-AR 00750/2026 | ENC-MPAR02 000024/2026 | 612600460 | 5749840019 | 57 | 0349840019 | 2026-04-27 14:48 | 04/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264336025439 | 2026-04-27 09:55 | 2026-04-28 05:17 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 5 | 294 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264333306124-1 Equipe 003 - 193OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5749840019 75 kva queimado Tensão: 34.5Para-raio: QueimadoEquipe: 193op02Endereço: IND AVENIDA DERIVAL COELHO SOARES, 0 - UNIDADE DE TRATAMENTO - UCL 001
ENC-RD-PS 00479/2026 | ENC-MPPS01 000136/2026 | 212600447 | 5764865110 | 57 | 0364865110 | 2026-04-27 16:04 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD01025012 | ENC-RD-PS | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264338448267 | 2026-04-27 08:58 | 2026-04-28 17:16 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 391 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264332876527-1 Equipe 003 - 044OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de trafo 5764865110 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Tensão: 34,5 kvPotencia: 75 kvaPara raio: bom Acesso livre
ENC-RD-PS 00480/2026 | ENC-LMPS03 000076/2026 | 212600444 | 5710394046 | 57 | 0310394046 | 2026-04-27 16:57 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264335808725 | 2026-04-27 10:04 | 2026-04-28 11:23 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 76 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264333316066-1 Equipe 003 - 046OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue SS para substituição de trafo queimado
DOLP-RD-PA 00504/2026 | DLP-MLPA01 000151/2026 | 112600450 | 5700238196 | 57 | 0300238196 | 2026-04-27 17:16 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264335679137 | 2026-04-26 17:46 | 2026-04-28 15:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1744 | chave aberta cokm elo queimado ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264330005436-1 Equipe 003 - 151OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss de 01 trafo de 5 kvar da rede de 34,500kv queimado e 01 para raio para ser subistituido ple aequipe de manutencão acesso para caminhonete chave de referencia 5700238196 cliente penalizado 01 favor agilizar o atendimento
ETO-RD-AR 00752/2026 | ENC-MPAR01 000051/2026 | 612600463 | 5750041058 | 57 | 0350041058 | 2026-04-27 21:04 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264339038855 | 2026-04-27 17:50 | 2026-04-28 15:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1144 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264338428180-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5750041058 Queimado Potencia: 45 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 040op36 (55)99925-8040
ETO-RD-AR 00761/2026 | ENC-MLAR02 000090/2026 | 612600473 | 5701063077 | 57 | 0301063077 | 2026-04-28 15:11 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264338401259 | 2026-04-27 13:08 | 2026-04-28 17:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 3 | 1533 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264335779409-1 Equipe 003 - 078OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701063077 queimado 15 kva 13,8 kv
ETO-RD-AR 00765/2026 | ENC-MLAR05 000202/2026 | 612600470 | 5700390030 | 57 | 0300390030 | 2026-04-29 09:16 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264343731320 | 2026-04-28 09:07 | 2026-04-30 16:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1406 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264340654090-1 Equipe 003 - 030OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Substitui trafo 5700390030 potência 10kva tensão 34,5kv para-raio queimado. Acesso: caminhonete para o trafo precisa de suporte com a voadeira .. ciente ai da apoio com a voadeira e esta aguardando para ajuda ... CLL da equipe 992903147 atendimento tem que se durante o dia.
ETO-RD-DP 00290/2026 | ETO-MLDP02 000155/2026 | 512600137 | 5710095116 | 57 | 0310095116 | 2026-04-29 11:54 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264344342103 | 2026-04-28 15:16 | 2026-04-30 15:27 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1681 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264341176388-1 Equipe 003 - 028OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 10kva 19.9kv 5710095116 faz. bela vista p.a. baiao rdr de chapada natividade equipe 028op02
ETO-RD-GU 00511/2026 | ETO-RD-GU 001499/2026 | 412600421 | 5700727036 | 57 | 0300727036 | 2026-04-29 12:12 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FIGUEIROPOLIS | AL01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264341766369 | 2026-04-28 11:45 | 2026-04-30 13:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2433 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264340881618-1 Equipe 003 - 036OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA
ETO-RD-GR 00498/2026 | ENC-MLGR03 000178/2026 | 712600343 | 5700600079 | 57 | 0300600079 | 2026-04-29 15:08 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPIRATINS | LD01065015 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264344886883 | 2026-04-28 20:09 | 2026-04-29 14:59 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 1130 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264341613422-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700600079
ENC-RD-PS 00489/2026 | ENC-LMPS04 000074/2026 | 212600450 | 5710190233 | 57 | 0310190233 | 2026-04-30 11:20 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ABREULANDIA | LD05062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264347560189 | 2026-04-29 14:38 | 2026-04-30 18:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1196 | trafo 5710190233 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710190233 na rdr de abreulandiaequipe informou que o poste do trafo esta um pouco trincada, mais teria segurança para troca o trafo
DG-RD-PO 00364/2026 | DG-MLPO02 000067/2026 | 312600284 | 5733283256 | 57 | 0333283256 | 2026-04-30 15:26 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264347916892 | 2026-04-30 08:19 | 2026-05-01 16:43 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 388 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347140627-1 Equipe 003 - 257OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5733283256 15kva e para raio quemado 19,9 acesso caminhonete 257op01 991092571
ETO-RD-AG 00464/2026 | ENC-MPAG01 000169/2026 | 662600284 | 5700373131 | 57 | 0300373131 | 2026-04-30 19:34 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PRAIA NORTE | LD02014045 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264348369814 | 2026-04-30 16:08 | 2026-04-30 19:13 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | SOBRETENSAO | 1 | 185 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347867326-1 Equipe 003 - 045OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700373131 de 15KVA na 19.9KV e para raio queimadoLocal RDR de AugustinopolisAcesso só para camioneta.
ENC-RD-PS 00490/2026 | ENC-LMPS04 000073/2026 | 212600453 | 5722431017 | 57 | 0322431017 | 2026-04-30 20:06 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BARROLANDIA | LD02062013 | ENC-RD-PS | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264348228954 | 2026-04-30 13:18 | 2026-05-01 16:25 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 367 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347622532-1 Equipe 003 - 017OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SS PARA TROCA DE TRAFO 5722431017 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE
ETO-RD-AG 00467/2026 | ENC-MPAG01 000168/2026 | 662600285 | 5700643109 | 57 | 0300643109 | 2026-05-01 10:22 | 05/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ANGICO | LD03005098 | ETO-RD-AG | 45 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264350520593 | 2026-05-01 08:08 | 2026-05-01 17:20 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 32 | 577 | CODIGO INVALIDO:TR/001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349149535-1 Equipe 003 - 098OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700643109 75kvaAcesso: livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND VILA CHICO MAIOR, 0 - RUA B LOTE 13 QDR 31Equipe: 098op02
ETO-RD-GR 00503/2026 | ENC-MLGR03 000179/2026 | 712600345 | 5710082153 | 57 | 0310082153 | 2026-05-01 10:28 | 05/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264350497157 | 2026-05-01 07:22 | 2026-05-02 16:56 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 149 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349097377-1 Equipe 003 - 154OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710082153 queimado 30KVApararaio danificadoacesso livre
ENC-RD-PS 00491/2026 | ENC-LMPS03 000079/2026 | 212600455 | 5700428086 | 57 | 0300428086 | 2026-05-01 11:24 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | 5 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264350655976 | 2026-04-30 16:55 | 2026-05-01 22:06 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1083 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347934242-1 Equipe 003 - 086OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700428086 queimado na rdr de marianopolis
ETO-RD-AR 00780/2026 | ENC-MLAR05 000207/2026 | 612600475 | 5763737265 | 57 | 0363737265 | 2026-05-01 14:01 | 05/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BARRA DO OURO | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264350820773 | 2026-05-01 08:03 | 2026-05-02 16:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 347 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349142228-1 Equipe 003 - 077OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5763737265 queimadopararaio danificado 15KVAacesso livre obs: chave religadora com defeito em um dos estajos
ETO-RD-AR 00781/2026 | ENC-MLAR05 000203/2026 | 612600474 | 5700752004 | 57 | 0300752004 | 2026-05-01 15:30 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264350472473 | 2026-05-01 06:12 | 2026-05-01 18:18 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 12 | 726 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349014404-1 Equipe 003 - 004OP27 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700752004 45kva 34.5kv queimado CHACARA MORADA DO SOL
ENC-RD-PS 00492/2026 | ENC-LMPS03 000078/2026 | 212600451 | 5753353233 | 57 | 0353353233 | 2026-05-02 02:08 | 05/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ABREULANDIA | LD05062013 | ENC-RD-PS | 45 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264351764923 | 2026-05-02 02:00 | 2026-05-02 10:24 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | 1 | 504 | Trafo 5753353233 de 45kva queimado em campo por sobrecarga, Favor instalar TR-75kva no local pecuária de Abreulândia está tendo eventos, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RDU de Abreulândia pecuária. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5753353233 de 45kva e para-raios queimado em campo por sobrecarga, Favor instalar TR-75kva no local pecuária de Abreulândia está tendo eventos, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RDU de Abreulândia pecuária.
DG-RD-PO 00368/2026 | DG-MLPO02 000068/2026 | 312600285 | 5700759071 | 57 | 0300759071 | 2026-05-02 11:23 | 05/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARE | LD01056046 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264353257884 | 2026-05-01 09:55 | 2026-05-03 11:51 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1451 | CODIGO INVALIDO:CH/5700759071- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349932810-1 Equipe 003 - 044OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de trafo 5700759071 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potencia: 5 kvaTensão: 34,5 kvPara raio queimadoAcesso para caminhonete
ETO-RD-DP 00295/2026 | ETO-RD-DP 000799/2026 | 512600138 | 5714228101 | 57 | 0314228101 | 2026-05-02 13:22 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | LD07002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264353185155 | 2026-05-01 12:06 | 2026-05-03 11:48 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1594 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264350593792-1 Equipe 003 - 091OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5714228101 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao, na rural de PORTO ALEGRE DO TOCANTINS
DOLP-RD-PA 00520/2026 | DLP-MLPA02 000044/2026 | 112600509 | 5700671010 | 57 | 0300671010 | 2026-05-02 14:41 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264353620457 | 2026-05-01 17:14 | 2026-05-03 12:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 11 | 1279 | chave aberta comn elo queimado penalizando cargas Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264351009568-1 Equipe 003 - 010OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo 5700671010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva , para raio em bom estado, acesso livre.
ENC-RD-PS 00494/2026 | ENC-LMPS01 000119/2026 | 212600456 | 5700826008 | 57 | 0300826008 | 2026-05-02 15:17 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | LD03050008 | ENC-RD-PS | 5 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264353620403 | 2026-05-02 10:19 | 2026-05-04 20:48 | 3 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3272 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264353161468-1 Equipe 003 - 008OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SS PARA TROCAR TRAFO 5700826008 E PARA RAIO QUEIMADOPOTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE
ETO-RD-GR 00504/2026 | ENC-MLGR03 000180/2026 | 712600346 | 5710177009 | 57 | 0310177009 | 2026-05-02 17:05 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264353776614 | 2026-05-02 10:16 | 2026-05-03 11:25 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1179 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264353152376-1 Equipe 003 - 009OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5710177009 - 15KVA - 34,5KV - para raio queimado - acesso caminhonete IND FAZENDA PALESTINAcliente ELI BATISTA - UC 4411323RDR Guarai tel: 63992834154
ETO-RD-AG 00470/2026 | ENC-MPAG02 000069/2026 | 662600286 | 5710025103 | 57 | 0310025103 | 2026-05-02 17:15 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264353867663 | 2026-05-02 15:23 | 2026-05-03 01:55 | 4 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 57 | 48 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264353594991-1 Equipe 003 - 088OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Enviar equipe da manutençãopara substituir transformadr 5710025103 queimado de 25 kva na 19,9 kv
ETO-RD-GR 00505/2026 | ENC-MLGR03 000181/2026 | 712600347 | 5710063011 | 57 | 0310063011 | 2026-05-03 09:37 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRAMA | AL01065015 | ETO-RD-GR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264355919847 | 2026-05-02 20:49 | 2026-05-03 17:36 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 3 | 483 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264354113462-1 Equipe 003 - 015OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710063011 queimado
DOLP-RD-PA 00524/2026 | DLP-MLPA01 000154/2026 | 112600508 | 5704935122 | 57 | 0304935122 | 2026-05-03 21:49 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264356372900 | 2026-05-03 09:28 | 2026-05-04 12:40 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1632 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264354986319-1 Equipe 003 - 151OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5704935122 queimado acesso livre , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 10 kva
ETO-RD-AG 00475/2026 | ETO-RD-AG 000371/2026 | 662600287 | 5700859081 | 57 | 0300859081 | 2026-05-04 11:44 | 05/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAGUATINS | LD03005098 | ETO-RD-AG |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264359675994 | 2026-05-03 11:31 | 2026-05-05 03:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1058 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264355872743-1 Equipe 003 - 119OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700859081 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camionetaEquipe: 119op01 (63)99203-0192
ETO-RD-GR 00507/2026 | ENC-MLGR01 000120/2026 | 712600344 | 5752935111 | 57 | 0352935111 | 2026-05-04 16:12 | 05/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR | 1125 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264360030124 | 2026-05-04 13:37 | 2026-05-04 23:21 | 3 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 16 | 78 | TRAFO COM POSSIVEL DEFEITOIntv Auto PPF CH-0300750111 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5752935111 queimado na RDU de Pequizeiro equipe 111op01
ETO-RD-DP 00306/2026 | ETO-RD-DP 000933/2026 | 512600141 | 5700955005 | 57 | 0300955005 | 2026-05-05 14:23 | 05/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARRAIAS | LD01110005 | ETO-RD-DP |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264363110670 | 2026-05-04 16:03 | 2026-05-07 13:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1469 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264360148342-1 Equipe 003 - 005OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5700955005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de Arraias .IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT-33656
ETO-RD-GR 00510/2026 | ENC-MPGR01 000078/2026 | 712600350 | 5721044009 | 57 | 0321044009 | 2026-05-05 16:13 | 05/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | AL01038009 | ETO-RD-GR | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264362993799 | 2026-05-05 10:55 | 2026-05-05 21:26 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 395 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264362500671-1 Equipe 003 - 009OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5721044009 e para raio na RDU de Guarai equipe 009po08acesso livre
DG-RD-PO 00369/2026 | DG-MPPO01 000086/2026 | 312600291 | 5710747001 | 57 | 0310747001 | 2026-05-05 17:03 | 05/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD02100001 | DG-RD-PO | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 7 | 0 | 20264363204603 | 2026-05-05 08:35 | 2026-05-05 17:04 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 29 | 509 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264362233526-1 Equipe 003 - 001OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS der trafo 5710747001 com com bucha scundaria danificada para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potencia: 75 kvatensão: 34.5 kvacesso livre Para Raio danificado
ENC-RD-PS 00501/2026 | ENC-LMPS04 000076/2026 | 212600460 | 5701360075 | 57 | 0301360075 | 2026-05-05 20:13 | 05/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264360282236 | 2026-05-04 11:15 | 2026-05-05 20:10 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 1 | 1975 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264359696700-1 Equipe 003 - 075P3 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TR 570136007515KVATENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRETRAFO COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO INFRMAÇÕES REPASSADAS PELA MANUTENÇÃO WESLEY LEVAR ISOLADOR BASTAO 34500
ETO-RD-AG 00485/2026 | ENC-MLAG01 000119/2026 | 662600296 | 5700597119 | 57 | 0300597119 | 2026-05-07 13:39 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO BENTO DO TOCANTINS | LD03005098 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264371871609 | 2026-05-06 12:01 | 2026-05-08 19:03 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1861 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264365544441-1 Equipe 003 - 171OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700597119 15KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO CAMINHONETELEVAR CARRINHO DE MÃO PARA CARREGAR TRAFO ATE O POSTE.
ETO-RD-GU 00522/2026 | ETO-RD-GU 001533/2026 | 412600422 | 5300716021 | 53 | 0300716021 | 2026-05-07 15:53 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD02010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264372367833 | 2026-05-07 10:35 | 2026-05-08 16:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1527 | CODIGO INVALIDO:TR/5700716021- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264371739961-1 Equipe 003 - 021OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5300716021 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KV PARA RAIO QUEIMADO TENSAO 19.9 KV ACESSO CAMIONETE
ENC-RD-PS 00503/2026 | ENC-LMPS04 000077/2026 | 212600464 | 5700240055 | 57 | 0300240055 | 2026-05-07 18:26 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264372448053 | 2026-05-06 10:50 | 2026-05-09 01:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 1833 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264365438354-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT:20264372448053Segue SS de TR 5700240055 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 7818351ASSENTAMEN P.A SANTA CLARA, 0 - CHAC. BRASIL VERDE63984302818GERONIMO PEREIRA DA SILVA055OP01 63 98439-4079
ETO-RD-AG 00490/2026 | ENC-MLAG02 000156/2026 | 662600300 | 5714779081 | 57 | 0314779081 | 2026-05-08 16:09 | 05/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAGUATINS | AL01043081 | ETO-RD-AG | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264375212113 | 2026-05-08 14:07 | 2026-05-09 14:00 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 3 | 1433 | 5714779081 15kva 13,8 vazando oleo equipe 081op01 992403604 acesso somente de barco eto-rd-ag 490/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5714779081 15kva 13,8 vazamento de oleo queimado
ETO-RD-GU 00527/2026 | ETO-RD-GU 001531/2026 | 412600423 | 5700081037 | 57 | 0300081037 | 2026-05-08 17:33 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264375270795 | 2026-05-08 13:29 | 2026-05-09 14:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 140 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264374870746-1 Equipe 003 - 037OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5700081037 de 15 kva acesso camionete tensão 19.9 kv para raio queimado
ETO-RD-AR 00820/2026 | ENC-MLAR03 000078/2026 | 612600494 | 5700017265 | 57 | 0300017265 | 2026-05-09 09:47 | 05/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BARRA DO OURO | LD03105019 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264377597503 | 2026-05-09 09:51 | 2026-05-09 18:55 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 26 | 544 | trafo 5700017265 danificou bucha secundaria devido pegar fogo, nota aberta para manutenção equipe 265op01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | preventivo |  | transformador 5700017265 pegou fogo na bucha secundaria e danificou a msma.povoado morro grande verificar possibilidade de colocar um de potencia maior.(obs) Levar cabo pirastique equipe 265op01
ETO-RD-AG 00492/2026 | ENC-MPAG01 000191/2026 |  | 5700014081 | 57 | 0300014081 | 2026-05-09 12:01 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ITAGUATINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264374853974 | 2026-05-08 13:19 | 2026-05-09 12:07 | 1 | fechado+interrompido |  | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM EQUIPAMENTO (TRAFO, CAPACITOR,REGULADOR) | 1 | 1368 | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO , FOI PASSADO PRO COD ABRIR NOTA PRA TROCAR O MESMO | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | sem_obra |  | Segue SS para trocar transformador 5700014081 com vazemento de Oleo Potencia 25 KVA 7.9 KVAcesso livreendereço: IND LOTEAMENTO PROJETO DE ASSENTAMENTO REIS, 0 - RUA 01
ETO-RD-GR 00517/2026 | ENC-MLGR03 000191/2026 | 712600354 | 5710317009 | 57 | 0310317009 | 2026-05-09 17:29 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | 10 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264378284736 | 2026-05-09 17:00 | 2026-05-10 11:29 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1109 | 5710317009 10kva 19,9kv e para-raios acesso caminhonete | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 10kva 19,9kv acesso caminhonete
ETO-RD-AR 00835/2026 | ENC-MLAR03 000082/2026 | 612600519 | 5759675265 | 57 | 0359675265 | 2026-05-12 00:07 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BARRA DO OURO | LD03105019 | ETO-RD-AR | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264384838338 | 2026-05-11 20:58 | 2026-05-12 12:15 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 0 | 122 | Trafo: 5759675265 75kva queimado 256OP01 999536054 rdu barra do ouro atende uma escola eto-rd-ar 835/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5759675265 75kva queimado 256OP01 999536054 rdu barra do ouro atende uma escola
ENC-RD-PS 00506/2026 | ENC-LMPS03 000081/2026 | 212600473 | 5358412075 | 53 | 0358412075 | 2026-05-12 10:36 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264387703796 | 2026-05-12 10:58 | 2026-05-12 17:30 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 392 | TR 5358412075 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264387703796Segue SS de TR 5358412075 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livreUC 36950996CHACARA FÉ EM DEUSANTONIO KILSON RESPLANDES BRITO075OP02 63 99245-7432
ETO-RD-GU 00534/2026 | ETO-RD-GU 001561/2026 | 412600427 | 5710222094 | 57 | 0310222094 | 2026-05-12 11:05 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264387760702 | 2026-05-12 09:49 | 2026-05-13 16:01 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1765 | trafo queamado de 75 kva tensao 34.5 kv | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5710222094 de 75 kva tensão 34.5 kv para raio queimado rdr de peixe acesso livre
DOLP-RD-PA 00551/2026 | DLP-MPPA01 000148/2026 | 112600512 | 5721237122 | 57 | 0321237122 | 2026-05-12 13:43 | 05/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA | 150 | 150 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264387894056 | 2026-05-12 12:51 | 2026-05-12 18:51 | 2 | fechado+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 360 | Desarme DJ 434r100 proteção atuada sim, ICC 4710,00 , Penalizando cargas da RDR/RDU agrotins, Causatrafo queimado , Equipe 059op17 e Clima bom | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo 5721237122, trafo 150 kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre. FICA NA AGROTINS
ENC-RD-PS 00509/2026 | ENC-LMPS03 000083/2026 | 212600478 | 5710276149 | 57 | 0310276149 | 2026-05-12 18:22 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264388801710 | 2026-05-11 13:53 | 2026-05-13 22:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1641 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264383838643-1 Equipe 003 - 149OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 571027614915KVAPARA RAIO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE TENSAO 34,5149PO02
DOLP-RD-PA 00553/2026 | DLP-MLPA01 000158/2026 | 112600498 | 5700313083 | 57 | 0300313083 | 2026-05-12 21:19 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264388750404 | 2026-05-12 21:24 | 2026-05-13 18:44 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO | 2 | 1280 | trafo queimado atendido pela equipe 083op01 na porta | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 02 equipe que atendeu 083op01 cel, chave de referencia 5700313083 favor agilizar o atendimento
ETO-RD-GU 00538/2026 | ETO-RD-GU 001793/2026 | 412600457 | 5710228047 | 57 | 0310228047 | 2026-05-13 00:23 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FIGUEIROPOLIS | AL01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264389001453 | 2026-05-12 11:26 | 2026-05-13 14:28 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 976 | CODIGO INVALIDO:TR/5710288047- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264387750318-1 Equipe 003 - 036OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo e para raio queimado 15kva 7.9kv 5710228047 faz.aroeira rdr de figueropolis equipe 036op02
ETO-RD-AR 00848/2026 | ENC-MLAR02 000097/2026 | 612600520 | 5710265040 | 57 | 0310265040 | 2026-05-13 10:32 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264391733590 | 2026-05-12 20:24 | 2026-05-13 17:53 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 786 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264388662914-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710265040 Queimado Potencia: 10 kvaTensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 058op03 (63)99300-6423Obs.: leva porta fuzivel
ENC-RD-PS 00510/2026 | ENC-MPPS01 000140/2026 | 212600471 | 5744835233 | 57 | 0344835233 | 2026-05-13 11:36 | 05/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ABREULANDIA | LD02050008 | ENC-RD-PS | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264392427857 | 2026-05-13 11:37 | 2026-05-14 02:03 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 866 | TR 5744835233 45KVA/34.5KV avariado, bucha danificada. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | INT: 20264392427857Segue SS de TR 5744835233 45KVA/34.5KV avariado.Acesso livre.UC 31038524FAZENDA VALE DO SOL IIPAULO HENRIQUE VIEIRA SADDI075OP03 63 99263-7635
DOLP-RD-PA 00556/2026 | DLP-MLPA01 000159/2026 | 112600527 | 5712545122 | 57 | 0312545122 | 2026-05-13 19:28 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264393148184 | 2026-05-13 19:27 | 2026-05-14 17:00 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 0 | 1293 | trafo queimado testado pela equipe 122op14 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 10 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 01 equi´pe que atendeu 63984569954/991533415 favor agilizar o atendimento
ETO-RD-AR 00856/2026 | ENC-MLAR05 000228/2026 | 612600530 | 5700754016 | 57 | 0300754016 | 2026-05-13 21:26 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264393029726 | 2026-05-13 09:29 | 2026-05-14 15:57 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1458 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264391414635-1 Equipe 003 - 016OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700754016 15kvaTensão: 34.5Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 016op01Endereço: IND ASSENTAMEN P.A. ESTRELA, 0 - BOMBA D'AGUA
DG-RD-PO 00378/2026 | DG-MLPO02 000071/2026 | 312600308 | 5700698096 | 57 | 0300698096 | 2026-05-14 11:38 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264395364030 | 2026-05-13 20:02 | 2026-05-15 16:03 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1792 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264393201088-1 Equipe 003 - 096OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue SS para susbtituição de TR queimado 5700698096
ETO-RD-GU 00542/2026 | ETO-RD-GU 001797/2026 | 412600458 | 5700654037 | 57 | 0300654037 | 2026-05-14 12:27 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALIANCA DO TOCANTINS | AL01031076 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264396593287 | 2026-05-14 07:05 | 2026-05-15 13:48 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 220 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264394989640-1 Equipe 003 - 037OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700654037 queimado em campo de 15 kva tensão 13.8 kv acesso camionete para raio queimado
ETO-RD-AG 00509/2026 | ETO-RD-AG 000433/2026 | 662600314 | 5701238039 | 57 | 0301238039 | 2026-05-15 15:23 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264399641296 | 2026-05-14 20:22 | 2026-05-16 14:52 | 3 | fechado+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1685 | CODIGO INVALIDO:CH/3300472039- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264397354709-1 Equipe 003 - 039OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO [5701238039] NA RDR DE ARAGUATINS
ETO-RD-AG 00510/2026 | ETO-RD-AG 000434/2026 | 662600313 | 5720022127 | 57 | 0320022127 | 2026-05-15 16:41 | 05/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD02010004 | ETO-RD-AG | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264400200613 | 2026-05-15 15:38 | 2026-05-16 02:00 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 9 | 622 | Constatado trafo 5720022127 de 15kVA na 19.9kV queimado para-raios bom. Acesso bom. Equipe 002FT01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Constatado trafo 5720022127 de 15kVA na 19.9kV queimado; para-raios bom. Acesso bom.
ETO-RD-AR 00868/2026 | ENC-MLAR01 000200/2026 | 612600528 | 5700003170 | 57 | 0300003170 | 2026-05-16 05:41 | 05/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD04010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264401172414 | 2026-05-16 03:05 | 2026-05-16 11:36 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 66 | 115 | AO CHEGAR NO LOCAL FOI INDENTIFICADO QUE O PIRAXTIK ESTAVA COM O CABO FORA DA BUCHA DO TRANSFORMADOR.Intv Auto PPF TR-5700003170 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo com defeito e vazamento de óleo e com bucha quebrada no Bairro da Grota
ENC-RD-PS 00514/2026 | ENC-LMPS01 000124/2026 | 212600481 | 5733119007 | 57 | 0333119007 | 2026-05-16 10:02 | 05/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264402668070 | 2026-05-15 16:57 | 2026-05-16 19:27 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 621 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264400198707-1 Equipe 003 - 008OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SS PARA TROCA DE TRAFO 5733119007 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE
ETO-RD-AR 00869/2026 | ENC-MLAR05 000226/2026 | 612600529 | 5710236025 | 57 | 0310236025 | 2026-05-16 13:20 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264402761050 | 2026-05-15 11:31 | 2026-05-17 14:25 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1765 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264399600886-1 Equipe 003 - 153OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo queimado 5710236025 potência:15kva tensão:34,5kv para-raio queimado acesso livre
ETO-RD-GR 00533/2026 | ENC-MLGR02 000101/2026 | 712600357 | 5700194024 | 57 | 0300194024 | 2026-05-16 16:31 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPORA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264403422381 | 2026-05-14 09:07 | 2026-05-18 09:51 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 3327 | CODIGO INVALIDO:CH/3350835- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264395187049-1 Equipe 003 - 033OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700194024 queimado 15 kva
ETO-RD-AG 00512/2026 | ENC-MPAG02 000076/2026 | 662600316 | 5710284039 | 57 | 0310284039 | 2026-05-16 16:49 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264403368260 | 2026-05-16 10:03 | 2026-05-17 00:25 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 329 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264402613056-1 Equipe 003 - 039OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710284039 15kva e para raio queimado 13,8 acesso livre equipe 039op05 999755330
ETO-RD-AR 00870/2026 | ENC-MLAR01 000201/2026 | 612600531 | 5724871053 | 57 | 0324871053 | 2026-05-16 16:51 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264403165347 | 2026-05-15 07:53 | 2026-05-17 15:21 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1795 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264399215157-1 Equipe 003 - 004OP22 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5724871053 queimado Potencia: 15 KVATensão:34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 004op22 (63)99270-0930
ENC-RD-PS 00515/2026 | ENC-LMPS01 000125/2026 | 212600483 | 5701548013 | 57 | 0301548013 | 2026-05-16 17:30 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264403139176 | 2026-05-15 22:41 | 2026-05-17 15:48 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2467 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264400722291-1 Equipe 003 - 013OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264403139176TR 5701548013 30KVA/34.5KV queimado, carcaça estourada.Acesso livre.Obs: Verificar possibilidade de instalar um de 45KVAUC 7634617LOTEAMENTO PARAISO, 0 - LOTE : 49- CHA. RAIO DE LUA63992390521PARAISO PET NUTRICAO ANIMAL LTDA ME013OP03 63 99242-2464
DG-RD-PO 00384/2026 | DG-MLPO02 000072/2026 | 312600310 | 5701218035 | 57 | 0301218035 | 2026-05-16 19:39 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | AL03072001 | DG-RD-PO | 5 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264403504900 | 2026-05-14 19:37 | 2026-05-17 13:32 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1270 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264397289259-1 Equipe 003 - 035OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituição de trafo queimado
ETO-RD-AR 00871/2026 | ENC-MLAR02 000099/2026 | 612600533 | 5701279040 | 57 | 0301279040 | 2026-05-16 20:12 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264403165429 | 2026-05-15 10:33 | 2026-05-17 11:54 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1346 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264399511255-1 Equipe 003 - 004OP11 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5701279040 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 004op11 (63)99104-1954
ETO-RD-GR 00535/2026 | ENC-MLGR01 000137/2026 | 712600362 | 5700639227 | 57 | 0300639227 | 2026-05-17 12:08 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264405855152 | 2026-05-16 16:59 | 2026-05-18 11:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1032 | TRAFO 5700639227 QUEIMADO 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS, ACESSO SÓ CAMINHONETE, PENALIZANDO CARGAS RURAIS. ETO-RD-GR535/2026 Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264403348796-1 Equipe 003 - 227OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700639227 QUEIMADO 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS, ACESSO SÓ CAMINHONETE
ETO-RD-AR 00872/2026 | ENC-MLAR01 000202/2026 | 612600532 | 5710241016 | 57 | 0310241016 | 2026-05-17 17:56 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264403505010 | 2026-05-15 14:49 | 2026-05-18 16:15 | 4 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 13 | 11 | CODIGO INVALIDO:CH/6939687016- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264399966317-1 Equipe 003 - 016OP01 Cont 20264406420397 | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | Trafo 5710241016 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 004op26 (63)99214-9597
ENC-RD-PS 00516/2026 | ENC-MPPS01 000141/2026 | 212600480 | 5701174075 | 57 | 0301174075 | 2026-05-18 10:28 | 05/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 1125 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264409502619 | 2026-05-18 10:27 | 2026-05-18 18:35 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 67 | 488 | trafo com muito vazamento de oleo e fumaçando aberto gerado nota do mesmo | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TR 570117407534,5t 112,5acesso livre075OP01 VAZAMENTO DE OLEO RISCO DE PEGAR FOGO
ETO-RD-AR 00880/2026 | ENC-MLAR01 000203/2026 | 612600544 | 5701064193 | 57 | 0301064193 | 2026-05-18 18:48 | 05/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264410234974 | 2026-05-18 11:52 | 2026-05-19 16:45 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 297 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264409635484-1 Equipe 003 - 193OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5701064193 queimado potência 5kva tensão 34,5kv acesso caminhonete para-raio queimado equipe 193op01
ETO-RD-AG 00518/2026 | ETO-RD-AG 000444/2026 | 662600319 | 5701337103 | 57 | 0301337103 | 2026-05-19 12:51 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD01076103 | ETO-RD-AG |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264412651561 | 2026-05-18 16:28 | 2026-05-19 21:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 1037 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264410101163-1 Equipe 003 - 088OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Enviar equipe da manutenção para substituir transformador 5701337103 queimado 15 kva na 19,9 kv mais para raio, Acesso só para Camionete
ETO-RD-AR 00882/2026 | ENC-MLAR01 000207/2026 | 612600553 | 5700524058 | 57 | 0300524058 | 2026-05-20 13:39 | 05/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 1125 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264416605545 | 2026-05-20 10:06 | 2026-05-20 20:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 435 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264416179194-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700524058 112.5Tensão: 34.5Acesso Livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND FAZENDA NOVO HORIZONTE, 0 - KM 08-
ETO-RD-AR 00884/2026 | ENC-MLAR02 000104/2026 | 612600551 | 5700339080 | 57 | 0300339080 | 2026-05-20 21:05 | 05/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DARCINOPOLIS | LD01095030 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264417337982 | 2026-05-20 10:04 | 2026-05-21 17:55 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 1911 | trafo 5700339080 queimado devido bucha de alta quebrada | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700339080, e realizar emenda e limpeza de faixa , acesso só para caminhonete 15kva na 19,9 kv mais para raio
ETO-RD-AG 00526/2026 | ETO-RD-AG 000457/2026 | 662600330 | 5700700127 | 57 | 0300700127 | 2026-05-21 14:12 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD02010004 | ETO-RD-AG |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264419593409 | 2026-05-21 08:14 | 2026-05-22 00:55 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 171 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264419204467-1 Equipe 003 - 080OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | remanejamento |  | Trafo 5700700127 queimado Potencia: 15 KVATensão:34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 080op01 (63)99234-5515
ENC-RD-PS 00524/2026 | ENC-LMPS01 000130/2026 | 212600494 | 5753314012 | 57 | 0353314012 | 2026-05-21 17:11 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264421095442 | 2026-05-21 11:44 | 2026-05-22 18:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 1564 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264419530007-1 Equipe 003 - 012OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 575331401225KVATENSAO 34500PARA RAIO BOM EQUIPE NAO LOCALIZOU DEFEITO APARENTE 012OP01
ETO-RD-GR 00556/2026 | ENC-MLGR01 000140/2026 | 712600364 | 5710002078 | 57 | 0310002078 | 2026-05-22 11:14 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264423698219 | 2026-05-21 18:03 | 2026-05-23 15:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 1016 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264421064990-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710002078 queimado
ETO-RD-AR 00906/2026 | ENC-MLAR05 000238/2026 | 612600552 | 5700108265 | 57 | 0300108265 | 2026-05-22 11:28 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BARRA DO OURO | LD03105019 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264423749156 | 2026-05-22 06:48 | 2026-05-22 17:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 0 | 365 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264423105744-1 Equipe 003 - 077OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700108265 queimado
ETO-RD-AG 00545/2026 | ENC-MLAG01 000135/2026 | 662600322 | 5700724045 | 57 | 0300724045 | 2026-05-22 15:23 | 05/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264423463124 | 2026-05-22 10:42 | 2026-05-22 15:30 | 1 | fechado+interrompido |  | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 288 |  | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kvpara-raio ruimacesso bom
ETO-RD-GU 00577/2026 | DBM-MLDB05 000096/2026 | 412600451 | 5730468021 | 57 | 0330468021 | 2026-05-22 18:11 | 05/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD03010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264424274853 | 2026-05-22 09:33 | 2026-05-23 18:21 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1545 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264423346845-1 Equipe 003 - 021OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE.
DG-RD-PO 00388/2026 | DG-MPDG01 000090/2026 | 312600302 | 5708700071 | 57 | 0308700071 | 2026-05-23 13:35 | 05/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARE | AL01018071 | DG-RD-PO | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264426768821 | 2026-05-22 14:20 | 2026-05-24 17:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1195 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264423940757-1 Equipe 003 - 044OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TR-5708700071 vazando muito oleotrafo aberto para raios bompotência 25kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 044op01 tel-63984528799
DG-RD-PO 00389/2026 | DG-MPDG01 000091/2026 | 312600303 | 5700370043 | 57 | 0300370043 | 2026-05-23 13:37 | 05/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD01051035 | DG-RD-PO | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264426843821 | 2026-05-23 08:19 | 2026-05-24 12:35 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 133 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264426500871-1 Equipe 003 - 043OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700370043 de 45kva e para-raio queimado, Tensão 34,5kv, Acesso livre, Rural de Silvanópolis, Faz. IND FAZENDA TRINCHETE, 0
DOLP-RD-PA 00588/2026 | DLP-CTPA01 000043/2026 | 112600559 | 5761649196 | 57 | 0361649196 | 2026-05-24 00:11 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264428126796 | 2026-05-23 20:26 | 2026-05-24 09:10 | 4 | fechado+interrompido |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 47 | 102 | Queimado de elo do trafo 5761649196, fase A, B e C, penalizando cargas na rdu de Lagoa do Tocantins, trafo queimado sem causa aparente, equipes 151op04 e 059op14,clima bom. | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | TRAFO QUEIMADO
ENC-RD-PS 00539/2026 | ENC-LMPS03 000086/2026 | 212600495 | 5701677084 | 57 | 0301677084 | 2026-05-26 16:13 | 05/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264442912990 | 2026-05-26 08:37 | 2026-05-27 17:12 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 1594 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264439693270-1 Equipe 003 - 084OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | INT: 20264442912990Segue SS de TR 5701677084 10KVA/19.9KV com a bucha primária estourada e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10805287SITIO NOVA CANAA63985105507MARIA ZILDA TRAUTERNMULLER084OP02 63 98462-3208
ETO-RD-GR 00563/2026 | ENC-MLGR01 000146/2026 | 712600379 | 5710064087 | 57 | 0310064087 | 2026-05-27 09:22 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264447638164 | 2026-05-27 00:29 | 2026-05-28 12:02 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1624 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264444769131-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710064087 queimado acesso livre equipe 087op01
DOLP-RD-PA 00605/2026 | DLP-CTPA00 000104/2026 | 112600584 | 5700979271 | 57 | 0300979271 | 2026-05-28 20:20 | 05/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01101271 | DOLP-RD-PA |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264455344498 | 2026-05-28 18:39 | 2026-05-29 03:21 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 26 | 410 | Constatado Trafo queimado de 75kva. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO 5700979271 QUEIMADO NA RDU DE LUZIMANGUES. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOSUBSTITUIR OS CABOS DE LIGAÇÃO DO TRAFO COM REDE BT (PIRASTIK)
DOLP-RD-PA 00606/2026 | DLP-MLPA02 000051/2026 | 112600572 | 5700519196 | 57 | 0300519196 | 2026-05-28 20:59 | 05/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264454856417 | 2026-05-28 09:07 | 2026-05-29 17:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 1558 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264454135775-1 Equipe 003 - 151OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado. trafo 5700519196, tensao 34,5, trafo de 15kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete. obs favor levar chave religadora para isntalar no trafo devido local ser de dificil acesso.
DG-RD-PO 00396/2026 | DG-MPDG01 000095/2026 | 312600318 | 5710013043 | 57 | 0310013043 | 2026-05-30 17:46 | 05/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD01051035 | DG-RD-PO | 30 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264461353017 | 2026-05-30 10:07 | 2026-05-31 12:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 374 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264460681749-1 Equipe 003 - 043OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de trafo 5710013043 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5kvPotencia: 75 kvaAcesso livre
ETO-RD-AR 00931/2026 | ENC-MLAR05 000305/2026 | 612600573 | 5710220136 | 57 | 0310220136 | 2026-05-30 17:57 | 05/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PAU D'ARCO | LD02010153 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264461472243 | 2026-05-30 18:14 | 2026-05-31 19:50 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 1536 | ESTRUTURA DO TRAFO E CH QUEBRADAS | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710220136 queimadoobs estrutura do trafo e da chave 0310220136 quebrada, aberto nota.
DOLP-RD-PA 00618/2026 | DLP-CTPA00 000105/2026 | 112600617 | 5753293122 | 57 | 0353293122 | 2026-05-31 01:20 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264462080901 | 2026-05-30 18:19 | 2026-05-31 15:28 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 312 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264461484403-1 Equipe 003 - 122OP13 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | Trafo 5753293122 queimado 75 Kva , 34,5 Kv RDR Palmas
ETO-RD-GR 00570/2026 | ENC-MLGR03 000204/2026 | 712600380 | 5710214111 | 57 | 0310214111 | 2026-05-31 09:45 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264463012788 | 2026-05-30 17:17 | 2026-05-31 14:14 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 3 | 993 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264461381576-1 Equipe 003 - 033OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710214111 queimado
ETO-RD-GR 00571/2026 | ENC-MLGR02 000120/2026 | 712600381 | 5700992015 | 57 | 0300992015 | 2026-05-31 17:35 | 05/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEDRO AFONSO | LD01414015 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264463845092 | 2026-05-30 12:01 | 2026-06-01 17:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1446 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264460867368-1 Equipe 003 - 015OP02 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | Acionar equipe de manutencao para realizar a troca do trafo 5700992015 e para raio queimado acesso para camioneta equipe 015op02
DG-RD-PO 00400/2026 | DG-MPPO01 000097/2026 | 312600323 | 5700177250 | 57 | 0300177250 | 2026-06-02 17:12 | 06/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264470653384 | 2026-06-02 12:45 | 2026-06-03 17:05 | 2 | problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 234 | trafo queimado aberto nota | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5700102250 Queimadopara raios bompotência 45kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 001OP017 tel-63992113757
ETO-RD-GR 00578/2026 | ENC-MPGR01 000091/2026 | 712600382 | 5700731111 | 57 | 0300731111 | 2026-06-02 17:35 | 06/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEQUIZEIRO | LD03020023 | ETO-RD-GR | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264470256456 | 2026-06-01 16:37 | 2026-06-03 16:35 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | 1 | 1742 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264467471186-1 Equipe 003 - 154OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700731111
ETO-RD-AG 00569/2026 | ETO-RD-AG 000480/2026 | 662600346 | 5700041132 | 57 | 0300041132 | 2026-06-02 19:17 | 06/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAMPAIO | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264470469189 | 2026-06-02 09:40 | 2026-06-03 13:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1401 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264469804173-1 Equipe 003 - 068OP02 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | remanejamento |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700041132 QUEIMADO NA RDR DE SAMPAIO Instal.Transformadora [5700041132] Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 34500 / 440 VEndereço IND CHACARA DEUS E GRANDE, 0Ponto Referência 63999745190 Ocorrência Técnica: - Energia vizinho: NAO - Dijuntor ligado: NAO - Risco acidente: NAO - - Gerado via URA - Tel: 63999745190
DG-RD-PO 00401/2026 | DG-MLPO02 000074/2026 | 312600324 | 5701079026 | 57 | 0301079026 | 2026-06-03 08:18 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264470676103 | 2026-06-02 18:02 | 2026-06-03 15:38 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1296 | Trafo 5701079026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta faz. Firmeza. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5701079026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta faz. Firmeza.
ETO-RD-GU 00594/2026 | DBM-MPDB10 000065/2026 | 412600498 | 5753541003 | 57 | 0353541003 | 2026-06-03 11:51 | 06/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264473270721 | 2026-06-03 07:07 | 2026-06-03 16:43 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 281 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264471895668-1 Equipe 003 - 003OP12 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GURUPI
ENC-RD-PS 00548/2026 | ENC-MPPS01 000151/2026 | 212600511 | 5700447012 | 57 | 0300447012 | 2026-06-03 18:04 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264473594173 | 2026-06-03 13:59 | 2026-06-04 17:23 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 64 | trafo 5700447012 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700447012 queimado na rdr de cristalandia
ETO-RD-AR 00943/2026 | ENC-MLAR01 000222/2026 | 612600589 | 5700721058 | 57 | 0300721058 | 2026-06-03 21:35 | 06/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264475345896 | 2026-06-03 16:53 | 2026-06-04 19:25 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 231 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264474557332-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo:5700721058 Queimado Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kvPara raio: queimado Acesso: livreEquipe: 040op36 (63)99248-4163
ETO-RD-AR 00945/2026 | ENC-MLAR01 000221/2026 | 612600588 | 5700021040 | 57 | 0300021040 | 2026-06-04 17:49 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264477921052 | 2026-06-04 17:53 | 2026-06-05 01:35 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 69 | 462 | IDENTIFICADO TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700021040 Queimado A: 17:43Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Livre Equipe: 053op03 (63)99222-2456
ETO-RD-AR 00946/2026 | ENC-MLAR01 000227/2026 | 612600587 | 5700036157 | 57 | 0300036157 | 2026-06-04 21:44 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUANA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264477950652 | 2026-06-04 16:46 | 2026-06-05 10:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 70 | 749 | Intv Auto PPF TR-5700036157 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Constatado trafo 5700036157 de 75kVA e para-raios queimados na 34.5kV. Acesso livre para caminhão.
DOLP-RD-PA 00635/2026 | DLP-MLPA03 000089/2026 | 112600605 | 5710177010 | 57 | 0310177010 | 2026-06-05 09:08 | 06/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264480135715 | 2026-06-04 21:59 | 2026-06-06 14:09 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 5 | 1805 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264478343962-1 Equipe 003 - 010OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710177010- Potência:10kVA- Tensão:34,5- Para raios:bom- Causa: vazamento de óleo - Acesso livre - Se há alguma outra anomalia: conecta o ramal de serviço - Endereço: chácara recanto da princesa- Equipe: Op03 lajeado - Telefone:63984020516
ETO-RD-DP 00363/2026 | ETO-RD-DP 001257/2026 | 512600164 | 5700268028 | 57 | 0300268028 | 2026-06-05 11:25 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 75 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 11 | 0 | 20264480809764 | 2026-06-05 07:47 | 2026-06-05 23:25 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 5 | 218 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264479992221-1 Equipe 003 - 028OP04 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | transformador queimado acesso livre
ETO-RD-AG 00574/2026 | ENC-MPAG02 000089/2026 | 662600362 | 5700269132 | 57 | 0300269132 | 2026-06-05 19:02 | 06/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAMPAIO | LD03014045 | ETO-RD-AG | 5 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264481062703 | 2026-06-05 08:59 | 2026-06-06 13:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 739 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264480119038-1 Equipe 003 - 045OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLISACESSO SÓ PARA CAMIONETA.
ETO-RD-GU 00600/2026 | ETO-RD-GU 002243/2026 | 412600473 | 5700114021 | 57 | 0300114021 | 2026-06-05 19:56 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD02010021 | ETO-RD-GU |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264481362517 | 2026-06-05 18:04 | 2026-06-06 12:10 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 1086 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264481095424-1 Equipe 003 - 021OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃTRAFO ESTAVA COM CURTO E TAVA QUEIMADO
ENC-RD-PS 00562/2026 | ENC-LMPS01 000137/2026 | 212600509 | 5700005055 | 57 | 0300005055 | 2026-06-05 21:03 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | AL01007055 | ENC-RD-PS | 1125 | 150 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264481381032 | 2026-06-05 18:17 | 2026-06-06 07:26 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 127 | 789 | TRAFO QUEIMADO NA RDU DE ARAGUACEMA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700005055 QUEIMADO DE 112,5 KV NA REDE 13.8 KV NA RDU DE ARAGUACEMA ACESSO BOM
ENC-RD-PS 00565/2026 | ENC-LMPS03 000088/2026 | 212600510 | 5700165253 | 57 | 0300165253 | 2026-06-06 15:59 | 06/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ENC-RD-PS | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264483991056 | 2026-06-06 15:35 | 2026-06-07 14:04 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 0 | 1349 | TRAFO DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700165253 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO BUCHA SECUNDARIA ESTOURADA
DOLP-RD-PA 00642/2026 | DLP-MLPA03 000098/2026 | 112600597 | 5700269122 | 57 | 0300269122 | 2026-06-06 19:01 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264483665154 | 2026-06-05 11:40 | 2026-06-07 13:42 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 3 | 1551 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264480405365-1 Equipe 003 - 122OP10 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700269122 QUEIMADO NA RDR DE PALMAS
ETO-RD-AR 00948/2026 | ENC-MLAR01 000228/2026 | 612600590 | 5701135040 | 57 | 0301135040 | 2026-06-07 16:18 | 06/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264487400532 | 2026-06-07 12:52 | 2026-06-08 17:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 153 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264486812039-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO ESTOURADO QUEIMADO 5701135040 5KVA 34.5KVFAZENDA ESPORA DE PRATAACESSO LIVRE
ETO-RD-GU 00602/2026 | ETO-RD-GU 002430/2026 | 412600475 | 5710089032 | 57 | 0310089032 | 2026-06-07 16:36 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264487221541 | 2026-06-07 12:01 | 2026-06-08 18:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 217 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264486726645-1 Equipe 003 - 032OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU
DG-RD-PO 00404/2026 | DG-MLPO02 000075/2026 |  | 5700112250 | 57 | 0300112250 | 2026-06-08 12:49 | 06/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264490957292 | 2026-06-07 18:00 | 2026-06-08 18:10 | 3 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 4 | 21 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264487298905-1 Equipe 003 - 001OP17 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | TR-57000112250 Queimadopara raios queimado potência 30kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 001op17 tel-63992697388
ETO-RD-GU 00603/2026 | ETO-RD-GU 002461/2026 | 412600499 | 5710068097 | 57 | 0310068097 | 2026-06-08 13:14 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264491666540 | 2026-06-08 07:37 | 2026-06-09 10:25 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1608 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264489326304-1 Equipe 003 - 097OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO.
ETO-RD-GU 00605/2026 | ETO-RD-GU 002463/2026 | 412600500 | 5710372107 | 57 | 0310372107 | 2026-06-08 17:07 | 06/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264492324284 | 2026-06-08 09:31 | 2026-06-10 11:06 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 2572 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264489505693-1 Equipe 003 - 107OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de trafo 5710372107 queimado para as devidas trativas com a equipe de manutençãoPotência: 5 kvaPara raio queimadoAcesso LivreTensão: 34.5 KV
ETO-RD-AG 00577/2026 | ENC-MLAR01 000229/2026 | 662600369 | 5700025119 | 57 | 0300025119 | 2026-06-08 21:10 | 06/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO BENTO DO TOCANTINS | LD03005098 | ETO-RD-AG | 30 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264492548906 | 2026-06-08 16:48 | 2026-06-09 04:15 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 88 | 687 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264492276782-1 Equipe 003 - 171OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700025119 30kvaEndereço: IND POVOADO SAO FRANCISCO, 0 - LPT-26925Equipe;171op01Cliente penalizado: 90
ENC-RD-PS 00566/2026 | ENC-LMPS01 000140/2026 | 212600524 | 5701176084 | 57 | 0301176084 | 2026-06-09 11:52 | 06/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | 1125 | 150 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264495837710 | 2026-06-09 11:56 | 2026-06-09 19:20 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 128 | 444 | trafo 5701176084 queimado nota aberta 655/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss parqa tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701176084 queimado na rdu de divinopoles penalizndo 134 clientes
ETO-RD-AG 00582/2026 | ETO-RD-AG 000490/2026 | 662600363 | 5700114081 | 57 | 0300114081 | 2026-06-10 09:22 | 06/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAGUATINS | AL01016065 | ETO-RD-AG |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264500110894 | 2026-06-09 09:49 | 2026-06-09 16:32 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 403 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264494743433-1 Equipe 003 - 065OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | remanejamento |  | Sergue SS para substituição de TRafo bucha segudaria danificada
ETO-RD-AR 00967/2026 | ENC-MLAR05 000316/2026 | 612600603 | 5701288019 | 57 | 0301288019 | 2026-06-10 12:45 | 06/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FILADELFIA | LD02105019 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264502830463 | 2026-06-10 12:49 | 2026-06-11 19:10 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1821 | Trafo: 5701288019 Queimado (ETO-RD-AR 967/2026) | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5701288019 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 019op02 (63)Obs.:local tem que executar mais ou menos 100 metros de limpeza de faixa.
ENC-RD-PS 00568/2026 | ENC-LMPS03 000090/2026 | 212600515 | 5700180044 | 57 | 0300180044 | 2026-06-10 13:57 | 06/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FATIMA | LD01056046 | ENC-RD-PS | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264502539916 | 2026-06-10 03:29 | 2026-06-10 20:27 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 6 | 327 | trafo queimado aberto nota | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700180044 45kVA queimado - Posto mourãoRede 34,5kVAcesso livreequipe 044OP01 - Tel. (63)98452-8799
ENC-RD-PS 00569/2026 | ENC-LMPS01 000139/2026 | 212600526 | 5700001180 | 57 | 0300001180 | 2026-06-11 07:10 | 06/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | LD01062013 | ENC-RD-PS | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264505630346 | 2026-06-11 01:05 | 2026-06-11 13:15 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 62 | 747 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264504163838-1 Equipe 003 - 013OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700001180 QUEIMADO PARA BOM DE 25 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA VAZANDO OLEO
ETO-RD-AG 00585/2026 | ETO-RD-AG 000491/2026 | 662600370 | 5710037039 | 57 | 0310037039 | 2026-06-11 08:41 | 06/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264503442732 | 2026-06-10 18:38 | 2026-06-11 13:40 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | SOBRETENSAO | 1 | 83 | FOI CONSTATADO TRAFO 5710037039 10KVA 19,9KV COM TENÇÃO FASE E NEUTRO 243 TAP INTERNO , COM REGISTRO DE DE EQUIPAMENTO, O MESMO FICOU ABERTO | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | remanejamento |  | trafo queimado 5710037039 - 15KVA - 34,5KV + para raio queimado - acesso livre chave do trafo com porcelana quebrada. RDR Araguatins sentido Axixa. fazenda Bacuri - cleinte MArco Aureli Andrade Barbosa. - UC 170575-5
ETO-RD-AG 00587/2026 | ENC-MPAG01 000261/2026 | 662600373 | 5700012065 | 57 | 0300012065 | 2026-06-12 09:40 | 06/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AXIXA DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | 75 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264510824127 | 2026-06-12 08:35 | 2026-06-12 19:25 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CURTO NA RD | 85 | 650 | Abertura emergencial do trafo 5700012065 para possibilitar alterar TAP melhoria de tensão. Ao remover a tampa do trafo, caiu dentro do oleo os parafusos. Foi aberto nota e trocado o mesmo. manutenção august. | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | tap |  | Favor substituir o trafo 5700012065 de 75kVA na tensão 13.8kV, fica na RDU de Axixá.
ETO-RD-DP 00374/2026 | ETO-RD-DP 001275/2026 | 512600169 | 5700688005 | 57 | 0300688005 | 2026-06-12 11:27 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARRAIAS | LD01110005 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264511186241 | 2026-06-12 07:32 | 2026-06-14 15:42 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 3143 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264510734264-1 Equipe 003 - 005OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trasformador queimado acesso
ETO-RD-AG 00589/2026 | ENC-MPAG02 000094/2026 | 662600371 | 5700301068 | 57 | 0300301068 | 2026-06-12 17:32 | 06/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BURITI DO TOCANTINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264511800337 | 2026-06-12 14:37 | 2026-06-13 00:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 18 | 99 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264511465120-1 Equipe 003 - 068OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700301068 QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEMADO. ACESSO BOM. 19 CLIENTES PENALIZADO.
ENC-RD-PS 00575/2026 | ENC-LMPS04 000088/2026 | 212600523 | 5700846084 | 57 | 0300846084 | 2026-06-13 10:47 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264514305582 | 2026-06-13 10:53 | 2026-06-14 17:20 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 4 | 1827 | TRAFO QUEIMADO NOTA ABERTA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700846084 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
ENC-RD-PS 00578/2026 | ENC-LMPS01 000142/2026 |  | 5701548013 | 57 | 0301548013 | 2026-06-13 16:12 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264515185984 | 2026-06-13 13:47 | 2026-06-14 12:02 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 194 | trafo 5701548013 queimado | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701548013 queimado na rdr de paraiso
DG-RD-PO 00421/2026 | DG-MLPO02 000077/2026 | 312600334 | 5700669043 | 57 | 0300669043 | 2026-06-13 16:48 | 06/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264515010688 | 2026-06-13 08:47 | 2026-06-14 17:49 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1518 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5700669043 Queimadopara raios bompotência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 043op01 tel-63992633699
DG-RD-PO 00422/2026 | DG-MLPO02 000078/2026 | 312600339 | 5710036026 | 57 | 0310036026 | 2026-06-14 13:56 | 06/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264517475406 | 2026-06-14 08:31 | 2026-06-14 10:42 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | 1 | 131 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264517149792-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | trafo 5710036026 com defeito interno e tap submerso tensão muito alta no trafo impossibilitando alteraçãopot. 15kva. tensão 34,5kv acesso bom026op01
ETO-RD-GU 00626/2026 | DBM-MLDB05 000100/2026 | 412600501 | 5743917021 | 57 | 0343917021 | 2026-06-14 16:03 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264517723545 | 2026-06-13 13:34 | 2026-06-15 15:43 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1486 | CODIGO INVALIDO:TR/5753917021- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264514579985-1 Equipe 003 - 021OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO A RDR DE PARANÃ
ETO-RD-DP 00375/2026 | ETO-RD-DP 001294/2026 | 512600180 | 5700228101 | 57 | 0300228101 | 2026-06-14 18:57 | 06/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | LD07002091 | ETO-RD-DP | 75 | 150 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264517444381 | 2026-06-14 10:09 | 2026-06-15 04:04 | 2 | fechado+problema |  | CONEXAO/JUMPER | CRUZAMENTO BT (FLY-TAP BT) | 534 | 99 | FASE B OPERADO EM CAMPO DA CHAVE 0300002101 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador queimado
ETO-RD-AG 00597/2026 | ENC-MPAG02 000095/2026 | 662600374 | 5700060098 | 57 | 0300060098 | 2026-06-15 18:45 | 06/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ANANAS | AL01005098 | ETO-RD-AG | 75 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264521356779 | 2026-06-15 18:03 | 2026-06-16 02:18 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | 118 | 495 | TRAFO QUEIMADO PENALIZANDO COSUMIDORES NA RDU DE ANANAS | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700060098 75KVA 13.8KV QUEIMADORDU DE ANANAS
ETO-RD-AG 00599/2026 | ENC-MLAG01 000159/2026 | 662600381 | 5710065090 | 57 | 0310065090 | 2026-06-16 16:14 | 06/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NAZARE | LD03005098 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264524280955 | 2026-06-16 17:10 | 2026-06-17 14:58 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 3 | 1308 | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA PARA MANUTENÇÃO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5710065090 15kva 34.5kvfaz sao joseacesso livre
DOLP-RD-PA 00679/2026 | DLP-MPPA01 000217/2026 | 112600628 | 5706519059 | 57 | 0306519059 | 2026-06-16 20:39 | 06/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06099059 | DOLP-RD-PA | 45 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264524688061 | 2026-06-16 19:10 | 2026-06-17 11:25 | 3 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 31 | 250 | Queima de ELO no(a) TR 5706519059. FASE AC ELO 2H penalizando cargas da RDU taquaralto Causa trafo queimado, Equipe 059op07 e Clima bom | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Transformador queimado 5706519059, potencia 45kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao.
ENC-RD-PS 00582/2026 | ENC-MLGR03 000228/2026 | 212600530 | 5710170055 | 57 | 0310170055 | 2026-06-17 10:28 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264526810286 | 2026-06-17 10:35 | 2026-06-19 15:41 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 118 | trafo 5710170055 queimado | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710170055 queimado na rdr de araguacema trafo de 30 kva 34,5
DOLP-RD-PA 00685/2026 | DLP-MLPA03 000101/2026 | 112600629 | 5700318196 | 57 | 0300318196 | 2026-06-17 15:27 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264527509137 | 2026-06-17 11:33 | 2026-06-18 16:38 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 1516 | chave aberta com elo querimado penalizando cargas Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264526905247-1 Equipe 003 - 151OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo 15 kva e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso só caminhonete cliente penalizado 1 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/992447381 favor agilizar o atendimento chave de referencia. 5700318196
ETO-RD-GR 00625/2026 | ENC-MLGR02 000130/2026 | 712600425 | 5700390153 | 57 | 0300390153 | 2026-06-18 12:25 | 06/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR | 10 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264530217978 | 2026-06-17 19:13 | 2026-06-19 14:09 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 3 | 850 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264527786691-1 Equipe 003 - 154OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado na RDR de Bernardo Sayão
DOLP-RD-PA 00686/2026 | DLP-MLPA02 000056/2026 | 112600633 | 5746904092 | 57 | 0346904092 | 2026-06-18 13:28 | 06/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO ACORDO | LD03046026 | DOLP-RD-PA |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264530585973 | 2026-06-17 11:38 | 2026-06-19 15:46 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1565 | Inchave aberta com elo queimado tervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264526912003-1 Equipe 003 - 092OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | obra_chave |  | TR 575746904092 AVARIADO Tensão: 19.9 kvPara raio queimadoPotencia: 25 kVA Acesso LivreFazenda Harmonia rural de Novo Acordo
ETO-RD-AR 00992/2026 | ENC-MLAR01 000242/2026 | 612600627 | 5710093157 | 57 | 0310093157 | 2026-06-18 17:27 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUANA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264530587100 | 2026-06-18 08:01 | 2026-06-19 16:20 | 2 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | 1 | 1939 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264529907840-1 Equipe 003 - 030OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | Trafo 5710093157 45kva queimadoPara-raio: QueimadoAcesso: livreEndereço: IND FAZENDA BARRA DO RIO LONTRA, 0Equipe: 030op01
ETO-RD-AR 01007/2026 | ENC-MLAR02 000118/2026 | 612600631 | 5701380004 | 57 | 0301380004 | 2026-06-19 15:45 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264534161149 | 2026-06-18 17:11 | 2026-06-20 12:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1230 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264530939024-1 Equipe 003 - 004OP22 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo:5701380004 15KVA queimado para-raio queimado acesso: somente para caminhonete endereço:IND CHACARA FM, 0 - CHACARA FMequipe:004OP22
ETO-RD-GR 00632/2026 | ENC-MLGR01 000151/2026 | 712600426 | 5700782153 | 57 | 0300782153 | 2026-06-19 15:58 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264533272397 | 2026-06-18 21:35 | 2026-06-20 14:13 | 3 | fechado |  | CONDUTOR DE AT | PARTIDO NA FASE | 20 | 285 | chave 3300645153 aberta, condutor rompido | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | TRANSFORMADOR DE 10KVA NA 34,5KV, QUEIMADO, ACESSO CAMINHONETE.
ETO-RD-AG 00605/2026 | ENC-MPAG02 000102/2026 | 662600388 | 5702065039 | 57 | 0302065039 | 2026-06-19 17:35 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264534161204 | 2026-06-19 07:52 | 2026-06-20 19:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 380 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264533350189-1 Equipe 003 - 119OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5702065039 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS
ENC-RD-PS 00593/2026 | ENC-MPPS01 000162/2026 | 212600534 | 5753395007 | 57 | 0353395007 | 2026-06-19 18:30 | 06/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS | 75 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264534631625 | 2026-06-19 15:04 | 2026-06-20 23:16 | 3 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | 6 | 1606 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264534122337-1 Equipe 003 - 017OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264534631625Segue SS de TR 5753395007 75KVA/34.5KV queimado, substituir o jogo dechaves fusíveis para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acesso livre.UC 33579186FAZENDA OURO VERDE63992563157PAULO HENRIQUE SOARES017OP01 63 98456-6880
ETO-RD-GU 00639/2026 | DBM-MLDB05 000102/2026 | 412600510 | 5710080047 | 57 | 0310080047 | 2026-06-19 20:34 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FIGUEIROPOLIS | AL02033047 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264534607416 | 2026-06-19 17:26 | 2026-06-20 13:22 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 1196 | Trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de trafo 5710080047 queimado para devidas trativas.potencia: 10kvaPara raio queimado Tensão: 13,8 kvacesso livre
DOLP-RD-PA 00690/2026 | DLP-MLPA01 000170/2026 | 112600583 | 5746904092 | 57 | 0346904092 | 2026-06-19 22:00 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO ACORDO | LD03046026 | DOLP-RD-PA |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264530585973 | 2026-06-17 11:38 | 2026-06-19 15:46 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1565 | Inchave aberta com elo queimado tervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264526912003-1 Equipe 003 - 092OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | duplicada |  | segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 chave de referencia 5746904092
ETO-RD-DP 00380/2026 | ETO-RD-DP 001315/2026 | 512600181 | 5701814038 | 57 | 0301814038 | 2026-06-20 13:10 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TAGUATINGA | LD01414027 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264537437236 | 2026-06-20 07:52 | 2026-06-21 15:50 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1655 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264536765892-1 Equipe 003 - 038OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador queimado acesso livre
ETO-RD-AR 01011/2026 | ENC-MLAR02 000117/2026 | 612600630 | 5757495004 | 57 | 0357495004 | 2026-06-21 04:53 | 06/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264538445332 | 2026-06-20 08:56 | 2026-06-21 12:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 820 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264536877134-1 Equipe 003 - 004OP20 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5757495004 queimado 75 Kva 3 para raio e BT , acesso livre chacara 7 casa 1, sentido Joao Mentira / Babaçulandia
ETO-RD-AR 01013/2026 | ENC-MLAR01 000243/2026 | 612600629 | 5710310058 | 57 | 0310310058 | 2026-06-21 20:39 | 06/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264541352415 | 2026-06-21 15:45 | 2026-06-22 15:20 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 233 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264540793038-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5710310058 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99942-6143/99261-9655
DOLP-RD-PA 00698/2026 | DLP-MPPA01 000224/2026 | 112600636 | 5710312122 | 57 | 0310312122 | 2026-06-22 15:35 | 06/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 30 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264544067986 | 2026-06-22 15:59 | 2026-06-22 22:58 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 419 | Trafo avariado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Trafo 5710312122 avariado:Pontência: 30 KVATensão 34,5 KVPara-raio:: BomAcesso:: LivreObs:: substituir dois GLV fase A e Fase B E 1 Chave Fúsivel.
DG-RD-PO 00429/2026 | DG-MPDG01 000102/2026 | 312600341 | 5700580096 | 57 | 0300580096 | 2026-06-22 15:44 | 06/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264544106785 | 2026-06-22 10:57 | 2026-06-23 18:00 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | 1 | 269 | Constatado trafo 5700580096 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso bom até uns 100mt do trafo, necessário andar com material até a estrutura. dg-rd-po 429/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Constatado trafo 5700580096 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso bom até uns 100mt do trafo, necessário andar com material até a estrutura.
ETO-RD-AG 00625/2026 | ENC-MLAG01 000165/2026 | 662600395 | 5701323103 | 57 | 0301323103 | 2026-06-22 19:20 | 06/2026 | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264544440858 | 2026-06-22 19:30 | 2026-06-23 12:15 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1005 | trafo queimado de 5kva da 19.9. acesso livre . | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TROCA DE TRAFO 5701323103 QUEIMADO DE 5 KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO.
ETO-RD-DP 00396/2026 | ETO-RD-DP 001325/2026 | 512600182 | 5700618072 | 57 | 0300618072 | 2026-06-23 15:37 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01010021 | ETO-RD-DP | 10 | 10 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264550713678 | 2026-06-23 08:17 | 2026-06-24 15:01 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 1417 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264546656721-1 Equipe 003 - 072OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADOI
ETO-RD-AG 00627/2026 | ETO-RD-AG 000516/2026 | 662600394 | 5700029045 | 57 | 0300029045 | 2026-06-23 20:40 | 06/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | AL01014045 | ETO-RD-AG | 1125 | 150 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 8 | 0 | 20264550801936 | 2026-06-23 17:13 | 2026-06-23 21:01 | 1 | fechado+interrompido |  | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 228 |  | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | Nota para manutenção substituir o trafo 5700029045 que está com vazamento de óleo, trafo de 112.5 kva na 19.9KVLocal RDU de Augustinopolis.
ETO-RD-AR 01022/2026 | ENC-MLAR02 000131/2026 | 612600638 | 5759846004 | 57 | 0359846004 | 2026-06-23 23:00 | 06/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL02103004 | ETO-RD-AR | 75 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264551337011 | 2026-06-23 22:06 | 2026-06-24 02:54 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 56 | 232 | TRAFO QUEIMADO DE 75 KVA REDE 13..VAZANDO BASTANTE OLEOIntv Auto PPF TR-5759846004 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TROCA DE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO E BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA.TRAFO DE 75KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE.
ENC-RD-PS 00599/2026 | ENC-LMPS01 000151/2026 | 212600544 | 5741059084 | 57 | 0341059084 | 2026-06-24 08:51 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264553367949 | 2026-06-23 15:07 | 2026-06-24 15:36 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 3 | 437 | QUEIMA DE ELO FUSIVEL NO TR 5741059084 CAUSA TRAFO QUEIMADO DE 45KVA NA 34.5KV ACESSO LIVRE. Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264550559961-1 Equipe 003 - 084OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 57041059084 45kva 34,5kv acesso bom para-raios 084op02
ETO-RD-DP 00397/2026 | ETO-MLDP02 000222/2026 | 512600193 | 5700659116 | 57 | 0300659116 | 2026-06-24 17:51 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD02072001 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264554347362 | 2026-06-24 08:21 | 2026-06-25 16:55 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1466 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264553274655-1 Equipe 003 - 028OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador e para raio queimado acesso livre
DG-RD-PO 00433/2026 | DG-MLPO02 000079/2026 | 312600346 | 5710100256 | 57 | 0310100256 | 2026-06-24 21:18 | 06/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | 30 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264554211668 | 2026-06-23 19:49 | 2026-06-27 14:11 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 4431 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264551073743-1 Equipe 003 - 256OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5710100256 45kva tensão 34,5kv acesso bom, para-raio queimado.
ETO-RD-AR 01030/2026 | ENC-MLAR05 000350/2026 | 612600651 | 5700408058 | 57 | 0300408058 | 2026-06-25 10:29 | 06/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD04010004 | ETO-RD-AR | 75 | 150 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264556746026 | 2026-06-25 09:15 | 2026-06-25 09:41 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 114 | 26 | trafo aberto pela equipe para realizar ação preveentiva, cabo deteriorado. | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | tap |  | boa tarde!segue SS para substituir trafo com vazamento na rdu de Santa Fé.trafo 5700408058 112,5 KVA
ETO-RD-GU 00671/2026 | DBM-MPDB10 000071/2026 | 412600525 | 5710011094 | 57 | 0310011094 | 2026-06-25 11:41 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD02003036 | ETO-RD-GU | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264557111274 | 2026-06-24 19:47 | 2026-06-26 16:10 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1735 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264554477246-1 Equipe 003 - 094OP02 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | obra_sem_transformador |  | Segue SS de trafo 5710011094 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia: 30kva Tensão 34,5 kvPara raio: queimado acesso livre
DOLP-RD-PA 00700/2026 | DLP-CTPA00 000112/2026 | 112600640 | 5706143122 | 57 | 0306143122 | 2026-06-25 11:48 | 06/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07059122 | DOLP-RD-PA | 30 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264557085413 | 2026-06-25 09:25 | 2026-06-25 17:02 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 3 | 115 | Queima de ELO no(a) TR/CH 5706143122 FASE A ELO1H, Penalizando cargas da RDR/RDU Palmas, Causa trafo com avaria, Equipe 122op46e Clima bom | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue nota para substituiçao de trafo 5706143122 30kva tensao 13.8 kv
ENC-RD-PS 00603/2026 | ENC-LMPS04 000093/2026 | 212600558 | 5700417055 | 57 | 0300417055 | 2026-06-25 16:30 | 06/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264557501816 | 2026-06-25 08:31 | 2026-06-26 18:10 | 2 | problema |  | CAUSADA POR TERCEIROS | INCENDIO | 0 | 408 | A equipe 055OP01 se deslocou para atendimento do chamado/O.S nº intervenção 20264556639203 , e ao chegar no local realizou os seguintes serviços: falta e energia e estava tendo uma queimada no local e ramal de serviço queimado. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700417055 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO LEVAR 30 METROS DE CABO MULTIPLEX MONOFASICO
ETO-RD-GU 00673/2026 | DBM-MLDB05 000104/2026 | 412600526 | 5710487097 | 57 | 0310487097 | 2026-06-25 19:07 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264557821705 | 2026-06-25 10:35 | 2026-06-26 18:27 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1547 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264556881733-1 Equipe 003 - 036OP02 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMÃ
DG-RD-PO 00435/2026 | DG-MLPO02 000080/2026 | 312600350 | 5700238096 | 57 | 0300238096 | 2026-06-26 13:10 | 06/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264560358756 | 2026-06-25 14:05 | 2026-06-29 16:04 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1153 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264557296942-1 Equipe 003 - 096OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFORMADOR DE 0,5KV QUEIMADO TENSAO 19,9KV ASESO NORMAL CAMINHONETE E CAMINHO
DG-RD-PO 00436/2026 | DG-MPDG01 000107/2026 | 312600347 | 5721874257 | 57 | 0321874257 | 2026-06-26 13:50 | 06/2026 |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264560498910 | 2026-06-25 19:24 | 2026-06-27 21:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 3 | 2121 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264557852784-1 Equipe 003 - 257OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | abalroamento |  | Trafo 15 Kva ,5721874257 esta com buxa secundaria danificada 100 metro de cabo 25mm bifasico, 02 poste 10/150 quebrado
ETO-RD-AR 01037/2026 | ENC-MLAR01 000247/2026 | 612600656 | 5702437004 | 57 | 0302437004 | 2026-06-26 15:52 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264560844897 | 2026-06-26 07:34 | 2026-06-27 12:37 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | CONDUTOR DE AT | PARTIDO NA FASE | 1 | 177 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264560364164-1 Equipe 003 - 004OP20 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde!segue ss para substituir trafo Queimado 5702437004 15KVAEndereço:Fazenda 2 Irmãos S/N
DOLP-RD-PA 00703/2026 | DLP-MLPA01 000175/2026 | 112600644 | 5712185122 | 57 | 0312185122 | 2026-06-27 15:29 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL01081100 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264564473886 | 2026-06-27 12:59 | 2026-06-28 12:00 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1381 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264563793113-1 Equipe 003 - 100OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO 15 KVA E PARA RAIO. REDE 13,8KV. PRA SER SUBSTITUIDO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO. ACESSO LIVRE. EQUIPE QUE ATENDEU: 63992484401 / 981224912.CLINTES PENALIZADOS: 01CHAVE REFERENCIA: 5712185122
ETO-RD-GU 00682/2026 | EP-MPGU01 000005/2026 | 412600520 | 5700707003 | 57 | 0300707003 | 2026-06-27 15:29 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL04244003 | ETO-RD-GU |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264564392854 | 2026-06-27 14:51 | 2026-06-27 20:06 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 83 | 282 | CHAVE FUSIVEL 0300706003 ENCONTRAVA SE OPERADA E FOI RESTABELECIDA NORMALIZADO A MESMA.Intv Auto PPF TR-5700707003 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Seguee SS de trafo 5700707003 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção. Tensão:13,8 kvAcesso livre para raio queimado
ETO-RD-AR 01038/2026 | ENC-MLAR02 000133/2026 | 612600650 | 5710631004 | 57 | 0310631004 | 2026-06-27 19:39 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264565991402 | 2026-06-27 17:39 | 2026-06-28 11:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 991 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264564732210-1 Equipe 003 - 004OP22 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710631004 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: Somente para caminhoneteEquipe: 004op22
ETO-RD-GU 00684/2026 | DBM-MPDB10 000072/2026 | 412600527 | 5758389021 | 57 | 0358389021 | 2026-06-28 11:56 | 06/2026 | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD03010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264567247440 | 2026-06-28 06:59 | 2026-06-29 16:26 | 2 | problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 18 | 215 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264567008627-1 Equipe 003 - 021OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | segue ss para substituiçao de trafo 5758389021 queimado danificado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre e substituir estrutura completa poste quebrado estrutura U3 11/600 id=93789564 e substituir a chave fusivel e o suporte tensao 34,5kv da mesma. com equipe de manutencao na rural de Parana.IND FAZENDA IRACEMA, 0obs. com a queda da estrutura veio a danificar o transformador
ETO-RD-GU 00685/2026 | DBM-MLDB04 000094/2026 | 412600528 | 5700858029 | 57 | 0300858029 | 2026-06-29 21:50 | 06/2026 | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIROPOLIS | LD02010021 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264572273568 | 2026-06-29 18:33 | 2026-06-30 16:30 | 1 | interrompido+problema |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 1 | 1317 | Foi constatado poste 10/300 abalroado , ID 56140072 e Trafo 5700858029 Danificado | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | abalroamento |  | Segue nota para substuiçao de poste 10/300 ID 56140072 e transformador 5700858029 asseço livre trafo de 05kva tensao 34,5 kv
ENC-RD-PS 00606/2026 | ENC-LMPS01 000156/2026 | 212600559 | 5702266007 | 57 | 0302266007 | 2026-06-30 14:45 | 06/2026 | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02048007 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264574496246 | 2026-06-30 11:29 | 2026-07-01 02:30 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | CAUSADA POR TERCEIROS | VANDALISMO | 1 | 60 | Estrutura do trafo 5702266007 quebrado e transformador no chão, foi aberto nota para o mesmo. | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | abalroamento |  | Segue nota de Trafo queimado 5702266007 5KVA, e poste quebrado na mesma estrutura 10/300 do trafo N-1 /S1 ,TRAFO FICA LOCALIZADO ANTES DA DERIVAÇÃO DA CHAVE 0300139007
ENC-RD-PS 00612/2026 | ENC-LMPS03 000098/2026 | 212600570 | 5701799013 | 57 | 0301799013 | 2026-07-01 19:34 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | LD01062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-01 19:13 | 2026-07-02 11:40 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 987 | trafo 5701799013 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5701799013 Queimado POSTE DA ESTRUTURA 10/200para raios bompotência 5kvatensão 34,5kvacesso caminhoneteequipe 013op01 tel-63991022334
ETO-RD-AR 01050/2026 | ENC-MLAR01 000253/2026 | 612600663 | 5710008053 | 57 | 0310008053 | 2026-07-02 12:36 | 07/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-01 16:32 | 2026-07-02 11:27 |  | problema+interrompido+fechado |  | PARA-RAIOS | PARA-RAIOS CURTO-CIRCUITADO | 1 | 1135 | CODIGO INVALIDO:CH/5710008053- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264580129149-1 Equipe 003 - 053OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Trafo 5710008053 45kvaTensão: 34.5Acesso: Bom Endereço: IND FAZENDA SAO GERALDO, 0Equipe: 053op01
ETO-RD-AR 01051/2026 | ENC-MLAR01 000252/2026 | 612600662 | 5703676004 | 57 | 0303676004 | 2026-07-02 12:59 | 07/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL06103004 | ETO-RD-AR | 15 | 150 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 |  |  | 2026-07-02 11:13 | 2026-07-02 18:49 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 187 | 456 | TRAFO 5703676004 QUEIMADO E JUMPER ROMPIDO NA CHAVE 0302569004 FASE A | não está no site |  |  |  | boa tarde!Segue SS para substituir trafo 5703676004 150 kva na RDU de Araguaina, mesmo queimado bucha secundaria da fase A
DOLP-RD-PA 00714/2026 | DLP-MLPA02 000068/2026 | 112600658 | 5703401122 | 57 | 0303401122 | 2026-07-02 19:24 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-02 11:17 | 2026-07-02 13:53 |  | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | 1 | 156 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264583763253-1 Equipe 003 - 100OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue nota para substuiçao de trafo 5703401122 queimado 15 kva tensao 19.9kv asseço livre
ENC-RD-PS 00618/2026 | ENC-LMPS03 000099/2026 | 212600562 | 5700526233 | 57 | 0300526233 | 2026-07-03 20:31 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | LD02050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-03 17:25 | 2026-07-04 16:55 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1410 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264587406085-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700526233 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAVIO CONSTATADO QUEIMADO
ENC-RD-PS 00619/2026 | ENC-LMPS03 000100/2026 | 212600563 | 5701325055 | 57 | 0301325055 | 2026-07-03 20:44 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-03 14:52 | 2026-07-04 20:23 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1771 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264586758429-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TRAFO 5701325055 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA VAZANDO OLEO
ETO-RD-AG 00662/2026 | ENC-MPAG01 000307/2026 | 662600409 | 5700004098 | 57 | 0300004098 | 2026-07-04 10:14 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ANANAS | AL01005098 | ETO-RD-AG | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-04 10:18 | 2026-07-05 13:45 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 25 | 1647 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264590054619-1 Equipe 003 - 098OP02, transformador queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Substituir trafo 5700004098 25KVA-7,9 KV, queimado na RDR de Ananás.
ENC-RD-PS 00620/2026 | ENC-LMPS03 000101/2026 | 212600561 | 5710214012 | 57 | 0310214012 | 2026-07-04 11:50 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRISTALANDIA | LD02047073 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-03 15:50 | 2026-07-04 13:41 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1311 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264587551122-1 Equipe 003 - 046OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5710214012 15kva 19,9kv acesso bom.
ETO-RD-GR 00675/2026 | ENC-MLGR03 000235/2026 | 712600447 | 5700346033 | 57 | 0300346033 | 2026-07-05 09:41 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD02022033 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 7 |  |  | 2026-07-05 09:56 | 2026-07-06 17:03 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1867 | CODIGO INVALIDO:CH/791211- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264593196019-1 Equipe 003 - 033OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Acionar equipe de manutencao para troca de trafo 5700346033 e para raio queimadoacesso livreequipe 033op01
ETO-RD-GU 00696/2026 | DBM-MLDB04 000098/2026 | 412600541 | 5710509094 | 57 | 0310509094 | 2026-07-05 10:11 | 07/2026 | AVARIADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-05 10:06 | 2026-07-05 17:30 |  | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 1 | 444 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264593196886-1 Equipe 003 - 148OP01 | não está no site |  |  |  | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado.Transformador: 5710509094Obs: Levar estrutura completaAcesso Livre
ETO-RD-DP 00406/2026 | ETO-RD-DP 001482/2026 | 512600190 | 5701126028 | 57 | 0301126028 | 2026-07-05 10:18 | 07/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-04 18:25 | 2026-07-05 15:53 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 1288 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264591072342-1 Equipe 003 - 028OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | FOI CONSTATADO TRAFO 5701126028 15KVA 19,9KV COM A BUCHA PRIMARIA QUEBRADA. FAVOR DISPONIILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS
ETO-RD-AR 01064/2026 | ENC-MLAR01 000256/2026 | 612600665 | 5700987040 | 57 | 0300987040 | 2026-07-05 10:59 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-05 11:09 | 2026-07-05 18:48 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 3 | 459 | TRAFO QUEIMADO FEITO TESTE A VAZIO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5700987040 - 15KVA - 34,5KV acesso livre - para raio queimado - cliente JOAO DIAS DA LUZIND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS63992233079Ramal das pousadas.
DG-RD-PO 00449/2026 | DG-MPDG01 000114/2026 | 312600359 | 5700396250 | 57 | 0300396250 | 2026-07-06 18:13 | 07/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-06 10:28 | 2026-07-07 20:20 |  | problema+interrompido+fechado |  | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE CONDUTORES | 1 | 2032 | CODIGO INVALIDO:TR/5700366250- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264597540642-1 Equipe 003 - 043OP01 | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , instalar trafo 5700396250 FURTADO na RDR de impueiras , tensão 34,5 , acesso livre , . para-raio furtado , potencia 15 kva
DG-RD-PO 00450/2026 | DG-MPDG01 000115/2026 | 312600361 | 5701155035 | 57 | 0301155035 | 2026-07-07 08:12 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-06 17:22 | 2026-07-08 19:38 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 3016 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264598036692-1 Equipe 003 - 035OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5701155035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Monte do Carmo, faz. IND ASSENTAMEN FORCA DA ESPERANCA, 0 - LPT - 13760 AST. FORCA DA ESPERA LT.
ETO-RD-GR 00684/2026 | ENC-MLGR03 000236/2026 | 712600448 | 5700427087 | 57 | 0300427087 | 2026-07-07 18:09 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-07 15:32 | 2026-07-08 12:51 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 1279 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264601047404-1 Equipe 003 - 087OP01 ARASUEMO MANUTENÇÃO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | acionar equipe de manutencao para troca de trafo queimado na RDR de goianorte trafo 5700427087 e para raio equipe 087op01
DG-RD-PO 00454/2026 | DG-MPDG01 000116/2026 | 312600363 | 5700380250 | 57 | 0300380250 | 2026-07-07 20:43 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 |  |  | 2026-07-07 17:11 | 2026-07-08 13:45 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1234 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264600698162-1 Equipe 003 - 043OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700380250 QUEIMADO RDR impueiras , potencia 15 kva , para-raio queimado , acesso livre , tensão 19,9
DG-RD-PO 00455/2026 | DG-MLPO02 000083/2026 | 312600362 | 5703525001 | 57 | 0303525001 | 2026-07-08 20:47 | 07/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-08 16:59 | 2026-07-09 15:57 |  | problema+interrompido |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1378 | CODIGO INVALIDO:TR/5701348001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264606747722-1 Equipe 003 - 001OP17 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Solicitação para troca do TR 5703525001 5kVA 13,8kV queimado.Para-raios MT queimadoAcesso livre.
ENC-RD-PS 00631/2026 | ENC-LMPS04 000097/2026 | 212600577 | 5710488084 | 57 | 0310488084 | 2026-07-09 12:50 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-08 08:25 | 2026-07-09 10:43 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1578 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264604027930-1 Equipe 003 - 084OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710488084 QUEIMADO PARA TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO RUIM DEVIDO CERCA NO LOCAL FOI FEITO TESTE E NÃO ESTA MANDANDO TENSÃO NA DUCHA SECUNDARIA
ENC-RD-PS 00633/2026 | ENC-MPPS01 000173/2026 | 212600581 | 5700203073 | 57 | 0300203073 | 2026-07-09 15:27 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-09 11:20 | 2026-07-09 15:00 |  | problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 25 | 220 | TRAFO QUEIMADO SS: ENC-RD-PS 633/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700203073 no povoado de lorotytrafo de 75 kv
ETO-RD-AR 01085/2026 | ENC-MLAR02 000153/2026 | 612600684 | 5700129193 | 57 | 0300129193 | 2026-07-10 12:41 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-10 12:40 | 2026-07-11 18:20 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1780 | trafo 5700129193 queimado causa não indentificada. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Substitui TR 5700129193 queimado potência 15kv tensão 34,5kv para-raio queiamdo acesso livre.
ETO-RD-AG 00702/2026 | ENC-MPAG02 000123/2026 | 662600429 | 5710461039 | 57 | 0310461039 | 2026-07-10 18:14 | 07/2026 | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-10 18:22 | 2026-07-11 01:40 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CURTO NA RD | 1 | 438 | trafo 5710461039 queimado em campo | não está no site |  |  |  | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv e 01- para raio e tem que leva 50 metros de cabo mutiplex bifasico 35mm
ENC-RD-PS 00635/2026 | ENC-MPPS01 000174/2026 | 212600576 | 5700461149 | 57 | 0300461149 | 2026-07-10 18:54 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CASEARA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-10 15:39 | 2026-07-11 15:55 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1456 | trafo 5700461149 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700461149 na rdr de caseara
ETO-RD-AR 01089/2026 | ENC-MLAR03 000089/2026 | 612600685 | 5700674080 | 57 | 0300674080 | 2026-07-10 21:13 | 07/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR |  | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-10 13:34 | 2026-07-11 17:30 |  | problema+interrompido+fechado |  | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | 1 | 1676 | TRAFO FURTADO | não está no site |  |  |  | TRAFO FURTADO 5700674080 - 15KVA - 34,5KV + PARA RAIO ACESSO CAMINHONETE. IND FAZENDA PONTAL, 0 - G. MAIOR SOBRADINHO - RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO - UC 9936238 - 63981012480 - RDR DARCINOPOLIS
DOLP-RD-PA 00740/2026 | DLP-MLPA01 000177/2026 | 112600672 | 5720973271 | 57 | 0320973271 | 2026-07-11 21:08 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-11 12:00 | 2026-07-12 02:55 |  | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 17 | 895 | Intv Auto PPF CH-4010969001 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5720973271 QUEIMADO na RDR de luzimangues , tensão 13,8 , para-raio queimado , potencia 25 kva , acesso livre
ETO-RD-GR 00716/2026 | ENC-MPGR01 000144/2026 | 712600465 | 5700489154 | 57 | 0300489154 | 2026-07-12 09:09 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-12 09:09 | 2026-07-12 15:29 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 9 | 380 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264620781774-1 Equipe 003 - 154OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRANSFORMADOR 5700489154 15KVA QUEIMADO, VERIFICAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR UM DE MAIOR POTENCIA DEVIDO ATENDIMENTO A 9 UC´s;REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO;EQUIPE 154OP02.
ETO-RD-AG 00707/2026 | ENC-MLAG01 000182/2026 | 662600430 | 5730097081 | 57 | 0330097081 | 2026-07-12 13:36 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAGUATINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-12 10:29 | 2026-07-12 17:15 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 406 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264621101612-1 Equipe 003 - 065OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5730097081queimado Endereço:FAZENDA MARAVILHA LPT 0trafo de 15 kva na 13,8 kv acesso só para camionete
ETO-RD-AR 01095/2026 | ENC-MPAR02 000037/2026 | 612600704 | 5710025025 | 57 | 0310025025 | 2026-07-13 18:41 | 07/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-13 08:32 | 2026-07-13 18:01 |  | problema+interrompido+fechado |  | NIVEL DE TENSAO | NIVEL DE TENSAO / AJUSTE TAP | 20 | 569 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264624197317-1 Equipe 003 - 023OP04 | não está no site |  |  |  | Substitui trafo 5710025025 TAP submerso e a tensão esta baixa em campo. Acesso livre. PRAIA DO JACU
ETO-RD-GR 00718/2026 | ENC-MLGR01 000162/2026 | 712600466 | 5700417087 | 57 | 0300417087 | 2026-07-14 09:22 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD02022033 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-14 09:15 | 2026-07-14 19:30 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 615 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264624636891-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700417087 e para raio queimado acesso livre
ETO-RD-GU 00714/2026 | DBM-MLDB05 000107/2026 |  | 5710069148 | 57 | 0310069148 | 2026-07-14 16:15 | 07/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-14 15:35 | 2026-07-15 13:05 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1290 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264628806345-1 Equipe 003 - 148OP03 | não está no site |  |  |  | Segue SS de trfao 5710069148 furtado para devidas trativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5 kvPotencia 10 kvaAcesso livre Para raio bomOBS: equipe informou que foi furtado todo o nucleo do transformador
ENC-RD-PS 00646/2026 | ENC-LMPS04 000101/2026 |  | 5710155013 | 57 | 0310155013 | 2026-07-15 10:09 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-15 09:26 | 2026-07-16 18:36 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1990 | trafo 5710155013 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir traf 5710155013 na rdr de paraiso
ETO-RD-AG 00721/2026 | ENC-MPAG02 000126/2026 | 662600453 | 5700021133 | 57 | 0300021133 | 2026-07-15 15:49 | 07/2026 | AVARIADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CARRASCO BONITO | LD02014045 | ETO-RD-AG | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-15 11:32 | 2026-07-15 22:20 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 40 | 648 | trafo 5700021133 queimado em campo | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | trafo 5700021133 queimado 43 UC's ligadas em campo., favor realizar melhoria de aterramento. SOBRECARGA - Trafo de 25 Kva com 43 UC's ligadas em campo.
DOLP-RD-PA 00745/2026 | DLP-MLPA01 000179/2026 |  | 5705952122 | 57 | 0305952122 | 2026-07-15 18:18 | 07/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04099059 | DOLP-RD-PA |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-15 10:50 | 2026-07-16 00:26 |  | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 816 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS Para Substituir Trafo queimado Trafo 5705952122. 5kvatensão 13800 atendimento 3 unidades consumidoraacesso livre telefone equipe:99104-3047
ETO-RD-AR 01109/2026 | ENC-MLAR01 000279/2026 |  | 5700968080 | 57 | 0300968080 | 2026-07-16 01:58 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-15 16:12 | 2026-07-16 15:00 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1368 | trafo queimado aberto nota | não está no site |  |  |  | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700968080 queimado e com vazamento de oleoIND CHACARA DUAS ALIANCAS, 0 - LPT - 24863 CHAC. DUAS ALIANCAYSLANE MILHOMEM ROCHAtrafo de 15 kva na 19,9 kvmais para raio acesso só para camionete
ENC-RD-PS 00651/2026 |  |  | 5700096012 | 57 | 0300096012 | 2026-07-16 10:51 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | CRISTALANDIA | LD02047073 | ENC-RD-PS |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-15 08:57 | 2026-07-15 18:00 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 543 | trafo 5700096012 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700096012 RDR DE CRISTALANDIA
ETO-RD-AG 00725/2026 | ENC-MPAG02 000127/2026 |  | 5712592130 | 57 | 0312592130 | 2026-07-16 16:21 | 07/2026 | AVARIADO | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-15 18:53 | 2026-07-16 11:09 |  | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | 5 | 976 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264633573333-1 Equipe 003 - 088OP01 | não está no site |  |  |  | Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTASERA NECESSARIO SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO
ETO-RD-AR 01122/2026 | ENC-MLAR02 000159/2026 |  | 5710021030 | 57 | 0310021030 | 2026-07-16 18:04 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-16 18:32 | 2026-07-17 16:00 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1288 | TRANSFORMDOR QUEIMADO ABERTO NOTA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Bom dia!Segue ssSenhores enviar equipe de manutenção para RDR de Xambioá trocar transfomador queimadoTrafo:5710021030 25 KVATensão: 34,5Cliente penalizado: SimEquipe:053OP01Contato:6399238-4671Endereço:
ETO-RD-AG 00736/2026 | ENC-MPAG01 000320/2026 |  | 5700211002 | 57 | 0300211002 | 2026-07-16 19:55 | 07/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-16 17:28 | 2026-07-17 16:26 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1378 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264633127381-1 Equipe 003 - 002OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trocar trafo queimado e refazer aterramento devido reincidencia. Trafo:5700211002 45KVA ,Tensão:34,5 KV-Cliente penalizado: SIM-Equipe:002OP03-Contato:6399918427Endereço:
ENC-RD-PS 00652/2026 | ENC-LMPS03 000105/2026 |  | 5700228031 | 57 | 0300228031 | 2026-07-17 10:06 | 07/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO DOS BOIS | LD03050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-17 09:43 | 2026-07-19 13:00 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 3077 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264638947916-1 Equipe 003 - 008OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700228031 E PARA RAIO QUEIMADOSPOTENCIA: 15KVAACESSO: LIVRE
ETO-RD-AG 00739/2026 | ENC-MPAG02 000128/2026 |  | 5724940068 | 57 | 0324940068 | 2026-07-17 16:14 | 07/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BURITI DO TOCANTINS | AL01019068 | ETO-RD-AG | 150 | 150 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-17 16:43 | 2026-07-17 23:03 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 75 | 380 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264643452070-1 Equipe 003 - 068OP01 | RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | DEFEITO NA JANELA |  |  | trafo 5724940068 com muito fazamento de oleo trafo penalizando 80 clientes trafo 150 kva 13,8 kv
ETO-RD-GU 00735/2026 | DBM-MLDB06 000063/2026 |  | 5701002032 | 57 | 0301002032 | 2026-07-17 16:24 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-17 16:15 | 2026-07-18 18:02 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1547 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264642064029-1 Equipe 003 - 032OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO.15KVAACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO
DOLP-RD-PA 00763/2026 | DLP-CTPA00 000122/2026 |  | 5710795001 | 57 | 0310795001 | 2026-07-18 02:17 | 07/2026 | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD01100001 | DOLP-RD-PA |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 |  |  | 2026-07-17 23:45 | 2026-07-18 12:36 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 771 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264646004691-1 Equipe 003 - 059OP21 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710795001 queimado, 75 Kva 34,5 Kv, feito teste a vazio 059OP21
ETO-RD-GU 00738/2026 | DBM-MLDB06 000065/2026 |  | 5702232094 | 57 | 0302232094 | 2026-07-18 22:29 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 |  |  | 2026-07-18 21:42 | 2026-07-19 15:43 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 24 | 1081 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264649770315-1 Equipe 003 - 094OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 25 KVA 19,9KV, QUEIMADO , PENALIZANDO 25 CLIENTES . FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.
ETO-RD-DP 00456/2026 | ETO-RD-DP 001745/2026 |  | 5701184074 | 57 | 0301184074 | 2026-07-19 09:58 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIANOPOLIS | LD03028074 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-19 10:02 | 2026-07-19 15:59 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 3 | 357 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264649777041-1 Equipe 003 - 074OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5kva 19.9kv 5701184074 faz, rio de areia levar um estribo e 01 glv. equipe 074op01
ETO-RD-GU 00741/2026 |  |  | 5702232094 | 57 | 0302232094 | 2026-07-19 23:27 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 |  |  | 2026-07-19 23:24 | 2026-07-20 20:56 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 24 | 1292 | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 QUEIMADO | não está no site |  |  |  | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 QUEIMADO, CHAVE FUSIVEL QUEBRADA, 10 METROS CABO 35MM BARRAMENTO QUEIMADO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.
DG-RD-PO 00467/2026 |  |  | 5700471096 | 57 | 0300471096 | 2026-07-20 08:50 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-20 08:55 | 2026-07-21 21:40 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 0 | 2205 | trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700471096 queimado pot. 15kva tensão 19.9kvacesso bompara-raio ruim
ENC-RD-PS 00654/2026 |  |  | 5753401055 | 57 | 0353401055 | 2026-07-20 11:42 | 07/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-20 11:21 | 2026-07-21 11:43 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1462 | QUEIMA DE ELO FUSIVEL NO TR 5753401055 CAUSA trafo queimado 45kva atende 8 unidades. ENC-RD-PS654/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5753401055 trafo queimado 45kva atende 8 unidades
ETO-RD-AR 01134/2026 |  |  | 5710016016 | 57 | 0310016016 | 2026-07-20 19:36 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-20 15:25 | 2026-07-21 00:39 |  | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 2 | 554 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264655636602-1 Equipe 003 - 016OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa noite!Senhores, enviar equipe manutenção para substituir trafo 5710016016 150 kva 34.5kv queimado, e substituir para raio e cruzetas.ESTRADA ESTANCIA SAO DOMINGOS, 0 - BR 153 KM 95 5 A DIREITA 4 KMacesso livre
ETO-RD-AG 00750/2026 | ENC-MPAG01 000324/2026 |  | 5700008045 | 57 | 0300008045 | 2026-07-20 22:37 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | AL01014045 | ETO-RD-AG | 1125 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-20 21:51 | 2026-07-21 03:29 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 159 | 338 | Trafo 5700008045 com bucha danificada. ficou aberto para troca do mesmo Foi encontrado trafo com bucha estourada e com fogo na mesma. aberto nota para manutenção. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Segundo informação da equipe 045OP04, o trafo 5700008045 de 112.5kVA na tensão 13.8kV está com vazamento de óleo, fica na RDU de Augustinópolis, o mesmo está aberto em campo.Obs.: favor se possível, levar trafo de 150kVA.
ETO-RD-AG 00751/2026 |  |  | 5704215088 | 57 | 0304215088 | 2026-07-21 10:28 | 07/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | SITIO NOVO DO TOCANTINS | LD01014045 | ETO-RD-AG |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-21 09:38 | 2026-07-21 17:20 |  | problema+interrompido+fechado |  | CAUSADA POR TERCEIROS | INCENDIO | 8 | 462 | CODIGO INVALIDO:CH/5703709088- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264656527289-1 Equipe 003 - 065OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5704215088 queimado em campo
DOLP-RD-PA 00774/2026 | DLP-CTPA01 000046/2026 |  | 5700008083 | 57 | 0300008083 | 2026-07-21 11:19 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-21 10:31 | 2026-07-21 17:24 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 94 | 413 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5700008083- 150KVA - 34,5kv acesso livre RDU Aparecida do Rio Negro - substituir para raio.Centro.
DG-RD-PO 00469/2026 |  |  | 5710023044 | 57 | 0310023044 | 2026-07-21 13:24 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-21 10:23 | 2026-07-22 18:30 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1927 | CODIGO INVALIDO:TR/5710002304- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264658772052-1 Equipe 003 - 044OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710023044 QUEIMADO NA RDR DE FATIMA TENSÃO 34,5, PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA
ENC-RD-PS 00657/2026 |  |  | 5700739084 | 57 | 0300739084 | 2026-07-21 17:27 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-21 13:49 | 2026-07-22 19:52 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1803 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264659127038-1 Equipe 003 - 084OP02 | RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | DEFEITO NA JANELA |  |  | TRAFO 5700739084 QUEIMADO PARA RAIO BOM DE 30 KVA NA REDE 34,5 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVISO DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO
ETO-RD-GR 00742/2026 | ENC-MLGR03 000265/2026 | 712600479 | 5701017078 | 57 | 0301017078 | 2026-07-22 10:56 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-22 10:20 | 2026-07-24 23:43 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 3683 | CODIGO INVALIDO:TR/5710188078- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264661093380-1 Equipe 003 - 104OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701017078 e para raio queimado acionar equipe de manutencao para trocar o mesmo acesso livre equipe 104op01levar poste 11/300 pois o poste esta deteriorado e nao suporta trafo
ENC-RD-PS 00659/2026 | ENC-LMPS01 000175/2026 | 212600596 | 5710625085 | 57 | 0310625085 | 2026-07-22 16:58 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-22 16:00 | 2026-07-23 15:43 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1423 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264663364476-1 Equipe 003 - 013OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710625085 QUEIMADO PARA BOM DE 30 KVA NA REDE 34,5 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA FERVENDO
ENC-RD-PS 00663/2026 | ENC-LMPS04 000104/2026 | 212600599 | 5700352055 | 57 | 0300352055 | 2026-07-24 18:44 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-24 15:40 | 2026-07-25 16:00 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 1460 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264676406455-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 15kva 19,9kv acesso bom
ETO-RD-DP 00471/2026 | ETO-RD-DP 001897/2026 | 512600200 | 5700423091 | 57 | 0300423091 | 2026-07-24 19:29 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALMAS | LD05002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-24 19:16 | 2026-07-25 15:40 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 1224 | Em atendimento da OS 109979541, foi constatado trafo 5700423091 15 KVA 19,9kv Queimado. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Em Atendimento da OS 109979541, foi constatado trafo 5700423091, 15kva 19,9kv Queimado. favor disponibilizar equipe manuteção para devidas tratativas.
ETO-RD-AR 01161/2026 | ENC-MLAR02 000164/2026 | 612600731 | 5710093040 | 57 | 0310093040 | 2026-07-25 10:01 | 07/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-25 09:20 | 2026-07-27 17:15 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3355 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264678955110-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo 5710093040, tensao 34,5, trafo de 15kva, acesso livre, para raio danificado
DG-RD-PO 00475/2026 | DG-MLPO02 000087/2026 | 312600369 | 5720755001 | 57 | 0320755001 | 2026-07-25 10:48 | 07/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD02100001 | DG-RD-PO | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-24 22:37 | 2026-07-26 12:05 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 3 | 2248 | Trafo queimado 5720755001 25kva 34,5KV, equipe 001OP18 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue nota para substituição de trafo queimado, TR 5720755001 25kva 34,5KV.Acesso livre,Para raio danificado.
ENC-RD-AR 00013/2026 | ENC-MPAR02 000044/2026 | 612600730 | 5701155004 | 57 | 0301155004 | 2026-07-26 00:45 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010153 | ENC-RD-AR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-26 01:04 | 2026-07-26 12:40 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 33 | 696 | trafo 5701155004 aberto com vazamento de oleo povoado garimpinho. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 25kva 19.9kv 5701155004 povoado garimpinho
DG-RD-PO 00478/2026 | DG-MLPO02 000088/2026 | 312600370 | 5700019105 | 57 | 0300019105 | 2026-07-27 10:34 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | OLIVEIRA DE FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-27 10:46 | 2026-07-28 12:45 |  | problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1559 | Aberto nota de trafo queimado, TR 5700019105 30kva 34,5KV. - equipe 044OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue nota para substituição de trafo queimado, TR 5700019105 30kva 34,5KV.Acesso livre,Para raio danificado.FAZENDA POUSO ALTO, 0 - FAZ POUSO ALTO
DOLP-RD-PA 00780/2026 | DLP-MLPA02 000116/2026 | 112600704 | 5710262122 | 57 | 0310262122 | 2026-07-27 17:00 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-27 11:23 | 2026-07-27 14:53 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 210 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264689803791-1 Equipe 003 - 122OP42 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710262122 Queimado.Potência: 15 kVA.Tensão 19,9 kV.Pararaio: Normal.Acesso: Livre.
ETO-RD-GR 00769/2026 | ENC-MLGR01 000164/2026 | 712600487 | 5700726087 | 57 | 0300726087 | 2026-07-28 15:03 | 07/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-28 09:29 | 2026-07-28 22:36 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 787 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264695178067-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5700726087 5KVA19,9087OP01 ESTEVE NO LOCAL TRAFO E PARA RAIO
ETO-RD-GR 00771/2026 | ENC-MLGR01 000165/2026 |  | 5700105011 | 57 | 0300105011 | 2026-07-29 11:42 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRAMA | AL01065015 | ETO-RD-GR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-28 17:06 | 2026-07-29 11:35 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1109 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264698073450-1 Equipe 003 - 009OP39 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700105011 e para raio quemado acesso livreequipe 009op39
ETO-RD-GU 00774/2026 | DBM-MLDB06 000071/2026 |  | 5700619148 | 57 | 0300619148 | 2026-07-30 19:54 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-30 19:36 | 2026-07-31 16:26 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 1250 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de trafo 5700619148 queimado para devidas tratativas come quipe de manutenção.Potencia: 10 kvatensão: 34,5 kv para raio queimado Acesso livre
ETO-RD-GR 00773/2026 | ENC-MLGR03 000282/2026 |  | 5700729009 | 57 | 0300729009 | 2026-07-31 10:25 | 07/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-31 10:14 | 2026-08-01 11:15 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1501 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264710661604-1 Equipe 003 - 009OP39 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | acionar equipe de manutencao para troca de trafo 5700729009 e para raio queimado acesso - camioneta vai ate uns 20m de trafo equipe 009op39
ETO-RD-AR 01188/2026 | ENC-MLAR02 000177/2026 | 612600747 | 5710383058 | 57 | 0310383058 | 2026-07-31 22:26 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-31 10:24 | 2026-07-31 15:34 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 310 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264713253181-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710383058 de 15kVA e para raio estão queimados na tensão 19.9kV, acesso livre.

## Trafo fora da janela
SS | OS | Obra | Transformador | Prefixo | Chave gêmea (03) | Abertura da SS | Mês | Origem SS | Defeito SS | Tipo SS | Situação | Criticidade | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Resultado | Encontrado por | Cobertura da Crítica | Observação · veredito | Observação · menções | Observação · na janela | Observação · ocorrências na janela | Observação · elemento com problema | Observação · trecho | Observação · leitura do revisor | Ocorrências do trafo na Crítica | Ocorrências da chave na Crítica | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Passos | Papel do ativo | Distância à janela (h) | Causa | Subcausa | Clientes | Duração (min) | Observação da Crítica | Site · cascata | Site · Crítica | Site · gatilho de exclusão | Site · confirmado | Descrição da SS
DG-RD-PO 00001/2026 | DG-MLPO01 000007/2026 | 312600015 | 5701034026 | 57 | 0301034026 | 2026-01-01 04:25 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Continuação da Int-20254056682267, Sem acesso Trafo 5701034026 de 5kva e para-raio queimado. |  | 1 | 0 | 20264066847505 | 2026-01-05 16:08 | 2026-01-05 17:59 | 1 | fechado+interrompido+problema | 107.7 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 111 | Continuação da Int-20254056682267, Sem acesso Trafo 5701034026 de 5kva e para-raio queimado. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO CONSTATO QUEIMADO, TRAFO DE 5KV DE 19,9KV PARA RAIO BOM, ACESSO LIVRE PREFERENCIAL CAMIONETE
ETO-RD-GR 00001/2026 | ENC-MLGR02 000003/2026 | 712600012 | 5700599078 | 57 | 0300599078 | 2026-01-01 05:32 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | 5 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264066378743 | 2026-01-03 20:06 | 2026-01-04 21:24 | 1 | fechado+interrompido+problema | 62.6 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 1518 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064543390-1 Equipe 003 - 078OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700599078, mais para raio queimado em campo
ETO-RD-GU 00005/2026 | DBM-MPDB10 000001/2026 | 412600048 | 5753512094 | 57 | 0353512094 | 2026-01-01 14:14 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 75 | 75 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264060776532 | 2026-01-01 17:43 | 2026-01-02 11:51 | 1 | fechado+interrompido | 3.5 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 1088 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo 5753512094 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia 75kvaPara raio queimado acesso livre tensão 34,5 kv
ETO-RD-GR 00006/2026 | ENC-MLGR03 000008/2026 | 712600016 | 5700402034 | 57 | 0300402034 | 2026-01-01 15:49 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | PRESIDENTE KENNEDY | LD03038009 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | trafo 5700402034 queimado |  | 2 | 0 | 20264060816900 | 2026-01-01 18:08 | 2026-01-02 10:01 | 1 | fechado+interrompido+problema | 2.3 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 953 | trafo 5700402034 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo queimado
ETO-RD-GU 00012/2026 | DBM-MLDB04 000008/2026 | 412600038 | 5700658097 | 57 | 0300658097 | 2026-01-03 12:13 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264064816737 | 2026-01-04 07:45 | 2026-01-04 09:45 | 1 | fechado+interrompido+problema | 19.5 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 120 | MANUT. LEVE 04 FEITO A TROCA DO TRAFO E FECHADO NORMAL. | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5700658097 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de TalismaIND FAZENDA BOM JESUS
ETO-RD-GR 00023/2026 | ENC-MLGR03 000024/2026 | 712600051 | 5700005195 | 57 | 0300005195 | 2026-01-05 12:19 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | CENTENARIO | LD01065015 | ETO-RD-GR | 75 | 1125 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264212763983 | 2026-03-30 16:27 | 2026-03-31 11:24 | 1 | fechado+interrompido | 2020.1 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 1137 | FOI VERIFICADA E SUBSTITUIDA AS CONEXOES NO ENCABECAMENTO DO PADRAO, FASES E NEUTRO. E FOI VERIFICADA E REAPERTADA CONEXOES NA REDE E BORNES DO MEDIDOR E DISJUNTOR. ENERGIA NORMALIZADA. | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | Trafo: 5700005195 vazamento de oleo Potencia: 75 KVATensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: livre Equipe: 227op01 (63) 99999-8761/99928-1276Obs. tem que tracar estrutura N1 completa e chave 34,5 KV que atende o trafo. substituir cabos do pirastique.
DOLP-RD-PA 00026/2026 | DLP-CTPA01 000005/2026 | 112600063 | 5700267059 | 57 | 0300267059 | 2026-01-06 14:43 | 01/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03099059 | DOLP-RD-PA | 75 | 1125 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 3 | 0 |  |  | LANÇ. COND. DO POSTE 15 AO 21 É RETIRADA DE POSTE 15 AO 21 ABRIR TRAFO 5707210059, 5700267059, 5703003059 |  | 3 | 0 | 20264067326923 | 2026-01-06 17:37 | 2026-01-06 21:20 | 1 | fechado+interrompido+problema | 2.9 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 109 | 223 | trafo abeerto para ser substituido deviso vaz. de oleo | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção SUBstituir trafo 5700267059 com VAZAMENTO DE OLEO na RDU de taquaralto de 75 kva , acesso livre , para-raio queimado , tensão 13,8
ETO-RD-GR 00039/2026 | ENC-MLGR01 000022/2026 | 712600060 | 5700761155 | 57 | 0300761155 | 2026-01-06 20:23 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO TROCAR TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO EM CAMPO SS: ETO-RD-GR 39/2026 | DEFEITO DECLARADO no próprio trafo, 9 dias depois — 'trocar trafo com vazamento de óleo … SS: ETO-RD-GR 39/2026'. | 1 | 0 | 20264082867570 | 2026-01-15 14:58 | 2026-01-15 15:53 | 1 | fechado+interrompido+problema | 210.6 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | 55 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO TROCAR TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO EM CAMPO SS: ETO-RD-GR 39/2026 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | trafo 5700761155 5kva 34.5kv com vazamento de oleoacesso livre
ENC-RD-PS 00054/2026 | ENC-LMPS04 000013/2026 | 212600080 | 5701203084 | 57 | 0301203084 | 2026-01-12 13:21 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264274201820 | 2026-04-10 17:05 | 2026-04-11 11:37 | 1 | fechado+interrompido | 2115.7 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 1112 | TROCADO CONECTORES NO PADRAO DO CLIENTE E NORMALIZADO | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes susbtituir trafo 5701203084 queimado na rdr de divinopoles
ETO-RD-GU 00058/2026 | ETO-RD-GU 000111/2026 | 412600105 | 5700144029 | 57 | 0300144029 | 2026-01-12 14:05 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIROPOLIS | AL01061029 | ETO-RD-GU | 30 | 30 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | fechado normal apos equipe de MNT SUBSTITUIR trafo 5700144029 |  | 1 | 0 | 20264078542689 | 2026-01-13 09:03 | 2026-01-13 17:40 | 1 | problema | 19 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 4 | 517 | fechado normal apos equipe de MNT SUBSTITUIR trafo 5700144029 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | segue ss para troca de trafo queimado
ENC-RD-PS 00056/2026 | ENC-LMPS03 000012/2026 | 212600094 | 5700678085 | 57 | 0300678085 | 2026-01-12 16:54 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD03062013 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264082369071 | 2026-01-14 12:03 | 2026-01-15 19:20 | 2 | fechado+interrompido+problema | 43.1 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 1347 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080414005-1 Equipe 003 - 013OP06 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | TR 570067808510KVAT34500PARA RAIO DANIFICADO QUEIMADO (1) UC PENALIZADA 013OP06
ETO-RD-GU 00061/2026 | DBM-MPDB08 000015/2026 | 412600087 | 5744049021 | 57 | 0344049021 | 2026-01-13 15:23 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD02010021 | ETO-RD-GU | 150 | 150 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264347866409 | 2026-04-30 08:06 | 2026-04-30 12:10 | 1 | fechado+interrompido+problema | 2560.7 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 244 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347123228-1 Equipe 003 - 021OP02 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | transformador e para raio queimado
ENC-RD-PS 00070/2026 | ENC-LMPS01 000021/2026 | 212600091 | 5700095086 | 57 | 0300095086 | 2026-01-14 12:13 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264084872615 | 2026-01-16 13:59 | 2026-01-16 14:56 | 1 | fechado+interrompido+problema | 49.8 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 57 | TRAFO QUEIMADO, MANUT WESLEY NO LOCAL PARA SUBSTITUIÇÃO | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700095086 queimado na rdr de marianopoles
ETO-RD-AG 00069/2026 | ENC-MLAG02 000017/2026 | 662600047 | 5700002210 | 57 | 0300002210 | 2026-01-16 16:51 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 25 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | trafo queimado foi substituido pela ETO-RD-AG 69/2026 |  | 3 | 0 | 20264085517168 | 2026-01-17 08:29 | 2026-01-17 09:25 | 1 | fechado+interrompido+problema | 15.6 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 27 | 56 | trafo queimado foi substituido pela ETO-RD-AG 69/2026 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | TRAFO VAZANDO ÓLEOTENSÃO 19,9KVTRAFO [5700002210]CABO: AA / 4POTENCIA: 25 kVA
ENC-RD-PS 00103/2026 | ETO-RD-PS 000119/2026 | 212600102 | 5301988007 | 53 | 0301988007 | 2026-01-19 17:11 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | 25 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | Abertura emergencial do TR 5301988007 para substituri, vazamento de óleo. | INCONCLUSIVO — 'CODIGO INVALIDO:TR/5701988007' é o mesmo ponto (57 vs 53), 25 dias depois, sem defeito explícito. | 4 | 0 | 20264089324910 | 2026-01-20 17:56 | 2026-01-20 19:07 | 1 | fechado+interrompido+problema | 24.8 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 71 | Abertura emergencial do TR 5301988007 para substituri, vazamento de óleo. | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | OS: 20264088277649Segue SS de TR 5301988007 25KVA/19.9KV com vazamento de óleo.OBS: Está saindo somente uma fase na secundária o mesmo ficou fechado devido ter uma pessoa enferma no local.Acesso livre.UC 10832560FAZENDA ESPIRITO SANTO62981433742AGROPECUARIA QUIRINO LTDA007OP06 63 98465-1880
DOLP-RD-PA 00101/2026 | DLP-CTPA00 000013/2026 | 112600195 | 5744418082 | 57 | 0344418082 | 2026-01-20 13:26 | 01/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | 30 | 45 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264090305646 | 2026-01-21 19:21 | 2026-01-22 13:01 | 1 | fechado+interrompido+problema | 29.9 | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO | 0 | 1060 | trafo queimado atendido pela equipé 082op01 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | Transformador avariado o mesmo nao distribui, 5744418082, potencia 30kva, tensão 34.5, para raio queimado e acesso livre a camionete.
DOLP-RD-PA 00124/2026 | DLP-MLPA01 000021/2026 | 112600144 | 5711933122 | 57 | 0311933122 | 2026-01-25 12:35 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO NA JANELA | 2 | 2 | 20264095769617 | 3303697059 | od - Reclamacao OS 05-20264094947484-1 Equipe 003 - 059OP16 segue continuacão da intervencão n. 20264099444837 trafo 5711933122 queimado que foi a causa do desarme da chave 303697059 | TRAFO COM DEFEITO DECLARADO — 'trafo 5711933122 queimado que foi a causa do desarme da chave 303697059'; interrupção na janela registrada na chave 3303697059 com causa 'não identificada'. | 2 | 0 | 20264092758229 | 2026-01-22 11:47 | 2026-01-22 23:52 | 1 | fechado+interrompido+problema | 60.7 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 725 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092426228-1 Equipe 003 - 151OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op12 cel, 63985065407/992621690 favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser doo dia 24-01-2026 09:52
ETO-RD-GU 00143/2026 | DBM-MLDB04 000037/2026 | 412600156 | 5700686003 | 57 | 0300686003 | 2026-01-30 09:30 | 01/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL01113003 | ETO-RD-GU |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 20264113005894 | 2026-01-31 08:35 | 2026-01-31 09:05 | 1 | fechado+interrompido+problema | 23.1 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 73 | 30 | ABERTURA DO TRAFO PARA FAZER A COLAGEM DE VASAMENTO | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | SEGUE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE GURUPI, TRAFO DE 112KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE E SEGUE FOTOS DO VAZAMENTO
ETO-RD-AR 00188/2026 | ENC-MLAR01 000075/2026 | 612600125 | 5739688157 | 57 | 0339688157 | 2026-01-30 11:45 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264066876544 | 2026-01-05 14:21 | 2026-01-05 16:22 | 1 | fechado+interrompido+problema | 595.4 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 121 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066804852-1 Equipe 003 - 004OP11 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | TRAFO QUEIMADO 5739688157 pararaio queimado acesso caminhonete
ETO-RD-AG 00117/2026 | ETO-RD-AG 000107/2026 | 662600083 | 5700011032 | 57 | 0300011032 | 2026-01-30 18:33 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO PLANALTO | LD01008032 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264152604502 | 2026-02-28 13:07 | 2026-03-01 11:44 | 1 | fechado+interrompido+problema | 690.6 | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | 1 | 1357 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149967267-1 Equipe 003 - 107OP01 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São MiguelAcesso livre
ENC-RD-PS 00159/2026 | ENC-LMPS01 000038/2026 | 212600133 | 5700656012 | 57 | 0300656012 | 2026-01-30 21:15 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | CHAVE troca de trafo 5700656012 |  | 1 | 0 | 20264113131188 | 2026-01-31 15:47 | 2026-01-31 17:18 | 2 | problema | 18.5 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 91 | CHAVE troca de trafo 5700656012 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700656012 de 5kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados, acesso livre.
ETO-RD-AR 00204/2026 | ENC-MLAR02 000018/2026 | 612600132 | 5723118030 | 57 | 0323118030 | 2026-02-02 07:08 | 02/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | LD02095030 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5723118030- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109519187-1 Equipe 003 - 030OP01 |  | 1 | 0 | 20264112025210 | 2026-01-30 08:49 | 2026-01-31 19:20 | 1 | fechado+interrompido+problema | 35.8 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2071 | CODIGO INVALIDO:CH/5723118030- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109519187-1 Equipe 003 - 030OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | EQUIPE 030OP01TRAFO QUEIMADO 5723118030 potencia 10KVA tensão 34.5KV E RECUPERAR BT ROMPIDAACESSO CAMINHONETE
DOLP-RD-PA 00177/2026 | DLP-MLPA01 000032/2026 | 112600258 | 5755307026 | 57 | 0355307026 | 2026-02-03 08:32 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD06002091 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264113211342 | 2026-01-30 11:15 | 2026-01-31 16:06 | 1 | fechado+interrompido+problema | 64.4 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1731 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111749458-1 Equipe 003 - 026OP03 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | Segundo informações da equipe 026OP03, o 5755307026 de 15kVA, tensão 19.9V, para raio está ok, acesso livre somente pra caminhonete.
ETO-RD-AR 00224/2026 | ENC-MLAR05 000096/2026 | 612600146 | 5700849077 | 57 | 0300849077 | 2026-02-04 09:33 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264120786868 | 2026-02-07 10:07 | 2026-02-08 08:43 | 1 | fechado+interrompido+problema | 72.6 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1356 | CODIGO INVALIDO:TR/5700849- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119932136-1 Equipe 003 - 077OP01 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | BOA TARDE,FAVOR ENVIAR MANUTENÇÃO PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO 5700849077
DG-RD-PO 00160/2026 | DG-MPDG01 000048/2026 | 312600110 | 5753553037 | 57 | 0353553037 | 2026-02-04 09:56 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARE | LD02001037 | DG-RD-PO | 75 | 75 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264113024457 | 2026-01-30 10:22 | 2026-02-01 13:54 | 2 | fechado+interrompido+problema | 68 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1353 | CODIGO INVALIDO:TR/5753553071- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264110650514-1 Equipe 003 - 071OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | TRAFO 5753553037 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500ACESSO: LIVRE
DG-RD-PO 00164/2026 | DG-MPPO01 000042/2026 |  | 5727402001 | 57 | 0327402001 | 2026-02-05 07:21 | 02/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL05072001 | DG-RD-PO | 75 | 1125 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 20264118329082 | 2026-02-05 08:29 | 2026-02-05 10:03 | 1 | fechado+interrompido+problema | 1.1 | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 25 | 94 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA TROCA DO TRAFO O MESMO ESTA COM VAZAMENTO DE OLEO, MANUTENÇÃO DIOGENES TENSÃO FICOU 222 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | sem_obra |  | TR 5727402001TRRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO JA FOI COLADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO DO MESMO 75KVA SE POSSIVEL LEVAR 112,5TENSAO 13800 BOA VENTURA
ETO-RD-GR 00199/2026 | ETO-RD-GR 000267/2026 | 712600136 | 5700062227 | 57 | 0300062227 | 2026-02-06 21:06 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264205477008 | 2026-03-27 09:49 | 2026-03-27 11:33 | 1 | fechado+interrompido+problema | 1164.7 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 104 | CODIGO INVALIDO:CH/570062227- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264204060866-1 Equipe 003 - 104OP02 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | trafo 5700062227 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete - para raio queimado cliente josé Luiz da Silva - saninda de santo onofre 7 km a esquerda 4km ate local - fazenda Paciencia - UC 2994421-2 -- RDR Recursolandia
ETO-RD-AR 00261/2026 | ENC-MLAR05 000107/2026 | 612600165 | 5700041030 | 57 | 0300041030 | 2026-02-07 10:34 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | AL01087030 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | TR 5700041030 CHAVE ABERTA RDU CLIMA CHUVOSO |  | 4 | 0 | 20264120848160 | 2026-02-08 14:37 | 2026-02-08 16:00 | 1 | fechado+interrompido+problema | 28.1 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 26 | 83 | substituição do trafo 5700041030 com vazamento de oleo | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | Substitui trafo 5700041030 potencia 30kva tensão 13,8kv vazamento de óleo acesso livre. Equipe solicitou para reposicionar na chave do trafo para facilitar a abertura da mesma.
ETO-RD-AG 00164/2026 | ENC-MPAG02 000017/2026 | 662600087 | 5700032103 | 57 | 0300032103 | 2026-02-07 19:18 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD01076103 | ETO-RD-AG | 1125 | 1125 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264173878673 | 2026-03-12 10:53 | 2026-03-12 20:12 | 1 | fechado+interrompido | 783.6 | CONJUNTO DE MEDICAO | MEDIDOR DANIFICADO | 1 | 559 | FOI NORMALIZADA, A UNIDADE EM CAMPO APOS TROCA DO MD FOI GERADA A OS 83 PARA A TROCA DO MESMO | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | trafo queimado
ETO-RD-GU 00185/2026 | DBM-MLDB05 000036/2026 | 412600195 | 5700614029 | 57 | 0300614029 | 2026-02-07 19:24 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIROPOLIS | LD02003036 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264120234197 | 2026-02-08 13:02 | 2026-02-08 15:02 | 1 | fechado+interrompido+problema | 17.6 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 120 | trafo queimado em campo apos equipe execultar os 798 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de trafo queimado 05 kva tensao 19,9 kv asseço livre para camionete
ETO-RD-GR 00205/2026 | ETO-RD-GR 000276/2026 | 712600138 | 5700299024 | 57 | 0300299024 | 2026-02-08 10:49 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPORA DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-GR |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264121629809 | 2026-02-09 15:48 | 2026-02-09 17:29 | 1 | fechado+interrompido+problema | 29 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 101 | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA REDE 13.8 KV | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | erro_cadastro |  | TR-5700299024 QueimadoNO CADASTRO DIZ QUE É O TRAFO 5700036153, POREM EM CAMPO É O TRAFO 5700299024para raios bompotência 15kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 154op01 tel-992674347
ETO-RD-AR 00268/2026 | ENC-MLAR01 000077/2026 | 612600167 | 5700382016 | 57 | 0300382016 | 2026-02-08 11:21 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700382016- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264212713923-1 Equipe 003 - 053OP01 |  | 3 | 0 | 20264106536555 | 2026-01-27 19:13 | 2026-01-29 17:02 | 1 | fechado+interrompido+problema | 234.3 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 2 | 2749 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264101062708-1 Equipe 003 - 016OP02 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | trafo queimado, caiu uma descarga no mesmo pararaio queimado
ETO-RD-GR 00208/2026 | ETO-RD-GR 000283/2026 | 712600140 | 5700360227 | 57 | 0300360227 | 2026-02-09 17:49 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700360227- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205613672-1 Equipe 003 - 104OP02 |  | 1 | 0 | 20264207824552 | 2026-03-27 15:27 | 2026-03-28 09:24 | 1 | fechado+interrompido+problema | 1101.6 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1077 | CODIGO INVALIDO:CH/5700360227- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205613672-1 Equipe 003 - 104OP02 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700360227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO INSTALAR GRAMPO ESTRIBO E GLV
ETO-RD-AG 00171/2026 | ETO-RD-AG 000131/2026 | 662600108 | 5722963124 | 57 | 0322963124 | 2026-02-10 16:06 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIACHINHO | AL01030124 | ETO-RD-AG | 25 | 45 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5722963124 COM VAZAMENTO DE OLEO |  | 3 | 0 | 20264123917684 | 2026-02-11 16:39 | 2026-02-11 19:53 | 1 | fechado+interrompido+problema | 24.6 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 28 | 194 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5722963124 COM VAZAMENTO DE OLEO | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | Substitui trafo 5722963124 com vazamento de óleo acesso livre potência 25kva tensão 12,8kv equipe:991113089
DOLP-RD-PA 00247/2026 | DLP-MPPA01 000066/2026 | 112600408 | 5700707122 | 57 | 0300707122 | 2026-02-12 15:21 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07097122 | DOLP-RD-PA | 75 | 75 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | PLANO DE MEDIDA - REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO 5700707122 DE 75 KVA PARA 112,5 KVA | DEFEITO DECLARADO no próprio trafo, 20 h depois da SS — 'ss247/2026 … trocar o trafo que está com vazamento de óleo'. | 4 | 0 | 20264125778837 | 2026-02-13 11:34 | 2026-02-13 12:49 | 1 | fechado+interrompido+problema | 20.2 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 61 | 75 | ss247/2026 abertura emergencial para que a equiope de manurtencão ney welinton dolp xonsiga trocar o trafo que esta com vazamento de oleo | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | Transformador 5700707122 com vazamento de óleo, potencia 75kva, tensão 13.8, cabo aa/2, para raio bom, acesso livre a caminhão.
DG-RD-PO 00185/2026 | DG-MLPO01 000043/2026 | 312600154 | 5700472026 | 57 | 0300472026 | 2026-02-13 12:24 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264128083816 | 2026-02-14 15:09 | 2026-02-15 21:03 | 2 | fechado+interrompido+problema | 26.8 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 687 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127844278-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado
ETO-RD-AG 00186/2026 | ENC-MPAG02 000023/2026 | 662600116 | 5700016129 | 57 | 0300016129 | 2026-02-14 15:49 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | AL01053090 | ETO-RD-AG | 15 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264127959122 | 2026-02-14 21:15 | 2026-02-15 01:00 | 1 | fechado+interrompido+problema | 5.4 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 30 | 225 | TROCA DE TRAFO | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | TRAFO 5700016129 com vazamentordu, acesso bomPotência 25kva Tensão 13.8 kvsem para raio BT, cordoalha de aço sem eletroduto de proteção
ETO-RD-GR 00238/2026 | ETO-RD-GR 000311/2026 | 712600155 | 5710058153 | 57 | 0310058153 | 2026-02-16 12:35 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264112068933 | 2026-01-30 17:52 | 2026-01-30 20:42 | 1 | fechado+interrompido+problema | 399.9 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 170 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111966895-1 Equipe 003 - 023VIST | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | TR-5710058153 Queimadopara raios QUEIMADO potência 15kvatensão 34,5kvacesso CAMINHONETEequipe 025op01 tel-63992452770
ETO-RD-AR 00327/2026 | ENC-MLAR01 000105/2026 | 612600193 | 5710158159 | 57 | 0310158159 | 2026-02-17 10:55 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264414902046 | 2026-05-19 20:58 | 2026-05-20 13:31 | 1 | interrompido+problema | 2194 | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | 1 | 993 | FECHADO CHAVE TRAFO FASE A E NORMALIZADOIntv Auto PPF CH-6800481058 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | Trafo: 5710158159 queimado 45kvaTensão: 34,5Para-raio: Queimado Endereço: IND FAZENDA TRES MARIAS, 0Equipe: 058op02Contato da equipe: 99265-4554
ETO-RD-GR 00278/2026 | ETO-RD-GR 000359/2026 | 712600182 | 5700216064 | 57 | 0300216064 | 2026-02-23 20:17 | 02/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BRASILANDIA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700216064- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152669390-1 Equipe 003 - 023OP02 |  | 2 | 0 | 20264152703110 | 2026-03-01 18:21 | 2026-03-01 20:29 | 1 | fechado+interrompido+problema | 142.1 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 128 | CODIGO INVALIDO:CH/5700216064- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152669390-1 Equipe 003 - 023OP02 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre. chacara firmeza - RDR BrasilandiaThiago Pires Moral - UC 3283572-0
ETO-RD-AG 00227/2026 | ETO-RD-AG 000157/2026 | 662600140 | 5701990039 | 57 | 0301990039 | 2026-02-24 13:11 | 02/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264137501193 | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 22:29 | 1 | fechado+interrompido+problema | 7.7 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | MANOBRA PARA NORMALIZACAO/ALTERACAO CONFIGURACAO | 15 | 99 | Abertura emergencial para substituição de trafo. | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | preventivo |  | Nota para manutenção substituir trafo 5701990039 de 15KVA na 19.9KV Trafo do Assentamento Palmares na RDR de Araguatins- MD N5-2645782-12,Acesso livre equipe 039OP05 999755330
DOLP-RD-PA 00294/2026 | DLP-MLPA03 000016/2026 | 112600317 | 5703857001 | 57 | 0303857001 | 2026-02-25 21:54 | 02/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01102271 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264137300830 | 2026-02-23 16:22 | 2026-02-24 12:58 | 1 | fechado+interrompido+problema | 32.9 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 2 | 1236 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264136405687-1 Equipe 003 - 271OP04 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | tap |  | TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVATensão: 13,8 KVAcesso: Livre.
ETO-RD-GR 00295/2026 | ENC-MLGR03 000082/2026 | 712600194 | 5710173023 | 57 | 0310173023 | 2026-02-27 15:07 | 02/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-GR | 30 | 30 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264062975586 | 2026-01-03 14:27 | 2026-01-04 12:05 | 1 | fechado+interrompido | 1299 | CONJUNTO DE MEDICAO | LIGACAO INVERTIDA | 1 | 1298 | FOI CONECTADO O BORNER DO MEDIDOR QUE ESTAVA SOLTO | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo com bucha secundaria com defeito 5710173023Obs: Necessario substituir cruzeta deterioradaEstrutura: N3
ETO-RD-AR 00436/2026 | ENC-MLAR01 000129/2026 | 612600269 | 5701067004 | 57 | 0301067004 | 2026-03-06 22:28 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264165000179 | 2026-03-07 10:00 | 2026-03-07 12:22 | 1 | fechado+interrompido+problema | 11.5 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 142 | Trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | Trafo 5701067004 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Camioneta Equipe: 004op33 (63)99200-2367
ETO-RD-GR 00324/2026 | ENC-MLGR03 000111/2026 | 712600231 | 5700006034 | 57 | 0300006034 | 2026-03-10 08:35 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PRESIDENTE KENNEDY | AL01073034 | ETO-RD-GR | 150 | 150 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial do trafo 5700006034 para substituir o mesmo que está com vazamento de óleo. | OUTRO EQUIPAMENTO — 'CODIGO INVALIDO:TR/0300006034' é a chave de mesmos 8 finais, 240 h depois. | 3 | 0 | 20264171353629 | 2026-03-10 23:48 | 2026-03-11 02:14 | 1 | fechado+interrompido+problema | 15.2 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 131 | 146 | Abertura emergencial do trafo 5700006034 para substituir o mesmo que está com vazamento de óleo. | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | trafo 5700006034 com vazamento de oleo
DOLP-RD-PA 00338/2026 | DLP-MPPA01 000086/2026 | 112600587 | 5704202122 | 57 | 0304202122 | 2026-03-10 16:17 | 03/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264165847819 | 2026-03-07 08:49 | 2026-03-07 16:07 | 1 | fechado+interrompido+problema | 72.2 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 20 | 438 | trafo sofreu curto-circuito apos tentaiva de vandalismo , acabou rompendo cabos penalizando clientes no taquari | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122ID: 50688272
ETO-RD-AR 00463/2026 | ENC-MLAR05 000152/2026 | 612600303 | 5701543077 | 57 | 0301543077 | 2026-03-11 21:11 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264127861374 | 2026-02-13 18:53 | 2026-02-14 13:53 | 1 | fechado+interrompido+problema | 607.3 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1140 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126883925-1 Equipe 003 - 265OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | TR-5701543077 vazando oleo para raios bompotência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 077op02 tel-63992409718
ETO-RD-AG 00279/2026 | ENC-MPAG01 000094/2026 | 662600176 | 5728386045 | 57 | 0328386045 | 2026-03-14 18:19 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | AL02014045 | ETO-RD-AG | 1125 | 1125 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura paa manutenção substituir trafo 5728386045 |  | 4 | 0 | 20264177790851 | 2026-03-15 10:10 | 2026-03-15 13:35 | 1 | fechado+interrompido+problema | 15.9 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 94 | 205 | Abertura paa manutenção substituir trafo 5728386045 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | Constatado trafo 5728386045 de 112,5kVA na 13.8kV com vazamento de óleo.
ETO-RD-AR 00484/2026 | ETO-RD-AR 000632/2026 | 612600294 | 5702075022 | 57 | 0302075022 | 2026-03-15 13:38 | 03/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264133539002 | 2026-02-22 07:31 | 2026-02-22 11:20 | 1 | fechado+interrompido+problema | 506.3 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 229 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133496249-1 Equipe 003 - 004OP08 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | TRAFO 5702075022 5KVA 34.5KVCHACARA SAO MIGUELACESSO PARA CAMINHONETE
ETO-RD-AR 00489/2026 | ENC-MLAR01 000141/2026 | 612600292 | 5304276004 | 53 | 0304276004 | 2026-03-16 10:41 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 15 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:TR/5704276004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180571256-1 Equipe 003 - 040OP36 |  | 1 | 0 | 20264180881730 | 2026-03-16 14:39 | 2026-03-17 15:30 | 2 | fechado+interrompido+problema | 4 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1104 | CODIGO INVALIDO:TR/5704276004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180571256-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | Trafo 5304276004 15kvatensão: 34.5Acesso: Somenete para caminhonetePara-raio: queimadoEndereço: Fazenda santa fé
ETO-RD-PS 00133/2026 |  |  | 5700617073 | 57 | 0300617073 | 2026-03-16 17:24 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | LD02047073 | ETO-RD-PS |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | trafo 5700617073 com vazamento de oleo nota ENC-RD-PS 356/2026 |  | 3 | 0 | 20264182423539 | 2026-03-17 13:59 | 2026-03-18 16:04 | 1 | fechado+interrompido+problema | 20.6 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1565 | trafo 5700617073 com vazamento de oleo nota ENC-RD-PS 356/2026 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | sem_os |  | Segue ss para tratativa com equpe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700617073 com vazamento de oleo na zona rural de lagoa da confusao
ENC-RD-PS 00364/2026 | ETO-RD-PS 000755/2026 |  | 5700001180 | 57 | 0300001180 | 2026-03-19 16:00 | 03/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | LD01062013 | ENC-RD-PS |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR 5700001180 RDU SANTANA PARA MANUTENÇÃO NA BUCHA DO TRAFO. | DEFEITO DECLARADO no próprio trafo, 18,5 h depois da SS — 'manutenção na bucha do trafo'. | 3 | 0 | 20264188332862 | 2026-03-20 10:28 | 2026-03-20 11:50 | 1 | fechado+interrompido+problema | 18.5 | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 66 | 82 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR 5700001180 RDU SANTANA PARA MANUTENÇÃO NA BUCHA DO TRAFO. | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | sem_obra |  | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700001180 com vazamento de oleo na santana
ENC-RD-PS 00376/2026 | ENC-LMPS04 000055/2026 | 212600335 | 5700368012 | 57 | 0300368012 | 2026-03-20 18:49 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO NA JANELA | 5 | 5 | 20264187035852; 20264188886835 | 5700368084 | foi localizado trafo 5700368012 queimado | TRAFO COM DEFEITO DECLARADO — 'foi localizado trafo 5700368012 queimado' em duas ocorrências na janela, registradas contra 5700368084 e chave 0300802084; um dos códigos (012/084) está errado na Crítica, a SS corrobora 012. | 1 | 0 | 20264084825759 | 2026-01-15 13:28 | 2026-01-16 11:06 | 1 | fechado+interrompido+problema | 1519.7 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1298 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082855573-1 Equipe 003 - DIVOP04 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700368012 queimado na rdr de divinopoles
ETO-RD-DP 00214/2026 | ETO-MLDP01 000075/2026 | 512600126 | 5700230116 | 57 | 0300230116 | 2026-03-23 13:59 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | Abertura da chave no local do jumper 61216003, para possibilitar equipe manutenção substituir trafo 5700230116 Queimado |  | 4 | 0 | 20264184417519 | 2026-03-18 11:06 | 2026-03-18 17:25 | 1 | fechado+interrompido | 116.6 | CONEXAO | RAMAL SEM CONECTOR | 1 | 379 | TRAFO JA ESTAVA QUEIMADO COM A NOTA ABERTA. | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | TRANSFORMADOR QUEIMADO 5700230116 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete equipe 096op01 992400102
ETO-RD-GR 00373/2026 | ENC-MLGR03 000129/2026 | 712600251 | 5700725023 | 57 | 0300725023 | 2026-03-23 18:38 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | AL02020023 | ETO-RD-GR | 1125 | 1125 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 4 | 0 |  |  | UITO DO TRAFO MAIS NAO FOI ENCONTRADO NENHUMA ANOMALIA NA REDE OBS MAIS CHUVEU FORTE COM RAIO E VENTOIntv Auto PPF TR-5700725023 | TRAFO CITADO SEM DEFEITO — 'abrir trafo … para isolar trecho': manobra programada, 301 h de distância. | 6 | 0 | 20264203927249 | 2026-03-27 08:13 | 2026-03-27 15:27 | 1 | fechado+interrompido | 85.6 | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL DANIFICADO | 1 | 434 | POS TROCA DE CONEXOES, FORNECIMENTO FOI RESTABELECIDO | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | por favor desloca equipe da manutenção pesada no trafo 5700725023 com vazamento oleo 112,5 kva na 13,8kv acesso bom urgente RDU
ETO-RD-AG 00327/2026 | ETO-RD-AG 000276/2026 | 662600203 | 5700119039 | 57 | 0300119039 | 2026-03-24 16:48 | 03/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | AL01109039 | ETO-RD-AG |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700119039 AVARIADO PARA TROCA DO MESMO. ESTA COM VAZAMENTO DE OLEO |  | 9 | 0 | 20264197663442 | 2026-03-24 21:44 | 2026-03-25 01:22 | 1 | fechado+interrompido+problema | 4.9 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 179 | 218 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700119039 AVARIADO PARA TROCA DO MESMO. ESTA COM VAZAMENTO DE OLEO | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | TRAFO 5700119039 COM VAZAMENTO DE OLEO DE 75KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. TRAFO ENERGIZADO.
ETO-RD-AR 00551/2026 | ENC-MLAR01 000152/2026 | 612600337 | 5700322060 | 57 | 0300322060 | 2026-03-24 17:26 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264177286410 | 2026-03-13 17:12 | 2026-03-14 14:38 | 1 | fechado+interrompido+problema | 242.8 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1286 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175768352-1 Equipe 003 - 060OP02 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE NOVA OLINDA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 7.8KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
ETO-RD-AR 00555/2026 | ETO-RD-AR 000876/2026 | 612600355 | 5702259004 | 57 | 0302259004 | 2026-03-25 19:39 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264190327151 | 2026-03-21 07:29 | 2026-03-22 15:11 | 1 | fechado+interrompido | 76.5 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 1902 |  | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | trafo queimado 5702259004 queimado 15 kv 19,9 kva para raio Bom acesso bom.fazenda Santa Tereza - UC 3165559-0 cliente: Persio de Freitas Vilela. RDR Arapoema
ETO-RD-GU 00390/2026 | DBM-MLDB03 000067/2026 | 412600331 | 5700039076 | 57 | 0300039076 | 2026-03-26 10:34 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264106378753 | 2026-01-29 10:38 | 2026-01-29 15:21 | 1 | fechado+interrompido+problema | 1339.2 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 283 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106227323-1 Equipe 003 - 076OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
ETO-RD-GR 00387/2026 | ENC-MLAR03 000028/2026 | 712600276 | 5700018155 | 57 | 0300018155 | 2026-03-27 09:49 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD02105019 | ETO-RD-GR | 25 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700018155- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199511559-1 Equipe 003 - 155OP01 |  | 1 | 0 | 20264201727493 | 2026-03-25 14:00 | 2026-03-26 08:53 | 1 | fechado+interrompido+problema | 24.9 | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | PORTA-FUSIVEL DANIFICADO | 35 | 1133 | CODIGO INVALIDO:CH/5700018155- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199511559-1 Equipe 003 - 155OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | trafo 5700018155 com vazamento de óleo - 25KVA - 19,9KV - para raio queimado substituir poste 10/200 estrutura U1/S1 - danificado na base. RDU do Povoado Cicilândia RDR Palmeirante
ETO-RD-AG 00343/2026 | ETO-RD-AG 000302/2026 | 662600212 | 5702090039 | 57 | 0302090039 | 2026-03-27 17:09 | 03/2026 |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | 25 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264182321829 | 2026-03-16 15:40 | 2026-03-18 03:00 | 1 | fechado+interrompido+problema | 230.1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2120 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180621887-1 Equipe 003 - 039OP03 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | remanejamento |  | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5702090039 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV
DG-RD-PO 00295/2026 | DG-MPPO01 000080/2026 | 312600244 | 5762760044 | 57 | 0362760044 | 2026-03-30 08:31 | 03/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | 150 | 75 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 3 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5662760044- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264136565433-1 Equipe 003 - 044OP01 |  | 3 | 0 | 20264212523087 | 2026-03-30 14:00 | 2026-03-30 15:25 | 1 | fechado+interrompido+problema | 5.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 85 | Abertura emergencial do TR 5762760044 para remanejamento, retirar TR de 150KVA e instalar TR de 75KVA. | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | remanejamento |  | SEGUE NOTA PRA REMANEJAR TRAFO 5762760044 RETIRA TRAFO DE 150 POR UM DE 75 FOI INSTALDO DE 150 DEVIDO NO DIA DA QUEIMA NÃO TER NO TRAFO DE 75
ETO-RD-AR 00583/2026 | ENC-MLAR03 000036/2026 | 612600363 | 5700799193 | 57 | 0300799193 | 2026-03-31 20:48 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264208594801 | 2026-03-27 17:30 | 2026-03-28 20:01 | 1 | fechado+interrompido+problema | 72.8 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 1591 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205763699-1 Equipe 003 - 193OP02 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | Trafo 5700799193 15kvaPara-raio: Queimado Endereço: fazenda arueira saindo povoado RanchariaEquipe: 193op02
ETO-RD-AR 00604/2026 | ENC-MLAR03 000039/2026 | 612600373 | 5700006193 | 57 | 0300006193 | 2026-04-02 08:41 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | 150 | 150 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 20264250485039 | 2026-04-02 10:22 | 2026-04-03 02:55 | 1 | fechado+interrompido+problema | 1.7 | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 114 | 993 | EQ 193OP01 QUE ESTAVA NA MANOBRA. TRAFO QUEIMADO NA RDU | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | trafo 5700006193 e para raio queimado na RDU de campos lindo com 118uc penalizada equipe 193op01 acesso lvre
ETO-RD-GU 00426/2026 | DBM-MLDB03 000074/2026 | 412600350 | 5701795052 | 57 | 0301795052 | 2026-04-05 13:24 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264254650879 | 2026-04-05 17:35 | 2026-04-06 14:20 | 1 | fechado+interrompido+problema | 4.2 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1245 | TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO REALIZADO INTERVENÇÃO NO TRAFO CORRETO DEVIDO A OUTRA RECLAMAÇÃO ESTAR VINCULADO AO TRAFO DA RDU DE FORMOSO | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO DO ARAGUAIA, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE.
ETO-RD-GR 00405/2026 | ENC-MLGR03 000150/2026 | 712600284 | 5700001112 | 57 | 0300001112 | 2026-04-06 16:56 | 04/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD03022033 | ETO-RD-GR | 1125 | 1125 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700001112- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264251365025-1 Equipe 003 - 111OP01 | TRAFO MENCIONADO FORA DA JANELA — 'CODIGO INVALIDO:CH/5700001112' 3 dias antes e 'abertura emergencial do trafo 5700001112 para corrigir vazamento de óleo' 40 dias depois da SS. | 5 | 0 | 20264259245529 | 2026-04-06 22:19 | 2026-04-07 01:46 | 1 | fechado+interrompido+problema | 5.4 | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 88 | 207 | trafo com a fase A defeito na Bucha equipe de manutencao no local | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | acionar equipe de manutencao para troca de trafo avariado na RDU de Goainir dos campos e chave danificada fase Atrafo 5700001112Equipe 033po01
ETO-RD-DP 00233/2026 | ETO-RD-DP 000615/2026 |  | 5700108050 | 57 | 0300108050 | 2026-04-07 15:31 | 04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COMBINADO | AL01023050 | ETO-RD-DP |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264210488378 | 2026-03-29 15:52 | 2026-03-31 16:32 | 2 | fechado+interrompido+problema | 167 | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 2 | 158 | Trafo de 10kVA na tensão 7.9kV está queimado, para raio está ok, acesso bom para a manutenção. | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | sem_os |  | SS criada para substituir SS ETO RD DP 002025/2026 que foi cancelada.
DOLP-RD-PA 00429/2026 | DLP-CTPA00 000064/2026 | 112600384 | 5700354122 | 57 | 0300354122 | 2026-04-08 14:47 | 04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | DESLOCAMENTO DE POSTE E INSTALAÇÃO DE POSTE ESTRUTURA N1 COM APOIO DE LV. ABRIR CH TRAFO 5700354122 E BLOQUEAR AL. AL03059122 |  | 4 | 0 | 20264260693483 | 2026-04-07 08:26 | 2026-04-07 13:39 | 1 | fechado+interrompido | 25.1 | NIVEL DE TENSAO | NÃO REGULARIZADO-CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1 | 313 | CABOS DE FIBRAS BAIXO, FAVOR ORIENTAR CLIENTE DE ACIONAR PROVEDORES DE INTERNET | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | divisao |  | Transformador com vazamento de oleo grande proporção 5764409122 feito divisão de circuito recente com 5700354122, potencia 112kva, tensão 13.8, acesso livre a caminhao, para raio bom.
DG-RD-PO 00315/2026 | DG-MLPO02 000060/2026 | 312600251 | 5702271001 | 57 | 0302271001 | 2026-04-09 01:07 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5702271001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264278966176-1 Equipe 003 - 001OP17 |  | 1 | 0 | 20264279754412 | 2026-04-12 10:11 | 2026-04-12 14:29 | 1 | fechado+interrompido+problema | 81.1 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 258 | CODIGO INVALIDO:CH/5702271001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264278966176-1 Equipe 003 - 001OP17 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO
DOLP-RD-PA 00437/2026 | DLP-CTPA00 000069/2026 | 112600401 | 5704106122 | 57 | 0304106122 | 2026-04-09 12:31 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL05097122 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264129137405 | 2026-02-17 08:46 | 2026-02-17 16:36 | 1 | fechado+interrompido | 1219.9 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 470 | FOI VERIFICADO E FEITO REPARO DO CONECTOR COM PONTO QUENTE | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | segue nota de trafo queimado, trafo 5704106122, trafo de 45kva, tensao 13800 / 380 V, para raio danificado, acesso livre
ETO-RD-GR 00430/2026 | ENC-MLGR01 000114/2026 | 712600305 | 5700509023 | 57 | 0300509023 | 2026-04-13 20:49 | 04/2026 | AVARIADO | VANDALISMO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | COLINAS DO TOCANTINS | AL06020023 | ETO-RD-GR |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264248397744 | 2026-04-02 08:15 | 2026-04-02 17:15 | 1 | fechado+interrompido | 267.6 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 540 | FOI FEITO TROCA DE CONECTOR UC NORMAL | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | obra_sem_transformador |  | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5700509023 para fazer malha de aterramento esta rompido em campo
ETO-RD-AG 00399/2026 | ENC-MPAG02 000054/2026 | 662600244 | 5710075081 | 57 | 0310075081 | 2026-04-15 13:35 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAGUATINS | AL01043081 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Trafo 5710075081 de 15KVA no 13.8KV queimado Manutenção Denismar | DEFEITO DECLARADO no próprio trafo, 1,7 h depois da SS — 'Trafo 5710075081 de 15KVA queimado'. | 2 | 0 | 20264289007437 | 2026-04-15 15:20 | 2026-04-15 22:50 | 1 | fechado+interrompido+problema | 1.7 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 450 | Trafo 5710075081 de 15KVA no 13.8KV queimado Manutenção Denismar | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEMADO DE 15KVA DA 13.8 . MONOFASICO. ACESSO PARA CAMINHONETE. PARA RAIOS QUEIMADO. 01 CLIENTE PENALIZADO. PORTA FUSIVEL DANIFICADO.
DOLP-RD-PA 00458/2026 | DLP-CTPA00 000072/2026 | 112600446 | 5700873122 | 57 | 0300873122 | 2026-04-15 15:03 | 04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04060122 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5700873122 | DEFEITO DECLARADO no próprio trafo, 2,4 h depois da SS — 'vazamento de óleo grande proporção nota dolp rd pa 458/2026'. | 10 | 0 | 20264288661473 | 2026-04-15 17:25 | 2026-04-15 21:05 | 1 | fechado+interrompido+problema | 2.4 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 81 | 220 | Transformador com vazamento de oleo grande proporção nota dolp rd pa 458/2026. | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | Transformador 5700873122 com vazamento de oleo grande proporção, potencia 112.5kva tensão 13.8 acesso livre a caminhao para raio bom, cabo aa/2,QP 120.
ETO-RD-AR 00709/2026 | ENC-MLAR05 000196/2026 | 612600430 | 5710154053 | 57 | 0310154053 | 2026-04-20 17:37 | 04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial do TR 5710154053 para possibilitar substitui-lo. Vazamento de óleo. |  | 1 | 0 | 20264312603632 | 2026-04-22 10:40 | 2026-04-22 12:05 | 1 | fechado+interrompido+problema | 41.1 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 85 | Abertura emergencial do TR 5710154053 para possibilitar substitui-lo. Vazamento de óleo. | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEOTrafo 5710154053Rdr de Piraquê10kva34.5kvAcesso livre
DOLP-RD-PA 00471/2026 | DLP-MLPA01 000142/2026 | 112600439 | 5710105001 | 57 | 0310105001 | 2026-04-20 20:02 | 04/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO NA JANELA | 2 | 2 | 20264307290830 | 4000057083 | abertura emergencial da chave para que equipe de manutencão consiga trocar poste no id, 57415299 SS DOLP RD PA 471/2026 após a chave | INCONCLUSIVO — a observação cita a SS (DOLP RD PA 471/2026), mas o texto é abertura da chave 4000057083 para troca de poste; o trafo não é citado. | 1 | 0 | 20264262895615 | 2026-04-07 11:09 | 2026-04-07 20:41 | 1 | fechado+interrompido+problema | 311.3 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 572 | CODIGO INVALIDO:TR/5718105001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264260884839-1 Equipe 003 - 122OP15 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | tap |  | TRAFO COM TENSÃO BAIXA E TAP INTERNO. POTÊNCIA: 30 KVATENSÃO: 13,8 KVACESSO: LIVRE.
ETO-RD-GR 00466/2026 | ENC-MLGR01 000116/2026 | 712600315 | 5710404111 | 57 | 0310404111 | 2026-04-22 07:20 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEQUIZEIRO | LD03020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264307303463 | 2026-04-20 09:11 | 2026-04-20 16:46 | 2 | fechado+interrompido+problema | 38.6 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 173 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264305837470-1 Equipe 003 - 111OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO.
DOLP-RD-PA 00479/2026 | DLP-CTPA00 000077/2026 |  | 5706792122 | 57 | 0306792122 | 2026-04-23 16:05 | 04/2026 |  | NÃO IDENTIFICADO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | URGENTE | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264322431679 | 2026-04-24 10:58 | 2026-04-24 11:31 | 1 | fechado+interrompido+problema | 18.9 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 0 | 33 | abertura emergencial pela equipe de manutencão reginaldo | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | preventivo |  | Topologia 06792 trocar transformador de 112,5 kVA para 150 KVA. Fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT.
DOLP-RD-PA 00488/2026 | DLP-CTPA00 000076/2026 | 112600523 | 5731651122 | 57 | 0331651122 | 2026-04-23 17:00 | 04/2026 |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | URGENTE | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA | 150 | 150 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | IR TRAFO SECCIONAR CIRCUITO BT, INSTALAR TRANSFORMADORES TRIFASICO, PARA RAIOS E FECHAMENTO DE CHAVES. ABRIR CH TRAFO 5731651122. |  | 3 | 0 | 20264323775805 | 2026-04-24 14:28 | 2026-04-24 16:23 | 1 | fechado+interrompido+problema | 21.5 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 115 | Abertura emergencial para torca de trafo com vazamento. | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | preventivo |  | Topologia 31651 substituir Trafo devido esta com vazamento de óleo
ETO-RD-AR 00739/2026 | ENC-MPAR01 000043/2026 | 612600457 | 5743290004 | 57 | 0343290004 | 2026-04-24 13:05 | 04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL01040004 | ETO-RD-AR |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO NA JANELA | 1 | 1 | 20264321235059 | 14350616 | TRF 5743290004 , COM VAZAMENTO DE OLEO, E O A UC ESTA CADATRADO NO TRF5703752004 , E O 5743290004 TEM QUE TROCA COM URGENCIA E O MSM SO ATENDE UMA UNIDADE | TRAFO COM DEFEITO DECLARADO — 'TRF 5743290004, com vazamento de óleo … tem que trocar com urgência', ocorrência 20264321235059 de 24/04 08:44–11:40, na janela; a UC está cadastrada no trafo 5703752004, por isso a ocorrência ficou em outro código. Achado pelo agente de reimplementação. | 1 | 0 | 20264326606216 | 2026-04-25 11:38 | 2026-04-25 12:10 | 1 | fechado+interrompido+problema | 22.6 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 32 |  | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | cola_fita |  | Trafo 5743290004 vazamento de oleo Potencia: 75 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 004op02 (63)98454-1114
ETO-RD-AR 00740/2026 | ENC-MLAR02 000086/2026 | 612600442 | 5720011053 | 57 | 0320011053 | 2026-04-24 18:41 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264492383402 | 2026-06-08 12:08 | 2026-06-08 16:11 | 1 | fechado+interrompido+problema | 1073.5 | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | ELO SUBDIMENSIONADO | 1 | 243 | CODIGO INVALIDO:CH/3300377305- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264490778316-1 Equipe 003 - 053OP01 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | Segundo informações 053OP01, o trafo 5720011053 de 30kVA está queimado, para raio também está queimado, acesso bom para equipe de manutenção.
DG-RD-PO 00353/2026 | DG-MPDG01 000083/2026 | 312600287 | 5700349001 | 57 | 0300349001 | 2026-04-25 11:38 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264326584228 | 2026-04-25 15:00 | 2026-04-25 16:50 | 1 | fechado+interrompido+problema | 3.4 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 110 | trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | trafo 5700349001 queimado de 15 kva acesso livre oara raio queimado tensao 13.8 kv local e pusado levar trafo de 25 kva se possivel e levar cahve fusivel completa da 13.8 kv rdr de porto nacional
DOLP-RD-PA 00499/2026 | DLP-CTPA01 000037/2026 | 112600447 | 5764387122 | 57 | 0364387122 | 2026-04-25 22:12 | 04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL10059122 | DOLP-RD-PA | 75 | 75 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264329421871 | 2026-04-26 10:52 | 2026-04-26 13:50 | 1 | fechado+interrompido+problema | 12.7 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 19 | 178 | Trafo com vazamento de óleo. | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5764387122 de 75kva com vazamento de óleo pela bucha primaria fase B, Obs. TR energizado, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local Lago Norte
ENC-RD-PS 00481/2026 | ENC-LMPS03 000077/2026 | 212600452 | 5701214055 | 57 | 0301214055 | 2026-04-28 09:30 | 04/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264130135232 | 2026-02-17 17:16 | 2026-02-18 11:13 | 1 | fechado+interrompido+problema | 1654.3 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1077 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129290837-1 Equipe 003 - 055OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | TR 5701214055QUEIMADO ACESSO LIVRE CAMINHONETE 5KVATENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 055OP01
ENC-RD-PS 00487/2026 | ENC-LMPS01 000117/2026 | 212600454 | 5700002253 | 57 | 0300002253 | 2026-04-29 13:51 | 04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ENC-RD-PS | 150 | 150 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264348037836 | 2026-04-30 18:04 | 2026-04-30 20:26 | 1 | fechado+interrompido+problema | 28.2 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 69 | 142 | TR COM VAZAMENTO DE OLEO E FUMAÇÃNDO EM CAMPO ABERTURA EMERGENCIAL MAN WESLEY NO LOCAL | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | TR 5700002253MUITO VAZAMENTO DE OLEO 150 KVA34500PARA RAIO BOM ACESSO LIVRE013OP014 HEMINIO
DG-RD-PO 00363/2026 | DG-MPPO01 000085/2026 | 312600283 | 5700361071 | 57 | 0300361071 | 2026-04-29 22:37 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARE | LD01056046 | DG-RD-PO | 30 | 30 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700361071- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264298673793-1 Equipe 003 - 044OP02 |  | 4 | 0 | 20264347605311 | 2026-04-30 12:40 | 2026-04-30 14:26 | 1 | fechado+interrompido+problema | 14.1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 106 | trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituição de trafo queimado
ETO-RD-AR 00774/2026 | ENC-MLAR03 000058/2026 | 612600477 | 5743290004 | 57 | 0343290004 | 2026-04-30 11:06 | 04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL01040004 | ETO-RD-AR | 75 | 75 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | TRF 5743290004 , COM VAZAMENTO DE OLEO, E O A UC ESTA CADATRADO NO TRF5703752004 , E O 5743290004 TEM QUE TROCA COM URGENCIA E O MSM SO ATENDE UMA UNIDADE |  | 1 | 0 | 20264326606216 | 2026-04-25 11:38 | 2026-04-25 12:10 | 1 | fechado+interrompido+problema | 118.9 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 32 |  | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | Trafo 5743290004 75kvaAcesso: livra na RDU de AraguainaSetor: Costa esmeraldoEquipe: de manutenção encontrou o defeito vazando oléo e saindo fumaça pela bucha que foi feito reparo
DOLP-RD-PA 00521/2026 | DLP-CTPA00 000079/2026 | 112600482 | 5703327122 | 57 | 0303327122 | 2026-05-02 18:52 | 05/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL05059122 | DOLP-RD-PA | 45 | 75 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial do TR-5703327122 para substituir TR de 45kva por um TR de 75kva, mesmo estava com vazamento de oleo e problemas na bucha segundaria. | DEFEITO DECLARADO no próprio trafo, 3,5 h depois da SS — 'vazamento de óleo e problemas na bucha'. | 1 | 0 | 20264354214073 | 2026-05-02 22:20 | 2026-05-03 01:50 | 1 | fechado+interrompido+problema | 3.5 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 4 | 210 | Abertura emergencial do TR-5703327122 para substituir TR de 45kva por um TR de 75kva, mesmo estava com vazamento de oleo e problemas na bucha segundaria. | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | SEGUE SS DE TRAFO 5703327122 COM VAZAMENTO DE OLEO, NA RDU DE PALMASPOTENCIA 45KVAQUADRA 206 SULOBS: SE POSSIVEL LEVAR UM TRAFO DE MAIOR POTENCIA
DOLP-RD-PA 00529/2026 | DLP-MPPA01 000131/2026 | 112600599 | 5706607122 | 57 | 0306607122 | 2026-05-04 15:09 | 05/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL08097122 | DOLP-RD-PA | 150 | 150 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5706607122 PARA SUBSTITUIÇÃO. |  | 3 | 0 | 20264362162333 | 2026-05-05 07:57 | 2026-05-05 09:47 | 1 | fechado+interrompido+problema | 16.8 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 29 | 110 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5706607122 PARA SUBSTITUIÇÃO. | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | Transformador 5706607122 com vazamento de oleo de grande proporção, tensão 13.8, potencia 150kva, para raio bom, acesso livre a caminhao.
ETO-RD-GR 00511/2026 | ENC-MLGR02 000097/2026 | 712600353 | 5710032087 | 57 | 0310032087 | 2026-05-05 16:24 | 05/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTURA DA CH 0310032087 PARA INSTALAR TR 5710032087 E LANÇAR CABO, MANUT LUIZ CARLOS |  | 1 | 0 | 20264371918977 | 2026-05-07 11:00 | 2026-05-07 12:45 | 1 | problema | 42.6 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 105 | ABERTURA DA CH 0310032087 PARA INSTALAR TR 5710032087 E LANÇAR CABO, MANUT LUIZ CARLOS | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | furto |  | acionar equipe de manutencao para instalar toda estrutura do trafo 5710032087 com chave e 50m de cabo AA/4 para atende a OS 108187588 equipe 087op01acesso livre
ETO-RD-AG 00493/2026 | ETO-RD-AG 000424/2026 | 662600298 | 5700265045 | 57 | 0300265045 | 2026-05-09 16:40 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial da chave do trafo 5700265045 para possibilitar substituição de trafo com vazamento de óleo, penalizando cargas na RDR de Augustinopolis. Encarregado Denismar 63 99972-2277 |  | 2 | 0 | 20264378533481 | 2026-05-09 20:10 | 2026-05-09 23:50 | 1 | fechado+interrompido+problema | 3.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | 220 | Abertura emergencial da chave do trafo 5700265045 para possibilitar substituição de trafo com vazamento de óleo, penalizando cargas na RDR de Augustinopolis. Encarregado Denismar 63 99972-2277 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | Constatado trafo 5700265045 de 10kVA na 19,9kV com vazamento de óleo. Melhores informações falar com Denismar 63 99972-2277
ETO-RD-AG 00501/2026 | ETO-RD-AG 000430/2026 | 662600304 | 5700105132 | 57 | 0300105132 | 2026-05-13 07:20 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial da chave do trafo 5700105132 para possibilitar melhoria de aterramento, penalizando cargas na RDR de Sampaio. Encarregado Eládio. |  | 2 | 0 | 20264391468820 | 2026-05-13 10:15 | 2026-05-13 12:07 | 1 | fechado+interrompido+problema | 2.9 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 112 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA SUBSTITUIR TRAFO COM VASAMENTO DE OLÉO | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | preventivo |  | Enviar equipe de manutenção para substituir trafo com vazamento de oleo na bucha secundária fase A - TRAFO 5700105132 - 5KVA-19.9KV
ETO-RD-GR 00530/2026 | ENC-MPGR01 000085/2026 | 712600361 | 5700001112 | 57 | 0300001112 | 2026-05-15 18:03 | 05/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD03022033 | ETO-RD-GR | 1125 | 150 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700001112- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264251365025-1 Equipe 003 - 111OP01 |  | 5 | 0 | 20264402848739 | 2026-05-16 13:01 | 2026-05-16 15:00 | 1 | fechado+interrompido+problema | 19 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 88 | 119 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700001112 PARA CORRIGIR VAZAMENTO DE ÓLEO. POV GOIANY. MANUT PESADA GUARAI. | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | por favor deslocar equipe da manutenção pesada no trafo 5700001112 com vazamento de oleo substituir o mesmo 112,5 kva 34,5 kv acesso bom
ETO-RD-GR 00534/2026 | ENC-MLGR01 000138/2026 | 712600405 | 5710102111 | 57 | 0310102111 | 2026-05-16 18:20 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | PEQUIZEIRO | LD03020023 | ETO-RD-GR |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Trafo 5710102111 aberto para melhoria no posto transformação equipe manutençaõ leve no local |  | 1 | 0 | 20264412877505 | 2026-05-19 13:34 | 2026-05-19 14:40 | 1 | problema | 67.2 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 66 | Trafo 5710102111 aberto para melhoria no posto transformação equipe manutençaõ leve no local | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | cola_fita |  | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo com muito vazamento de oleo, se possivel colocar trafo de maior potencia
ETO-RD-AG 00552/2026 | ETO-RD-AG 000462/2026 | 662600336 | 5701602039 | 57 | 0301602039 | 2026-05-28 16:12 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial da chave do trafo 5701602039 para substituição de trafo com vazamento de óleo, penalizando cargas na RDR de Araguatins. Manutenção encarregado Cleiton. |  | 1 | 0 | 20264455319866 | 2026-05-28 20:15 | 2026-05-28 23:20 | 1 | fechado+interrompido+problema | 4 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | 185 | Abertura emergencial da chave do trafo 5701602039 para substituição de trafo com vazamento de óleo, penalizando cargas na RDR de Araguatins. Manutenção encarregado Cleiton. | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | remanejamento |  | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO -5701602039ID 55048064TRAFO DE 5KVA -19.9KVZONA RURAL DE ARAGUATINS
ETO-RD-GR 00599/2026 | ENC-MPGR01 000096/2026 | 712600393 | 5700918009 | 57 | 0300918009 | 2026-06-06 12:11 | 06/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264487160601 | 2026-06-07 16:38 | 2026-06-07 17:45 | 1 | fechado+interrompido+problema | 28.5 | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 3 | 67 | trafo aberto mesmo esta com bucha secundaria danificada manutenção aldezir no local | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | acoinar equipe de manutencao para trocar trafo 5700918009 avariado na RDR de Guarai equipe 009po03
DOLP-RD-PA 00643/2026 | DLP-CTPA00 000107/2026 | 112600604 | 5746488122 | 57 | 0346488122 | 2026-06-07 14:27 | 06/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 45 | 45 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264123982556 | 2026-02-11 08:34 | 2026-02-11 16:36 | 1 | fechado+interrompido+problema | 2781.8 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 482 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123788913-1 Equipe 003 - 059OP17 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | segue nota de trafo queimado, trafo 5745488122, trafo de 45kva, tensao 34,500kv, bitola caboAA / 2, para raio danificado, acesso livre, elo 2H. ramal do piabanha
ETO-RD-AR 00951/2026 | ENC-MLAR01 000235/2026 | 612600596 | 5700623004 | 57 | 0300623004 | 2026-06-08 07:42 | 06/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL02040004 | ETO-RD-AR |  | 1125 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 5 | 0 |  |  | CHAVE OPERADAIntv Auto PPF TR-5700623004 | TRAFO CITADO SEM DEFEITO — 'não foi encontrada nenhuma anormalidade', 29 dias antes da SS. | 11 | 0 | 20264490999820 | 2026-06-08 14:10 | 2026-06-08 17:55 | 1 | fechado+interrompido+problema | 6.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 177 | 225 | Trafo aberto para dividir circuito do mesmo | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | divisao |  | Divisão de circuito emergencial 5700623004 138% de carregamento
ETO-RD-AR 00952/2026 | ENC-MLAR05 000312/2026 | 612600604 | 5710163053 | 57 | 0310163053 | 2026-06-08 12:21 | 06/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR |  | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5710163053- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264518038410-1 Equipe 003 - 053OP01 |  | 1 | 0 | 20264520495043 | 2026-06-14 18:05 | 2026-06-15 10:21 | 1 | fechado+interrompido+problema | 149.7 | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | ELO SUBDIMENSIONADO | 3 | 976 | CODIGO INVALIDO:CH/5710163053- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264518038410-1 Equipe 003 - 053OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | furto |  | Segue nota para substituiçao de trafo 5710163053 (Furtado) , chave 34,5 kv, e cabo multiplex Bifasico 25 mm 300 metros de cabo devido o mesmo estar com muitas emendas em campo
DG-RD-PO 00407/2026 | DG-MLPO02 000076/2026 | 312600331 | 5700892043 | 57 | 0300892043 | 2026-06-09 09:47 | 06/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | 10 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Trafo 5700892043 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Silvanópolis, Ass. Santa Tereza. |  | 2 | 0 | 20264494713106 | 2026-06-09 16:38 | 2026-06-09 18:00 | 1 | fechado+interrompido+problema | 6.8 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 82 | Trafo 5700892043 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Silvanópolis, Ass. Santa Tereza. | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700892043 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Silvanópolis, Ass. Santa Tereza.
ETO-RD-AR 00986/2026 | ENC-MLAR05 000332/2026 | 612600619 | 5766833004 | 57 | 0366833004 | 2026-06-16 16:56 | 06/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUAINA | AL03010004 | ETO-RD-AR | 75 | 1125 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL PARA ABRIR S4 E TRANSFERIR CARGAS DO TRAFO 5700443004 PARA TRAFO 5766833004 |  | 1 | 0 | 20264524450678 | 2026-06-16 19:02 | 2026-06-16 22:04 | 2 | fechado+interrompido+problema | 2.1 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 15 | 127 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA ABRIR S4 E TRANSFERIR CARGAS DO TRAFO 5700443004 PARA TRAFO 5766833004 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | preventivo |  | Instalar P600 no trafo 5766833004 e ajudar na abertura para remanejamentos de UC´s do trafo
ETO-RD-AR 00987/2026 | ENC-MLAR05 000334/2026 |  | 5700001058 | 57 | 0300001058 | 2026-06-16 18:58 | 06/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD04010004 | ETO-RD-AR | 75 | 1125 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264514334918 | 2026-06-13 11:08 | 2026-06-13 14:14 | 1 | fechado+interrompido | 76.7 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 186 | FOI FEITO A TROCA DE CONEXOES NORMALIZADO A ENERGIA NO LOCAL | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | TRAFO 5700001058 75KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEO OCASIONANDO INCENDIO NA BUCHA SECUNDARIARUA JOSE LINO DA SILVA, 0 - QD07 LT 04 PROX CARTORIO DE IMOVEIS RDU DE SANTA FÉ.
ETO-RD-AR 00991/2026 | ENC-MLAR02 000114/2026 | 612600628 | 5755060004 | 57 | 0355060004 | 2026-06-18 16:42 | 06/2026 | AVARIADO | VANDALISMO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264190455947 | 2026-03-21 10:26 | 2026-03-21 10:27 | 1 | fechado+interrompido+problema | 2142.2 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1 | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | furto |  | Trafo 5755060004 25kva Acesso: livreEquipe:004op03Contato da equipe: 99216-8451Chacara morada do solSinais de vandalismo
DOLP-RD-PA 00688/2026 | DLP-CTPA00 000110/2026 | 112600637 | 5706190122 | 57 | 0306190122 | 2026-06-19 09:03 | 06/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03060122 | DOLP-RD-PA | 150 | 150 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264534110149 | 2026-06-19 15:00 | 2026-06-19 17:29 | 2 | fechado+interrompido+problema | 5.9 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 3 | 149 | Troca de transformador 5762492122 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | preventivo |  | Trafo 5706190122 com vazamento de oleo,não visível na viabilidade feito pela equipe de linha viva, necessario executar a troca do mesmoPotencia: 75 KVATensão: 13800/380VElo: 3H
ETO-RD-AG 00635/2026 | ENC-MLAG01 000167/2026 | 662600406 | 5700269132 | 57 | 0300269132 | 2026-06-25 16:42 | 06/2026 |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | URGENTE | SAMPAIO | LD03014045 | ETO-RD-AG | 25 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial da chave do trafo 5700269132 para remanejamento do mesmo, penalizando cargas na RDR de Sampaio. Encarregado Eládio. |  | 3 | 0 | 20264560337098 | 2026-06-26 09:51 | 2026-06-26 12:09 | 1 | fechado+interrompido+problema | 17.1 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 138 | Abertura emergencial da chave do trafo 5700269132 para remanejamento do mesmo, penalizando cargas na RDR de Sampaio. Encarregado Eládio. | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | remanejamento |  | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700269132 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV
DG-RD-PO 00447/2026 | DG-MLPO02 000082/2026 | 312600360 | 5700611043 | 57 | 0300611043 | 2026-07-05 17:57 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | 5 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-06 12:28 | 2026-07-06 18:10 |  | problema+interrompido+fechado | 18.5 | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 342 | Trafo 5700611043 com defeito na bucha secundaria manutençao Alex | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700611043 QUEIMADO na RDR de silvanopolis tensão 19,9 , acesso só para CAMIONETE , para-raio QUEIMADO potencia 5 kva
ETO-RD-AR 01071/2026 | ENC-MLAR03 000087/2026 | 612600700 | 5700017077 | 57 | 0300017077 | 2026-07-06 15:44 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-15 15:15 | 2026-07-15 17:10 |  | problema+interrompido+fechado | 215.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 104 | 115 | Substituição TR 5700017077 com vazamento de oleo, Penalizando cargas da RDU Colinas, Equipe manutenção realizou troca para um trafo de 150KVA. | não está no site |  |  |  | TRAFO 5700017077 COM VAZAMENTO DE OLEO.
DOLP-RD-PA 00736/2026 | DLP-MLPA02 000076/2026 | 112600668 | 5700319083 | 57 | 0300319083 | 2026-07-08 20:53 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 5 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-09 11:11 | 2026-07-09 12:20 |  | problema | 14.3 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | 69 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700319083, COM GRANDE VAZAMENTO DE OLEO. EQUIPE DE MANUTENÇÃO COLMEIA E EQUIPE 083OP01. | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | Segue nota para substuiçao de trafo queimado na RDR de Aparecida do Rio Negro trafo 5700319083 05 kVA tensao 19,9 kV Equipe informou que no local nessecita de trafo de maior capacidade 25 kva
ETO-RD-GU 00698/2026 | DBM-MLDB06 000062/2026 | 412600542 | 5701653094 | 57 | 0301653094 | 2026-07-09 11:56 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD04040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-10 09:50 | 2026-07-10 11:30 |  | problema+interrompido+fechado | 21.9 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 100 | TRAFO QUEIMADO | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE
ETO-RD-AR 01078/2026 | ENC-MLAR02 000152/2026 | 612600683 | 5700443155 | 57 | 0300443155 | 2026-07-09 15:38 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-07 21:58 | 2026-07-08 10:18 |  | problema+interrompido+fechado | 41.7 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 740 | CODIGO INVALIDO:CH/5700443155- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264602159414-1 Equipe 003 - 155OP01 | não está no site |  |  |  | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700443155 com muito vazamento de oléo
ETO-RD-AR 01096/2026 | ENC-MLAR03 000097/2026 | 612600703 | 5700017077 | 57 | 0300017077 | 2026-07-14 09:00 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 1125 | 150 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-15 15:15 | 2026-07-15 17:10 |  | problema+interrompido+fechado | 30.3 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 104 | 115 | Substituição TR 5700017077 com vazamento de oleo, Penalizando cargas da RDU Colinas, Equipe manutenção realizou troca para um trafo de 150KVA. | não está no site |  |  |  | Bom dia,Favor enviar manutenção substituir trafo com muito vazamento de oléo, foi colocado vedação mais não resolveu.
ETO-RD-GR 00720/2026 | ENC-MPGR01 000147/2026 | 712600460 | 5720015066 | 57 | 0320015066 | 2026-07-14 11:19 | 07/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | 5 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-11 19:09 | 2026-07-11 21:12 |  | problema+interrompido+fechado | 64.2 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 20 | 148 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264618747514-1 Equipe 003 - 079OP01 | não está no site |  |  |  | Divisão de circuito emergencial do trafo 5720015066
ETO-RD-AG 00717/2026 | ETO-RD-AG 000631/2026 | 662600452 | 5700573039 | 57 | 0300573039 | 2026-07-14 20:36 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 10 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-15 15:05 | 2026-07-15 20:32 |  | problema+interrompido+fechado | 18.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 3 | 327 | trafo com defeito interno. | não está no site |  |  |  | Enviar equipe da manutenção , Substituição do Trafo-5700573039 -10 Kva - 19,9 Kv - Avariado , defeito na carcaça dando choque energisada, e para reefazer a malha de aterramento ddo trafo 5700573039.ASSENT. PA MUTIRÃO Chac Cerearence LT 19 - Cliente: Geraldo Joaquim de MacedoUC: 7504764
ETO-RD-GU 00740/2026 | DBM-MLDB06 000067/2026 |  | 5700231148 | 57 | 0300231148 | 2026-07-19 16:27 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 25 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 4 |  |  | 2026-07-20 15:40 | 2026-07-20 18:06 |  | problema+interrompido+fechado | 23.2 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 30 | 146 | continuçao da interv 20264652527739 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTIUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO, DEVIDO SOBRECARGA:TRAFO 5700231148PARA RAIO QUEIMADO25 KVALOCAL DE DIFICIL ACESSO, DEVIDO TRAVESSIA DE RIO
ETO-RD-GR 00744/2026 | ENC-MLGR02 000169/2026 | 712600480 | 5710007034 | 57 | 0310007034 | 2026-07-22 13:48 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-24 21:51 | 2026-07-25 11:44 |  | interrompido+fechado | 56 | CONJUNTO DE MEDICAO | MEDIDOR DANIFICADO | 1 | 833 | MD CARBONIZADO | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | acionar equipe de manutencao para troca de trafo queimado 5710007034 e para raio na rdr de Kennedy acesso livre
ETO-RD-GR 00768/2026 | ENC-MLGR01 000166/2026 |  | 5700381018 | 57 | 0300381018 | 2026-07-28 14:55 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BOM JESUS DO TOCANTINS | AL02065015 | ETO-RD-GR | 25 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-29 22:17 | 2026-07-30 00:08 |  | problema+interrompido+fechado | 31.4 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 111 | troca de trafo com vazamento de oleo | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | TR 5700381018 25KVAMESMO COM VAZAMENTO DE OLEO NA BUCHA SEGUNDARIA E PRIMARIA .VERIFICAR SE É POSSIVEL REPARO OU TROCA DO MESMO ACESSO LIVRE PARA MANUTENÇÇÃO
ETO-RD-GU 00768/2026 | DBM-MPDB10 000075/2026 | 412600566 | 5702232094 | 57 | 0302232094 | 2026-07-29 17:02 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 25 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 6 |  |  | 2026-07-19 23:24 | 2026-07-20 20:56 |  | problema+interrompido+fechado | 233.6 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 24 | 1292 | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 QUEIMADO | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 QUEIMADO, CHAVE FUSIVEL QUEBRADA, 10 METROS CABO 35MM BARRAMENTO QUEIMADO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS
ETO-RD-AG 00790/2026 | ENC-MPAG01 000336/2026 | 662600492 | 5700062002 | 57 | 0300062002 | 2026-07-30 10:08 | 07/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | TOCANTINOPOLIS | AL02084002 | ETO-RD-AG | 75 | 112.5 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-30 15:08 | 2026-07-30 17:06 |  | problema+interrompido+fechado | 5 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 151 | 118 | abertura emergencial para substituir trafo 5700062002 com vazamento de oleo, rdu de Tocantinopolis | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | Trafo 5700062002 variado 75kvaEndereço: IND RUA DARCY MARINHOEquipe: 002op02Contato da equipe: 9928467-3477
ETO-RD-GU 00771/2026 | DBM-MPDB10 000076/2026 | 412600567 | 5700231148 | 57 | 0300231148 | 2026-07-30 13:13 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 25 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 4 |  |  | 2026-07-26 14:42 | 2026-07-26 16:12 |  | problema | 94.5 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 26 | 90 | TRAFO NO ILHA GRANDE QUEIMADO PEGOU FOGO | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO VALERIO ILHA GRANDE

## Casou pela chave gêmea
SS | OS | Obra | Transformador | Prefixo | Chave gêmea (03) | Abertura da SS | Mês | Origem SS | Defeito SS | Tipo SS | Situação | Criticidade | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Resultado | Encontrado por | Cobertura da Crítica | Observação · veredito | Observação · menções | Observação · na janela | Observação · ocorrências na janela | Observação · elemento com problema | Observação · trecho | Observação · leitura do revisor | Ocorrências do trafo na Crítica | Ocorrências da chave na Crítica | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Passos | Papel do ativo | Distância à janela (h) | Causa | Subcausa | Clientes | Duração (min) | Observação da Crítica | Site · cascata | Site · Crítica | Site · gatilho de exclusão | Site · confirmado | Descrição da SS
DOLP-RD-PA 00003/2026 | DLP-CTPA01 000001/2026 | 112600438 | 5700121151 | 57 | 0300121151 | 2026-01-02 15:29 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 30 | 45 | CASOU PELA CHAVE GÊMEA | chave gêmea | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 0 | 1 | 20264062540292 | 2026-01-02 15:31 | 2026-01-05 16:27 | 1 | fechado+interrompido+problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 4376 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058601817-1 Equipe 003 - 059MT03 | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento devido cliente informar que está com 03 dias sem energia
DOLP-RD-PA 00122/2026 | DLP-MLPA01 000020/2026 | 112600156 | 5710169006 | 57 | 0310169006 | 2026-01-25 10:14 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINIA | LD05050008 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELA CHAVE GÊMEA | chave gêmea | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 0 | 2 | 20264097204789 | 2026-01-24 20:49 | 2026-01-26 19:25 | 3 | fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 22 | 212 | chave aberta com elo queimado Intv Auto PPF CH-4000180006 obs, trafo 5710169006 queimado com a chave fechada dando passagem foi isolado e aberto nota para manutencão trocar o mesmo obs, segue continuacão da intervencão n. 20264097251487 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 006op01 cel, 63992363662/992379486 acesso livre favor agilizar o atendimento
ENC-RD-PS 00259/2026 | ENC-LMPS01 000074/2026 | 212600238 | 5700191054 | 57 | 0300191054 | 2026-02-20 13:46 | 02/2026 | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PUGMIL | LD01056046 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELA CHAVE GÊMEA | chave gêmea | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 0 | 1 | 20264132739596 | 2026-02-19 09:57 | 2026-02-22 07:41 | 2 | fechado+interrompido+problema |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 1 | 2818 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131749370-1 Equipe 003 - 046OP01 | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | substituir poste ID 47042587 10/300 estrutura do TR 5700191054 15KVA 19,9KV ACESSO BOM fotos anexadas na OS 20264131749370
ETO-RD-GU 00429/2026 | DBM-MLDB03 000075/2026 | 412600345 | 5710235032 | 57 | 0310235032 | 2026-04-06 10:50 | 04/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO PLANALTO | LD01008032 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELA CHAVE GÊMEA | chave gêmea | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 0 | 1 | 20264257975458 | 2026-04-06 02:01 | 2026-04-06 23:17 | 1 | interrompido |  | POSTE DE AT | QUEBRADO | 1 | 1276 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264255066668-1 Equipe 003 - 032OP02 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | trafo 5710235032 queimado de 15 kva rdr de araguaçu tensão 19.9 kv acesso livre e poste quebrado id 42840335 10/300 cabo AA / 4.

## Chave fora da janela
SS | OS | Obra | Transformador | Prefixo | Chave gêmea (03) | Abertura da SS | Mês | Origem SS | Defeito SS | Tipo SS | Situação | Criticidade | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Resultado | Encontrado por | Cobertura da Crítica | Observação · veredito | Observação · menções | Observação · na janela | Observação · ocorrências na janela | Observação · elemento com problema | Observação · trecho | Observação · leitura do revisor | Ocorrências do trafo na Crítica | Ocorrências da chave na Crítica | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Passos | Papel do ativo | Distância à janela (h) | Causa | Subcausa | Clientes | Duração (min) | Observação da Crítica | Site · cascata | Site · Crítica | Site · gatilho de exclusão | Site · confirmado | Descrição da SS

## Ausente de tudo
SS | OS | Obra | Transformador | Prefixo | Chave gêmea (03) | Abertura da SS | Mês | Origem SS | Defeito SS | Tipo SS | Situação | Criticidade | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Resultado | Encontrado por | Cobertura da Crítica | Observação · veredito | Observação · menções | Observação · na janela | Observação · ocorrências na janela | Observação · elemento com problema | Observação · trecho | Observação · leitura do revisor | Ocorrências do trafo na Crítica | Ocorrências da chave na Crítica | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Passos | Papel do ativo | Distância à janela (h) | Causa | Subcausa | Clientes | Duração (min) | Observação da Crítica | Site · cascata | Site · Crítica | Site · gatilho de exclusão | Site · confirmado | Descrição da SS
ETO-RD-GR 00002/2026 | ENC-MPGR01 000001/2026 | 712600018 | 5700022078 | 57 | 0300022078 | 2026-01-01 05:41 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700022078 queimado de 15 kva na 19,9 kv mais para raio
ETO-RD-GR 00003/2026 | ENC-MLGR01 000003/2026 | 712600009 | 5700631033 | 57 | 0300631033 | 2026-01-01 05:49 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | COLMEIA | LD04038009 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Enviar equipe da manuenção para substituir trafo queimado , Acesso só para Camionete
ETO-RD-GR 00004/2026 | ENC-MLGR02 000005/2026 | 712600013 | 5700761078 | 57 | 0300761078 | 2026-01-01 06:00 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | 5 | 25 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo queimado
DG-RD-PO 00003/2026 | DG-MLPO01 000004/2026 | 312600008 | 5722225257 | 57 | 0322225257 | 2026-01-01 08:02 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 10 | 25 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 572222525715KVA19,9KVPARA RAIOS DANIFICADOS ACESSO LIVRE PARA PARA CAMINHONETE EQUIPE 271OP01
DG-RD-PO 00002/2026 | DG-MLPO01 000003/2026 | 312600007 | 5700331256 | 57 | 0300331256 | 2026-01-01 08:06 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | 45 | 45 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Constatado trafo 5700331256 de 45kVA na 34.5kV queimado, bucha fase C danificada com vazamento de óleo. verificar agilidade, solicitação do Anderson Vieira a pedido da diretoria. cliente varios dias sem energia ,
ETO-RD-GU 00001/2026 | DBM-MLDB04 000001/2026 | 412600031 | 5710202089 | 57 | 0310202089 | 2026-01-01 08:44 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SUCUPIRA | LD04040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5710202089 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de sucupira .IND FAZENDA VERDES MARES, 0
ETO-RD-DP 00002/2026 | ETO-MLDP01 000001/2026 | 512600012 | 5710071027 | 57 | 0310071027 | 2026-01-01 09:11 | 01/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD01414027 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710071027 de 15kVA e para raio estão queimados, tensão 19.9kV, acesso livre.EQUIPE ETO-MLDP01
ENC-RD-PS 00003/2026 | ENC-LMPS01 000003/2026 | 212600035 | 5710442086 | 57 | 0310442086 | 2026-01-01 09:32 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5710442086QUEIMADO PARA RAIOS DANIFICADOS 30KVAACESSO BOM NECESSARIO LEVAR POSTE 10/150 DEVIDO VAO DE REDE ESTA VAIXO ENTRE ID 47035513 E ID 76703014 N1 COMPLETAEQUIPE 086OP01
ETO-RD-AR 00001/2026 | ENC-MLAR01 000013/2026 | 612600021 | 5703016016 | 57 | 0303016016 | 2026-01-02 10:18 | 01/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | SUBSTITUIR o Trafo 5703016016Lançar vão de rede de 100 metros , cabo AA / 4Instalar chave trafo ELO 0,5HAcesso livrePotencia de 15 kVA
ETO-RD-AG 00009/2026 | ENC-MPAG02 000003/2026 | 662600030 | 5700328119 | 57 | 0300328119 | 2026-01-05 17:29 | 01/2026 | AVARIADO | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO BENTO DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | preventivo |  | Enviarequipe da manutenção para substiyuir trafo de 5 kva por um de 15 kva , na 13,8 kv Acesso bom
ENC-RD-PS 00024/2026 | ENC-LMPS01 000011/2026 | 212600049 | 5700559233 | 57 | 0300559233 | 2026-01-06 18:36 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 25 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | segue SS ´para tratativa com equipe de manutençao subtituir trafo 5700559233 na rdr de abreulandia
ETO-RD-AR 00024/2026 | ENC-MLAR05 000003/2026 | 612600048 | 5756806060 | 57 | 0356806060 | 2026-01-06 20:41 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL02054060 | ETO-RD-AR | 75 | 75 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | TRAFO 5756806060 75KVA 13.8KV COM VAZAMENTO DE OLEO, ATENDE UMA ESCOLA DR. HELIO DE SOU BUENO NA RDU DE NOVA OLINDA
ETO-RD-AR 00034/2026 | ENC-MLAR05 000014/2026 | 612600051 | 5700867040 | 57 | 0300867040 | 2026-01-08 10:54 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | Trafo 5700867040 15kvaTensão: 19.9Equipe: 058op03Endereço: IND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS, 0 - LOTE 37
ETO-RD-AG 00023/2026 | ENC-MLAG01 000007/2026 | 662600029 | 5700247131 | 57 | 0300247131 | 2026-01-08 15:02 | 01/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PRAIA NORTE | LD01014045 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | abalroamento |  | TR 5700247131 15 KVACOM VAZAMENTO DEVIDO ABALROAMENTO DO POSTE 19,9KV
ETO-RD-AG 00026/2026 | ENC-MLAG01 000008/2026 | 662600031 | 5713185081 | 57 | 0313185081 | 2026-01-08 21:39 | 01/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAGUATINS | AL01043081 | ETO-RD-AG | 15 | 25 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | falta_fase |  | TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE BPOT. 15KVA TENSÃO 13,8KV PARA-RAIO RUIMACESSO SOMENTE DE BARCO FICA NA ILHA EM ITAGUATINS 081OP01 SABE LOCAL
ETO-RD-GR 00052/2026 | ENC-MLGR03 000015/2026 | 712600047 | 5741943048 | 57 | 0341943048 | 2026-01-09 18:59 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORTALEZA DO TABOCAO | LD02038009 | ETO-RD-GR | 1125 | 150 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | trafo queimado 5710088048, porem em campo esta o trafo 5741943048112.5 kVAacesso livre pararaio queimadoequipe 009op01- 63999201531
ENC-RD-PS 00044/2026 | ENC-LMPS04 000011/2026 | 212600073 | 5710028046 | 57 | 0310028046 | 2026-01-11 10:39 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA ROSALANDIA | AL01056046 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | TR 571002804610KVA13800PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE (1)UC PENALIZADA EM CAMPO 046OP01 VILSON
ENC-RD-PS 00057/2026 | ENC-LMPS04 000012/2026 | 212600077 | 5710441149 | 57 | 0310441149 | 2026-01-12 17:11 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | TR 571044114930KVAT 34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHAO (1) PENALIZADA WELVIS SUP. DIVINOPOLIS
ETO-RD-GU 00073/2026 | DBM-MLDB03 000008/2026 | 412600116 | 5701108076 | 57 | 0301108076 | 2026-01-14 16:27 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CARIRI DO TOCANTINS | LD02040003 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | transformador e para raio queimado
DG-RD-PO 00064/2026 | DG-MLPO01 000016/2026 | 312600058 | 5711513001 | 57 | 0311513001 | 2026-01-16 03:50 | 01/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03062013 | DG-RD-PO | 10 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5711513001 de 10kva e para-raio avariado, Tensão 7,9kv, Rural de Porto Nacional Assentamento P.A. Pau Darco, Chac. Duas Irmãs, Acesso para camionete 4x4.Obs. Informação da equipe 001OP11 Trafo não Funcionando.
ETO-RD-AR 00081/2026 | ENC-MLAR05 000026/2026 | 612600070 | 5704370057 | 57 | 0304370057 | 2026-01-16 08:57 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Trafo 5704370057 15 kva queimadoTensão: 19.9Acesso: Livre Endereço: IND FAZENDA NOVO HORIZONTE, 0 - NOVO HORIZONTE 500M DA PISTA
ETO-RD-GR 00095/2026 | ENC-MLGR03 000031/2026 | 712600063 | 5700396048 | 57 | 0300396048 | 2026-01-16 16:33 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORTALEZA DO TABOCAO | LD02038009 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Trafo: 5700396048 Avariado Potencia: 15 KVATensão: 34,5kPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op02 (63)99983-3829Obs. trafo esta com tensão baixa em uma das buchas.
ENC-RD-PS 00090/2026 | ENC-LMPS04 000016/2026 | 212600084 | 5700958055 | 57 | 0300958055 | 2026-01-17 09:17 | 01/2026 | FURTADO | VANDALISMO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS |  | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | furto |  | TRAFO 5700958055 FURTADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM
ETO-RD-AR 00118/2026 | ENC-MLAR01 000054/2026 | 612600086 | 5700746004 | 57 | 0300746004 | 2026-01-19 21:44 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Trafo 5700746004 queimado 15kvaTensão: 19.9Acesso somente para caminhoneteEquipe: 004op08
ETO-RD-AG 00104/2026 | ETO-RD-AG 000073/2026 | 662600065 | 5700150156 | 57 | 0300150156 | 2026-01-27 13:18 | 01/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CACHOEIRINHA | LD03005098 | ETO-RD-AG |  | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | furto |  | transformador furtado 5700150156 potencia 5kva tensão 19.9kv acesso livre leva chave fusivel a mesma foi furtada eleva cabo para junper e glv leva para-raioequipe: 6399616867
ETO-RD-GR 00140/2026 | ETO-RD-GR 000231/2026 | 712600101 | 5700922009 | 57 | 0300922009 | 2026-01-28 20:04 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | TR-5700922009 Queimadopara raios queiamado potência 10kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 009op01 tel-63984566867
ETO-RD-AR 00209/2026 | ENC-MLAR05 000093/2026 | 612600142 | 5700777016 | 57 | 0300777016 | 2026-02-02 13:17 | 02/2026 | AVARIADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | abalroamento |  | TROCA DO POSTE ID 63250681E DO TRAFO 570077701611/200 TROCA DE CABO DO VÃO DA CH 0300777016 ATÉ O TRAFO 5700777016. APROXIMADAMENTE VÃO DE 140MCABO: AA / 4TRAFO DE 15KVA , 34,5KVESTRUTURA U3/S3/S31 POSTE INCLINADO
ETO-RD-AR 00207/2026 | ENC-MLAR05 000089/2026 | 612600141 | 5366985025 | 53 | 0366985025 | 2026-02-02 13:43 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo 5366985025
ETO-RD-GR 00174/2026 | ETO-RD-GR 000258/2026 | 712600133 | 5747088104 | 57 | 0347088104 | 2026-02-03 13:25 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BOM JESUS DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | trafo queimado 5747088104 - 15KVA - 34,5KV - Acesso caminhonete - para raio queimadofazenda conquista - cliente Jose Reis Amario da Silva tel. 9.92521087 rdr Bom Jesus do Tocantins
DG-RD-PO 00158/2026 | DG-MLPO01 000035/2026 | 312600123 | 5710045026 | 57 | 0310045026 | 2026-02-03 21:03 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | TR 571004502615KVATENSAO 19,9PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE 026OP01
ETO-RD-DP 00093/2026 | ETO-MLDP02 000028/2026 | 512600061 | 5764816091 | 57 | 0364816091 | 2026-02-04 07:28 | 02/2026 | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | SÓ OUTRO EQUIPAMENTO DE MESMO FINAL | 0 | 0 |  |  |  | OUTRO EQUIPAMENTO — as menções são ao religador 7964816091 (mesmos 8 finais); o trafo queimado citado é outro (5700490091). | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | auxiliar |  | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados.
ETO-RD-GR 00189/2026 | ETO-RD-GR 000256/2026 | 712600129 | 5700424154 | 57 | 0300424154 | 2026-02-04 18:06 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR | 10 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | TR-5700424154 Queimadopara raios queiamdo potência 10kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 154op01 tel-63992674347
ETO-RD-AR 00243/2026 | ENC-MLAR05 000091/2026 | 612600149 | 5701262019 | 57 | 0301262019 | 2026-02-04 18:47 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FILADELFIA | LD01105019 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Trafo 5701262019 avariado 15kvaTensão: 19.9Acesso livre
DG-RD-PO 00178/2026 | DG-MLPO02 000041/2026 | 312600161 | 5700861026 | 57 | 0300861026 | 2026-02-11 23:47 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | 5 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | MENCIONADO NA JANELA | 2 | 2 | 20264123782565 | 0300859026 | Constatado cabo partdio na fase, proximo do trafo 5700861026, equipe 026OP02 | TRAFO CITADO SEM DEFEITO — 'cabo partido na fase, próximo do trafo 5700861026': o trafo é referência de local; a interrupção ficou na chave 0300859026 (condutor AT partido). Não prova queima. | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | Trafo 5700861026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x, Rural de Ponte Alta, faz. IND FAZENDA PRODUCAO, 0 - LPT-14877 FAZ PRODUCAO
DG-RD-PO 00179/2026 | DG-MLPO01 000039/2026 | 312500671 | 5710046096 | 57 | 0310046096 | 2026-02-12 10:29 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 30 | 30 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QEUIMADO NA RDR DE PINDORAMAOBS: NOTA CRIADA PARA SUBST. A SS 800/2025 QUE FOI ABERTA NO TRAFO ERRADO
DG-RD-PO 00180/2026 | DG-MPDG01 000049/2026 | 312500675 | 5710046096 | 57 | 0310046096 | 2026-02-12 10:44 | 02/2026 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 30 | 45 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO OBS: NOTA CRIADA PARA SUBST. SS 814/2025 ABERTA NO TRAFO ERRADO
ETO-RD-GR 00233/2026 | ETO-RD-GR 000306/2026 | 712600148 | 5700569227 | 57 | 0300569227 | 2026-02-15 13:29 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | TRAFO 5745261227 SAI COM RDU DO TRAFO 5700013227 E FICA A FRENTE DO TRAFO 5700569227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO
ETO-RD-GR 00259/2026 | ETO-RD-GR 000353/2026 | 712600176 | 5710023113 | 57 | 0310023113 | 2026-02-21 13:09 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | trafo queimado 5710023113 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete para raio queimado necessario refazer aterramento IND ASSENTAMEN P.A. UNIAO, 0 - CHA JANDAIAuc 562509263991206181 -RDR COUTO MAGALHAES
ETO-RD-GR 00292/2026 | ENC-MLGR03 000084/2026 | 712600196 | 5710447023 | 57 | 0310447023 | 2026-02-26 19:08 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | AL01020023 | ETO-RD-GR | 10 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710447023
DOLP-RD-PA 00303/2026 | DLP-MPPA01 000076/2026 | 112600434 | 5722285006 | 57 | 0322285006 | 2026-02-28 08:05 | 02/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINIA | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 30 | 30 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | trafo 5722285006 vazaMENTO DE Óleo acesso livre potencia 30 kva tensão 34,5 para-raio queimado obs: leva porta fusivel para fecha o trafo
DG-RD-PO 00226/2026 | DG-MLPO02 000047/2026 | 312600178 | 5710205026 | 57 | 0310205026 | 2026-03-01 15:49 | 03/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | tap |  | Trafo 5710205026 com tensao de saida alta, e mao tem como baixar o Tap devido o mesmo ser interno244V, 15 Kva 19,9 Kv, acesso patra camionete
DG-RD-PO 00233/2026 | DG-MPDG01 000054/2026 | 312600177 | 5702646001 | 57 | 0302646001 | 2026-03-03 08:09 | 03/2026 | QUEIMADO |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01072001 | DG-RD-PO | 45 | 45 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | segue nota trafo queimado de 45kVA paraio bom
ETO-RD-AR 00415/2026 | ENC-MLAR01 000124/2026 | 612600249 | 5700402060 | 57 | 0300402060 | 2026-03-03 20:23 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | TR-5700402060 vazando oleo para raios bompotência 10kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 060op0102 tel-63992173964
DG-RD-PO 00243/2026 | DG-MLPO02 000052/2026 | 312600197 | 5710079256 | 57 | 0310079256 | 2026-03-05 19:32 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | 30 | 30 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | TR 5710079256 queimado
ETO-RD-AR 00437/2026 | ENC-MLAR03 000007/2026 | 612600271 | 5701771022 | 57 | 0301771022 | 2026-03-07 13:00 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Trafo 5701771022 queimado 15kvaTensão: 34.5Acesso; somente para caminhonteEquipe: 004op27Endereço: Chacara Bela Vista
ENC-RD-PS 00314/2026 | ENC-MPPS01 000061/2026 | 212600291 | 5700019014 | 57 | 0300019014 | 2026-03-07 16:16 | 03/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | AL01068014 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | furto |  | TR 570001901430KVATRAFO FURTADO ACESSO LIVRE CAMINHAO TENSAO 13800PARA RAIO DANIFICADO 014OP02 SERGIO
ETO-RD-AR 00440/2026 | ENC-MLAR01 000057/2026 | 612600272 | 5701182022 | 57 | 0301182022 | 2026-03-08 11:28 | 03/2026 | POSTE | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD04105019 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Bom dia Segue SSSenhores envia equipe na RDR de Babaçulândia para trocar poste e Trafo Trafo: 5701182022Poste: 10/200ID: 55662476Acesso: Para caminhão e caminhoneteEndereço: Chácara Cantinho Pov. FarturãoOBS: Trocar poste e Trafo.
ETO-RD-AR 00468/2026 | ENC-MLAR01 000136/2026 | 612600312 | 5301889004 | 53 | 0301889004 | 2026-03-12 19:31 | 03/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Trafo 570188904 queimado 15kvaAcesso: Somente caminhonetePara-raio; Queimado Equipe: 004op26
ENC-RD-PS 00358/2026 | ENC-LMPS04 000054/2026 | 212600327 | 5700460055 | 57 | 0300460055 | 2026-03-17 18:55 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | TR 5763273055 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE 055OP01 ESTEVE NO LOCAL TRAFO NAO AXISTE NO SISTEMA (ERRO CADASTRO) FICA PROX AO TR 5700460055MAIS INFORMAÇOES ENTRA EM CONTATO COM EQUIPE 055OP01
ENC-RD-PS 00361/2026 | ENC-LMPS03 000066/2026 | 212600341 | 5701007008 | 57 | 0301007008 | 2026-03-19 10:47 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | AL02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | OS:20264186004963Segue SS de TR queimado UC 9222677 e 3635120 TR não cadastrado 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.Localização: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=-9.534713,-48.600728 SS aberta no TR 5701007008 porém o que está queimado é outro.FAZENDA BOA SORTE63984910222 E 992859555LUZENI NERES DE OLIVEIRA SOUSA008OP01 63 99222-7417
ETO-RD-AR 00557/2026 | ENC-MLAR02 000072/2026 | 612600344 | 5710138077 | 57 | 0310138077 | 2026-03-26 08:51 | 03/2026 | AVARIADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | TR-5710138077 o mesmo não esta entregando a tensão adequadapara queimadopotência 10kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 265op0 tel-63992212789
ETO-RD-AR 00582/2026 | ENC-MLAR03 000042/2026 | 612600374 | 5710015080 | 57 | 0310015080 | 2026-03-31 20:04 | 03/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Trafo: 5710015080 QueimadoPotência: 15 KVARede: 34.5Pararaio: 34.5Acesso: só pra veículo traçadoSubstituir o mesmo pois está com a bucha primária quebrado por descarga atmosférica
ETO-RD-GR 00400/2026 | ENC-MPGR01 000062/2026 | 712600282 | 5700214066 | 57 | 0300214066 | 2026-04-03 10:20 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | acionar equipe de manutencao para troca do poste e transformador no RDR de [0066] TUPIRATINStrafo 5700214066poste 10-300 id.: 49935819 estrutura u3-Tequipe 034op03
ENC-RD-PS 00438/2026 | ENC-LMPS04 000063/2026 | 212600400 | 5701060070 | 57 | 0301060070 | 2026-04-07 15:21 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD01059122 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Segue SS de trafo 5701096007 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia 15 kvatensão 34.5kv para raio bomacesso livre OBS: trafo com erro de cadastro, o mesmo esta cadastrado na rededa 13.8 porem em campo esta ligado na rede da 34.5 kv. trafo fica localizado ao lado do trafo 5700487007
ETO-RD-GU 00440/2026 | DBM-MLDB05 000086/2026 | 412600378 | 5700284148 | 57 | 0300284148 | 2026-04-07 18:19 | 04/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, TRAFO E PARARAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE.
ETO-RD-AR 00658/2026 | ENC-MLAR01 000177/2026 | 612600400 | 5761134022 | 57 | 0361134022 | 2026-04-10 10:56 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 75 | 75 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | trafo 5761134022 75kva 34.5kv queimado
ETO-RD-AR 00690/2026 | ENC-MPAR01 000025/2026 | 612600428 | 5766930077 | 57 | 0366930077 | 2026-04-16 12:36 | 04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Boa tarde,Favor enviar manutenção para verificar trafo com vazamento de oleo no comutador de TAPTensão: 34,5Potencia: 15 kvaPara raio bomACESSO LIVREChacara Deus e Fiel
ETO-RD-AR 00700/2026 | ENC-MPAR01 000026/2026 | 612600429 | 5710170025 | 57 | 0310170025 | 2026-04-17 14:38 | 04/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | trafo 5710170025 queimado acesso bom para caminhonete 25kvaequipe 025op01
ETO-RD-AR 00726/2026 | ENC-MLAR05 000198/2026 | 612600455 | 5700533159 | 57 | 0300533159 | 2026-04-20 21:37 | 04/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MURICILANDIA | LD04010004 | ETO-RD-AR |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | furto |  | Trafo 5700533159 trafo no chão (tentativa de furto)Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: furtado Acesso: Ruin local e um brejoEquipe: 040op36 (63)99248-4163
ETO-RD-AG 00437/2026 | ENC-MLAG02 000137/2026 | 662600268 | 5700145002 | 57 | 0300145002 | 2026-04-22 08:06 | 04/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Segue SS de TR 5700145002 15KVA/7.9KV avariado com a bucha primária trincada e vazamento de óleo nas buchas secundárias.Acesso livre.UC 218774DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TOCANTINSJoison 63 98404-8858
ETO-RD-AR 00742/2026 | ENC-MLAR02 000087/2026 | 612600446 | 5710274030 | 57 | 0310274030 | 2026-04-25 18:08 | 04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | 5710274030 transformador,esta com vazamento de óleo. Mas sem interrupção de Energia. 5 kVA. da 19.9 Local de livre acesso para caminhonete. Para raios bom
ETO-RD-AR 00757/2026 | ENC-MLAR03 000060/2026 | 612600476 | 5701196040 | 57 | 0301196040 | 2026-04-28 10:39 | 04/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR |  | 25 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | construcao |  | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5701196040 5kva 34,5kv.uc: 3691029 Fazenda dois irmãosunidade estava destiva trafo foi retirado, cliente solicitou uma nova ligação
ETO-RD-AR 00763/2026 | ENC-MPAR01 000046/2026 | 612600464 | 5710235080 | 57 | 0310235080 | 2026-04-29 08:54 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | NOTA ABERTA PARA CORREÇÃO DA SS 751/2026 POIS O TRAFO QUE ESTAVA QUEIMADO E O 5710235080
ETO-RD-AR 00773/2026 | ENC-MLAR05 000206/2026 | 612600472 | 5700290030 | 57 | 0300290030 | 2026-04-29 18:02 | 04/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIRAQUE | LD01095030 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | TRAFO QUEIMADO 5700920030POTENCIA: 5KVATENSÃO: 34,5KVACESSO BOM.PARA-RAIO QUEIMADO.FAZ. MORENA 1
ETO-RD-AR 00775/2026 | ENC-MLAR02 000091/2026 | 612600471 | 5700702019 | 57 | 0300702019 | 2026-04-30 11:15 | 04/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FILADELFIA | LD04105019 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Trafo 5700702019 15kvaAcesso: Livre Equipe:019op02Contato da equipe : 99242-6260
ETO-RD-AG 00489/2026 | ENC-MLAG01 000121/2026 | 662600297 | 5701350103 | 57 | 0301350103 | 2026-05-08 12:17 | 05/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD01014045 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial da chave 0301347103 para possibilitar substituição do trafo 5701350103 com bucha primaria quebrada, penalizando cargas na RDR de São Miguel. ETO-RD-AG489/2026. Equipe manutenção encarregado Eládio. | TRAFO COM DEFEITO DECLARADO, 27 h depois da SS — 'abertura da chave 0301347103 para substituição do trafo 5701350103 com bucha primária quebrada … ETO-RD-AG489/2026'; troca registrada na chave, fora da janela por 3 h. | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Segue SS de transformador 5701350103 Queimado Potencia 10 KVA Tensão: 19.9 KVAcesso livre Fazenda Jangada. Assentamento Camarão II
ETO-RD-AR 00818/2026 | ENC-MLAR02 000095/2026 | 612600493 | 5710240030 | 57 | 0310240030 | 2026-05-08 19:27 | 05/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 10 | 25 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Trafo 5710240030 Vazamento de oleoPotencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 030op01 (63)98468-3634
ENC-RD-PS 00508/2026 | ENC-LMPS01 000122/2026 | 212600477 | 5700211073 | 57 | 0300211073 | 2026-05-12 17:15 | 05/2026 | POSTE | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | 30 |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | desativacao |  | DESATIVAÇÃO DE TRANSFORMADOR ABANDONADO, SEM CONSUMIDOR NO LOCAL.
DOLP-RD-PA 00552/2026 | DLP-MLPA01 000157/2026 | 112600511 | 5365343122 | 53 | 0365343122 | 2026-05-12 17:38 | 05/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04099059 | DOLP-RD-PA | 25 | 25 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | segue ss de 01 trafo de 25 kvar e 01 para raio queimado da rede de 13.800kv e para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op14 cel, 63992432595/985159679 chave de referencia, 5365343122
ETO-RD-AG 00508/2026 | ENC-MLAG01 000127/2026 | 662600315 | 5701508039 | 57 | 0301508039 | 2026-05-15 13:33 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | trafo queimado 5701508039 - 15KVA - 34,5KV - para raio queimado - acesso caminhonete. IND CHACARA BOA ESPERANCA - cliente: JUNHO ALVES DE SOUSA - 63992753298REF PROX AO PEQUENO E AO VALDINAR RDR ARAGUATINS
ETO-RD-GR 00537/2026 | ENC-MLGR02 000105/2026 | 712600359 | 5728443153 | 57 | 0328443153 | 2026-05-17 14:36 | 05/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD03020023 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | furto |  | Boa tarde,Favor enviar manutenção para instalar trafo furtado na UC 2863234
DG-RD-PO 00387/2026 | DG-MLPO02 000073/2026 | 312600301 | 5700478071 | 57 | 0300478071 | 2026-05-20 15:40 | 05/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARE | AL01018071 | DG-RD-PO | 10 | 45 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | furto |  | SS PARA INSTALAR TRAFO DA PRAINHA DE BREIIM DE NAZARE 5700478071 O MESMO TINHA CIDO FURTADO NA EPOCA.POTENCIA: 45KVA 13800ACESSO: LIVRE
DOLP-RD-PA 00621/2026 | DLP-MLPA03 000083/2026 | 112600598 | 5711684122 | 57 | 0311684122 | 2026-06-01 12:35 | 06/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | TRAFO 5711684122 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9 KVACESSO: LIVRE
ENC-RD-PS 00546/2026 | ENC-LMPS03 000087/2026 | 212600505 | 5701119075 | 57 | 0301119075 | 2026-06-01 16:45 | 06/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | 5701119075 15KVA 34,5KV ACESSO BOM E PARA-RAIOS 075OP02
ETO-RD-GR 00598/2026 | ENC-MLGR01 000148/2026 | 712600392 | 5730596155 | 57 | 0330596155 | 2026-06-04 17:42 | 06/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD02020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5730596155 o mesmo está com muito vazamento de oléo. Se possivel colocar trafo de maior potencia.
DOLP-RD-PA 00652/2026 | DLP-MPPA01 000194/2026 | 112600592 | 5701422122 | 57 | 0301422122 | 2026-06-09 10:46 | 06/2026 |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL10059122 | DOLP-RD-PA | 30 | 10 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | desativacao |  | Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo.
ENC-RD-PS 00594/2026 | ENC-LMPS03 000095/2026 | 212600540 | 5700417110 | 57 | 0300417110 | 2026-06-21 13:30 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD06047073 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | TRAFO 5700417110 DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV QUEIMADO ACESSO BOM TROCAR E O POSTE DO TRAFO ID: 47152336 POIS O MESMO NÃO SUPORTA O TRAFO DE 15 E FINO E O POSTE ANTES DA CHAVE TRAFO 0300417110 NO ID: 68938875 PARA FAZER O SERVIÇO TEM ABRIR CHAVE LAMINA PROXIMO AO TRAFO 5700399073.
ENC-RD-PS 00601/2026 | ENC-LMPS01 000152/2026 | 212600554 | 5753306085 | 57 | 0353306085 | 2026-06-24 12:14 | 06/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 30 | 75 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | TRAFO QUEIMADO 5753306085 30KVA 34,5KV, QUE ATENDE GARIMPO. CARGAS A REVELIA
ETO-RD-AG 00644/2026 | ENC-MPAG01 000294/2026 | 662600398 | 5700098098 | 57 | 0300098098 | 2026-06-26 16:14 | 06/2026 | FURTADO | FURTADO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | URGENTE | ANANAS | LD01005098 | ETO-RD-AG |  | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | furto |  | Boa Tarde!Segue SS para instalação de trafo furtado 5700098098 15KVA.Endereço:
ETO-RD-GR 00659/2026 | ENC-MPGR01 000123/2026 | 712600436 | 5700809009 | 57 | 0300809009 | 2026-06-27 12:43 | 06/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | AL03037009 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | furto |  | por favor deslocarequipe da manutenção no trafo 5700809009 para instalar trafo em campo tem que leva 01- trafo 15kva 13,8kv 01- para raio 01- chave fusivel 13,8 kv suporte do trafo tem que leva todos os material necessario do trafo para instalar em campo obs- acesso bom caminhonete
ENC-RD-PS 00611/2026 | ENC-LMPS01 000158/2026 | 212600560 | 5700147007 | 57 | 0300147007 | 2026-07-01 17:41 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02048007 | ENC-RD-PS | 45 | 45 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5700147007 Queimadopara raios bompotência 45kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 007op07 tel-63992921913

## Julho · ausente pelo trafo
SS | OS | Obra | Transformador | Prefixo | Chave gêmea (03) | Abertura da SS | Mês | Origem SS | Defeito SS | Tipo SS | Situação | Criticidade | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Resultado | Encontrado por | Cobertura da Crítica | Observação · veredito | Observação · menções | Observação · na janela | Observação · ocorrências na janela | Observação · elemento com problema | Observação · trecho | Observação · leitura do revisor | Ocorrências do trafo na Crítica | Ocorrências da chave na Crítica | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Passos | Papel do ativo | Distância à janela (h) | Causa | Subcausa | Clientes | Duração (min) | Observação da Crítica | Site · cascata | Site · Crítica | Site · gatilho de exclusão | Site · confirmado | Descrição da SS
ENC-RD-PS 00621/2026 | ENC-LMPS03 000102/2026 | 212600574 | 5704163001 | 57 | 0304163001 | 2026-07-04 16:34 | 07/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | AUSENTE |  |  | TARFO 5704163001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO:LIVRE
ETO-RD-GR 00683/2026 | ENC-MLGR03 000237/2026 | 712600449 | 5700542111 | 57 | 0300542111 | 2026-07-07 17:17 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEQUIZEIRO | AL05020023 | ETO-RD-GR | 30 | 30 | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | AUSENTE |  |  | TRANSFORMADOR 5700542111 QUEIMADO;OBS.: O TRANSFORMADOR QUE ESTÁ EM CAMPO É 5768458111 TRIFASICO DE 30KVA O MESMO SE ENCONTRA EM OBRA PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO.
ENC-RD-PS 00630/2026 | ENC-LMPS04 000098/2026 | 212600578 | 5708615075 | 57 | 0308615075 | 2026-07-08 18:13 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | AUSENTE |  |  | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5708615075 queimado no rdr de dois irmao
ENC-RD-PS 00645/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | 5700096013 | 57 | 0300096013 | 2026-07-15 09:46 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | AL02062013 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700096012 na rdr de lagoa
ETO-RD-GU 00734/2026 |  |  | 5719414148 | 57 | 0319414148 | 2026-07-16 17:12 | 07/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PENDENTE | ALTA | SAO VALERIO | LD02072001 | ETO-RD-GU |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Segue SS de trafo 5719414148 furtado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 30kvaTensão: 34.5 kvPara raio: queimado acesso livre
ETO-RD-AR 01124/2026 | ENC-MLAR01 000280/2026 |  | 5742109004 | 57 | 0342109004 | 2026-07-17 11:37 | 07/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR |  | 15 | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5742109004 15kva 34.5kv o antigo foi furtado.
ETO-RD-AG 00744/2026 | ENC-MLAG01 000187/2026 |  | 5700308090 | 57 | 0300308090 | 2026-07-17 21:48 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NAZARE | LD03005098 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | AUSENTE |  |  | trafo com vazamento de oleo 5700308090 - 15kva - 34,5kv fazenda Costa - de Angico a Luzinopolis no Povoado Grotão UC 812021- 4 Maria Sirley Monteiro Costa
ENC-RD-PS 00653/2026 | ENC-LMPS03 000106/2026 |  | 5727355076 | 57 | 0327355076 | 2026-07-18 10:48 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | AUSENTE |  |  | TRAFO 5727355076 QUEIMADO PARA TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVISO DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO
DOLP-RD-PA 00771/2026 | DLP-MLPA02 000101/2026 |  | 5727234083 | 57 | 0327234083 | 2026-07-20 13:10 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD02059122 | DOLP-RD-PA |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | AUSENTE |  |  | SEGUE SS DE TRAFO 5727234083 QUEIMADO, CONSTATADO PELA EQUIPE 083OP01.POTENCIA: 15KVATENSÃO: 34,5KVPARA RAIOS QUEIMADOSACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE

## Julho (detalhe)
SS | OS | Obra | Transformador | Prefixo | Chave gêmea (03) | Abertura da SS | Mês | Origem SS | Defeito SS | Tipo SS | Situação | Criticidade | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Resultado | Encontrado por | Cobertura da Crítica | Observação · veredito | Observação · menções | Observação · na janela | Observação · ocorrências na janela | Observação · elemento com problema | Observação · trecho | Observação · leitura do revisor | Ocorrências do trafo na Crítica | Ocorrências da chave na Crítica | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Passos | Papel do ativo | Distância à janela (h) | Causa | Subcausa | Clientes | Duração (min) | Observação da Crítica | Site · cascata | Site · Crítica | Site · gatilho de exclusão | Site · confirmado | Descrição da SS
ENC-RD-PS 00612/2026 | ENC-LMPS03 000098/2026 | 212600570 | 5701799013 | 57 | 0301799013 | 2026-07-01 19:34 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | LD01062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-01 19:13 | 2026-07-02 11:40 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 987 | trafo 5701799013 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5701799013 Queimado POSTE DA ESTRUTURA 10/200para raios bompotência 5kvatensão 34,5kvacesso caminhoneteequipe 013op01 tel-63991022334
ETO-RD-AR 01050/2026 | ENC-MLAR01 000253/2026 | 612600663 | 5710008053 | 57 | 0310008053 | 2026-07-02 12:36 | 07/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-01 16:32 | 2026-07-02 11:27 |  | problema+interrompido+fechado |  | PARA-RAIOS | PARA-RAIOS CURTO-CIRCUITADO | 1 | 1135 | CODIGO INVALIDO:CH/5710008053- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264580129149-1 Equipe 003 - 053OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Trafo 5710008053 45kvaTensão: 34.5Acesso: Bom Endereço: IND FAZENDA SAO GERALDO, 0Equipe: 053op01
ETO-RD-AR 01051/2026 | ENC-MLAR01 000252/2026 | 612600662 | 5703676004 | 57 | 0303676004 | 2026-07-02 12:59 | 07/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL06103004 | ETO-RD-AR | 15 | 150 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 |  |  | 2026-07-02 11:13 | 2026-07-02 18:49 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 187 | 456 | TRAFO 5703676004 QUEIMADO E JUMPER ROMPIDO NA CHAVE 0302569004 FASE A | não está no site |  |  |  | boa tarde!Segue SS para substituir trafo 5703676004 150 kva na RDU de Araguaina, mesmo queimado bucha secundaria da fase A
DOLP-RD-PA 00714/2026 | DLP-MLPA02 000068/2026 | 112600658 | 5703401122 | 57 | 0303401122 | 2026-07-02 19:24 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-02 11:17 | 2026-07-02 13:53 |  | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | 1 | 156 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264583763253-1 Equipe 003 - 100OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue nota para substuiçao de trafo 5703401122 queimado 15 kva tensao 19.9kv asseço livre
ENC-RD-PS 00618/2026 | ENC-LMPS03 000099/2026 | 212600562 | 5700526233 | 57 | 0300526233 | 2026-07-03 20:31 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | LD02050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-03 17:25 | 2026-07-04 16:55 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1410 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264587406085-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700526233 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAVIO CONSTATADO QUEIMADO
ENC-RD-PS 00619/2026 | ENC-LMPS03 000100/2026 | 212600563 | 5701325055 | 57 | 0301325055 | 2026-07-03 20:44 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-03 14:52 | 2026-07-04 20:23 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1771 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264586758429-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TRAFO 5701325055 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA VAZANDO OLEO
ETO-RD-AG 00662/2026 | ENC-MPAG01 000307/2026 | 662600409 | 5700004098 | 57 | 0300004098 | 2026-07-04 10:14 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ANANAS | AL01005098 | ETO-RD-AG | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-04 10:18 | 2026-07-05 13:45 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 25 | 1647 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264590054619-1 Equipe 003 - 098OP02, transformador queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Substituir trafo 5700004098 25KVA-7,9 KV, queimado na RDR de Ananás.
ENC-RD-PS 00620/2026 | ENC-LMPS03 000101/2026 | 212600561 | 5710214012 | 57 | 0310214012 | 2026-07-04 11:50 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRISTALANDIA | LD02047073 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-03 15:50 | 2026-07-04 13:41 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1311 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264587551122-1 Equipe 003 - 046OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5710214012 15kva 19,9kv acesso bom.
ENC-RD-PS 00621/2026 | ENC-LMPS03 000102/2026 | 212600574 | 5704163001 | 57 | 0304163001 | 2026-07-04 16:34 | 07/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | AUSENTE |  |  | TARFO 5704163001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO:LIVRE
ETO-RD-GR 00675/2026 | ENC-MLGR03 000235/2026 | 712600447 | 5700346033 | 57 | 0300346033 | 2026-07-05 09:41 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD02022033 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 7 |  |  | 2026-07-05 09:56 | 2026-07-06 17:03 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1867 | CODIGO INVALIDO:CH/791211- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264593196019-1 Equipe 003 - 033OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Acionar equipe de manutencao para troca de trafo 5700346033 e para raio queimadoacesso livreequipe 033op01
ETO-RD-GU 00696/2026 | DBM-MLDB04 000098/2026 | 412600541 | 5710509094 | 57 | 0310509094 | 2026-07-05 10:11 | 07/2026 | AVARIADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-05 10:06 | 2026-07-05 17:30 |  | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 1 | 444 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264593196886-1 Equipe 003 - 148OP01 | não está no site |  |  |  | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado.Transformador: 5710509094Obs: Levar estrutura completaAcesso Livre
ETO-RD-DP 00406/2026 | ETO-RD-DP 001482/2026 | 512600190 | 5701126028 | 57 | 0301126028 | 2026-07-05 10:18 | 07/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-04 18:25 | 2026-07-05 15:53 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 1288 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264591072342-1 Equipe 003 - 028OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | FOI CONSTATADO TRAFO 5701126028 15KVA 19,9KV COM A BUCHA PRIMARIA QUEBRADA. FAVOR DISPONIILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS
ETO-RD-AR 01064/2026 | ENC-MLAR01 000256/2026 | 612600665 | 5700987040 | 57 | 0300987040 | 2026-07-05 10:59 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-05 11:09 | 2026-07-05 18:48 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 3 | 459 | TRAFO QUEIMADO FEITO TESTE A VAZIO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5700987040 - 15KVA - 34,5KV acesso livre - para raio queimado - cliente JOAO DIAS DA LUZIND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS63992233079Ramal das pousadas.
DG-RD-PO 00447/2026 | DG-MLPO02 000082/2026 | 312600360 | 5700611043 | 57 | 0300611043 | 2026-07-05 17:57 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | 5 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-06 12:28 | 2026-07-06 18:10 |  | problema+interrompido+fechado | 18.5 | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 342 | Trafo 5700611043 com defeito na bucha secundaria manutençao Alex | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700611043 QUEIMADO na RDR de silvanopolis tensão 19,9 , acesso só para CAMIONETE , para-raio QUEIMADO potencia 5 kva
ETO-RD-AR 01071/2026 | ENC-MLAR03 000087/2026 | 612600700 | 5700017077 | 57 | 0300017077 | 2026-07-06 15:44 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-15 15:15 | 2026-07-15 17:10 |  | problema+interrompido+fechado | 215.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 104 | 115 | Substituição TR 5700017077 com vazamento de oleo, Penalizando cargas da RDU Colinas, Equipe manutenção realizou troca para um trafo de 150KVA. | não está no site |  |  |  | TRAFO 5700017077 COM VAZAMENTO DE OLEO.
DG-RD-PO 00449/2026 | DG-MPDG01 000114/2026 | 312600359 | 5700396250 | 57 | 0300396250 | 2026-07-06 18:13 | 07/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-06 10:28 | 2026-07-07 20:20 |  | problema+interrompido+fechado |  | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE CONDUTORES | 1 | 2032 | CODIGO INVALIDO:TR/5700366250- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264597540642-1 Equipe 003 - 043OP01 | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , instalar trafo 5700396250 FURTADO na RDR de impueiras , tensão 34,5 , acesso livre , . para-raio furtado , potencia 15 kva
DG-RD-PO 00450/2026 | DG-MPDG01 000115/2026 | 312600361 | 5701155035 | 57 | 0301155035 | 2026-07-07 08:12 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-06 17:22 | 2026-07-08 19:38 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 3016 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264598036692-1 Equipe 003 - 035OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5701155035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Monte do Carmo, faz. IND ASSENTAMEN FORCA DA ESPERANCA, 0 - LPT - 13760 AST. FORCA DA ESPERA LT.
ETO-RD-GR 00683/2026 | ENC-MLGR03 000237/2026 | 712600449 | 5700542111 | 57 | 0300542111 | 2026-07-07 17:17 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEQUIZEIRO | AL05020023 | ETO-RD-GR | 30 | 30 | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | AUSENTE |  |  | TRANSFORMADOR 5700542111 QUEIMADO;OBS.: O TRANSFORMADOR QUE ESTÁ EM CAMPO É 5768458111 TRIFASICO DE 30KVA O MESMO SE ENCONTRA EM OBRA PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO.
ETO-RD-GR 00684/2026 | ENC-MLGR03 000236/2026 | 712600448 | 5700427087 | 57 | 0300427087 | 2026-07-07 18:09 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-07 15:32 | 2026-07-08 12:51 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 1279 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264601047404-1 Equipe 003 - 087OP01 ARASUEMO MANUTENÇÃO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | acionar equipe de manutencao para troca de trafo queimado na RDR de goianorte trafo 5700427087 e para raio equipe 087op01
DG-RD-PO 00454/2026 | DG-MPDG01 000116/2026 | 312600363 | 5700380250 | 57 | 0300380250 | 2026-07-07 20:43 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 |  |  | 2026-07-07 17:11 | 2026-07-08 13:45 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1234 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264600698162-1 Equipe 003 - 043OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700380250 QUEIMADO RDR impueiras , potencia 15 kva , para-raio queimado , acesso livre , tensão 19,9
ENC-RD-PS 00630/2026 | ENC-LMPS04 000098/2026 | 212600578 | 5708615075 | 57 | 0308615075 | 2026-07-08 18:13 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | AUSENTE |  |  | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5708615075 queimado no rdr de dois irmao
DG-RD-PO 00455/2026 | DG-MLPO02 000083/2026 | 312600362 | 5703525001 | 57 | 0303525001 | 2026-07-08 20:47 | 07/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-08 16:59 | 2026-07-09 15:57 |  | problema+interrompido |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1378 | CODIGO INVALIDO:TR/5701348001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264606747722-1 Equipe 003 - 001OP17 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Solicitação para troca do TR 5703525001 5kVA 13,8kV queimado.Para-raios MT queimadoAcesso livre.
DOLP-RD-PA 00736/2026 | DLP-MLPA02 000076/2026 | 112600668 | 5700319083 | 57 | 0300319083 | 2026-07-08 20:53 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 5 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-09 11:11 | 2026-07-09 12:20 |  | problema | 14.3 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | 69 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700319083, COM GRANDE VAZAMENTO DE OLEO. EQUIPE DE MANUTENÇÃO COLMEIA E EQUIPE 083OP01. | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | Segue nota para substuiçao de trafo queimado na RDR de Aparecida do Rio Negro trafo 5700319083 05 kVA tensao 19,9 kV Equipe informou que no local nessecita de trafo de maior capacidade 25 kva
ETO-RD-GU 00698/2026 | DBM-MLDB06 000062/2026 | 412600542 | 5701653094 | 57 | 0301653094 | 2026-07-09 11:56 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD04040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-10 09:50 | 2026-07-10 11:30 |  | problema+interrompido+fechado | 21.9 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 100 | TRAFO QUEIMADO | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE
ENC-RD-PS 00631/2026 | ENC-LMPS04 000097/2026 | 212600577 | 5710488084 | 57 | 0310488084 | 2026-07-09 12:50 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-08 08:25 | 2026-07-09 10:43 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1578 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264604027930-1 Equipe 003 - 084OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710488084 QUEIMADO PARA TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO RUIM DEVIDO CERCA NO LOCAL FOI FEITO TESTE E NÃO ESTA MANDANDO TENSÃO NA DUCHA SECUNDARIA
ENC-RD-PS 00633/2026 | ENC-MPPS01 000173/2026 | 212600581 | 5700203073 | 57 | 0300203073 | 2026-07-09 15:27 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-09 11:20 | 2026-07-09 15:00 |  | problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 25 | 220 | TRAFO QUEIMADO SS: ENC-RD-PS 633/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700203073 no povoado de lorotytrafo de 75 kv
ETO-RD-AR 01078/2026 | ENC-MLAR02 000152/2026 | 612600683 | 5700443155 | 57 | 0300443155 | 2026-07-09 15:38 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-07 21:58 | 2026-07-08 10:18 |  | problema+interrompido+fechado | 41.7 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 740 | CODIGO INVALIDO:CH/5700443155- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264602159414-1 Equipe 003 - 155OP01 | não está no site |  |  |  | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700443155 com muito vazamento de oléo
ETO-RD-AR 01085/2026 | ENC-MLAR02 000153/2026 | 612600684 | 5700129193 | 57 | 0300129193 | 2026-07-10 12:41 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-10 12:40 | 2026-07-11 18:20 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1780 | trafo 5700129193 queimado causa não indentificada. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Substitui TR 5700129193 queimado potência 15kv tensão 34,5kv para-raio queiamdo acesso livre.
ETO-RD-AG 00702/2026 | ENC-MPAG02 000123/2026 | 662600429 | 5710461039 | 57 | 0310461039 | 2026-07-10 18:14 | 07/2026 | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-10 18:22 | 2026-07-11 01:40 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CURTO NA RD | 1 | 438 | trafo 5710461039 queimado em campo | não está no site |  |  |  | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv e 01- para raio e tem que leva 50 metros de cabo mutiplex bifasico 35mm
ENC-RD-PS 00635/2026 | ENC-MPPS01 000174/2026 | 212600576 | 5700461149 | 57 | 0300461149 | 2026-07-10 18:54 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CASEARA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-10 15:39 | 2026-07-11 15:55 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1456 | trafo 5700461149 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700461149 na rdr de caseara
ETO-RD-AR 01089/2026 | ENC-MLAR03 000089/2026 | 612600685 | 5700674080 | 57 | 0300674080 | 2026-07-10 21:13 | 07/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR |  | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-10 13:34 | 2026-07-11 17:30 |  | problema+interrompido+fechado |  | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | 1 | 1676 | TRAFO FURTADO | não está no site |  |  |  | TRAFO FURTADO 5700674080 - 15KVA - 34,5KV + PARA RAIO ACESSO CAMINHONETE. IND FAZENDA PONTAL, 0 - G. MAIOR SOBRADINHO - RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO - UC 9936238 - 63981012480 - RDR DARCINOPOLIS
DOLP-RD-PA 00740/2026 | DLP-MLPA01 000177/2026 | 112600672 | 5720973271 | 57 | 0320973271 | 2026-07-11 21:08 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-11 12:00 | 2026-07-12 02:55 |  | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 17 | 895 | Intv Auto PPF CH-4010969001 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5720973271 QUEIMADO na RDR de luzimangues , tensão 13,8 , para-raio queimado , potencia 25 kva , acesso livre
ETO-RD-GR 00716/2026 | ENC-MPGR01 000144/2026 | 712600465 | 5700489154 | 57 | 0300489154 | 2026-07-12 09:09 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-12 09:09 | 2026-07-12 15:29 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 9 | 380 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264620781774-1 Equipe 003 - 154OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRANSFORMADOR 5700489154 15KVA QUEIMADO, VERIFICAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR UM DE MAIOR POTENCIA DEVIDO ATENDIMENTO A 9 UC´s;REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO;EQUIPE 154OP02.
ETO-RD-AG 00707/2026 | ENC-MLAG01 000182/2026 | 662600430 | 5730097081 | 57 | 0330097081 | 2026-07-12 13:36 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAGUATINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-12 10:29 | 2026-07-12 17:15 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 406 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264621101612-1 Equipe 003 - 065OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5730097081queimado Endereço:FAZENDA MARAVILHA LPT 0trafo de 15 kva na 13,8 kv acesso só para camionete
ETO-RD-AR 01095/2026 | ENC-MPAR02 000037/2026 | 612600704 | 5710025025 | 57 | 0310025025 | 2026-07-13 18:41 | 07/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-13 08:32 | 2026-07-13 18:01 |  | problema+interrompido+fechado |  | NIVEL DE TENSAO | NIVEL DE TENSAO / AJUSTE TAP | 20 | 569 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264624197317-1 Equipe 003 - 023OP04 | não está no site |  |  |  | Substitui trafo 5710025025 TAP submerso e a tensão esta baixa em campo. Acesso livre. PRAIA DO JACU
ETO-RD-AR 01096/2026 | ENC-MLAR03 000097/2026 | 612600703 | 5700017077 | 57 | 0300017077 | 2026-07-14 09:00 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 1125 | 150 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-15 15:15 | 2026-07-15 17:10 |  | problema+interrompido+fechado | 30.3 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 104 | 115 | Substituição TR 5700017077 com vazamento de oleo, Penalizando cargas da RDU Colinas, Equipe manutenção realizou troca para um trafo de 150KVA. | não está no site |  |  |  | Bom dia,Favor enviar manutenção substituir trafo com muito vazamento de oléo, foi colocado vedação mais não resolveu.
ETO-RD-GR 00718/2026 | ENC-MLGR01 000162/2026 | 712600466 | 5700417087 | 57 | 0300417087 | 2026-07-14 09:22 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD02022033 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-14 09:15 | 2026-07-14 19:30 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 615 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264624636891-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700417087 e para raio queimado acesso livre
ETO-RD-GR 00720/2026 | ENC-MPGR01 000147/2026 | 712600460 | 5720015066 | 57 | 0320015066 | 2026-07-14 11:19 | 07/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | 5 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-11 19:09 | 2026-07-11 21:12 |  | problema+interrompido+fechado | 64.2 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 20 | 148 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264618747514-1 Equipe 003 - 079OP01 | não está no site |  |  |  | Divisão de circuito emergencial do trafo 5720015066
ETO-RD-GU 00714/2026 | DBM-MLDB05 000107/2026 |  | 5710069148 | 57 | 0310069148 | 2026-07-14 16:15 | 07/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-14 15:35 | 2026-07-15 13:05 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1290 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264628806345-1 Equipe 003 - 148OP03 | não está no site |  |  |  | Segue SS de trfao 5710069148 furtado para devidas trativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5 kvPotencia 10 kvaAcesso livre Para raio bomOBS: equipe informou que foi furtado todo o nucleo do transformador
ETO-RD-AG 00717/2026 | ETO-RD-AG 000631/2026 | 662600452 | 5700573039 | 57 | 0300573039 | 2026-07-14 20:36 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 10 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-15 15:05 | 2026-07-15 20:32 |  | problema+interrompido+fechado | 18.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 3 | 327 | trafo com defeito interno. | não está no site |  |  |  | Enviar equipe da manutenção , Substituição do Trafo-5700573039 -10 Kva - 19,9 Kv - Avariado , defeito na carcaça dando choque energisada, e para reefazer a malha de aterramento ddo trafo 5700573039.ASSENT. PA MUTIRÃO Chac Cerearence LT 19 - Cliente: Geraldo Joaquim de MacedoUC: 7504764
ENC-RD-PS 00645/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | 5700096013 | 57 | 0300096013 | 2026-07-15 09:46 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | AL02062013 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700096012 na rdr de lagoa
ENC-RD-PS 00646/2026 | ENC-LMPS04 000101/2026 |  | 5710155013 | 57 | 0310155013 | 2026-07-15 10:09 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-15 09:26 | 2026-07-16 18:36 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1990 | trafo 5710155013 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir traf 5710155013 na rdr de paraiso
ETO-RD-AG 00721/2026 | ENC-MPAG02 000126/2026 | 662600453 | 5700021133 | 57 | 0300021133 | 2026-07-15 15:49 | 07/2026 | AVARIADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CARRASCO BONITO | LD02014045 | ETO-RD-AG | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-15 11:32 | 2026-07-15 22:20 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 40 | 648 | trafo 5700021133 queimado em campo | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | trafo 5700021133 queimado 43 UC's ligadas em campo., favor realizar melhoria de aterramento. SOBRECARGA - Trafo de 25 Kva com 43 UC's ligadas em campo.
DOLP-RD-PA 00745/2026 | DLP-MLPA01 000179/2026 |  | 5705952122 | 57 | 0305952122 | 2026-07-15 18:18 | 07/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04099059 | DOLP-RD-PA |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-15 10:50 | 2026-07-16 00:26 |  | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 816 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS Para Substituir Trafo queimado Trafo 5705952122. 5kvatensão 13800 atendimento 3 unidades consumidoraacesso livre telefone equipe:99104-3047
ETO-RD-AR 01109/2026 | ENC-MLAR01 000279/2026 |  | 5700968080 | 57 | 0300968080 | 2026-07-16 01:58 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-15 16:12 | 2026-07-16 15:00 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1368 | trafo queimado aberto nota | não está no site |  |  |  | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700968080 queimado e com vazamento de oleoIND CHACARA DUAS ALIANCAS, 0 - LPT - 24863 CHAC. DUAS ALIANCAYSLANE MILHOMEM ROCHAtrafo de 15 kva na 19,9 kvmais para raio acesso só para camionete
ENC-RD-PS 00651/2026 |  |  | 5700096012 | 57 | 0300096012 | 2026-07-16 10:51 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | CRISTALANDIA | LD02047073 | ENC-RD-PS |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-15 08:57 | 2026-07-15 18:00 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 543 | trafo 5700096012 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700096012 RDR DE CRISTALANDIA
ETO-RD-AG 00725/2026 | ENC-MPAG02 000127/2026 |  | 5712592130 | 57 | 0312592130 | 2026-07-16 16:21 | 07/2026 | AVARIADO | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-15 18:53 | 2026-07-16 11:09 |  | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | 5 | 976 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264633573333-1 Equipe 003 - 088OP01 | não está no site |  |  |  | Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTASERA NECESSARIO SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO
ETO-RD-GU 00734/2026 |  |  | 5719414148 | 57 | 0319414148 | 2026-07-16 17:12 | 07/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PENDENTE | ALTA | SAO VALERIO | LD02072001 | ETO-RD-GU |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Segue SS de trafo 5719414148 furtado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 30kvaTensão: 34.5 kvPara raio: queimado acesso livre
ETO-RD-AR 01122/2026 | ENC-MLAR02 000159/2026 |  | 5710021030 | 57 | 0310021030 | 2026-07-16 18:04 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-16 18:32 | 2026-07-17 16:00 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1288 | TRANSFORMDOR QUEIMADO ABERTO NOTA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Bom dia!Segue ssSenhores enviar equipe de manutenção para RDR de Xambioá trocar transfomador queimadoTrafo:5710021030 25 KVATensão: 34,5Cliente penalizado: SimEquipe:053OP01Contato:6399238-4671Endereço:
ETO-RD-AG 00736/2026 | ENC-MPAG01 000320/2026 |  | 5700211002 | 57 | 0300211002 | 2026-07-16 19:55 | 07/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-16 17:28 | 2026-07-17 16:26 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1378 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264633127381-1 Equipe 003 - 002OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trocar trafo queimado e refazer aterramento devido reincidencia. Trafo:5700211002 45KVA ,Tensão:34,5 KV-Cliente penalizado: SIM-Equipe:002OP03-Contato:6399918427Endereço:
ENC-RD-PS 00652/2026 | ENC-LMPS03 000105/2026 |  | 5700228031 | 57 | 0300228031 | 2026-07-17 10:06 | 07/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO DOS BOIS | LD03050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-17 09:43 | 2026-07-19 13:00 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 3077 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264638947916-1 Equipe 003 - 008OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700228031 E PARA RAIO QUEIMADOSPOTENCIA: 15KVAACESSO: LIVRE
ETO-RD-AR 01124/2026 | ENC-MLAR01 000280/2026 |  | 5742109004 | 57 | 0342109004 | 2026-07-17 11:37 | 07/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR |  | 15 | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5742109004 15kva 34.5kv o antigo foi furtado.
ETO-RD-AG 00739/2026 | ENC-MPAG02 000128/2026 |  | 5724940068 | 57 | 0324940068 | 2026-07-17 16:14 | 07/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BURITI DO TOCANTINS | AL01019068 | ETO-RD-AG | 150 | 150 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-17 16:43 | 2026-07-17 23:03 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 75 | 380 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264643452070-1 Equipe 003 - 068OP01 | RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | DEFEITO NA JANELA |  |  | trafo 5724940068 com muito fazamento de oleo trafo penalizando 80 clientes trafo 150 kva 13,8 kv
ETO-RD-GU 00735/2026 | DBM-MLDB06 000063/2026 |  | 5701002032 | 57 | 0301002032 | 2026-07-17 16:24 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-17 16:15 | 2026-07-18 18:02 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1547 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264642064029-1 Equipe 003 - 032OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO.15KVAACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO
ETO-RD-AG 00744/2026 | ENC-MLAG01 000187/2026 |  | 5700308090 | 57 | 0300308090 | 2026-07-17 21:48 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NAZARE | LD03005098 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | AUSENTE |  |  | trafo com vazamento de oleo 5700308090 - 15kva - 34,5kv fazenda Costa - de Angico a Luzinopolis no Povoado Grotão UC 812021- 4 Maria Sirley Monteiro Costa
DOLP-RD-PA 00763/2026 | DLP-CTPA00 000122/2026 |  | 5710795001 | 57 | 0310795001 | 2026-07-18 02:17 | 07/2026 | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD01100001 | DOLP-RD-PA |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 |  |  | 2026-07-17 23:45 | 2026-07-18 12:36 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 771 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264646004691-1 Equipe 003 - 059OP21 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710795001 queimado, 75 Kva 34,5 Kv, feito teste a vazio 059OP21
ENC-RD-PS 00653/2026 | ENC-LMPS03 000106/2026 |  | 5727355076 | 57 | 0327355076 | 2026-07-18 10:48 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | AUSENTE |  |  | TRAFO 5727355076 QUEIMADO PARA TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVISO DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO
ETO-RD-GU 00738/2026 | DBM-MLDB06 000065/2026 |  | 5702232094 | 57 | 0302232094 | 2026-07-18 22:29 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 |  |  | 2026-07-18 21:42 | 2026-07-19 15:43 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 24 | 1081 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264649770315-1 Equipe 003 - 094OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 25 KVA 19,9KV, QUEIMADO , PENALIZANDO 25 CLIENTES . FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.
ETO-RD-DP 00456/2026 | ETO-RD-DP 001745/2026 |  | 5701184074 | 57 | 0301184074 | 2026-07-19 09:58 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIANOPOLIS | LD03028074 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-19 10:02 | 2026-07-19 15:59 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 3 | 357 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264649777041-1 Equipe 003 - 074OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5kva 19.9kv 5701184074 faz, rio de areia levar um estribo e 01 glv. equipe 074op01
ETO-RD-GU 00740/2026 | DBM-MLDB06 000067/2026 |  | 5700231148 | 57 | 0300231148 | 2026-07-19 16:27 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 25 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 4 |  |  | 2026-07-20 15:40 | 2026-07-20 18:06 |  | problema+interrompido+fechado | 23.2 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 30 | 146 | continuçao da interv 20264652527739 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTIUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO, DEVIDO SOBRECARGA:TRAFO 5700231148PARA RAIO QUEIMADO25 KVALOCAL DE DIFICIL ACESSO, DEVIDO TRAVESSIA DE RIO
ETO-RD-GU 00741/2026 |  |  | 5702232094 | 57 | 0302232094 | 2026-07-19 23:27 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 |  |  | 2026-07-19 23:24 | 2026-07-20 20:56 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 24 | 1292 | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 QUEIMADO | não está no site |  |  |  | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 QUEIMADO, CHAVE FUSIVEL QUEBRADA, 10 METROS CABO 35MM BARRAMENTO QUEIMADO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.
DG-RD-PO 00467/2026 |  |  | 5700471096 | 57 | 0300471096 | 2026-07-20 08:50 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-20 08:55 | 2026-07-21 21:40 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 0 | 2205 | trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700471096 queimado pot. 15kva tensão 19.9kvacesso bompara-raio ruim
ENC-RD-PS 00654/2026 |  |  | 5753401055 | 57 | 0353401055 | 2026-07-20 11:42 | 07/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-20 11:21 | 2026-07-21 11:43 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1462 | QUEIMA DE ELO FUSIVEL NO TR 5753401055 CAUSA trafo queimado 45kva atende 8 unidades. ENC-RD-PS654/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5753401055 trafo queimado 45kva atende 8 unidades
DOLP-RD-PA 00771/2026 | DLP-MLPA02 000101/2026 |  | 5727234083 | 57 | 0327234083 | 2026-07-20 13:10 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD02059122 | DOLP-RD-PA |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | AUSENTE |  |  | SEGUE SS DE TRAFO 5727234083 QUEIMADO, CONSTATADO PELA EQUIPE 083OP01.POTENCIA: 15KVATENSÃO: 34,5KVPARA RAIOS QUEIMADOSACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE
ETO-RD-AR 01134/2026 |  |  | 5710016016 | 57 | 0310016016 | 2026-07-20 19:36 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-20 15:25 | 2026-07-21 00:39 |  | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 2 | 554 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264655636602-1 Equipe 003 - 016OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa noite!Senhores, enviar equipe manutenção para substituir trafo 5710016016 150 kva 34.5kv queimado, e substituir para raio e cruzetas.ESTRADA ESTANCIA SAO DOMINGOS, 0 - BR 153 KM 95 5 A DIREITA 4 KMacesso livre
ETO-RD-AG 00750/2026 | ENC-MPAG01 000324/2026 |  | 5700008045 | 57 | 0300008045 | 2026-07-20 22:37 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | AL01014045 | ETO-RD-AG | 1125 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-20 21:51 | 2026-07-21 03:29 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 159 | 338 | Trafo 5700008045 com bucha danificada. ficou aberto para troca do mesmo Foi encontrado trafo com bucha estourada e com fogo na mesma. aberto nota para manutenção. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Segundo informação da equipe 045OP04, o trafo 5700008045 de 112.5kVA na tensão 13.8kV está com vazamento de óleo, fica na RDU de Augustinópolis, o mesmo está aberto em campo.Obs.: favor se possível, levar trafo de 150kVA.
ETO-RD-AG 00751/2026 |  |  | 5704215088 | 57 | 0304215088 | 2026-07-21 10:28 | 07/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | SITIO NOVO DO TOCANTINS | LD01014045 | ETO-RD-AG |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-21 09:38 | 2026-07-21 17:20 |  | problema+interrompido+fechado |  | CAUSADA POR TERCEIROS | INCENDIO | 8 | 462 | CODIGO INVALIDO:CH/5703709088- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264656527289-1 Equipe 003 - 065OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5704215088 queimado em campo
DOLP-RD-PA 00774/2026 | DLP-CTPA01 000046/2026 |  | 5700008083 | 57 | 0300008083 | 2026-07-21 11:19 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-21 10:31 | 2026-07-21 17:24 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 94 | 413 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5700008083- 150KVA - 34,5kv acesso livre RDU Aparecida do Rio Negro - substituir para raio.Centro.
DG-RD-PO 00469/2026 |  |  | 5710023044 | 57 | 0310023044 | 2026-07-21 13:24 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-21 10:23 | 2026-07-22 18:30 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1927 | CODIGO INVALIDO:TR/5710002304- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264658772052-1 Equipe 003 - 044OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710023044 QUEIMADO NA RDR DE FATIMA TENSÃO 34,5, PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA
ENC-RD-PS 00657/2026 |  |  | 5700739084 | 57 | 0300739084 | 2026-07-21 17:27 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-21 13:49 | 2026-07-22 19:52 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1803 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264659127038-1 Equipe 003 - 084OP02 | RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | DEFEITO NA JANELA |  |  | TRAFO 5700739084 QUEIMADO PARA RAIO BOM DE 30 KVA NA REDE 34,5 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVISO DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO
ETO-RD-GR 00742/2026 | ENC-MLGR03 000265/2026 | 712600479 | 5701017078 | 57 | 0301017078 | 2026-07-22 10:56 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-22 10:20 | 2026-07-24 23:43 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 3683 | CODIGO INVALIDO:TR/5710188078- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264661093380-1 Equipe 003 - 104OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701017078 e para raio queimado acionar equipe de manutencao para trocar o mesmo acesso livre equipe 104op01levar poste 11/300 pois o poste esta deteriorado e nao suporta trafo
ETO-RD-GR 00744/2026 | ENC-MLGR02 000169/2026 | 712600480 | 5710007034 | 57 | 0310007034 | 2026-07-22 13:48 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-24 21:51 | 2026-07-25 11:44 |  | interrompido+fechado | 56 | CONJUNTO DE MEDICAO | MEDIDOR DANIFICADO | 1 | 833 | MD CARBONIZADO | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | acionar equipe de manutencao para troca de trafo queimado 5710007034 e para raio na rdr de Kennedy acesso livre
ENC-RD-PS 00659/2026 | ENC-LMPS01 000175/2026 | 212600596 | 5710625085 | 57 | 0310625085 | 2026-07-22 16:58 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-22 16:00 | 2026-07-23 15:43 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1423 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264663364476-1 Equipe 003 - 013OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710625085 QUEIMADO PARA BOM DE 30 KVA NA REDE 34,5 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA FERVENDO
ENC-RD-PS 00663/2026 | ENC-LMPS04 000104/2026 | 212600599 | 5700352055 | 57 | 0300352055 | 2026-07-24 18:44 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-24 15:40 | 2026-07-25 16:00 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 1460 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264676406455-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 15kva 19,9kv acesso bom
ETO-RD-DP 00471/2026 | ETO-RD-DP 001897/2026 | 512600200 | 5700423091 | 57 | 0300423091 | 2026-07-24 19:29 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALMAS | LD05002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-24 19:16 | 2026-07-25 15:40 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 1224 | Em atendimento da OS 109979541, foi constatado trafo 5700423091 15 KVA 19,9kv Queimado. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Em Atendimento da OS 109979541, foi constatado trafo 5700423091, 15kva 19,9kv Queimado. favor disponibilizar equipe manuteção para devidas tratativas.
ETO-RD-AR 01161/2026 | ENC-MLAR02 000164/2026 | 612600731 | 5710093040 | 57 | 0310093040 | 2026-07-25 10:01 | 07/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-25 09:20 | 2026-07-27 17:15 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3355 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264678955110-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo 5710093040, tensao 34,5, trafo de 15kva, acesso livre, para raio danificado
DG-RD-PO 00475/2026 | DG-MLPO02 000087/2026 | 312600369 | 5720755001 | 57 | 0320755001 | 2026-07-25 10:48 | 07/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD02100001 | DG-RD-PO | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-24 22:37 | 2026-07-26 12:05 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 3 | 2248 | Trafo queimado 5720755001 25kva 34,5KV, equipe 001OP18 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue nota para substituição de trafo queimado, TR 5720755001 25kva 34,5KV.Acesso livre,Para raio danificado.
ENC-RD-AR 00013/2026 | ENC-MPAR02 000044/2026 | 612600730 | 5701155004 | 57 | 0301155004 | 2026-07-26 00:45 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010153 | ENC-RD-AR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-26 01:04 | 2026-07-26 12:40 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 33 | 696 | trafo 5701155004 aberto com vazamento de oleo povoado garimpinho. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 25kva 19.9kv 5701155004 povoado garimpinho
DG-RD-PO 00478/2026 | DG-MLPO02 000088/2026 | 312600370 | 5700019105 | 57 | 0300019105 | 2026-07-27 10:34 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | OLIVEIRA DE FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-27 10:46 | 2026-07-28 12:45 |  | problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1559 | Aberto nota de trafo queimado, TR 5700019105 30kva 34,5KV. - equipe 044OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue nota para substituição de trafo queimado, TR 5700019105 30kva 34,5KV.Acesso livre,Para raio danificado.FAZENDA POUSO ALTO, 0 - FAZ POUSO ALTO
DOLP-RD-PA 00780/2026 | DLP-MLPA02 000116/2026 | 112600704 | 5710262122 | 57 | 0310262122 | 2026-07-27 17:00 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-27 11:23 | 2026-07-27 14:53 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 210 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264689803791-1 Equipe 003 - 122OP42 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710262122 Queimado.Potência: 15 kVA.Tensão 19,9 kV.Pararaio: Normal.Acesso: Livre.
ETO-RD-GR 00768/2026 | ENC-MLGR01 000166/2026 |  | 5700381018 | 57 | 0300381018 | 2026-07-28 14:55 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BOM JESUS DO TOCANTINS | AL02065015 | ETO-RD-GR | 25 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-29 22:17 | 2026-07-30 00:08 |  | problema+interrompido+fechado | 31.4 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 111 | troca de trafo com vazamento de oleo | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | TR 5700381018 25KVAMESMO COM VAZAMENTO DE OLEO NA BUCHA SEGUNDARIA E PRIMARIA .VERIFICAR SE É POSSIVEL REPARO OU TROCA DO MESMO ACESSO LIVRE PARA MANUTENÇÇÃO
ETO-RD-GR 00769/2026 | ENC-MLGR01 000164/2026 | 712600487 | 5700726087 | 57 | 0300726087 | 2026-07-28 15:03 | 07/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-28 09:29 | 2026-07-28 22:36 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 787 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264695178067-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5700726087 5KVA19,9087OP01 ESTEVE NO LOCAL TRAFO E PARA RAIO
ETO-RD-GR 00771/2026 | ENC-MLGR01 000165/2026 |  | 5700105011 | 57 | 0300105011 | 2026-07-29 11:42 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRAMA | AL01065015 | ETO-RD-GR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-28 17:06 | 2026-07-29 11:35 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1109 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264698073450-1 Equipe 003 - 009OP39 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700105011 e para raio quemado acesso livreequipe 009op39
ETO-RD-GU 00768/2026 | DBM-MPDB10 000075/2026 | 412600566 | 5702232094 | 57 | 0302232094 | 2026-07-29 17:02 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 25 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 6 |  |  | 2026-07-19 23:24 | 2026-07-20 20:56 |  | problema+interrompido+fechado | 233.6 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 24 | 1292 | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 QUEIMADO | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 QUEIMADO, CHAVE FUSIVEL QUEBRADA, 10 METROS CABO 35MM BARRAMENTO QUEIMADO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS
ETO-RD-AG 00790/2026 | ENC-MPAG01 000336/2026 | 662600492 | 5700062002 | 57 | 0300062002 | 2026-07-30 10:08 | 07/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | TOCANTINOPOLIS | AL02084002 | ETO-RD-AG | 75 | 112.5 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-30 15:08 | 2026-07-30 17:06 |  | problema+interrompido+fechado | 5 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 151 | 118 | abertura emergencial para substituir trafo 5700062002 com vazamento de oleo, rdu de Tocantinopolis | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | Trafo 5700062002 variado 75kvaEndereço: IND RUA DARCY MARINHOEquipe: 002op02Contato da equipe: 9928467-3477
ETO-RD-GU 00771/2026 | DBM-MPDB10 000076/2026 | 412600567 | 5700231148 | 57 | 0300231148 | 2026-07-30 13:13 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 25 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 4 |  |  | 2026-07-26 14:42 | 2026-07-26 16:12 |  | problema | 94.5 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 26 | 90 | TRAFO NO ILHA GRANDE QUEIMADO PEGOU FOGO | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO VALERIO ILHA GRANDE
ETO-RD-GU 00774/2026 | DBM-MLDB06 000071/2026 |  | 5700619148 | 57 | 0300619148 | 2026-07-30 19:54 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-30 19:36 | 2026-07-31 16:26 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 1250 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de trafo 5700619148 queimado para devidas tratativas come quipe de manutenção.Potencia: 10 kvatensão: 34,5 kv para raio queimado Acesso livre
ETO-RD-GR 00773/2026 | ENC-MLGR03 000282/2026 |  | 5700729009 | 57 | 0300729009 | 2026-07-31 10:25 | 07/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-31 10:14 | 2026-08-01 11:15 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1501 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264710661604-1 Equipe 003 - 009OP39 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | acionar equipe de manutencao para troca de trafo 5700729009 e para raio queimado acesso - camioneta vai ate uns 20m de trafo equipe 009op39
ETO-RD-AR 01188/2026 | ENC-MLAR02 000177/2026 | 612600747 | 5710383058 | 57 | 0310383058 | 2026-07-31 22:26 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-31 10:24 | 2026-07-31 15:34 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 310 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264713253181-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710383058 de 15kVA e para raio estão queimados na tensão 19.9kV, acesso livre.