## Resumo
SS de transformador (42/52/53/57, jan–jul/2026) × Crítica — uma aba por resultado
Gerado em 02/09/2026 20:42
Resultado | SS | …trafo mencionado na observação, na janela | …mencionado fora da janela | …não mencionado | …só outro equipamento de mesmo final
Casou pelo trafo | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0
Trafo fora da janela | 934 | 6 | 386 | 476 | 7
Casou pela chave gêmea | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Chave fora da janela | 12 | 0 | 0 | 6 | 6
Ausente de tudo | 490 | 2 | 12 | 472 | 4
Julho · ausente pelo trafo | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
Sem Crítica do período | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 3355
Marcação do dono (coluna A da planilha de trabalho)
Marca | SS | casou pelo trafo | fora da janela | chave gêmea | ausente
(sem marca) | 1812 | 445 | 801 | 2 | 516
ANALISE DE EXPURGOS | 205 | 122 | 58 | 2 | 23
INFOTRAFO | 1338 | 1205 | 75 | 2 | 56
Julho pela extração por SS de 07/08 guardada no site (dentro dos totais acima) | 264
Casou pelo trafo | 100
Trafo fora da janela | 59
Julho · ausente pelo trafo | 105
Método: três colunas de ativo da Crítica; ocorrência do primeiro passo ao último; casa se a abertura da SS está entre (início − 1h) e (fim + 24h).
Chave gêmea = 03 + 8 dígitos finais, procurada só quando o trafo não aparece em papel nenhum.
Observação: para ausentes e fora da janela, o código do trafo (inteiro ou 8 finais com qualquer prefixo) e o número da SS com a sigla da equipe foram procurados no texto OBSERVACAO de todos os passos.
Mencionado na observação não é o mesmo que ter defeito registrado: veja o elemento com problema, o trecho e a leitura do revisor na linha.
Os 8 dígitos finais com prefixo 79/03/02/67/33/88 apontam para religador ou chave do mesmo ponto, não para o trafo — contados à parte como 'outro equipamento'.
Número da SS só conta com a sigla da equipe junto (ENC-RD-PS 26 não é ETO-RD-AG 26).
Dezembro/2025 não carregado (SS dos primeiros dias de janeiro podem ter ocorrência lá).
Julho: a Crítica bruta (Critica__072026.txt) se perdeu nos reinícios do contêiner. O resultado pelo trafo vem da extração por SS de 07/08 guardada no site, mesmo método e mesma janela; a chave gêmea e a observação de julho ficam sem conferência até o arquivo ser reenviado.
Marca do dono e Classificação do expurgo vêm da planilha de trabalho (coluna A da aba BASE SS_OS e aba Expurgos 309) — leitura dele, não deste script.
Leitura ao lado do caso. Não mexe no 1.305 nem no 1.582; as colunas 'Site' mostram o que o site decidiu.

## Casou pelo trafo
SS | OS | Obra | Transformador | Prefixo | Chave gêmea (03) | Abertura da SS | Mês | Origem SS | Defeito SS | Tipo SS | Situação | Criticidade | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Marca do dono | Classificação do expurgo | Resultado | Encontrado por | Cobertura da Crítica | Observação · veredito | Observação · menções | Observação · na janela | Observação · ocorrências na janela | Observação · elemento com problema | Observação · trecho | Observação · leitura do revisor | Ocorrências do trafo na Crítica | Ocorrências da chave na Crítica | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Passos | Papel do ativo | Distância à janela (h) | Causa | Subcausa | Clientes | Duração (min) | Observação da Crítica | Site · cascata | Site · Crítica | Site · gatilho de exclusão | Site · confirmado | Descrição da SS
ETO-RD-DP 00001/2026 | DBM-MLDB06 000004/2026 | 512600029 | 5736636005 | 57 | 0336636005 | 2026-01-01 08:04 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARRAIAS | LD02110005 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264060596369 | 2026-01-01 08:10 | 2026-01-02 20:18 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2168 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058737238-1 Equipe 003 - 005OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5736636005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de arraias IND FAZENDA MIMOSO, 0 - RURALEQUIPE ACIONADA: D.B. MACHADO DE PEIXE
ETO-RD-DP 00004/2026 | ETO-RD-DP 000001/2026 | 512600011 | 5700379116 | 57 | 0300379116 | 2026-01-01 11:33 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264060665488 | 2026-01-01 11:24 | 2026-01-02 13:15 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1551 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058954811-1 Equipe 003 - 028OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5700379116 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade ,IND FAZENDA BOA ESPERANCA, 0 - FAZENDA BOA ESPERANCA-SEDEEQUIPE: ETO-MLDP02
ETO-RD-GU 00002/2026 | DBM-MLDB04 000002/2026 | 412600032 | 5710266003 | 57 | 0310266003 | 2026-01-01 11:58 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | LD02001037 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264060646369 | 2026-01-01 09:06 | 2026-01-02 09:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 183 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador queimado e para raio
DOLP-RD-PA 00001/2026 | DLP-MLPA01 000001/2026 | 112600085 | 5700671010 | 57 | 0300671010 | 2026-01-01 12:50 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 150 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264062404412 | 2026-01-01 06:14 | 2026-01-02 12:29 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 9 | 1563 | Queima de ELO no(a) TR/CH 5700671010. FASE C ELO 1H, Penalizando cargas da RDR LAJEADO, Causa TRAFO QUEIMADO , Equipe 010OP01e Clima BOM | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo queimaado, trafo 5700671010, trafo 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, localidade lajeado
ETO-RD-GU 00003/2026 | DBM-MLDB04 000003/2026 | 412600037 | 5710397052 | 57 | 0310397052 | 2026-01-01 12:58 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264060677943 | 2026-01-01 11:54 | 2026-01-02 16:12 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 3 | 1698 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058585984-1 Equipe 003 - 003OP09 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO DO ARAGUAIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE, TEM QUE ENTRAR NA FAZENDA MUTUN 3KM ANTES DO PONTO GPS PARA CHEGAR NA FAZENDA, SEGUE FOTOS DO TRAFO
ETO-RD-GU 00004/2026 | ETO-RD-GU 000071/2026 | 412600056 | 5710248052 | 57 | 0310248052 | 2026-01-01 13:34 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264060716762 | 2026-01-01 13:17 | 2026-01-02 12:20 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1383 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058931651-1 Equipe 003 - 052OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO DO ARAGUAIA, TRAFO DE 30KVA NA REDE 34,5KV E PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHÃO.
DG-RD-PO 00004/2026 | DG-MLPO01 000005/2026 | 312600009 | 5711175035 | 57 | 0311175035 | 2026-01-01 14:21 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | AL03072001 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264060718296 | 2026-01-01 07:09 | 2026-01-04 16:58 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 412 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060591098-1 Equipe 003 - 035OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | bom dia,segue SS para substituição de trafo queimado RDR de monte do Carmo.
ETO-RD-GR 00005/2026 | ENC-MLGR03 000007/2026 | 712600015 | 5701109087 | 57 | 0301109087 | 2026-01-01 15:15 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264060774608 | 2026-01-01 11:34 | 2026-01-02 16:55 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1562 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060642316-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701109087 queimado 25 kva
ETO-RD-GU 00006/2026 | ETO-RD-GU 000072/2026 | 412600057 | 5701039032 | 57 | 0301039032 | 2026-01-01 17:04 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01008032 | ETO-RD-GU | 10 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264060755990 | 2026-01-01 17:00 | 2026-01-02 18:56 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 951 | Trafo 5701039032 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguaçu faz. pais e Filho. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5701039032 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguaçu faz. pais e Filho.
DG-RD-PO 00005/2026 | DG-MPDG01 000004/2026 | 312600018 | 5735770026 | 57 | 0335770026 | 2026-01-01 20:37 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | AL01069026 | DG-RD-PO | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264060885118 | 2026-01-01 19:48 | 2026-01-02 17:22 | 4 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 25 | 170 | TR 5735770026 queimado por descarga atmosferioca DG-RD-PO5/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa noite,Segue SS para substituição de rafo quyeimado RDU de Ponte Alta TR 45 kva
DG-RD-PO 00006/2026 | DG-MLPO02 000002/2026 | 312600010 | 5710115250 | 57 | 0310115250 | 2026-01-01 22:00 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264060878567 | 2026-01-01 19:26 | 2026-01-02 16:43 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1277 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058523000-1 Equipe 003 - 001OP17 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264060878567Trafo 5710115250 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 6766676FAZENDA BOA ESPERANCA63999726627JOSE PRACO NOGUEIRA LOPES001OP17 63 99226-9037
ETO-RD-GU 00007/2026 | ETO-RD-GU 000073/2026 | 412600055 | 5700022037 | 57 | 0300022037 | 2026-01-02 01:13 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALIANCA DO TOCANTINS | AL01001037 | ETO-RD-GU | 150 | 150 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264060833672 | 2026-01-01 17:52 | 2026-01-02 08:25 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 119 | 565 | TRAFO ABERTOTRAFO ABERTOTRAFO ABERTOIntv Auto PPF TR-5700022037 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUES SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700022037 DE 150KVA TENSÃO 13,8KV NA RDU DE ALIANÇA
ETO-RD-GR 00010/2026 | ENC-MPGR01 000004/2026 | 712600019 | 5710340154 | 57 | 0310340154 | 2026-01-02 10:07 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264062493200 | 2026-01-01 15:57 | 2026-01-03 23:22 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2293 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060736774-1 Equipe 003 - 154OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tare, Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5710340154. Necessario substituir poste do trafo o mesmo esta deteriorado.Poste: 10/200
ETO-RD-GR 00008/2026 | ENC-MLGR03 000014/2026 | 712600017 | 5700350087 | 57 | 0300350087 | 2026-01-02 10:11 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264062414386 | 2026-01-02 07:20 | 2026-01-02 19:58 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 72 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062345699-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700350087 QUEIMADO PARA RAIO BOM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
ETO-RD-DP 00010/2026 | DBM-MPDB10 000003/2026 | 512600038 | 5701155028 | 57 | 0301155028 | 2026-01-02 11:14 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264062455010 | 2026-01-01 11:43 | 2026-01-03 16:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1331 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060645045-1 Equipe 003 - 028OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE NATIVIDADE, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
ETO-RD-DP 00011/2026 | DBM-MPDB08 000005/2026 | 512600030 | 5310024091 | 53 | 0310024091 | 2026-01-02 11:24 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP | 150 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264062473583 | 2026-01-01 16:35 | 2026-01-03 10:53 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 961 | CODIGO INVALIDO:TR/5710024091- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060748512-1 Equipe 003 - 091OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALMAS, TRAFO DE 150KVA REDE DE 34KV, 1 PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE.EQUIPE D.B. MACHADO
ETO-RD-GR 00009/2026 | ENC-MLGR03 000006/2026 | 712600014 | 5723658034 | 57 | 0323658034 | 2026-01-02 12:49 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264060630626 | 2026-01-01 10:00 | 2026-01-02 11:36 | 1 | problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | 1536 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058605733-1 Equipe 003 - 034OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5723658034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
ETO-RD-GU 00010/2026 | DBM-MLDB04 000004/2026 | 412600036 | 5701586052 | 57 | 0301586052 | 2026-01-02 13:00 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD03036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264062493699 | 2026-01-02 07:45 | 2026-01-03 12:45 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1612 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062350050-1 Equipe 003 - 052OP10 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADOTRAFO QUEIMADO DE 15KVA, NA 19.9 KV, PARA RAIO QEIMADO. ACESSO LIVRE
ETO-RD-AR 00002/2026 | ENC-MLAR01 000014/2026 | 612600022 | 5700285080 | 57 | 0300285080 | 2026-01-02 13:21 | 01/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264062439510 | 2026-01-01 17:29 | 2026-01-02 18:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 564 | Equipe 003 - 080OP01. TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trocar Trafo 5700285080 queimado15KVARede 34,5KVPara-raio 34,5KVAcesso caminhonetecabo AA / 4
DG-RD-PO 00009/2026 | DG-MLPO02 000003/2026 | 312600011 | 5700469071 | 57 | 0300469071 | 2026-01-02 17:53 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARE | LD02001037 | DG-RD-PO | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264062592320 | 2026-01-02 17:18 | 2026-01-03 18:30 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1512 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058759558-1 Equipe 003 - 071OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264062592320TR 5700469071 30KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 1747037FAZENDA MELANCIA, 0 - BREJINHO/ALIANCA-KM23 ESQ.2500MT ES63984191938IVAN ALVES SILVA071OP01 63 98467-6920
DG-RD-PO 00010/2026 | DG-MPPO01 000001/2026 | 312600012 | 5739958001 | 57 | 0339958001 | 2026-01-02 18:01 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD01072001 | DG-RD-PO | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264062594108 | 2026-01-02 10:08 | 2026-01-02 21:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 13 | 452 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062447576-1 Equipe 003 - 001OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264062594108TR 5739958001 75KVA/34.5KV queimado.Acesso livre.UC 34411124RUA 20, 0 - QD 11 LT 1163984486778IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS001OP04 63 98517-4892
ETO-RD-GU 00011/2026 | DBM-MLDB03 000001/2026 | 412600028 | 5710062032 | 57 | 0310062032 | 2026-01-02 20:49 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264062549846 | 2026-01-01 14:02 | 2026-01-03 14:45 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1565 | Durante atendimento de falta de energia equipe constatou trafo 5710062032 queimado 15 kva tensao 19,9 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710062032 queimado asseço livre para camionete
ETO-RD-GR 00013/2026 | ENC-MLGR01 000004/2026 | 712600010 | 5700282087 | 57 | 0300282087 | 2026-01-02 20:56 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 10 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264062543738 | 2026-01-01 09:03 | 2026-01-03 14:49 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1841 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060602561-1 Equipe 003 - 033OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5700282087 -10KVA -19,9KV - PARA RAIO QUEIMADO - ACESSO LIVRE IND CHACARA ALIANCA, 0 - CHA ALIANCAMARIAZINHA COSTA ABREU DE CARVALHO63984758387 - UC 1880233 - RDR GOIANORTE
ETO-RD-DP 00015/2026 | DBM-MLDB05 000004/2026 | 512600039 | 5700038038 | 57 | 0300038038 | 2026-01-02 20:57 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TAGUATINGA | LD01414027 | ETO-RD-DP | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264062727065 | 2026-01-02 20:50 | 2026-01-03 17:58 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 148 | CODIGO INVALIDO:TR/570003803- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062544638-1 Equipe 003 - 038OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS do transformador 5700038038 queimado 25 KVA , acesso camionete , e ainda assim fica a 30 metros do local
ETO-RD-AG 00003/2026 | ENC-MPAG01 000011/2026 | 662600036 | 5700002132 | 57 | 0300002132 | 2026-01-02 21:21 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | URGENTE | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 9 | 0 | 20264062634273 | 2026-01-02 19:02 | 2026-01-02 21:22 | 1 | interrompido+fechado |  | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 140 |  | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | Segue SS para recupera vazamento de oleo no trafo 570002132 na rdu de Sampaio conjunto popular.
DOLP-RD-PA 00006/2026 | DLP-MLPA01 000002/2026 | 112600274 | 5700227196 | 57 | 0300227196 | 2026-01-02 21:21 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264062695982 | 2026-01-02 20:28 | 2026-01-03 15:29 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1141 | chave aberta com elo queimado penalizando carga Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058949700-1 Equipe 003 - 151OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629126/984188058 favor agilizar o atendimento devido o cliente ter contato direto com a diretoria
DG-RD-PO 00011/2026 | DG-MPDG01 000005/2026 | 312600013 | 5700009096 | 57 | 0300009096 | 2026-01-03 01:59 | 01/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 75 | 112.5 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264062763489 | 2026-01-03 01:06 | 2026-01-03 14:45 | 4 | problema+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 43 | Desarme do RL 7908300096 ataudo sobre corrente de neutro ICC 80 A , casua TR 5700009096 queimado. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado RDU de Pidorama-TO
ETO-RD-DP 00016/2026 | ETO-MLDP01 000007/2026 | 512600013 | 5700263190 | 57 | 0300263190 | 2026-01-03 10:47 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO JARDIM | LD04028074 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264062930086 | 2026-01-02 21:10 | 2026-01-04 12:15 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1559 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062698076-1 Equipe 003 - 027OP01 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | segue ss para substituiçao de trafo 5700263190 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de Ponte AltaIND FAZENDA CAPAO, 0 - SITIO 3 MD
DG-RD-PO 00012/2026 | DG-MLPO02 000004/2026 | 312600033 | 5701566001 | 57 | 0301566001 | 2026-01-03 11:09 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264062924842 | 2026-01-02 14:59 | 2026-01-06 13:14 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1197 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062529119-1 Equipe 003 - 001OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRRAFO 5701566001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 13800ACESSO: CAMINHONETE
ETO-RD-AG 00004/2026 | ENC-MPAG02 000002/2026 | 662600017 | 5700056124 | 57 | 0300056124 | 2026-01-03 11:09 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIACHINHO | AL01030124 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264062920533 | 2026-01-02 19:57 | 2026-01-04 01:55 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 894 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062670057-1 Equipe 003 - 098OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700056124
ETO-RD-DP 00017/2026 | DBM-MLDB05 000009/2026 | 512600040 | 5701229038 | 57 | 0301229038 | 2026-01-03 12:25 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TAGUATINGA | LD02110005 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264062940926 | 2026-01-02 18:46 | 2026-01-04 10:27 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 1391 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062615990-1 Equipe 003 - 038OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5701229038 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de TaguatingaIND FAZENDA RIACAO,
ENC-RD-PS 00005/2026 | ENC-LMPS01 000009/2026 | 212600028 | 5700521233 | 57 | 0300521233 | 2026-01-03 12:29 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | VILA LUZIMANGUES | LD02050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264062952917 | 2026-01-02 19:04 | 2026-01-04 20:57 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 76 | 80 | trafo 5700521233 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qunato antes substituir trafo queimado na rdr de abreulandia
ETO-RD-GU 00013/2026 | DBM-MLDB04 000005/2026 | 412600039 | 5200926003 | 52 | 0300926003 | 2026-01-03 13:29 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264062959398 | 2026-01-02 19:07 | 2026-01-04 16:26 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1076 | CODIGO INVALIDO:TR/5700926003- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062638874-1 Equipe 003 - 003OP12 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5200926003 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de GurupiIND FAZENDA DOIS CORACOES, 0 - CHAC. NOVA
ETO-RD-GR 00014/2026 | ENC-MLGR01 000005/2026 | 712600022 | 5723533087 | 57 | 0323533087 | 2026-01-03 15:49 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | GOIANORTE | LD03022033 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264062989380 | 2026-01-02 09:26 | 2026-01-04 12:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1264 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062435656-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5723533087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
ENC-RD-PS 00006/2026 | ENC-MLGR02 000008/2026 | 212600040 | 5720155007 | 57 | 0320155007 | 2026-01-03 16:45 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02048007 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264062977500 | 2026-01-02 15:41 | 2026-01-04 15:05 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1476 | Queima de ELO no(a) TR: 5720155007 FASE: B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: MIRACEMA Causa: TRANSFORMADOR QUEIMADO Equipe: 007OP01 Clima: CHUVOSO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5720155007 QUEIMADO TR 15 KVA ACESSO LIVRE REDE: 13.8PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVREUC: 8/448519-9 TRAJANO COELHO NETO
ENC-RD-PS 00007/2026 | ENC-LMPS04 000001/2026 | 212600041 | 5700716007 | 57 | 0300716007 | 2026-01-03 17:01 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02017017 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264064403972 | 2026-01-02 20:31 | 2026-01-05 16:09 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1072 | Queima de ELO no(a) TR: 5700716007 FASE: B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: BARROLANDIA Causa: TRANSFORMADOR QUEIMADO Equipe: 017OP03 Clima: CHUVOSO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5700716007 QUEIMADOTR DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE UC: 8/1011157-3IVANIO GONÇALVES DA FONSECA
ETO-RD-GU 00014/2026 | DBM-MLDB03 000003/2026 | 412600024 | 5746981032 | 57 | 0346981032 | 2026-01-03 17:32 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264062947415 | 2026-01-02 14:46 | 2026-01-04 13:29 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1266 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062526104-1 Equipe 003 - 032OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5746981032 QUEIMADO NA RDU DE ARAGUAÇU
ETO-RD-GU 00015/2026 | DBM-MLDB03 000004/2026 | 412600027 | 5700903032 | 57 | 0300903032 | 2026-01-03 17:47 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264062947390 | 2026-01-02 08:37 | 2026-01-04 16:03 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1558 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062365717-1 Equipe 003 - 032OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue solicitação de serviço para troca de tranformador queimado na rdr de araguaçu
ETO-RD-AR 00009/2026 | ENC-MLAR01 000015/2026 | 612600023 | 5700557040 | 57 | 0300557040 | 2026-01-03 17:53 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064265358 | 2026-01-03 11:13 | 2026-01-04 16:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1504 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062922300-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700557040 10kva 34.5kv e para raio acesso livre
ETO-DEOP 00001/2026 |  |  | 5710239035 | 57 | 0310239035 | 2026-01-03 17:54 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | AL03072001 | ETO-DEOP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264064453320 | 2026-01-03 17:32 | 2026-01-07 16:30 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 5698 | trafo 5710239035 25kva e para raio queimado 13,8 acesso ruim , caminhonete fica 30 metros do trafo equipe 035op01 984566882 dg-rd-po017/2025 | não está no site |  |  |  | trafo 5710239035 25kva e para raio queimado 13,8 acesso ruim , caminhonete fica 30 metros do trafo equipe 035op01 984566882
DG-RD-PO 00017/2026 | DG-MLPO02 000005/2026 | 312600034 | 5710239035 | 57 | 0310239035 | 2026-01-03 17:54 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | AL03072001 | DG-RD-PO | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264064453320 | 2026-01-03 17:32 | 2026-01-07 16:30 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 5698 | trafo 5710239035 25kva e para raio queimado 13,8 acesso ruim , caminhonete fica 30 metros do trafo equipe 035op01 984566882 dg-rd-po017/2025 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710239035 25kva e para raio queimado 13,8 acesso ruim , caminhonete fica 30 metros do trafo equipe 035op01 984566882
ENC-RD-PS 00008/2026 | ENC-LMPS01 000004/2026 | 212600046 | 5700188046 | 57 | 0300188046 | 2026-01-03 18:05 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264064490778 | 2026-01-02 18:41 | 2026-01-05 00:35 | 3 | interrompido |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1373 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062612847-1 Equipe 003 - 013OP14 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | TR 5700188046 QUEIMADO 30KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRET 34500013OP14
DOLP-RD-PA 00008/2026 | DLP-MLPA01 000003/2026 | 112600697 | 5700269070 | 57 | 0300269070 | 2026-01-03 18:10 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD02065015 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064477470 | 2026-01-03 10:35 | 2026-01-05 20:00 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3445 | trafo queimado | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | sem_obra |  | segue ss de trafo queimado, trafo 5700269070, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, obs o trafo fica uns 40 metros de distancia.
ETO-RD-DP 00018/2026 | ETO-RD-DP 000007/2026 | 512600014 | 5700182027 | 57 | 0300182027 | 2026-01-03 18:15 | 01/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD01414027 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064489255 | 2026-01-03 09:33 | 2026-01-05 15:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 3247 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062878281-1 Equipe 003 - 027OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Constatado trafo 5700182027 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso para caminhonete. não chega embaixo da estrutura.
DOLP-RD-PA 00009/2026 | DLP-MPPA01 000006/2026 | 112600055 | 5710132070 | 57 | 0310132070 | 2026-01-03 18:22 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD02065015 | DOLP-RD-PA | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064490284 | 2026-01-03 16:20 | 2026-01-06 16:54 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 4348 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5710132070, TRAFO DE 45KVA, TENSAO 34500 / 380 V, ACESSO LIVRE, PARA RAIO DANIFICADO .
ETO-RD-AR 00010/2026 | ENC-MLAR01 000017/2026 | 612600025 | 5710201040 | 57 | 0310201040 | 2026-01-03 18:22 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064456021 | 2026-01-03 13:27 | 2026-01-04 14:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1367 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062956245-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5710201040 10 kva 34.5kv e para raio acesso livre
ETO-RD-DP 00019/2026 | DBM-MPDB10 000004/2026 | 512600035 | 5710094091 | 57 | 0310094091 | 2026-01-03 18:22 | 01/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP | 75 | 75 | ANALISE DE EXPURGOS | QUEIMADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264064454535 | 2026-01-03 09:16 | 2026-01-04 12:05 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 413 | CODIGO INVALIDO:TR/0310094091- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062873797-1 Equipe 003 - 091OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Constatado trafo 5710094091 de 75kVA na 34.5kV e para-raios queimados. Acesso bom.
ETO-RD-AR 00011/2026 | ENC-MLAR01 000016/2026 | 612600024 | 5700876040 | 57 | 0300876040 | 2026-01-03 18:28 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064455959 | 2026-01-03 10:48 | 2026-01-04 14:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 354 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062912475-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700876040 10 kva 34.5kv e para raioacesso livre
DG-RD-PO 00018/2026 | DG-MLPO01 000006/2026 | 312600014 | 5720757001 | 57 | 0320757001 | 2026-01-03 19:41 | 01/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD02100001 | DG-RD-PO | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264062943668 | 2026-01-03 11:22 | 2026-01-03 19:30 | 4 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | 7 | 336 | FOI ABERTO O TRAFO 5720757001FOI ABERTO O TRAFO 5720757001Intv Auto PPF TR-5720757001 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5720757001 TR DE 15 KVA ACESSO LIVRE 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO UC:8/35373231-5MARCOS ANTONIO OSTERPENALIZANDO: 9 CLIENTES
ETO-RD-GR 00015/2026 | ENC-MLGR01 000010/2026 | 712600023 | 5700797078 | 57 | 0300797078 | 2026-01-03 21:10 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064575494 | 2026-01-02 15:48 | 2026-01-06 11:32 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3744 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062542153-1 Equipe 003 - 078OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700797078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO POIS ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO
DG-RD-PO 00020/2026 | DG-MLPO02 000006/2026 | 312600035 | 5700326071 | 57 | 0300326071 | 2026-01-03 21:34 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARE | LD03072001 | DG-RD-PO | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264064451132 | 2026-01-01 16:21 | 2026-01-05 12:03 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2580 | Queima de ELO no(a) TR : 5700326071 FASE: C ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: BREJINHO Causa: QUEIMADO DEVIDO DESCARGA ATMOSFERICAS Equipe: 071OP01 Clima: CHUVOSO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5700326071QUEIMADOTR DE 15 KVAACESSO LIVRE REDE: 34,5 KV UC:8/777191-8DOMINGOS PEREIRA SILVA
DG-RD-PO 00019/2026 | DG-MLPO01 000009/2026 | 312600036 | 5745654026 | 57 | 0345654026 | 2026-01-03 21:50 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064607016 | 2026-01-02 17:47 | 2026-01-06 15:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1700 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062592244-1 Equipe 003 - 026OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5745654026 15kva e para raio queimado acesso caminhonete equipe 026op03 992224857
DOLP-RD-PA 00010/2026 | DLP-MPPA01 000026/2026 | 112600078 | 5700209059 | 57 | 0300209059 | 2026-01-04 06:23 | 01/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 8 | 0 | 20264064761307 | 2026-01-04 05:50 | 2026-01-04 14:18 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 136 | 508 | Poste 9/150 Abalroado e cabo partido em 02 fases, no circuito do trafo 5700209059 059OP16 | não está no site |  |  |  | segue 01 poste 9/150 abalroado e cabo CA02partido em 02 fases no circuito do trafo 5700209059
ETO-RD-AR 00012/2026 | ENC-MLAR01 000018/2026 | 612600039 | 5743768004 | 57 | 0343768004 | 2026-01-04 09:20 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264064783228 | 2026-01-04 07:31 | 2026-01-05 11:25 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1572 | CODIGO INVALIDO:TR/3079932- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064767924-1 Equipe 003 - 004OP18 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | trafo 5743768004
ETO-RD-DP 00020/2026 | ETO-RD-DP 000050/2026 | 512600019 | 5700712091 | 57 | 0300712091 | 2026-01-04 10:40 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALMAS | LD05002091 | ETO-RD-DP | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264064804238 | 2026-01-03 09:37 | 2026-01-05 14:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1729 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5700712091 queimado trafo de 25kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ALMASIND FAZENDA OLHO DAGUA, 1 - ALMAS SAINDO PARA BARRA NOVA ANDA
ETO-RD-DP 00021/2026 | DBM-MLDB05 000006/2026 | 512600042 | 5737450005 | 57 | 0337450005 | 2026-01-04 11:02 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARRAIAS | LD02110005 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064804048 | 2026-01-03 19:31 | 2026-01-06 09:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 868 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064526650-1 Equipe 003 - 005OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5737450005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ARRAIASIND FAZENDA VALE DO SANTO INACIO, 0 - LPT
ETO-RD-DP 00022/2026 | DBM-MLDB05 000007/2026 | 512600041 | 5737410005 | 57 | 0337410005 | 2026-01-04 11:29 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARRAIAS | LD02110005 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264064819542 | 2026-01-04 08:43 | 2026-01-06 11:15 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 2883 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064776750-1 Equipe 003 - 005OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5737410005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ARRAIASIND FAZENDA BARRA EXTREMA, 0 - UNIV.
ETO-RD-GR 00016/2026 | ENC-MLGR01 000006/2026 | 712600032 | 5710005024 | 57 | 0310005024 | 2026-01-04 11:36 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | ITAPORA DO TOCANTINS | AL01044024 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064817957 | 2026-01-03 12:19 | 2026-01-04 17:45 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 412 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062939004-1 Equipe 003 - 009OP37 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710005024 Queimado Potencia: 15 KVAtensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 09op37 (63)99103-1004/99297-2033
ETO-RD-GU 00016/2026 | DBM-MLDB04 000006/2026 | 412600045 | 5710612003 | 57 | 0310612003 | 2026-01-04 12:13 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064821439 | 2026-01-03 11:52 | 2026-01-05 10:23 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1425 | CODIGO INVALIDO:TR/5710576003- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062930842-1 Equipe 003 - 089OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5710612003 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de GURUPI .IND FAZENDA LAJEIRO II, 0 - FAZENDA PROEZA
ETO-RD-GR 00017/2026 | ENC-MLGR02 000010/2026 | 712600026 | 5757642195 | 57 | 0357642195 | 2026-01-04 12:48 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | CENTENARIO | LD01065015 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264064835637 | 2026-01-04 09:00 | 2026-01-06 15:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 180 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5757642195 Queimado Potencia: 15 KVAtensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 104op02 (63)99958-5894
ETO-RD-GU 00017/2026 | DBM-MLDB06 000006/2026 | 412600029 | 5701363094 | 57 | 0301363094 | 2026-01-04 15:53 | 01/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264062822934 | 2026-01-02 21:17 | 2026-01-05 18:04 | 2 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 56 | 1163 | Intv Auto PPF CH-4001311094 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | bucha secundaria queimada para raio queimado e chave fusivel com defeito 19,9kv
DOLP-RD-PA 00013/2026 | DLP-MPPA01 000004/2026 | 112600057 | 5753804196 | 57 | 0353804196 | 2026-01-04 16:24 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264064897583 | 2026-01-02 12:02 | 2026-01-05 16:41 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1556 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062472243-1 Equipe 003 - 151OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo queimado, trafo 5753804196, trafo de 45kva, tensao 34500 / 380 V, acesso livre, para raio danificado, rural de lagoa do tocantins.
ENC-RD-PS 00010/2026 | ENC-LMPS03 000004/2026 | 212600030 | 5710095149 | 57 | 0310095149 | 2026-01-04 17:16 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264064921534 | 2026-01-04 17:23 | 2026-01-05 19:32 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1569 | TRAFO QUEIMADO ATENDIDO EM OS 76 149OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5710095149QUEIMADO PARA RAIOS DANIFICADOS ACESSO PARA CAMINHONETE 10KVATENSAO 34500(1uc) PENALIZADA149OP01 63984036150
ETO-RD-GR 00019/2026 | ENC-MLAR01 000029/2026 | 712600021 | 5725631066 | 57 | 0325631066 | 2026-01-04 17:17 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRATINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264064896461 | 2026-01-04 08:47 | 2026-01-06 18:13 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 377 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064779575-1 Equipe 003 - 023OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5725631066
DOLP-RD-PA 00014/2026 | DLP-MLPA02 000001/2026 | 112600061 | 5700770083 | 57 | 0300770083 | 2026-01-04 17:24 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264064948028 | 2026-01-02 21:41 | 2026-01-06 16:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2597 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062720887-1 Equipe 003 - 010OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo queimado, trafo 5700770083, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danficado, acesso para caminhonete, obs levar porta fusivel.
DG-RD-PO 00023/2026 | DG-MLPO02 000007/2026 | 312600037 | 5710557001 | 57 | 0310557001 | 2026-01-04 17:26 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064909114 | 2026-01-04 16:40 | 2026-01-06 17:51 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 2951 | QUEIMA DE ELO NO TR: 5710557001 DEFEITO:QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICAS EQUIPE: 044OP01 CLIMA: CHUVOSO NOTA: DG-RD-PO 23/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5710557001 TR DE 15 KVAREDE: 13.8 KVACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADOUC: 8/567478-3RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA
ETO-RD-GU 00018/2026 | DBM-MLDB03 000005/2026 | 412600025 | 5700005021 | 57 | 0300005021 | 2026-01-04 18:16 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD03010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064935376 | 2026-01-04 08:57 | 2026-01-05 14:31 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 520 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador queimado e para raio acesso livre
ETO-RD-AG 00007/2026 | ENC-MPAG01 000521/2025 | 662600024 | 5700078134 | 57 | 0300078134 | 2026-01-04 20:01 | 01/2026 | POSTE | DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ESPERANTINA | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264064846940 | 2026-01-04 13:45 | 2026-01-04 19:45 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 4 | 360 | Abertura para possbilitar a quipe da manutenção substituir 02 Postes de BT's conforme SS's ETO-RD-AG 5 e 6 /2026 | não está no site |  |  |  | Nota para manutenção substituir poste quebrado na RDR de Esperantina, poste 9/300 estrutura SI-3Acesso livre
ETO-RD-GR 00020/2026 | ENC-MLGR01 000011/2026 | 712600024 | 5700689078 | 57 | 0300689078 | 2026-01-04 20:01 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264064931514 | 2026-01-03 11:14 | 2026-01-06 17:24 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2889 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062920552-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700689078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV E ISOLADOR DA U3 DO POSTO DE TRANSFORMACAO QUEBRADO ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
ETO-RD-GU 00019/2026 | DBM-MLDB06 000005/2026 | 412600033 | 5701495094 | 57 | 0301495094 | 2026-01-04 20:40 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD02066094 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264066380506 | 2026-01-04 10:38 | 2026-01-05 12:27 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 606 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064804442-1 Equipe 003 - 094OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador e para raio queimado acesso livre
DG-RD-PO 00025/2026 | DG-MLPO01 000008/2026 | 312600016 | 4211178035 | 42 | 0311178035 | 2026-01-04 20:54 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | AL03072001 | DG-RD-PO | 5 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064948086 | 2026-01-04 10:11 | 2026-01-05 12:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1082 | CODIGO INVALIDO:TR/5711178035- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064794026-1 Equipe 003 - 035OP02 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | erro_cadastro |  | Trafo 4211178035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Monte do Carmo faz. IND FAZENDA COFRE DE OURO, 0 - FAZENDA PROVIDENCIA DIVINA.
ETO-RD-GR 00021/2026 | ENC-MLGR02 000009/2026 | 712600025 | 5729459227 | 57 | 0329459227 | 2026-01-04 21:05 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264064921678 | 2026-01-03 11:32 | 2026-01-06 11:15 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 2656 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062926118-1 Equipe 003 - 227OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5729459227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
DOLP-RD-PA 00004/2026 |  |  | 5763079122 | 57 | 0363079122 | 2026-01-05 08:44 | 01/2026 | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07097122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264066743843 | 2026-01-05 09:03 | 2026-01-05 11:01 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | DEFEITO EM JUMPER/CONEXAO | 0 | 118 | CODIGO INVALIDO:TR/5063079122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066571093-1 Equipe 003 - 122OP41 | não está no site |  |  |  | Direcionar Equipe de Linha Viva para corrigir conexões de MT que alimenta o TRAFO 5763079122. Obra nova. O Cliente pediu a Ligação nova mais não chega TENSÂO nas três fases do TRAFO. Local: Quadra 903 Sul - Avenida NS 1
ENC-RD-PS 00013/2026 | ENC-LMPS03 000005/2026 | 212600052 | 5300243253 | 53 | 0300243253 | 2026-01-05 10:44 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264066740533 | 2026-01-04 12:17 | 2026-01-06 18:36 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1333 | trafo 5300243253 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qquanto antessubstituir trafo queimado na rdr chapada de areia
ETO-RD-GU 00021/2026 | DBM-MLDB04 000007/2026 | 412600040 | 5700655041 | 57 | 0300655041 | 2026-01-05 12:24 | 01/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRIXÁS DO TOCANTINS | AL01031076 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264066766353 | 2026-01-05 12:31 | 2026-01-05 16:18 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 227 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo queimado de 5700655041 15 kva da 13.8. para raios queimado. acesso bom.
DOLP-RD-PA 00015/2026 | DLP-CTPA00 000001/2026 | 112600170 | 5700109100 | 57 | 0300109100 | 2026-01-05 13:16 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 30 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264066776703 | 2026-01-04 20:24 | 2026-01-06 20:06 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2862 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264065950926-1 Equipe 003 - 059OP12 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5700109100 QUEIMADO na RDRde Buritirana, ACESSO LIVRE , tensão 34,5 , potencia 30kva , para-raiao queimado
ETO-RD-DP 00024/2026 |  |  | 5701382038 | 57 | 0301382038 | 2026-01-05 13:17 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | TAGUATINGA | LD05028074 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264066757303 | 2026-01-04 23:37 | 2026-01-06 11:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 1461 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066393172-1 Equipe 003 - 038OP04 | não está no site |  |  |  | trafo queimado 5701382038 potencia 15 kva tensao 34,5
ETO-RD-PA 00001/2026 |  |  | 5763079122 | 57 | 0363079122 | 2026-01-05 14:01 | 01/2026 | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07097122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264066743843 | 2026-01-05 09:03 | 2026-01-05 11:01 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | DEFEITO EM JUMPER/CONEXAO | 0 | 118 | CODIGO INVALIDO:TR/5063079122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066571093-1 Equipe 003 - 122OP41 | não está no site |  |  |  | Direcionar Equipe de Linha Viva para corrigir conexões de MT que alimenta o TRAFO 5763079122. Obra nova. O Cliente pediu a Ligação nova mais não chega TENSÂO nas três fases do TRAFO. Local: Quadra 903 Sul - Avenida NS 1
ENC-RD-PS 00016/2026 | ENC-LMPS04 000003/2026 | 212600054 | 5710042046 | 57 | 0310042046 | 2026-01-05 14:48 | 01/2026 | FURTADO | VANDALISMO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | OLIVEIRA DE FATIMA | LD01056046 | ENC-RD-PS | 15 | 25 |  | FURTADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264066595096 | 2026-01-04 10:28 | 2026-01-07 17:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 4752 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064798451-1 Equipe 003 - 044OP02 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | furto |  | SS PARA TRAFO 5710042046 FUTADO POTENCIA: 15KVAACESSO: LIVRE
DG-RD-PO 00026/2026 |  |  | 5710042046 | 57 | 0310042046 | 2026-01-05 14:48 | 01/2026 | FURTADO | VANDALISMO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | OLIVEIRA DE FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264066595096 | 2026-01-04 10:28 | 2026-01-07 17:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 4752 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064798451-1 Equipe 003 - 044OP02 | não está no site |  |  |  | SS PARA TRAFO 5710042046 FUTADO POTENCIA: 15KVAACESSO: LIVRE
ETO-RD-DP 00025/2026 |  |  | 5744821027 | 57 | 0344821027 | 2026-01-05 14:52 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD01414027 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264066746965 | 2026-01-04 23:23 | 2026-01-06 17:58 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 0 | 1883 | CODIGO INVALIDO:TR/5744821021- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066392536-1 Equipe 003 - 027OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | sem_os |  | segue ss para substituiçao de trafo 5744821027 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de Ponte Alta do bom Jesus FAZENDA SAO JOAQUIM S/N LOTE 1
ETO-RD-DP 00026/2026 | ETO-RD-DP 000011/2026 | 512600016 | 5725003091 | 57 | 0325003091 | 2026-01-05 15:27 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALMAS | LD06002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264066773369 | 2026-01-04 11:12 | 2026-01-07 13:38 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2991 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064818183-1 Equipe 003 - 091OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5725003091queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ALMASIND FAZENDA SAO FRANCISCO, 0 - LPT
ETO-RD-AG 00008/2026 | ENC-MLAR01 000028/2026 | 612600038 | 5710096109 | 57 | 0310096109 | 2026-01-05 16:47 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ANGICO | AL01030124 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264066757966 | 2026-01-05 08:44 | 2026-01-06 15:00 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 181 | DEFEITO NO CIRCUITO DO TRANSFORMADOR FOI REALIZADO TESTE A VAZIO TRAFO TA NORMAL, DEFEITO NA BT. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo queimado 5710096109 potencia 10kva tensão 13,8kv acesso so caminhonete
ENC-RD-PS 00018/2026 | ENC-LMPS04 000002/2026 | 212600051 | 5701204055 | 57 | 0301204055 | 2026-01-05 17:07 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264066895472 | 2026-01-04 18:05 | 2026-01-06 18:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1548 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064931219-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR QUEIMADO 5701204055PARA RAIOS DANIFICADO SACESSO LIVRE CAMINHONETE 19,9 15KVA(1UC) PENALIZADO055OP01
ETO-RD-GU 00022/2026 | DBM-MLDB06 000007/2026 | 412600034 | 5700809021 | 57 | 0300809021 | 2026-01-05 17:25 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD03010021 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264066887576 | 2026-01-04 15:33 | 2026-01-06 12:12 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1359 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064870900-1 Equipe 003 - 148OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador e para raio queimado acesso para caminhonete
ENC-RD-PS 00019/2026 | ENC-LMPS03 000006/2026 | 212600056 | 5701166014 | 57 | 0301166014 | 2026-01-05 17:43 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264066854439 | 2026-01-05 11:05 | 2026-01-07 20:24 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 284 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066743042-1 Equipe 003 - 014OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570116601415KVA19.9PARA RAIO DANIFICAACESSO PARA CAMINHONETE (1) UC PENALIZADO 014OP01 RONY PIUM
ETO-RD-AR 00020/2026 | ETO-LVAR01 000007/2026 |  | 5704086004 | 57 | 0304086004 | 2026-01-05 17:44 | 01/2026 |  | VEGETAÇÃO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL02010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264066594444 | 2026-01-05 09:43 | 2026-01-05 11:14 | 1 | interrompido+fechado |  | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 91 | DEFRITO EM CONEXOES | não está no site |  |  |  | Realizar poda com linha viva acesso bom para caminhão.Enderço em anexo rua DON pEDRO II AEROVIARIO
ENC-RD-PS 00020/2026 | ENC-LMPS04 000006/2026 | 212600072 | 5701450014 | 57 | 0301450014 | 2026-01-05 17:48 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264066875762 | 2026-01-05 09:53 | 2026-01-09 16:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 397 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066595440-1 Equipe 003 - 014OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 57014500145KVA R19,9PRA RAIO DANIFICADO ACESSO CAMINHONETE .ARVORES NO CAMINHO 5METROS DE PODA (1) PENALIZADA LEVAR MOTOR SERRA 014OP01
ENC-RD-PS 00021/2026 | ENC-LMPS01 000010/2026 | 212600050 | 5710170055 | 57 | 0310170055 | 2026-01-05 18:39 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264066911629 | 2026-01-05 18:39 | 2026-01-06 18:30 | 1 | problema+interrompido |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1431 | QUEIMADO DESCARGA ATENDIDO EM OS 76 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 571017005530KVA34,5PARA RAIOS DANIFICADOS ACESSO LIVRE PARA CAMINHAO 055OP001 ATENDEU COM OS 76
ETO-RD-GR 00024/2026 | ENC-MLGR03 000010/2026 | 712600028 | 5728415129 | 57 | 0328415129 | 2026-01-05 20:36 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264066876503 | 2026-01-05 07:43 | 2026-01-07 01:18 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2036 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066558348-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5728415129 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
ETO-RD-GR 00025/2026 | ENC-MPGR01 000006/2026 | 712600052 | 5700771079 | 57 | 0300771079 | 2026-01-05 20:54 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264066804289 | 2026-01-04 16:38 | 2026-01-07 22:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 2 | 3386 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064909308-1 Equipe 003 - 079OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700771079 QUEIMADO E 01 POSTE 10/200 ESTRUTURA U3/Sl-3/S3 ID: 61478444 DO TRAFO LEVAR ESTRUTURA COMPLETA PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO UM POUCO RUIM ARRADO FOI NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O TRAFO ESTA NO CHÃO
ETO-RD-GR 00027/2026 | ENC-MLAR01 000031/2026 | 712600020 | 5737069079 | 57 | 0337069079 | 2026-01-05 21:20 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPIRATINS | LD03105019 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264066952334 | 2026-01-04 16:45 | 2026-01-07 11:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1664 | CODIGO INVALIDO:TR/5737066079- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064910542-1 Equipe 003 - 078OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5737069079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
ENC-RD-PS 00022/2026 | ENC-LMPS04 000004/2026 | 212600058 | 5700546014 | 57 | 0300546014 | 2026-01-05 21:33 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264066943672 | 2026-01-05 17:35 | 2026-01-07 15:05 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2730 | TR QUEIMADO ATENDIDO 14OP01 OS 76 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570054601415KVA34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE (1) UC PENALIZADA 014OP01 PIUM
ETO-RD-GR 00028/2026 | ENC-MLAR01 000030/2026 | 712600031 | 5700487023 | 57 | 0300487023 | 2026-01-05 21:55 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | COLINAS DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264066985747 | 2026-01-05 12:12 | 2026-01-06 15:18 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1626 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066758130-1 Equipe 003 - 023OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700487023 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 45 KVA NA NA REDE 34.5 KV TRIFASICO ACESSO BOM FOI NÃO FEITO TESTE AVAZIO ESTÁ ESTOURADO
ETO-RD-AG 00010/2026 | ENC-MLAG01 000004/2026 | 662600028 | 5700700045 | 57 | 0300700045 | 2026-01-06 04:40 | 01/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264066982268 | 2026-01-05 21:20 | 2026-01-06 14:25 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1025 | CODIGO INVALIDO:TR/0300700045- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066940959-1 Equipe 003 - 045OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | NOTA PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIR O 5700700045 de 15KVA NA 19.9KV ESTÁ COM A BUCHA ESTOURADO E PARA RAIO QUEIMADOLOCAL COM ACESSO PARA CAMINETAEQUIPE 045op04
ETO-OP-GR 00001/2026 |  |  | 5700603018 | 57 | 0300603018 | 2026-01-06 12:52 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | BOM JESUS DO TOCANTINS | LD02065015 | ETO-OP-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264067241161 | 2026-01-05 19:26 | 2026-01-07 16:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1788 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066925893-1 Equipe 003 - 104OP02 | não está no site |  |  |  | TRAFO QUEIMADO 5700603018 - 5KVA - 34,5KV - PARA RAIO QUEIMADO - ACESSO CAMINHONETE IND FAZENDA ESTREITAO,CLIENTE VESPASIANO PINTO GAMA - UC 10798590TEL. 63992974517 RDR BOM JESUS DO TOCANTINS
ETO-RD-GR 00032/2026 | ENC-MLGR01 000015/2026 | 712600067 | 5700603018 | 57 | 0300603018 | 2026-01-06 12:52 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BOM JESUS DO TOCANTINS | LD02065015 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264067241161 | 2026-01-05 19:26 | 2026-01-07 16:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1788 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066925893-1 Equipe 003 - 104OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5700603018 - 5KVA - 34,5KV - PARA RAIO QUEIMADO - ACESSO CAMINHONETE IND FAZENDA ESTREITAO,CLIENTE VESPASIANO PINTO GAMA - UC 10798590TEL. 63992974517 RDR BOM JESUS DO TOCANTINS
DOLP-RD-PA 00027/2026 | DLP-MLPA02 000002/2026 | 112600101 | 5703466122 | 57 | 0303466122 | 2026-01-06 15:56 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264067304419 | 2026-01-06 12:25 | 2026-01-07 18:35 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1619 | CODIGO INVALIDO:TR/5400346612- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067240695-1 Equipe 003 - 122OP17 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Transformador queimado 5703466122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio ruim, acesso somente camionete, causa descarga equipe 122op17 telefone 63992049724 denilson.
ETO-RD-GR 00034/2026 | ENC-MLGR01 000016/2026 | 712600042 | 5700026195 | 57 | 0300026195 | 2026-01-06 16:43 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CENTENARIO | LD01065015 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264067312191 | 2026-01-05 08:46 | 2026-01-07 20:53 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 3607 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066566437-1 Equipe 003 - 227OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700026195 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 227op01 (63)99247-2838/99928-1276
ETO-RD-GR 00035/2026 | ENC-MLGR02 000012/2026 | 712600033 | 5700324011 | 57 | 0300324011 | 2026-01-06 17:12 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRAMA | AL01065015 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264067311595 | 2026-01-05 18:00 | 2026-01-07 15:36 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1328 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066897293-1 Equipe 003 - 009OP37 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700324011 Queimado Potencia: 5 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe 009op37 (63)99103-1004/99297-2033
ETO-RD-GR 00036/2026 | ENC-MLGR02 000014/2026 | 712600046 | 5710425111 | 57 | 0310425111 | 2026-01-06 17:36 | 01/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEQUIZEIRO | LD03020023 | ETO-RD-GR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264067335938 | 2026-01-06 11:41 | 2026-01-08 08:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 2369 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067231552-1 Equipe 003 - 111OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5710425111 Avariado (Bucha secundaria quebrada)Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 111op01 (63)99270-4225
ETO-RD-GR 00037/2026 | ENC-MLGR02 000013/2026 | 712600045 | 5700359113 | 57 | 0300359113 | 2026-01-06 18:05 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264067330660 | 2026-01-06 07:55 | 2026-01-08 11:28 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2528 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067178884-1 Equipe 003 - 113OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700359113 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501
ETO-RD-GU 00024/2026 | DBM-MLDB03 000006/2026 | 412600035 | 5700992148 | 57 | 0300992148 | 2026-01-06 18:15 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264067341930 | 2026-01-05 10:41 | 2026-01-07 18:58 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1798 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066603735-1 Equipe 003 - 148OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700992148 15KVA DA 19.9 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO PARA CAMINHONETE TRASSADA. 01 CLIENTE.
ETO-RD-GR 00038/2026 | ENC-MLGR02 000011/2026 | 712600027 | 5710058011 | 57 | 0310058011 | 2026-01-06 18:17 | 01/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRAMA | AL03037009 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264067322615 | 2026-01-06 17:25 | 2026-01-07 11:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1095 | Trafo: 5710058011 Queimado (ETO-RD-GR 38/2026) | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5710058011 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: livre Equipe: 009op37 (63)99103-1004/99297-2033
DG-RD-PO 00027/2026 | DG-MLPO01 000010/2026 | 312600038 | 5723939026 | 57 | 0323939026 | 2026-01-06 18:52 | 01/2026 | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264067329618 | 2026-01-04 09:00 | 2026-01-07 12:33 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 3409 | CODIGO INVALIDO:TR/5723939023- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064781636-1 Equipe 003 - 026OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5723939026 queimado , 15 Kva, 19,9 Kv acesso bom, para raio queimado
DG-RD-PO 00028/2026 | DG-MLPO01 000011/2026 | 312600039 | 5700382110 | 57 | 0300382110 | 2026-01-06 19:44 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD01056046 | DG-RD-PO | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264067350761 | 2026-01-06 18:55 | 2026-01-08 12:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 103 | CODIGO INVALIDO:CH/5700382110- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067338259-1 Equipe 003 - 044OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700382110 quaimado na rdr de Sta Rita
DG-RD-PO 00029/2026 |  |  | 5700382110 | 57 | 0300382110 | 2026-01-06 20:59 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD01056046 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264067350761 | 2026-01-06 18:55 | 2026-01-08 12:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 103 | CODIGO INVALIDO:CH/5700382110- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067338259-1 Equipe 003 - 044OP01 | não está no site |  |  |  | TRAFO 5700393250 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE
DG-RD-PO 00030/2026 | DG-MLPO01 000012/2026 | 312600041 | 5700443026 | 57 | 0300443026 | 2026-01-07 03:43 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264067360919 | 2026-01-02 18:34 | 2026-01-07 16:22 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1131 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062611023-1 Equipe 003 - 026OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700443026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Ponte Alta, faz. IND FAZENDA CAMPO BELO, 0 - LPT PA 026 12821 - 01
ETO-RD-PA 00005/2026 | ETO-RD-PA 000103/2026 |  | 5700935122 | 57 | 0300935122 | 2026-01-07 07:29 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL09059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264067277015 | 2026-01-06 14:03 | 2026-01-06 17:12 | 1 | interrompido+fechado |  | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 189 |  | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | sem_obra |  | SEGUE SS DE TRAFO 5700935122 COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE PALMAS
DG-RD-PO 00031/2026 | DG-MLPO02 000008/2026 | 312600040 | 5700393250 | 57 | 0300393250 | 2026-01-07 08:24 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | 5 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264067353902 | 2026-01-06 09:11 | 2026-01-08 11:36 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2406 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067199149-1 Equipe 003 - 043OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264067353902Segue SS de TR 5700393250 15KVA/19.9KLV e para-raios queimados.Acesso livreUC 10312876FAZENDA BOA ESPERANCA, 0 - LOTEAMENTO RIBEIRAO RIACHAO63991378753ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA63992445094
ENC-RD-PS 00025/2026 | ENC-LMPS04 000005/2026 | 212600065 | 5708984008 | 57 | 0308984008 | 2026-01-07 11:22 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | 10 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264068745770 | 2026-01-07 09:01 | 2026-01-08 15:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1756 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067645247-1 Equipe 003 - 008OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264068745770Segue SS de TR 5708984008 10KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 18186217FAZENDA VITORIA - ANTIGA FAZENDA BACABA NA BOMBA D'AGUA DO ASSENTAMENTO63984598470ASSOC DOS PROD DA FAZENDA VITORIA DE MIRANORTE008OP05 63 98417-7102
ETO-RD-AG 00017/2026 | ENC-MPAG01 000007/2026 | 662600037 | 5301105039 | 53 | 0301105039 | 2026-01-07 12:49 | 01/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264067626837 | 2026-01-07 07:59 | 2026-01-07 12:11 | 1 | interrompido+fechado |  | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 252 |  | não está no site |  |  |  | Nota para equipe de manutenção executar melhoria de aterramento no trafo 5701105039 mesmo com problema de tensão devido aterramento acesso bom
ENC-RD-PS 00026/2026 | ENC-LMPS03 000007/2026 | 212600057 | 5701113014 | 57 | 0301113014 | 2026-01-07 12:50 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264069071303 | 2026-01-06 14:57 | 2026-01-08 01:26 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 891 | TRAFO QUEIMADO ENC-RD-PS26/2026 Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067291209-1 Equipe 003 - 014OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5701113014 SE ENCONTRA QUEIMADO EM CAMPO ,TRAFO 5KVA PARA RAIO TENSAO PRIMARIA 19,9kv ACESSO PARA CAMINHONETE DEVIDO PONTE
ETO-RD-AR 00029/2026 | ENC-MLAR05 000004/2026 | 612600053 | 5700727016 | 57 | 0300727016 | 2026-01-07 16:45 | 01/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | AL01086016 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264069109994 | 2026-01-07 10:45 | 2026-01-08 18:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 2 | 1733 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264068781001-1 Equipe 003 - 016OP02 | não está no site |  |  |  | 2 Poste quebrado 9/150 ID=62176437 ID=62176438ESTRUTURA SI-3 SI-1 BT sei acesso terreno gradeado leva poste de fibra TELEFONE DA EQUIPE 992153859
ETO-RD-AR 00030/2026 | ENC-MLAR05 000005/2026 | 612600053 | 5700727016 | 57 | 0300727016 | 2026-01-07 16:45 | 01/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | AL01086016 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264069109994 | 2026-01-07 10:45 | 2026-01-08 18:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 2 | 1733 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264068781001-1 Equipe 003 - 016OP02 | não está no site |  |  |  | 2 Poste quebrado 9/150 ID=62176437 ID=62176438ESTRUTURA SI-3 SI-1 BT sei acesso terreno gradeado leva poste de fibra TELEFONE DA EQUIPE 992153859
ETO-RD-AR 00031/2026 | ENC-MLAR01 000047/2026 | 612600047 | 5703331004 | 57 | 0303331004 | 2026-01-07 17:29 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | 25 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264069146089 | 2026-01-07 10:29 | 2026-01-08 17:59 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 413 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264068601801-1 Equipe 003 - 004OP33 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5703331004 trafo queimado 25kva13,8 kvacesso caminhonetepararaio queimado
DG-RD-PO 00032/2026 | DG-MLPO02 000009/2026 | 312600042 | 5710320035 | 57 | 0310320035 | 2026-01-08 05:35 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | AL03072001 | DG-RD-PO | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264069145941 | 2026-01-06 11:34 | 2026-01-08 18:24 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1595 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067231430-1 Equipe 003 - 035OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710320035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural Monte do Carmo, Faz. IND ASSENTAMEN P.A. CORREGO FUNDO, 56 - CHAC. CRISTO VIVE.
ETO-RD-AR 00032/2026 | ENC-MLAR01 000050/2026 | 612600050 | 5700569016 | 57 | 0300569016 | 2026-01-08 08:26 | 01/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264069248084 | 2026-01-07 15:05 | 2026-01-07 22:47 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 462 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069118734-1 Equipe 003 - 016OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO (COLOCAR UM MAIOR)POTÊNCIA 5KVA TENSÃO 34,5KVACESSO CAMINHÃO/CAMINHONETECABO AA / 2EQUIPE 016OP01 (63992229617)
ETO-RD-AR 00033/2026 | ENC-MLAR01 000049/2026 | 612600049 | 5701104022 | 57 | 0301104022 | 2026-01-08 09:57 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264069536515 | 2026-01-07 15:18 | 2026-01-08 23:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1942 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069120102-1 Equipe 003 - 022OP02 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | preventivo |  | Trafo 5701104022 15 kva Tensão: 19.9Acesso: somente para caminhoneteEquipe: 022op02Contato da equipe: 99218-9180Endereço: IND FAZENDA BOM SUSSEGO
ETO-RD-AR 00035/2026 | ENC-MLAR01 000048/2026 | 612600052 | 5701260004 | 57 | 0301260004 | 2026-01-08 11:09 | 01/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264069586008 | 2026-01-08 10:23 | 2026-01-08 23:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 70 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069552119-1 Equipe 003 - 004OP10 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 57012260004 15kva queimadoTensão: 19.9Acesso: Livre para caminhão e caminhonetePara-raio: queimadoEquipe: 004op10
ETO-RD-GR 00048/2026 | ENC-MLGR01 000017/2026 | 712600043 | 5728543227 | 57 | 0328543227 | 2026-01-08 18:04 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264069633983 | 2026-01-06 15:58 | 2026-01-09 16:33 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1811 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067305065-1 Equipe 003 - 227OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5728543227 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 22op01 (63)99247-2838
ETO-RD-GU 00031/2026 | ETO-RD-GU 000115/2026 | 412600079 | 5701138094 | 57 | 0301138094 | 2026-01-08 18:59 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264069776226 | 2026-01-07 09:20 | 2026-01-09 15:57 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1946 | CODIGO INVALIDO:TR/5701113809- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067646576-1 Equipe 003 - 094OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5701138094 DE 15KVA DE 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. 01 CLIENTE PENALIZADO. ACESSO PARA CAMINHONETE. TERÁ QUE PASSAR POR UM COUXETE NO MEIO DO PASTO. REDOBRAR O CUIDADO
ETO-RD-GU 00032/2026 | DBM-MLDB04 000012/2026 | 412600114 | 5723190094 | 57 | 0323190094 | 2026-01-08 20:16 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264069744451 | 2026-01-08 11:47 | 2026-01-08 17:39 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 352 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069580263-1 Equipe 003 - 094OP02 | não está no site |  |  |  | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE.TRAFO ESTÁ ENERGISADO.
DOLP-RD-PA 00033/2026 | DLP-MLPA01 000004/2026 | 112600116 | 5745888082 | 57 | 0345888082 | 2026-01-08 21:46 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264069727774 | 2026-01-07 22:14 | 2026-01-10 18:28 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1089 | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069202580-1 Equipe 003 - 082OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5745888082 queimado na RDR de Lizarda , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 30 kva
DOLP-RD-PA 00034/2026 | DLP-MPPA01 000018/2026 | 112600103 | 5727478070 | 57 | 0327478070 | 2026-01-08 22:04 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 30 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264069776275 | 2026-01-08 09:42 | 2026-01-09 18:15 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1353 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069533667-1 Equipe 003 - 092OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5727478070 queimado na RDR de Rio Sono , acesso livre , tensão 34,5 , pára-raio queimado , potencia 30 kva
ETO-RD-DP 00030/2026 | ETO-MLDP02 000010/2026 | 512600024 | 5701206074 | 57 | 0301206074 | 2026-01-08 23:01 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIANOPOLIS | LD05028074 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264069815811 | 2026-01-08 10:37 | 2026-01-09 16:18 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1090 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069553135-1 Equipe 003 - 074OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado de 15kva 19.9kv 5701206074 faz. nossa senhora aparecida rdr de dianoplis equipe 074op03
DOLP-RD-PA 00035/2026 | DLP-MPPA01 000019/2026 | 112600114 | 5762443122 | 57 | 0362443122 | 2026-01-09 08:36 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03097122 | DOLP-RD-PA | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264070092688 | 2026-01-09 02:15 | 2026-01-09 12:39 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 39 | 198 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5762443122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOQDR 1206 SULAL. 33OBS: TROCAR OS 03 CABO DE GLV ESTÃO MUITO CURTOSOBS: VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE LEVAR TRAFO DE MAIOR POTENCIA
ETO-RD-AG 00028/2026 | ENC-MPAG02 000004/2026 | 662600032 | 5700546088 | 57 | 0300546088 | 2026-01-09 11:31 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SITIO NOVO DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264070154035 | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-10 00:33 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 803 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070128503-1 Equipe 003 - 065OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700546088 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso livre, Rural de Sitio Novo próximo Axixá, Faz. IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT
ETO-RD-GR 00050/2026 | ENC-MLGR03 000017/2026 | 712600048 | 5700931078 | 57 | 0300931078 | 2026-01-09 13:04 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264070166287 | 2026-01-08 10:06 | 2026-01-09 23:53 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1447 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069539034-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700931078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
ETO-RD-AR 00040/2026 | ENC-MLAR05 000011/2026 | 612600059 | 5700133159 | 57 | 0300133159 | 2026-01-09 13:26 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 75 | 112.5 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264070200107 | 2026-01-08 19:57 | 2026-01-10 12:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1018 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069746785-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700133159 75kva 34.5kv e para raio queimadoFAZENDA IPE, 0
DOLP-RD-PA 00036/2026 | DLP-MPPA01 000020/2026 | 112600115 | 5705910122 | 57 | 0305910122 | 2026-01-09 14:46 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264070226059 | 2026-01-09 11:37 | 2026-01-09 18:04 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO | 14 | 387 | chave aberta com elo queimado penalizando carghas Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069845822-1 Equipe 003 - 059OP16 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 13.800kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op16 cel, 63999626400/992817115 favor agilizar o atendimento devido ter 15 clientes penalizados
ETO-RD-GU 00036/2026 | ETO-RD-GU 000112/2026 | 412600080 | 5700881029 | 57 | 0300881029 | 2026-01-09 15:04 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIROPOLIS | LD02003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264070166263 | 2026-01-09 09:20 | 2026-01-10 16:53 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1719 | FEITO TESTE NO TRAFO 5700881029 FOI CONSTATADO TRAFO QUEIMADO NA TENSAO 19,9KVA 15 KVA EM CAMPO PARARAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE TRAFO DE 5KVA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700881029 QUEIMADO ASSEÇO livre PARA CAMIONETE trafo de 15 kva 19,9 kv
DG-RD-PO 00036/2026 |  |  | 5702224001 | 57 | 0302224001 | 2026-01-10 02:29 | 01/2026 |  | NÃO IDENTIFICADO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264070354070 | 2026-01-09 17:27 | 2026-01-10 02:18 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 85 | 531 | Intv Auto PPF TR-5702224001 | não está no site |  |  |  | favor enviar equipe para retirar abelha no trafo 5702224001, dificultando acesso equipe 001OP08
DOLP-RD-PA 00037/2026 | DLP-MPPA01 000021/2026 | 112600075 | 5703971122 | 57 | 0303971122 | 2026-01-10 05:02 | 01/2026 |  | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07097122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 12 | 0 | 20264070352226 | 2026-01-09 20:57 | 2026-01-09 22:47 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 12 | 110 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5703971122 PARA RECUPERAR CABO ROMPIDO. | não está no site |  |  |  | favor enviar manutençao para sustituir 200 metros de cabo 35 por 70mm , no circuito secundario do trafo 5703971122, o mesmo estava queimado, e foi isolado (04) clientes penalizados
DOLP-RD-PA 00038/2026 | DLP-MLPA01 000005/2026 | 112600275 | 5703525122 | 57 | 0303525122 | 2026-01-10 05:43 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264070736909 | 2026-01-10 05:41 | 2026-01-10 18:00 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 739 | ....: Trafo 5703525122 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso livre DOLP-RD-PA 38/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5703525122 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso livre
ENC-RD-PS 00033/2026 | ENC-LMPS03 000010/2026 | 212600063 | 5701086075 | 57 | 0301086075 | 2026-01-10 09:55 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264070776309 | 2026-01-09 17:52 | 2026-01-12 17:15 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 3336 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070265197-1 Equipe 003 - 075OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO 5701086075 QUEIMADO NA RDR DE DOIS IRMÃOS
ENC-RD-PS 00032/2026 | ENC-LMPS04 000010/2026 | 212600074 | 5710304014 | 57 | 0310304014 | 2026-01-10 10:06 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD01025012 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264070777088 | 2026-01-10 10:04 | 2026-01-12 20:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 10 | fechado apos troca do mesmo | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5710304014QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE CAMINHONETE EQUIPE 073OP01 ATENDEU EM OS 76(1UC) PENALIZADA
ENC-RD-PS 00035/2026 | ENC-LMPS04 000008/2026 | 212600069 | 5700588233 | 57 | 0300588233 | 2026-01-10 15:50 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ABREULANDIA | LD05062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264070847930 | 2026-01-10 08:09 | 2026-01-11 18:12 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1596 | CHAVE ABERTOCHAVE ABERTOCHAVE ABERTOIntv Auto PPF CH-0302003233 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da redde de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom equipe que atendeu divop04 cel, 63984702479/991365597 favor agilizar o atendimento
ENC-RD-PS 00037/2026 | ENC-LMPS03 000009/2026 | 212600062 | 5700758084 | 57 | 0300758084 | 2026-01-10 17:36 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264070943831 | 2026-01-10 17:36 | 2026-01-12 23:59 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3263 | TR 5700758084 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistitruido pela equipé de manutencão acesso bom equipe que atendeu 084op02 cel, 63984097354/992357310/984623208 cliente penalizado 01
ETO-RD-GU 00040/2026 | ETO-RD-GU 000113/2026 | 412600081 | 5700341041 | 57 | 0300341041 | 2026-01-10 17:42 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRIXÁS DO TOCANTINS | LD01056046 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264070968909 | 2026-01-10 15:40 | 2026-01-11 13:31 | 1 | problema+interrompido |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1311 | Trafo queimado nota ETO-RD-GU40/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CRIXAS, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
ETO-RD-AG 00035/2026 | ENC-MPAG02 000238/2025 | 662600037 | 5301105039 | 53 | 0301105039 | 2026-01-10 18:11 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 25 | 25 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264070968888 | 2026-01-10 16:56 | 2026-01-10 17:50 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 54 | abertura emergencial do tr para possibiliatr equipe manutenção fazer melhoria de aterramento. | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | tap |  | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu.
ENC-RD-PS 00038/2026 | ENC-MPPS01 000009/2026 | 212600070 | 5710592085 | 57 | 0310592085 | 2026-01-10 18:13 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD03062013 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264070766559 | 2026-01-10 07:30 | 2026-01-13 01:50 | 4 | problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 8 | 324 | FOI VERIFICADO CHAVE REL A MESMA ESTA COM ELO QIEIMADOFOI VERIFICADO CHAVE REL A MESMA ESTA COM ELO QIEIMADOIntv Auto PPF CH-3300974085 segue intervencão de continuacão 20264070977544 trafo queimado causou o desarme 5710592085 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 10 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado e 01 poste de 10/300 da estrutura do trafo para ser subistituido devido o poste ser muito fino e não suporta o trafo de 15 kvar se for instalar um de 15 acesso bom equipe que atendeu 013op04 cel, 63991022334/984921228 cliente penalizado 01 favor agilizar o atendimento
ETO-RD-GU 00041/2026 | DBM-MPDB08 000013/2026 | 412600070 | 5700462107 | 57 | 0300462107 | 2026-01-10 18:23 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264070943417 | 2026-01-10 15:56 | 2026-01-11 21:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1691 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070885991-1 Equipe 003 - 107OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE
DOLP-RD-PA 00044/2026 | DLP-MLPA01 000006/2026 | 112600107 | 5700095151 | 57 | 0300095151 | 2026-01-10 20:21 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264070940996 | 2026-01-10 12:00 | 2026-01-12 15:55 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 0 | 3115 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070820171-1 Equipe 003 - 092OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700095151 QUEIMADO.POTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE
ETO-RD-GU 00042/2026 | ETO-RD-GU 000114/2026 | 412600082 | 5701136094 | 57 | 0301136094 | 2026-01-10 20:34 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264071066511 | 2026-01-10 18:26 | 2026-01-11 15:05 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 59 | trafo queimado nota ETO-RD-GU42/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19KV, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONTE, PARA RAIO QUEIMADO.
ETO-RD-GU 00043/2026 | DBM-MPDB08 000012/2026 | 412600071 | 5738944032 | 57 | 0338944032 | 2026-01-10 21:30 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264071030969 | 2026-01-10 10:07 | 2026-01-11 18:11 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1369 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070778561-1 Equipe 003 - 032OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
ETO-RD-GR 00056/2026 | ENC-MLGR01 000019/2026 | 712600044 | 5720300087 | 57 | 0320300087 | 2026-01-10 21:47 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | GOIANORTE | LD01434149 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264070935551 | 2026-01-10 07:14 | 2026-01-12 15:03 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2833 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070742439-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5720300087 -15kva 34,5kv acesso livre para raio queimado IND FAZENDA TALISMA III, 0MARCELO OSTO PARO - 5283493 63992450222RDR GOIANORTE
ETO-RD-AG 00036/2026 | ENC-MLAR05 000012/2026 | 612600055 | 5700025123 | 57 | 0300025123 | 2026-01-10 23:50 | 01/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AGUIARNOPOLIS | AL01055123 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264071037932 | 2026-01-10 20:12 | 2026-01-11 16:22 | 3 | fechado |  | BANCO REGULADOR/AUTO-BOOSTER | BUCHA DANIFICADA | 72 | 1210 | Desarme do DJ 2124R SE AGUianopolis penalizando cargas urbanos | não está no site |  |  |  | poste quebrado rdu aguiarnopolis circuito do trafo 5700025123id.:67278997id.:6727899610/150 si-1 10/150 si-1cabo 35mm rompido no fly80 cabo 35mm caso precise trocar rdu aguiarnopolis
ETO-RD-AG 00037/2026 | ENC-MLAR05 000013/2026 | 612600055 | 5700025123 | 57 | 0300025123 | 2026-01-10 23:50 | 01/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AGUIARNOPOLIS | AL01055123 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264071037932 | 2026-01-10 20:12 | 2026-01-11 16:22 | 3 | fechado |  | BANCO REGULADOR/AUTO-BOOSTER | BUCHA DANIFICADA | 72 | 1210 | Desarme do DJ 2124R SE AGUianopolis penalizando cargas urbanos | não está no site |  |  |  | poste quebrado rdu aguiarnopolis circuito do trafo 5700025123id.:67278997id.:6727899610/150 si-1 10/150 si-1cabo 35mm rompido no fly80 cabo 35mm caso precise trocar rdu aguiarnopolis
ENC-RD-PS 00043/2026 | ENC-LMPS04 000007/2026 | 212600068 | 5700153233 | 57 | 0300153233 | 2026-01-11 08:54 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ABREULANDIA | LD05062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264071596715 | 2026-01-11 08:55 | 2026-01-11 11:30 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 155 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 570015323315KVA 19,9 ACESSO BOM PARA RAIO 1H (1UC) PENALIZADA NO LOCAL 075OP01
ETO-RD-GU 00044/2026 | DBM-MPDB08 000011/2026 | 412600072 | 5700447107 | 57 | 0300447107 | 2026-01-11 09:31 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264071611369 | 2026-01-11 09:41 | 2026-01-12 01:47 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 966 | IDENTIFIADO TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE
ENC-RD-PS 00045/2026 | ENC-LMPS01 000014/2026 | 212600075 | 5729978013 | 57 | 0329978013 | 2026-01-11 11:27 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | AL01062013 | ENC-RD-PS | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264071655631 | 2026-01-11 11:43 | 2026-01-11 18:03 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 16 | 380 | TRAFO COM MUIT VAZAMENTO DE OLEO E TAMPA QUEIMADA FOI ABERTO POR SEGURANÇA O MESMO ESTAVA FUMAÇANDO EM CAMPO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TR 5729978013TRAFO COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO E FUMAÇANDO TRAFO DE 45KVAPARA RAIOS BONS ACESSO LIVRE13,8KV(16) UC PENALIZADAS 013OP06 PARAISO
ETO-RD-GU 00045/2026 | DBM-MLDB05 000010/2026 | 412600091 | 5742542186 | 57 | 0342542186 | 2026-01-11 12:22 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | JAU DO TOCANTINS | LD02003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264071671678 | 2026-01-11 10:46 | 2026-01-12 07:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 66 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071627584-1 Equipe 003 - 186OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADO ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE
ETO-RD-AR 00050/2026 | ENC-MLAR05 000009/2026 | 612600056 | 5700032004 | 57 | 0300032004 | 2026-01-11 13:10 | 01/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL01010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264072422249 | 2026-01-11 11:44 | 2026-01-11 13:37 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 90 | 113 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071662508-1 Equipe 003 - 004OP15 | não está no site |  |  |  | Boa tarde!Senhores, enviar equipe manutenção para substituir 2 posteS 9/150 estrutura SI-1 ID 63263124 E ID 63263119, RUA 32 QUADRA 34 BAIRRO NOVA ARAGUINA
ETO-RD-AR 00049/2026 | ENC-MLAR05 000021/2026 | 612600065 | 5700032004 | 57 | 0300032004 | 2026-01-11 13:10 | 01/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL01010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264072422249 | 2026-01-11 11:44 | 2026-01-11 13:37 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 90 | 113 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071662508-1 Equipe 003 - 004OP15 | não está no site |  |  |  | Boa tarde!Senhores, enviar equipe manutenção para substituir 2 posteS 9/150 estrutura SI-1 ID 63263124 E ID 63263119, RUA 32 QUADRA 34 BAIRRO NOVA ARAGUINA
ETO-DEOP 00002/2026 |  |  | 5701153052 | 57 | 0301153052 | 2026-01-11 15:16 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01035052 | ETO-DEOP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264073204498 | 2026-01-11 10:15 | 2026-01-12 18:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1712 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071620897-1 Equipe 003 - 052OP08 | não está no site |  |  |  | trafo 5701153052 queimado de 15 kva tensão 34.5 para raio queimado e poste trincada 10/300 acesso livre . troca do trafo e poste do posto de transformação
ETO-RD-GU 00046/2026 | ETO-RD-GU 000106/2026 | 412600102 | 5701153052 | 57 | 0301153052 | 2026-01-11 15:32 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01035052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264073204498 | 2026-01-11 10:15 | 2026-01-12 18:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1712 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071620897-1 Equipe 003 - 052OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5701153052 queimado de 15 kva acesso livre para raio queimado e poste 10/300 trincado extrutura u3/s3troca do trafo queimado e poste do posto de transfomacao
ENC-RD-PS 00046/2026 | ENC-LMPS01 000017/2026 | 212600078 | 5700427046 | 57 | 0300427046 | 2026-01-11 15:39 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264073216206 | 2026-01-11 15:37 | 2026-01-13 17:16 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2979 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071593070-1 Equipe 003 - 046OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700427046 45kva 19,9kv livre e para-raios fazer contato com equipe 046op01 984566872
ETO-RD-DP 00033/2026 | ETO-RD-DP 000101/2026 | 512600025 | 5700490091 | 57 | 0300490091 | 2026-01-11 16:14 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264073235961 | 2026-01-11 10:01 | 2026-01-12 01:45 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 271 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071615492-1 Equipe 003 - 091OP01 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | Conforme informações da equipe 091OP01 , segue SS do transformador 5700490091 queimado , 30KVA na 34.5 KV , acesso livre
ETO-RD-GU 00048/2026 | DBM-MLDB05 000011/2026 | 412600092 | 5700128021 | 57 | 0300128021 | 2026-01-11 16:48 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264073304168 | 2026-01-11 10:53 | 2026-01-12 18:11 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1527 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071629605-1 Equipe 003 - 021OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo queimado 5700128021 queimado de 15 kv acesso camionete para raio queimado tensao 34.5 kv
ETO-RD-GR 00059/2026 | ENC-MLGR03 000020/2026 | 712600049 | 5700756078 | 57 | 0300756078 | 2026-01-11 20:44 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264073239451 | 2026-01-11 07:32 | 2026-01-12 14:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 481 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071574705-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5700756078 - 5kva 34,5kv para raio queimado acesso livre cliente: PEDRO SOUZA LIMAIND FAZENDA SAO VINCENTE, uc 10067227tel: 63991390864RDR TUPIRATINS
ENC-RD-PS 00051/2026 | ENC-MPPS01 000010/2026 | 212600067 | 5710625085 | 57 | 0310625085 | 2026-01-11 21:41 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264073644622 | 2026-01-11 21:54 | 2026-01-13 06:25 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1951 | 5710625085 30KVA 34,5KV LIVRE | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5710625085 30KVA 34,5KV LIVRE
ENC-RD-PS 00052/2026 | ENC-LMPS01 000018/2026 | 212600076 | 5700244253 | 57 | 0300244253 | 2026-01-11 21:58 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264073231074 | 2026-01-11 14:06 | 2026-01-12 15:23 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 70 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264073097470-1 Equipe 003 - 013OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5KVA 19,9KV ACESSSO
ETO-RD-GU 00055/2026 | DBM-MLDB06 000008/2026 | 412600090 | 5700343021 | 57 | 0300343021 | 2026-01-12 11:44 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264076862479 | 2026-01-12 07:10 | 2026-01-13 09:37 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 238 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074259218-1 Equipe 003 - 021OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | POSTE E PARA RAIO ACESSO PARA CAMIONETE
ETO-RD-AR 00053/2026 | ENC-MLAR02 000002/2026 | 612600077 | 5701366004 | 57 | 0301366004 | 2026-01-12 11:57 | 01/2026 | AVARIADO | VEGETAÇÃO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL03096004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264075224089 | 2026-01-12 08:08 | 2026-01-12 17:20 | 2 | problema |  | CONDUTOR DE AT | PARTIDO NA FASE | 4 | 216 | CODIGO INVALIDO:CH/5701366004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074273923-1 Equipe 003 - 004OP32 | não está no site |  |  |  | por favor deslocar equipe da manutenção no ramal do do grampo Glv 63156166 aberto em campo trafo 5701366004 tem que substituir 200 metros de cabo AA / 4 e fazer 700 metros de limpeza de faixa
ETO-RD-GR 00063/2026 | ENC-MLGR03 000021/2026 | 712600050 | 5720187009 | 57 | 0320187009 | 2026-01-12 12:20 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | AL03037009 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264075493815 | 2026-01-12 12:25 | 2026-01-12 18:24 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 359 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5720187009 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 009op08 (63)99942-6789
ETO-RD-GU 00057/2026 | ETO-RD-GU 000109/2026 | 412600106 | 5700217032 | 57 | 0300217032 | 2026-01-12 13:30 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264078409575 | 2026-01-12 09:25 | 2026-01-12 17:39 | 1 | problema |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 494 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074295760-1 Equipe 003 - 029OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO
ETO-RD-AR 00054/2026 | ENC-MLAR05 000016/2026 | 612600061 | 5720002063 | 57 | 0320002063 | 2026-01-12 16:20 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | LD01054060 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264078373598 | 2026-01-12 16:27 | 2026-01-12 20:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 253 | TRAFO QUEIMADO, FEITO TESTE A VAZIO NAO ACEITOU | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde, Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5720002063
ETO-RD-GR 00065/2026 | ENC-MLGR03 000027/2026 | 712600059 | 5700915078 | 57 | 0300915078 | 2026-01-12 18:19 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264077702788 | 2026-01-11 18:27 | 2026-01-14 15:27 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1204 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264073354676-1 Equipe 003 - 079OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700915078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM, NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO BUCHA ESTOURADA SECUNDARIA E PRIMARIA
ETO-RD-GR 00066/2026 | ENC-MLGR02 000007/2026 | 712600057 | 5710060104 | 57 | 0310060104 | 2026-01-12 18:26 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA MARIA DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264078400891 | 2026-01-12 17:16 | 2026-01-13 12:21 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1145 | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA REDE 19.9 KVA ACESSO BOM | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710060104 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO MUITO GRANDE DE ÓLEO
ENC-RD-PS 00058/2026 | ENC-LMPS03 000011/2026 | 212600079 | 5700555233 | 57 | 0300555233 | 2026-01-12 18:33 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ABREULANDIA | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264078457534 | 2026-01-12 09:43 | 2026-01-13 20:48 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2105 | TROCA DE TRAFO | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | TR 5700555233 QUEIMADO 19,9KVP 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE 084OP02(2)UC PENALIZADAS 084OP0 ESTEVE NO LOCAL
DOLP-RD-PA 00052/2026 | DLP-MLPA01 000007/2026 | 112600121 | 5700469083 | 57 | 0300469083 | 2026-01-12 18:35 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 5 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264078451012 | 2026-01-12 08:54 | 2026-01-13 15:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 481 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074287205-1 Equipe 003 - 083OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo queimado, trafo 5700469083, 5 kVA, tensao 34500 / 440 V, acesso livre.
ETO-RD-GR 00067/2026 | ENC-MLGR01 000021/2026 | 712600056 | 5710101154 | 57 | 0310101154 | 2026-01-12 19:06 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264078465298 | 2026-01-12 15:48 | 2026-01-13 15:14 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1406 | EQUIPE REPASSOU QUE TRAFO ESTA QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsituir trafo queimado 5710101154
ETO-RD-AR 00055/2026 | ENC-MLAR02 000003/2026 | 612600060 | 5700316053 | 57 | 0300316053 | 2026-01-12 20:19 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264077838155 | 2026-01-12 08:42 | 2026-01-13 15:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 364 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074282923-1 Equipe 003 - 053OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformado queimado potencia 10kva tensão19,9kv para-raio queimado acesso= caminhonte
ETO-RD-GU 00059/2026 | DBM-MPDB08 000017/2026 | 412600074 | 5310222032 | 53 | 0310222032 | 2026-01-12 21:16 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264076929737 | 2026-01-12 08:12 | 2026-01-13 17:08 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1626 | CODIGO INVALIDO:TR/5710222032- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074274760-1 Equipe 003 - 032OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | foi constatado trafo 5310222032 queimado de 15 kva tensao 19,9 kv asseço livre
ETO-RD-GR 00069/2026 | ENC-MLGR01 000020/2026 | 712600055 | 5700067015 | 57 | 0300067015 | 2026-01-12 21:53 | 01/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | BOM JESUS DO TOCANTINS | LD02065015 | ETO-RD-GR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264078596659 | 2026-01-12 21:48 | 2026-01-13 13:58 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 970 | TRAFO QUEIMADO DE 10KVA NA REDE 19.9 KV | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700067015 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO BUCHA PRIMARIA QUEBRADA
ETO-RD-AG 00042/2026 | ETO-RD-AG 000036/2026 | 662600039 | 5701235130 | 57 | 0301235130 | 2026-01-12 22:16 | 01/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | 75 | 112.5 | ANALISE DE EXPURGOS | PREVENTIVO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264076866232 | 2026-01-12 14:00 | 2026-01-12 16:58 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 13 | 178 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA POSSIBILITAR SUBSTITUIR 02 VÃO DO BARRAMENTO DO MESMO ETO-RD-AG 1300/2025 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | falta_fase |  | trafo com falta de fase interna
ENC-RD-PS 00059/2026 | ENC-LMPS03 000014/2026 | 212600081 | 5700288055 | 57 | 0300288055 | 2026-01-13 10:00 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264084838533 | 2026-01-13 10:09 | 2026-01-18 02:55 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 6766 | TRAFO 5700288055 QUEIMADO 30KVA 34,5KV | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700288055 queimado na rdr de araguacema
ETO-RD-PA 00017/2026 | ETO-LVPA02 000006/2026 | 112600073 | 5753276122 | 57 | 0353276122 | 2026-01-13 10:42 | 01/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04097122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264079349829 | 2026-01-13 10:30 | 2026-01-13 12:50 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | DEFEITO EM JUMPER/CONEXAO | 68 | 140 | Queima de ELO no TR 5753276122. FASE A e B ELO 6K, Penalizando cargas na RDU de Palmas, Causa Ponto quente na CH do transformador , Equipe 122OP01 e linha viva Bonfim e Clima BOM | não está no site |  |  |  | Substituição das CH fusiveis das fases A, B e C do TRAFO 5753276122. CH A e B com ponto quente e conector do grampoPotencia: 150Tensão: 13800/380vElo: 6k
DOLP-RD-PA 00054/2026 | DLP-MLPA01 000008/2026 | 112600120 | 5710162006 | 57 | 0310162006 | 2026-01-13 15:30 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINIA | LD05050008 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264079469262 | 2026-01-13 13:10 | 2026-01-14 15:10 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 1420 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079431078-1 Equipe 003 - 006OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo queimado na RDR de tocantinia, trafo 5710162006, tensao 34500 / 440 V, trafo de 25KVA, acesso livre, aldeia funil. obs sao dois trafo na mesma estrutura.
ENC-RD-PS 00061/2026 | ENC-LMPS04 000014/2026 | 212600089 | 5700035084 | 57 | 0300035084 | 2026-01-13 15:35 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264079460165 | 2026-01-12 16:51 | 2026-01-15 13:05 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1302 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078385458-1 Equipe 003 - 084OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO 5700035084 QUEIMADO NA RDU DE DIVINOPOLIS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO
ETO-RD-GU 00062/2026 | DBM-MLDB05 000012/2026 | 412600093 | 5700058094 | 57 | 0300058094 | 2026-01-13 15:55 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD04040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264079434643 | 2026-01-12 16:45 | 2026-01-14 18:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1738 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078383219-1 Equipe 003 - 094OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | poste e para raio acesso livre
ETO-RD-AG 00047/2026 | ENC-MPAG02 000005/2026 | 662600038 | 5700989039 | 57 | 0300989039 | 2026-01-13 17:26 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264079461344 | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-13 14:55 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 1315 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078386765-1 Equipe 003 - 068OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) NA RDR DE ARAGUATINS
ETO-RD-GU 00063/2026 | DBM-MLDB06 000010/2026 | 412600098 | 5700849076 | 57 | 0300849076 | 2026-01-13 17:27 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264079475807 | 2026-01-12 07:57 | 2026-01-14 19:05 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | SOBRETENSAO | 1 | 1843 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074271392-1 Equipe 003 - 003OP06 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador e para raio queimado
DG-RD-PO 00050/2026 | DG-MLPO02 000013/2026 | 312600046 | 5720245035 | 57 | 0320245035 | 2026-01-13 17:57 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01100001 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264079348806 | 2026-01-13 08:02 | 2026-01-14 13:31 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 7 | 514 | Queima de ELO no(a) TR: 5720245035 FASE: B ELO: 2H Penalizando cargas da RDR: SAO FRANCISCO/FRIGOVALE Causa: QUEIMADO DESCARGA ATMOSFERICAS Equipe: 122OP48 Clima: CHUVOSO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5720245035 QUEIMADOTR 15 KVAACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO ARVORES DEMAIS NA BT NECESSITA DE PODAS DE ARVORES
ETO-RD-GR 00071/2026 | ENC-MLGR02 000015/2026 | 712600058 | 5701882077 | 57 | 0301882077 | 2026-01-13 18:02 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264079559162 | 2026-01-13 07:44 | 2026-01-14 16:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 531 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079193373-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5701882077 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
ETO-RD-AG 00048/2026 |  |  | 5713055109 | 57 | 0313055109 | 2026-01-13 18:46 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | ANGICO | LD03005098 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264079531522 | 2026-01-13 08:43 | 2026-01-14 15:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1408 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079227847-1 Equipe 003 - 098OP01 | não está no site |  |  |  | Transformado 5713055109 queimado pontecia 75kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso caminhonete torre da claro
DOLP-RD-PA 00056/2026 | DLP-MLPA02 000004/2026 | 112600224 | 5705022122 | 57 | 0305022122 | 2026-01-13 18:54 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264079599541 | 2026-01-13 13:51 | 2026-01-14 19:05 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 250 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079437159-1 Equipe 003 - 100OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5705022122, TENSAO 34500 / 440 V, TRAFO 15 kVA, ACESSO LIVRE, RAMAL DO VEREDAO
ETO-RD-DP 00036/2026 | ETO-MLDP02 000012/2026 | 512600028 | 5737429005 | 57 | 0337429005 | 2026-01-13 19:47 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARRAIAS | LD01110005 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264079656884 | 2026-01-13 16:32 | 2026-01-14 16:55 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1463 | constatado trafo queimado 15kva 19.9kv 5737429005 equipe 005op01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo e para raio queimado 15kva 19.9lkv 5737429005 chacara niteroi rdr de arraias equipe 005op01
DOLP-RD-PA 00058/2026 | DLP-CTPA01 000006/2026 | 112600165 | 5706529122 | 57 | 0306529122 | 2026-01-13 19:52 | 01/2026 | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07097122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264079589129 | 2026-01-13 17:16 | 2026-01-14 04:36 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE GRANDE PORTE NA REDE / NA FAIXA | 77 | 680 | Abertura emergencial DJ/RL/TR/CH 0327322122, Devido situação de Risco:ARVORE SOBRE A REDE, Penalizando cargas da RDR/RDUPALMAS, Causa ARVORE SOBRE A REDE, Equipe 122OP42 e ClimaADVERSO | não está no site |  |  |  | segue nota de poste para, poste 11/300 na rdu de palmas, poste esta quebrado, estrutura ao lado do trafo 5706529122, ID75258839, POSTE DANIFICADO APOS ARVORE DE GRANDE PORTE CAIR SOBRE A REDE.
DG-RD-PO 00051/2026 | DG-MLPO02 000014/2026 | 312600047 | 5721219001 | 57 | 0321219001 | 2026-01-13 19:56 | 01/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | 10 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264079623362 | 2026-01-13 09:53 | 2026-01-14 18:11 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1399 | Queima de ELO no(a) TR: 5721219001 FASE: C ELO: 2H Penalizando cargas da RDR: PORTO NACIONAL/ALMECEGAS Causa: QUEIMADO/VAZAMENTO DE OLEO Equipe: 001OP11 Clima: CHUVOSO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5721219001TR 15 KVAREDE: 13.8 KVPARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE MARIA FRANCISCA BORGES DE CASTROUC: 8/3200701-5
DOLP-RD-PA 00060/2026 | DLP-CTPA01 000007/2026 | 112600118 | 5726162122 | 57 | 0326162122 | 2026-01-13 20:08 | 01/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04097122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264079676170 | 2026-01-13 17:08 | 2026-01-14 05:05 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 40 | 717 | POSTE QUEBRADO bt ID#78353302 | não está no site |  |  |  | SEGUE SS DE 02 POSTES QUEBRADOS NA RDU DE PALMAS
DOLP-RD-PA 00059/2026 | DLP-CTPA01 000008/2026 | 112600118 | 5726162122 | 57 | 0326162122 | 2026-01-13 20:08 | 01/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04097122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264079676170 | 2026-01-13 17:08 | 2026-01-14 05:05 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 40 | 717 | POSTE QUEBRADO bt ID#78353302 | não está no site |  |  |  | SEGUE SS DE 02 POSTES QUEBRADOS NA RDU DE PALMAS
ETO-RD-GU 00066/2026 | DBM-MLDB05 000013/2026 | 412600114 | 5710535094 | 57 | 0310535094 | 2026-01-13 20:53 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264079678542 | 2026-01-13 14:53 | 2026-01-15 15:56 | 2 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2943 |  | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | transformador e para raio queimado
ETO-RD-GU 00067/2026 | DBM-MLDB06 000009/2026 | 412600101 | 5701640052 | 57 | 0301640052 | 2026-01-13 21:02 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | AL02085042 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264079454049 | 2026-01-12 10:32 | 2026-01-14 11:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1684 | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 5KVA 7,9KV ACESSO BOM PARA CAMINHONETE BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de trafo queimado TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 15KVA 7,9KV ACESSO BOM PARA CAMINHONETE BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA
DOLP-RD-PA 00067/2026 | DLP-MLPA01 000009/2026 | 112600123 | 5700943122 | 57 | 0300943122 | 2026-01-13 23:01 | 01/2026 | CABOS BT | PARTIDO/DESCONECTADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07097122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 7 | 0 | 20264079600075 | 2026-01-13 17:04 | 2026-01-14 00:10 | 3 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE GRANDE PORTE NA REDE / NA FAIXA | 363 | 169 | Arvore na rede, poste quebrado. Baixa tensão do transformador 5700943122 rompido devido arvore na rede. Os mesmo foram isolado e rede fechado normal | não está no site |  |  |  | Segue SS para troca de tres vão de Baixa Tensão no circuito do transformador 5700943122. ID do poste: 57429547, 57429542, 57429539. O local esta isolado atraves de abertura de jumper S1/ S3. Material: Levar 90 metros de cabo 35 MM e materiais para ligação do ramais de serviço.
DOLP-RD-PA 00068/2026 | DLP-MPPA01 000027/2026 | 112600152 | 5700725122 | 57 | 0300725122 | 2026-01-14 00:44 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07097122 | DOLP-RD-PA | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264079656968 | 2026-01-13 18:28 | 2026-01-14 02:39 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | ELO SUBDIMENSIONADO | 42 | 178 | tr 5700725122 150kva queimado e para raio 13,8 acesso livre equipe 122op47 991120585 bt transferida para tr 5700726122 id 57431573 dolp-rd-pa 68 daniel manuteçao ciente | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado
ETO-RD-AG 00049/2026 | ENC-MPAG01 000012/2026 | 662600042 | 5713055109 | 57 | 0313055109 | 2026-01-14 00:52 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ANGICO | LD03005098 | ETO-RD-AG | 75 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264079531522 | 2026-01-13 08:43 | 2026-01-14 15:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1408 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079227847-1 Equipe 003 - 098OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado
DG-RD-PO 00053/2026 | DG-MLPO02 000015/2026 | 312600052 | 5700390071 | 57 | 0300390071 | 2026-01-14 08:46 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARE | AL01018071 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264079581953 | 2026-01-13 17:00 | 2026-01-15 11:23 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 7 | 934 | Intv Auto PPF TR-5700390071 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700390071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA 15KVAACESSO: LIVRE
ETO-RD-AR 00068/2026 | ENC-MLAR02 000004/2026 | 612600062 | 5700771040 | 57 | 0300771040 | 2026-01-14 10:23 | 01/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264080384488 | 2026-01-13 15:19 | 2026-01-14 18:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1123 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079463349-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700771040 queimadopararaio queimadochave quebradaacesso livre equipe 058op03 991367243
ETO-RD-GR 00074/2026 | ENC-MLGR01 000014/2026 | 712600054 | 5710055113 | 57 | 0310055113 | 2026-01-14 10:52 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264080414321 | 2026-01-13 16:00 | 2026-01-14 19:51 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1090 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079478026-1 Equipe 003 - 113OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5710055113 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 113op01 (63)98427-1501
ETO-RD-GU 00069/2026 | DBM-MLDB03 000007/2026 | 412600113 | 5701000052 | 57 | 0301000052 | 2026-01-14 12:20 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD03036052 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264080386368 | 2026-01-13 16:04 | 2026-01-14 19:25 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 590 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079485820-1 Equipe 003 - 052OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO
ETO-RD-GU 00070/2026 | ETO-LVGU02 000046/2026 |  | 5700030036 | 57 | 0300030036 | 2026-01-14 12:41 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | ALVORADA | AL01003036 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 11 | 0 | 20264079740659 | 2026-01-13 21:07 | 2026-01-14 06:21 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 211 | 554 | CHAVE ABERTACHAVE ABERTACHAVE ABERTAIntv Auto PPF TR-5700030036 | não está no site |  |  |  | SEGUE SS PARA TROCA DE PARA RAIOS QUEIMADO NA RDU DE ALVORADA OS 3 PARA RAIOS QUEIMADOTRAFO 5700030036
ENC-RD-PS 00071/2026 | ENC-LMPS03 000013/2026 | 212600095 | 5711344085 | 57 | 0311344085 | 2026-01-14 12:57 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264080454525 | 2026-01-12 17:50 | 2026-01-16 00:44 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 4734 | TRAFO 5711344085 QUEIMADO Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078409132-1 Equipe 003 - 013OP15 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5711344085 na rdr de monte santo
ETO-RD-GU 00071/2026 | DBM-MLDB05 000014/2026 | 412600094 | 5700110021 | 57 | 0300110021 | 2026-01-14 12:57 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264080473155 | 2026-01-13 07:30 | 2026-01-15 14:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1540 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079191607-1 Equipe 003 - 003OP10 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700110021 ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO DE 15 KVA TENSAO 19.9 KV
DG-RD-PO 00054/2026 | DG-MLPO01 000014/2026 | 312600053 | 5700477096 | 57 | 0300477096 | 2026-01-14 13:09 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264080454600 | 2026-01-13 07:49 | 2026-01-15 16:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1769 | TR QUEIMADO NOTA DG-RD-PO54/2026.. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado RDR de Pidorama
ETO-RD-GU 00072/2026 | DBM-MPDB08 000018/2026 | 412600088 | 5701298052 | 57 | 0301298052 | 2026-01-14 13:14 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD03036052 | ETO-RD-GU | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264080454874 | 2026-01-13 17:10 | 2026-01-14 23:41 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 645 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079542869-1 Equipe 003 - 052OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO
ETO-RD-AG 00052/2026 | ETO-RD-AG 000053/2026 |  | 5722953045 | 57 | 0322953045 | 2026-01-14 18:13 | 01/2026 | POSTE | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | AUGUSTINOPOLIS | AL02014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264080497299 | 2026-01-14 14:01 | 2026-01-14 16:45 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 79 | 164 | Intv Auto PPF TR-5722953045 | não está no site |  |  |  | Enviar equipe da linha viva, para substituir , Para raio da Fase A queimado, do referido trafo
DG-RD-PO 00057/2026 | DG-MLPO01 000015/2026 | 312600054 | 5701097035 | 57 | 0301097035 | 2026-01-14 18:28 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264080585767 | 2026-01-13 16:54 | 2026-01-15 11:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1358 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079530802-1 Equipe 003 - 035OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5701097035 de 15kva e para-raio queimado, Acesso livre, Tensão 19,9kv, Rural de Monte do Carmo, faz. IND ASSENTAMEN FORCA DA ESPERANCA, 0 - LPT - 13760 AST. FORCA DA ESPERA LT
DG-RD-PO 00058/2026 | DG-MLPO02 000016/2026 | 312600055 | 5711108001 | 57 | 0311108001 | 2026-01-14 18:37 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03072001 | DG-RD-PO | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264080569285 | 2026-01-13 10:07 | 2026-01-15 17:05 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1738 | Queima de ELO no(a) TR: 5711108001 FASE : A ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: PORTO NACIONAL Causa: QUEIMADO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS Equipe: 001OP18 Clima: CHUVOSO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5711108001 QUEIMADO TR DE 15 KVA REDE: 13,8 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO 8/3576219-4ILZA JOSE DE CARVALHOESTAI QUEBRADOLEVAR ESTAI PARA PUXAR O POSTE
ETO-RD-AR 00073/2026 | ENC-MLAR02 000005/2026 | 612600071 | 5700310053 | 57 | 0300310053 | 2026-01-14 19:38 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264080487302 | 2026-01-12 10:48 | 2026-01-14 13:40 | 1 | problema+interrompido |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 3052 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074335697-1 Equipe 003 - 053OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformado queimado 5700310053 potencia10kva tensão 34,5kv acesso so caminhonete telefone da equiep 984126696
ETO-RD-GU 00074/2026 | DBM-MLDB03 000009/2026 | 412600115 | 5763599003 | 57 | 0363599003 | 2026-01-14 19:50 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CARIRI DO TOCANTINS | AL06040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264080652853 | 2026-01-14 10:09 | 2026-01-15 10:49 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 933 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080379375-1 Equipe 003 - 042OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador e para raio queimado
ETO-RD-DP 00037/2026 | ETO-RD-DP 000121/2026 | 512600045 | 5748692005 | 57 | 0348692005 | 2026-01-14 20:00 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARRAIAS | LD02110005 | ETO-RD-DP | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264080665136 | 2026-01-14 19:59 | 2026-01-15 18:05 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1326 | TRAFO QUEIMADO DESCARGA ATMOSFERICAS EQUIPE: 005OP06 ETO-RD-DP- 37/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5748692005 QUEIMADOTR DE 25 KVATENSÃO: 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADOACESSO LIVRE
ETO-RD-DP 00038/2026 | ETO-RD-DP 000120/2026 | 512600044 | 5700844072 | 57 | 0300844072 | 2026-01-14 20:11 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01010021 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264080667243 | 2026-01-14 20:11 | 2026-01-15 16:15 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1204 | TRANSFORMADOR QUEIMADO DEVIDO DESCARGA ATMOSFERICAS ETO-RD-DP 38/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5700844072 QUEIMADOTR DE 15 KVA TENSÃO: 19.9 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO UC: 8/1170995-3JANUARIO FRANCISCO DA SILVA
ETO-RD-DP 00039/2026 | ETO-MLDP01 000023/2026 | 512600046 | 5710074038 | 57 | 0310074038 | 2026-01-14 20:45 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TAGUATINGA | LD01414027 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264080540746 | 2026-01-13 21:37 | 2026-01-16 10:34 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1042 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079717582-1 Equipe 003 - 038OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS do transformador 5710074038 queimado.Tensão 19.9 KV15 KVA Endereço: IND FAZENDA GUAIRA, 0 - FAZ GUAIRAAcesso livre
DOLP-RD-PA 00069/2026 | DLP-MPPA01 000028/2026 | 112600122 | 5706207122 | 57 | 0306207122 | 2026-01-14 21:17 | 01/2026 | POSTE | DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06097122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 11 | 0 | 20264079234775 | 2026-01-13 08:56 | 2026-01-14 07:29 | 1 | interrompido+fechado |  | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 1353 |  | não está no site |  |  |  | SEGUE SS DE POSTE 9/300 DETERIORADO NA RDU DE PALMAS.ID#93838213POSTE 9/300ESTRUTURA SI-4OBS: DIVISÃO DE CIRCUITO DOS TRAFOS 5753266122 E 5706209122. INFORMAÇÃO DA EQUIPE 122OP01
DOLP-RD-PA 00070/2026 | DLP-MLPA01 000010/2026 | 112600276 | 5710112006 | 57 | 0310112006 | 2026-01-14 21:52 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINIA | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264080749923 | 2026-01-14 07:48 | 2026-01-15 16:22 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 602 | Queima de ELO no(a) TR: 5710112006 FASE : B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: TOCANTINIA Causa:QUEIMADO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS Equipe: 007OP06 Clima: CHUVOSO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo 5710112006, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre, rural de tocantinia proximo a palminha
ETO-RD-DP 00040/2026 | ETO-MLDP02 000036/2026 | 512600122 | 5700517116 | 57 | 0300517116 | 2026-01-15 08:19 | 01/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | BAIXA | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264081390768 | 2026-01-15 08:30 | 2026-01-16 23:23 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2062 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO COM VASAMENTO DE OLÉO NA BUCHA SECUNDARIA
ENC-RD-PS 00075/2026 | ENC-LMPS03 000015/2026 | 212600096 | 5710143013 | 57 | 0310143013 | 2026-01-15 10:44 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264081464697 | 2026-01-14 09:01 | 2026-01-17 11:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2950 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080365017-1 Equipe 003 - 013OP13 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5710143013 15kva 19,9kv acesso caminhonete 013op13
DOLP-RD-PA 00071/2026 |  |  | 5758619110 | 57 | 0358619110 | 2026-01-15 11:32 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD02047073 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264081454521 | 2026-01-15 10:30 | 2026-01-16 18:31 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1921 | 5758619110 trafo queimado 30kva 34,5kv acesso bom | não está no site |  |  |  | 5758619110 trafo queimado 30kva 34,5kv acesso bom
ETO-RD-DP 00041/2026 | ETO-MLDP01 000019/2026 | 512600048 | 5700884072 | 57 | 0300884072 | 2026-01-15 12:44 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01010021 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264081478037 | 2026-01-13 07:50 | 2026-01-15 16:15 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3002 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079193729-1 Equipe 003 - 072OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CONCEIÇÃO
ETO-RD-AR 00077/2026 | ENC-MLAR05 000025/2026 | 612600072 | 5710357058 | 57 | 0310357058 | 2026-01-15 12:47 | 01/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264082831931 | 2026-01-14 09:43 | 2026-01-15 19:18 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1591 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080486500-1 Equipe 003 - 058OP03 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | Trafo 5710357058 45kva queimadoTensão: 34,5Acesso: IND FAZENDA SANTA MARTA, 0 - FAZ. SANTA MARTAEquipe: 058op03Contato: 99136-7243
ETO-RD-GU 00076/2026 | DBM-MLDB05 000015/2026 | 412600099 | 5710165097 | 57 | 0310165097 | 2026-01-15 12:54 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TALISMA | AL02003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264082861415 | 2026-01-14 11:05 | 2026-01-16 12:43 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1546 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080401953-1 Equipe 003 - 097OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO O MESMO TEM TENSÃO NA BUCHA PRIMARIA POREM NÃO CONSTA NA BUCHA SECUNDARIA CONSTATADO QUEIMADO POR DESCARGA DEVIDO O MEDIDOR TER EXPLODIDO TAMBEM MAS JA FOI SUBSTITUIDO
ETO-RD-AG 00054/2026 | ENC-MLAG02 000014/2026 | 662600049 | 5700003142 | 57 | 0300003142 | 2026-01-15 12:59 | 01/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264082858785 | 2026-01-15 13:15 | 2026-01-15 16:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 95 | 205 | Desligamento emergencial para possibilitar a recuperar 4 vão de rede devido está deteriorado e 1 poste quebrado. | não está no site |  |  |  | Sustituir vão de rede de baixa do trafo 5700003142 danificado.
ETO-RD-AG 00055/2026 | ENC-MLAG01 000012/2026 | 662600049 | 5700003142 | 57 | 0300003142 | 2026-01-15 13:04 | 01/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264082858785 | 2026-01-15 13:15 | 2026-01-15 16:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 95 | 205 | Desligamento emergencial para possibilitar a recuperar 4 vão de rede devido está deteriorado e 1 poste quebrado. | não está no site |  |  |  | Substituir vão de rede de baixa do trafo 5700003142 danificado.
ETO-RD-AG 00056/2026 | ENC-MLAG01 000012/2026 | 662600049 | 5700003142 | 57 | 0300003142 | 2026-01-15 13:07 | 01/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264082858785 | 2026-01-15 13:15 | 2026-01-15 16:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 95 | 205 | Desligamento emergencial para possibilitar a recuperar 4 vão de rede devido está deteriorado e 1 poste quebrado. | não está no site |  |  |  | Substituir vão de rede de baixa do trafo 5700003142 danificado.
DOLP-RD-PA 00072/2026 | DLP-MPPA01 000029/2026 | 112600200 | 5700346196 | 57 | 0300346196 | 2026-01-15 13:23 | 01/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264082862120 | 2026-01-15 14:10 | 2026-01-15 18:14 | 2 | interrompido+fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 67 | 238 | trafo aberto emergencialmente para equipe de manutenção substituir pode abalroado com segurança | não está no site |  |  |  | segue ss de 01 poste de 9/300 estrutura S3/S3 abalroado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 0 equipe que atendeu 151op04 cel, 63991020922/984685763 chave de referencia 5700005196 favor agilizar o atendim,ento devido o poste está nop chao o mesmo tem que ser aberto 02 trafos 5700005196 e trafo5700346196 devido ser um poste de diivisao de circuito
ENC-RD-PS 00078/2026 | ENC-LMPS01 000019/2026 | 212600092 | 5701290008 | 57 | 0301290008 | 2026-01-15 13:45 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264082856918 | 2026-01-15 08:25 | 2026-01-16 17:27 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 4 | 107 | Queima de elo no TR 5701290008 . | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264082856918Segue SS de TR 5701290008 25KVA/19.9KV queimado.Acesso livre.UC 11382088FAZENDA FAZ BACABA, 0 - CASA63999497020ADRIANO DA SILVA FERNANDES008OP05 63 98468-3653
ENC-RD-PS 00076/2026 |  |  | 5758619110 | 57 | 0358619110 | 2026-01-15 13:53 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD02047073 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264081454521 | 2026-01-15 10:30 | 2026-01-16 18:31 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1921 | 5758619110 trafo queimado 30kva 34,5kv acesso bom | não está no site |  |  |  | 5758619110 trafo queimado 30kva 34,5kv acesso bom
DG-RD-PO 00060/2026 | DG-MLPO02 000017/2026 | 312600056 | 5758619110 | 57 | 0358619110 | 2026-01-15 13:53 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD02047073 | DG-RD-PO | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264081454521 | 2026-01-15 10:30 | 2026-01-16 18:31 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1921 | 5758619110 trafo queimado 30kva 34,5kv acesso bom | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5758619110 trafo queimado 30kva 34,5kv acesso bom
ETO-RD-GU 00077/2026 | DBM-MLDB04 000010/2026 | 412600100 | 5710788037 | 57 | 0310788037 | 2026-01-15 15:44 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264082913233 | 2026-01-14 18:58 | 2026-01-16 15:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1251 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080634746-1 Equipe 003 - 003OP15 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALIANÇA, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE.
DG-RD-PO 00061/2026 | DG-MLPO02 000018/2026 | 312600057 | 5700123105 | 57 | 0300123105 | 2026-01-15 16:40 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | OLIVEIRA DE FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264082879349 | 2026-01-15 13:27 | 2026-01-16 12:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1225 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082855568-1 Equipe 003 - 044OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700123105 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LLIVRE
DG-RD-PO 00062/2026 | DG-MPDG01 000032/2026 | 312600074 | 5701068035 | 57 | 0301068035 | 2026-01-15 16:59 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | 5 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264082891626 | 2026-01-15 09:34 | 2026-01-16 19:33 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 357 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264081462111-1 Equipe 003 - 043OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO5701068035 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE
ETO-RD-GU 00078/2026 | DBM-MLDB06 000011/2026 | 412600097 | 5701362094 | 57 | 0301362094 | 2026-01-15 17:38 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264082934835 | 2026-01-14 07:33 | 2026-01-15 23:06 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 317 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080326197-1 Equipe 003 - 148OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE, TRAFO NA COMPENSAÇÃO T0-R$2515,00 ---- T10-3255,00
ENC-RD-PS 00079/2026 | ENC-LMPS04 000015/2026 | 212600090 | 5709169075 | 57 | 0309169075 | 2026-01-15 19:01 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264082923475 | 2026-01-14 17:36 | 2026-01-16 20:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1573 | TRAFO 5709169075 QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutennçao o quanto antessubatituir trafo 570919075 na rdr de dois irmao
ENC-RD-PS 00080/2026 | ENC-LMPS03 000016/2026 | 212600087 | 5364617253 | 53 | 0364617253 | 2026-01-15 19:12 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264082940002 | 2026-01-15 12:00 | 2026-01-17 11:29 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2457 | trafo 5364617253 queimado nota aberta | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss pra tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5364617253 queimado na rdr de chapada de areia
ENC-RD-PS 00081/2026 | ENC-LMPS01 000020/2026 | 212600082 | 5710060055 | 57 | 0310060055 | 2026-01-15 19:38 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264082939981 | 2026-01-15 17:53 | 2026-01-16 20:08 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 98 | trafo 5710060055 queimado nota aberta | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qunato antessubstituir trafo 5710060055 queimado na rdr de araguacema
ETO-RD-AR 00079/2026 | ENC-MLAR02 000006/2026 | 612600068 | 5701497077 | 57 | 0301497077 | 2026-01-15 20:26 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264082913166 | 2026-01-15 09:33 | 2026-01-16 16:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 402 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264081454041-1 Equipe 003 - 265OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5701497077 QUEIMADO Potencia: 5 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: CAMIONETA Equipe: 265OP01 (63)99953-6054
ETO-RD-GR 00082/2026 | ENC-MLGR01 000024/2026 | 712600061 | 5700677078 | 57 | 0300677078 | 2026-01-15 21:36 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264082981726 | 2026-01-13 19:41 | 2026-01-16 14:52 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2995 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079651525-1 Equipe 003 - 078OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700677078 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99262-0100
ETO-RD-AG 00059/2026 | ENC-MLAG01 000014/2026 | 662600052 | 5700003142 | 57 | 0300003142 | 2026-01-16 08:42 | 01/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264082858785 | 2026-01-15 13:15 | 2026-01-15 16:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 95 | 205 | Desligamento emergencial para possibilitar a recuperar 4 vão de rede devido está deteriorado e 1 poste quebrado. | não está no site |  |  |  | Recuperar vão com defeito no circuito do trafo 5700003142.
ETO-RD-GU 00080/2026 |  |  | 5700849076 | 57 | 0300849076 | 2026-01-16 11:59 | 01/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264082939740 | 2026-01-15 19:45 | 2026-01-16 11:57 | 1 | interrompido+fechado |  | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 972 | FEITO INSPECAO EM CONEXOES POREM TRAFO ESTA COM BARULHO ESTRANHO E OSCILANDO. | não está no site |  |  |  | trafo queimado 5700849076 de 15 kva acesso camionete rdr de Duere o memso foi substituido porem apresenta tensão variadas e com barulho interno nota foi trocado trafo antes (ETO-RD-GU 63/2026)
ETO-RD-GR 00085/2026 | ENC-MLGR03 000035/2026 | 712600065 | 5700632104 | 57 | 0300632104 | 2026-01-16 12:06 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | SANTA MARIA DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264084822579 | 2026-01-15 13:25 | 2026-01-16 20:47 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 670 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082855339-1 Equipe 003 - 104OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5700632104 - 15KVA 19,9KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA CHUPE - CLIENTE LENIEL FONSECA LOPES - UC 10074720 - TEL. 63984232073RDR SANTA MARIA
ETO-RD-GR 00086/2026 | ENC-MLGR03 000032/2026 | 712600064 | 5710081034 | 57 | 0310081034 | 2026-01-16 12:37 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PRESIDENTE KENNEDY | LD03038009 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264084816346 | 2026-01-16 07:48 | 2026-01-16 20:49 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 671 | CODIGO INVALIDO:CH/SIM- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264083549214-1 Equipe 003 - 034OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5710081034 - 15KVA - 34,5KV ACESSO LIVRE - PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA AGUA FRIA RETIRO, 0 - FAZENDA AGUA FRIA RETIROCLIENTE: ARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - UC 5651816 - TEL. 63992826038 RDU PRESIDENTE KENNEDY
DG-RD-PO 00066/2026 | DG-MLPO01 000017/2026 | 312600059 | 5700585096 | 57 | 0300585096 | 2026-01-16 16:38 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264084888096 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-17 14:21 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1385 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264083551108-1 Equipe 003 - 096OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFORMADOR DE 15 Kva QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA E PARA -RAIO, ACESSO NORMAL
ETO-RD-GU 00093/2026 | DBM-MLDB06 000012/2026 | 412600118 | 5700704021 | 57 | 0300704021 | 2026-01-16 16:49 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264084878170 | 2026-01-15 19:42 | 2026-01-17 10:58 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1267 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082939343-1 Equipe 003 - 021OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONTE.
ENC-RD-PS 00087/2026 | ENC-LMPS03 000017/2026 | 212600086 | 5700809055 | 57 | 0300809055 | 2026-01-16 20:11 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264084940883 | 2026-01-15 09:17 | 2026-01-18 01:12 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2034 | trafo 5700809055 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700809055 queimado na rdr de araguacema
ETO-RD-DP 00056/2026 | ETO-RD-DP 000147/2026 | 512600054 | 5700490091 | 57 | 0300490091 | 2026-01-16 23:38 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264084940539 | 2026-01-16 19:46 | 2026-01-17 17:21 | 4 | problema+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1295 | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de neutro. foi encontrado trafo 5700490091 queimado e o mesmo estava tirando o religador, foi isolado aberto nota segue na interv 20264084970911 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5700490091 queimado trafo de 30kva tensao 34,5kv para raio queimados acesso livre com equipe de manutencao na rural de Almas . FAZENDA BARRACAO
DOLP-RD-PA 00088/2026 | DLP-MLPA01 000012/2026 | 112600249 | 5705116122 | 57 | 0305116122 | 2026-01-17 05:34 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264084970808 | 2026-01-16 17:09 | 2026-01-17 12:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 331 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264084907602-1 Equipe 003 - 151OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5705116122 DE 5KVA E PARA-RAIO QUEIMADO, TENSÃO 19,9KV, RURAL DE BURITIRANA, FAZ. IND FAZENDA SAO JOSE, 0 - LPT 15425 - FAZ. SAO JOSE, ACESSO LIVRE.
ENC-RD-PS 00091/2026 | ENC-LMPS01 000022/2026 | 212600085 | 5762102149 | 57 | 0362102149 | 2026-01-17 10:16 | 01/2026 | QUEIMADO | COLA E FITA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CASEARA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264085519950 | 2026-01-15 18:24 | 2026-01-17 23:52 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 906 | CODIGO INVALIDO:TR/5710034149- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082920549-1 Equipe 003 - 149OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5762102149 queimado 75kva 34,5kv. Agilizar devido se tratar de uma fabrica de poupa de frutas.
ETO-RD-GU 00095/2026 | DBM-MLDB03 000011/2026 | 412600117 | 5701544032 | 57 | 0301544032 | 2026-01-17 11:41 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264085578664 | 2026-01-17 07:35 | 2026-01-17 19:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 209 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085512527-1 Equipe 003 - 032OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5701544032 QUEIMADO DE 15 KVA ACESSO CAMIONETE TENSAO 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO
ETO-RD-GU 00096/2026 | DBM-MLDB06 000013/2026 | 412600119 | 5701398094 | 57 | 0301398094 | 2026-01-17 13:27 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD04040003 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264085607894 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-17 21:04 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 456 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264084813084-1 Equipe 003 - 094OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701398094 de 15 kva acesso camionete tensao 19.9 para raio queimado
DOLP-RD-PA 00090/2026 | DLP-MLPA01 000013/2026 | 112600225 | 5700482083 | 57 | 0300482083 | 2026-01-17 17:09 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264085646931 | 2026-01-17 11:25 | 2026-01-18 15:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | 202 | chave aberta com elo queimado ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085562458-1 Equipe 003 - 083OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700482083 QUEIMADO NA RDR de aparecida do rio negro , acesso só PARA CAMIONETE , potencia 15 kva , para-raio queimado , tensão 34,5
ETO-RD-GR 00100/2026 | ENC-MLGR03 000036/2026 | 712600066 | 5710172009 | 57 | 0310172009 | 2026-01-17 17:52 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264085657615 | 2026-01-17 16:41 | 2026-01-17 23:31 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 410 | Trafo: 5710172009 Queimado (ETO-RD-GR 100/2026) | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5710172009 QueimadoPotencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: NovoAcesso: Camioneta Equipe: 009op03 (63)99256-7506
ETO-RD-GR 00102/2026 |  |  | 5736366063 | 57 | 0336366063 | 2026-01-17 21:23 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | LD01054060 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264085746798 | 2026-01-17 18:02 | 2026-01-18 15:05 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1115 | CODIGO INVALIDO:TR/573636663- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085688640-1 Equipe 003 - 025OP02 | não está no site |  |  |  | Trafo: 5736366063 Queimado Potencia: 25 KVA Tensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 025op02 (63)99229-0794
DOLP-RD-PA 00091/2026 | DLP-MLPA02 000006/2026 | 112600153 | 5703917001 | 57 | 0303917001 | 2026-01-17 21:52 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264085732457 | 2026-01-17 11:27 | 2026-01-19 15:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 477 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085562410-1 Equipe 003 - 271OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167.
DG-RD-PO 00067/2026 | DG-MLPO01 000018/2026 | 312600060 | 5720950110 | 57 | 0320950110 | 2026-01-17 21:55 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD01056046 | DG-RD-PO | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264085676763 | 2026-01-15 17:11 | 2026-01-17 16:43 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2852 | CODIGO INVALIDO:CH/5720950110- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082902619-1 Equipe 003 - 044OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | SS PARA TRAFO 5720950110 COM VAZAMENTO DE OLEO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: CAMINHONETE
ENC-RD-PS 00095/2026 | ENC-MLGR02 000016/2026 | 212600097 | 5710080031 | 57 | 0310080031 | 2026-01-18 09:35 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO DOS BOIS | LD03050008 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264085884022 | 2026-01-17 20:09 | 2026-01-19 15:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1795 | Queima de ELO no(a) TR: 5710080031 FASE: B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: RIO DOS BOIS Causa : QUEIMADO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS, Equipe : 031OP02 Clima: CHUVOSO | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | preventivo |  | TR 5710080031 TR DE 15 KVA ACESSO LIVRE PARA RAIO BOMREDE : 34,5 KVUC: 8/767068-0AILTON LOPES LOURENCO
DG-RD-PO 00068/2026 | DG-MPPO01 000021/2026 | 312600070 | 5732413071 | 57 | 0332413071 | 2026-01-18 09:57 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARE | LD03072001 | DG-RD-PO | 45 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264085895113 | 2026-01-17 19:19 | 2026-01-19 11:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | 1 | 1564 | Queima de ELO no(a) TR: 5732413071 FASE: ABC ELO: 3H Penalizando cargas da RDR: BREJINHO Causa : SOBRECARGA Equipe : 071OP01 Clima: CHUVOSO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR DE 45 KVA QUEIMADOREDE: 34,5 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO UC: 8/2893734-0LUIZ CARLOS MANTOVANIOBS: EQUIPE QUE ESTEVE NO LOCAL INFORMOU QUE O CLIENTE TEM UMA CAMARA FRIA DE VENENO800M² E INFORMA QUE O TRANSFORMADOR NAO ESTÁ SUPORTANDO A CARGA DO CLIENTE.SE POSSIVEL LEVAR UM TRANSFORMADOR DE 75 KVA
ENC-RD-PS 00096/2026 | ENC-LMPS01 000023/2026 | 212600083 | 5710120055 | 57 | 0310120055 | 2026-01-18 10:02 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264085894789 | 2026-01-18 10:08 | 2026-01-20 17:34 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 3326 | TR 5710120055 QUEIMADO ATENDIDO EM OS 76 EQUIPE 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR QUEIMADO 571012005545KVAT 34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHAO 055OP01 2UC PENALIZADAS
DG-RD-PO 00069/2026 | DG-MLPO02 000019/2026 | 312600071 | 5711221001 | 57 | 0311221001 | 2026-01-18 10:43 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264085906917 | 2026-01-17 18:37 | 2026-01-19 12:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1528 | Queima de ELO no(a) TR: 5711221001 FASE: B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: PORTO NACIONAL Causa : QUEIMADO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS, Equipe : 001OP01 Clima: CHUVOSO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5711221001 TR DE 15 KVAREDE: 13,8KVPARA RAIO QUEIMADOACESSO LIVREUC: 8/751123-1ALVARO DE SOUSA LIRA
DG-RD-PO 00070/2026 | DG-MLPO01 000019/2026 | 312600072 | 5701575035 | 57 | 0301575035 | 2026-01-18 10:55 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD02059122 | DG-RD-PO | 5 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264085916837 | 2026-01-17 19:00 | 2026-01-19 14:49 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1722 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085714123-1 Equipe 003 - 035OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701575035 15kva e para raio queimado acesso caminhonete equipe 035op01 984566882equipe desloca proximo tr 5701574035 solta glv 61440076 manda tr 5701575035
ETO-RD-AR 00109/2026 | ENC-MLAR02 000007/2026 | 612600069 | 5701003193 | 57 | 0301003193 | 2026-01-18 12:03 | 01/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264085918537 | 2026-01-17 19:16 | 2026-01-19 17:35 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1792 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085721532-1 Equipe 003 - 193OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Bom dia, Favor enviar manutenção para subsitutir transformador queimado 5701003193
ETO-RD-AR 00111/2026 | ENC-MLAR05 000044/2026 | 612600085 | 5710297004 | 57 | 0310297004 | 2026-01-18 15:05 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264085965603 | 2026-01-17 16:09 | 2026-01-19 12:10 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2641 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085653261-1 Equipe 003 - 004OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710297004 queimado 15kvaEndereço: IND ESTANCIA NELORE AGUA FRIA, 0Equipe: 004op01Contato: 99125-5725Para-raio: Queimado
ETO-RD-GR 00103/2026 | ENC-MLGR01 000026/2026 | 712600080 | 5754976009 | 57 | 0354976009 | 2026-01-18 16:07 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264085915760 | 2026-01-17 15:52 | 2026-01-19 12:31 | 3 | problema+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2679 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085649310-1 Equipe 003 - 009OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5754976009 - 25KVA - 34,5KV acesso livre para raio queimado fazenda Nova Vida - UC 1084898-4 cliente: Jose da Silva Vieira Filho - tel. 9.99543977 / 9.99557635RDR Guarai
ETO-RD-GU 00098/2026 | DBM-MLDB06 000014/2026 | 412600121 | 5713959021 | 57 | 0313959021 | 2026-01-18 19:40 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264086161330 | 2026-01-18 19:49 | 2026-01-19 14:00 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1091 | IDENTIFICADO TRAFO QEUIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ
DOLP-RD-PA 00092/2026 | DLP-MLPA01 000014/2026 | 112600154 | 5700449092 | 57 | 0300449092 | 2026-01-18 21:25 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO ACORDO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264086106673 | 2026-01-18 14:11 | 2026-01-19 16:02 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 4 | 293 | chave aberta com elo queimado penalizando cargas Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085954566-1 Equipe 003 - 092OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar ada rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 04 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 favor agilizar o atendimento
ETO-RD-GR 00104/2026 | ENC-MLGR01 000025/2026 | 712600062 | 5736366063 | 57 | 0336366063 | 2026-01-19 09:13 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | LD01054060 | ETO-RD-GR | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264085746798 | 2026-01-17 18:02 | 2026-01-18 15:05 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1115 | CODIGO INVALIDO:TR/573636663- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085688640-1 Equipe 003 - 025OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5736366063 Queimado Potencia: 25 KVA Tensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 025op02 (63)99229-0794
ETO-RD-AR 00105/2026 |  |  | 5736366063 | 57 | 0336366063 | 2026-01-19 09:13 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | LD01054060 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264085746798 | 2026-01-17 18:02 | 2026-01-18 15:05 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1115 | CODIGO INVALIDO:TR/573636663- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085688640-1 Equipe 003 - 025OP02 | não está no site |  |  |  | Trafo: 5736366063 Queimado Potencia: 25 KVA Tensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 025op02 (63)99229-0794
ETO-RD-AR 00112/2026 | ENC-MLAR01 000053/2026 | 612600088 | 5700500265 | 57 | 0300500265 | 2026-01-19 11:21 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BARRA DO OURO | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264087825007 | 2026-01-18 13:52 | 2026-01-20 15:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1715 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085950737-1 Equipe 003 - 265OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Bom dia, Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5700500265
DOLP-RD-PA 00093/2026 | DLP-MPPA01 000033/2026 | 112600133 | 5710061122 | 57 | 0310061122 | 2026-01-19 12:50 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 9 | 0 | 20264086104706 | 2026-01-19 12:46 | 2026-01-19 19:20 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 3 | 394 | CODIGO INVALIDO:CH/031037100- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085917509-1 Equipe 003 - 100OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710061122 queimado na RDR de taquarussu , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado , tensão 34,5
DG-RD-PO 00072/2026 | DG-MLPO02 000020/2026 | 312600075 | 5710301110 | 57 | 0310301110 | 2026-01-19 12:51 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD02047073 | DG-RD-PO | 5 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264088274120 | 2026-01-17 18:53 | 2026-01-21 14:33 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 3009 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085706557-1 Equipe 003 - 073OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 57103011105KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE TENSAO 34500073OP02 FERNANDO
ETO-RD-AR 00113/2026 | ENC-MLAR05 000040/2026 | 612600084 | 5710070019 | 57 | 0310070019 | 2026-01-19 12:57 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FILADELFIA | LD01105019 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264086852540 | 2026-01-18 08:18 | 2026-01-20 00:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1455 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085833154-1 Equipe 003 - 019OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710070019 30KVA 34.5KVE PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE
ETO-RD-DP 00059/2026 | ETO-MLDP01 000029/2026 | 512600047 | 5720590072 | 57 | 0320590072 | 2026-01-19 15:19 | 01/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01010021 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264088309956 | 2026-01-19 07:43 | 2026-01-20 16:22 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 449 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264086822677-1 Equipe 003 - 072OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Conforme informações da equipe 072op01 segue SS para transformador queimado 5720590072 , defeito na bucha secundaria , 15KVA na 19.9 KV , pararaio queimado , acesso livre para camionete
ETO-RD-GU 00100/2026 | DBM-MLDB06 000017/2026 | 412600122 | 5710344042 | 57 | 0310344042 | 2026-01-19 15:57 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CARIRI DO TOCANTINS | LD02040003 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264088346569 | 2026-01-19 07:23 | 2026-01-20 10:31 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 538 | trafo queimado em campo de 10 kva tensão 19.9 kv | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710344042 queamado de 15 kva acesso camionete para raio queimado rdr de cariri
DOLP-RD-PA 00095/2026 | DLP-MLPA01 000017/2026 | 112600134 | 5737313082 | 57 | 0337313082 | 2026-01-19 15:58 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264088293417 | 2026-01-19 15:22 | 2026-01-21 20:08 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 3166 | trafo queimado equipe 082op01 fez o atendimento | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 15 kvare 01 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento
ETO-RD-DP 00061/2026 | ETO-MLDP01 000033/2026 | 512600049 | 5710037072 | 57 | 0310037072 | 2026-01-19 16:11 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01010021 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264088313857 | 2026-01-19 16:17 | 2026-01-21 11:12 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2575 | Transformador queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Conforme informações da equipe 072op01 segue SS para transformador queimado 5710037072 , 15KVA na 19.9 KV , pararaio queimado , acesso livre .
DOLP-RD-PA 00096/2026 | DLP-MPPA01 000034/2026 | 112600686 | 5745888082 | 57 | 0345888082 | 2026-01-19 16:28 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | 30 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264088317130 | 2026-01-19 16:31 | 2026-01-21 13:59 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 2728 | CHAVE ABERTA COM ELO QUEIMADO | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | sem_obra |  | segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituiodo pela equipe de manuitencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento
ETO-RD-GU 00101/2026 | DBM-MLDB06 000015/2026 | 412600123 | 5700826148 | 57 | 0300826148 | 2026-01-19 16:31 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264088321896 | 2026-01-18 19:12 | 2026-01-20 17:36 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1551 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264086106840-1 Equipe 003 - 148OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700826148 queimado de 15 kva acesso camionete tensao 19.9 kv para queimado rdr de são valerio
DG-RD-PO 00073/2026 | DG-MLPO01 000020/2026 | 312600077 | 5713428152 | 57 | 0313428152 | 2026-01-19 16:33 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264088317207 | 2026-01-19 12:02 | 2026-01-20 20:28 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 257 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088174470-1 Equipe 003 - 152OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264088317207Segue SS de TR 5713428152 45KVA/34.5KV e para-raios queimados.OBS: Cliente necessita de energia para dar água para o gado.Acesso livre.UC 28302479FAZENDA VALES, 0 - NA SAIDA DE SANTA ROSA RUA ALICE63992786702AGROPECUARIA VALES LTDA152OP01 63 98413-9467
ETO-RD-GU 00102/2026 | DBM-MPDB10 000013/2026 | 412600146 | 5710159089 | 57 | 0310159089 | 2026-01-19 16:45 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SUCUPIRA | LD04040003 | ETO-RD-GU | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264088355539 | 2026-01-18 17:40 | 2026-01-20 13:35 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1309 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085994643-1 Equipe 003 - 003OP07 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710159089 queimado de 30 kva acesso livre para raio queimado tensao 34.5 kv rdr de sucupira
ETO-RD-GU 00103/2026 | DBM-MLDB04 000023/2026 | 412600130 | 5700855107 | 57 | 0300855107 | 2026-01-19 17:10 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264088332436 | 2026-01-19 10:05 | 2026-01-20 19:14 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1607 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264086881651-1 Equipe 003 - 107OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO COM TENSÃO DA BUCHA PRIMARIA POREM NAO TEM SAIDA NA SECUNDARIA EQUIPE FEZ OS TESTE A VAZIO E CONSTATADO TRAFO QUEIMADO.
ETO-RD-GU 00104/2026 | DBM-MLDB03 000013/2026 | 412600120 | 5700856107 | 57 | 0300856107 | 2026-01-19 17:23 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264088333546 | 2026-01-19 17:24 | 2026-01-20 19:14 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO BUCHA PRIMARIA ESTOURADA
ETO-RD-AR 00116/2026 | ENC-MLAR02 000008/2026 | 612600083 | 5700035159 | 57 | 0300035159 | 2026-01-19 17:47 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264088345532 | 2026-01-18 16:00 | 2026-01-20 15:35 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 1485 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085974893-1 Equipe 003 - 058OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700035159 15kva queimadoTensão: 19.9Para-raio: queimadoEndereço IND CHACARA MATA VERDE, 0 - ROD LIGA STA FE/SAO PEDRO KM12+2KM
ETO-RD-GU 00105/2026 | DBM-MLDB05 000017/2026 | 412600144 | 5710170032 | 57 | 0310170032 | 2026-01-19 17:59 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264088345393 | 2026-01-19 11:12 | 2026-01-20 19:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 333 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264087724570-1 Equipe 003 - 032OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO
ETO-RD-GU 00106/2026 | DBM-MLDB04 000027/2026 | 412600136 | 5701596052 | 57 | 0301596052 | 2026-01-19 19:27 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD03036052 | ETO-RD-GU | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264088354869 | 2026-01-19 19:21 | 2026-01-21 11:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2407 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO
DG-RD-PO 00075/2026 | DG-MLPO02 000021/2026 | 312600076 | 5720858110 | 57 | 0320858110 | 2026-01-19 20:47 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD02047073 | DG-RD-PO | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264088353671 | 2026-01-17 09:18 | 2026-01-21 11:05 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 3403 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085519570-1 Equipe 003 - 073OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264088353671Segue SS de TR 5720858110 15KVA/19.9KV e para-raios queimadosAcesso livre.UC 28287043FAZENDA DOIS IRMAOS63992196144LINCOLN DE SOUSA CUNHA LEMOS073OP02 63 99299-6052
ENC-RD-PS 00105/2026 | ENC-LMPS04 000017/2026 | 212600106 | 5701331075 | 57 | 0301331075 | 2026-01-19 21:44 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264088351962 | 2026-01-18 15:51 | 2026-01-21 17:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1561 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085972286-1 Equipe 003 - 075P3 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5701331075 10KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.075OP03 63 99298-9997
DG-RD-PO 00076/2026 | DG-MPPO01 000023/2026 | 312600094 | 5700236001 | 57 | 0300236001 | 2026-01-20 08:33 | 01/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO | 45 | 45 |  | FURTADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264089037598 | 2026-01-20 00:54 | 2026-01-20 14:28 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | 17 | 814 | trafo furtado. | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | furto |  | INSTALAÇÃO DE UM NOVO TRAFO QUE FOI FURTADO.TRAFO 5700236001 DE 45KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. 18 CLIENTES PENALIZADOS.
ETO-RD-PA 00047/2026 |  |  | 5745888082 | 57 | 0345888082 | 2026-01-20 09:00 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | LIZARDA | LD02065015 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264088317130 | 2026-01-19 16:31 | 2026-01-21 13:59 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 2728 | CHAVE ABERTA COM ELO QUEIMADO | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
DOLP-RD-PA 00098/2026 | DLP-MPPA01 000038/2026 | 112600140 | 5745888082 | 57 | 0345888082 | 2026-01-20 09:00 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA |  | 45 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264088317130 | 2026-01-19 16:31 | 2026-01-21 13:59 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 2728 | CHAVE ABERTA COM ELO QUEIMADO | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00062/2026 | ETO-MLDP01 000036/2026 | 512600052 | 5736809091 | 57 | 0336809091 | 2026-01-20 12:01 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALMAS | LD05002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264089143709 | 2026-01-19 19:02 | 2026-01-22 15:08 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 4086 | trafo queimado 15kva 19.9kv 5736809091 rdr de almas. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado de 15kva 19.9kv 5736809091 rdr de almas faz.casa branca equipe 091op01
DG-RD-PO 00077/2026 | DG-MPPO01 000024/2026 | 312600098 | 5700078001 | 57 | 0300078001 | 2026-01-20 13:46 | 01/2026 | POSTE | PODRE | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01072001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264089195256 | 2026-01-20 12:17 | 2026-01-20 21:25 | 8 | fechado |  | CAUSADA POR TERCEIROS | OBJETO ESTRANHO NA REDE | 716 | 41 | Abertura emergencial do AL-1 RDU de Porto Nacional apoós informação de cabo rompido energizado ao solo, Constatado ciruito do TR-5700078001 com cabo BT rompido após colisão com caminhão ter pegado rede BT. | não está no site |  |  |  | TROCA DE TRES POSTES DE MADEIRA DE BT. DANIFICADOS. CARRO PASSOU E PUXOU OS CABO DE TELEFONE E ROMPEU A BT FASE B, C. TRAFO 5700078001.ID# 59815969 10/200ID# 59815987 10/150ID# 59819210 10/150
DG-RD-PO 00078/2026 | DG-MPPO01 000025/2026 | 312600098 | 5700078001 | 57 | 0300078001 | 2026-01-20 13:46 | 01/2026 | POSTE | PODRE | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01072001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264089195256 | 2026-01-20 12:17 | 2026-01-20 21:25 | 8 | fechado |  | CAUSADA POR TERCEIROS | OBJETO ESTRANHO NA REDE | 716 | 41 | Abertura emergencial do AL-1 RDU de Porto Nacional apoós informação de cabo rompido energizado ao solo, Constatado ciruito do TR-5700078001 com cabo BT rompido após colisão com caminhão ter pegado rede BT. | não está no site |  |  |  | TROCA DE TRES POSTES DE MADEIRA DE BT. DANIFICADOS. CARRO PASSOU E PUXOU OS CABO DE TELEFONE E ROMPEU A BT FASE B, C. TRAFO 5700078001.ID# 59815969 10/200ID# 59815987 10/150ID# 59819210 10/150
DG-RD-PO 00079/2026 | DG-MPDG01 000034/2026 | 312600098 | 5700078001 | 57 | 0300078001 | 2026-01-20 13:46 | 01/2026 | POSTE | PODRE | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01072001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264089195256 | 2026-01-20 12:17 | 2026-01-20 21:25 | 8 | fechado |  | CAUSADA POR TERCEIROS | OBJETO ESTRANHO NA REDE | 716 | 41 | Abertura emergencial do AL-1 RDU de Porto Nacional apoós informação de cabo rompido energizado ao solo, Constatado ciruito do TR-5700078001 com cabo BT rompido após colisão com caminhão ter pegado rede BT. | não está no site |  |  |  | TROCA DE TRES POSTES DE MADEIRA DE BT. DANIFICADOS. CARRO PASSOU E PUXOU OS CABO DE TELEFONE E ROMPEU A BT FASE B, C. TRAFO 5700078001.ID# 59815969 10/200ID# 59815987 10/150ID# 59819210 10/150
ETO-RD-AG 00081/2026 | ENC-MPAG02 000006/2026 | 662600054 | 5710025090 | 57 | 0310025090 | 2026-01-20 15:00 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NAZARE | AL01053090 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264089277826 | 2026-01-20 15:08 | 2026-01-20 22:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 452 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo queimado 5710025090 potência 10kva tensão 7.9kv acesso livre para-raio queimado celular da equipe 992095280
DOLP-RD-PA 00103/2026 | DLP-CTPA01 000012/2026 | 112600250 | 5710080010 | 57 | 0310080010 | 2026-01-20 15:41 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264089194957 | 2026-01-20 06:53 | 2026-01-20 21:32 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | 9 | 312 | chave aberta com elo queimado ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089022465-1 Equipe 003 - 010OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss de 01 trafo de 75 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituiodo pela equipe de manutencão clientes penalizados 10 equipe que atendeu 010op03 cel, 63984150915/992921913 acesso livre
DG-RD-PO 00080/2026 | DG-MLPO01 000021/2026 | 312600078 | 5700860026 | 57 | 0300860026 | 2026-01-20 16:02 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264089328313 | 2026-01-20 09:32 | 2026-01-21 17:19 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 383 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089047339-1 Equipe 003 - 026OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | tr 5700860026 15kva e para raio tensao 19,9 acesso caminhonete EQUIPE 026OP03 992224857 / 992978815
ETO-RD-DP 00063/2026 | ETO-MLDP01 000032/2026 | 512600050 | 5720095245 | 57 | 0320095245 | 2026-01-20 16:43 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264089320195 | 2026-01-20 13:08 | 2026-01-21 18:08 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1522 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089216664-1 Equipe 003 - 028OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Conforme informações 028OP05 , segue SS aberta de transformador 5720095245 queimado , 15KVA - 19.9kv , pararaio queimado , acesso livre
ETO-RD-GR 00107/2026 | ENC-MLGR02 000017/2026 | 712600082 | 5700761113 | 57 | 0300761113 | 2026-01-20 17:58 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264089316217 | 2026-01-20 11:20 | 2026-01-21 16:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1461 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089135373-1 Equipe 003 - 111OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5700761113 - 15KVA - 19,9KV Acesso livre para raio tbm esta queimado IND FAZENDA TRES REIScliente: LZELINA NOBRE DA SILVAUC 963469063999947966RF: DEPOIS DA FAZENDA FORTALEZATL:63999947966RDR COUTO MAGALHAES
ENC-RD-PS 00107/2026 | ENC-LMPS03 000019/2026 | 212600101 | 5738595075 | 57 | 0338595075 | 2026-01-20 18:04 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264089320773 | 2026-01-20 18:09 | 2026-01-21 15:17 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1268 | 5738595075 QUEIMADO 15KVA 19,9KV caminhonete ENC-RD-PS107/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5738595075 QUEIMADO 15KVA 19,9KV caminhonete, priorizar cliente está desde o dia 16/01/2026 sem energia e não consguia abrir OS.
ETO-RD-GU 00107/2026 | DBM-MLDB06 000016/2026 | 412600124 | 5701722094 | 57 | 0301722094 | 2026-01-20 18:06 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264089282542 | 2026-01-19 17:28 | 2026-01-21 15:23 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1300 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088334505-1 Equipe 003 - 094OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701722094 queimado em campo de 5 kva acesso camionete para raio queimado rdr de peixe tensao 19.9 .
DG-RD-PO 00084/2026 | DG-MLPO01 000022/2026 | 312600079 | 5700471026 | 57 | 0300471026 | 2026-01-20 18:34 | 01/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264089328344 | 2026-01-20 12:13 | 2026-01-21 21:48 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 361 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089193336-1 Equipe 003 - 026OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | tr 5700471026 15kva e para raio tensao 19,9 acesso caminhonete EQUIPE 026OP03 992224857 / 992978815
ETO-RD-DP 00064/2026 | ETO-MLDP02 000019/2026 | 512600051 | 5710246038 | 57 | 0310246038 | 2026-01-20 19:36 | 01/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TAGUATINGA | LD01414027 | ETO-RD-DP | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264089343076 | 2026-01-20 12:33 | 2026-01-22 14:55 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 383 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089206431-1 Equipe 003 - 038OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Conforme informações da equipe 038OP03 , segue SS do transformador 5710246038 queimado , 10KVA na 19.9KV . acesso livre
ETO-RD-GU 00108/2026 | DBM-MLDB03 000012/2026 | 412600131 | 5710287076 | 57 | 0310287076 | 2026-01-20 19:57 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264089339776 | 2026-01-20 18:01 | 2026-01-22 09:05 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2239 | trafo queimado em campo | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710287076 queimado de 15 kva tensao 19.9 para raio queimado, rdr de duere
ENC-RD-PS 00108/2026 | ENC-LMPS04 000018/2026 | 212600107 | 5700380046 | 57 | 0300380046 | 2026-01-20 20:18 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264089315534 | 2026-01-19 12:55 | 2026-01-21 14:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1693 | CODIGO INVALIDO:TR/5400380046- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088230633-1 Equipe 003 - 013OP13 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | furto |  | 5700380046 QUEIMADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM
ENC-RD-PS 00109/2026 | ENC-LMPS03 000020/2026 | 212600099 | 5710114084 | 57 | 0310114084 | 2026-01-20 20:26 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264089346654 | 2026-01-20 19:00 | 2026-01-21 21:02 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1562 | trafo queimado 5710114084 bucha quebrada 15kva 19,9kv acessso bom | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5710114084 bucha quebrada 15kva 19,9kv acessso bom
DG-RD-PO 00085/2026 | DG-MPPO01 000022/2026 | 312600080 | 5758640152 | 57 | 0358640152 | 2026-01-20 21:59 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 112.5 | 150 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264089363984 | 2026-01-20 21:53 | 2026-01-21 19:28 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1295 | TR 5758640152 112.5KVA/34.5KV e para-raios queimados. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264089363984Segue SS de TR 5758640152 112.5KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 35609700Poto de Combustivel na entrada da cidadeGEREMIAS BORDIGNON152OP01 63 98413-9467
DOLP-RD-PA 00105/2026 | DLP-MLPA01 000019/2026 | 112600155 | 5710675001 | 57 | 0310675001 | 2026-01-20 23:50 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD01100001 | DOLP-RD-PA | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264089329312 | 2026-01-20 13:33 | 2026-01-22 14:25 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 284 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089224879-1 Equipe 003 - 001OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituição e trafo queimado RDR de Taquaralto.
ETO-RD-DP 00065/2026 | ETO-MLDP02 000021/2026 | 512600053 | 5700263190 | 57 | 0300263190 | 2026-01-21 10:31 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO JARDIM | LD04028074 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264090128937 | 2026-01-20 18:43 | 2026-01-22 10:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1486 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089324280-1 Equipe 003 - 038OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5700263190 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre para camionete com equipe de manutencao na rural de novo jardim.IND FAZENDA CAPAO, 0 - SITIO 3 MD
DOLP-RD-PA 00107/2026 | DLP-CTPA00 000014/2026 | 112600135 | 5711359122 | 57 | 0311359122 | 2026-01-21 11:23 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03060122 | DOLP-RD-PA | 75 | 112.5 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264090076216 | 2026-01-21 06:31 | 2026-01-21 18:13 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 702 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264090008888-1 Equipe 003 - 122OP45 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TRAFO AVARIADO - CLIENTE PENALIZADOTRAFO: 5711359122- Potência: 75- Tensão: 220/380- Para raios: bom- Causa: vazamento de óleo - Acesso: livre - Se há alguma outra anomalia: não - Endereço: orla 14 - Equipe: 122OP45- Telefone: 63992498453Sugestão: Instalar Transformador de 112,5 kv
ETO-RD-AR 00132/2026 | ENC-MLAR02 000011/2026 | 612600087 | 5700872016 | 57 | 0300872016 | 2026-01-21 11:37 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264090121917 | 2026-01-20 13:17 | 2026-01-21 23:31 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1336 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089221864-1 Equipe 003 - 053OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE WANDERLANDIA, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO.
ETO-RD-AG 00085/2026 | ENC-MPAG02 000007/2026 | 662600055 | 5728879109 | 57 | 0328879109 | 2026-01-21 12:38 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | LD03005098 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264090151817 | 2026-01-20 19:22 | 2026-01-29 12:27 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 11378 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089329201-1 Equipe 003 - 171OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ANGICO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
ETO-RD-AR 00139/2026 | ETO-RD-AR 000139/2026 |  | 5700676122 | 57 | 0300676122 | 2026-01-22 13:46 | 01/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | PALMAS | AL03097122 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 12 | 0 | 20264091107454 | 2026-01-22 08:36 | 2026-01-22 09:18 | 1 | interrompido+fechado |  | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 42 |  | não está no site |  |  |  | enviar equipe de linha viva para fechar jumper e instalar chave na SE Noava Olinda
ETO-RD-GR 00114/2026 | ENC-MLGR02 000018/2026 | 712600085 | 5710099034 | 57 | 0310099034 | 2026-01-22 17:45 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264092536381 | 2026-01-22 08:39 | 2026-01-23 18:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1587 | CODIGO INVALIDO:CH/SIM- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264091107485-1 Equipe 003 - 034OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710099034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
ENC-RD-PS 00112/2026 | ENC-MPPS01 000017/2026 | 212600123 | 5755944086 | 57 | 0355944086 | 2026-01-22 17:46 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | 75 | 150 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264092600445 | 2026-01-22 17:53 | 2026-01-23 23:30 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1777 | TRAFOQUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO EM MARIANOPOLIS, TRAFO 5755944086, TENSAO 34500 / 380 V, POTENCIA 75KVA PARA RAIO DANIFICADO, ( CLIENTE PENALIZADO) ACESSO LIVRE.
ETO-RD-AR 00141/2026 | ENC-MLAR02 000014/2026 | 612600093 | 5710355004 | 57 | 0310355004 | 2026-01-22 18:01 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264092479576 | 2026-01-21 12:42 | 2026-01-23 15:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1502 | CODIGO INVALIDO:TR/5210355004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264090129377-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5710355004 10KVA 34.5KV E PAR ARIO QUEIMADOACESSO LIVRE
ENC-RD-PS 00113/2026 | ENC-LMPS01 000024/2026 | 212600119 | 5701418014 | 57 | 0301418014 | 2026-01-22 18:06 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264092467884 | 2026-01-22 08:41 | 2026-01-23 16:48 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | 2 | 284 | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264091107682-1 Equipe 003 - 014OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5701418014, TENSAO 34500 / 440 V, TRAFO DE 15KVA, PARA RAIO DANIFICADO, ACESSO LIVRE
DG-RD-PO 00090/2026 | DG-MPDG01 000033/2026 | 312600086 | 5700289105 | 57 | 0300289105 | 2026-01-22 18:08 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | OLIVEIRA DE FATIMA | AL02057189 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264092542008 | 2026-01-22 09:03 | 2026-01-24 12:42 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 137 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264091108725-1 Equipe 003 - 046OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE OLIVEIRA DE FATIMA, TRAFO DE 15KVA NA REDE, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
ETO-RD-GU 00114/2026 | DBM-MLDB05 000018/2026 | 412600145 | 5730457021 | 57 | 0330457021 | 2026-01-22 18:46 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD03010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264092637253 | 2026-01-22 13:24 | 2026-01-23 16:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 262 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092462218-1 Equipe 003 - 021OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO. NA RDR DE PARANÃ
ENC-RD-PS 00114/2026 | ENC-LMPS03 000022/2026 | 212600114 | 5710560007 | 57 | 0310560007 | 2026-01-22 18:54 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | 10 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264092612542 | 2026-01-22 18:00 | 2026-01-23 16:21 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 65 | TRAFO QUEIMADO COM NOTA ABERTA ENC-RD-PS114/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE MIRACEMA, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS BONS.
ENC-RD-PS 00115/2026 | ENC-LMPS04 000022/2026 | 212600127 | 5753387073 | 57 | 0353387073 | 2026-01-22 19:22 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | AL01035052 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264092605843 | 2026-01-21 16:13 | 2026-01-23 16:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1522 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264090216685-1 Equipe 003 - 073OP01 gerado os improcedente sem acesso continua na os 20264094947792 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 575338707315KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800TRADO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE POREM TEM QUE SER 4X4 DEVIDO ESTRADA RUIMWESLEY LAGOA 63992562158
ETO-RD-AG 00092/2026 | ENC-MPAG02 000008/2026 | 662600059 | 5700215132 | 57 | 0300215132 | 2026-01-22 20:04 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264092644750 | 2026-01-22 13:56 | 2026-01-22 19:22 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 326 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092467830-1 Equipe 003 - 045OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Nota para manutenção substituir trafo 5700215130 de 15KVA na 19.9kv com vazamento de óleo RDR de Sampaio
DG-RD-PO 00094/2026 | DG-MLPO02 000022/2026 | 312600081 | 5721183256 | 57 | 0321183256 | 2026-01-22 20:15 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264092643419 | 2026-01-22 13:03 | 2026-01-24 11:14 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2771 | Trafo 5721183256 de 10kva, Tensão 19,9kv, Acesso para camionte 4x4, Rural de Mateiro, faz. IND FAZENDA BASECAMP, 0 - LPT | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5721183256 de 10kva, Tensão 19,9kv, Acesso para camionte 4x4, Rural de Mateiro, faz. IND FAZENDA BASECAMP, 0 - LPT
ETO-RD-DP 00069/2026 | ETO-RD-DP 000146/2026 |  | 5700003091 | 57 | 0300003091 | 2026-01-22 20:38 | 01/2026 | INSPEÇÃO VISUAL | CABO CONDUTOR BAIXO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALMAS | AL01002091 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 8 | 0 | 20264092651275 | 2026-01-22 18:22 | 2026-01-22 20:26 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 146 | 124 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092604869-1 Equipe 003 - 091OP01 | não está no site |  |  |  | FAVOR PROVIDENCIAR EQUIPE DE LINHA VIVA REFAZER AMARRAÇÕES DA ANCORAGEM E SUBSTITUIR PARARAIO QUE QUEBROU DEVIDO ABALROAMENTO DE CARRO NO POSTE EQUIPE 091OP01
ETO-RD-GU 00115/2026 |  |  | 5710017148 | 57 | 0310017148 | 2026-01-22 20:38 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264092704834 | 2026-01-21 18:05 | 2026-01-23 11:03 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1599 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264090285512-1 Equipe 003 - 094OP02 | não está no site |  |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRANSFORMADOR QUEIMADO COM BUCHA SECUNDARIA ESTOURADA
ETO-RD-AR 00143/2026 | ENC-MLAR01 000056/2026 | 612600094 | 5700652025 | 57 | 0300652025 | 2026-01-22 21:15 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264092579345 | 2026-01-22 14:32 | 2026-01-23 12:42 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 100 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092471616-1 Equipe 003 - 025OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo 5700652025
DOLP-RD-PA 00114/2026 | DLP-MLPA02 000008/2026 | 112600685 | 5709566006 | 57 | 0309566006 | 2026-01-22 21:16 | 01/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINIA | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264094940954 | 2026-01-22 18:05 | 2026-01-24 16:50 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CURTO NA RD | 1 | 2805 | continuaço da os 20264092651718 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | sem_obra |  | segue nota de trafo, trafo 5709566006, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, para raio danificado
DG-RD-PO 00095/2026 | DG-MLPO02 000023/2026 | 312600082 | 5701197035 | 57 | 0301197035 | 2026-01-22 23:38 | 01/2026 | POSTE | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | 15 | 15 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264092748541 | 2026-01-22 14:16 | 2026-01-23 17:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | BANCO REGULADOR/AUTO-BOOSTER | VAZAMENTO DE OLEO | 1 | 1274 | tr 5701197035 15kva e para raio 19,9 acesso caminhonete equipe 035op02 991092571 leva glv estribo dg-rd-po 95/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | tr 5701197035 15kva e para raio 19,9 acesso caminhonete equipe 035op02 991092571 leva glv estribo
ETO-RD-AG 00093/2026 | ENC-MLAG02 000023/2026 | 662600060 | 5700511127 | 57 | 0300511127 | 2026-01-23 02:29 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264092683733 | 2026-01-22 14:10 | 2026-01-23 10:27 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 97 | 1217 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092469895-1 Equipe 003 - 002FT01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado
ENC-RD-PS 00116/2026 | ENC-LMPS01 000030/2026 | 212600124 | 5700056149 | 57 | 0300056149 | 2026-01-23 09:10 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264094168121 | 2026-01-22 22:56 | 2026-01-24 16:01 | 3 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 15 | 648 | chave 0300055149 operada devido trafo 5700056149 queimado | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700056149 ATS Bomba de agua na rdr de caseara - levar N3 completa cruzetas do tr madeira id 47357781Leva dus cruzeta leva tres isoladores Bastao as mesma estao danificada
ETO-RD-GU 00116/2026 | DBM-MLDB06 000018/2026 | 412600132 | 5710017148 | 57 | 0310017148 | 2026-01-23 11:17 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264092704834 | 2026-01-21 18:05 | 2026-01-23 11:03 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1599 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264090285512-1 Equipe 003 - 094OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5710017148 de 15kva da 19.9 para raios queimado. acesso livre. 01 cliente penalizado.
ETO-RD-GR 00115/2026 | ENC-MLGR01 000028/2026 | 712600083 | 5700369063 | 57 | 0300369063 | 2026-01-23 11:41 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264094749937 | 2026-01-22 14:17 | 2026-01-24 00:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1242 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092470199-1 Equipe 003 - 034OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5700369063 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvCAMINHONETEequipe 034op03 tel-992929045
ETO-RD-AR 00145/2026 | ENC-MLAR01 000060/2026 | 612600095 | 5700013004 | 57 | 0300013004 | 2026-01-23 13:03 | 01/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL01010004 | ETO-RD-AR | 150 | 150 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264094769565 | 2026-01-23 13:08 | 2026-01-23 17:25 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 181 | 257 | trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | 5700013004 112,5kva esta aberto em campo transformador vazando muito oleo no momento da abertura, equipe 004op20
ETO-RD-GU 00117/2026 | DBM-MPDB10 000016/2026 | 412600147 | 5720057107 | 57 | 0320057107 | 2026-01-23 15:02 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 75 | 112.5 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264094905080 | 2026-01-23 08:44 | 2026-01-24 10:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1188 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264093454115-1 Equipe 003 - 107OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO TRIFASICO NA RDR DE SANDOLANDIA CLIENTE COM AUTO POTENCIAL DE COMPESAÇÃO
ETO-RD-GU 00118/2026 | ETO-RD-GU 000310/2026 | 412600133 | 5710008021 | 57 | 0310008021 | 2026-01-23 15:34 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264094904232 | 2026-01-22 19:37 | 2026-01-24 11:15 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1171 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092638989-1 Equipe 003 - 021OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador e para raio queimado acesso livre
ETO-RD-AR 00146/2026 | ENC-MLAR01 000066/2026 | 612600096 | 5701406004 | 57 | 0301406004 | 2026-01-23 16:24 | 01/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264094751709 | 2026-01-22 16:19 | 2026-01-24 01:16 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 867 | CODIGO INVALIDO:TR/783215- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092541883-1 Equipe 003 - 004OP18 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701406004 15kva 13.8kv queimado com vazamento de oleo
ETO-RD-AR 00148/2026 | ENC-MLAR01 000069/2026 | 612600097 | 5701248136 | 57 | 0301248136 | 2026-01-23 18:25 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PAU D'ARCO | LD02010153 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264094894560 | 2026-01-23 09:44 | 2026-01-24 19:38 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 5 | 1713 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094059254-1 Equipe 003 - 025OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa noite,Favor enviar equipe de manutenção para substituir trafo queimado 5701248136
ENC-RD-PS 00123/2026 | ENC-LMPS03 000023/2026 | 212600111 | 5701481075 | 57 | 0301481075 | 2026-01-23 18:49 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264094754199 | 2026-01-23 09:31 | 2026-01-24 16:10 | 3 | problema+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 20 | 447 | cahve 3301188075 operada nao aceitou FECHADO NORMAL APOS ABERTURA DO TR 5701481075 QUE ESTAVA COM ELO ROMPIDO POREM NAO DESARMOU CARTUCHO 075OP03 075OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570148107515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE34500075OP03
DG-RD-PO 00098/2026 | DG-MLPO02 000024/2026 | 312600083 | 5727802152 | 57 | 0327802152 | 2026-01-23 18:53 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264094963624 | 2026-01-23 17:30 | 2026-01-25 14:09 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2601 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094943366-1 Equipe 003 - 152OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANTA ROSA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADOS E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO
ETO-RD-AR 00149/2026 | ENC-MLAR02 000015/2026 | 612600098 | 5700481040 | 57 | 0300481040 | 2026-01-23 20:12 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264094947600 | 2026-01-23 13:16 | 2026-01-24 16:46 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1411 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094771928-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700481040 15kva 34.5kv e para raio queimado, ASSENTAMEN P.A. SAO GABRIEL, 56 - CHAC. OURO VERDE LT 56acesso para caminhonete
ETO-RD-AR 00151/2026 | ENC-MLAR01 000067/2026 | 612600099 | 5701271136 | 57 | 0301271136 | 2026-01-24 07:30 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PAU D'ARCO | LD02010153 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264095010749 | 2026-01-23 12:42 | 2026-01-24 14:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 467 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094763964-1 Equipe 003 - 025OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa noite,Favor enviar manutenção subsituir trafo queimado 5701271136
ETO-RD-GR 00122/2026 |  |  | 5701271136 | 57 | 0301271136 | 2026-01-24 07:30 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PAU D'ARCO | LD02010153 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264095010749 | 2026-01-23 12:42 | 2026-01-24 14:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 467 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094763964-1 Equipe 003 - 025OP02 | não está no site |  |  |  | Boa noite,Favor enviar manutenção subsituir trafo queimado 5701271136
DG-RD-PO 00099/2026 |  |  | 5727802152 | 57 | 0327802152 | 2026-01-24 08:22 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264094963624 | 2026-01-23 17:30 | 2026-01-25 14:09 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2601 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094943366-1 Equipe 003 - 152OP01 | não está no site |  |  |  | INT: 20264094963624Segue SS de TR 5727802152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 28254894FAZENDA PIRES63992399384DINI TEIXEIRA DE OLIVEIRA PIRES152OP01 63 98413-9467
ETO-RD-AR 00153/2026 | ENC-MLAR01 000065/2026 | 612600100 | 5700726060 | 57 | 0300726060 | 2026-01-24 11:27 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264097112330 | 2026-01-24 08:36 | 2026-01-24 21:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 596 | trafo queimado aberto nota | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5700726060 Queimadopara raios queimado bt e mtpotência 15kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 060op01 tel-63992243013
DOLP-RD-PA 00119/2026 | DLP-MLPA02 000009/2026 | 112600198 | 5710106196 | 57 | 0310106196 | 2026-01-24 11:48 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264096615371 | 2026-01-24 07:08 | 2026-01-25 16:48 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 271 | chave aberta com elo queimado CODIGO INVALIDO:TR/5710106193- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264095742424-1 Equipe 003 - 100OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 5 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 0 equipe que atendeu 100op04 cel, 999345829/981224912 acesso livre favor agilizar o atendimento
ETO-RD-AG 00096/2026 | ENC-MPAG02 000010/2026 | 662600061 | 5720013039 | 57 | 0320013039 | 2026-01-24 13:08 | 01/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | 45 | 45 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097138957 | 2026-01-23 13:32 | 2026-01-24 23:42 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 8 | 1390 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094777172-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5720013039 queimadopot 45kvatensão 34,5 kvacesso bompovoado boca da mata
ETO-RD-AR 00154/2026 | ENC-MLAR01 000068/2026 | 612600101 | 5710250136 | 57 | 0310250136 | 2026-01-24 14:52 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PAU D'ARCO | LD02010153 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264097132861 | 2026-01-24 14:57 | 2026-01-24 17:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 163 | tr queimado nota gerada manutenção maciel | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 571025013610KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE(2) UC PENALIZADAS MACIEL MANUTENÇÃO
ENC-RD-PS 00126/2026 | ENC-LMPS01 000026/2026 | 212600112 | 5710464075 | 57 | 0310464075 | 2026-01-24 16:06 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | 5 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264097141687 | 2026-01-24 10:46 | 2026-01-25 16:31 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1545 | trafo 5710464075 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710464075 queimado na rdr de dois irmao
ETO-RD-AG 00097/2026 | ENC-MPAG01 000023/2026 | 662600062 | 5700527002 | 57 | 0300527002 | 2026-01-24 16:17 | 01/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264096850119 | 2026-01-24 12:25 | 2026-01-25 17:56 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1771 | CODIGO INVALIDO:CH/ELO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094976553-1 Equipe 003 - 002OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5700527002 15kva13,8 kv realizado teste a vazioacesso caminhonete equipe 002op02
ETO-RD-GU 00121/2026 | DBM-MLDB03 000018/2026 | 412600135 | 5732674148 | 57 | 0332674148 | 2026-01-24 17:21 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097154594 | 2026-01-24 12:21 | 2026-01-25 10:12 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 267 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097109100-1 Equipe 003 - 148OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador e para raio queimado acesso livre
ENC-RD-PS 00127/2026 | ENC-LMPS01 000027/2026 | 212600108 | 5700453012 | 57 | 0300453012 | 2026-01-24 17:39 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097136121 | 2026-01-24 09:21 | 2026-01-25 16:43 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 257 | trafo 5700453012 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700453012 queimado na rdr de cristalandia
ENC-RD-PS 00128/2026 | ENC-LMPS01 000028/2026 | 212600110 | 5701205084 | 57 | 0301205084 | 2026-01-24 17:53 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097158452 | 2026-01-24 17:56 | 2026-01-25 10:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1004 | trafo 5701205084 quimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701205084 queimado na rdr de divinopoles
ETO-RD-GR 00123/2026 | ENC-MPGR01 000011/2026 | 712600086 | 5719532015 | 57 | 0319532015 | 2026-01-24 18:16 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEDRO AFONSO | LD02065015 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097151016 | 2026-01-24 12:47 | 2026-01-25 15:39 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 221 | CODIGO INVALIDO:TR/5719532018- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097112907-1 Equipe 003 - 015OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5719532015 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 015op01 (63)99101-8126
ETO-RD-AG 00098/2026 | ENC-MPAG01 000025/2026 | 662600068 | 5700247109 | 57 | 0300247109 | 2026-01-24 19:28 | 01/2026 | ESTRUTURA SECUNDÁRIA | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ANGICO | LD03005098 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097159964 | 2026-01-24 08:24 | 2026-01-26 19:57 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 12 | 3116 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264095754122-1 Equipe 003 - 090OP01 | não está no site |  |  |  | poste quebrado 10/300 estrutura Ui3 trocar 100 mts vao de rede cabo multiplex bifasicono trafo 5700247109, recuperar condutor rompido fase e neuro na BT, devido queda de arvore.
DG-RD-PO 00100/2026 | DG-MLPO02 000026/2026 | 312600088 | 5700847026 | 57 | 0300847026 | 2026-01-24 21:54 | 01/2026 | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264095784169 | 2026-01-23 16:44 | 2026-01-27 15:51 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1022 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094917665-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO , BUCHA SEGUNDARIA ESTOURADA
DG-RD-PO 00102/2026 | DG-MLPO01 000023/2026 | 312600087 | 5710044044 | 57 | 0310044044 | 2026-01-25 09:30 | 01/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097175745 | 2026-01-24 17:51 | 2026-01-26 14:28 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2677 | TRAFO QUEIMADOTRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-3100316044 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264097175745Segue SS de TR 5710044044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados, Bucha primária quebrada.Acesso livre.UC 3762165FAZENDA BELA VISTA63984891475MILLENA NAIANDRA SANTOS VASQUE NOLETO044OP02 98456-6670
DG-RD-PO 00104/2026 | DG-MLPO02 000027/2026 | 312600089 | 5701623026 | 57 | 0301623026 | 2026-01-25 10:10 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097251254 | 2026-01-24 16:31 | 2026-01-26 18:09 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 960 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097145433-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5701623026 queimado segue SS para substituição
DG-RD-PO 00106/2026 | DG-MLPO02 000028/2026 | 312600090 | 5728738026 | 57 | 0328738026 | 2026-01-25 10:18 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097251296 | 2026-01-23 18:02 | 2026-01-27 14:41 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2364 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094950717-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | tr 5728738026 queimado segue SS para substituiçaõ
ETO-RD-AR 00156/2026 | ENC-MLAR01 000070/2026 | 612600102 | 5700907058 | 57 | 0300907058 | 2026-01-25 10:43 | 01/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 30 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097298373 | 2026-01-25 10:43 | 2026-01-26 15:15 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1712 | Trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafi 5700907058 queimado 45kvaTensão: 34,5Equipe: 058op02 Contato da equipe: 99265-4554Endereço: Fazenda Boa esperança
DG-RD-PO 00107/2026 | DG-MLPO02 000025/2026 | 312600084 | 5700722152 | 57 | 0300722152 | 2026-01-25 12:30 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097292448 | 2026-01-24 17:00 | 2026-01-27 13:34 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1078 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097149980-1 Equipe 003 - 001OP17 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264097292448Segue SS de TR 5700722152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 9741852FAZENDA MARAVILHA63992560811VICENTE RODRIGUES DE SOUSA001OP17 63 99226-9037
DG-RD-PO 00108/2026 | DG-MLPO02 000029/2026 | 312600091 | 5728176096 | 57 | 0328176096 | 2026-01-25 13:47 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097289781 | 2026-01-24 19:43 | 2026-01-26 14:36 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 3 | 1681 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097176834-1 Equipe 003 - 096OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde,Segue ss PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO
ETO-RD-GU 00124/2026 | DBM-MLDB06 000019/2026 | 412600143 | 5710323094 | 57 | 0310323094 | 2026-01-25 13:50 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097326894 | 2026-01-24 16:12 | 2026-01-26 09:17 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1277 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097142702-1 Equipe 003 - 094OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710323094 QUEIMADO DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO CAMIONETE TENSÃO 19.9 KV
ETO-RD-DP 00072/2026 | DBM-MLDB05 000019/2026 | 512600069 | 5710128116 | 57 | 0310128116 | 2026-01-25 14:22 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097298652 | 2026-01-24 15:32 | 2026-01-26 10:45 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1517 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097138092-1 Equipe 003 - 028OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5710128116 de 15kva da 19.9. para raios queimado.01 cliente penalizado. acesso livre.
ETO-RD-GU 00123/2026 |  |  | 5710128116 | 57 | 0310128116 | 2026-01-25 14:22 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097298652 | 2026-01-24 15:32 | 2026-01-26 10:45 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1517 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097138092-1 Equipe 003 - 028OP01 | não está no site |  |  |  | trafo queimado 5710128116 de 15kva da 19.9. para raios queimado.01 cliente penalizado. acesso livre.
ETO-RD-GR 00126/2026 | ENC-MLGR01 000029/2026 | 712600084 | 5710118009 | 57 | 0310118009 | 2026-01-25 17:14 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264097366245 | 2026-01-25 11:18 | 2026-01-26 12:47 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1183 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097294661-1 Equipe 003 - 009OP37 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5710118009 QueimadoPotencia: 5 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op37 (63)99297-2033
DOLP-RD-PA 00125/2026 | DLP-MLPA03 000004/2026 | 112600148 | 5700307083 | 57 | 0300307083 | 2026-01-25 20:09 | 01/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097154378 | 2026-01-24 14:39 | 2026-01-27 13:05 | 3 | interrompido |  | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE GRANDE PORTE NA REDE / NA FAIXA | 1 | 2580 | chave aberta com elo queimado penalizandop cargas ntv Auto PPF CH-0300538083 | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700307083 com VAZ. DE OLEO na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , para-raio queimado , tensão 34,5, potencia 5 kva
DOLP-RD-PA 00126/2026 | DLP-MLPA01 000022/2026 | 112600145 | 5712697122 | 57 | 0312697122 | 2026-01-25 20:47 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264097373561 | 2026-01-25 08:10 | 2026-01-26 18:07 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 580 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097235001-1 Equipe 003 - 122OP42 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Transformador queimado Potência: 15 kVaTensão: 34500 / 440 VPara raios: Novo porém com a descarga atmosferica estourou a conexãoCausa: descarga atmosferica Acesso: sentido aparecida do rio negro , no GPS a localização bateu certo com a do trafo - BOMSe há alguma outra anomalia: Não tem outra anomaliaEndereço: fazenda mutambaEquipe: 1220P42Telefone: 63 98129-0761
ETO-RD-AR 00159/2026 | ENC-MLAR05 000048/2026 | 612600107 | 5743768004 | 57 | 0343768004 | 2026-01-26 12:52 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264099454134 | 2026-01-25 20:26 | 2026-01-26 21:35 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 790 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097443264-1 Equipe 003 - 004OP11 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5743768004 QUEIMADO DE 15 KVA COM VAZAMENTO DE ÓLEO PARA RAIO QUEIMADO NA REDE 19.9 KV ACESSO PARA CAMIONETE
ENC-RD-PS 00133/2026 | ENC-LMPS03 000024/2026 | 212600109 | 5710540084 | 57 | 0310540084 | 2026-01-26 15:56 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 10 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264099526943 | 2026-01-26 15:53 | 2026-01-26 20:20 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 267 | Trafo 5710540084 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710540084 queimado na rdr de divinopoles
ETO-RD-DP 00073/2026 | DBM-MLDB05 000029/2026 | 512600071 | 5710069116 | 57 | 0310069116 | 2026-01-26 16:50 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264099539839 | 2026-01-26 13:16 | 2026-01-28 11:30 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2774 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099495026-1 Equipe 003 - 028OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710069116 QUEIMADO DE 15KVA, 19,9 KVA, PARA RAIO QUEIMADO, NAO TEM ACESSO PARA CAMINHAO E NEM PARA CAMIONETE. 01 CLIENTE PENALIZADO.
ETO-RD-GR 00132/2026 | ENC-MLGR01 000030/2026 | 712600090 | 5701162077 | 57 | 0301162077 | 2026-01-26 17:13 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-GR | 5 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264099579787 | 2026-01-26 17:43 | 2026-01-27 17:37 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1434 | Trafo: 5701162077 Queimado (ETO-RD-GR 132/2026) | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5701162077 Queimado Potencia: 5 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 078op01 (63)99109-8812
ETO-RD-GU 00125/2026 | DBM-MPDB10 000019/2026 | 412600154 | 5702013094 | 57 | 0302013094 | 2026-01-26 17:35 | 01/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD02066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264099639454 | 2026-01-26 09:11 | 2026-01-27 14:06 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 498 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099440616-1 Equipe 003 - 094OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE A PARA RAIO QUEIMADO, EQUIPE INFORMOU QUE O POSTE ESTÁ EM CONDINÇOES RUINS, SEGUE FOTOS NA NOTA, POSTE DE 10/300.
ENC-RD-PS 00134/2026 | ENC-MPPS01 000018/2026 | 212600126 | 5742163149 | 57 | 0342163149 | 2026-01-26 17:51 | 01/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CASEARA | LD02424149 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264099571719 | 2026-01-26 17:26 | 2026-01-27 06:20 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 59 | 774 | Abertura emergencial do trafo 5742163149 devido poste quebrebado ocasionado por queda de arvore sobre a rede | não está no site |  |  |  | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir poste quebrado na rdu de casearaobs: leva 50 metros de cabo 75 multiplex
ETO-RD-DP 00074/2026 | DBM-MLDB05 000028/2026 | 512600070 | 5728116072 | 57 | 0328116072 | 2026-01-26 18:25 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01110005 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264099552593 | 2026-01-26 09:46 | 2026-01-27 15:45 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 348 | CODIGO INVALIDO:TR/57116072- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099448384-1 Equipe 003 - 072OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA NA TENSAO 19,9 E O PARA REIO TAMBEM QUEIMADO E O ACESSO LIVRE PRA CAMIONENTA E CAMINHAO. 01 CLIENTE PENALIZADO.
DOLP-RD-PA 00130/2026 | DLP-MPPA01 000044/2026 | 112600147 | 5751511059 | 57 | 0351511059 | 2026-01-26 23:24 | 01/2026 | POSTE | VEGETAÇÃO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264099801184 | 2026-01-26 19:05 | 2026-01-27 04:15 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 102 | 550 | CABO PARTIDO NO CIRCUITO DO TRAFO 5751511059 arvore na rede | não está no site |  |  |  | Segue SS para equipe de manutenção deslocar para executar emenda de cabo rompido no circuito do transformador 5751511059 RDU de Taquaralto
ENC-RD-PS 00135/2026 | ENC-LMPS03 000025/2026 | 212600121 | 5710070055 | 57 | 0310070055 | 2026-01-27 08:16 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264099581621 | 2026-01-25 19:04 | 2026-01-27 16:44 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1418 | trafo 5710070055 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUACEMA
ETO-RD-PS 00058/2026 |  |  | 5710070055 | 57 | 0310070055 | 2026-01-27 08:16 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264099581621 | 2026-01-25 19:04 | 2026-01-27 16:44 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1418 | trafo 5710070055 queimado | não está no site |  |  |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUACEMA
ETO-RD-GU 00129/2026 | DBM-MLDB03 000024/2026 | 412600150 | 5710624052 | 57 | 0310624052 | 2026-01-27 09:34 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01035052 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264100802380 | 2026-01-26 15:46 | 2026-01-27 19:05 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | 1003 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099526652-1 Equipe 003 - 052OP08 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | remanejamento |  | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço para camionete
ENC-RD-PS 00138/2026 | ENC-LMPS03 000026/2026 | 212600122 | 5700561055 | 57 | 0300561055 | 2026-01-27 13:32 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264100883502 | 2026-01-27 13:34 | 2026-01-28 18:18 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1724 | TR 5700561055 QUEIMADO EQUIPE ETENDEU EM OS 76 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700561055 QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM (1) UC PENALIZADA TENSAO 34500 055OP01 ESTEVE NO LOCAL
DOLP-RD-PA 00138/2026 | DLP-MPPA01 000049/2026 | 112600280 | 5704495122 | 57 | 0304495122 | 2026-01-27 13:49 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04059122 | DOLP-RD-PA | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264100712177 | 2026-01-26 17:07 | 2026-01-27 09:10 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONEXAO/JUMPER | CABOS LIGACAO DO TRAFO COM RD DE BT | 1 | 963 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099556941-1 Equipe 003 - 122OP41 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | SEGUE SS DE TRAFO 5704495122 COM VAZAMENTO DE OLEO BA BUCHA SECUNDARIAQDR 712 SUL
ETO-COPC 00009/2026 | ETO-COPC 000010/2026 |  | 5700244122 | 57 | 0300244122 | 2026-01-27 14:20 | 01/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | PALMAS | AL08060122 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 8 | 0 | 20264099527006 | 2026-01-26 15:51 | 2026-01-26 16:44 | 1 | interrompido+fechado |  | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 53 |  | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700244122 com 222% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
DG-RD-PO 00115/2026 | DG-MLPO01 000025/2026 | 312600096 | 5742470071 | 57 | 0342470071 | 2026-01-27 15:23 | 01/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARE | LD02001037 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264100943657 | 2026-01-27 13:22 | 2026-01-29 13:18 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 2 | 2876 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100879984-1 Equipe 003 - 071OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264100943657Segue SS de TR 5742470071 15KVA/19.9KV com a bucha secundária quebrada.Acesso livre.UC 31366347FAZENDA TRES IRMAOS, 0 - CX 0263984385567DOMINGOS DOS REIS NERES BEZERR071OP01 63 99296-4293
DOLP-RD-PA 00140/2026 | DLP-MLPA01 000027/2026 | 112600252 | 5723384122 | 57 | 0323384122 | 2026-01-27 16:18 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264100959069 | 2026-01-27 08:47 | 2026-01-27 16:21 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 16 | 454 | CODIGO INVALIDO:TR/5723384059- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100789602-1 Equipe 003 - 059OP06 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 13,800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre fclientes penalizado 17 equipe que atendeu 059op06 cel, 63992679918/92142139
ETO-RD-GU 00131/2026 | DBM-MPDB10 000020/2026 | 412600155 | 5700155052 | 57 | 0300155052 | 2026-01-27 18:29 | 01/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 75 | 75 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264101004555 | 2026-01-27 16:00 | 2026-01-28 01:09 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 34 | 549 | ENCONTRADO POSTE ABALRROADO POR CAMINHÃO | não está no site |  |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE POSTE BT ABALRROADO NA COOPERFORMOSOE MAIS 50 METROS DE CABOS MULTIPLEX PARA SUBSTITUIR DEVIDO O CAMINHÃO TER DANIFICADO OS CABOS
DG-RD-PO 00116/2026 | DG-MLPO01 000024/2026 | 312600095 | 5710067250 | 57 | 0310067250 | 2026-01-27 18:44 | 01/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | 15 | 15 |  | FURTADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264101055791 | 2026-01-27 09:59 | 2026-01-28 16:39 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1840 | TR 5710067250 15KVA/19.9KV e para-raios possivelmente furtado. | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | obra_sem_execucao |  | INT: 20264101055791Segue SS de TR 5710067250 15KVA/19.9KV e para-raios possivelmente furtado.Acesso livre para caminhonete.UC 8832714CHACARA SAO JOAO BATISTA63992193439CLEUSA DOS SANTOS001OP18 63 99295-3666
DG-RD-PO 00117/2026 | DG-MLPO02 000030/2026 | 312600092 | 5302230001 | 53 | 0302230001 | 2026-01-27 18:53 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264101069661 | 2026-01-26 15:56 | 2026-01-28 17:01 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | 1 | 1290 | CODIGO INVALIDO:TR/5702230001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099530809-1 Equipe 003 - 001OP17 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264101069661Segue SS de TR 5302230001 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 5151627FAZENDA SANTO SUNDARIO63992431031CARLA MICHELY RIBEIRO DE JESUS001OP17 63 99226-9037
DOLP-RD-PA 00142/2026 | DLP-MLPA01 000025/2026 | 112600251 | 5711864122 | 57 | 0311864122 | 2026-01-27 20:55 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264101724611 | 2026-01-27 21:11 | 2026-01-28 18:23 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1272 | trafo queimado atendido pela equipe 100op04 na porta | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituição de trafo queimado
DOLP-RD-PA 00143/2026 | DLP-MPPA01 000047/2026 | 112600420 | 5724423271 | 57 | 0324423271 | 2026-01-27 21:02 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03101271 | DOLP-RD-PA | 45 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264101009297 | 2026-01-26 14:41 | 2026-01-28 12:41 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 1538 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099511557-1 Equipe 003 - 271OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5724423271 QUEIMADO.POTÊNCIA: 45 KVATENSÃO: 13,8 KVPARA RAIO: DANIFICADOLOCAL: QUADRA 1 LOTE 49 - LOTEAMENTO FLORENÇA - LUZIMENGUES.
DG-RD-PO 00118/2026 | DG-MLPO02 000031/2026 | 312600093 | 5745691271 | 57 | 0345691271 | 2026-01-27 22:11 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264102412650 | 2026-01-27 22:10 | 2026-01-28 15:30 | 1 | problema+interrompido |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1040 | TR 5745691271 15KVA/7.9KV e para-raios queimados. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264102412650Segue SS de TR 5745691271 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 31392749FAZENDA SAO BENTO63 992237740001OP17 63 99226-9037
ENC-RD-PS 00141/2026 | ENC-MPPS01 000020/2026 | 212600148 | 5701984013 | 57 | 0301984013 | 2026-01-28 08:54 | 01/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | AL02062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264103464674 | 2026-01-28 09:11 | 2026-01-28 20:06 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | 128 | 99 | arvore sobre a rede bt poste quebrado nota gerada para poste quebrado | não está no site |  |  |  | TR 5701984013CIRCUITO BT COM ARVORE DE GRANDE PORTE SOBRE A REDE DANIFICANDO 2 POSTES 10/150 S1 ID 76065383E 10/300 S3 ID 76065392CABO QP / 35ACESSO LIVRE PARA CAMINHAO EQUIPE 013OP04
ENC-RD-PS 00140/2026 | ENC-MPPS01 000019/2026 | 212600147 | 5701984013 | 57 | 0301984013 | 2026-01-28 08:54 | 01/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | AL02062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264103464674 | 2026-01-28 09:11 | 2026-01-28 20:06 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | 128 | 99 | arvore sobre a rede bt poste quebrado nota gerada para poste quebrado | não está no site |  |  |  | TR 5701984013CIRCUITO BT COM ARVORE DE GRANDE PORTE SOBRE A REDE DANIFICANDO 2 POSTES 10/150 S1 ID 76065383E 10/300 S3 ID 76065392CABO QP / 35ACESSO LIVRE PARA CAMINHAO EQUIPE 013OP04
ENC-RD-PS 00142/2026 | ENC-LMPS04 000024/2026 | 212600140 | 5700326055 | 57 | 0300326055 | 2026-01-28 09:51 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264103468130 | 2026-01-28 09:08 | 2026-01-30 17:31 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 6 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100699812-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO 5700326055 QUEIMADO NA RDR DE ARAGUACEMAPOTENCIA 15TENSÃO 34500
ENC-RD-PS 00143/2026 | ENC-LMPS01 000036/2026 |  | 5730365013 | 57 | 0330365013 | 2026-01-28 11:47 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | AL01062013 | ENC-RD-PS | 150 | 150 |  | SEM OBRA | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264103461348 | 2026-01-28 06:32 | 2026-01-29 17:06 | 4 | problema+interrompido+fechado |  | CONEXAO/JUMPER | JUMPER BT | 157 | 213 | FOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOFOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOIntv Auto PPF TR-5730365013 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | sem_obra |  | TR 5730365013150KVATENSAO 13800PARA RAIO DANIFICADOS /ACESSO PARA CAMINHAO 163UC PENALIZADAS
ENC-RD-PS 00144/2026 | ENC-LMPS01 000035/2026 | 212600129 | 5740337013 | 57 | 0340337013 | 2026-01-28 12:34 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | AL01062013 | ENC-RD-PS | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264104858637 | 2026-01-28 08:27 | 2026-01-28 20:31 | 3 | problema+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 26 | 724 | TRAFO QUEIMADO DESCARGA ATIMOSFERICA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 574033701375KVA13800PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE013OP02 ESTEVE NO LOCAL DOVILEY
ETO-RD-GU 00136/2026 | DBM-MLDB06 000020/2026 | 412600159 | 5700759094 | 57 | 0300759094 | 2026-01-28 16:39 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264105065234 | 2026-01-27 21:17 | 2026-01-29 19:19 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1155 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264101886016-1 Equipe 003 - 094OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700759094 queimado em campo de 15 kva para raio queimado acesso camionete tensao 19.9 kv
ETO-RD-GU 00137/2026 | DBM-MLDB03 000025/2026 | 412600151 | 5700525037 | 57 | 0300525037 | 2026-01-28 16:54 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264105117414 | 2026-01-28 09:34 | 2026-01-29 10:56 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1129 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264103474892-1 Equipe 003 - 037OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700525037 queimado em campo de 15 kva acesso camionete tensão 19.9 kv para raio queimado
ETO-RD-PS 00074/2026 | ENC-MPPS01 000022/2026 | 212600149 | 5710194086 | 57 | 0310194086 | 2026-01-28 17:12 | 01/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264099597183 | 2026-01-26 18:16 | 2026-01-29 20:18 | 8 | fechado |  | PARA-RAIOS | PARA-RAIOS CURTO-CIRCUITADO | 32 | 1405 | Abertura automatica do RL 7900567149 devido sobrecorrente de neutro icc C 135 N 120, 5700591086 PARA-RAIO ESTOURADO FECHANDO CURTO NA MT, CABO ROMPIDO TR 5710194086. | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir poste com BASE QUEBRADA na RDR marianopolis E EXECUTAR emenda de condutor partido no ( PA MANCHETE ) NO circuito do trafo 5710194086 no #ID66561626 , ACESSO LIVRE , BITOLA 10/150 , estrutura S1 , leva> 4 rodanas para fazer amarração do cabos de rede BT
ETO-RD-GR 00139/2026 | ETO-RD-GR 000230/2026 | 712600102 | 5700923009 | 57 | 0300923009 | 2026-01-28 19:57 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264105160221 | 2026-01-28 07:44 | 2026-01-29 13:05 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 713 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264103399510-1 Equipe 003 - 009OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5700923009 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 009op01 tel-63984566867
DG-RD-PO 00121/2026 | DG-MPDG01 000041/2026 | 312600106 | 5700337026 | 57 | 0300337026 | 2026-01-28 20:34 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264105157412 | 2026-01-28 20:41 | 2026-01-29 17:30 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1249 | TR 5700337026 queimado nota aberta DG-RD-PO121/2026. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado
ETO-RD-AR 00172/2026 | ENC-MLAR05 000062/2026 | 612600113 | 5710357058 | 57 | 0310357058 | 2026-01-28 21:40 | 01/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 30 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264106299641 | 2026-01-28 16:53 | 2026-01-29 19:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1607 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105030008-1 Equipe 003 - 040OP36 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | preventivo |  | Trafo: 5710357058 45kvaTensão: 34,5Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 040op36Contato da equipe: 99248-4163Endereço: IND FAZENDA SANTA MARTA, 0 - FAZ. SANTA MARTA
ETO-RD-PS 00077/2026 | ENC-MPPS01 000021/2026 |  | 5730365013 | 57 | 0330365013 | 2026-01-29 02:33 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | AL01062013 | ETO-RD-PS | 150 | 150 |  | SEM OBRA | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264103461348 | 2026-01-28 06:32 | 2026-01-29 17:06 | 4 | problema+interrompido+fechado |  | CONEXAO/JUMPER | JUMPER BT | 157 | 213 | FOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOFOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOIntv Auto PPF TR-5730365013 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | sem_obra |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO [5730365013] NA RDU DE PARAISO
ENC-RD-PS 00146/2026 | ENC-LMPS03 000027/2026 | 212600131 | 5710377084 | 57 | 0310377084 | 2026-01-29 08:54 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264105016585 | 2026-01-28 16:53 | 2026-01-29 18:04 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1507 | CODIGO INVALIDO:TR/571037784- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100885806-1 Equipe 003 - 084OP02 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção, substituir trafo 5710377084 queiamdo na RDR de divinopolis , acesso livre , potencia 10 kva , para-raio queimado , tensão 19,9
ETO-RD-PS 00075/2026 |  |  | 5710377084 | 57 | 0310377084 | 2026-01-29 08:54 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264105016585 | 2026-01-28 16:53 | 2026-01-29 18:04 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1507 | CODIGO INVALIDO:TR/571037784- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100885806-1 Equipe 003 - 084OP02 | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção, substituir trafo 5710377084 queiamdo na RDR de divinopolis , acesso livre , potencia 10 kva , para-raio queimado , tensão 19,9
ENC-RD-PS 00147/2026 | ENC-LMPS03 000029/2026 | 212600136 | 5700882233 | 57 | 0300882233 | 2026-01-29 09:29 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ABREULANDIA | LD05062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264105039030 | 2026-01-28 17:18 | 2026-01-31 14:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 4120 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264103600212-1 Equipe 003 - 075P3 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700882233 queiamdo na RDR de abreulandia , acesso livre sós PARA CAMIONETE , potencia 5 kva , para-raio QUEIMADO , tensão 19,9
ETO-RD-PS 00076/2026 |  |  | 5700882233 | 57 | 0300882233 | 2026-01-29 09:29 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | ABREULANDIA | LD05062013 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264105039030 | 2026-01-28 17:18 | 2026-01-31 14:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 4120 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264103600212-1 Equipe 003 - 075P3 | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700882233 queiamdo na RDR de abreulandia , acesso livre sós PARA CAMIONETE , potencia 5 kva , para-raio QUEIMADO , tensão 19,9
DOLP-RD-PA 00149/2026 | DLP-MLPA01 000026/2026 | 112600415 | 5700545151 | 57 | 0300545151 | 2026-01-29 10:30 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264106232465 | 2026-01-27 11:24 | 2026-01-30 11:53 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2877 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100843636-1 Equipe 003 - 151OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo 5700545151, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, para raio danificado. acesso livre, rural de santa tereza do tocantins
DOLP-RD-PA 00147/2026 |  |  | 5707436059 | 57 | 0307436059 | 2026-01-29 10:52 | 01/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264105032005 | 2026-01-28 17:20 | 2026-01-28 23:16 | 1 | interrompido+fechado |  | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 356 | CLINTE CORTADO NA REDE.O MESMO FOI FEITO UMA RELIGA POR ALGUMA EQUIPE POREM PERMANCEU DESLIGADO | não está no site |  |  |  | Constatado trafo 5707436059 de 75kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. Acesso bom. Melhores informações falar com Marivaldo 63 99243-2595
DOLP-RD-PA 00150/2026 | DLP-MPPA01 000051/2026 | 112600253 | 5710444122 | 57 | 0310444122 | 2026-01-29 10:56 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264106162701 | 2026-01-28 10:59 | 2026-01-29 17:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 483 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264103523943-1 Equipe 003 - 122OP46 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SSS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PALMAS TR 5710444122EQUIPE 122OP46
DG-RD-PO 00123/2026 | DG-MLPO02 000032/2026 | 312600102 | 5710272035 | 57 | 0310272035 | 2026-01-29 11:05 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD02072001 | DG-RD-PO | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264102488769 | 2026-01-28 01:32 | 2026-01-30 11:58 | 9 | problema+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 517 | Com defeito, Causa encontrado TR-5710272035 queimado em campo. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710272035 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Monte do Carmo, Faz. Nossa Senhora de Aparecida.
ETO-RD-AR 00176/2026 | ENC-MLAR05 000070/2026 | 612600114 | 5700019040 | 57 | 0300019040 | 2026-01-29 11:52 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264106111970 | 2026-01-28 18:57 | 2026-01-30 16:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1892 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105129159-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700019040 10kva 34.5kv e para raioacesso livre
ENC-RD-PS 00148/2026 | ENC-LMPS04 000023/2026 | 212600130 | 5711816075 | 57 | 0311816075 | 2026-01-29 12:55 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264106266473 | 2026-01-28 15:12 | 2026-01-30 23:08 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2138 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264104932751-1 Equipe 003 - 075P3 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 571181607515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRETENSAO 34500075OP03
ETO-RD-GU 00141/2026 | DBM-MLDB03 000026/2026 | 412600152 | 5701125094 | 57 | 0301125094 | 2026-01-29 15:19 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264106374261 | 2026-01-29 15:15 | 2026-01-30 14:19 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1384 | TRAFO QUEIMADO 5701125094 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701125094 de 15 kva queimado acesso livre rdr de peixe tensão 19.9 para raio queimado
ETO-RD-GR 00142/2026 | ETO-RD-GR 000237/2026 | 712600108 | 5700356113 | 57 | 0300356113 | 2026-01-29 16:09 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264106101594 | 2026-01-29 08:04 | 2026-01-30 14:10 | 3 | problema+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 15 | 188 | TESTE...TESTE...Intv Auto PPF CH-0300447113 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700356113 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO CONSTATADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO, LEVAR UM PORTA FUSIVÉL E LEVAR CARRINHOPARA LEVAR O TRAFO ATE NO LOCAL
ETO-COEP 00026/2026 |  |  | 5707436059 | 57 | 0307436059 | 2026-01-29 17:53 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04099059 | ETO-COEP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264105032005 | 2026-01-28 17:20 | 2026-01-28 23:16 | 1 | interrompido+fechado |  | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 356 | CLINTE CORTADO NA REDE.O MESMO FOI FEITO UMA RELIGA POR ALGUMA EQUIPE POREM PERMANCEU DESLIGADO | não está no site |  |  |  | Constatado trafo 5707436059 de 75kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. Acesso bom. Melhores informações falar com Marivaldo 63 99243-2595
ETO-RD-PA 00069/2026 | ETO-RD-PA 000763/2026 |  | 5707436059 | 57 | 0307436059 | 2026-01-29 17:53 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04099059 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264105032005 | 2026-01-28 17:20 | 2026-01-28 23:16 | 1 | interrompido+fechado |  | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 356 | CLINTE CORTADO NA REDE.O MESMO FOI FEITO UMA RELIGA POR ALGUMA EQUIPE POREM PERMANCEU DESLIGADO | não está no site |  |  |  | Constatado trafo 5707436059 de 75kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. Acesso bom. Melhores informações falar com Marivaldo 63 99243-2595
ETO-RD-AR 00180/2026 | ENC-MLAR05 000072/2026 | 612600115 | 5710286058 | 57 | 0310286058 | 2026-01-29 18:50 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264106452540 | 2026-01-29 09:33 | 2026-01-30 15:29 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1796 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106113464-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710286058 15kva queimadotensão: 19.9Acesso: para caminhoneteEquipe: 040op36Endereço: IND ASSENTAMEN P.A DALILA, 69 - CHA. RANCHO DONA CARMEM
ETO-RD-GR 00144/2026 | ETO-RD-GR 000236/2026 | 712600103 | 5710042024 | 57 | 0310042024 | 2026-01-29 20:21 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPORA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264106445397 | 2026-01-29 13:41 | 2026-01-30 13:04 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1264 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106309115-1 Equipe 003 - 009OP37 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710042024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO A VAZIO CONSTATADO QUEIMADO
DOLP-RD-PA 00155/2026 | DLP-MLPA02 000010/2026 | 112600171 | 5727386070 | 57 | 0327386070 | 2026-01-29 20:34 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 30 | 30 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264106790273 | 2026-01-29 21:12 | 2026-01-30 20:15 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1383 | trafo aberto queimado atendido na porta pela equipe 092op01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutençao acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/99100294 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294
DOLP-RD-PA 00156/2026 | DLP-MPPA01 000054/2026 | 112600223 | 5702935122 | 57 | 0302935122 | 2026-01-29 21:16 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD01100001 | DOLP-RD-PA | 30 | 10 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264106617264 | 2026-01-29 06:40 | 2026-01-30 17:53 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO | 2 | 649 | chave aberta com elo queimado com trafo queimado atendiodo pela equipe 059op20 trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op20 cel, 63992456992/984746721 acesso livre favor agilizar o atendimento chave de referencia 5702935122
ETO-RD-GR 00146/2026 | ETO-RD-GR 000238/2026 | 712600100 | 5700837112 | 57 | 0300837112 | 2026-01-29 21:38 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COUTO MAGALHAES | AL01024113 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264106868156 | 2026-01-29 17:42 | 2026-01-31 03:56 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2054 | TRAFO QUEIMADO NOATA ABERTA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700837112 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO A VAZIO CONSTATADO QUEIMADO
ETO-RD-AR 00181/2026 | ENC-MLAR05 000074/2026 | 612600123 | 5703422004 | 57 | 0303422004 | 2026-01-30 00:02 | 01/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL07103004 | ETO-RD-AR | 75 | 45 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264108235327 | 2026-01-29 21:59 | 2026-01-30 18:10 | 5 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 48 | 261 | Intv Auto PPF TR-5703422004 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5703422004 com vazamentoi de oleo e jumper danificadopot 112,5kvatensão 13,8kvpara-raio ruimacesso bomsetor lago sul
ETO-RD-AR 00182/2026 | ENC-MLAR05 000067/2026 | 612600124 | 5730002157 | 57 | 0330002157 | 2026-01-30 00:04 | 01/2026 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 112.5 | 45 |  | EM INVESTIGAÇÃO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264108612268 | 2026-01-29 12:39 | 2026-01-30 13:45 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 919 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106283571-1 Equipe 003 - 004OP34 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | tr 5730002157 queimado pot. 34,5kv112 kvapara-raio ruimacesso bom
ETO-RD-GU 00142/2026 | DBM-MLDB04 000036/2026 | 412600163 | 5753448076 | 57 | 0353448076 | 2026-01-30 03:18 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | LD03040003 | ETO-RD-GU | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264108671796 | 2026-01-29 22:51 | 2026-01-30 10:47 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 476 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264108606576-1 Equipe 003 - 003OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO DE 25KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE . 01 CLIENTE PENALIZADO.TIM S A
ETO-RD-AG 00114/2026 | ETO-RD-AG 000094/2026 | 662600072 | 5700307002 | 57 | 0300307002 | 2026-01-30 05:53 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264106438544 | 2026-01-28 20:42 | 2026-01-30 12:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 1153 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105157963-1 Equipe 003 - 088OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700307002 queimadopot 15 kvatensão 19.9kvpara-raio ruimacesso bomIND CHACARA BOM SOSSEGO, 0 - POV.RAIZ
DG-RD-PO 00125/2026 | DG-MLPO01 000027/2026 | 312600100 | 5700441071 | 57 | 0300441071 | 2026-01-30 09:38 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARE | AL01026041 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264109629833 | 2026-01-28 20:01 | 2026-01-30 17:58 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2243 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105148553-1 Equipe 003 - 003OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700441071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 13800ACESSO: LIVRE
DOLP-RD-PA 00157/2026 |  |  | 5701436122 | 57 | 0301436122 | 2026-01-30 09:53 | 01/2026 | POSTE | ARMADURA EXPOSTA / OXIDADA | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264111788057 | 2026-01-30 10:35 | 2026-01-30 12:32 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 41 | 117 | Poste deteriorado quebrado a base oferecendo risco, ss | não está no site |  |  |  | Segue SS para Substituição de Poste danificando ID 88759904 POSTE 10/150,
ETO-RD-GU 00144/2026 | DBM-MPDB08 000031/2026 | 412600162 | 5701661052 | 57 | 0301661052 | 2026-01-30 10:19 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264109499722 | 2026-01-29 18:09 | 2026-01-30 20:14 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 766 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106589783-1 Equipe 003 - 052OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substuiçao de trafo 57016610052 asseço para camionete
ETO-RD-GU 00145/2026 | DBM-MLDB06 000021/2026 | 412600160 | 5700985021 | 57 | 0300985021 | 2026-01-30 12:42 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264111879258 | 2026-01-29 16:14 | 2026-01-31 16:23 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1694 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106437232-1 Equipe 003 - 148OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15 KVA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIO QUEIMADO
ETO-RD-GU 00146/2026 | DBM-MPDB08 000030/2026 | 412600161 | 5719098076 | 57 | 0319098076 | 2026-01-30 12:49 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | LD03040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264111787445 | 2026-01-29 19:22 | 2026-01-30 16:25 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 264 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106651803-1 Equipe 003 - 003OP07 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
ETO-RD-GU 00147/2026 | DBM-MPDB10 000022/2026 | 412600156 | 5700282003 | 57 | 0300282003 | 2026-01-30 13:17 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL03040003 | ETO-RD-GU | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264111832307 | 2026-01-30 09:03 | 2026-01-30 17:39 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 308 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109557145-1 Equipe 003 - 003OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GURUPI, TRAFO DE 30KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE.
DG-RD-PO 00126/2026 | DG-MPDG01 000039/2026 | 312600112 | 5710146071 | 57 | 0310146071 | 2026-01-30 13:38 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARE | LD01056046 | DG-RD-PO | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264111901985 | 2026-01-30 13:00 | 2026-01-31 14:31 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1531 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106538377-1 Equipe 003 - 003OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SS TRAFO QUEIMADO 5710146071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 30KVA 34.500ACESSO: LIVRE
ETO-RD-DP 00080/2026 | ETO-RD-DP 000164/2026 | 512600065 | 5700578074 | 57 | 0300578074 | 2026-01-30 15:25 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIANOPOLIS | LD05028074 | ETO-RD-DP | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264111939506 | 2026-01-30 10:20 | 2026-01-31 01:47 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 4 | 666 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264110564323-1 Equipe 003 - 074OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700578074 de 30kVA e para raios estão queimados, acesso bom.Em atendimento pela eq Tavares
ETO-RD-GU 00148/2026 | DBM-MLDB03 000027/2026 | 412600153 | 5710316076 | 57 | 0310316076 | 2026-01-30 15:46 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | LD03040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264111901932 | 2026-01-30 07:39 | 2026-01-31 11:14 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 473 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109507590-1 Equipe 003 - 003OP07 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador e para raio queimado
ETO-RD-AR 00191/2026 | ENC-MLAR05 000073/2026 | 612600117 | 5700951077 | 57 | 0300951077 | 2026-01-30 15:51 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264111923714 | 2026-01-30 10:40 | 2026-01-31 14:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1408 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111324249-1 Equipe 003 - 077OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsitutir transformador queimado 5700951077
ETO-RD-AR 00190/2026 | ENC-MLAR05 000071/2026 | 612600116 | 5701297022 | 57 | 0301297022 | 2026-01-30 16:09 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264111907719 | 2026-01-30 16:22 | 2026-01-30 20:55 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 8 | 273 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701297022 25kva 34.5kv e para raio queimadoacesso para 4x4
ENC-RD-PS 00153/2026 | ENC-LMPS01 000042/2026 | 212600160 | 5700362086 | 57 | 0300362086 | 2026-01-30 16:51 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264111915264 | 2026-01-28 14:50 | 2026-01-31 19:56 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 1661 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264104922197-1 Equipe 003 - 086OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570036208619,910KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE086OP01
ENC-RD-PS 00154/2026 | ENC-LMPS01 000037/2026 | 212600152 | 5700455046 | 57 | 0300455046 | 2026-01-30 16:57 | 01/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA ROSALANDIA | AL01056046 | ENC-RD-PS | 25 | 25 |  | FURTADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264111925350 | 2026-01-30 10:44 | 2026-02-01 15:24 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 301 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111485627-1 Equipe 003 - 046OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | furto |  | TR 570045504625KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800EQUIPE 046OP01 CHEGOU NO LOCAL TRAFO ESTAVA NO CHAO AO QUE TUDO INDICA O MESMO FOI FURTADO 046OP01
ENC-RD-PS 00155/2026 | ENC-LMPS03 000028/2026 | 212600151 | 5710297014 | 57 | 0310297014 | 2026-01-30 17:30 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD02025012 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264111882079 | 2026-01-29 08:50 | 2026-01-30 15:15 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1825 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106103832-1 Equipe 003 - 014OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 571029701415KVA19,9PARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM 014OP01
ETO-RD-AR 00192/2026 | ENC-MLAR05 000066/2026 | 612600126 | 5700005063 | 57 | 0300005063 | 2026-01-30 17:35 | 01/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | LD01054060 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264111921689 | 2026-01-30 15:03 | 2026-01-31 00:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 83 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111878736-1 Equipe 003 - 023OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde,Favor enviar equipe para subsituir trafo queimado 5700005063
ETO-RD-AR 00193/2026 | ENC-MLAR02 000017/2026 | 612600127 | 5700782004 | 57 | 0300782004 | 2026-01-30 17:41 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264111971259 | 2026-01-30 17:57 | 2026-01-31 11:45 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1068 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700782004 25KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO LIVRE
DG-RD-PO 00127/2026 | DG-MPDG01 000045/2026 | 312600108 | 5700581043 | 57 | 0300581043 | 2026-01-30 18:00 | 01/2026 | QUEIMADO | VANDALISMO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264106798194 | 2026-01-30 14:20 | 2026-02-01 17:39 | 1 | interrompido+fechado |  | CAUSADA POR TERCEIROS | INTERVENCAO NA REDE SEM AUTORIZACAO | 1 | 3079 | Continuação da INT: 20264104876740. TR 5700581043 5KVA/19.9 e para-raios queimados. | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | terceiros |  | INT: 20264106798194Segue SS de TR 5700581043 5KVA/19.9 e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10231930FAZENDA UNIAO II63 99104-0797DANIEL PEREIRA PAIXAO152OP01 63 8413-9467
ENC-RD-PS 00156/2026 | ENC-LMPS03 000030/2026 | 212600135 | 5300737233 | 53 | 0300737233 | 2026-01-30 18:06 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ABREULANDIA | LD05062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264111991080 | 2026-01-30 16:38 | 2026-01-31 16:57 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1391 | TR 5300737233 QUEIMADO TESTE FEITO EQUIPE 084OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 530073723315KVAPARA RAIO DANIFICADO 34,5ACESSO LIVRE 084OP01
ETO-RD-GR 00151/2026 | ENC-MLGR01 000035/2026 | 712600104 | 5700461153 | 57 | 0300461153 | 2026-01-30 18:10 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264111942192 | 2026-01-29 18:46 | 2026-01-31 16:35 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1344 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106621832-1 Equipe 003 - 153OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700461153
DOLP-RD-PA 00159/2026 | DLP-MLPA02 000011/2026 | 112600169 | 5735803122 | 57 | 0335803122 | 2026-01-30 18:20 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 10 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264111909605 | 2026-01-29 19:34 | 2026-01-31 20:33 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1710 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106659672-1 Equipe 003 - 006OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo 5735803122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, para raio danificado,
ENC-RD-PS 00157/2026 | ENC-LMPS01 000041/2026 | 212600154 | 5710448084 | 57 | 0310448084 | 2026-01-30 18:30 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264112000279 | 2026-01-30 18:36 | 2026-01-31 14:51 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1215 | TR TR 5710448084 QUEIMADO DESCARGA NOTA GERADA 084OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 571044808445KVATENSAO 34,5PARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM
ENC-RD-PS 00158/2026 | ENC-LMPS01 000040/2026 | 212600155 | 5700684149 | 57 | 0300684149 | 2026-01-30 18:43 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264111935481 | 2026-01-28 18:48 | 2026-01-31 23:27 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 4 | 2733 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105126503-1 Equipe 003 - 149OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570068414915KVATENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 149OP02ACESSO BOM 4 UC PENALIZADAS
ETO-RD-GR 00152/2026 | ENC-MLGR03 000056/2026 | 712600106 | 5710152113 | 57 | 0310152113 | 2026-01-30 20:38 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264111991124 | 2026-01-30 17:25 | 2026-01-31 12:34 | 3 | problema+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1149 | RAMAL COM DEFEITO PENALIZANDO CARGAS RURAIS DE COUTO MAGALHAES Vai continuar na ss 20264112976796 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710152113 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O TRAFO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO
DOLP-RD-PA 00161/2026 |  |  | 5700203092 | 57 | 0300203092 | 2026-01-30 21:04 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | NOVO ACORDO | LD03046026 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264112017691 | 2026-01-29 22:44 | 2026-01-31 23:16 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1030 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264108606202-1 Equipe 003 - 257OP01 Tr 5700203092 de 15kVA, para raio está ok, acesso bom para caminhonete dolp-rd-pa161/2026 | não está no site |  |  |  | segue ss de trafo queimado, trafo 5700203092, tensao 34500 / 440, trafo 15kva, acesso somente para caminhonete, para raio danificado, regiao da taboca
DG-RD-PO 00129/2026 | DG-MPDG01 000044/2026 | 312600109 | 5742471250 | 57 | 0342471250 | 2026-01-30 21:11 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264112067308 | 2026-01-30 13:17 | 2026-01-31 12:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1403 | Queima de elo no TR 5742471250 Queimado. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264112067308Segue SS de TR 5742471250 15KVA/19.9KV e para-raios queimados( estourado ), levar porta-fusivel.Acesso livre.UC 31260680FAZENDA SAO DOMINGOS, 7 - LT 0763984790647JOSE OSCAR MOREIRA GUIMARAES001OP11 63 99111-1776
DOLP-RD-PA 00160/2026 | DLP-MLPA02 000012/2026 | 112600173 | 5727565092 | 57 | 0327565092 | 2026-01-30 21:13 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO ACORDO | LD03046026 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264112017715 | 2026-01-29 08:20 | 2026-01-31 20:54 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1667 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106100442-1 Equipe 003 - 257OP01 ch 8801840001 ch 8840406001 com defeito primeira equipe que entra no taquaralto ou porto envia equipe dolp-rd-pa 160/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Tr 5727565092 de 15kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete;
DG-RD-PO 00130/2026 | DG-MPDG01 000046/2026 | 312600128 | 5711292001 | 57 | 0311292001 | 2026-01-30 21:23 | 01/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO | 5 | 15 |  | FURTADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264112069103 | 2026-01-29 10:03 | 2026-01-31 17:25 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | 0 | 3322 | TR 5711292001 furtado. | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | furto |  | INT: 20264112069103Segue SS de TR 5711292001 10KVA/7.9KV furtado.UC 6438784CHACARA SANTA MARIA63992697212LOURENCO DIOLINDO PEREIRA001OP11 63 99111-1776
DG-RD-PO 00131/2026 | DG-MPDG01 000040/2026 | 312600113 | 5710707001 | 57 | 0310707001 | 2026-01-30 21:25 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264111970314 | 2026-01-29 20:39 | 2026-02-02 00:30 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1233 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106734731-1 Equipe 003 - 001OP17 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710707001 de 5kVA na tensão 7.9kV, para raio está ok, fica na Fazenda Boa Esperança.
DG-RD-PO 00132/2026 | DG-MPDG01 000038/2026 | 312600114 | 5700031044 | 57 | 0300031044 | 2026-01-30 21:33 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264112070565 | 2026-01-30 21:31 | 2026-01-31 17:00 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1169 | TR 5700031044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264112070565Segue SS de TR 5700031044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4594444FAZENDA RANCHO ALEGRE63 98440-2134IRINEIA CHAVES DE MIRANDA044OP01 63 98467-6918
DOLP-RD-PA 00162/2026 |  |  | 5710152083 | 57 | 0310152083 | 2026-01-30 22:46 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD03059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264112124901 | 2026-01-29 09:13 | 2026-01-30 22:37 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2244 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106110677-1 Equipe 003 - 092OP01 | não está no site |  |  |  | Boa noite,Segue SS para substituição de trafo queimado
DOLP-RD-PA 00163/2026 | DLP-CTPA00 000026/2026 | 112600412 | 5754615001 | 57 | 0354615001 | 2026-01-30 23:24 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DOLP-RD-PA | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264112053270 | 2026-01-30 17:01 | 2026-01-31 05:34 | 4 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 58 | 144 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111930498-1 Equipe 003 - 001OP10 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5754615001112,5T 13800ACESSO LIVRE001OP10 EVANILDO 61 UC(s) para palmas atende
DG-RD-PO 00128/2026 |  |  | 5754615001 | 57 | 0354615001 | 2026-01-30 23:24 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264112053270 | 2026-01-30 17:01 | 2026-01-31 05:34 | 4 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 58 | 144 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111930498-1 Equipe 003 - 001OP10 | não está no site |  |  |  | TR 5754615001112,5T 13800ACESSO LIVRE001OP10 EVANILDO 61 UC(s) para palmas atende
ENC-RD-PS 00161/2026 | ENC-LMPS03 000032/2026 | 212600144 | 5710040054 | 57 | 0310040054 | 2026-01-31 09:32 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PUGMIL | LD01056046 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113114550 | 2026-01-30 18:36 | 2026-02-01 14:01 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 898 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112005203-1 Equipe 003 - 014OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quento antes substituir trafo 5710040054 queimado na rdr de pugmil
ENC-RD-PS 00160/2026 |  |  | 5754615001 | 57 | 0354615001 | 2026-01-31 10:00 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL06072001 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264112053270 | 2026-01-30 17:01 | 2026-01-31 05:34 | 4 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 58 | 144 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111930498-1 Equipe 003 - 001OP10 | não está no site |  |  |  | Boa tarde,Segue SS para substituiçaõ trafo queimado
DG-RD-PO 00134/2026 |  |  | 5754615001 | 57 | 0354615001 | 2026-01-31 10:00 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264112053270 | 2026-01-30 17:01 | 2026-01-31 05:34 | 4 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 58 | 144 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111930498-1 Equipe 003 - 001OP10 | não está no site |  |  |  | Boa tarde,Segue SS para substituiçaõ trafo queimado
ETO-RD-DP 00082/2026 | ETO-RD-DP 000155/2026 | 512600055 | 5710067116 | 57 | 0310067116 | 2026-01-31 10:44 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264113068314 | 2026-01-31 10:14 | 2026-01-31 18:03 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 469 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112974651-1 Equipe 003 - 028OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5710067116 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade . IND POVOADO P.A. BAIAO, 0 - FAZ. VAMOS COM DEUS
ETO-RD-GR 00153/2026 | ENC-MLGR03 000057/2026 | 712600109 | 5728426129 | 57 | 0328426129 | 2026-01-31 11:03 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113090887 | 2026-01-30 16:16 | 2026-02-04 06:20 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1083 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111907155-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5728426129 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso:Camioneta Equipe: 078op02 (63)98422-6229Obs.: chave do trafo 5719433078 esta com ponto quente leva uma chave fuzivel completa 34,5 KV
ETO-RD-GU 00151/2026 | DBM-MLDB05 000031/2026 | 412600157 | 5760777032 | 57 | 0360777032 | 2026-01-31 11:20 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264113053262 | 2026-01-30 15:04 | 2026-01-31 19:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | 0 | 1137 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111878740-1 Equipe 003 - 107OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU ENTRANDO TENSÃO NA PRIMARIA POREM NÃO SAI NA SECUNDARIA
DOLP-RD-PA 00164/2026 | DLP-MLPA02 000014/2026 | 112600180 | 5727558083 | 57 | 0327558083 | 2026-01-31 12:08 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113074466 | 2026-01-29 21:18 | 2026-02-01 17:25 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2285 | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106791050-1 Equipe 003 - 083OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5727558083 queimado na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , tensão 34,5 , potencia 15 kva , para - raio queimado
ETO-RD-GR 00155/2026 | ENC-MLGR01 000037/2026 | 712600107 | 5710378023 | 57 | 0310378023 | 2026-01-31 12:09 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264113084544 | 2026-01-30 16:48 | 2026-02-01 12:13 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1483 | trafo queimado aberto nota | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5710378023 Queimadopara raios queimadopotência 15kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 023op04 tel-63984508644
ETO-RD-AR 00194/2026 | ENC-MLAR02 000019/2026 | 612600128 | 5710247159 | 57 | 0310247159 | 2026-01-31 12:45 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113096197 | 2026-01-30 15:28 | 2026-02-02 19:20 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 4552 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111886577-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Transformador queimado 5710247159 potencia 15kva tensão 19.9kv acesso livre para-raio queimado
ENC-RD-PS 00162/2026 | ENC-LMPS03 000033/2026 | 212600162 | 5700065014 | 57 | 0300065014 | 2026-01-31 12:59 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD01025012 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113073753 | 2026-01-30 20:49 | 2026-02-03 19:26 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 5677 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112063863-1 Equipe 003 - 014OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antestrafo 5700065014 queimado na rdr de pium
ETO-RD-GU 00153/2026 | ETO-RD-GU 000371/2026 | 412600186 | 5700035089 | 57 | 0300035089 | 2026-01-31 13:20 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SUCUPIRA | LD04040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113074784 | 2026-01-30 19:26 | 2026-02-01 13:15 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | SOBRETENSAO | 1 | 945 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112020924-1 Equipe 003 - 003OP06 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SUCUPIRA, TRAFO DE 15KVA NA TENSÃO 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
DG-RD-PO 00138/2026 | DG-MLPO02 000034/2026 | 312600115 | 5710135256 | 57 | 0310135256 | 2026-01-31 13:20 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113043907 | 2026-01-30 19:15 | 2026-02-03 09:55 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 4 | 4325 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112019140-1 Equipe 003 - 256OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710135256 e para raio queimado, 10Kva 19,9 Kv, acesso livre
ENC-RD-PS 00163/2026 | ENC-LMPS04 000026/2026 | 212600132 | 5701350084 | 57 | 0301350084 | 2026-01-31 13:23 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113078601 | 2026-01-30 08:37 | 2026-02-02 15:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3146 | trafo 5701350084 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701350084 queimado na rdr de divinopoles
ENC-RD-PS 00164/2026 | ENC-LMPS01 000043/2026 | 212600158 | 5700611086 | 57 | 0300611086 | 2026-01-31 15:12 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264113133012 | 2026-01-30 08:50 | 2026-01-31 14:58 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 1808 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109518359-1 Equipe 003 - 086OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570061108615KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRETENSAO 34500086OP01 ESTEVE NO LOCAL INFORMAÇÃO QUE O VAO DA REDE MT ESTA MUITO BAIXO DEVIDO DISTANCIA ENTRE A CHAVE E TRAFO ,NECESSARIO IMPLANTAR PORTE VAO COM 140 METROS LEVAR ESTRTURA 10/150 U1 COMPLETA .
ETO-RD-GR 00156/2026 | ENC-MPGR01 000018/2026 | 712600110 | 5753454153 | 57 | 0353454153 | 2026-01-31 16:10 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264113143507 | 2026-01-31 09:38 | 2026-02-01 18:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1578 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113011777-1 Equipe 003 - 153OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde,Favor enviar equipe de manutenção para substituir poste do trafo e o transformador queimado 5753454153
DG-RD-PO 00139/2026 | DG-MLPO01 000029/2026 | 312600104 | 5700449001 | 57 | 0300449001 | 2026-01-31 16:16 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03062013 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113134331 | 2026-01-30 17:51 | 2026-02-01 19:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1680 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111966724-1 Equipe 003 - 001OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5700449001 DE 10 KVA ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO CLIENTE DEPENDENDE ENERGIA DEVIDO USAR INSULINA
ETO-RD-AR 00197/2026 | ENC-MLAR02 000020/2026 | 612600129 | 5310124040 | 53 | 0310124040 | 2026-01-31 16:37 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | AL01006040 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264113145743 | 2026-01-31 08:25 | 2026-02-02 13:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 473 | CODIGO INVALIDO:TR/5710124040- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112989930-1 Equipe 003 - 058OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5310124040 15KVA 13.8KVFAZENDA AUTO DA SERRAACESSO LIVREENTREDA PROXIMO DO CEMITERIO
DOLP-RD-PA 00165/2026 | DLP-MLPA03 000011/2026 | 112600282 | 5736153196 | 57 | 0336153196 | 2026-01-31 16:51 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264113143399 | 2026-01-30 18:19 | 2026-02-03 19:30 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1296 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113079460-1 Equipe 003 - 151OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de ttrafo queimado, trafo 5736153196, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, rural de lagoa do tocantins.
ETO-RD-AR 00198/2026 | ENC-MLAR05 000069/2026 | 612600130 | 5710365060 | 57 | 0310365060 | 2026-01-31 17:55 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113118125 | 2026-01-30 17:46 | 2026-02-01 17:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1189 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111961033-1 Equipe 003 - 060OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsituitr trafo queimado 5710365060
ETO-RD-GR 00157/2026 | ENC-MLGR01 000036/2026 | 712600105 | 5710134087 | 57 | 0310134087 | 2026-01-31 18:08 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113138126 | 2026-01-30 19:10 | 2026-02-01 19:32 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1655 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112018106-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710134087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
ETO-RD-AG 00121/2026 | ENC-MPAG02 000013/2026 | 662600078 | 5701129103 | 57 | 0301129103 | 2026-01-31 18:08 | 01/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | ANOMALIA EM RELIGADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD01076103 | ETO-RD-AG |  | 10 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113150388 | 2026-01-31 11:28 | 2026-01-31 23:35 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE AT | PARTIDO NA FASE | 1 | 727 | CODIGO INVALIDO:TR/5701129183- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113058188-1 Equipe 003 - 088OP01 | não está no site |  |  |  | Nota para manutenção refazer malha de aterramento do trafo 5701129103 na RDR de São MiguelIND FAZENDA BOA SORTE, 0 - 0513000003373
ETO-RD-GR 00158/2026 | ETO-RD-GR 000240/2026 |  | 5700089077 | 57 | 0300089077 | 2026-01-31 18:39 | 01/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264113158775 | 2026-01-30 23:12 | 2026-01-31 17:15 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1083 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112122655-1 Equipe 003 - 078OP02 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | tap |  | TRAFO 5700089077 COM TENSÃO MUITO BAIXA E TAP INTERNO DENTRO DO ÓLEO TRAFO DE 15 KVA NA REDE 13.8 KV TROCAR PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITOTESTE AVAZIO
ETO-RD-AR 00199/2026 | ENC-MLAR05 000068/2026 | 612600131 | 5700036157 | 57 | 0300036157 | 2026-01-31 20:40 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUANA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264113201352 | 2026-01-31 17:41 | 2026-02-01 01:48 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 68 | 487 | TRAFO COM FAZANENTO DE OLEO, QUEIMADOTRAFO COM FAZANENTO DE OLEO, QUEIMADOTRAFO COM FAZANENTO DE OLEO, QUEIMADOIntv Auto PPF TR-5700036157 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TRAFO 5700036157 45KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEO69 CLIENTES PENALIZADOS
ETO-RD-DP 00084/2026 | ETO-RD-DP 000163/2026 | 512600066 | 5750271038 | 57 | 0350271038 | 2026-01-31 22:47 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TAGUATINGA | LD02110005 | ETO-RD-DP | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113214300 | 2026-01-30 18:23 | 2026-02-01 18:41 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1092 | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO 25KVA 19.9KV FAZ. PRAIA BELA RDR DE TAGUATINGA EQUIPE 038OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de transformador 5750271038 queimado , 25KVA - 19.9 RDR de TAQUATINGA
ENC-RD-PS 00166/2026 | ENC-LMPS04 000025/2026 | 212600138 | 5700548233 | 57 | 0300548233 | 2026-02-01 10:51 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ABREULANDIA | LD02050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113455296 | 2026-01-31 07:16 | 2026-02-02 19:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1592 | trafo 5700548233 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700548233 queimado na rdr de abreulandia
ETO-RD-DP 00085/2026 | ETO-MLDP02 000025/2026 | 512600058 | 5700487116 | 57 | 0300487116 | 2026-02-01 12:30 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264113462532 | 2026-02-01 10:52 | 2026-02-02 18:45 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 62 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113450605-1 Equipe 003 - 028OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700487116 QUEIMADO NA RDR DE CHAPADA DA NATIVIDADE EQUIPE 028OP05 ESTEVE NO LOCAL
ETO-RD-DP 00086/2026 | ETO-MLDP01 000039/2026 | 512600059 | 5700516005 | 57 | 0300516005 | 2026-02-01 12:39 | 02/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARRAIAS | LD02110005 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113475679 | 2026-02-01 12:38 | 2026-02-03 09:25 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 2687 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700516005 DANIFICADO BUCHA PRIMARIA NA RDR DE ARRAIS - EQUIPE 005OP05 ESTEVE NO LOCAL
ETO-RD-GU 00154/2026 | ETO-RD-GU 000372/2026 | 412600187 | 5700858052 | 57 | 0300858052 | 2026-02-01 13:06 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113637154 | 2026-02-01 08:00 | 2026-02-02 18:29 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1827 | TRAFO QUEIMADO E SUBSTITUIDO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE.
ENC-RD-PS 00168/2026 | ENC-LMPS01 000039/2026 | 212600143 | 5700203073 | 57 | 0300203073 | 2026-02-01 15:37 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264113557580 | 2026-02-01 15:40 | 2026-02-02 15:37 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 13 | 1437 | TR QUEIMADO MANUTENÇÃO CIENTE | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570020307330KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOMPOVOADO LOROTY TRAFO QUE ATENDE O POSTINHO E O COLEGIO 13UC PENALIZADAS TENSAO 34500073OP03
ETO-RD-GU 00155/2026 | ETO-RD-GU 000373/2026 | 412600188 | 5700930107 | 57 | 0300930107 | 2026-02-01 16:40 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113561964 | 2026-02-01 15:42 | 2026-02-03 17:15 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2762 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700930107 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados, acesso livre para a manutenção.
ETO-RD-AG 00122/2026 | ETO-RD-AG 000104/2026 | 662600081 | 5700234127 | 57 | 0300234127 | 2026-02-01 17:12 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113595965 | 2026-02-01 17:24 | 2026-02-02 13:30 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1206 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Transformado queimado 5700234127 potencia 5kva tensão 19,9kv sem acesso.
ENC-RD-PS 00169/2026 | ENC-LMPS04 000028/2026 | 212600156 | 5710143253 | 57 | 0310143253 | 2026-02-01 17:39 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113591244 | 2026-02-01 09:43 | 2026-02-03 15:32 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 406 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113425371-1 Equipe 003 - 013OP16 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5710143253PARA RAIO BOM 15KVAT 34500013OP16ACESSO LIVRE
DG-RD-PO 00146/2026 | DG-MLPO01 000028/2026 | 312600101 | 5710156152 | 57 | 0310156152 | 2026-02-01 17:47 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113569492 | 2026-02-01 10:41 | 2026-02-02 19:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1651 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113449179-1 Equipe 003 - 152OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710156152 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE
ETO-RD-GR 00163/2026 | ETO-RD-GR 000241/2026 | 712600114 | 5700541104 | 57 | 0300541104 | 2026-02-01 18:34 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA MARIA DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113617488 | 2026-02-01 15:46 | 2026-02-02 16:15 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1469 | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA 19,9 KV | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700541104 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO FERVENDO
ENC-RD-PS 00171/2026 | ENC-LMPS03 000031/2026 | 212600139 | 5710074012 | 57 | 0310074012 | 2026-02-01 19:42 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRISTALANDIA | AL02025012 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264113617244 | 2026-02-01 09:44 | 2026-02-02 18:01 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 318 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113425170-1 Equipe 003 - 046OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 571007401215KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE TENSAO 13800 046OP01
DG-RD-PO 00148/2026 | DG-MLPO02 000033/2026 | 312600116 | 5722245256 | 57 | 0322245256 | 2026-02-01 20:08 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113635040 | 2026-02-01 16:50 | 2026-02-03 12:15 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2605 | Trafo 5722245256 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Mateiros, Chac. Brejo das Meninas | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5722245256 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Mateiros, Chac. Brejo das Meninas
ETO-RD-AG 00124/2026 | ETO-RD-AG 000105/2026 | 662600073 | 5701406039 | 57 | 0301406039 | 2026-02-01 20:43 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264114932179 | 2026-02-01 15:52 | 2026-02-02 11:56 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1204 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113567904-1 Equipe 003 - 045OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5701406039 de 15 kva na 1939 kva maiis para raio queimado , acesso para Camionete
ETO-RD-GU 00156/2026 | ETO-RD-GU 000338/2026 | 412600164 | 5700027003 | 57 | 0300027003 | 2026-02-01 22:43 | 02/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL01040003 | ETO-RD-GU | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264113657153 | 2026-02-01 21:57 | 2026-02-02 07:32 | 6 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 244 | TRAFO QUEIMADO DE 75KVA 13.8KV 5700027003 RDU DE GURUPI EQUIPE 003OP03,003OP01. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado de 75kva 13.8kv 5700027003 rdu de gurupi
DG-RD-PO 00149/2026 | DG-MPPO01 000039/2026 | 312600105 | 5701877001 | 57 | 0301877001 | 2026-02-01 23:03 | 02/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264113661139 | 2026-02-01 15:09 | 2026-02-02 19:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1235 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113526146-1 Equipe 003 - 001OP23 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5701877001 30KVA E PARA RAIO QUEIMADO NA 13,8 ACESSO LIVRE, EQUIPE 001OP23 992432595
DG-RD-PO 00135/2026 |  |  | 5753553037 | 57 | 0353553037 | 2026-02-02 08:38 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARE | LD02001037 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264113024457 | 2026-01-30 10:22 | 2026-02-01 13:54 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1353 | CODIGO INVALIDO:TR/5753553071- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264110650514-1 Equipe 003 - 071OP01 | não está no site |  |  |  | TRAFO 5753553037 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500ACESSO: LIVRE
ETO-RD-GR 00165/2026 | ENC-MLGR03 000061/2026 | 712600120 | 5700405154 | 57 | 0300405154 | 2026-02-02 09:05 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264114088085 | 2026-02-02 08:07 | 2026-02-03 03:31 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1164 | trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO
ETO-RD-GR 00167/2026 | ENC-MLGR03 000060/2026 | 712600119 | 5710328113 | 57 | 0310328113 | 2026-02-02 10:49 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COUTO MAGALHAES | LD03020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264113636657 | 2026-02-01 16:12 | 2026-02-03 00:13 | 11 | fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 5 | 29 | RAMAL COM DEFEITO, NÃO LOCALIZADO DEFEITO | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | trafo vazando oleo, levar porta fusivel
ETO-RD-AR 00205/2026 | ENC-MLAR05 000085/2026 | 612600140 | 5700365016 | 57 | 0300365016 | 2026-02-02 11:10 | 02/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264114921135 | 2026-02-01 19:02 | 2026-02-03 12:28 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1553 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113624016-1 Equipe 003 - 004OP32 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO, VAZANDO ÓLEOPOTENCIA DE 15 KVA ELO DE 0,5HTENSÃO 34,5KVCABO AA / 4PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE.
ETO-RD-DP 00087/2026 | ETO-MLDP02 000024/2026 | 512600060 | 5710160074 | 57 | 0310160074 | 2026-02-02 11:53 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIANOPOLIS | LD01028074 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264114932057 | 2026-02-02 09:44 | 2026-02-03 15:05 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | 89 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264114891155-1 Equipe 003 - 074OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 03 CLIENTES PENALIZADOS.
ETO-RD-GR 00169/2026 | ETO-RD-GR 000249/2026 | 712600117 | 5700812009 | 57 | 0300812009 | 2026-02-02 13:06 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | AL03037009 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264114919079 | 2026-02-01 19:22 | 2026-02-03 10:53 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 911 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113627561-1 Equipe 003 - 009OP39 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5700812009 - 5KVA - 13,8Kv acesso bom - para raio queimado.IND FAZENDA SANTA MARIAcliente Raimunda do Espírito santo da uc 671912063999871361RDR Guarai
ETO-RD-GU 00157/2026 | ETO-RD-GU 000374/2026 | 412600189 | 5710068041 | 57 | 0310068041 | 2026-02-02 13:12 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRIXÁS DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264114951496 | 2026-02-02 07:09 | 2026-02-03 17:29 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 255 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113705684-1 Equipe 003 - 003OP07 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5710068041 acesso camionete 15 kva para raio queimado
ENC-RD-PS 00177/2026 | ENC-LMPS04 000027/2026 | 212600157 | 5701299084 | 57 | 0301299084 | 2026-02-02 14:50 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264113440432 | 2026-01-31 20:04 | 2026-02-03 19:00 | 7 | fechado |  | PARA-RAIOS | PARA-RAIOS CURTO-CIRCUITADO | 19 | 1111 | chave 4000130084 operada devido trafo 5701299084 queimado | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701299084
ENC-RD-PS 00178/2026 | ENC-LMPS04 000030/2026 | 212600186 | 5701187014 | 57 | 0301187014 | 2026-02-02 15:19 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264115180275 | 2026-02-02 10:19 | 2026-02-05 20:03 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 4904 | Trafo 5701187014 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701187014 na rdr de pium
ENC-RD-PS 00179/2026 | ENC-LMPS03 000034/2026 | 212600161 | 5710011013 | 57 | 0310011013 | 2026-02-02 15:42 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | LD03062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264115191740 | 2026-02-01 09:39 | 2026-02-04 23:07 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 5128 | Trafo 5710011013 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710011013 na rdr de paraiso
ETO-RD-AR 00210/2026 | ENC-MLAR02 000021/2026 | 612600143 | 5710356058 | 57 | 0310356058 | 2026-02-02 16:57 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 45 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264115217873 | 2026-02-02 11:04 | 2026-02-03 16:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 1477 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264114921236-1 Equipe 003 - 058OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710356058 45kva 34.5kv e para raio queimadoFAZENDA ARACATUBAacesso livre
ENC-RD-PS 00180/2026 | ENC-LMPS01 000047/2026 | 212600181 | 5710008013 | 57 | 0310008013 | 2026-02-02 17:41 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | LD03062013 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264115242278 | 2026-02-02 06:05 | 2026-02-04 23:47 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 649 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113693949-1 Equipe 003 - 013OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710008013 na rdr de paraiso
DG-RD-PO 00152/2026 | DG-MLPO01 000032/2026 | 312600111 | 5700816035 | 57 | 0300816035 | 2026-02-02 17:50 | 02/2026 | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264115256313 | 2026-02-01 20:20 | 2026-02-03 16:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1379 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113637417-1 Equipe 003 - 035OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700816035 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso para ccamionete
DOLP-RD-PA 00171/2026 | DLP-MLPA01 000031/2026 | 112600237 | 5700987070 | 57 | 0300987070 | 2026-02-02 18:18 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264115195388 | 2026-02-01 07:44 | 2026-02-03 17:38 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1887 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113386833-1 Equipe 003 - 092OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5700987070 queimado na RDR de rio sono , acesso só PARA CAMIONETE , para-raio queimado, potencia 15 kva , tensão 34,5
ETO-RD-GR 00171/2026 | ETO-RD-GR 000255/2026 | 712600128 | 5701056155 | 57 | 0301056155 | 2026-02-02 19:06 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264115253880 | 2026-02-01 18:24 | 2026-02-04 18:34 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 2964 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113615619-1 Equipe 003 - 155OP01 | não está no site |  |  |  | TR-5701056155 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvCAMINHONETEequipe 155op01 tel-63992253782LEVAR POSTE DE FIBRA TBM 10/150, ESTRTURURA DO TRAFO NÃO OFERECE SEGURANÇA
ETO-RD-GR 00170/2026 | ETO-RD-GR 000254/2026 | 712600123 | 5701056155 | 57 | 0301056155 | 2026-02-02 19:06 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264115253880 | 2026-02-01 18:24 | 2026-02-04 18:34 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 2964 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113615619-1 Equipe 003 - 155OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5701056155 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvCAMINHONETEequipe 155op01 tel-63992253782LEVAR POSTE DE FIBRA TBM 10/150, ESTRTURURA DO TRAFO NÃO OFERECE SEGURANÇA
ETO-RD-DP 00088/2026 | ETO-MLDP01 000040/2026 | 512600062 | 5700295116 | 57 | 0300295116 | 2026-02-02 19:08 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD02072001 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264115274753 | 2026-02-02 19:09 | 2026-02-04 12:16 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2467 | trasformador queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Conforme informações da equipe 028op04 segue SS do transformador 5700295116 queimado 15KVA - 19.9 .
ETO-RD-GR 00172/2026 | ETO-RD-GR 000250/2026 | 712600118 | 5710063078 | 57 | 0310063078 | 2026-02-02 20:43 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264115226315 | 2026-02-02 11:36 | 2026-02-03 17:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 291 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264114930938-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710063078
ETO-RD-GR 00173/2026 | ETO-RD-GR 000251/2026 | 712600115 | 5700830111 | 57 | 0300830111 | 2026-02-02 20:55 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEQUIZEIRO | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264115239207 | 2026-02-02 11:35 | 2026-02-03 13:43 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 302 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264114930570-1 Equipe 003 - 111OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa noite,Favor enviar equipe de manutenção para subsitutir trafo queimado 5700830111
DOLP-RD-PA 00174/2026 | DLP-MPPA01 000059/2026 | 112600177 | 5700003196 | 57 | 0300003196 | 2026-02-02 21:35 | 02/2026 | CABOS BT | FALTANDO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264115259143 | 2026-02-02 17:10 | 2026-02-03 00:36 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE AT | PARTIDO NA FASE | 129 | 446 | CABO PARTIDO APOS CAMINHÃO PASSA E LEVA CABOS DE REDE DE BAIXA TENSÃO : ROMPEU 2 VÃO DE REDES PENALIZANDO CARGAS NA RDU DE LAGOA DO TOCANTINS | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção RECUPERAR 2 vãos de rede de baixa tensão na RDU de Lagoa do tocantins devido ter sido ROMPIDO no circuito do trafo 5700003196 , acesso livre , tensão 380 , leva 60 metros de cabos 4 SEM ALMA
DG-RD-PO 00154/2026 |  |  | 5700816035 | 57 | 0300816035 | 2026-02-03 00:21 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264115256313 | 2026-02-01 20:20 | 2026-02-03 16:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1379 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113637417-1 Equipe 003 - 035OP01 | não está no site |  |  |  | Trafo 5700816035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Local rural de Monte do Carmo, Faz. IND CHACARA JR, 0 - JOSE SANTANA 13786.
ETO-RD-AG 00126/2026 |  |  | 5700024177 | 57 | 0300024177 | 2026-02-03 07:33 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264115486504 | 2026-02-02 18:15 | 2026-02-03 17:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 325 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115357143-1 Equipe 003 - 004OP33 | não está no site |  |  |  | Nota para manutenção substituir trafo 5700024177 queimado e para raio 45KVA na 19.9KVe o poste está deteriorado Povoado Pilões na RDR de AraguainaAcesso livre equipe 004OP33992660395
ETO-RD-AR 00216/2026 | ENC-MLAR05 000086/2026 | 612600144 | 5700024177 | 57 | 0300024177 | 2026-02-03 07:33 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264115486504 | 2026-02-02 18:15 | 2026-02-03 17:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 325 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115357143-1 Equipe 003 - 004OP33 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Nota para manutenção substituir trafo 5700024177 queimado e para raio 45KVA na 19.9KVe o poste está deteriorado Povoado Pilões na RDR de AraguainaAcesso livre equipe 004OP33992660395
DOLP-RD-PA 00178/2026 | DLP-CTPA00 000034/2026 | 112600400 | 5710049096 | 57 | 0310049096 | 2026-02-03 08:33 | 02/2026 | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 8 | 0 | 20264113461254 | 2026-02-01 11:46 | 2026-02-04 13:25 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2 | Trafo 5710049096 queimado, 45 Kva, 34,5 Kv | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710049096 queimado 45KVA, 19,9 kv , e para raio
DG-RD-PO 00143/2026 |  |  | 5710049096 | 57 | 0310049096 | 2026-02-03 08:33 | 02/2026 | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 8 | 0 | 20264113461254 | 2026-02-01 11:46 | 2026-02-04 13:25 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2 | Trafo 5710049096 queimado, 45 Kva, 34,5 Kv | não está no site |  |  |  | Trafo 5710049096 queimado 45KVA, 19,9 kv , e para raio
DG-RD-PO 00153/2026 |  |  | 5700165096 | 57 | 0300165096 | 2026-02-03 08:33 | 02/2026 | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264114960264 | 2026-02-01 13:32 | 2026-02-04 18:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 3159 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113507188-1 Equipe 003 - 096OP01 | não está no site |  |  |  | Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete
DOLP-RD-PA 00179/2026 | DLP-MLPA01 000033/2026 | 112600271 | 5700165096 | 57 | 0300165096 | 2026-02-03 08:33 | 02/2026 | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264114960264 | 2026-02-01 13:32 | 2026-02-04 18:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 3159 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113507188-1 Equipe 003 - 096OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete
DG-RD-PO 00155/2026 | DG-MLPO01 000036/2026 | 312600125 | 5733214035 | 57 | 0333214035 | 2026-02-03 11:09 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264116058571 | 2026-02-03 11:20 | 2026-02-04 21:25 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2045 | Trafo 5733214035 queimado. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Bom dia Segue SS para substituição de trafo queimado 5733214035
DG-RD-PO 00156/2026 | DG-MLPO02 000038/2026 | 312600131 | 5722214257 | 57 | 0322214257 | 2026-02-03 11:33 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264116059718 | 2026-02-02 15:15 | 2026-02-05 15:58 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1193 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115179613-1 Equipe 003 - 257OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Bom dia,Segue SS para substituição de trafo queiamdo 5722214257
ETO-RD-DP 00089/2026 | ETO-RD-DP 000165/2026 | 512600067 | 5700541028 | 57 | 0300541028 | 2026-02-03 11:47 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NATIVIDADE | LD03046026 | ETO-RD-DP | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264116061106 | 2026-02-02 18:25 | 2026-02-03 22:34 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1002 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115256994-1 Equipe 003 - 028OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5700541028 DE 30KVA DA 19.9 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO.
ETO-RD-DP 00090/2026 | ETO-RD-DP 000166/2026 | 512600068 | 5700558116 | 57 | 0300558116 | 2026-02-03 12:17 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264116081594 | 2026-02-01 19:57 | 2026-02-04 04:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2421 | TRAFO QUEIMADO. 25KVA DA 19.9. ACESSO ATE 100 METROS DO TRAFO., 02 CLIENTES PENALIZADOS. PARA RAIOS BOM 28OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5700558116 DE 25KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO PARA CAMINHONETE ATÉ 100 MT DO TRAFO. 01 CLIENTE PENALIZADO.
ENC-RD-PS 00183/2026 | ENC-LMPS03 000036/2026 | 212600177 | 5701748075 | 57 | 0301748075 | 2026-02-03 12:40 | 02/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264116102875 | 2026-02-02 21:09 | 2026-02-06 11:30 | 2 | problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 4530 | trafo 5701748075 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5701748075
ENC-RD-PS 00184/2026 | ENC-LMPS01 000050/2026 | 212600169 | 5710004149 | 57 | 0310004149 | 2026-02-03 12:46 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264116075407 | 2026-02-02 19:53 | 2026-02-05 19:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 956 | trafo 5710004149 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5710004149
DOLP-RD-PA 00182/2026 | DLP-MLPA01 000035/2026 | 112600256 | 5744418082 | 57 | 0344418082 | 2026-02-03 13:13 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264116126348 | 2026-02-03 14:07 | 2026-02-04 20:23 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1816 | trafo queimado atendido pela equipe 082op01 nota aberta | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 45 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv e 03 para raios queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op02 cel, 63984684885favor agilizar o atenduimento
ETO-RD-AR 00218/2026 | ENC-MLAR05 000088/2026 | 612600145 | 5710332060 | 57 | 0310332060 | 2026-02-03 13:55 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL02054060 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264117020797 | 2026-02-02 15:40 | 2026-02-03 13:47 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1327 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115190183-1 Equipe 003 - 023VIST | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado
DOLP-RD-PA 00183/2026 | DLP-MLPA01 000034/2026 | 112600238 | 5710110010 | 57 | 0310110010 | 2026-02-03 14:58 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264114899867 | 2026-02-01 12:03 | 2026-02-04 11:12 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1180 | chave aberta com elo queimado penalizando cargas ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113462953-1 Equipe 003 - 010OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710110010 queimado na RDR de lajeado , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 15 kva
ETO-RD-GR 00175/2026 | ENC-MLGR03 000062/2026 | 712600121 | 5735113195 | 57 | 0335113195 | 2026-02-03 15:58 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CENTENARIO | LD01065015 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264116178417 | 2026-02-02 17:27 | 2026-02-04 02:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 691 | trafo 5735113195 15 kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 104op02 984678146 eto-rd-gr 175/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5735113195 15 kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 104op02 984678146
ETO-RD-GR 00176/2026 | ENC-MLGR03 000063/2026 | 712600122 | 5735116195 | 57 | 0335116195 | 2026-02-03 16:06 | 02/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CENTENARIO | LD01065015 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264117006731 | 2026-02-03 16:11 | 2026-02-04 04:08 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 717 | trafo 5735116195 15 kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 104op02 984678146 eto-rd-gr 176/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5735116195 15 kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 104op02 984678146
DOLP-RD-PA 00184/2026 | DLP-MLPA01 000039/2026 | 112600182 | 5700602196 | 57 | 0300602196 | 2026-02-03 16:49 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264117004593 | 2026-02-01 18:09 | 2026-02-05 22:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3310 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113613843-1 Equipe 003 - 151OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO TENSAO 34,5 ACESSO LIVRE TRAFO DE 5KVA PARA RAIO QUEIMADO RDR DE LAGOA DO TOCANTINS
ETO-RD-GR 00177/2026 | ETO-RD-GR 000252/2026 | 712600131 | 5712496033 | 57 | 0312496033 | 2026-02-03 17:47 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD02038009 | ETO-RD-GR |  |  | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264117021018 | 2026-02-03 12:01 | 2026-02-04 14:38 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1597 | CODIGO INVALIDO:TR/5712496048- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116072700-1 Equipe 003 - 048OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5712496033 15kva e para raio queimado 19,9 acesso livre 048op02 992044638
DG-RD-PO 00157/2026 | DG-MPPO01 000044/2026 | 312600130 | 5714854001 | 57 | 0314854001 | 2026-02-03 18:07 | 02/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264117053970 | 2026-02-03 18:05 | 2026-02-04 12:15 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 0 | 1090 | ARVORE CAIU SOBRE A REDE QUEBROU POSTE 001OP01 ESTEVE NO LOCAL | não está no site |  |  |  | POSTE QUEBRADO DEVIDO ARVORE CAIR SOBRE O MESMO CIRCUITO TR 5714854001MESMO FICOU ABERTO EM CAMPO ID 76490076SL-03LEVAR EMENDAS QP / 35LEVAR CABO PARA TROCAR RAMAL DE SERVIÇO DO CLIENTE .ACESSO PARA CAMINHAO POREM NAO E MUITO BOM
ETO-RD-GR 00178/2026 | ETO-RD-GR 000253/2026 | 712600132 | 5700315153 | 57 | 0300315153 | 2026-02-03 18:32 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264117059087 | 2026-02-02 16:37 | 2026-02-04 21:41 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1654 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115217454-1 Equipe 003 - 153OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5700315153Queimadopara raios bompotência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 153op01 tel-63984324652
DOLP-RD-PA 00199/2026 | DLP-MPPA01 000058/2026 | 112600175 | 5704333001 | 57 | 0304333001 | 2026-02-03 18:47 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01102271 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264117081462 | 2026-02-03 11:56 | 2026-02-04 13:45 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 376 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116068601-1 Equipe 003 - 122OP48 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Transformador queimado 5704333001, potencia 15kva , tensão 13.8, acesso livre a camionete, para raio queimado.
DOLP-RD-PA 00197/2026 | DLP-MLPA01 000036/2026 | 112600257 | 5700837006 | 57 | 0300837006 | 2026-02-03 18:48 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINIA | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264117069417 | 2026-02-03 18:54 | 2026-02-06 11:44 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3890 | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700837006 QUEIMADO , TENSÃO 34,5 , PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA
ENC-RD-PS 00190/2026 | ENC-MPPS02 000001/2026 | 212600175 | 5749395149 | 57 | 0349395149 | 2026-02-03 18:48 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CASEARA | LD02424149 | ENC-RD-PS | 45 | 45 |  | ABALROADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264117071277 | 2026-02-03 19:02 | 2026-02-04 05:37 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CURTO NA RD | 36 | 635 | Trafo 5749395149 queimado devido poste abalroado uma estrutura amontate | não está no site |  |  |  | Segue ss para tratativa com quipe de manutençao o quanto antessubstituir poste abalroado com apoio da linha viva na RDU de casearaLeva trafo de 45 KVA tençao: 34,5cliente penalizado: 37Para-raio: Bom
ENC-RD-PS 00192/2026 | ENC-LMPS03 000035/2026 | 212600168 | 5700555233 | 57 | 0300555233 | 2026-02-03 19:30 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ABREULANDIA | LD02050008 | ENC-RD-PS | 25 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264117077404 | 2026-02-03 19:32 | 2026-02-05 17:04 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2732 | trafo 5700555233 queimado nata aberta ENC-RD-PS192/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700555233 queimado na rdr de abreulandia
ETO-RD-DP 00092/2026 | ETO-RD-DP 000167/2026 | 512600131 | 5700429091 | 57 | 0300429091 | 2026-02-03 23:35 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALMAS | LD06002091 | ETO-RD-DP | 30 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264117103405 | 2026-02-03 11:59 | 2026-02-05 18:15 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3256 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116071948-1 Equipe 003 - 096OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de transformador 5700429091 queimadoPotencia 45 KVA Tensão 34,5 KVEndereço: IND FAZENDA VALE DO RIO BALSA, 0Acesso: LivreIntervenção: 20264117103405
DG-RD-PO 00159/2026 | DG-MLPO01 000034/2026 | 312600124 | 5700799026 | 57 | 0300799026 | 2026-02-04 03:20 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264117195545 | 2026-02-03 09:11 | 2026-02-05 12:06 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 770 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116019242-1 Equipe 003 - 026OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700799026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural de Ponte Alta, Faz. IND FAZENDA RESERVA, 0 - LPT -13290 FAZ. RESERVA
DOLP-RD-PA 00200/2026 | DLP-MLPA01 000038/2026 | 112600266 | 5700298253 | 57 | 0300298253 | 2026-02-04 08:42 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | DOLP-RD-PA | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264117076029 | 2026-02-03 11:04 | 2026-02-04 18:23 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1879 | trafo 5700298253 queimado nata ENC-RD-PS191/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de amnutençao o quanto antessubstituir trafo 5700298253 queimado na rdr de
ENC-RD-PS 00191/2026 |  |  | 5700298253 | 57 | 0300298253 | 2026-02-04 08:42 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264117076029 | 2026-02-03 11:04 | 2026-02-04 18:23 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1879 | trafo 5700298253 queimado nata ENC-RD-PS191/2026 | não está no site |  |  |  | Segue ss para tratativa com equipe de amnutençao o quanto antessubstituir trafo 5700298253 queimado na rdr de
ENC-RD-PS 00193/2026 | ENC-LMPS01 000049/2026 | 212600170 | 5700736149 | 57 | 0300736149 | 2026-02-04 09:35 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264117675406 | 2026-02-03 10:31 | 2026-02-05 18:04 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1315 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116041450-1 Equipe 003 - 149OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700736149 5KVA 19,99KV ACESSO BOM 149OP01
DOLP-RD-PA 00201/2026 | DLP-MLPA01 000037/2026 | 112600306 | 5750063070 | 57 | 0350063070 | 2026-02-04 10:47 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264117689404 | 2026-02-01 09:50 | 2026-02-04 21:51 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 5041 | chave aberta com elo queimado com trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios da rede de 34,500kv queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op02 cel, favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser do dia 01/02/2026
ETO-RD-GU 00166/2026 | DBM-MLDB06 000023/2026 | 412600179 | 5710287032 | 57 | 0310287032 | 2026-02-04 12:44 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01008032 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264117705568 | 2026-02-03 08:31 | 2026-02-05 14:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1652 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115986274-1 Equipe 003 - 032OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de transformador 5710287032 asseço livre trafo de 15kva
ETO-RD-DP 00094/2026 | ETO-MLDP01 000045/2026 | 512600072 | 5700486005 | 57 | 0300486005 | 2026-02-04 13:13 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARRAIAS | LD01110005 | ETO-RD-DP | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264117724557 | 2026-02-02 14:48 | 2026-02-05 17:01 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2739 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115167661-1 Equipe 003 - 005OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Conforme informações da equipe 005OP01 , segeu SS de transformador 5700486005 queimado , 10KVA na 19.9KV
ETO-RD-AR 00228/2026 |  |  | 5702238004 | 57 | 0302238004 | 2026-02-04 13:45 | 02/2026 | POSTE | BASE DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS CANCELADA | ALTA | ARAGUAINA | AL07103004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264117739757 | 2026-02-04 09:39 | 2026-02-04 13:45 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 2 | 246 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117678944-1 Equipe 003 - 004OP18 | não está no site |  |  |  | aconar equipe de manutencao para realizar poda de arvore e troca de poste danificado com queda da mesma trafo 5702238004poste 10-150 id 63152752
ETO-RD-AR 00239/2026 | ENC-MLAR02 000022/2026 | 612600147 | 5700970077 | 57 | 0300970077 | 2026-02-04 15:21 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264117776055 | 2026-02-03 08:35 | 2026-02-05 15:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1492 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115987501-1 Equipe 003 - 077OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5700970077 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 077op02 tel-63992409718
ENC-RD-PS 00194/2026 | ENC-LMPS03 000037/2026 | 212600166 | 5701249055 | 57 | 0301249055 | 2026-02-04 17:41 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264117766169 | 2026-02-04 12:35 | 2026-02-07 10:59 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 4013 | trafo 5701249055 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701249055 quaimado na rdr de araguacema
ETO-RD-AG 00154/2026 | ENC-MPAG02 000016/2026 | 662600082 | 5700065132 | 57 | 0300065132 | 2026-02-04 18:04 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CARRASCO BONITO | LD03014045 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264117777032 | 2026-02-04 07:34 | 2026-02-04 22:10 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 876 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117644491-1 Equipe 003 - 045OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700065132 de 15KVA na 19.9KV está queimado para raio danificado na RDR de carrasco bonitoAceso livre
DOLP-RD-PA 00205/2026 | DLP-CTPA00 000029/2026 | 112600259 | 5701020070 | 57 | 0301020070 | 2026-02-04 18:11 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264117780778 | 2026-02-03 19:52 | 2026-02-05 17:01 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1472 | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117082829-1 Equipe 003 - 070OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5701020070 QUEIMADO na RDR de Rio Sono , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado
ETO-RD-AR 00240/2026 | ENC-MLAR05 000097/2026 | 612600148 | 5700713019 | 57 | 0300713019 | 2026-02-04 18:28 | 02/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FILADELFIA | LD01105019 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264117791189 | 2026-02-04 07:53 | 2026-02-05 15:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1907 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117652469-1 Equipe 003 - 019OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700713019 queimado 15kvaTensão: 19.9Acesso: Somente para caminhoneteEndereço: IND FAZENDA NOVO MUNDOEquipe: 019op01
ETO-RD-PA 00094/2026 | ETO-RD-PA 000759/2026 |  | 5711515122 | 57 | 0311515122 | 2026-02-04 18:38 | 02/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264117760736 | 2026-02-04 08:20 | 2026-02-04 15:33 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 0 | 433 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117656539-1 Equipe 003 - 122OP47 | não está no site |  |  |  | Transformador avariado 5711515122 com malha de aterramento danificada, potencia 10 kva, tensão 13.8, acesso livre a camionete.IND FAZENDA CORREGO COMPRIDO, 0 - FAZ CORRIGO COMPRIDO
DOLP-RD-PA 00204/2026 |  |  | 5711515122 | 57 | 0311515122 | 2026-02-04 18:38 | 02/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264117760736 | 2026-02-04 08:20 | 2026-02-04 15:33 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 0 | 433 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117656539-1 Equipe 003 - 122OP47 | não está no site |  |  |  | Transformador avariado 5711515122 com malha de aterramento danificada, potencia 10 kva, tensão 13.8, acesso livre a camionete.IND FAZENDA CORREGO COMPRIDO, 0 - FAZ CORRIGO COMPRIDO
ENC-RD-PS 00195/2026 | ENC-LMPS04 000029/2026 | 212600184 | 5731545014 | 57 | 0331545014 | 2026-02-04 20:53 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264117815279 | 2026-02-04 20:56 | 2026-02-05 23:00 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1564 | Trafo 5731545014 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5731545014 queimado na rdr de pium
DOLP-RD-PA 00208/2026 | DLP-CTPA00 000030/2026 | 112600188 | 5729815096 | 57 | 0329815096 | 2026-02-05 08:24 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA | 25 | 25 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264117745765 | 2026-02-04 10:21 | 2026-02-04 14:43 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 3 | 262 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117683547-1 Equipe 003 - 096OP01 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamentoPot. 25 kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete 096op01 tel 991059840
DG-RD-PO 00162/2026 |  |  | 5729815096 | 57 | 0329815096 | 2026-02-05 08:24 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264117745765 | 2026-02-04 10:21 | 2026-02-04 14:43 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 3 | 262 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117683547-1 Equipe 003 - 096OP01 | não está no site |  |  |  | trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamentoPot. 25 kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete 096op01 tel 991059840
DG-RD-PO 00163/2026 |  |  | 5700767026 | 57 | 0300767026 | 2026-02-05 08:26 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264117790282 | 2026-02-04 11:45 | 2026-02-06 14:43 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 335 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117708274-1 Equipe 003 - 026OP01 | não está no site |  |  |  | 5700767026 QUEIMADOPOT. 15KVATENSÃO 19.9KVACESSO BOMPARA-RAIO RUIMIND FAZENDA BAIXAO DO PORCO, 0 - LPT - 13290026OP01
DOLP-RD-PA 00209/2026 | DLP-MPPA01 000064/2026 | 112600308 | 5700767026 | 57 | 0300767026 | 2026-02-05 08:26 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264117790282 | 2026-02-04 11:45 | 2026-02-06 14:43 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 335 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117708274-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700767026 QUEIMADOPOT. 15KVATENSÃO 19.9KVACESSO BOMPARA-RAIO RUIMIND FAZENDA BAIXAO DO PORCO, 0 - LPT - 13290026OP01
ETO-RD-AR 00251/2026 | ENC-MLAR05 000099/2026 | 612600159 | 5734874077 | 57 | 0334874077 | 2026-02-05 10:10 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264118371175 | 2026-02-05 08:16 | 2026-02-06 15:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 103 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118327489-1 Equipe 003 - 077OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Bom dia,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo queimado 5734874077
DOLP-RD-PA 00210/2026 | DLP-MLPA01 000052/2026 | 112600332 | 5703014122 | 57 | 0303014122 | 2026-02-05 10:21 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD01100001 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264118388852 | 2026-02-05 07:52 | 2026-02-05 10:20 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 4 | 148 | CHAVE ABERTA COM ELO QUEIMADO Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118321656-1 Equipe 003 - 059OP15 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo queimado, trafo 5703014122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso para caminhonete,para raio danificado, regiao do sao joao. ligar no cliente antes TELE 992121995
DG-RD-PO 00165/2026 | DG-MLPO01 000038/2026 | 312600139 | 5701254035 | 57 | 0301254035 | 2026-02-05 11:49 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264118394692 | 2026-02-04 10:59 | 2026-02-06 16:18 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1402 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116177670-1 Equipe 003 - 035OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701254035 15kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 035op02 991092571
ETO-RD-GU 00179/2026 | DBM-MPDB08 000036/2026 | 412600181 | 5710232094 | 57 | 0310232094 | 2026-02-05 11:50 | 02/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD04040003 | ETO-RD-GU | 30 | 30 |  | FURTADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264118398235 | 2026-02-05 11:36 | 2026-02-06 01:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 779 | transformador furtado | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | furto |  | transformador e medidor furtado acesso livre
DG-RD-PO 00166/2026 | DG-MLPO02 000036/2026 | 312600135 | 5733180026 | 57 | 0333180026 | 2026-02-05 14:43 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264118420838 | 2026-02-05 11:36 | 2026-02-05 14:19 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 163 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118393804-1 Equipe 003 - 026OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde,Segue SS para substituiçãod e trafo queimaado Ponte Alta rural
ETO-RD-PA 00099/2026 | ETO-RD-PA 000761/2026 |  | 5762426122 | 57 | 0362426122 | 2026-02-05 16:08 | 02/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03060122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264118476879 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 17:29 | 1 | interrompido+fechado |  | CONEXAO/JUMPER | JUMPER AT | 0 | 39 | Atendimento da SS eto-rd-pa99/2026 | não está no site |  |  |  | ATIVIDADE PARA CORRIGIR FALTA DE FASE - SEGUE OS DE SOLICITAÇÃO DO CLIENTE 20265000566 -BLOQUEIO PARA FAZER AJUSTE NA CONEXÃO, BLOQ. [AL03060122] AL03060122, ELEMENTO REF. 5762426122
ENC-RD-PS 00199/2026 | ENC-LMPS04 000033/2026 | 212600178 | 5701569075 | 57 | 0301569075 | 2026-02-05 17:55 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264118490854 | 2026-02-04 21:08 | 2026-02-06 18:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1153 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117818291-1 Equipe 003 - 075OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5701569075o cliente que está a 5 dias sem energia já perdeu bastante carne.
ETO-RD-GR 00192/2026 | ETO-RD-GR 000261/2026 | 712600134 | 5710058078 | 57 | 0310058078 | 2026-02-05 17:58 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264118427411 | 2026-02-04 16:01 | 2026-02-06 14:48 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1296 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117763882-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 10KVA - 34,5Kv acesso livre para raio queimado IND ASSENTAMEN P.A REGIAO CHUPE, 0 - FAZ. PONTA DA SERRA63984724772 MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA PAIXAORDR Itacaja
ETO-RD-GU 00180/2026 | DBM-MLDB06 000024/2026 | 412600180 | 5700642148 | 57 | 0300642148 | 2026-02-05 19:07 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264118509817 | 2026-02-05 13:01 | 2026-02-06 10:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 938 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118409858-1 Equipe 003 - 148OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700642148 queimado de 15 kva acesso camionete para raio danificado 19.9 kv
DOLP-RD-PA 00212/2026 | DLP-MPPA01 000062/2026 | 112600231 | 5700003196 | 57 | 0300003196 | 2026-02-05 22:00 | 02/2026 | POSTE | PODRE | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264118420366 | 2026-02-05 14:20 | 2026-02-05 17:59 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 129 | 219 | abertura emergencial do trafo pela equipe de manutencão Ibanez para que a equipe consiga trocar um poste e 02 vãos de cabos de BT danificados | não está no site |  |  |  | segue ss de 01 poste de 10/300 com base podre para ser subistituido e 100 metros de cabo 70 milimetros multipex trifasico para ser trocado pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 0 equipe que atendeu manutencão da Dolp favor agilizar chave de referencia trafo 5700003196
DOLP-RD-PA 00213/2026 | DLP-MPPA01 000061/2026 | 112600409 | 5735643059 | 57 | 0335643059 | 2026-02-06 06:56 | 02/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06099059 | DOLP-RD-PA | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264119059230 | 2026-02-06 06:10 | 2026-02-06 14:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 3 | 510 | trafo 5735643059 queimado na rdu de taquaralto, trafo super DIA DIA. bucha secundaria danificada | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado rdu de taquaralto, trafo 5735643059, tensao 13800 / 380 V, para raio bom, trafo do dia-dia supermercado em frente o SENAI taquaralto, acesso livre.
ENC-RD-PS 00200/2026 | ENC-LMPS01 000052/2026 | 212600173 | 5700020008 | 57 | 0300020008 | 2026-02-06 08:16 | 02/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | LD05050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264118550318 | 2026-02-05 08:47 | 2026-02-07 00:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 789 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118333415-1 Equipe 003 - 008OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700020008 BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA NA RDR DE MIRA NORTE
ETO-RD-PS 00095/2026 |  |  | 5700020008 | 57 | 0300020008 | 2026-02-06 08:16 | 02/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | LD05050008 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264118550318 | 2026-02-05 08:47 | 2026-02-07 00:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 789 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118333415-1 Equipe 003 - 008OP01 | não está no site |  |  |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700020008 BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA NA RDR DE MIRA NORTE
ETO-RD-PO 00035/2026 |  |  | 5713428152 | 57 | 0313428152 | 2026-02-06 08:42 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | ETO-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264117832489 | 2026-02-04 13:44 | 2026-02-06 16:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 466 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117736051-1 Equipe 003 - 001OP18 | não está no site |  |  |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5713428152 NA RDR DE SANTA ROSA
DG-RD-PO 00167/2026 | DG-MPPO01 000043/2026 | 312600127 | 5713428152 | 57 | 0313428152 | 2026-02-06 08:42 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264117832489 | 2026-02-04 13:44 | 2026-02-06 16:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 466 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117736051-1 Equipe 003 - 001OP18 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5713428152 NA RDR DE SANTA ROSA
ETO-RD-GR 00194/2026 | ETO-RD-GR 000265/2026 | 712600164 | 5700115023 | 57 | 0300115023 | 2026-02-06 11:52 | 02/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | AL01020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264119132102 | 2026-02-06 12:32 | 2026-02-06 14:10 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 100 | 98 | TRAFO COM POSTE QUEBRADO (ETO-RD-GR 194/2026) | não está no site |  |  |  | Bom dia,Favor enviar manutenção para subsitutir poste de BT quebrado na RDU de Colinasleva 200 metros de cabos QP / 35
DG-RD-PO 00168/2026 | DG-MLPO02 000037/2026 | 312600132 | 5700454043 | 57 | 0300454043 | 2026-02-06 12:07 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | 25 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264119128963 | 2026-02-05 19:14 | 2026-02-06 18:06 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 1372 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118513550-1 Equipe 003 - 043OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700454043 QUEIMADO POTENCIA: 25KVA 19,9KVACESSO: CAMINHONETE
DOLP-RD-PA 00217/2026 | DLP-MPPA01 000063/2026 | 112600179 | 5705380122 | 57 | 0305380122 | 2026-02-06 13:47 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL02097122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 8 | 0 | 20264119159946 | 2026-02-06 11:18 | 2026-02-06 17:00 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 32 | 342 | CODIGO INVALIDO:CH/5705380122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119108427-1 Equipe 003 - 122OP15 | não está no site |  |  |  | SEGUE SS DE POSTE 10/300 ABALROADO NO CIRCUITO DO TRADO 5705380122 NA RDU DE PALMASPOSTE 10/300ID#70081680ENDEREÇO QDR 1112 SUL
DG-RD-PO 00169/2026 | DG-MPPO01 000046/2026 | 312600133 | 5700164250 | 57 | 0300164250 | 2026-02-06 18:22 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264119286629 | 2026-02-05 20:29 | 2026-02-07 13:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 1191 | CODIGO INVALIDO:TR/5400164250- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118532118-1 Equipe 003 - 043OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264119286629Segue SS de TR 5700164250 30KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livreUC 9528938FAZENDA SAO SALVADOR63984171902MARIA IVONETE PEDREIRA BRITO NEGREIRO043OP01 63 99263-3699
DG-RD-PO 00170/2026 | DG-MPPO01 000048/2026 | 312600140 | 5710862001 | 57 | 0310862001 | 2026-02-06 18:33 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03062013 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264119252067 | 2026-02-05 07:44 | 2026-02-06 16:23 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1959 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118320858-1 Equipe 003 - 001OP17 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Segue SS de TR 5710862001 15KVA/7.9KV com vazamento de óleo e para-raios queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acesso para caminhonete.UC 5868289FAZENDA CHAPADAO63999849201RENATO SCHNEIDER001OP17 63 98103-9739
ETO-RD-GR 00200/2026 | ETO-RD-GR 000266/2026 | 712600135 | 5700943078 | 57 | 0300943078 | 2026-02-06 21:30 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264119108727 | 2026-02-06 08:32 | 2026-02-08 01:16 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 2444 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5700943078 - 15KVA - 34,5KV - CHAVE TRONCO DANIFICADA - 0300941078IND FAZENDA BAIXAO, LAURIDES ALVES DE SOUZA - UC 10414210 - 63993025279 - RDR ITACAJA
ETO-RD-AG 00160/2026 | ETO-RD-AG 000134/2026 | 662600095 | 5700271002 | 57 | 0300271002 | 2026-02-06 21:43 | 02/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264119108889 | 2026-02-05 10:13 | 2026-02-06 11:15 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 1 | 1502 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118370531-1 Equipe 003 - 002OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom .TENSÃO 13.8KVCABO: AA / 4EST. U3 U3 S3COLOCAR TRAFO DE 25KVA
ENC-RD-PS 00201/2026 | ENC-LMPS04 000031/2026 | 212600171 | 5721931008 | 57 | 0321931008 | 2026-02-06 21:48 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | LD03050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264119387495 | 2026-02-06 14:12 | 2026-02-07 14:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1064 | Queima de elo no TR 5721931008 . | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264119387495Segue SS de TR 5721931008 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.OBS: Instalar Chave no trafo, pois a proteção do mesmo fica dentro da plantação de soja.UC 28418051LOTEAMENTO MATA63984815100MARCIANO MATEUS SEHN008OP01 63 99106-7160
ETO-RD-DP 00113/2026 | DBM-MPDB10 000027/2026 | 412600234 | 5700018116 | 57 | 0300018116 | 2026-02-07 09:45 | 02/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | AL01075116 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264119911624 | 2026-02-07 05:35 | 2026-02-07 19:37 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | CONEXAO/JUMPER | CRUZAMENTO BT (FLY-TAP BT) | 205 | 842 | TRAFO ABERTO CRUZAMENTO FLAY PARTIDOTRAFO ABERTO CRUZAMENTO FLAY PARTIDOIntv Auto PPF CH-0300017116 | não está no site |  |  |  | favor providenciar 300 metros de cabo35mim, 16 conector perfurante 150, 08 conector cunha ct 13, para recupera cabos rompidos e cruzamentos rdu de chapada natividade no trafo 5700018116
ENC-RD-PS 00202/2026 | ENC-LMPS04 000032/2026 | 212600167 | 5710088055 | 57 | 0310088055 | 2026-02-07 10:16 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264119944476 | 2026-02-06 16:52 | 2026-02-08 14:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 2 | 1679 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119262641-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 571008805515KVAPARA RAIO DANIFICADO NECESSARIO MELHORIA DE ATERRAMENTO ACESSO LIVRE 34,5055OP01
ETO-RD-AG 00162/2026 | ENC-MPAG01 000047/2026 | 662600097 | 5700302002 | 57 | 0300302002 | 2026-02-07 12:55 | 02/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264120226157 | 2026-02-07 11:13 | 2026-02-08 17:25 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 9 | 1281 | Continuação da inter 20264119946253. Sem acesso Porteira trancada | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo queimado 5700302002 potencia 25kva tensão34,5kv acesso livre... Precisa substitui 3 vão de rede da BT ID;68471149ID;68471144 LEVA CAMPO MULTIPLEX 25MM BIFASICO
ETO-RD-AR 00262/2026 | ENC-MLAR05 000110/2026 | 612600176 | 5703964004 | 57 | 0303964004 | 2026-02-07 13:07 | 02/2026 | CABOS MT | CONECTOR DO JUMPER MT | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL04040004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 7 | 0 | 20264119947783 | 2026-02-07 11:25 | 2026-02-07 16:32 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONEXAO/JUMPER | JUMPER BT | 154 | 307 | manutencao pesada edison moralizou o trafo apos recupercar cabo pirastique | não está no site |  |  |  | Boa tarde!Senhores, enviar equipe de manutenção para recuperar conexão da bucha do trafo 5703964004 cabo 70mm, rede blindada, rua das craibas, Bairro Araguaina Sul.
ETO-RD-GU 00181/2026 | DBM-MPDB08 000037/2026 | 412600191 | 5710313003 | 57 | 0310313003 | 2026-02-07 14:46 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264120068667 | 2026-02-07 09:59 | 2026-02-07 19:33 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 277 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119930586-1 Equipe 003 - 003OP13 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5710313003 de 30 kva acesso livre tensão 34.65 kv para raio queimado
ETO-RD-DP 00114/2026 | ETO-RD-DP 000177/2026 | 512600073 | 5710140028 | 57 | 0310140028 | 2026-02-07 15:26 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264120070200 | 2026-02-07 15:31 | 2026-02-08 14:44 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1393 | transformador queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS do transformador 5710140028 queimado ,15KVA na 19.9 KV
DG-RD-PO 00171/2026 | DG-MPPO01 000047/2026 | 312600134 | 5751811026 | 57 | 0351811026 | 2026-02-07 15:43 | 02/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264120070497 | 2026-02-06 13:17 | 2026-02-07 21:13 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 1916 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119146079-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5751811026 75 kva queimado devido vazamento de oleo 34,5 acesso luivre, equipe 026op01 984302075 , prefeitura de ponte alta
ETO-RD-AR 00263/2026 | ENC-MLAR05 000104/2026 | 612600150 | 5700007157 | 57 | 0300007157 | 2026-02-07 17:38 | 02/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUANA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 150 | 150 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264119943682 | 2026-02-07 10:21 | 2026-02-07 23:24 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 101 | 443 | TRANSFORMADOR QUEIMADO, | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO DE 150KVATENSÃO NA 34,5VTR 5700007157PARA RAIOS BOM
ETO-RD-AR 00265/2026 | ENC-MLAR05 000102/2026 | 612600162 | 5740204170 | 57 | 0340204170 | 2026-02-07 19:01 | 02/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD04010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264120225502 | 2026-02-07 14:27 | 2026-02-07 22:30 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 18 | 483 | CODIGO INVALIDO:CH/5740204170- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120061052-1 Equipe 003 - 004OP10 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5740204170 queimado acesso livreequipe 004op03
ETO-RD-AR 00266/2026 | ENC-MLAR05 000105/2026 | 612600166 | 5710117157 | 57 | 0310117157 | 2026-02-07 20:41 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264120091327 | 2026-02-06 14:38 | 2026-02-08 12:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1214 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119170242-1 Equipe 003 - 004OP26 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710117157 e para raio queimado acesso camionetaequipe 004op26
ETO-RD-GR 00201/2026 | ETO-RD-GR 000275/2026 | 712600137 | 5700645087 | 57 | 0300645087 | 2026-02-07 21:08 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264120005482 | 2026-02-06 19:52 | 2026-02-08 15:23 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 2611 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119350781-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5700645087 - 15KVA - 34,5KV ACESSO BOM PARA RAIO QUEIMADO IND CHACARA BONFIM, - UC 9651136CARLISTENIA VALADARES DA SILVATEL.63984289135RDR GOIANORTE
ETO-RD-GU 00187/2026 | DBM-MLDB04 000044/2026 | 412600208 | 5754808052 | 57 | 0354808052 | 2026-02-08 08:23 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | AL01036052 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264120776560 | 2026-02-08 06:20 | 2026-02-08 16:55 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 69 | 149 | POSTE ABALRROADO NA RDU DE FORMOSO | não está no site |  |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE 2 POSTE QUEBRADO NA RDU DE FORMOSO POSTE DE 9/150 E E NECESSARIO LEVAR UM VÃO DE CABO MULTIPLEX 35 MMID#46067242ID#46067243
ETO-RD-GU 00186/2026 | DBM-MLDB04 000043/2026 | 412600207 | 5754808052 | 57 | 0354808052 | 2026-02-08 08:23 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | AL01036052 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264120776560 | 2026-02-08 06:20 | 2026-02-08 16:55 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 69 | 149 | POSTE ABALRROADO NA RDU DE FORMOSO | não está no site |  |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE 2 POSTE QUEBRADO NA RDU DE FORMOSO POSTE DE 9/150 E E NECESSARIO LEVAR UM VÃO DE CABO MULTIPLEX 35 MMID#46067242ID#46067243
ETO-RD-AR 00267/2026 | ENC-MLAR01 000076/2026 | 612600168 | 5700416016 | 57 | 0300416016 | 2026-02-08 09:44 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264120788602 | 2026-02-08 09:47 | 2026-02-09 17:02 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1875 | tranformado 5700416016 queimado foi substituido o mesmo. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700416016 queimado pararaios danificados acesso livre
ETO-RD-DP 00115/2026 | ETO-RD-DP 000207/2026 | 512600094 | 5740059263 | 57 | 0340059263 | 2026-02-08 11:02 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO DA CONCEICAO | LD01028074 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264120802538 | 2026-02-07 16:17 | 2026-02-08 11:19 | 2 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1142 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120084024-1 Equipe 003 - 074OP03 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | Segundo informações da equipe de campo, o Trafo 5740059263 de 15kVA na tensão 19.9kV está queimado, levar para raio, pois no trafo não tinha para raio, fica na fazenda Bonanza.
ENC-RD-PS 00203/2026 | ENC-LMPS03 000039/2026 | 212600196 | 5701592075 | 57 | 0301592075 | 2026-02-08 12:28 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264120831161 | 2026-02-07 16:54 | 2026-02-10 16:45 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1153 | trafo 5701592075 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue SS de trafo 5701592075 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia: 5 kvaTensão34,5kvPara raio queimado acesso livre
ETO-RD-DP 00116/2026 | ETO-RD-DP 000176/2026 | 512600074 | 5700729038 | 57 | 0300729038 | 2026-02-08 12:46 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TAGUATINGA | LD02110005 | ETO-RD-DP | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264120824890 | 2026-02-08 12:40 | 2026-02-09 16:27 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1667 | Constatado Trafo Queimado 5700729038 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700729038 10kva 19,9kv Queimado
DOLP-RD-PA 00231/2026 | DLP-CTPA03 000004/2026 |  | 5700019100 | 57 | 0300019100 | 2026-02-08 13:04 | 02/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL01081100 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264120816654 | 2026-02-08 12:29 | 2026-02-08 19:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 98 | 431 | posteS, QUEBRADO E TRINCADO , NA RDU de taquarussu , no circuito do trafo 5700019100 , ID´S 56206300,56206312, estrutura S1 E ESTRUTURA S3 | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir 2 posteS, QUEBRADO E OUTRO TRINCADO , NA RDU de taquarussu , no circuito do trafo 5700019100 , ID´S 56206300,56206312, estrutura S1 E ESTRUTURA S3 , ACESSO LIVRE , TENSÃO 380 BITOLA 9/200 E 9/150AV; SUMIDORO , FINAL COM AVENIDA SERRA GRANDE
DOLP-RD-PA 00230/2026 | DLP-CTPA03 000003/2026 | 112600167 | 5700019100 | 57 | 0300019100 | 2026-02-08 13:04 | 02/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL01081100 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264120816654 | 2026-02-08 12:29 | 2026-02-08 19:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 98 | 431 | posteS, QUEBRADO E TRINCADO , NA RDU de taquarussu , no circuito do trafo 5700019100 , ID´S 56206300,56206312, estrutura S1 E ESTRUTURA S3 | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir 2 posteS, QUEBRADO E OUTRO TRINCADO , NA RDU de taquarussu , no circuito do trafo 5700019100 , ID´S 56206300,56206312, estrutura S1 E ESTRUTURA S3 , ACESSO LIVRE , TENSÃO 380 BITOLA 9/200 E 9/150AV; SUMIDORO , FINAL COM AVENIDA SERRA GRANDE
DOLP-RD-PA 00232/2026 | DLP-MLPA01 000050/2026 | 112600432 | 5758057001 | 57 | 0358057001 | 2026-02-08 14:01 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264120810993 | 2026-02-07 18:32 | 2026-02-09 13:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1537 | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120218160-1 Equipe 003 - 122OP10 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo queimado Nº 5758057001- Potência: 15 kVA- Tensão:13.8- Para raios: Bom- Causa: descarga atimosterica- Acesso : livre- Se há alguma outra anomalia: não- Endereço: fazenda buriti luzimangues - Equipe: op 10 de palmas- Telefone: 63 992663276
ETO-RD-GU 00189/2026 | DBM-MLDB05 000043/2026 | 412600196 | 5710038032 | 57 | 0310038032 | 2026-02-08 14:29 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264120846320 | 2026-02-08 14:20 | 2026-02-08 16:34 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 134 | Trafo queimado em campo 5710038032 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710038032 queimado em campo de 10 kva acesso livre na 19.9 kv para raio queimado.
ETO-RD-AR 00270/2026 | ENC-MLAR02 000023/2026 | 612600169 | 5702795004 | 57 | 0302795004 | 2026-02-08 15:57 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264120860083 | 2026-02-08 13:31 | 2026-02-09 12:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1239 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120835538-1 Equipe 003 - 004OP32 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5702795004 5kva 34.5kv e ´pra raio queimadoacesso livre
ETO-RD-GR 00207/2026 | ETO-RD-GR 000279/2026 | 712600139 | 5700614087 | 57 | 0300614087 | 2026-02-08 17:05 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264120901606 | 2026-02-08 09:57 | 2026-02-09 17:31 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 1458 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120792032-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700614087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O MESMO ESTA COM BUCHA PRIMARIA ESTOURADA
ETO-RD-AG 00165/2026 | ENC-MPAG01 000045/2026 | 662600098 | 5700302002 | 57 | 0300302002 | 2026-02-08 19:35 | 02/2026 | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264120226157 | 2026-02-07 11:13 | 2026-02-08 17:25 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 9 | 1281 | Continuação da inter 20264119946253. Sem acesso Porteira trancada | não está no site |  |  |  | Poste quebrado a base ID;68471144 ESTRUTURA S1 9/150
ENC-RD-PS 00205/2026 | ENC-LMPS04 000034/2026 | 212600174 | 5761022073 | 57 | 0361022073 | 2026-02-08 19:41 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264120899484 | 2026-02-07 18:59 | 2026-02-09 22:35 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 1852 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120223273-1 Equipe 003 - 052OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5761022073 queimado em campo 15 kva acesso para camionete parar raio queimado rdr de lagoa da confusão (loroty)
DOLP-RD-PA 00233/2026 | DLP-MLPA01 000051/2026 | 112600186 | 5700095082 | 57 | 0300095082 | 2026-02-09 09:53 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264121581360 | 2026-02-09 10:02 | 2026-02-09 20:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 638 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | - Trafo:5700095082 QUEIMADO- Potência: 15kva- Tensão: 34,5- Para raios: Queimado-Acesso: Caminhonete
ETO-RD-DP 00117/2026 | ETO-RD-DP 000178/2026 | 512600075 | 5764119021 | 57 | 0364119021 | 2026-02-09 13:03 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD02110005 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264121607105 | 2026-02-08 14:14 | 2026-02-10 14:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1270 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120845221-1 Equipe 003 - 005OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5764119021 15 kva 19,9kv Queimado
ENC-RD-PS 00209/2026 | ENC-LMPS01 000056/2026 | 212600198 | 5700596012 | 57 | 0300596012 | 2026-02-09 16:03 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRISTALANDIA | LD02047073 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264121643331 | 2026-02-08 17:56 | 2026-02-10 23:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1270 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120913639-1 Equipe 003 - 012OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570059601230KVAPARA RAIO DANIFICADO QUEIMADO TENSAO 34500012OP011 UC PENALIZADA
ETO-RD-GU 00193/2026 | DBM-MLDB05 000044/2026 | 412600197 | 5741303186 | 57 | 0341303186 | 2026-02-09 18:22 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIROPOLIS | LD02003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264121641118 | 2026-02-08 16:15 | 2026-02-10 11:13 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1429 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120875553-1 Equipe 003 - 029OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE JAU
ENC-RD-PS 00212/2026 | ENC-LMPS03 000038/2026 | 212600195 | 5700725233 | 57 | 0300725233 | 2026-02-09 18:30 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ABREULANDIA | LD05062013 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264121669526 | 2026-02-08 07:23 | 2026-02-10 20:39 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2109 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120775871-1 Equipe 003 - DIVOP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570072523310KJVAPARA RAIO DANIFICADO tENSAO 34500ACESSO BOM PARA CAMINHONETE 084OP04
ETO-RD-GU 00194/2026 | DBM-MLDB03 000029/2026 | 412600190 | 5710323107 | 57 | 0310323107 | 2026-02-09 18:51 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264121664894 | 2026-02-09 09:28 | 2026-02-10 15:08 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1294 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121573839-1 Equipe 003 - 107OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA
DOLP-RD-PA 00235/2026 | DLP-MLPA01 000053/2026 | 112600261 | 5702917122 | 57 | 0302917122 | 2026-02-09 19:03 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264121668411 | 2026-02-09 07:21 | 2026-02-10 17:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 560 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121560817-1 Equipe 003 - 100OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado,trafo 5702917122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre
ETO-RD-AR 00276/2026 | ENC-MLAR01 000079/2026 | 612600171 | 5763353155 | 57 | 0363353155 | 2026-02-09 19:13 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | AL01054060 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264121669403 | 2026-02-09 09:17 | 2026-02-10 21:47 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 493 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5763353155
DOLP-RD-PA 00236/2026 | DLP-MLPA01 000054/2026 | 112600185 | 5700221196 | 57 | 0300221196 | 2026-02-10 00:13 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264121766011 | 2026-02-09 19:59 | 2026-02-10 16:36 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 192 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121686083-1 Equipe 003 - 151OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700221196 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete 151op01 992044413
ETO-RD-GU 00195/2026 | DBM-MLDB06 000027/2026 | 412600201 | 5737234021 | 57 | 0337234021 | 2026-02-10 07:23 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD02010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264121689502 | 2026-02-09 14:34 | 2026-02-10 11:57 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 241 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121629257-1 Equipe 003 - 021OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KV, REDE DE 34,5KVA, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE
ETO-RD-AG 00169/2026 | ENC-MPAG02 000018/2026 | 662600096 | 5700001161 | 57 | 0300001161 | 2026-02-10 09:18 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264122260135 | 2026-02-09 15:26 | 2026-02-10 22:41 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 17 | 1014 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121627193-1 Equipe 003 - 039OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Ttrafo 5700001161 do Pov. São João , na linha velha de Araguatins / Axixá
ETO-RD-AR 00279/2026 | ENC-MLAR01 000080/2026 | 612600170 | 5710193030 | 57 | 0310193030 | 2026-02-10 09:23 | 02/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264122263390 | 2026-02-09 08:14 | 2026-02-10 16:46 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1482 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121564581-1 Equipe 003 - 030OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador 5710193030 queimado pararaio danificado acesso caminhonete cabo rompido equipe 030op01 992283657
ETO-RD-GR 00211/2026 | ETO-RD-GR 000285/2026 | 712600141 | 5700212048 | 57 | 0300212048 | 2026-02-10 09:40 | 02/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD02038009 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264122282456 | 2026-02-09 14:49 | 2026-02-10 15:21 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1472 | CODIGO INVALIDO:TR/570012048- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121624009-1 Equipe 003 - 048OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700212048 QueimadoPotencia: 05 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 048op02 (63)99243-2387
ETO-RD-GR 00212/2026 | ETO-RD-GR 000286/2026 | 712600142 | 5700406087 | 57 | 0300406087 | 2026-02-10 10:44 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264122281775 | 2026-02-09 18:14 | 2026-02-10 21:13 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 650 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121662453-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700406087 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 087op01 (63)98437-8041
ETO-RD-GU 00196/2026 | DBM-MPDB10 000029/2026 | 412600204 | 5710241094 | 57 | 0310241094 | 2026-02-10 12:18 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264123136234 | 2026-02-10 09:09 | 2026-02-10 18:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 171 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122261855-1 Equipe 003 - 148OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 30KVA NA REDE DE 34.5KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS QUEIMADO, PRECISA SUBSTITUIR AS 3 CHAVES DA 34,5KV.
DOLP-RD-PA 00237/2026 | DLP-MLPA01 000055/2026 | 112600406 | 5711948122 | 57 | 0311948122 | 2026-02-10 12:19 | 02/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264123122645 | 2026-02-10 08:27 | 2026-02-10 11:13 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 166 | CODIGO INVALIDO:CH/5711948122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122259129-1 Equipe 003 - 100OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu , tensão 34,5potencia 5 kva acesso livre para-raio queimado
ENC-RD-PS 00214/2026 | ENC-LMPS04 000035/2026 | 212600197 | 5701403075 | 57 | 0301403075 | 2026-02-10 13:01 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264123134524 | 2026-02-10 09:26 | 2026-02-11 15:51 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1786 | trafo 5701403075 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701403075 na rdr de dois irmao
DG-RD-PO 00175/2026 | DG-MLPO02 000039/2026 | 312600143 | 5750621043 | 57 | 0350621043 | 2026-02-10 16:42 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD01051035 | DG-RD-PO | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 7 | 0 | 20264123168586 | 2026-02-10 09:58 | 2026-02-11 11:35 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 322 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122270967-1 Equipe 003 - 043OP02 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | TRAFO 5750621043 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 45KVA 34500ACESSO: LIVRE
ETO-RD-GR 00215/2026 | ETO-RD-GR 000287/2026 | 712600143 | 5700899087 | 57 | 0300899087 | 2026-02-10 16:51 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264123151249 | 2026-02-10 09:01 | 2026-02-11 15:44 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 342 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122261229-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700899087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDANDO TENSÃO NA SECUNDARIA
ETO-RD-GU 00199/2026 | DBM-MLDB03 000030/2026 | 412600202 | 5746966041 | 57 | 0346966041 | 2026-02-10 18:54 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRIXÁS DO TOCANTINS | LD01056046 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264123222624 | 2026-02-10 17:59 | 2026-02-11 12:42 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 181 | Trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS do transformador 5746966041 queimado para tratativa da manutençãoPotencia 15 KVA Tensão: 19.9 KVEndereço: FAZENDA BARRA MANSA Para raio queimadoLevar chave 36,2 KV. Chave danificada
ETO-RD-DP 00120/2026 |  |  | 5746966041 | 57 | 0346966041 | 2026-02-10 18:54 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | CRIXÁS DO TOCANTINS | LD01056046 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264123222624 | 2026-02-10 17:59 | 2026-02-11 12:42 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 181 | Trafo queimado | não está no site |  |  |  | Segue SS do transformador 5746966041 queimado para tratativa da manutençãoPotencia 15 KVA Tensão: 19.9 KVEndereço: FAZENDA BARRA MANSA Para raio queimadoLevar chave 36,2 KV. Chave danificada
ETO-RD-DP 00121/2026 | ETO-RD-DP 000194/2026 | 512600078 | 5711631038 | 57 | 0311631038 | 2026-02-10 20:30 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TAGUATINGA | AL02078038 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264123239653 | 2026-02-10 19:02 | 2026-02-10 20:41 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 101 | 99 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123199255-1 Equipe 003 - 038OP03 | não está no site |  |  |  | FOI CONSTATADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5711631038 POSTE 10/150 ESTRUTURA SI-1, ABALROADO . FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.
ENC-RD-PS 00217/2026 | ENC-LMPS01 000059/2026 | 212600209 | 5733466075 | 57 | 0333466075 | 2026-02-11 12:10 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264123840143 | 2026-02-10 08:07 | 2026-02-13 00:25 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1625 | trafo 5733466075 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5733466075 15KVA 19,9KV
ETO-RD-AG 00174/2026 | ENC-MLAG02 000040/2026 | 662600114 | 5710029090 | 57 | 0310029090 | 2026-02-11 12:18 | 02/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NAZARE | LD03005098 | ETO-RD-AG | N/A | 15 |  | FURTADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264123845226 | 2026-02-10 15:46 | 2026-02-12 11:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | 1 | 1411 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123155397-1 Equipe 003 - 090OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | furto |  | Conforme informações da equipe 090OP01 , segue SS para transformador 5710029090 15KVA na 34,5 furtado , pararaio e ramal de serviço . Acesso camionete
DOLP-RD-PA 00238/2026 | DLP-MLPA01 000056/2026 | 112600260 | 5737864196 | 57 | 0337864196 | 2026-02-11 12:25 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264123796101 | 2026-02-10 07:28 | 2026-02-11 16:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 437 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122255318-1 Equipe 003 - 151OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5737864196 QUEIMADOACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA PARA-RAIO QUEIMADO TENSÃO 34,5
ETO-RD-AG 00175/2026 | ETO-RD-AG 000138/2026 | 662600109 | 5700277134 | 57 | 0300277134 | 2026-02-11 12:31 | 02/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ESPERANTINA | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264123835541 | 2026-02-11 08:32 | 2026-02-12 12:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 123 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123788717-1 Equipe 003 - 134OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo de 5 kva na 19,9kv mais para raio de MT e BT queimados , acesso só para Camionete
DOLP-RD-PA 00239/2026 | DLP-CTPA01 000018/2026 | 112600429 | 5757168122 | 57 | 0357168122 | 2026-02-11 12:38 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264123842425 | 2026-02-11 07:02 | 2026-02-12 22:43 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 2096 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123779896-1 Equipe 003 - 122OP10 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5757168122 queimado.POTÊNCIA: 75 KVATENSÃO: 34,5 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE
DOLP-RD-PA 00240/2026 | DLP-MLPA01 000057/2026 | 112600405 | 5700226006 | 57 | 0300226006 | 2026-02-11 12:53 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINIA | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264123852423 | 2026-02-10 18:45 | 2026-02-13 09:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1055 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123196173-1 Equipe 003 - 006OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700226006 queimadoacesso livre potencia 15 kva para-raio queimado tensão 34,5
ETO-RD-GR 00216/2026 | ETO-RD-GR 000291/2026 | 712600145 | 5710240111 | 57 | 0310240111 | 2026-02-11 15:41 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | AL05020023 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264123908780 | 2026-02-11 15:42 | 2026-02-12 15:02 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1400 | TR QUEIMADO FEITO TESTE EM OS 76 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5710240111QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO 13800ACESSO LIVRE
ETO-RD-GR 00218/2026 | ETO-RD-GR 000290/2026 | 712600144 | 5700952113 | 57 | 0300952113 | 2026-02-11 16:59 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264123976007 | 2026-02-11 08:42 | 2026-02-12 13:36 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1260 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123790241-1 Equipe 003 - 111OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700952113 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 111op01 (63)99216-6049
ETO-RD-AG 00176/2026 | ENC-MPAG02 000021/2026 | 662600110 | 5700005132 | 57 | 0300005132 | 2026-02-11 16:59 | 02/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264123221729 | 2026-02-10 19:55 | 2026-02-10 22:50 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 159 | 175 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123205649-1 Equipe 003 - 045OP03 | não está no site |  |  |  | nota para manutenção susbtituir 2 postes quebrado rdu sampaio tem SI-4 Aberta para isolar trechoid.:67864479 si-4 9/300id.:87958981 si-3 10/600
ETO-RD-AG 00177/2026 | ENC-MPAG02 000020/2026 | 662600110 | 5700005132 | 57 | 0300005132 | 2026-02-11 16:59 | 02/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264123221729 | 2026-02-10 19:55 | 2026-02-10 22:50 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 159 | 175 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123205649-1 Equipe 003 - 045OP03 | não está no site |  |  |  | nota para manutenção susbtituir 2 postes quebrado rdu sampaio tem SI-4 Aberta para isolar trechoid.:67864479 si-4 9/300id.:87958981 si-3 10/600
ETO-RD-GU 00202/2026 | DBM-MPDB08 000048/2026 | 412600214 | 5710170052 | 57 | 0310170052 | 2026-02-11 17:21 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264123921464 | 2026-02-11 10:11 | 2026-02-12 18:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 356 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123801398-1 Equipe 003 - 052OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO
ENC-RD-PS 00218/2026 | ENC-LMPS03 000040/2026 | 212600206 | 5700571084 | 57 | 0300571084 | 2026-02-11 17:37 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264123976113 | 2026-02-09 08:45 | 2026-02-12 14:14 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1270 | trafo 5700571084 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700571084 queimado na rdr de divinopoles
DOLP-RD-PA 00244/2026 | DLP-MLPA01 000059/2026 | 112600269 | 5710321010 | 57 | 0310321010 | 2026-02-11 17:52 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264123973016 | 2026-02-10 09:04 | 2026-02-12 13:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1908 | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123838485-1 Equipe 003 - 010OP03 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | obra_sem_transformador |  | segue nota de trafo queimado,trafo 5710321010, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V acesso livre, para raio danificado,
DG-RD-PO 00177/2026 | DG-MLPO02 000040/2026 | 312600142 | 5745412026 | 57 | 0345412026 | 2026-02-11 18:55 | 02/2026 | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264123922035 | 2026-02-11 07:11 | 2026-02-12 14:49 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1416 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123780345-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5745412026 QUEIMADO , 15kVA, 19,9kV E MELHORAR ATERRAMENTO
DOLP-RD-PA 00246/2026 | DLP-MLPA01 000058/2026 | 112600239 | 5712754122 | 57 | 0312754122 | 2026-02-11 19:18 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264123995988 | 2026-02-11 19:24 | 2026-02-12 11:22 | 1 | problema+interrompido |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 958 | chave aberta com trafo querimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, para-raio danificado
ETO-RD-DP 00122/2026 | ETO-RD-DP 000180/2026 | 512600082 | 5300252152 | 53 | 0300252152 | 2026-02-11 19:44 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264123973528 | 2026-02-11 09:22 | 2026-02-12 18:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1542 | CODIGO INVALIDO:TR/5700252152- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123795868-1 Equipe 003 - 028OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5300252152 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS
ETO-RD-DP 00123/2026 |  |  | 5710207074 | 57 | 0310207074 | 2026-02-11 20:22 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | DIANOPOLIS | AL01028074 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264123995121 | 2026-02-10 19:29 | 2026-02-12 10:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | ISOLADOR | ISOLADOR SUSPENSAO DANIFICADO | 1 | 1375 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123201870-1 Equipe 003 - 074OP04 | não está no site |  |  |  | FOI CONSTATADO TRAFO 5710207074 15KVA 7,9KV QUEIMADO
ETO-RD-AR 00286/2026 | ENC-MLAR01 000085/2026 | 612600188 | 5700681030 | 57 | 0300681030 | 2026-02-12 08:50 | 02/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | XAMBIOA | AL01087030 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264123884318 | 2026-02-11 13:59 | 2026-02-11 16:20 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 109 | 141 | ABERTURA EMERGENCIAL ATENDER A SS | não está no site |  |  |  | REALIZAR TROCA DE 5 VÃO DE REDE BT NO CIRCUITO DO TRAFO 5700681030, O MESMO ESTA DETERIORADO E CAUSANDO CURTO NO CIRCUITO.ID- 67339570 AO ID 69044412, CABO 35MM MULTIPLEX. EQUIPE 030OP02 991267486
ETO-COEP 00030/2026 |  |  | 5700681030 | 57 | 0300681030 | 2026-02-12 08:50 | 02/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | XAMBIOA | AL01087030 | ETO-COEP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264123884318 | 2026-02-11 13:59 | 2026-02-11 16:20 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 109 | 141 | ABERTURA EMERGENCIAL ATENDER A SS | não está no site |  |  |  | REALIZAR TROCA DE 5 VÃO DE REDE BT NO CIRCUITO DO TRAFO 5700681030, O MESMO ESTA DETERIORADO E CAUSANDO CURTO NO CIRCUITO.ID- 67339570 AO ID 69044412, CABO 35MM MULTIPLEX. EQUIPE 030OP02 991267486
ETO-RD-GR 00219/2026 | ETO-RD-GR 000300/2026 | 712600415 | 5700002011 | 57 | 0300002011 | 2026-02-12 10:15 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRAMA | AL01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264124738601 | 2026-02-12 08:41 | 2026-02-12 17:08 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 127 | 410 | CODIGO INVALIDO:CH/5700002011- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264124709891-1 Equipe 003 - 015OP04 | não está no site |  |  |  | poste abalroado porem o mesmo foi implantado ao lado do ID 88758420 que fica tbm lado do trafo 5700002011 e ainda nao trasferiram a rede, o mesmo foi abalrodao e ficou caido na rede existente.necessario retirar poste e recuperar neutro RDU Tupirama 129 clientes penalizados
ETO-RD-AR 00287/2026 | ENC-MLAR05 000115/2026 | 612600180 | 5701949004 | 57 | 0301949004 | 2026-02-12 11:53 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264124743195 | 2026-02-11 09:54 | 2026-02-12 17:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1439 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123800573-1 Equipe 003 - 004OP27 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701949004 e para raio queimado acesso camionetaequipe 004OP27
ETO-RD-AR 00288/2026 | ENC-MLAR02 000032/2026 | 612600181 | 5759123004 | 57 | 0359123004 | 2026-02-12 12:01 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264124751497 | 2026-02-11 12:11 | 2026-02-12 17:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 381 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123845303-1 Equipe 003 - 004OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5759123004 e para raio queimado acesso camioneta equipe 004op08
DG-RD-PO 00181/2026 | DG-MLPO01 000040/2026 | 312600174 | 5709780026 | 57 | 0309780026 | 2026-02-12 12:38 | 02/2026 | QUEIMADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 45 | 45 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264124744159 | 2026-02-11 16:48 | 2026-02-14 13:45 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3043 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123920753-1 Equipe 003 - 026OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde,Segue SS para substituiçaõ de trafo queiamdo
ENC-RD-PS 00221/2026 | ENC-LMPS03 000041/2026 | 212600207 | 5725331084 | 57 | 0325331084 | 2026-02-12 14:09 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264124737857 | 2026-02-10 18:54 | 2026-02-13 16:28 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2294 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123198675-1 Equipe 003 - 084OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5725331084 15kva caminhonete
ETO-RD-AR 00289/2026 | ENC-MLAR05 000116/2026 | 612600182 | 5715142022 | 57 | 0315142022 | 2026-02-12 18:38 | 02/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264124806973 | 2026-02-11 19:16 | 2026-02-13 11:54 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 2438 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123995010-1 Equipe 003 - 022OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5715142022 75 kva queimadoTensão: 34,5Para-raio: Queimado Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 022op02
ENC-RD-PS 00223/2026 | ENC-LMPS03 000042/2026 | 212600203 | 5710004233 | 57 | 0310004233 | 2026-02-12 20:13 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ABREULANDIA | LD05062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264124926375 | 2026-02-12 11:57 | 2026-02-14 15:24 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3087 | trafo 5710004233 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710004233 na rdr de abreulandia
DOLP-RD-PA 00250/2026 | DLP-MLPA01 000060/2026 | 112600272 | 5700628010 | 57 | 0300628010 | 2026-02-12 21:36 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264124970620 | 2026-02-12 21:52 | 2026-02-13 15:33 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 13 | 1061 | trafo queimado e com neutro rompido ABERTO NOTA SUP. DA MAN. CIENTE | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700628010 queimado acesso livre tensão 34,5potencia 15 kva OBS: LEVA EMENDA PARA CABO 2 E 4 COM ALMA PARA FAZER EMENDA DE NEUTRO ROMPIDO NA BUCHA DO TRAFO NA MESMA ESTRUTURA DO TRAFO
ETO-RD-GU 00203/2026 | DBM-MPDB08 000050/2026 | 412600206 | 5701371032 | 57 | 0301371032 | 2026-02-13 08:44 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | AL01008032 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264125632837 | 2026-02-13 09:08 | 2026-02-13 20:17 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 30 | 669 | POSTE ABALROADO | não está no site |  |  |  | Conforme informações da equipe 032OP02 , segue SS de poste abalroado RDU de ARAGUAÇU ,transformador 5701371032 , poste 9/300 estrutura S3 ID# 48939410
DG-RD-PO 00184/2026 | DG-MPPO01 000050/2026 | 312600149 | 5750621043 | 57 | 0350621043 | 2026-02-13 10:58 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD01051035 | DG-RD-PO | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 7 | 0 | 20264125643093 | 2026-02-13 10:12 | 2026-02-13 18:25 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 493 | TR 5750621043 45KVA/34.5KV queimado. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | INT: 20264125643093Segue SS de TR 5750621043 45KVA/34.5KV com vazamento de óleo.UC 35135953Acesso livre.Washington 63 99273-6609
DG-RD-PO 00187/2026 | DG-MLPO01 000042/2026 | 312600150 | 5729815096 | 57 | 0329815096 | 2026-02-13 16:21 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 25 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264126688469 | 2026-02-13 11:27 | 2026-02-14 15:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 3 | 1506 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125770864-1 Equipe 003 - 096OP01 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5729815096 QUEIMADO NA RDR DE PINDORAMA (TR QUEIMADO REICIDENTE O MESMO FOI SUBSTITUIDO SEMANA PASSADA)
ETO-RD-GU 00205/2026 | DBM-MLDB03 000035/2026 | 412600222 | 5700707036 | 57 | 0300707036 | 2026-02-13 16:49 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALVORADA | AL01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264126781027 | 2026-02-13 10:04 | 2026-02-14 14:21 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1326 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125643083-1 Equipe 003 - 047OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA
ETO-RD-GU 00206/2026 | DBM-MLDB04 000055/2026 | 412600211 | 5700009052 | 57 | 0300009052 | 2026-02-13 17:02 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | AL01036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264126783279 | 2026-02-13 06:43 | 2026-02-14 09:35 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 5 | 1072 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125611921-1 Equipe 003 - 052OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO
ETO-RD-AG 00184/2026 | ENC-MPAG02 000022/2026 | 662600115 | 5748172045 | 57 | 0348172045 | 2026-02-13 17:22 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG | 45 | 45 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264126815296 | 2026-02-13 14:27 | 2026-02-13 21:59 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 452 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126685753-1 Equipe 003 - 045OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5748172045 QUEIMADO POT. 45KVA34,5KVPARA-RAIO BT E MT RUIMACESSO BOMRDR SAMPAIO
ETO-RD-AR 00304/2026 | ENC-MLAR02 000034/2026 | 612600198 | 5700119127 | 57 | 0300119127 | 2026-02-13 17:34 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264126890549 | 2026-02-13 17:15 | 2026-02-14 16:12 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 3 | 1377 | TRAFO 5700119127 QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700119127 queimado, pararaio danificadoacesso livre caminhão e caminhoneteequipe 002op02
ETO-RD-GU 00207/2026 | DBM-MLDB04 000056/2026 | 412600212 | 5710112107 | 57 | 0310112107 | 2026-02-13 18:03 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264126785500 | 2026-02-13 06:50 | 2026-02-14 12:12 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 584 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125612676-1 Equipe 003 - 107OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIAEQUIPE CONSTATOU TENSÃO NA ESTRADA DO TRAFO POREM NA SAIDA NÃO TEM TENSÃO, REALIZADO TESTE A VAZIO.
DOLP-RD-PA 00252/2026 | DLP-MLPA01 000062/2026 | 112600240 | 5703012059 | 57 | 0303012059 | 2026-02-13 18:06 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264126831105 | 2026-02-12 15:30 | 2026-02-14 11:48 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1098 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264124806370-1 Equipe 003 - 151OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5703012059 QUEIMADO Tensão 34,5 Para raio queimadoAcesso para camionetePOTENCIA 15kva
ETO-RD-GR 00223/2026 | ETO-RD-GR 000301/2026 | 712600166 | 5742924111 | 57 | 0342924111 | 2026-02-13 19:01 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264126885262 | 2026-02-13 18:57 | 2026-02-14 01:11 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 20 | 374 | POSTE QUEBRADO | não está no site |  |  |  | poste abalroado na RDU de Pequizeiro poste 10-300 estrutura SI 4 id 80057480localidade pequizeiro
DG-RD-PO 00188/2026 | DG-MLPO02 000042/2026 | 312600147 | 5733227256 | 57 | 0333227256 | 2026-02-13 19:01 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264126791997 | 2026-02-13 11:42 | 2026-02-16 17:33 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 278 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126251200-1 Equipe 003 - 257OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUES SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5733227256 QUEIMADO NA RDR DE MATEIROS
ETO-RD-GR 00224/2026 | ETO-RD-GR 000302/2026 | 712600146 | 5739669077 | 57 | 0339669077 | 2026-02-13 20:13 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264126912500 | 2026-02-13 14:51 | 2026-02-14 15:07 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1141 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126695567-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5739669077 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 078op02 tel-63991203525
ETO-RD-AR 00305/2026 | ENC-MLAR01 000088/2026 | 612600196 | 5700477058 | 57 | 0300477058 | 2026-02-13 20:33 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264126783166 | 2026-02-13 08:04 | 2026-02-14 15:30 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1886 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125623627-1 Equipe 003 - 058OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700477058 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: Livre para caminhão e caminhonteEquipe: 058op01Contato da equipe: 99287-7939
ETO-RD-GR 00226/2026 | ETO-RD-GR 000303/2026 | 712600147 | 5710024078 | 57 | 0310024078 | 2026-02-13 21:25 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264126947931 | 2026-02-13 19:05 | 2026-02-14 12:27 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 909 | int-20264126888321 queimado em campo | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710024078 e para raio queimado acesso livreequipe 078op02
ENC-RD-PS 00224/2026 | ENC-LMPS03 000043/2026 | 212600216 | 5701175014 | 57 | 0301175014 | 2026-02-14 09:11 | 02/2026 | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | ABALROADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264127717510 | 2026-02-14 08:38 | 2026-02-14 20:24 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 28 | TR QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570117501415KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE34,5KVA013OP03
ETO-RD-GR 00227/2026 | ETO-RD-GR 000304/2026 | 712600149 | 5740032034 | 57 | 0340032034 | 2026-02-14 09:15 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264127717331 | 2026-02-14 08:19 | 2026-02-14 19:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 681 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5740032034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDA TENSÃO NA BUCHA SECUNDARIA
ENC-RD-PS 00225/2026 | ENC-LMPS01 000063/2026 | 212600235 | 5700490014 | 57 | 0300490014 | 2026-02-14 10:28 | 02/2026 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD05062013 | ENC-RD-PS | 25 | 15 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264127753717 | 2026-02-14 10:31 | 2026-02-16 17:15 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3284 | TR QUEIMADO BUCHA QUEBRADA DEVIDO RAIO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | tr 570049001425kvapara raio danificado acesso caminhonete014op01 bucha quebrda
ETO-RD-GR 00228/2026 | ETO-RD-GR 000305/2026 | 712600150 | 5710314015 | 57 | 0310314015 | 2026-02-14 11:06 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEDRO AFONSO | LD02065015 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264127806299 | 2026-02-13 18:06 | 2026-02-14 23:23 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 812 | CODIGO INVALIDO:CH/5710314015- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126839068-1 Equipe 003 - 015OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710314015 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO
ETO-RD-DP 00125/2026 | ETO-RD-DP 000203/2026 | 512600080 | 5730697072 | 57 | 0330697072 | 2026-02-14 11:22 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01010021 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264127773920 | 2026-02-14 11:19 | 2026-02-14 20:25 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 2 | 546 | TRANSFORMADOR QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Conforme informações da equipe 028op01 , segue SS do transformador 5730697072 queimado , 15KVA na 19.9 KV .
DG-RD-PO 00189/2026 | DG-MLPO01 000041/2026 | 312600152 | 5701005096 | 57 | 0301005096 | 2026-02-14 11:59 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264127785690 | 2026-02-13 19:45 | 2026-02-14 19:10 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1405 | 5701005096 15kva e para queimado 19,9 acessol livre equipé 096op01 992607520 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5701005096 15kva e para queimado 19,9 acessol livre equipé 096op01 992607520
ENC-RD-PS 00228/2026 | ENC-LMPS03 000044/2026 | 212600204 | 5700278055 | 57 | 0300278055 | 2026-02-14 12:04 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264127786599 | 2026-02-14 08:36 | 2026-02-15 17:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 177 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127712358-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570027805515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM TENSAO 34500055OP01
ETO-RD-GU 00209/2026 | DBM-MPDB10 000033/2026 | 412600210 | 5710410076 | 57 | 0310410076 | 2026-02-14 12:06 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | AL01031076 | ETO-RD-GU | 45 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264127797045 | 2026-02-14 08:27 | 2026-02-14 23:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 112 | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO TRAFO DE 75 KVA NA 13,8 KV PARA RAIOS QUEIMADO CRUZETAS NECESSARIO SUBSTITUICAO DO TRAFO ACESSO LIVRE ..TRAFO QUEIMADO EM CAMPO TRAFO DE 75 KVA NA 13,8 KV PARA RAIOS QUEIMADO CRUZETAS NECESSARIO SUBSTITUICAO DO TRAFO ACESSO LIVRE ..Intv Auto PPF CH-3120015037 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS aberta de transformador 5710410076 queimado , 75KVA - 34.5 KV ,pararaio queimado subtituir suporte do trafo o mesmo esta quebrado .
ETO-RD-AR 00306/2026 | ENC-MLAR01 000089/2026 | 612600197 | 5710094193 | 57 | 0310094193 | 2026-02-14 12:39 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264127799836 | 2026-02-13 21:01 | 2026-02-15 15:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 884 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126926063-1 Equipe 003 - 193OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Bom dia,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710094193
ETO-RD-AR 00307/2026 | ENC-MLAR05 000120/2026 | 612600194 | 5700235157 | 57 | 0300235157 | 2026-02-14 17:03 | 02/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264127892723 | 2026-02-13 18:23 | 2026-02-16 17:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 4277 | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | tr 5700235157 queimadoPotencia 45 Kva Tensão 34,5kvAcesso bomTrocar para raios
DOLP-RD-PA 00253/2026 | DLP-MLPA01 000063/2026 | 112600404 | 5704986122 | 57 | 0304986122 | 2026-02-14 17:25 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD01100001 | DOLP-RD-PA | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264127904901 | 2026-02-14 13:22 | 2026-02-15 11:50 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1348 | trafo queimado equipe 059op15 atendeu o mesmo na porta | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 10 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimados para serr subistituido pela equipe de manuterncão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op15 cel, 63992290023/981340587 acesso livre favor agilizar o atendimento devido cliente ter uma camara fria no local obs, favor levar cabos para fazer melhoria de aterramento do mesmo
ENC-RD-PS 00230/2026 | ENC-LMPS04 000036/2026 | 212600211 | 5701302085 | 57 | 0301302085 | 2026-02-14 18:22 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264127959675 | 2026-02-14 09:58 | 2026-02-16 17:39 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 330 | TRAFO QUEIMADO 5701302085 15kva 19,9kv acesso caminhonete | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | tr 5701302085 queimado15kva 19,9kv acesso caminhonete 013OP16
ENC-RD-PS 00231/2026 | ENC-LMPS01 000064/2026 | 212600218 | 5700695012 | 57 | 0300695012 | 2026-02-14 18:26 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264127909632 | 2026-02-13 18:19 | 2026-02-17 18:09 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1306 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126841566-1 Equipe 003 - 046OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | tr 5700695012 queimadopot. 10kva tensão 19,9kv acesso livre 046OP01
DOLP-RD-PA 00254/2026 | DLP-MLPA01 000064/2026 | 112600262 | 5211917122 | 52 | 0311917122 | 2026-02-14 18:40 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264127916456 | 2026-02-14 17:38 | 2026-02-15 16:39 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1381 | trafo queimado atendido pela equipe 059op13 na porta cliente procurou a equipe e a mesma fez teste no trafo e o mesmo estava queimado vai ser gerado nota para manutencão trocar o mesmo | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da re4de de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 acesso livre equipe que atendeu 059op13 cel, 63992849409/992446922 favor agilizar o atendimento
DG-RD-PO 00190/2026 | DG-MLPO01 000047/2026 | 312600156 | 5700724096 | 57 | 0300724096 | 2026-02-14 18:40 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264127874540 | 2026-02-13 21:29 | 2026-02-17 12:14 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | 4113 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126963037-1 Equipe 003 - 096OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituiuçao de trefo queimado RDR de Pidorama
DG-RD-PO 00191/2026 | DG-MLPO01 000044/2026 | 312600153 | 5700498026 | 57 | 0300498026 | 2026-02-14 18:48 | 02/2026 | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | ABALROADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264127914511 | 2026-02-13 16:41 | 2026-02-15 18:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 3 | 1575 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126787899-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituiçao de TR queimado
ETO-RD-GU 00210/2026 | DBM-MLDB03 000036/2026 | 412600215 | 5710301003 | 57 | 0310301003 | 2026-02-14 19:27 | 02/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CARIRI DO TOCANTINS | AL06040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264127936930 | 2026-02-14 10:25 | 2026-02-15 10:18 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 888 | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO 15 KVA 132.8 KV | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710301003 QUEIAMADO MEDIDOR D6176020113 15 KV TENSAO 13.8 KV ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO
ENC-RD-PS 00232/2026 | ENC-LMPS03 000045/2026 | 212600223 | 5710097007 | 57 | 0310097007 | 2026-02-14 22:02 | 02/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264127970310 | 2026-02-14 22:00 | 2026-02-17 13:54 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3834 | TR 5710097007 15KVA/19.9KV com a tampa estourada | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264127970310Segue SS de TR 5710097007 15KVA/19.9KV com a tampa estourada e para-raios queimado.Acesso livre.OBS: MD queimado.UC 4782682FAZENDA SAO JOSE38 99116 6731MANOEL FERREIRA DA SILVA006OP01 63 99235-6964
ETO-RD-AR 00309/2026 | ENC-MLAR02 000035/2026 | 612600192 | 5728646022 | 57 | 0328646022 | 2026-02-15 11:07 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128037196 | 2026-02-14 10:29 | 2026-02-16 14:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1343 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127755439-1 Equipe 003 - 022OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5728646022 queimado 15kvaPara-raio: Queimado tensão: 34,5Acesso: Para caminhonte
ENC-RD-PS 00233/2026 | ENC-MPPS01 000036/2026 | 212600208 | 5751498084 | 57 | 0351498084 | 2026-02-15 11:55 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128074384 | 2026-02-14 11:37 | 2026-02-15 20:35 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1336 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127784162-1 Equipe 003 - DIVOP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 575149808475KVA34500ACESSO PARA CAMINHAO PARA RAIO DANIFICADO DIVO 04
ETO-RD-AR 00310/2026 | ENC-MLAR05 000119/2026 | 612600201 | 5700192040 | 57 | 0300192040 | 2026-02-15 11:58 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128105733 | 2026-02-14 13:07 | 2026-02-16 15:16 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1698 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127811809-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700192040 Queimado 15kvaPara-raio: queimado Tensão: 34,5Acesso: livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS, 0 - LT364 DEUSIMAR B MACHADO LPT20
DOLP-RD-PA 00255/2026 | DLP-MLPA01 000065/2026 | 112600277 | 5720051070 | 57 | 0320051070 | 2026-02-15 12:18 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD02065015 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264128088092 | 2026-02-14 07:16 | 2026-02-16 16:01 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1638 | CODIGO INVALIDO:TR/20051- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127686815-1 Equipe 003 - 070OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO 5720051070 QUEIMADO NA RDR DE RIO SONO
ETO-RD-DP 00126/2026 | ETO-RD-DP 000204/2026 | 512600081 | 5700340116 | 57 | 0300340116 | 2026-02-15 12:19 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264128090362 | 2026-02-15 08:17 | 2026-02-16 15:27 | 4 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 18 | 117 | trafo e para raio queimado 10kva 19.9kv 5700340116 rdr de chapada equipe 028op05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo e pararaio queimado 10kva 19.9kv 5700340116 faz. pouso alegre rdr de chapada natividade equipe 028op05
ETO-RD-GU 00211/2026 | DBM-MLDB03 000037/2026 | 412600216 | 5710780003 | 57 | 0310780003 | 2026-02-15 13:11 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | LD03040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128107168 | 2026-02-14 19:46 | 2026-02-15 17:53 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 252 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127928277-1 Equipe 003 - 003OP12 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador e para raio queimado
ENC-RD-PS 00234/2026 | ENC-LMPS01 000061/2026 | 212600237 | 5700060014 | 57 | 0300060014 | 2026-02-15 15:05 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD01025012 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264128141403 | 2026-02-14 19:05 | 2026-02-16 20:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1091 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127923730-1 Equipe 003 - 014OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700060014 queimado 30kva 34,5kv acesso livre
ETO-RD-AR 00313/2026 | ENC-MLAR05 000126/2026 | 612600209 | 5701760004 | 57 | 0301760004 | 2026-02-15 18:06 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264127955742 | 2026-02-13 16:48 | 2026-02-14 20:48 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 1680 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126791963-1 Equipe 003 - 004OP22 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | trafo 5701760004 vazando oleo
ETO-RD-GR 00235/2026 | ETO-RD-GR 000308/2026 | 712600152 | 5709375009 | 57 | 0309375009 | 2026-02-15 18:53 | 02/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR |  |  | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128191578 | 2026-02-14 16:28 | 2026-02-16 15:56 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 2848 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127862242-1 Equipe 003 - 009OP37 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | substituir trafo 5709375009 - 15KVA - 34,5kv - necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado acesso livre.IND GLEBA GLEBA TUPIRAMA, 0 - CHA. PRESENTE DE DEUS - uc 10332311 - cliente HELISNUNES PINHEIRO BIAS - PA Soledade - RDR Guarai
DG-RD-PO 00195/2026 | DG-MLPO01 000046/2026 | 312600157 | 5701115035 | 57 | 0301115035 | 2026-02-15 19:19 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128089863 | 2026-02-14 08:14 | 2026-02-17 19:42 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 5008 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127708156-1 Equipe 003 - 035OP02 DG-RD-PO195/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituiçaõ de TR queimado RDR Monte Carmo
ETO-RD-GR 00234/2026 | ETO-RD-GR 000307/2026 | 712600151 | 5710044033 | 57 | 0310044033 | 2026-02-15 19:54 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPORA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128382297 | 2026-02-14 17:02 | 2026-02-16 13:37 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1066 | CODIGO INVALIDO:CH/5242681- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127888214-1 Equipe 003 - 033OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE COLMEIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
DG-RD-PO 00196/2026 | DG-MLPO01 000045/2026 | 312600155 | 5729815096 | 57 | 0329815096 | 2026-02-15 20:10 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264128378263 | 2026-02-15 20:22 | 2026-02-16 20:55 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1473 | TR 5729815096 nota aberta | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituição de trafo queimado
ENC-RD-PS 00235/2026 | ENC-LMPS04 000038/2026 | 212600226 | 5701502084 | 57 | 0301502084 | 2026-02-15 20:19 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264128335800 | 2026-02-14 09:39 | 2026-02-17 18:14 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1923 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127734042-1 Equipe 003 - DIVOP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5701502084 15KVA 19,89KV E PARA-RAIOS ACESSO CAMINHONETE
ENC-RD-PS 00236/2026 | ENC-LMPS01 000062/2026 | 212600224 | 5700742014 | 57 | 0300742014 | 2026-02-15 20:31 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128379544 | 2026-02-15 20:31 | 2026-02-17 00:32 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1681 | TRAFO QUEIMADO ENC-RD-PS236/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700742014 QUEIMADO 15KVA 19,9KV ACESSO LIVRE 014OP01
ETO-RD-GR 00236/2026 | ETO-RD-GR 000309/2026 | 712600154 | 5710321033 | 57 | 0310321033 | 2026-02-15 21:20 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD04038009 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264128251220 | 2026-02-14 15:36 | 2026-02-16 11:15 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1489 | CODIGO INVALIDO:CH/5710321033- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127850004-1 Equipe 003 - 033OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5710321033 - 10kva - 34,5kv acesso caminhonete - para raio queimado IND FAZENDA RIBEIRAO CABOCLO,MARIA ANTONIA DA COSTAuc 7755201 - 63984866210RDR Colmeia
ETO-RD-GR 00237/2026 | ETO-RD-GR 000310/2026 | 712600153 | 5700412033 | 57 | 0300412033 | 2026-02-15 21:47 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD02022033 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264128253097 | 2026-02-15 08:51 | 2026-02-16 16:35 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 510 | CODIGO INVALIDO:CH/5700412033- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128030304-1 Equipe 003 - 033OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5700412033- 15KVA - 34,5Kv acessolivre para raio queimado IND FAZENDA PE DA SERRA, 0 - FAZ PE DA SERRAJoão Divino de Oliveirav- UC 3987108telefone: 63984880484 DRD Colmeia
ETO-RD-AR 00315/2026 | ENC-MLAR05 000118/2026 | 612600195 | 5702058004 | 57 | 0302058004 | 2026-02-15 23:00 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL04096004 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264128231654 | 2026-02-15 16:48 | 2026-02-15 22:43 | 1 | interrompido+fechado |  | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 355 | TRANSFORMADO COM VAZAMENTO DE OLHO NA BUCHA SEGUNDARI NAS FASE A,B,C SERA NECESARIO TROCA DOBMESMO | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | trafo faltanto fase interno secundaria 5702058004 e com vazamento de oleopot 30kvatensao 34,5kvacesso caminhonetefazenda sao paulo GRANJA
ETO-RD-AR 00316/2026 | ENC-MLAR02 000036/2026 | 612600200 | 5700309053 | 57 | 0300309053 | 2026-02-16 05:16 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264128427129 | 2026-02-14 12:24 | 2026-02-16 18:33 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2081 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127802883-1 Equipe 003 - 004OP33 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700309053 pot 10 kvatensão 19,9kvacesso bompara-raio-ruimIND CHACARA LOTE 86, 0 - POV. TUCUMIRIM
DOLP-RD-PA 00258/2026 | DLP-MLPA01 000068/2026 | 112600403 | 5719041100 | 57 | 0319041100 | 2026-02-16 09:15 | 02/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL01081100 | DOLP-RD-PA | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264128561376 | 2026-02-16 09:57 | 2026-02-16 17:15 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 4 | 438 | trafo queimado 5719041100 obs, foi fechado o trafo após equipe de manutencão trocar o trafo | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo queimado, trafo 5719041100,tensao 13800 / 440 V,trafo de 25kva, para raio danificado, acesso livre, regiao taquaruçu
DOLP-RD-PA 00259/2026 | DLP-MLPA01 000067/2026 | 112600414 | 5712754122 | 57 | 0312754122 | 2026-02-16 10:39 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264128661144 | 2026-02-16 08:20 | 2026-02-16 19:25 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 93 | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128532536-1 Equipe 003 - 059OP12 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, regiao de vai quem quer
DG-RD-PO 00197/2026 | DG-MPPO01 000052/2026 | 312600146 | 5708368269 | 57 | 0308368269 | 2026-02-16 10:58 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264128610864 | 2026-02-16 09:50 | 2026-02-16 17:05 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 435 | TRAFO 5708368269 E PARA RAIO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5708368269 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500ACESSO: LIVRE
DOLP-RD-PA 00260/2026 | DLP-MLPA01 000069/2026 | 112600413 | 5735342070 | 57 | 0335342070 | 2026-02-16 11:49 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD02065015 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128657568 | 2026-02-15 09:07 | 2026-02-17 15:34 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1780 | CODIGO INVALIDO:TR/35342- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128039343-1 Equipe 003 - 070OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo queimado, trafo 5735342070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado
DOLP-RD-PA 00261/2026 | DLP-CTPA00 000046/2026 | 112600228 | 5706572122 | 57 | 0306572122 | 2026-02-16 12:08 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264128685158 | 2026-02-16 11:02 | 2026-02-16 17:17 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 125 | 375 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128608541-1 Equipe 003 - 122OP43 | não está no site |  |  |  | SEGUE SS DE POSTE 10/300 ABALROADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5706572122 NA RDU DE PALMASENDEREÇO QUADRA 612 SUL
ETO-RD-AR 00321/2026 | ENC-MLAR01 000099/2026 | 612600199 | 5701436077 | 57 | 0301436077 | 2026-02-16 12:12 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264128563170 | 2026-02-15 23:05 | 2026-02-17 15:47 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 602 | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5701436077 Queimadopara raIO QUEIAMADO potência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 265op01 tel-63992212789
DG-RD-PO 00198/2026 | DG-MLPO01 000048/2026 | 312600158 | 5700905152 | 57 | 0300905152 | 2026-02-16 16:02 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128798303 | 2026-02-15 18:42 | 2026-02-18 17:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2992 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128327111-1 Equipe 003 - 152OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264128798303Segue SS de TR 5700905152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhoneteUC 10433800FAZENDA BOA VISTA63992761180ADAILDA RIBEIRO RODRIGUES152OP01 63 98413-9467
ENC-RD-PS 00242/2026 | ENC-LMPS04 000037/2026 | 212600230 | 5700063086 | 57 | 0300063086 | 2026-02-16 17:59 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128861170 | 2026-02-16 14:13 | 2026-02-17 15:08 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 183 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128718757-1 Equipe 003 - 086OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700063086 QUEIMADO acesso livre ( morador no local ) para-raio queimado potencia 15 kva tensão 19,9
ETO-RD-GU 00217/2026 | DBM-MLDB04 000058/2026 | 412600213 | 5701545094 | 57 | 0301545094 | 2026-02-16 17:59 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD04040003 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128894230 | 2026-02-16 14:00 | 2026-02-17 10:48 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1248 | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701545094 queimado em campo de 5 kva para raio queimado em campo acesso camionete tensao 19.9 kv
ENC-RD-PS 00243/2026 | ENC-LMPS01 000060/2026 | 212600222 | 5710377084 | 57 | 0310377084 | 2026-02-16 18:16 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264128375480 | 2026-02-15 07:07 | 2026-02-17 05:16 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 2018 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128015265-1 Equipe 003 - DIVOP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710377084 QUEIMADO ACESSO LIVRE PARA-RAIO QUEIMADOPOTENCIA 15 KVA TENSÃO 19,9
ETO-RD-GU 00218/2026 | DBM-MLDB04 000059/2026 | 412600221 | 5710863003 | 57 | 0310863003 | 2026-02-16 19:10 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | LD02001037 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128318679 | 2026-02-15 07:47 | 2026-02-17 15:49 | 3 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1597 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128018209-1 Equipe 003 - 003OP12 | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | TRAFO 5710863003 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KVA ACESSO PARA CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO
ETO-RD-GR 00239/2026 | ETO-RD-GR 000312/2026 | 712600156 | 5700737111 | 57 | 0300737111 | 2026-02-16 19:16 | 02/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEQUIZEIRO | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264128799183 | 2026-02-16 09:43 | 2026-02-17 12:05 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 370 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128555800-1 Equipe 003 - 111OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929RDR Pequizeiro
ENC-RD-PS 00244/2026 | ENC-LMPS03 000046/2026 | 212600232 | 5701891007 | 57 | 0301891007 | 2026-02-16 21:04 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128900813 | 2026-02-16 16:37 | 2026-02-17 16:54 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1457 | TR 5701891007 15KVA/19.9KV queimado. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264128900813Segue SS de TR 5701891007 15KVA/19.9KV queimado.Acesso somente para caminhoneteUC 10750407FAZENDA MATO VERDE63984333571NANCI NOLETO DA SILVA007OP07 63 98443-7201
ETO-RD-GU 00222/2026 | DBM-MLDB03 000039/2026 | 412600217 | 5710195029 | 57 | 0310195029 | 2026-02-16 21:44 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIROPOLIS | LD02003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128807123 | 2026-02-15 16:22 | 2026-02-17 17:28 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1375 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128205977-1 Equipe 003 - 029OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO
ETO-RD-GR 00243/2026 | ETO-RD-GR 000316/2026 | 712600157 | 5729124078 | 57 | 0329124078 | 2026-02-16 21:56 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128807642 | 2026-02-15 13:18 | 2026-02-17 20:45 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3327 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128099916-1 Equipe 003 - 078OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5729124078 - 15KVA - 34,5KV IND FAZENDA BEIRA RIO, cliente MARCONDES CAVALCANTE BRITO - uc 28771947- tel. 63999613385acesso caminhonete - para raio queimado -RDR Itacaja
DOLP-RD-PA 00263/2026 | DLP-MLPA01 000070/2026 | 112600402 | 5712275122 | 57 | 0312275122 | 2026-02-17 12:21 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264129197593 | 2026-02-16 14:30 | 2026-02-18 11:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1282 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128731975-1 Equipe 003 - 100OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5712275122 queimado acesso livre potencia 5 kva tensão 34,5para-raio queimado
ETO-RD-AR 00328/2026 | ENC-MLAR02 000037/2026 | 612600210 | 5700963077 | 57 | 0300963077 | 2026-02-17 12:45 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264129236680 | 2026-02-16 19:06 | 2026-02-18 16:45 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1014 | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700963077Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 077op01 (63)99224-4648
ETO-RD-GR 00244/2026 | ETO-RD-GR 000319/2026 | 712600159 | 5700003225 | 57 | 0300003225 | 2026-02-17 14:01 | 02/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COUTO MAGALHAES | AL01024113 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264129248614 | 2026-02-17 11:17 | 2026-02-18 09:34 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 28 | 1181 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129184252-1 Equipe 003 - 113OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700003225 queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: livre Equipe: 113op01 (63)98427-1501Obs. substituir mais ou menos 100 metros de cabos bifasico CA / 4, substituir o pirastique
ENC-RD-PS 00245/2026 | ENC-LMPS03 000047/2026 | 212600225 | 5701412075 | 57 | 0301412075 | 2026-02-17 14:33 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264129253481 | 2026-02-16 12:22 | 2026-02-18 13:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1399 | 5701412075 OS SERA BAIXADA SEM ACESSO E GERADA UMA NOVA IMPROCESENTE ATE CONSEGUIRMOS FAZER A TROCA DO TR . QUANDO ACESSO FOR GERADO OS CONTINUARA NA 3 INTERVENCAO N 20264130166543 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 57014120755KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMININETE TENSAO 34500075OOP02
DOLP-RD-PA 00264/2026 | DLP-CTPA00 000049/2026 | 112600242 | 5761911122 | 57 | 0361911122 | 2026-02-17 14:45 | 02/2026 | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06060122 | DOLP-RD-PA | 112.5 | 112.5 | ANALISE DE EXPURGOS | ABALROADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264129240279 | 2026-02-17 10:57 | 2026-02-17 19:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | ENTRELACADO | 108 | 523 | Queima de ELO no(a) TR/CH 5761911122. FASE ELO 5h Penalizando cargas da RDR/RDU palmas, Causa cabos entrelaçados passou um caminhao e acertou cabos telefonicos, Equipe122op46 e 122op01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | abalroamento |  | SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHÃO
ENC-RD-PS 00246/2026 | ENC-LMPS04 000039/2026 | 212600217 | 5720337055 | 57 | 0320337055 | 2026-02-17 15:46 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264128541612 | 2026-02-15 21:15 | 2026-02-17 15:53 | 2 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 41 | 2529 | TRIP 4000635055 FEITO TESTE O MESMO NAO ACEITOUTRIP 4000635055 FEITO TESTE O MESMO NAO ACEITOUTRIP 4000635055 FEITO TESTE O MESMO NAO ACEITOUIntv Auto PPF CH-4000635055 | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | TR 572033705515KVAPARA RAIO DANIFIFCADO 34500CAMINHONETE EQUIPE 055OP01
ETO-RD-GR 00246/2026 | ETO-RD-GR 000327/2026 | 712600160 | 5700115024 | 57 | 0300115024 | 2026-02-17 16:49 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPORA DO TOCANTINS | AL01044024 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264129292663 | 2026-02-17 10:38 | 2026-02-19 15:31 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2801 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129175431-1 Equipe 003 - 033OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700115024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 25 KVA NA NA REDE 13,8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO.
ETO-RD-AG 00196/2026 | ETO-RD-AG 000143/2026 | 662600125 | 5702229039 | 57 | 0302229039 | 2026-02-17 17:37 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG |  |  | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264129284470 | 2026-02-17 08:03 | 2026-02-19 02:30 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 2547 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129134128-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5702229039 DE 10KVA NA 19.9KV E PARA RAIO QUEIMADOLOCAL FAZENDA DIMPERIO RDR DE ARAGUATINS REGIÃO DO MACAUBAACESSO LIVRE
ETO-RD-AG 00197/2026 | ENC-MPAG01 000060/2026 | 662600126 | 5700140069 | 57 | 0300140069 | 2026-02-17 17:45 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | LD03014045 | ETO-RD-AG | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264129293939 | 2026-02-17 08:46 | 2026-02-18 21:35 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2209 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129137428-1 Equipe 003 - 134OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700140069 DE 30KVA NA 19.9KV E PARA RAIOS QUEMADOSLOCAL RDR DE SÃO SEBASTIÃOACESSO PARA CAMIONETAEQUIPE 134OP01 984566679
ETO-RD-AG 00198/2026 | ENC-MLAG01 000042/2026 | 662600127 | 5720019039 | 57 | 0320019039 | 2026-02-17 17:52 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264129248376 | 2026-02-17 11:09 | 2026-02-18 13:37 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1588 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129183401-1 Equipe 003 - 068OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5720019039 E PARA RAIO QUEIMADOS RDR DE ARAGUATINSIND FAZENDA DIVINO PAI ETERNOEQUIPE 068OPO02 984586768
DOLP-RD-PA 00265/2026 | DLP-MLPA02 000016/2026 | 112600417 | 5700367010 | 57 | 0300367010 | 2026-02-17 19:22 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAJEADO | LD05050008 | DOLP-RD-PA | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264129319509 | 2026-02-17 14:57 | 2026-02-18 15:05 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 184 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129255585-1 Equipe 003 - 006OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo de 5700367010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre.
ETO-RD-GR 00247/2026 | ETO-RD-GR 000318/2026 | 712600158 | 5700425033 | 57 | 0300425033 | 2026-02-17 19:45 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD02022033 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264129288032 | 2026-02-16 16:06 | 2026-02-18 11:12 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1489 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128798017-1 Equipe 003 - 033OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700425033 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
ETO-RD-GR 00248/2026 | ETO-RD-GR 000328/2026 | 712600161 | 5700386048 | 57 | 0300386048 | 2026-02-18 12:59 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORTALEZA DO TABOCAO | AL01037009 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264130121496 | 2026-02-18 12:51 | 2026-02-19 11:28 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1357 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700386048 queimado Potencia: 25 KVATensão: 13,8KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 048op02 (63)99243-2387
DOLP-RD-PA 00269/2026 | DLP-MLPA02 000017/2026 | 112600407 | 5712197122 | 57 | 0312197122 | 2026-02-18 13:34 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264130105217 | 2026-02-17 20:54 | 2026-02-19 16:09 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1806 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129372588-1 Equipe 003 - 122OP41 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Transformador queimado 5712197122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio danificado, causa queimado por descarga atmosferica, acesso somente camionete.End Fazenda livramento, Equipe 122op41 Telefone 63992707443
ETO-RD-DP 00127/2026 | ETO-RD-DP 000205/2026 | 512600084 | 5700878005 | 57 | 0300878005 | 2026-02-18 13:59 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARRAIAS | AL01013005 | ETO-RD-DP | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264130087124 | 2026-02-17 18:08 | 2026-02-19 10:29 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2421 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129318794-1 Equipe 003 - 005OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700878005 10 kva 7,9kv Queimado , favor disponibilizar equipe manutenção para devidas tratativas
ETO-RD-GU 00227/2026 |  |  | 5700878005 | 57 | 0300878005 | 2026-02-18 13:59 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | ARRAIAS | AL01013005 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264130087124 | 2026-02-17 18:08 | 2026-02-19 10:29 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2421 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129318794-1 Equipe 003 - 005OP05 | não está no site |  |  |  | Trafo 5700878005 10 kva 7,9kv Queimado , favor disponibilizar equipe manutenção para devidas tratativas
ETO-RD-PO 00040/2026 |  |  | 5710918001 | 57 | 0310918001 | 2026-02-18 14:57 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02057189 | ETO-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264130120985 | 2026-02-17 18:54 | 2026-02-19 10:02 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1473 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129331234-1 Equipe 003 - 001OP17 | não está no site |  |  |  | SEGUE SS DE TRAFO 5710918001 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA:5 KVA TENSÃO 13,8 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO: QUEIMADO
DG-RD-PO 00201/2026 | DG-MLPO02 000043/2026 | 312600159 | 5710918001 | 57 | 0310918001 | 2026-02-18 14:57 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264130120985 | 2026-02-17 18:54 | 2026-02-19 10:02 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1473 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129331234-1 Equipe 003 - 001OP17 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO 5710918001 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA:5 KVA TENSÃO 13,8 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO: QUEIMADO
DOLP-RD-PA 00270/2026 | DLP-MLPA01 000071/2026 | 112600265 | 5710565122 | 57 | 0310565122 | 2026-02-18 15:17 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264130146887 | 2026-02-17 14:46 | 2026-02-18 18:54 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 353 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129252451-1 Equipe 003 - 122OP42 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO 5710565122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS
ETO-RD-GU 00228/2026 | DBM-MPDB10 000037/2026 | 412600224 | 5761343094 | 57 | 0361343094 | 2026-02-18 15:42 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264130203752 | 2026-02-17 17:48 | 2026-02-19 13:41 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1405 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129299502-1 Equipe 003 - 148OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador e para raio queimado
ETO-RD-GR 00250/2026 | ETO-RD-GR 000329/2026 | 712600162 | 5710166033 | 57 | 0310166033 | 2026-02-18 16:59 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD04038009 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264130252701 | 2026-02-17 09:20 | 2026-02-19 20:31 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1829 | TRAFO DE 15 KVA QUEIMADO NA REDE 19,9 KV | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710166033 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO RUIM SEGUNDO EQUIPE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
DG-RD-PO 00203/2026 | DG-MLPO02 000044/2026 | 312600160 | 5727954105 | 57 | 0327954105 | 2026-02-18 18:29 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | OLIVEIRA DE FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264129435884 | 2026-02-17 09:03 | 2026-02-19 15:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1438 | CODIGO INVALIDO:CH/5727954105- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129138561-1 Equipe 003 - 044OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRANSFORMADOR 5727954105 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 15 KVA PARA RAIO: QUEIMADO TENSÃO: 34,5 KVACESSO: LIVRE
ETO-RD-PO 00039/2026 |  |  | 5727954105 | 57 | 0327954105 | 2026-02-18 18:29 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | OLIVEIRA DE FATIMA | LD01056046 | ETO-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264129435884 | 2026-02-17 09:03 | 2026-02-19 15:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1438 | CODIGO INVALIDO:CH/5727954105- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129138561-1 Equipe 003 - 044OP01 | não está no site |  |  |  | SEGUE SS DE TRANSFORMADOR 5727954105 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 15 KVA PARA RAIO: QUEIMADO TENSÃO: 34,5 KVACESSO: LIVRE
ETO-RD-GU 00231/2026 | DBM-MLDB03 000041/2026 | 412600227 | 5701110037 | 57 | 0301110037 | 2026-02-18 18:48 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264130946760 | 2026-02-18 18:36 | 2026-02-19 15:54 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1278 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transfomador e para raio queimado acesso para caminhonete
ETO-RD-GU 00232/2026 | DBM-MPDB08 000047/2026 | 412600231 | 5700075036 | 57 | 0300075036 | 2026-02-18 18:51 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALVORADA | AL01003036 | ETO-RD-GU | 75 | 75 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264130125578 | 2026-02-18 12:33 | 2026-02-19 01:08 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 100 | 152 | TRAF ABERTOTRAF ABERTOTRAF ABERTOIntv Auto PPF TR-5700075036 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | obra_sem_transformador |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDU DE ALVORADA
DOLP-RD-PA 00272/2026 | DLP-MLPA01 000072/2026 | 112600267 | 5700101100 | 57 | 0300101100 | 2026-02-18 18:53 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264130932361 | 2026-02-18 10:26 | 2026-02-19 13:48 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1337 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130092368-1 Equipe 003 - 100OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo queimado, trafo 5700101100, trafo de 10kva tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre. obs o trafo esta no chao, caiu um rio no mesmo
DG-RD-PO 00204/2026 | DG-MLPO02 000045/2026 | 312600164 | 5730849026 | 57 | 0330849026 | 2026-02-18 19:02 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264130125358 | 2026-02-18 09:47 | 2026-02-20 12:02 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3015 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129042972-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5730849026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta, Faz. IND FAZENDA SAO LUIZ, 0 - LPT
ETO-RD-GU 00233/2026 | DBM-MPDB08 000054/2026 | 412600218 | 5700641107 | 57 | 0300641107 | 2026-02-18 20:03 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264130972551 | 2026-02-18 19:55 | 2026-02-19 19:00 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1385 | SEGUE TRANSFORMADOR QUEIMADO E POSTE TRINCADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO E POSTE TODO DETERIORADO NA RDR DE SANDOLANDIAREALIZADO TESTE A VAZIO NO TRAFO E CONSTATADO QUEIMADO DEVITO TER TENSÃO NA BUCHA PRIMARIA POREM NADA CONSTA NA SECUNDARIAID#49799883DO POSTE DO TRAFO
ETO-RD-AG 00202/2026 | ETO-RD-AG 000145/2026 | 662600128 | 5700023068 | 57 | 0300023068 | 2026-02-18 21:35 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BURITI DO TOCANTINS | AL01019068 | ETO-RD-AG |  |  | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264131003944 | 2026-02-18 15:17 | 2026-02-19 18:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1282 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130150163-1 Equipe 003 - 068OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TRAFO 5700023068 DE 10KVA NA 13.9KV ESTÁ COM FAZAMENTO DE ÓLEO E NÃO ACEITOU FECHAMENTO. LOCAL SAIDA DE BURIRI SENTIDO DAVINÓPOLISEQUIPE 068OP02 984586768 ACESSO LIVRE PARA CAMIONETA
ENC-RD-PS 00249/2026 | ENC-MPPS01 000043/2026 | 212600227 | 5724355073 | 57 | 0324355073 | 2026-02-19 09:03 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264131745700 | 2026-02-19 09:25 | 2026-02-19 19:38 | 4 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 40 | trafo 5724355073 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessusbtituir trafo 5724355073 queimado na rdu de lagoa da confusaono local tem um trafo de 75 Kva verifica a possibilidade de estala um trafo de 112.5 para evitar possivel queima
ETO-RD-AR 00334/2026 | ENC-MLAR05 000133/2026 | 612600211 | 5710058022 | 57 | 0310058022 | 2026-02-19 09:56 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD04105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264131777329 | 2026-02-18 17:17 | 2026-02-19 14:00 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1243 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130256069-1 Equipe 003 - 019OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710058022 queimado 15kvaTensão: 34,5Para-raio: QueimadoAcesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 019op02
ENC-RD-PS 00251/2026 | ENC-LMPS01 000070/2026 | 212600229 | 5710360008 | 57 | 0310360008 | 2026-02-19 11:26 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264131777182 | 2026-02-19 10:02 | 2026-02-20 08:27 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1345 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO 5710360008 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCAI: 30 KVATENSÃO 34.5 KVPARA RAIO: BOMACESSO LIVRE
ETO-RD-AR 00336/2026 | ENC-MLAR02 000038/2026 | 612600215 | 5710050040 | 57 | 0310050040 | 2026-02-19 12:04 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | AL01006040 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264131777588 | 2026-02-18 16:10 | 2026-02-19 18:35 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1585 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130181481-1 Equipe 003 - 058OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710050040 queimado 15kvaTensão: 13,8Acesso: Livre para caminhonetePara-raio: queimadoEquipe: 058op02
ETO-RD-GR 00253/2026 | ETO-RD-GR 000334/2026 | 712600163 | 5700718113 | 57 | 0300718113 | 2026-02-19 12:33 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264131776835 | 2026-02-17 21:43 | 2026-02-20 15:35 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 2213 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129386988-1 Equipe 003 - 113OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700718113 vazameto de oleoPotencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501
ETO-RD-GU 00236/2026 | DBM-MLDB03 000043/2026 | 412600225 | 5700570076 | 57 | 0300570076 | 2026-02-19 12:51 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264131815007 | 2026-02-18 11:29 | 2026-02-20 14:54 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1584 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130107928-1 Equipe 003 - 003OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIO QUEIMADO
ETO-RD-AG 00203/2026 | ENC-MPAG02 000025/2026 | 662600129 | 5700046068 | 57 | 0300046068 | 2026-02-19 13:16 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BURITI DO TOCANTINS | LD03014045 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264131770030 | 2026-02-18 15:39 | 2026-02-20 01:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 879 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130157537-1 Equipe 003 - 068OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | tr 5700046068 queimado pot 5kvatensão 19.9kvpara-raio ruimacesso bom
ETO-RD-AR 00337/2026 | ENC-MLAR05 000131/2026 | 612600217 | 5710365058 | 57 | 0310365058 | 2026-02-19 13:24 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264131781555 | 2026-02-18 08:42 | 2026-02-19 21:39 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 2217 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129431786-1 Equipe 003 - 058OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 510365058 queimado 30kvaTensão: 34,5Acesso: para caminhão e caminhoneteEndereço: IND FAZENDA FLORESTA, 128 - BR 153 B. FATIMA ARAGUAINA
ETO-RD-PO 00041/2026 |  |  | 5710033043 | 57 | 0310033043 | 2026-02-19 13:39 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD02072001 | ETO-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264131788837 | 2026-02-17 15:11 | 2026-02-20 15:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1680 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129258255-1 Equipe 003 - 043OP01 | não está no site |  |  |  | SEGUE SS DE TRAFO 5710033043 QUEIMADO PARA E E ESTRURTURA DETERIORADA PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO. MATERIAS: 1 TRAFO 45 KVA1 POSTE 10/3002 CRUZETAS 3 ISOLADORES BASTAO 34,5 KV
DG-RD-PO 00205/2026 | DG-MPPO01 000055/2026 | 312600165 | 5710033043 | 57 | 0310033043 | 2026-02-19 13:39 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | 45 | 45 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264131788837 | 2026-02-17 15:11 | 2026-02-20 15:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1680 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129258255-1 Equipe 003 - 043OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | SEGUE SS DE TRAFO 5710033043 QUEIMADO PARA E E ESTRURTURA DETERIORADA PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO. MATERIAS: 1 TRAFO 45 KVA1 POSTE 10/3002 CRUZETAS 3 ISOLADORES BASTAO 34,5 KV
ETO-RD-AR 00338/2026 | ENC-MLAR05 000130/2026 | 612600216 | 5710156159 | 57 | 0310156159 | 2026-02-19 17:20 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264131961408 | 2026-02-19 10:48 | 2026-02-20 02:20 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 932 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710156159 30kva 34.5kv e para raio queimadoacesso livre
ETO-RD-AR 00339/2026 | ENC-MLAR02 000039/2026 | 612600207 | 5710356004 | 57 | 0310356004 | 2026-02-19 18:20 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264131852504 | 2026-02-19 09:04 | 2026-02-20 12:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1229 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131743301-1 Equipe 003 - 004OP22 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710356004 10kva 34.5kv e para raio queimadoacesso caminhonete
ENC-RD-PS 00254/2026 | ENC-LMPS04 000040/2026 | 212600231 | 5701380055 | 57 | 0301380055 | 2026-02-19 19:03 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264131935591 | 2026-02-19 08:47 | 2026-02-20 17:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1339 | trafo queimado 5701380055 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570138005515KVAPARA RAIO DANIFICADO aCESSO BOM tensao 34500055op01
ETO-RD-GU 00237/2026 | DBM-MLDB06 000028/2026 | 412600220 | 5700709036 | 57 | 0300709036 | 2026-02-19 19:07 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALVORADA | AL01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264131909615 | 2026-02-18 09:31 | 2026-02-20 18:29 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1908 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129439818-1 Equipe 003 - 003OP13 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PRA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA
ETO-RD-DP 00128/2026 | ETO-MLDP01 000057/2026 | 512600085 | 5726149027 | 57 | 0326149027 | 2026-02-19 21:08 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD01414027 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264131949862 | 2026-02-19 06:52 | 2026-02-21 11:35 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 758 | Queima de elo fusivel no trafo 5726149027 causa em verificação | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Foi constatado Trafo 5726149027 15kva 19,9kv e para-raios Queimados
ETO-RD-AG 00206/2026 | ETO-RD-AG 000149/2026 | 662600135 | 5700009090 | 57 | 0300009090 | 2026-02-20 12:26 | 02/2026 | POSTE | POSTE CONCRETO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NAZARE | AL01053090 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264132799731 | 2026-02-20 10:36 | 2026-02-20 18:00 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 163 | 451 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132767442-1 Equipe 003 - 090OP01 | não está no site |  |  |  | acionar equipe de manutencao para troca de poste na RDU de [0090] NAZAREtrafo 5700009090 poste 9-150 id 68008819 Estrtura S1equipe 090PO01
ENC-RD-PS 00258/2026 | ENC-LMPS01 000071/2026 | 212600236 | 5701638014 | 57 | 0301638014 | 2026-02-20 12:52 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264132809188 | 2026-02-19 19:00 | 2026-02-22 00:14 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR PASSARO/ANIMAL | 1 | 922 | QUEIMADO NÃO ACEITA Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131935570-1 Equipe 003 - 014OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5701638014 45kva 34,5kv acesso bom 014op02
DG-RD-PO 00207/2026 | DG-MPPO01 000057/2026 | 312600167 | 5723819001 | 57 | 0323819001 | 2026-02-20 14:54 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL04072001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264132846803 | 2026-02-20 13:50 | 2026-02-20 20:43 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 90 | 413 | Abertura emergencial do TR 5723819001 para isolar poste abalroado. | não está no site |  |  |  | SEGUE SS DE POSTE ABALROADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.ID# 59774118POSTE 10/300TENSÃO 220/380
ETO-RD-DP 00132/2026 | ETO-RD-DP 000326/2026 | 512600095 | 5710013050 | 57 | 0310013050 | 2026-02-20 17:39 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COMBINADO | LD02110005 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133009415 | 2026-02-20 13:50 | 2026-02-21 21:23 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 139 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132843813-1 Equipe 003 - 050OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | FOI CONSTATAO TRAFO 5710013050 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. POSTE DO TRAFO DE MADEIRA DANIFICADO ID 42519528 ESTRUTURA U3, S3. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS. SUBSTITUIR POSTE DE MADEIRA POR 10/300ATENDIDO PELA TAVARES
ETO-RD-AR 00344/2026 | ENC-MLAR01 000107/2026 | 612600212 | 5700584016 | 57 | 0300584016 | 2026-02-20 18:27 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264133055400 | 2026-02-20 16:20 | 2026-02-21 14:43 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 95 | TR 5700584016 queimado potência 15kva não tem acesso | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700584016 queimado potência 15kva tensão34,5kv não tem acesso. Equipe 92153859
ENC-RD-PS 00261/2026 | ENC-LMPS04 000041/2026 | 212600233 | 5727681008 | 57 | 0327681008 | 2026-02-20 18:50 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133077369 | 2026-02-20 08:13 | 2026-02-21 16:09 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 485 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132717043-1 Equipe 003 - 008OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO 5727681008 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATIVASCOM EQUIPE DE MANUTENÇÃOPOTENCIA:15 KVA TENSÃO 34,5 KV PARA RAIO: QUEIMADO ACESSO: LIVRE
ETO-RD-AR 00346/2026 | ENC-MLAR02 000040/2026 | 612600213 | 5701346060 | 57 | 0301346060 | 2026-02-20 19:04 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 5 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133108470 | 2026-02-20 09:43 | 2026-02-21 14:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1170 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132750792-1 Equipe 003 - 060OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 57013460605KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE 060OP01
ETO-RD-GU 00239/2026 | DBM-MPDB08 000051/2026 | 412600226 | 5764992032 | 57 | 0364992032 | 2026-02-20 19:15 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133090042 | 2026-02-20 19:24 | 2026-02-21 16:21 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1257 | TRAFO QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU
DG-RD-PO 00208/2026 | DG-LVPO01 000005/2026 | 312600168 | 5700237001 | 57 | 0300237001 | 2026-02-20 20:16 | 02/2026 | AVARIADO |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264132907411 | 2026-02-20 16:20 | 2026-02-20 20:15 | 8 | fechado |  | CRUZETA | QUEBRADA | 3 | 16 | Abertura automatica do RL 7938992001, atuando 50/51 N , ICC IB 536, IN 426 penalizando RDU Porto Nacional *COM RL 7902931001 sem comunicaçao (Intermitente) | não está no site |  |  |  | favor enviar equipe de linha viva, para substituir cruzeta B1 no poste do trafo 5700237001,ID 42053783 na rdu de porto nacional ocorrencia 20264132907411
DG-RD-PO 00209/2026 | DG-MPPO01 000058/2026 | 312600168 | 5700237001 | 57 | 0300237001 | 2026-02-20 20:29 | 02/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264132907411 | 2026-02-20 16:20 | 2026-02-20 20:15 | 8 | fechado |  | CRUZETA | QUEBRADA | 3 | 16 | Abertura automatica do RL 7938992001, atuando 50/51 N , ICC IB 536, IN 426 penalizando RDU Porto Nacional *COM RL 7902931001 sem comunicaçao (Intermitente) | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | SEGUE SS DE TRAFO 5700237001 COM BUCHA PRIMARIA QUEBRADA PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 75 KVATENÇÃO: 13,8 KV ACESSO LIVRE
ETO-RD-GU 00241/2026 |  |  | 5700568107 | 57 | 0300568107 | 2026-02-20 20:58 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD01003036 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264133144418 | 2026-02-19 08:34 | 2026-02-20 20:30 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2156 |  | não está no site |  |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA A EQUIPE ESTEVE NO LOCAL POREM INFORMARAM QUE O TRAFO ESTAVA FUNCIONANDO SOMENTE 1 BUCHA SECUNDARIA, FOI REALIZADO A MEDIÇÃO NA PROPRIA BUCHA AS MEDIÇÃO ESTAVA 212 EM UMA BUCHA E A OUTRA NÃO DAVA NADA. ALINHADO INFORMAÇÃO COM DIONES TEC. DCMD PARA ANALISAR ESSE CASO COM A MANUTEÇÃO
ETO-RD-GU 00242/2026 | DBM-MLDB06 000029/2026 | 412600228 | 5700777186 | 57 | 0300777186 | 2026-02-21 08:33 | 02/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | JAU DO TOCANTINS | LD02003036 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133296725 | 2026-02-20 22:39 | 2026-02-21 15:29 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 436 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133147870-1 Equipe 003 - 186OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Conforme informações da equipe 186OP01 , segue SS do transformador 5700777186 queimado , 10 kva na 19.9 kv
ETO-RD-AR 00348/2026 | ENC-MLAR02 000041/2026 | 612600214 | 5359377019 | 53 | 0359377019 | 2026-02-21 11:52 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FILADELFIA | LD01105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133503905 | 2026-02-19 08:13 | 2026-02-22 12:35 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3110 | int- 20264131726393 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5359377019 e para raio queimadoaceso somente camioneta equipe 019op02
ETO-RD-AG 00211/2026 | ENC-MPAG02 000026/2026 | 662600130 | 5741261039 | 57 | 0341261039 | 2026-02-21 13:09 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133338472 | 2026-02-21 09:15 | 2026-02-21 19:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 625 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133299291-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5741261039 queimadopot. 15kvatensao 19,9kvacesso bompara-raio ruim
ETO-RD-AG 00212/2026 | ENC-MPAG02 000027/2026 | 662600131 | 5701984039 | 57 | 0301984039 | 2026-02-21 13:53 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133368884 | 2026-02-21 09:25 | 2026-02-22 01:15 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 689 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133300473-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5701984039 queimadopot. 15kvatensao 19,9kvacesso ruimpara-raio ruim
DOLP-RD-PA 00277/2026 | DLP-MLPA01 000075/2026 |  | 5700260006 | 57 | 0300260006 | 2026-02-21 14:27 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | TOCANTINIA | LD02065015 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133311711 | 2026-02-20 09:39 | 2026-02-22 19:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 5 | 1496 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132750205-1 Equipe 003 - 006OP01 | não está no site |  |  |  | será realizado nova viabilidade, e os em outro polo
ETO-RD-DP 00134/2026 | ETO-RD-DP 000334/2026 | 512600100 | 5710161038 | 57 | 0310161038 | 2026-02-21 16:58 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TAGUATINGA | LD05028074 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133389775 | 2026-02-20 17:04 | 2026-02-22 15:57 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1440 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133009483-1 Equipe 003 - 038OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5710161038 QUEIMADO NA RDR DE TAGUATINGAATENDIDO PELA TAVARES
ETO-RD-GR 00261/2026 | ETO-RD-GR 000354/2026 | 712600177 | 5740024034 | 57 | 0340024034 | 2026-02-21 20:13 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BRASILANDIA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264133424467 | 2026-02-20 18:43 | 2026-02-23 15:47 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2867 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133078672-1 Equipe 003 - 034OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5740024034 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 034op03 (63)99226-5598
ETO-RD-AG 00214/2026 | ENC-MLAG01 000048/2026 | 662600139 | 5700722045 | 57 | 0300722045 | 2026-02-21 20:55 | 02/2026 | AVARIADO | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264133415114 | 2026-02-21 19:37 | 2026-02-21 21:47 | 1 | interrompido+fechado |  | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 130 |  | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | TRAFO COM TENSÃO BAIXA DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. 01 CLIENTE . ACESSO PARA CAMINHONETE.DEVIDO AO TAP DENTRO DO OLEO, NÃO FOI POSSIVEL NORMALIZAR.
ETO-RD-GR 00262/2026 | ETO-RD-GR 000355/2026 | 712600178 | 5720161077 | 57 | 0320161077 | 2026-02-21 21:21 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133448177 | 2026-02-20 09:08 | 2026-02-22 16:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2172 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132740310-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5720161077 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99120-3525
ETO-RD-DP 00137/2026 | DBM-MLDB05 000047/2026 | 512600102 | 5701013028 | 57 | 0301013028 | 2026-02-22 10:36 | 02/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264133516121 | 2026-02-21 15:04 | 2026-02-24 15:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1125 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133357096-1 Equipe 003 - 028OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Constatado trafo 5701013028 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso caminhonete
ETO-RD-GU 00243/2026 | DBM-MPDB08 000052/2026 | 412600235 | 5700046036 | 57 | 0300046036 | 2026-02-22 15:29 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALVORADA | AL01003036 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133529785 | 2026-02-22 10:08 | 2026-02-22 16:32 | 2 | fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 37 | 384 | FOI SUBSTITUIDO ELO FUSIVEL QUEIMADOFOI SUBSTITUIDO ELO FUSIVEL QUEIMADOFOI SUBSTITUIDO ELO FUSIVEL QUEIMADOIntv Auto PPF CH-0300045036 | não está no site |  |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE POSTE DE MADEIRA ABALRROADO NA RDRU DE ALVORADAID#46420850ESTRUTURA S1 DE ANGULO
ETO-RD-GU 00244/2026 | DBM-MLDB05 000046/2026 | 412600248 | 5700539021 | 57 | 0300539021 | 2026-02-22 15:56 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264133565739 | 2026-02-22 15:26 | 2026-02-23 11:55 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1229 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19KV, PARA RAIO QUEIMADO BT E MT, ACESSO LIVRE
ETO-RD-AR 00352/2026 | ENC-MLAR02 000042/2026 | 612600208 | 5703232004 | 57 | 0303232004 | 2026-02-22 16:21 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133627971 | 2026-02-22 15:11 | 2026-02-23 15:50 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1479 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133557441-1 Equipe 003 - 004OP33 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5703232004 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: somente para caminhonteEquipe: 004op33Endereço: IND CHACARA BOM JARDIM, 0 - LPT 25289
ETO-RD-DP 00138/2026 | ETO-MLDP02 000061/2026 | 512600086 | 5731780027 | 57 | 0331780027 | 2026-02-22 17:13 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD05028074 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264133620054 | 2026-02-22 13:15 | 2026-02-24 12:35 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 5 | 2840 | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9 PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE. 05 CLIENTES. 38OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE.
ETO-RD-DP 00139/2026 | ETO-RD-DP 000327/2026 | 512600093 | 5700231027 | 57 | 0300231027 | 2026-02-22 17:33 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD05028074 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133640752 | 2026-02-22 14:31 | 2026-02-23 18:56 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1 | FEITO TESTE E NÃO ACEITOU. TRAFO 5KVA DA 19.9. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO. TERA QUE TROCAR O POSTE DEVIDO O MESMO ESTA TODO TRINCADO NA PARTE DE BAIXO. 38OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5700231027 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO. TROCAR O POSTE DO TRAFO DEVIDO ESTA TODO TRINCADO.POSTE 10/150, ESTRUTURA U1S3FAZER COM EQUIPE DE LINHA VIVA.
ETO-RD-GR 00264/2026 | ETO-RD-GR 000356/2026 | 712600179 | 5737805227 | 57 | 0337805227 | 2026-02-22 17:59 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133650970 | 2026-02-21 20:07 | 2026-02-23 15:19 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 1448 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133422925-1 Equipe 003 - 227OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5737805227 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: CamionetaEquipe:227op01 (63)99928-1276
ETO-RD-AR 00353/2026 | ENC-MLAR01 000108/2026 | 612600206 | 5755876004 | 57 | 0355876004 | 2026-02-22 19:03 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264133637978 | 2026-02-22 16:36 | 2026-02-23 16:50 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1454 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133577202-1 Equipe 003 - 004OP22 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5755876004 queimado 45kvaTensão: 34.5Acesso: somenete para caminhoneteEndereço: IND CHACARA DOS MINEIROS, 0 - 004.22841-001Equipe: 004op22
ETO-RD-GR 00265/2026 | ETO-RD-GR 000357/2026 | 712600180 | 5719933077 | 57 | 0319933077 | 2026-02-22 19:36 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-GR |  |  | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133619871 | 2026-02-22 14:45 | 2026-02-23 22:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 5 | 1767 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133555010-1 Equipe 003 - 078OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 KTensão: 13,8Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812
DOLP-RD-PA 00285/2026 | DLP-MLPA03 000012/2026 | 112600416 | 5710549001 | 57 | 0310549001 | 2026-02-23 00:43 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03101271 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133624843 | 2026-02-22 09:18 | 2026-02-23 15:58 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1840 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133503813-1 Equipe 003 - 271OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710549001 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local rural de Luzimangues, Chac. Solar das Mangabeiras SN Irrigante.
ETO-RD-AR 00354/2026 |  |  | 5710156045 | 57 | 0310156045 | 2026-02-23 07:33 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264133650353 | 2026-02-22 18:18 | 2026-02-22 20:10 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | 1 | 112 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133628505-1 Equipe 003 - 045OP04 | não está no site |  |  |  | trafo 5710156045 com vazamento de oleo, para raio queimado e refazer malha de aterramento, trafo 15 Kva , 19,9 Kv acessi para camionete
ETO-RD-AG 00215/2026 | ENC-MPAG01 000066/2026 | 662600132 | 5710156045 | 57 | 0310156045 | 2026-02-23 07:33 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264133650353 | 2026-02-22 18:18 | 2026-02-22 20:10 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | 1 | 112 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133628505-1 Equipe 003 - 045OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | trafo 5710156045 com vazamento de oleo, para raio queimado e refazer malha de aterramento, trafo 15 Kva , 19,9 Kv acessi para camionete
DG-RD-PO 00210/2026 | DG-MLPO02 000046/2026 | 312600171 | 5700865026 | 57 | 0300865026 | 2026-02-23 14:03 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264136273011 | 2026-02-23 08:06 | 2026-02-24 15:49 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1903 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133735873-1 Equipe 003 - 026OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700865026 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados, acesso somente de caminhonete.
ETO-RD-GU 00247/2026 | DBM-MLDB06 000034/2026 | 412600229 | 5701335094 | 57 | 0301335094 | 2026-02-23 15:03 | 02/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264136298048 | 2026-02-22 21:14 | 2026-02-23 22:19 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1061 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133656313-1 Equipe 003 - 094OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO, CHAVE DANIFICADA. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO.OBS.: A CHAVE DO TRAFO ESTA DANIFICADA.
ENC-RD-PS 00265/2026 | ENC-LMPS01 000076/2026 | 212600239 | 5701496075 | 57 | 0301496075 | 2026-02-23 15:18 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264136283720 | 2026-02-23 14:29 | 2026-02-24 03:15 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 4 | 766 | TRAFO 5701496075 QUEIMADO KVA KV ACESSO CAMINHONETE | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5701496075 10kva 19,9kv E PARA-RAIOS acesso caminhonete 075op02
ETO-RD-GU 00248/2026 | DBM-MLDB03 000046/2026 | 412600232 | 5356618021 | 53 | 0356618021 | 2026-02-23 15:49 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264136448715 | 2026-02-21 20:15 | 2026-02-24 15:22 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2544 | CODIGO INVALIDO:TR/5756618021- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133423658-1 Equipe 003 - 021OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Transformador queimado 5356618021, tensão 19.9, potencia 15kva, para raio queimado, acesso caminhão e camionete, causa descarga atmosférica, feito teste a vazio não aceitou.IND FAZENDA ESPIRITO SANTO, equipe 021op01 telefone 63991010212, cliente 63984875148
ETO-RD-GU 00261/2026 | DBM-MLDB04 000066/2026 | 412600249 | 5362153003 | 53 | 0362153003 | 2026-02-23 17:04 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264136449618 | 2026-02-23 08:08 | 2026-02-24 11:08 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 0 | 1124 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133735727-1 Equipe 003 - 003OP13 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Transformador queimado 5362153003, potencia 15kva, tensão 19.9, acesso livre a camionete , para raio queimado, causa descarga atmosférica, feito teste a vazio.telefone 63992666663 equipe 003op13
ETO-RD-GR 00277/2026 | ETO-RD-GR 000358/2026 | 712600181 | 5700043009 | 57 | 0300043009 | 2026-02-23 18:10 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | AL01037009 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264136461397 | 2026-02-23 18:15 | 2026-02-23 22:02 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 11 | 227 | trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700043009 queimado para-raio queimado tensão 13,8potencia 112,5acesso livre
DOLP-RD-PA 00288/2026 | DLP-MLPA02 000019/2026 | 112600294 | 5700430151 | 57 | 0300430151 | 2026-02-23 21:46 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264135531753 | 2026-02-22 13:53 | 2026-02-23 11:01 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 31 | 1268 | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133550820-1 Equipe 003 - 151OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido perla equipe de manutencão obs, não tem acesso o cliente ficou de fazer acesso favor fazer contato com cliente antes de deslocar cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op04 cel, 63991020922/992447381/63984685763 telefone do cliente 63992864399FALTA DE ENERGIA ISOLADA// DJ OKRT: 41 151 10 291 RE
ETO-RD-AR 00372/2026 | ENC-MLAR02 000042/2026 | 612600208 | 5703232004 | 57 | 0303232004 | 2026-02-24 10:35 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264133627971 | 2026-02-22 15:11 | 2026-02-23 15:50 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1479 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133557441-1 Equipe 003 - 004OP33 | não está no site |  |  |  | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO
ETO-RD-AR 00374/2026 | ENC-MLAR01 000108/2026 | 612600206 | 5755876004 | 57 | 0355876004 | 2026-02-24 10:38 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264133637978 | 2026-02-22 16:36 | 2026-02-23 16:50 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1454 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133577202-1 Equipe 003 - 004OP22 | não está no site |  |  |  | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO
ENC-RD-PS 00268/2026 | ENC-LMPS03 000048/2026 | 212600241 | 5700870084 | 57 | 0300870084 | 2026-02-24 16:17 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264137303808 | 2026-02-24 08:47 | 2026-02-25 14:38 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 1388 | 5700870084 5kva 19,9kva acesso bom caminhonete DIVop04 Número SS ENC-RD-PS268/2026 CODIGO INVALIDO:TR/5400870084- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137168113-1 Equipe 003 - DIVOP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700870084 5kva 19,9kva acesso bom caminhonete DIVop04
ETO-RD-GR 00279/2026 | ETO-RD-GR 000374/2026 | 712600198 | 5710240111 | 57 | 0310240111 | 2026-02-24 17:17 | 02/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | AL05020023 | ETO-RD-GR |  |  | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264137433112 | 2026-02-24 09:23 | 2026-02-25 14:25 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1314 | trafo queimado, aberto nota | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111 - 15KVA - 13,8KV - acesso caminhonete - para raio OK. IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 232 - FAZ SAO SEBASTIAOADILSON PRADO DE CASTRO - uc 3232360RDR Colinas
DG-RD-PO 00211/2026 | DG-MPPO01 000059/2026 | 312600173 | 5762760044 | 57 | 0362760044 | 2026-02-24 18:01 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | 75 | 150 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264137325572 | 2026-02-24 07:51 | 2026-02-25 14:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 525 | CODIGO INVALIDO:CH/5662760044- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264136565433-1 Equipe 003 - 044OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264137325572Segue SS de TR 5762760044 75KVA/34.5KV queimado.Acesso livre.UC 36431195RODOVIA BR 153, 0 - KM 54163992862755POSTO FABRIL FATIMA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA044OP01 63 98503-8514obs ; foi instalado um trafo de 150 devido não ter na DG e nem no N1 quando tiver o trafo de 75 kVA vamos retornar pra inst um de 75 isso esta conbinado com a Andresa.
ETO-RD-GR 00280/2026 | ETO-RD-GR 000373/2026 | 712600197 | 5701099078 | 57 | 0301099078 | 2026-02-24 21:39 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264137583570 | 2026-02-24 14:32 | 2026-02-25 14:05 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 367 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137280429-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5701099078 - 25KVA 34,5KV acesso livre - para raio queirmado. IND FAZENDA BOA VENTURA, 0 - PROX FAZENDA ROSSATO - 63999848808cliente: UMBERTO CARLOS DA COSTAUC 28453488RDR Itacaja
ENC-RD-PS 00273/2026 | ENC-MPPS01 000047/2026 | 212600257 | 5700136054 | 57 | 0300136054 | 2026-02-25 10:18 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PUGMIL | LD01056046 | ENC-RD-PS | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264137840682 | 2026-02-23 16:28 | 2026-02-26 19:58 | 4 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2485 | trafo 5700136054 queiado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue SS para tratativa com equipe de manutençao o qunato antes substituir trafo 5700136054 queimado na rdr de pugmil
ENC-RD-PS 00274/2026 | ENC-LMPS04 000043/2026 | 212600260 | 5701052008 | 57 | 0301052008 | 2026-02-25 12:02 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264137881484 | 2026-02-25 11:20 | 2026-02-26 17:10 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1790 | trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss 5701052008 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kv Para raio queimado Acesso livre
ETO-RD-AG 00230/2026 | ETO-RD-AG 000162/2026 | 662600141 | 5700048068 | 57 | 0300048068 | 2026-02-25 13:56 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BURITI DO TOCANTINS | LD03014045 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264137862149 | 2026-02-25 07:35 | 2026-02-25 10:36 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 181 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137800332-1 Equipe 003 - 068OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700048068 de 15KVA na 19.9KV e para raioa queimado RDR de Buriti Faz LagoainhaEquipe 068OP01
ETO-RD-AR 00380/2026 | ENC-MLAR01 000114/2026 | 612600227 | 5701919022 | 57 | 0301919022 | 2026-02-25 13:57 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264137866944 | 2026-02-24 14:21 | 2026-02-25 18:30 | 3 | problema+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 9 | 1252 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137279265-1 Equipe 003 - 004OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5701919022 queimado 15kvaPara-raio: QueimadoTensão:34.5Acesso: Somente para caminhoneteEquipe: 004op08
ETO-RD-GR 00283/2026 | ETO-RD-GR 000381/2026 | 712600183 | 5747077064 | 57 | 0347077064 | 2026-02-25 14:04 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BRASILANDIA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264137874510 | 2026-02-25 06:42 | 2026-02-25 22:28 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 946 | CODIGO INVALIDO:TR/4899350- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137793646-1 Equipe 003 - 023OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5747077064 queimado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: livre Equipe: 023op01 (63)99987-1478
ETO-RD-GU 00263/2026 | DBM-MLDB04 000067/2026 | 412600250 | 5710250076 | 57 | 0310250076 | 2026-02-25 15:58 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264137986998 | 2026-02-24 15:19 | 2026-02-26 11:36 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1194 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137300893-1 Equipe 003 - 076OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710250076 queimado em campo de 15kva 19.9 kv para raio queimado acesso livre
ETO-RD-GR 00284/2026 | ETO-RD-GR 000383/2026 | 712600200 | 5700161024 | 57 | 0300161024 | 2026-02-25 16:06 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPORA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264137926437 | 2026-02-25 07:42 | 2026-02-26 23:59 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 351 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137801315-1 Equipe 003 - 033OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado
ETO-RD-GU 00265/2026 | DBM-MLDB03 000047/2026 | 412600244 | 5750428041 | 57 | 0350428041 | 2026-02-25 17:27 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD01056046 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264137982377 | 2026-02-25 14:00 | 2026-02-26 17:47 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1426 | trafo queiamdo em campo em 15 kva | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5750428041 queimado em campo 15 kva para raio queimado tensao 19+9 kv acesso camionete
ETO-RD-GU 00266/2026 | DBM-MLDB04 000068/2026 | 412600251 | 5710182076 | 57 | 0310182076 | 2026-02-25 17:48 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264137987022 | 2026-02-25 11:17 | 2026-02-26 16:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1362 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137862243-1 Equipe 003 - 076OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710182076 queimado em campo de 15 kva para raio quiemado tensão 19.9 kv acesso camionete
ETO-RD-GU 00268/2026 | DBM-MLDB06 000035/2026 | 412600254 | 5701042094 | 57 | 0301042094 | 2026-02-25 18:44 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264138022761 | 2026-02-25 12:05 | 2026-02-26 18:16 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 353 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137874473-1 Equipe 003 - 148OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701042094 queimado em campo de 15 kva acesso camionete traçada tensão 19.9 kv para raio queimado rdr de peixe
DG-RD-PO 00213/2026 | DG-MPPO01 000060/2026 | 312600192 | 5750367110 | 57 | 0350367110 | 2026-02-25 19:17 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD01025012 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264138004229 | 2026-02-25 07:00 | 2026-02-26 13:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 614 | CODIGO INVALIDO:CH/5750367110- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137795862-1 Equipe 003 - 044OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264138004229Segue SS de TR 5750367110 75KVA/34.5KV queimado para devidas tratativas com a equipe de manutenção.Acesso livre.UC 6319122FAZENDA SAO GABRIEL, 0 - LOT 12 LOTEAM TORIBEIRO E BARREIR69984272162S G AGRICULTURA SA044OP01 63 98503-8514obs;foi nstalado trafo 150kva devido esta em falta trafo de 75kva e foi alinhado com a Andresa pra ficar mapeado ser subst por um de 75 quando chegar
ETO-RD-GU 00269/2026 | DBM-MPDB08 000057/2026 | 412600267 | 5755834042 | 57 | 0355834042 | 2026-02-26 00:16 | 02/2026 | CABOS BT | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CARIRI DO TOCANTINS | AL01085042 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264138031957 | 2026-02-25 20:32 | 2026-02-26 00:02 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 9 | 3 | cabo fechado em campo. Foi encontrado poste quebrado e não encontrado o caminhão. foi isolado e normalizado o trafo. 42op01 e 003op01 | não está no site |  |  |  | POSTE QUEBRADO DE 9/300. ID# 45959676ESTRUTURA S3. ACESSO LIVRE. REDE DE BT CABO NU. CABO 2 SEM ALMA.LEVAR 30 METROS DE CABOFOI SECCIONADO O LOCAL.
DOLP-RD-PA 00296/2026 | DLP-MLPA03 000018/2026 | 112600333 | 5700203092 | 57 | 0300203092 | 2026-02-26 08:21 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO ACORDO | LD03046026 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264138741538 | 2026-02-25 18:04 | 2026-02-26 19:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1536 | Trafo 5700203092 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural Novo Acordo região da taboca, Faz. IND FAZENDA ROSALINA, 0 - 092 13120 - 001 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700203092 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural Novo Acordo região da taboca, Faz. IND FAZENDA ROSALINA, 0 - 092 13120 - 001
ENC-RD-PS 00276/2026 | ENC-LMPS03 000049/2026 | 212600255 | 5701539084 | 57 | 0301539084 | 2026-02-26 09:43 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264138776748 | 2026-02-26 07:58 | 2026-02-26 19:37 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 610 | trafo 5701539084 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701539084 na rdr de divinopoles
ETO-RD-GR 00287/2026 | ETO-RD-GR 000382/2026 | 712600199 | 5701275009 | 57 | 0301275009 | 2026-02-26 11:05 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | AL01037009 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264138780512 | 2026-02-25 08:48 | 2026-02-27 14:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1514 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137824273-1 Equipe 003 - 009OP39 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5701275009 Queimado Potencia: 5KVATensão: 13,8 KvPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op39 (63)98447-1812
ETO-RD-GR 00288/2026 | ETO-RD-GR 000389/2026 | 712600201 | 5737320195 | 57 | 0337320195 | 2026-02-26 11:26 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CENTENARIO | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264138776724 | 2026-02-25 18:08 | 2026-02-27 17:14 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1884 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137994721-1 Equipe 003 - 227OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5737320195 Queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 227op01 (63)99999-8761
ENC-RD-PS 00277/2026 | ENC-LMPS04 000044/2026 | 212600258 | 5710573084 | 57 | 0310573084 | 2026-02-26 11:37 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264138780488 | 2026-02-25 11:48 | 2026-02-27 16:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1332 | trafo 5710573084 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quento antes susbtituir trafo 5710573084 na rdr de divinopoles
ETO-RD-DP 00156/2026 | ETO-RD-DP 000328/2026 | 512600091 | 5744467190 | 57 | 0344467190 | 2026-02-26 11:55 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO JARDIM | LD03028074 | ETO-RD-DP | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 7 | 0 | 20264137948126 | 2026-02-24 17:23 | 2026-02-27 00:15 | 2 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 30 | 1315 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137420391-1 Equipe 003 - 074OP01 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | TRAFO 5744467190 25KVA 19,9KV QUEIMADO,
ETO-RD-GU 00271/2026 | DBM-MPDB08 000058/2026 | 412600265 | 5700501003 | 57 | 0300501003 | 2026-02-26 13:47 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL04244003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264139625585 | 2026-02-26 13:30 | 2026-02-26 13:39 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 101 | 9 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264138814852-1 Equipe 003 - 003OP13 | não está no site |  |  |  | SEGUE SS DE POSTE ABALROADO NA RDU DE GURUPI, POSTE DE 9/150, ESTRUTURA SI-1, ACESSO LIVRE, SEGUE FOTOS.
DOLP-RD-PA 00298/2026 | DLP-MPPA01 000073/2026 | 112600355 | 5700243122 | 57 | 0300243122 | 2026-02-26 13:47 | 02/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL08060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264138730701 | 2026-02-26 05:26 | 2026-02-26 08:41 | 1 | interrompido+fechado |  | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL PARTIDO | 1 | 195 |  | não está no site |  |  |  | Poste quebrado no id 56763515 estrutura s1 - 9/150 cabo QP-35, referencia a quinta estrutura do transformador 5700243122, acesso livre a caminhao.
ETO-RD-GU 00272/2026 | DBM-MLDB03 000048/2026 | 412600246 | 5714368021 | 57 | 0314368021 | 2026-02-26 16:52 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264139631516 | 2026-02-25 19:11 | 2026-02-27 18:31 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1242 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264138009803-1 Equipe 003 - 021OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador queimado acesso para caminhonete
ETO-RD-GR 00290/2026 | ETO-RD-GR 000390/2026 | 712600202 | 5710458111 | 57 | 0310458111 | 2026-02-26 17:00 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEQUIZEIRO | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264140461781 | 2026-02-25 13:08 | 2026-02-27 19:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1679 | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710458111 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
ETO-RD-GR 00293/2026 | ENC-MLAR01 000119/2026 | 712600215 | 5700323153 | 57 | 0300323153 | 2026-02-26 21:15 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD03020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264140490110 | 2026-02-25 12:34 | 2026-02-27 15:35 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1934 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137879333-1 Equipe 003 - 023OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700323153
ETO-RD-DP 00157/2026 | ETO-RD-DP 000333/2026 | 512600096 | 5701836038 | 57 | 0301836038 | 2026-02-26 21:17 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TAGUATINGA | AL02078038 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 10 | 0 | 20264140488981 | 2026-02-26 19:53 | 2026-02-26 21:58 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 213 | 167 | constatado poste abalroado no circuito trafo 5701836038 penalizando cargas de rdu de taguatinga | não está no site |  |  |  | poste abalroado10/150 no id 97552272 trafo 5701836028 08 emendas de cabo ca/4, e 10 metros de cabos ca/4 rdu de taguatinga equipe 038op01
ETO-RD-DP 00158/2026 | ETO-RD-DP 000287/2026 |  | 5700029028 | 57 | 0300029028 | 2026-02-27 09:07 | 02/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | NATIVIDADE | AL01052028 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264138759382 | 2026-02-26 08:53 | 2026-02-26 10:38 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 121 | 105 | Abertura emergencial do trafo 5700029028, Equipe recumperar barramento | não está no site |  |  |  | FAZER MELHORIA E POSTO TRASFORMADOR
ETO-RD-DP 00159/2026 | ETO-RD-DP 000288/2026 |  | 5700029028 | 57 | 0300029028 | 2026-02-27 09:12 | 02/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | NATIVIDADE | AL01052028 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264138759382 | 2026-02-26 08:53 | 2026-02-26 10:38 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 121 | 105 | Abertura emergencial do trafo 5700029028, Equipe recumperar barramento | não está no site |  |  |  | FAZER MELHORIA E POSTO TRASFORMADOR
ETO-RD-GU 00273/2026 | DBM-MPDB10 000040/2026 | 412600259 | 5708543003 | 57 | 0308543003 | 2026-02-27 09:43 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL04244003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264141677902 | 2026-02-27 10:40 | 2026-02-27 11:51 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 11 | 71 | Abertura emergencial DJ/RL/TR/CH 5708543003, Devido situação de Risco: poste quebrado, Penalizando cargas da RDR/RDU GURUPI, Causa POSTE QUEBRADO, Equipe MANUNTENÇÃO CASEMIRO e Clima ADVERSO. | não está no site |  |  |  | SEGUE SS DE POSTE ABALROADO NA RDU DE GURUPI, POSTE DE 9/150, REDE MULTIPLEX ESTRUTURA SI-1, ACESSO LIVRE, SEGUE FOTOS.
ETO-RD-DP 00160/2026 | ETO-RD-DP 000329/2026 | 512600098 | 5741210028 | 57 | 0341210028 | 2026-02-27 12:15 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NATIVIDADE | LD03002091 | ETO-RD-DP | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264141697936 | 2026-02-26 12:02 | 2026-02-28 16:14 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1351 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264138800075-1 Equipe 003 - 028OP05. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5741210028 45KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS
ETO-RD-GU 00274/2026 | DBM-MLDB06 000037/2026 | 412600260 | 5700709148 | 57 | 0300709148 | 2026-02-27 12:39 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264144200101 | 2026-02-27 10:28 | 2026-02-28 11:34 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1371 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264141644605-1 Equipe 003 - 148OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, RDR DE SÃO VALERIO, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
ETO-RD-DP 00161/2026 |  |  | 5700701116 | 57 | 0300701116 | 2026-02-27 15:19 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD02072001 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264144209683 | 2026-02-27 10:53 | 2026-02-27 13:46 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264141696408-1 Equipe 003 - 028OP04 | não está no site |  |  |  | trafo queimado 10kva 19.9kv 5700701116 faz.lontra rdr de chapada natividade equipe 028op04
ETO-RD-AG 00238/2026 | ENC-MLAG01 000057/2026 | 662600147 | 5700113103 | 57 | 0300113103 | 2026-02-27 18:48 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264144275401 | 2026-02-27 14:37 | 2026-02-28 13:39 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1382 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144205739-1 Equipe 003 - 081OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo queimado: 5700113103Potência:75KVATensão 34.5 KVPara raio: BomAcesso bom região do Otacilio Quantidade de UC penalizada 01Equipe 081op 01Porta fusível danificado 01Equipe 081op 01984260095
ENC-RD-PS 00279/2026 | ENC-LMPS03 000050/2026 | 212600256 | 5710028149 | 57 | 0310028149 | 2026-02-27 19:26 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CASEARA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264144230709 | 2026-02-27 10:10 | 2026-02-28 15:02 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1505 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264141641452-1 Equipe 003 - 149OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 571002814910KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO CAMINHONETE TESTE AVAZIO PARA QUEIMADO 1UC PENALIZADA 149OP02
ETO-RD-AR 00395/2026 | ENC-MLAR01 000120/2026 | 612600235 | 5701152040 | 57 | 0301152040 | 2026-02-27 20:34 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264144237652 | 2026-02-27 12:49 | 2026-02-28 15:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1420 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144025406-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701152040 5kva 34.5kv e para raio queimadoacesso para caminhonete 4x4P.A MOGNO TERRA DO VANDIR
ETO-RD-AR 00396/2026 | ENC-MLAR05 000138/2026 | 612600241 | 5703056004 | 57 | 0303056004 | 2026-02-28 09:07 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL03010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264149920639 | 2026-02-28 05:02 | 2026-02-28 08:39 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 77 | 217 | DEVIDO A FIACAO TELEFONICA ESTA MUITO BAIXA UM VEICULO PASOU E BATEU FECHANDO CURTO EM DUAS FASES OPERANDO O TRAFODEVIDO A FIACAO TELEFONICA ESTA MUITO BAIXA UM VEICULO PASOU E BATEU FECHANDO CURTO EM DUAS FASES OPERANDO O TRAFODEVIDO A FIACAO TELEFONICA ESTA MUITO BAIXA UM VEICULO PASOU E BATEU | não está no site |  |  |  | Bom dia Segue SSSenhores enviar equipe de manutenção na RDU de Araguaína para troca poste abalroadoEstrutura: S4Poste: 9/300ID: 63272837Trafo de referencia: 5703056004Endereço: IND RUA PIRES DO RIO, 165 - QD 07 LT 01 PROXIMO AO IBAMACliente penalizado: 0Equipe: 004op18Contato da equipe: 99244-3514
ENC-RD-PS 00280/2026 | ENC-LMPS04 000045/2026 | 212600270 | 5710332149 | 57 | 0310332149 | 2026-02-28 11:06 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CASEARA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264149952561 | 2026-02-28 10:08 | 2026-03-02 16:35 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3267 | trafo 5710332149 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710332149 queimado na rdr de caseara
ENC-RD-PS 00281/2026 | ENC-LMPS03 000051/2026 | 212600262 | 5701054008 | 57 | 0301054008 | 2026-02-28 12:33 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264149959131 | 2026-02-27 15:02 | 2026-03-01 12:17 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1235 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144211932-1 Equipe 003 - 008OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo 5701054008 queimado para devidas trataivas com a equipe de manutençãoPotencia 15 kva Tensão:34,5 kvpara raio queimado acesso livre
DG-RD-PO 00216/2026 | DG-MLPO01 000049/2026 | 312600175 | 5701402001 | 57 | 0301402001 | 2026-02-28 12:55 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264149964199 | 2026-02-28 11:30 | 2026-02-28 19:55 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 11 | 420 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo 5701402001 queimado para devidas tratativas com equipe de manutençãoPotencia: 10 kvatensão 13.8paara raio queimado acesso livre
ETO-RD-GR 00297/2026 | ENC-MLGR01 000074/2026 | 712600193 | 5701106087 | 57 | 0301106087 | 2026-02-28 13:32 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264149970672 | 2026-02-28 13:38 | 2026-03-01 12:34 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1376 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5701106087 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 087op01 (63)98437-8041 Obs:. entra em contato com equipe antes de deslocar
ETO-RD-DP 00162/2026 | ETO-MLDP02 000069/2026 | 512600088 | 5710072028 | 57 | 0310072028 | 2026-02-28 13:42 | 02/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 |  | CONSTRUÇÃO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264150002619 | 2026-02-28 05:34 | 2026-03-01 13:23 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 632 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149919800-1 Equipe 003 - 028OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO DEVIDO REICIDENCIA (O MESMO ESTA DESARMENDO TODOS OS DIAS GERANDO INSATISFAÇÃO DO CLIENTE SEGUNDO A EQUIPE 028OP01 SOLICITANTE DA SUBSTITUIÇÃO)
DG-RD-PO 00217/2026 | DG-MLPO01 000050/2026 | 312600176 | 5700390250 | 57 | 0300390250 | 2026-02-28 16:04 | 02/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | IPUEIRAS | LD01051035 | DG-RD-PO | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264150004970 | 2026-02-27 18:59 | 2026-03-01 19:15 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | 1591 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144334070-1 Equipe 003 - 001OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | ss para trocar trafo 5700390250 e para raio queimado POTENCIA: 25KVA 19.9KVACESSO: LIVRE
ETO-RD-AR 00398/2026 | ENC-MLAR05 000141/2026 | 612600236 | 5710371058 | 57 | 0310371058 | 2026-02-28 17:00 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264150003558 | 2026-02-28 12:19 | 2026-03-01 00:38 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 548 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149960395-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5710371058 15kva 34.5kv e para raio CHACARA SAO JOSE, 0 - LT 01acesso livre
DG-RD-PO 00218/2026 | DG-MLPO01 000053/2026 | 312600187 | 5710252001 | 57 | 0310252001 | 2026-02-28 18:46 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD01100001 | DG-RD-PO | 30 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264150005355 | 2026-02-28 09:02 | 2026-03-01 11:48 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1606 | TRAFO QUIMADO E PARA-RAIOS QUEIMADO.TRAFO QUIMADO E PARA-RAIOS QUEIMADO.Intv Auto PPF CH-3320230001 Continua na INT: 20264152622491. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | ss para troca de trafo 5710252001 e para raio queimado, LEVAR uma chave fase B dando passagem tensão 34500, e Refazer Aterramento devido trafo ter queimado pouco tempo atrazPOTENCIA: 30KVA 134500 Se possivel levar 45kvaACESSO: LIVRE
ETO-RD-AR 00399/2026 | ENC-MLAR03 000002/2026 | 612600234 | 5710143030 | 57 | 0310143030 | 2026-02-28 19:44 | 02/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264150071859 | 2026-02-27 18:16 | 2026-03-01 11:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1093 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144274307-1 Equipe 003 - 030OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710143030 queimado potência 45kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso livre.
DG-RD-PO 00219/2026 | DG-MPPO01 000061/2026 | 312600193 | 5728343257 | 57 | 0328343257 | 2026-02-28 20:25 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264150080708 | 2026-02-27 08:56 | 2026-03-02 16:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2743 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264141583249-1 Equipe 003 - 151OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5728343257 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local rural de São Felix, Faz. IND FAZENDA BEIRA RIO, 0 - LPT
ETO-RD-GR 00299/2026 | ENC-MLGR01 000073/2026 | 712600192 | 5734741024 | 57 | 0334741024 | 2026-02-28 20:38 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPORA DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264150010723 | 2026-02-28 10:04 | 2026-03-01 18:14 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1558 | CODIGO INVALIDO:CH/29106465- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149943405-1 Equipe 003 - 033OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO TRAFO 5734741024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 25 KVA NA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
ETO-RD-GU 00275/2026 | DBM-MLDB03 000050/2026 | 412600247 | 5700029003 | 57 | 0300029003 | 2026-03-01 11:16 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | 25 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264152599627 | 2026-03-01 10:50 | 2026-03-01 19:16 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 40 | Queima de ELO no TR 5700029003. FASE A ELO 0,5H, Penalizando cargas da RDR GURUPI, Causa: DESCARGA ATMOSFERICA, Equipe 003OP06 e Clima CHUVA. Feito teste a vazio e confirmado Trafo queimado em campo | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | - Trafo: 5700029003- Potência: 15 KVA - Tensão: 19,9 KV- Para raios: Bom- Causa: Provavelmente Descarga atmosférica - Acesso: Livre- Se há alguma outra anomalia: Não - Endereço: Fazenda São Bento- Equipe: 003OP06- Telefone: 63991257354
ETO-RD-GR 00301/2026 | ETO-RD-GR 000544/2026 | 712600209 | 5700356066 | 57 | 0300356066 | 2026-03-01 11:51 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264152283897 | 2026-02-28 20:56 | 2026-03-02 11:52 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 777 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264150103567-1 Equipe 003 - 034OP03 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | trafo queimado 5700356066 - 15KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom.IND POVOADO PA REMANSINHO, 196 - FAZ CORTA DEDO - uc 7594372 - 63992199035 - cliente LUIZ PEREIRA DA SILVARDR TUPIRATINS
DG-RD-PO 00225/2026 | DG-MPDG01 000059/2026 | 312600200 | 5700015044 | 57 | 0300015044 | 2026-03-01 13:14 | 03/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FATIMA | AL01032044 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264152600192 | 2026-03-01 08:02 | 2026-03-01 14:45 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 154 | 403 | CONSTATADO CABO ROMPIDO NO CIRCUITO DO TRAFO 5700015044, ENERGIZADO NO CHÃO, RDU DE FATIMA. 001OP02 Intv Auto PPF TR-5700015044 | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIR 01 POSTE 10/300 S4, TROCAR 200M DE CABO NU PO R QP-35 E ARVORE NA REDE, RDU DE FATIMA.
DG-RD-PO 00224/2026 | DG-MPDG01 000059/2026 | 312600200 | 5700015044 | 57 | 0300015044 | 2026-03-01 13:14 | 03/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FATIMA | AL01032044 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264152600192 | 2026-03-01 08:02 | 2026-03-01 14:45 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 154 | 403 | CONSTATADO CABO ROMPIDO NO CIRCUITO DO TRAFO 5700015044, ENERGIZADO NO CHÃO, RDU DE FATIMA. 001OP02 Intv Auto PPF TR-5700015044 | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIR 01 POSTE 10/300 S4, TROCAR 200M DE CABO NU PO R QP-35 E ARVORE NA REDE, RDU DE FATIMA.
ETO-RD-GU 00276/2026 | DBM-MPDB08 000059/2026 | 412600255 | 5743126032 | 57 | 0343126032 | 2026-03-01 13:47 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264152622090 | 2026-03-01 13:57 | 2026-03-02 15:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1543 | RAMAL COM TRAFO QUEIMADO JA GERADO NOTA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5743126032 DE 45KVA DA 34,5. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO.
ETO-RD-DP 00163/2026 | ETO-RD-DP 000330/2026 | 512600097 | 5361218020 | 53 | 0361218020 | 2026-03-01 14:51 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO ALEGRE | AL01058020 | ETO-RD-DP | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264152639089 | 2026-03-01 10:57 | 2026-03-02 22:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1950 | CODIGO INVALIDO:TR/5700100020- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152596893-1 Equipe 003 - 050OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | FOI CONSTATADO TRAFO 5361218020 25 KVA 7,9KV QUEIMADO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS
ETO-RD-GR 00302/2026 | ENC-MLGR03 000083/2026 | 712600195 | 5710261063 | 57 | 0310261063 | 2026-03-01 15:37 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-GR | 30 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264152657918 | 2026-03-01 09:07 | 2026-03-02 02:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 0 | 665 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264151399466-1 Equipe 003 - 023OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5710261063 30kva 13.8v e para raioacesso livreFAZENDA CANADA - RETIRO COCO DE OURO
ETO-RD-AG 00240/2026 | ENC-MPAG01 000073/2026 | 662600148 | 5720095039 | 57 | 0320095039 | 2026-03-01 17:23 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264152657834 | 2026-02-28 15:57 | 2026-03-02 00:22 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1393 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149995046-1 Equipe 003 - 068OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS do transformador 5720095039 queimadoPotencia 10 KVA Tensão 19.9 KVAcesso livre Endereço: CHACARA QUITERIA
ETO-RD-GR 00303/2026 | ETO-RD-GR 000561/2026 | 712600203 | 5710210111 | 57 | 0310210111 | 2026-03-02 11:35 | 03/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264154671333 | 2026-03-02 08:04 | 2026-03-02 23:35 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 725 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710210111 queimado potência 15kva tensão34,5kv para-raio queimado não tem acesso.
ENC-RD-PS 00286/2026 | ENC-MPPS01 000052/2026 | 212600274 | 5710302073 | 57 | 0310302073 | 2026-03-02 12:31 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264154673352 | 2026-03-01 15:58 | 2026-03-02 21:16 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 8 | 1135 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152649679-1 Equipe 003 - 073OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710302073 30 KVA QUEIMADO NA REDE 34,5KV BOM ASSESSO, PARA RAIO BOM , MESMO ESTA FERVENDO EM CAMPO
DOLP-RD-PA 00309/2026 | DLP-MPPA01 000074/2026 | 112600309 | 5702945059 | 57 | 0302945059 | 2026-03-02 12:46 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA | 75 | 112.5 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264154679511 | 2026-03-02 11:14 | 2026-03-02 17:32 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 125 | 378 | MANOBRAS NO TRAFO EMEDICAO DE TANSAO.MANOBRAS NO TRAFO EMEDICAO DE TANSAO.Intv Auto PPF TR-5703007059 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss de 01 trafo de 75 kvar da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão trocar o mesmo trafo com grande vazamento de oleo acesso livre equipe que atendeu 059op10 cel, 63992430237/992673546 favor agilizar a troca obs, veja a possibilidade de instalar trafo de 112,500kvar a secundaria do trafo é blindada informacão da equipe plantao taquaralto equipe 059op10
DG-RD-PO 00228/2026 | DG-MLPO01 000051/2026 | 312600179 | 5700473043 | 57 | 0300473043 | 2026-03-02 12:59 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD01051035 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264154681867 | 2026-02-28 18:08 | 2026-03-02 17:37 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2362 | TR 5700473043 15KVA/19.9KV queimado. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264154681867Segue SS de TR 5700473043 15KVA/19.9KV queimado e para-raios aparentemente bom.Acesso livre.UC 8714371FAZENDA ASSUNCAO63992063833GERNIVON ADAO PEREIRA ROSA043OP01 63 99244-5094
DG-RD-PO 00229/2026 | DG-MLPO02 000048/2026 | 312600185 | 5700785026 | 57 | 0300785026 | 2026-03-02 15:27 | 03/2026 | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264155560766 | 2026-03-02 08:52 | 2026-03-03 15:16 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 350 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152957233-1 Equipe 003 - 026OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700785026 queimado 5 Kva , 19,9 Kv e para raio acesso para camionete
ETO-RD-AR 00407/2026 | ENC-MLAR05 000143/2026 | 612600252 | 5700274056 | 57 | 0300274056 | 2026-03-02 17:02 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CARMOLANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264155557935 | 2026-03-02 08:49 | 2026-03-02 21:11 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 399 | CODIGO INVALIDO:CH/5700274056- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152865598-1 Equipe 003 - 004OP11 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700274056 QUEIMADO DE 5 KVA NA RDE 19.9 KV PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO
ETO-RD-AR 00408/2026 | ENC-MLAR01 000061/2026 | 612600253 | 5710230159 | 57 | 0310230159 | 2026-03-02 17:20 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264155560009 | 2026-03-02 13:25 | 2026-03-03 01:31 | 3 | interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 559 | FOI FECHADO CHAVE RELIGADORA FASE UNICA NORMALIZADO.FOI FECHADO CHAVE RELIGADORA FASE UNICA NORMALIZADO.Intv Auto PPF CH-4110229159 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710230159 DE 15 KVA NA DE 19.9 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO
DG-RD-PO 00230/2026 | DG-MLPO02 000049/2026 | 312600188 | 5700507152 | 57 | 0300507152 | 2026-03-02 17:46 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264155587107 | 2026-03-02 17:00 | 2026-03-04 11:48 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO | 1 | 1 | trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700507152 QUEIMADO NA RDR DE SANTA ROSA
ETO-RD-AR 00410/2026 | ENC-MLAR02 000051/2026 | 612600251 | 5700664060 | 57 | 0300664060 | 2026-03-02 19:07 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264155597808 | 2026-03-02 12:29 | 2026-03-03 15:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1317 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264154680311-1 Equipe 003 - 060OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5700664060 Queimadopara raios queimado potência 10kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 060op02 tel-63992672508
DOLP-RD-PA 00310/2026 | DLP-MLPA01 000085/2026 | 112600320 | 5710910001 | 57 | 0310910001 | 2026-03-02 19:46 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264150067114 | 2026-02-28 14:08 | 2026-03-02 12:50 | 8 | problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 11 | 1727 | Queima de ELO no(a) TR/CH 0301659001. FASEc ELO 6kPenalizando cargas da RDR/RDU luzimangues, Causa transformador com defeito 5710909001, Equipe 122op47,122op48,122op02,122op41 e Clima chuva continuação da intervenção 20264155571806 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Tranformador queimado 5710910001, para-raio queimado , acesso livre para camionete , tensão 7.9 , potencia 15 kva .
DG-RD-PO 00231/2026 | DG-MPPO01 000062/2026 | 312600201 | 5700005257 | 57 | 0300005257 | 2026-03-02 20:20 | 03/2026 |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264155599065 | 2026-03-02 19:10 | 2026-03-02 21:26 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 43 | 50 | Queima de elo no trafo 5700005257, devido abalroamento na rede BT por caminhao, nao identificado, na RDU Sao Felix | não está no site |  |  |  | segue nota para manurtençao substituiçao de 01 Poste 10/300 ID 61239539 e 100 metros de cabo Multiplexado 35 mm no Circuito secundario do trafo 5700005257 rdu Sao Felix
ETO-RD-GU 00283/2026 | DBM-MLDB03 000051/2026 | 412600256 | 5710323186 | 57 | 0310323186 | 2026-03-02 21:40 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | JAU DO TOCANTINS | LD02003036 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264155611104 | 2026-03-02 19:29 | 2026-03-03 15:12 | 2 | problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1183 | religador aberto por sobre corrente de neutro 50/51 fase B 50/51foi encontrado trafo 5710323186 queimado e chave do mesmo fechada com elo queimado porem dando passagem defeito encontrado pela equipe 186op01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de trafo 5710323186 asseço livre trafo de 10kva tensao 19.9kv
ETO-RD-AR 00411/2026 | ENC-MLAR01 000122/2026 | 612600250 | 5701278016 | 57 | 0301278016 | 2026-03-03 05:50 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264155640183 | 2026-03-02 17:10 | 2026-03-03 11:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 739 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264155581094-1 Equipe 003 - 004OP34 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo queimado em campo
DG-RD-PO 00234/2026 | DG-MLPO01 000052/2026 | 312600186 | 5722308105 | 57 | 0322308105 | 2026-03-03 08:55 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | OLIVEIRA DE FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264157658878 | 2026-03-02 12:24 | 2026-03-03 18:58 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 516 | TRAFO 5722308105 QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo 5722308105, tensao 34500 / 440 V trafo de 15kva, para raio danificado, aceso livre.993125539 fatima
ENC-RD-PS 00292/2026 | ENC-LMPS03 000052/2026 | 212600272 | 5709170075 | 57 | 0309170075 | 2026-03-03 11:19 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264157659850 | 2026-03-01 16:58 | 2026-03-03 19:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 608 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152657400-1 Equipe 003 - 075OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Conforme informações repassadas pela equipe 075OP01 , segue SS do transformador 5709170075 queimado , 10kva - 19.9 , acesso livre , pararaio queimado Obs: acesso livre pela estrada do salomira , o outro esta interditado
ETO-RD-AG 00247/2026 | ETO-RD-AG 000196/2026 | 662600155 | 5700051103 | 57 | 0300051103 | 2026-03-03 11:39 | 03/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD01014045 | ETO-RD-AG |  | 5 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264157654275 | 2026-03-03 09:46 | 2026-03-04 01:30 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONJUNTO DE MEDICAO | ATERRAMENTO SECCIONADO | 3 | 944 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264156449136-1 Equipe 003 - 088OP01 | não está no site |  |  |  | TRAFO DE 25KVA DA 19.9 5700051103.LEVAR UM NOVO TRAFO POIS O BARRAMENTO ESTÁ ROMPIDO E DANDO CHOQUE E FICOU ABERTO, COMO NÃO FOI FEITO TESTE. LEVAR OUTRO E REFAZER O ATERRAMENTO.
ETO-RD-AG 00249/2026 | ENC-MLAG01 000060/2026 | 662600154 | 5700696045 | 57 | 0300696045 | 2026-03-03 12:18 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264157655928 | 2026-03-03 06:59 | 2026-03-04 17:56 | 3 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 215 | 274 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264156392473-1 Equipe 003 - 045OP03 | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | TROCA DE TRAFO 5700696045 QUEIMADO DE 30KVA DA 34.5 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOMTROCAR JOGO DE CHAVESUBSTITUIR OS GLV'SLEVAR ROLDANA DA BT.
ETO-RD-AR 00414/2026 | ENC-MLAR01 000123/2026 | 612600256 | 5700498080 | 57 | 0300498080 | 2026-03-03 14:48 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264157684335 | 2026-03-03 15:05 | 2026-03-03 23:19 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 494 | trafo queimado- aberto nota | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700498080 queimado 5 KVA acesso livre equipe 016op02 992153859
DG-RD-PO 00237/2026 | DG-MLPO02 000050/2026 | 312600189 | 5700860152 | 57 | 0300860152 | 2026-03-03 15:23 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264157659299 | 2026-03-03 09:13 | 2026-03-04 15:57 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1694 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264156443009-1 Equipe 003 - 152OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264157659299Segue SS de TR 5700860152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10335175FAZENDA LAMARAO63992790760EUDIMAR RODRIGUES CAMPOS152OP01 63 98413-9467
ENC-RD-PS 00298/2026 | ENC-MPPS01 000059/2026 | 212600290 | 5710087014 | 57 | 0310087014 | 2026-03-03 17:01 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD02047073 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264158886474 | 2026-03-03 17:04 | 2026-03-04 23:46 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1842 | 5710087014 TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV ACESSO LIVRE | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | 5710087014 TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV ACESSO LIVRE uc 4707095 FAZENDA ARUANA, atendida pelo TR 5710087014
ETO-RD-DP 00167/2026 | DBM-MLDB04 000070/2026 | 512600103 | 5700701116 | 57 | 0300701116 | 2026-03-03 17:37 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD02072001 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264161018584 | 2026-03-03 12:53 | 2026-03-03 15:25 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | INUNDACAO | 1 | 152 | Area alagada 20264144209683 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo queimado 10kva 19.9kv 5700701116 faz.lontra rdr de chapada natividade equipe 028op04
ETO-RD-GR 00309/2026 | ETO-RD-GR 000562/2026 | 712600218 | 5700356066 | 57 | 0300356066 | 2026-03-03 18:03 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264158888444 | 2026-03-02 14:03 | 2026-03-04 12:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 1471 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264155556578-1 Equipe 003 - 034OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700356066 queimado acesso camionetaequipe 034op03
ETO-RD-GU 00285/2026 | DBM-MLDB03 000052/2026 | 412600261 | 5745173037 | 57 | 0345173037 | 2026-03-04 01:27 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALIANCA DO TOCANTINS | LD02001037 | ETO-RD-GU | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264158984521 | 2026-03-03 19:48 | 2026-03-04 12:09 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 804 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264158921525-1 Equipe 003 - 037OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | FOI CONSTATADO TRAFO 5745173037 25KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS
ETO-RD-GU 00286/2026 | DBM-MLDB05 000056/2026 | 412600252 | 5710280003 | 57 | 0310280003 | 2026-03-04 08:29 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | LD02040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264159754320 | 2026-03-03 17:07 | 2026-03-04 11:30 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1103 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | para raio e transformador queimado acesso livre
ETO-RD-AR 00420/2026 | ENC-MLAR02 000051/2026 | 612600251 | 5700664060 | 57 | 0300664060 | 2026-03-04 09:44 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264155597808 | 2026-03-02 12:29 | 2026-03-03 15:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1317 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264154680311-1 Equipe 003 - 060OP02 | não está no site |  |  |  | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO
ETO-RD-AR 00421/2026 | ENC-MLAR01 000122/2026 | 612600250 | 5701278016 | 57 | 0301278016 | 2026-03-04 09:46 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264155640183 | 2026-03-02 17:10 | 2026-03-03 11:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 739 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264155581094-1 Equipe 003 - 004OP34 | não está no site |  |  |  | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO
ENC-RD-PS 00301/2026 | ENC-LMPS03 000053/2026 | 212600267 | 5732887014 | 57 | 0332887014 | 2026-03-04 10:20 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264159771165 | 2026-03-03 16:48 | 2026-03-04 18:32 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1023 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264158882714-1 Equipe 003 - 014OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5732887014QUEIMADO 15KVAACESSO BOM PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE TENSAO 34500014OP02
ENC-RD-PS 00303/2026 | ENC-LMPS01 000085/2026 | 212600282 | 5710478084 | 57 | 0310478084 | 2026-03-04 11:17 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264159779371 | 2026-03-03 09:11 | 2026-03-04 09:43 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1472 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264156442913-1 Equipe 003 - 086OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 571047808410KVAT 34500QUEIMADO PAR RAIO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE086OP01 ESTEVE NO LOCAL
ENC-RD-PS 00304/2026 | ENC-MPPS01 000058/2026 | 212600269 | 5700616085 | 57 | 0300616085 | 2026-03-04 12:35 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264159744672 | 2026-03-04 07:39 | 2026-03-04 23:24 | 5 | problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 177 | DESARME 7900651085 FAZENDA TOCANTINS RURAL IFTC 182 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570061608545KVAQUAIMADO PARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500(03)UC PENALIZADAS ACESSO LIVRE013OP15
ETO-RD-GU 00290/2026 | DBM-MLDB05 000057/2026 | 412600270 | 5700623107 | 57 | 0300623107 | 2026-03-04 16:15 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264161034661 | 2026-03-03 19:08 | 2026-03-05 18:30 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2842 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264158915688-1 Equipe 003 - 107OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de transformador asseço livre
ETO-RD-GR 00312/2026 | ENC-MLGR03 000096/2026 | 712600228 | 5701143015 | 57 | 0301143015 | 2026-03-04 17:01 | 03/2026 | AVARIADO | VANDALISMO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEDRO AFONSO | AL01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264159813419 | 2026-03-04 14:51 | 2026-03-05 17:15 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 19 | 113 | CODIGO INVALIDO:CH/5701143015-Intv Auto PPF CH-0327089015 | não está no site |  |  |  | Por favor deslocar equipe da manutenção pesada urgente no circuito do Trafo 5701143015 para fazer emenda de cabo QP / 3X70+70Rede BT no local tem 20 clientes penalizado em campo em caráter de urgência no local tem que leva 120 metros de cabo 70 mm que pode Esta danificado em campo foi informado pela equipe 015op01
ENC-RD-PS 00306/2026 | ENC-LMPS03 000054/2026 | 212600281 | 5710118012 | 57 | 0310118012 | 2026-03-04 17:04 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD02025012 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264161008916 | 2026-03-04 09:03 | 2026-03-05 15:15 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1432 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159757693-1 Equipe 003 - 012OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5710118012 15KVA 19,9KV ACESSO CAMINHONETE PONTE E PORTA FUSÍVEL
ETO-RD-GU 00291/2026 | DBM-MLDB03 000053/2026 | 412600271 | 5710192052 | 57 | 0310192052 | 2026-03-04 17:31 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264161031435 | 2026-03-04 07:37 | 2026-03-05 17:03 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 458 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159744634-1 Equipe 003 - 052OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de tranformador queimado asseço livre para camionete
ENC-RD-PS 00309/2026 | ENC-LMPS04 000046/2026 | 212600280 | 5719919086 | 57 | 0319919086 | 2026-03-04 19:41 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264161059677 | 2026-03-04 05:59 | 2026-03-05 15:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 731 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159739459-1 Equipe 003 - 149OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5719919086 25KVA 19,9KV ACESSO LIVRE 149OP02
DOLP-RD-PA 00317/2026 | DLP-MLPA01 000088/2026 | 112600307 | 5700082082 | 57 | 0300082082 | 2026-03-04 20:00 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264161037860 | 2026-03-04 13:34 | 2026-03-05 18:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 218 | chave aberta com elo queimado penalizando cargas :TR/T- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159812497-1 Equipe 003 - 082OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de transformador 5700082082 queimado Potencia 15 KVA Tensão 19.9 KVAcesso para camionete Endereço: IND FAZENDA SUCUPIRA, 0 - FAZENDA BURITI ALEGRE
DOLP-RD-PA 00318/2026 | DLP-MLPA01 000087/2026 | 112600363 | 5703508271 | 57 | 0303508271 | 2026-03-04 20:29 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03101271 | DOLP-RD-PA | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264161034615 | 2026-03-04 08:26 | 2026-03-05 12:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1203 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159754604-1 Equipe 003 - 122OP48 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5703508271 QUEIMADOPOTÊNCIA: 10 KVATENSÃO: 7,9 KVPARARAIO: BOM.ACESSO: LIVRE
DG-RD-PO 00241/2026 | DG-MLPO02 000051/2026 | 312600194 | 5700575152 | 57 | 0300575152 | 2026-03-04 20:49 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264160781697 | 2026-03-03 12:29 | 2026-03-05 16:21 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1585 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264157659796-1 Equipe 003 - 001OP10 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264160781697Segue SS de TR 5700575152 5KVA/19.9 KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 9711287FAZENDA CERRADOR63992345597CLOTILDES RIBEIRO DA CONCEICAO001OP10 63 99250-8261
ETO-RD-GR 00315/2026 | ENC-MLGR03 000098/2026 |  | 5701143015 | 57 | 0301143015 | 2026-03-05 09:23 | 03/2026 | POSTE | CABO CONDUTOR BAIXO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEDRO AFONSO | AL01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264159813419 | 2026-03-04 14:51 | 2026-03-05 17:15 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 19 | 113 | CODIGO INVALIDO:CH/5701143015-Intv Auto PPF CH-0327089015 | não está no site |  |  |  | SS: PARA MANUTENÇÃO INTERCAR 01 POSTE 11/300 E OUTR 10/300 E MAIS 200 METROS DE CABO TRIFASICO MULTIPLES 70 MM BT NO CIRCUITO DO TRAFO 5701143015 NA RDU DE PEDRO AFONSO ESTRUTURAS COMPLETAS FAZER 01 ESTRUTURA SI-4 E SI-1 ID: 76247530 / 82622796
ETO-RD-GU 00294/2026 | DBM-MLDB03 000054/2026 | 412600272 | 5710467076 | 57 | 0310467076 | 2026-03-05 10:13 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264162001644 | 2026-03-04 11:54 | 2026-03-06 11:38 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1310 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159798982-1 Equipe 003 - 076OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Transformador e para raio queimado acesso para caminhonete
ENC-RD-PS 00311/2026 | ENC-LMPS04 000047/2026 | 212600285 | 5736238013 | 57 | 0336238013 | 2026-03-05 11:42 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | AL03062013 | ENC-RD-PS | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264162013217 | 2026-03-05 07:53 | 2026-03-05 11:25 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 3 | 212 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161207733-1 Equipe 003 - 013OP15 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5736238013QUEIMADO EM CAMPO EQUIPE INFORMOU TRAFO DE 15KVA POREM NO SISTEMA E UM TRAFO DE 25KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800013OP15
ETO-RD-AR 00426/2026 | ENC-MLAR01 000127/2026 | 612600280 | 5700849060 | 57 | 0300849060 | 2026-03-05 13:33 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264162011282 | 2026-03-04 17:41 | 2026-03-05 10:23 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1002 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161035442-1 Equipe 003 - 060OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | trafo 5700849060 - 10KVA - 13,8Kv comvazamento de oleo para raio queimado acesso livre RDR Nova Olinda IND ASSENTAMEN P.A. AGUA BRANCA, 0 - CHAC GOMESJOSE FERREIRA DA SILVAuc 8311315 tel. 63992304256
DG-RD-PO 00242/2026 | DG-MLPO01 000054/2026 | 312600195 | 5702127001 | 57 | 0302127001 | 2026-03-05 17:30 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264163679200 | 2026-03-05 10:21 | 2026-03-06 16:15 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 384 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264162025873-1 Equipe 003 - 001OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264163679200Segue SS de TR 5702127001 5KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.OBS: CH 0301932001 está aberta porta-fusivel no pé da estrutura.UC 8693609CHACARA GROTA FUNDA63984607647MARIA DE JESUS RODRIGUES NOGUEIRA001OP02 63 98444-4626
ETO-RD-GR 00316/2026 | ETO-RD-GR 000570/2026 | 712600244 | 5700958033 | 57 | 0300958033 | 2026-03-05 17:55 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD03022033 | ETO-RD-GR |  |  | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264163679406 | 2026-03-05 14:05 | 2026-03-06 15:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 177 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264162041140-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700958033 queimado
ETO-RD-GR 00317/2026 |  |  | 5700958033 | 57 | 0300958033 | 2026-03-05 17:58 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD03022033 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264163679406 | 2026-03-05 14:05 | 2026-03-06 15:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 177 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264162041140-1 Equipe 003 - 087OP01 | não está no site |  |  |  | trafo 5700958033 queimado
ETO-RD-AR 00427/2026 | ENC-MLAR02 000054/2026 | 612600268 | 5700478058 | 57 | 0300478058 | 2026-03-05 18:23 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264163699434 | 2026-03-05 09:38 | 2026-03-06 14:31 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 320 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161981903-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700478058 Queimado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99276-9626
ETO-RD-GU 00297/2026 | DBM-MLDB03 000056/2026 | 412600275 | 5700508107 | 57 | 0300508107 | 2026-03-05 20:56 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264163712537 | 2026-03-05 16:00 | 2026-03-07 15:51 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2815 | foi constatado trafo queimado 5700508107 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre para caminhao 15kva tensao 19.9kv
DG-RD-PO 00244/2026 | DG-MLPO01 000056/2026 | 312600196 | 5710301001 | 57 | 0310301001 | 2026-03-05 21:22 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD01072001 | DG-RD-PO | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264163732411 | 2026-03-04 14:35 | 2026-03-06 11:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 872 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159869116-1 Equipe 003 - 001OP17 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264163732411Segue SS de TR 5710301001 30KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 160970CHACARA CABANHA RENASCER-LC, 0 - PORTOPALMAS KM 08 LADO DIREITO 20062981976351CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA001OP17 63 99269-7388
ETO-RD-GU 00299/2026 | DBM-MLDB05 000059/2026 | 412600289 | 5755769036 | 57 | 0355769036 | 2026-03-06 10:16 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALVORADA | LD02003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264164638018 | 2026-03-05 10:18 | 2026-03-07 10:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1400 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161989763-1 Equipe 003 - 036OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA
ETO-RD-GU 00300/2026 | DBM-MLDB04 000074/2026 | 412600290 | 5700663052 | 57 | 0300663052 | 2026-03-06 13:24 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD03036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264164729762 | 2026-03-05 18:51 | 2026-03-07 15:41 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1089 | trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO
ETO-RD-AR 00433/2026 | ENC-MLAR02 000055/2026 | 612600267 | 5701016060 | 57 | 0301016060 | 2026-03-06 17:35 | 03/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264164845252 | 2026-03-05 14:47 | 2026-03-07 14:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1496 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264162461803-1 Equipe 003 - 060OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5701016060 - 5KVA - 13,8KV para raio queimado acesso bom.IND FAZENDA OLHO DAGUAWEVERSON GOMES CARVALHO - uc 890159763992691932RDR Nova Olinda
ETO-RD-GU 00302/2026 | ETO-RD-GU 000705/2026 | 412600278 | 5700764047 | 57 | 0300764047 | 2026-03-06 19:41 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FIGUEIROPOLIS | AL01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264164968495 | 2026-03-06 14:24 | 2026-03-07 16:01 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 64 | foi constatdo trafo queimado pela equipe 047op01 na rdr de figueiropolis penalizando 1 cliente | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre para caminhao
ETO-RD-GU 00303/2026 | DBM-MPDB08 000066/2026 | 412600276 | 5700690029 | 57 | 0300690029 | 2026-03-06 20:44 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIROPOLIS | AL01061029 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264164980229 | 2026-03-06 15:30 | 2026-03-08 15:45 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 54 | transformador queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseco livre
ETO-RD-AR 00434/2026 | ENC-MLAR01 000130/2026 | 612600266 | 5710028040 | 57 | 0310028040 | 2026-03-06 22:17 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | AL01006040 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264162041816 | 2026-03-05 09:43 | 2026-03-07 16:22 | 9 | interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 21 | Intv Auto PPF CH-3301230040 | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | Trafo 5710028040 Queimado Potencia:15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 040op36 (63)992870450
ETO-RD-GR 00319/2026 |  |  | 5700108023 | 57 | 0300108023 | 2026-03-07 00:41 | 03/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | AL06020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264165044257 | 2026-03-06 19:28 | 2026-03-06 22:56 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA CONEXAO | 10 | 208 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264164966771-1 Equipe 003 - 023VIST | não está no site |  |  |  | segue nota para manutenção trocar pirastick do trafo 5700108023 o que esta no local e muito fino e não esta aguentando a cagra, susbtituir para 70mm aluminio ou 500mm cobre rdu colinas
ETO-RD-AG 00257/2026 | ENC-MPAG02 000034/2026 | 662600160 | 5700521127 | 57 | 0300521127 | 2026-03-07 11:02 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264165862168 | 2026-03-06 16:03 | 2026-03-07 11:01 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1138 | CODIGO INVALIDO:CH/ELO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264164844699-1 Equipe 003 - 002OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo- 5700521127 queimado parario mt e bt danificadoacesso caminhoneteequipe 002op02 984016378
ENC-RD-PS 00313/2026 | ENC-LMPS04 000048/2026 | 212600279 | 5700152233 | 57 | 0300152233 | 2026-03-07 15:07 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ABREULANDIA | LD05062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264165999223 | 2026-03-07 10:12 | 2026-03-07 14:47 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 275 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165855849-1 Equipe 003 - DIVOP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570015223315KVAPARA RAIO TENSAO 34,500ACESSO PARA CAMINHONETE FICA USN 30 METROS DO LOCAL DEVIDO MATO 084OP02 ESTEVE NO LOCAL
ETO-RD-GU 00305/2026 | DBM-MLDB06 000043/2026 | 412600273 | 5710633094 | 57 | 0310633094 | 2026-03-07 15:40 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264163699614 | 2026-03-05 18:37 | 2026-03-08 10:13 | 7 | fechado |  | PARA-RAIOS | PARA-RAIOS CURTO-CIRCUITADO | 3 | 60 | Intv Auto PPF CH-3310632094 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | transformador e para raio queimado acesso livre levar porta fusivel da 34,5kv
ETO-RD-GU 00306/2026 | DBM-MLDB04 000075/2026 | 412600327 | 5700738107 | 57 | 0300738107 | 2026-03-07 16:29 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264166004123 | 2026-03-07 14:10 | 2026-03-08 16:06 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 52 | tranformador 5700738107 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre para caminhonete
DOLP-RD-PA 00325/2026 | DLP-MLPA01 000089/2026 | 112600364 | 5710924122 | 57 | 0310924122 | 2026-03-07 19:01 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264166050509 | 2026-03-07 13:51 | 2026-03-09 17:31 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 285 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165942092-1 Equipe 003 - 100OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo 5710924122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado.
ETO-RD-AR 00438/2026 | ENC-MLAR03 000010/2026 | 612600270 | 5701358022 | 57 | 0301358022 | 2026-03-07 20:37 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264166045879 | 2026-03-07 10:30 | 2026-03-08 12:22 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1074 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165857893-1 Equipe 003 - 004OP33 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5701358022 15kva 34.5kv e para raioacesso caminhonete 4x4
ENC-RD-PS 00315/2026 | ENC-LMPS03 000056/2026 | 212600284 | 5701300075 | 57 | 0301300075 | 2026-03-08 09:35 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264166275308 | 2026-03-07 08:53 | 2026-03-09 16:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1831 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165848655-1 Equipe 003 - 075OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701300075 queimado na rdr de dois irmao
ENC-RD-PS 00316/2026 | ENC-LMPS01 000089/2026 | 212600293 | 5700011086 | 57 | 0300011086 | 2026-03-08 10:37 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264166305060 | 2026-03-08 11:04 | 2026-03-08 21:31 | 3 | fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 1096 | 85 | desarme do rl 7938135086 devido sobrecorrente de neutro icc A 216 N 207 penalizando carga da rdu de divinopoles CABO FORA DO ISOLADOR 6° ESTRUTURA APOS CHAVE 0301085084 LOCAL DE MATA | não está no site |  |  |  | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir poste a balroado na rdu de marianopoles no id 66559872 circuito do trafo 5700011086
ETO-DEOP 00007/2026 |  |  | 5700011086 | 57 | 0300011086 | 2026-03-08 12:42 | 03/2026 | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ETO-DEOP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264166305060 | 2026-03-08 11:04 | 2026-03-08 21:31 | 3 | fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 1096 | 85 | desarme do rl 7938135086 devido sobrecorrente de neutro icc A 216 N 207 penalizando carga da rdu de divinopoles CABO FORA DO ISOLADOR 6° ESTRUTURA APOS CHAVE 0301085084 LOCAL DE MATA | não está no site |  |  |  | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700011086 queimado na rdu de marianopoles leva 80 metros de cabo mutiplex cabo 35leva 1 porta fusivel da 34,5
ENC-RD-PS 00317/2026 | ENC-LMPS01 000087/2026 | 212600293 | 5700011086 | 57 | 0300011086 | 2026-03-08 12:42 | 03/2026 | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | 150 | 150 | ANALISE DE EXPURGOS | ABALROADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264166305060 | 2026-03-08 11:04 | 2026-03-08 21:31 | 3 | fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 1096 | 85 | desarme do rl 7938135086 devido sobrecorrente de neutro icc A 216 N 207 penalizando carga da rdu de divinopoles CABO FORA DO ISOLADOR 6° ESTRUTURA APOS CHAVE 0301085084 LOCAL DE MATA | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700011086 queimado na rdu de marianopoles leva 80 metros de cabo mutiplex cabo 35leva 1 porta fusivel da 34,5
ENC-RD-PS 00319/2026 | ENC-LMPS03 000055/2026 | 212600283 | 5710502007 | 57 | 0310502007 | 2026-03-08 16:26 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264166516134 | 2026-03-07 15:57 | 2026-03-08 16:21 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1464 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165994714-1 Equipe 003 - 013OP06 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 571050200715KVAPARA RAIO DANIFICADO 19,9ACESSO SOMENTE CAMINHONETE 013OP06
ETO-RD-DP 00175/2026 | ETO-RD-DP 000406/2026 | 512600121 | 5700002102 | 57 | 0300002102 | 2026-03-09 11:19 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALMAS | LD03046026 | ETO-RD-DP | 75 | 112.5 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264168330780 | 2026-03-09 07:10 | 2026-03-11 16:05 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 9 | 3159 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264166895855-1 Equipe 003 - 091OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5700002102 queimado trafo de 75kva tensao 34,5kv para raios queimados cesso livre com equipe de manutencao na rural de Almas . IND FAZENDA SOBRADINHO, 0 - POV.SOBRADINHO
ETO-RD-GU 00309/2026 | DBM-MLDB05 000060/2026 | 412600291 | 5710146047 | 57 | 0310146047 | 2026-03-09 12:50 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | FIGUEIROPOLIS | AL02033047 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264168727308 | 2026-03-09 05:31 | 2026-03-09 19:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 444 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264166622515-1 Equipe 003 - 003OP13 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FIGUEIROPOLIS
ETO-RD-GU 00308/2026 | DBM-MLDB03 000057/2026 | 412600317 | 5710070110 | 57 | 0310070110 | 2026-03-09 13:03 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRIXÁS DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264167534690 | 2026-03-08 17:24 | 2026-03-09 18:02 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 3 | 1071 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264166498024-1 Equipe 003 - 076OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CRIXAS, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
ETO-RD-GU 00312/2026 | DBM-MLDB06 000045/2026 | 412600318 | 5700726186 | 57 | 0300726186 | 2026-03-09 16:41 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | LD02003036 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264168759575 | 2026-03-09 07:26 | 2026-03-10 13:21 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1319 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167124913-1 Equipe 003 - 186OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre
ETO-RD-GR 00321/2026 | ENC-MLGR03 000110/2026 | 712600217 | 5700293153 | 57 | 0300293153 | 2026-03-09 16:45 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD03020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264168777631 | 2026-03-09 08:16 | 2026-03-10 02:15 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 386 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167463810-1 Equipe 003 - 153OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5700293153 - 15KVA 34,5KV para raio queimado acesso caminhonete ate proximo da casa ate o trafo tem que ser a pé. IND CHACARA MUTUM - cliente ESTEVAM RIBEIRO SOARES.. uc: 8707510 tel. 63992240299BERNARDO SAYAO
ETO-RD-GR 00322/2026 | ETO-RD-GR 000584/2026 | 712600229 | 5710108154 | 57 | 0310108154 | 2026-03-09 17:38 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264168767306 | 2026-03-09 14:31 | 2026-03-10 14:36 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 126 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264168733906-1 Equipe 003 - 154OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5710108154 - 15KVA 34,5KV + para raio queimado acesso livre IND FAZENDA NOVA PROVIDENCIA - cliente WERTHER PEREIRA DIAS FILHO - uc 5795206 telefone 63984117042RDR JUARINA
DOLP-RD-PA 00336/2026 | DLP-MLPA01 000090/2026 | 112600295 | 5705128122 | 57 | 0305128122 | 2026-03-09 20:20 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264168791326 | 2026-03-09 08:44 | 2026-03-10 15:45 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 533 | CODIGO INVALIDO:TR/5702158122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167472145-1 Equipe 003 - 100OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo queimado, trafo 5705128122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 05kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete
ENC-RD-PS 00322/2026 | ENC-MPPS01 000063/2026 | 212600298 | 5701009008 | 57 | 0301009008 | 2026-03-09 20:22 | 03/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | AL01050008 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264168805232 | 2026-03-09 17:19 | 2026-03-09 21:49 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONEXAO/JUMPER | CABOS LIGACAO DO TRAFO COM RD DE BT | 14 | 270 | rompido na conexão na saida da bucha do trafo foram envolvidas na ocorrencia equipe 031op02 / 007op06 / 07op03 | não está no site |  |  |  | ss para troca de 02 postes no circuito do trafo [5701009008] POSTE: 10/150 ID:45470795 EST. S1POSTE: 10/300 ID:45470793 EST. S3
DG-RD-PO 00256/2026 |  |  | 5701009008 | 57 | 0301009008 | 2026-03-09 20:22 | 03/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | AL01050008 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264168805232 | 2026-03-09 17:19 | 2026-03-09 21:49 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONEXAO/JUMPER | CABOS LIGACAO DO TRAFO COM RD DE BT | 14 | 270 | rompido na conexão na saida da bucha do trafo foram envolvidas na ocorrencia equipe 031op02 / 007op06 / 07op03 | não está no site |  |  |  | ss para troca de 02 postes no circuito do trafo [5701009008] POSTE: 10/150 ID:45470795 EST. S1POSTE: 10/300 ID:45470793 EST. S3
ENC-RD-PS 00324/2026 | ENC-MPPS01 000064/2026 | 212600302 | 5754850073 | 57 | 0354850073 | 2026-03-09 21:53 | 03/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | AL02224073 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264168806641 | 2026-03-09 20:56 | 2026-03-10 18:44 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PRESTES A SE ROMPER | 68 | 104 | tr aberto para recuperar jumper com ponto quente em conector perfurante e substituir doi vao de cabo | não está no site |  |  |  | TR 5754850073CIRCUITO DE RD BT DETERIORADA CABO COLARAM NAO FOI POSSIVEL RECUPERAR A MESMA FICANDO 3 CLIENTES PENALIZADOS ANECESSARIO TROCAR CERCA DE 100METROS DE REDE 35MM. RDU LAGOA LEVAR CONECTORES CUNHA E PERFURANTES.ID 68917797 AO ID 68922002073OP03 E 012OP01
DG-RD-PO 00257/2026 |  |  | 5700012008 | 57 | 0300012008 | 2026-03-10 07:21 | 03/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | AL01050008 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264168903243 | 2026-03-10 03:44 | 2026-03-10 23:56 | 1 | interrompido+fechado |  | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 1212 | SUB CONECTOR FASE DA REDE | não está no site |  |  |  | ss para troca de 02 postes no circuito do trafo [5701009008] POSTE: 10/150 ID:45470795 EST. S1POSTE: 10/300 ID:45470793 EST. S3
ENC-RD-PS 00327/2026 | ENC-MPPS01 000062/2026 | 212600299 | 5700012008 | 57 | 0300012008 | 2026-03-10 07:21 | 03/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | AL01050008 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264168903243 | 2026-03-10 03:44 | 2026-03-10 23:56 | 1 | interrompido+fechado |  | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 1212 | SUB CONECTOR FASE DA REDE | não está no site |  |  |  | ss para troca de 02 postes no circuito do trafo [5701009008] POSTE: 10/150 ID:45470795 EST. S1POSTE: 10/300 ID:45470793 EST. S3
DOLP-RD-PA 00337/2026 |  |  | 5706167122 | 57 | 0306167122 | 2026-03-10 11:43 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL08060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264171107253 | 2026-03-10 07:47 | 2026-03-10 10:50 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONEXAO/JUMPER | CABOS LIGACAO DO TRAFO COM RD DE BT | 34 | 183 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264169815309-1 Equipe 003 - 122OP43 | não está no site |  |  |  | segue ss de 01 trafo de 112,500kvar da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 39 equipe que atendeu 122op43 favor agilizar o atendiemnto devido no local ser um residencial
ETO-RD-AG 00265/2026 | ETO-RD-AG 000243/2026 | 662600167 | 5700326045 | 57 | 0300326045 | 2026-03-10 13:43 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264171150305 | 2026-03-09 16:20 | 2026-03-10 17:35 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1234 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264168758394-1 Equipe 003 - 045OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700326045 queimadopot 15kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete
ENC-RD-PS 00330/2026 | ENC-LMPS04 000050/2026 | 212600303 | 5720335007 | 57 | 0320335007 | 2026-03-10 13:45 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264171142519 | 2026-03-10 10:29 | 2026-03-11 16:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 91 | TRAFO 5720335007 QUEIMADO 15KVA 34,5KV ACESSO RUIM. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 15kva 34,5kv acesso ruim
ETO-RD-AR 00447/2026 | ENC-MLAR01 000132/2026 | 612600304 | 5701102022 | 57 | 0301102022 | 2026-03-10 13:50 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 5 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264171133704 | 2026-03-09 09:20 | 2026-03-11 16:35 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 1612 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167483706-1 Equipe 003 - 022OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5701102022 Queimado Potencia: 05 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 022op02 (63)99218-9180Obs.: acesso curral redondo
ETO-RD-GU 00314/2026 | DBM-MLDB06 000046/2026 | 412600319 | 5700866021 | 57 | 0300866021 | 2026-03-10 13:50 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264171148086 | 2026-03-09 13:42 | 2026-03-11 14:56 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1443 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264168720198-1 Equipe 003 - 021OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700866021 queimado em campo de 15 kva tensão 19.9 kv acesso camionete para raio queimado,rdr de paranã
ETO-RD-AG 00267/2026 | ENC-MLAR01 000134/2026 | 612600282 | 5700001209 | 57 | 0300001209 | 2026-03-10 15:55 | 03/2026 | POSTE | POSTE CONCRETO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264171207709 | 2026-03-10 16:39 | 2026-03-11 18:05 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 46 | 275 | poste quebrado no circuito do trafo 5700001209 equipe 002op03 | não está no site |  |  |  | poste quebrado no circuito do trafo 5700001209 estrutura 9/150 S4002op03 992150462
ETO-RD-AR 00452/2026 | ENC-MLAR03 000013/2026 | 612600281 | 5700360077 | 57 | 0300360077 | 2026-03-10 17:25 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264171138179 | 2026-03-10 10:41 | 2026-03-11 01:30 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 49 | 52 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171096882-1 Equipe 003 - 077OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Conforme infomações da equipe 077op01 , segue SS de TRANSFORMADOR 5700360077 QUEIMADO 75KVA Tensão 34.5 KV , RDU DE GOIATINS . Refazer conexões da chave e substituir GLV
ETO-RD-GR 00326/2026 | ENC-MLGR01 000088/2026 | 712600232 | 5736898066 | 57 | 0336898066 | 2026-03-10 21:32 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRATINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264171306341 | 2026-03-10 11:09 | 2026-03-10 21:01 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 592 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171102600-1 Equipe 003 - 023OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5736898066 e para raio queimado acesso somente camioneta equipe 023po02
ETO-RD-GR 00327/2026 | ENC-MLGR01 000087/2026 | 712600219 | 5336892066 | 53 | 0336892066 | 2026-03-11 07:51 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRATINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264171353576 | 2026-03-10 16:29 | 2026-03-11 17:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1172 | CODIGO INVALIDO:TR/5736892066- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171205440-1 Equipe 003 - 023OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5336892066 - 15kva 19,9,9kv acesso caminhonete para raio queimado FEITO TESTE AVAZIO E CONSTATADO QUEIMADO
ETO-RD-DP 00178/2026 | DBM-MPDB08 000069/2026 | 412600371 | 5700268028 | 57 | 0300268028 | 2026-03-11 08:40 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 11 | 0 | 20264172269085 | 2026-03-11 09:22 | 2026-03-11 17:54 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 6 | 48 | Trafo queimado. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5700268028 queimado trafo de 75kva tensao 34,5kv para raio bom acesso livre com equipe de manutencao na rural de natividade .trafo atende a repetidora de natividade
DOLP-RD-PA 00340/2026 | DLP-MPPA01 000087/2026 | 112600341 | 5700619122 | 57 | 0300619122 | 2026-03-11 09:10 | 03/2026 | POSTE | INCLINADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL02097122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264172279009 | 2026-03-11 08:05 | 2026-03-11 10:58 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | ENTRELACADO | 16 | 173 | CODIGO INVALIDO:CH/5700619122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264172254145-1 Equipe 003 - 122OP41 | não está no site |  |  |  | APRUMAR A ESTRUTURA DO POSTE ID 92973700.CAMINHÃO PASSOU E PUXOU OS CABOS TELEFÔNICOS CAUSANDO A INCLINAÇÃO DO POSTE. LOCAL: QUADRA 912 SUL0.CLIENTES PENALIZADOS: 17
ENC-RD-PS 00333/2026 | ENC-RD-PS 000025/2026 |  | 5700012008 | 57 | 0300012008 | 2026-03-11 10:04 | 03/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | AL01050008 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264168903243 | 2026-03-10 03:44 | 2026-03-10 23:56 | 1 | interrompido+fechado |  | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 1212 | SUB CONECTOR FASE DA REDE | não está no site |  |  |  | Segue SS para retirada de ponto quente na CH do TR 5700012008 fase B com equipe de linha viva.OBS: levar chave, pois pode precisar de trocar.
ETO-RD-AG 00268/2026 | ENC-MLAG01 000066/2026 | 662600168 | 5710023109 | 57 | 0310023109 | 2026-03-11 10:44 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ANGICO | LD03005098 | ETO-RD-AG | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264172308563 | 2026-03-11 10:50 | 2026-03-11 16:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 6 | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO POSSUI CLIENTE LIGADO NELE | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710023109 queimado potência 15kva tensão 19.9kv acesso livre.
ETO-RD-AR 00455/2026 | ENC-MLAR02 000058/2026 | 612600316 | 5750041058 | 57 | 0350041058 | 2026-03-11 11:34 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264172385902 | 2026-03-11 08:23 | 2026-03-12 14:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 133 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264172256558-1 Equipe 003 - 058OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5750041058 Queimado Potencia: 45 KVATensão: 34,5KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 058op01 (63)99253-4738
ETO-RD-AR 00456/2026 | ETO-RD-AR 000572/2026 | 612600315 | 5762725060 | 57 | 0362725060 | 2026-03-11 13:05 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL02054060 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264172665395 | 2026-03-11 14:01 | 2026-03-11 19:45 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 52 | 69 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5762725060 QUEIMADO TRIFASICO DE 75 KVA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO PARA RAIO BOM REDUE DE NOVA OLINDA
ENC-RD-PS 00335/2026 | ENC-MLGR01 000090/2026 | 212600317 | 5700300007 | 57 | 0300300007 | 2026-03-11 13:20 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264172333458 | 2026-03-10 19:59 | 2026-03-12 20:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2136 | TR 5700300007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264172333458Segue SS de TR 5700300007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 4707141ASSENTAMEN UNIAO, 0 - FAZ RETIRO H SERRA DA LOPA63992033713PEDRO DIAS DE OLIVEIRA008OP01 63 98471-0662
ENC-RD-PS 00336/2026 | ENC-LMPS04 000052/2026 | 212600321 | 5701088007 | 57 | 0301088007 | 2026-03-11 13:24 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02017017 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264172306217 | 2026-03-10 18:31 | 2026-03-13 12:45 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 3006 | CODIGO INVALIDO:TR/TRAF- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171241302-1 Equipe 003 - 271OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264172306217Segue SS de TR 5701088007 5KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 8171467CHACARA LEIDIANE63992899363RAIMUNDA FERREIRA DE AQUINO271OP01 63 98482-7001
ETO-RD-GR 00328/2026 | ENC-MLGR03 000115/2026 | 712600230 | 5700146023 | 57 | 0300146023 | 2026-03-11 14:03 | 03/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | AL02020023 | ETO-RD-GR | 112.5 | 150 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264172429268 | 2026-03-11 10:40 | 2026-03-11 23:13 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 114 | 830 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700146023 queimado 112,5KV 13,8kv acesso livre na RDU Colinas IND RUA ALTO PARNAIBA, 0 - ESCOLA MUNICIPAL PARAISO
ENC-RD-GR 00001/2026 |  |  | 5700146023 | 57 | 0300146023 | 2026-03-11 14:03 | 03/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | AL02020023 | ENC-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264172429268 | 2026-03-11 10:40 | 2026-03-11 23:13 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 114 | 830 |  | não está no site |  |  |  | trafo 5700146023 queimado 112,5KV 13,8kv acesso livre na RDU Colinas IND RUA ALTO PARNAIBA, 0 - ESCOLA MUNICIPAL PARAISO
ENC-RD-PS 00337/2026 | ENC-LMPS04 000051/2026 | 212600310 | 5701081084 | 57 | 0301081084 | 2026-03-11 15:01 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264172544963 | 2026-03-11 08:06 | 2026-03-12 15:25 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1499 | trafo 5701081084 queimado nota aberta | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701081084 na rdr de divinopoles
ENC-RD-PS 00339/2026 | ENC-LMPS03 000060/2026 | 212600320 | 5736496007 | 57 | 0336496007 | 2026-03-11 18:31 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264172530218 | 2026-03-10 18:53 | 2026-03-13 16:37 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1099 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171249115-1 Equipe 003 - 007OP07 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS e trafo 5736496007 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kva Tensão: 34,5 kv Para raio; queimado Aceso livre
ENC-RD-PS 00340/2026 | ENC-LMPS03 000058/2026 | 212600314 | 5701356007 | 57 | 0301356007 | 2026-03-11 18:42 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264172658824 | 2026-03-11 18:04 | 2026-03-12 13:53 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1189 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO 5701356007 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 5 KVA TENSÃO: 34.5 KV PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE
ETO-RD-AR 00460/2026 | ENC-MLAR03 000019/2026 | 612600323 | 5704367004 | 57 | 0304367004 | 2026-03-11 18:53 | 03/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL03096004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264172662814 | 2026-03-11 19:00 | 2026-03-12 02:04 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 33 | 424 | Poste quebrado | não está no site |  |  |  | Boa NoiteSegue SSSenhores enviar equipe de manutenção na RDU de Araguaína para trocar 3 poste quebrado 1 Poste: 9/6002 Poste : 9/150Estrutura: SI-3 , Si-1 e SI-1IDS: 77534725 , 77534943 e 77534485Endereço: IND RUA MOSCOU, 0 - QD 108 LT 05Cliente Penalizado: 34Equipe: 004op20Contato da equipe: 99277-0386
ETO-RD-AR 00459/2026 | ENC-MLAR03 000017/2026 | 612600322 | 5704367004 | 57 | 0304367004 | 2026-03-11 18:53 | 03/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL03096004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264172662814 | 2026-03-11 19:00 | 2026-03-12 02:04 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 33 | 424 | Poste quebrado | não está no site |  |  |  | Boa NoiteSegue SSSenhores enviar equipe de manutenção na RDU de Araguaína para trocar 3 poste quebrado 1 Poste: 9/6002 Poste : 9/150Estrutura: SI-3 , Si-1 e SI-1IDS: 77534725 , 77534943 e 77534485Endereço: IND RUA MOSCOU, 0 - QD 108 LT 05Cliente Penalizado: 34Equipe: 004op20Contato da equipe: 99277-0386
ETO-RD-AR 00461/2026 | ENC-MLAR03 000018/2026 | 612600323 | 5704367004 | 57 | 0304367004 | 2026-03-11 18:53 | 03/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL03096004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264172662814 | 2026-03-11 19:00 | 2026-03-12 02:04 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 33 | 424 | Poste quebrado | não está no site |  |  |  | Boa NoiteSegue SSSenhores enviar equipe de manutenção na RDU de Araguaína para trocar 3 poste quebrado 1 Poste: 9/6002 Poste : 9/150Estrutura: SI-3 , Si-1 e SI-1IDS: 77534725 , 77534943 e 77534485Endereço: IND RUA MOSCOU, 0 - QD 108 LT 05Cliente Penalizado: 34Equipe: 004op20Contato da equipe: 99277-0386
ETO-RD-GU 00316/2026 | DBM-MLDB03 000059/2026 | 412600322 | 5709639032 | 57 | 0309639032 | 2026-03-11 19:13 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264172649239 | 2026-03-11 11:27 | 2026-03-12 15:02 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 349 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264172365304-1 Equipe 003 - 032OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA TENSAO 19,9 ACESSO LIVRE, PARARAIO TAMBEM QUEIMADO
DOLP-RD-PA 00341/2026 |  |  | 5700467006 | 57 | 0300467006 | 2026-03-12 08:43 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | TOCANTINIA | AL01082006 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264172293656 | 2026-03-11 10:21 | 2026-03-12 14:10 | 1 | problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 1669 | trafo queimado | não está no site |  |  |  | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio de MT e 01 de BT queimado da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 006op02 cel, 63992236136/991199780 cliente penalizado 02 chave de referencia 0300467006 favor agilizar o atendimento
ETO-RD-PA 00159/2026 | ETO-RD-PA 001189/2026 | 112600751 | 5700467006 | 57 | 0300467006 | 2026-03-12 08:43 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINIA | AL01082006 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264172293656 | 2026-03-11 10:21 | 2026-03-12 14:10 | 1 | problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 1669 | trafo queimado | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | sem_obra |  | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio de MT e 01 de BT queimado da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 006op02 cel, 63992236136/991199780 cliente penalizado 02 chave de referencia 0300467006 favor agilizar o atendimento
ETO-RD-DP 00182/2026 | ETO-MLDP01 000070/2026 | 512600132 | 5700273116 | 57 | 0300273116 | 2026-03-12 11:46 | 03/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264173930701 | 2026-03-12 10:03 | 2026-03-13 16:57 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 1854 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173849364-1 Equipe 003 - 028OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | furto |  | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom.
ENC-RD-GR 00002/2026 |  |  | 5701285007 | 57 | 0301285007 | 2026-03-12 13:25 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264173919951 | 2026-03-12 07:22 | 2026-03-12 16:40 | 3 | problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 324 | CODIGO INVALIDO:CH/0358264007- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173764107-1 Equipe 003 - 007OP06 | não está no site |  |  |  | INT: 20264173919951Segue SS de TR 5701285007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 8977003CHACARA MOREIRA, LATICINIO63981110646JOSE WILSON ALVES MOREIRA007OP06 63 98485-4457
ENC-RD-PS 00341/2026 | ENC-LMPS03 000059/2026 | 212600315 | 5701285007 | 57 | 0301285007 | 2026-03-12 13:25 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264173919951 | 2026-03-12 07:22 | 2026-03-12 16:40 | 3 | problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 324 | CODIGO INVALIDO:CH/0358264007- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173764107-1 Equipe 003 - 007OP06 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264173919951Segue SS de TR 5701285007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 8977003CHACARA MOREIRA, LATICINIO63981110646JOSE WILSON ALVES MOREIRA007OP06 63 98485-4457
ENC-RD-PS 00342/2026 | ENC-LMPS03 000063/2026 | 212600319 | 5710240007 | 57 | 0310240007 | 2026-03-12 13:35 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264173961531 | 2026-03-12 13:29 | 2026-03-13 20:25 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1856 | TR 5710240007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264173961531Segue SS de TR 5710240007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4707150FAZENDA MANU 261 99960-4098 JURANDI RODRIGUES LOPES008OP01 63 99291-1265
ETO-RD-AR 00465/2026 | ENC-MPAR01 000008/2026 | 612600313 | 5710119040 | 57 | 0310119040 | 2026-03-12 13:58 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | AL01006040 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264174035821 | 2026-03-12 09:43 | 2026-03-12 13:49 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 246 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173836726-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710119040 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99276-9626
DOLP-RD-PA 00343/2026 |  |  | 5710113092 | 57 | 0310113092 | 2026-03-12 16:32 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | NOVO ACORDO | LD03046026 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264173944900 | 2026-03-11 11:50 | 2026-03-13 12:25 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1535 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264172440251-1 Equipe 003 - 257OP01 | não está no site |  |  |  | TRAFO QUEIMADO
ETO-RD-PA 00161/2026 | ETO-RD-PA 001192/2026 | 112600753 | 5710113092 | 57 | 0310113092 | 2026-03-12 16:32 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO ACORDO | LD03046026 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264173944900 | 2026-03-11 11:50 | 2026-03-13 12:25 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1535 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264172440251-1 Equipe 003 - 257OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | sem_obra |  | TRAFO QUEIMADO
ETO-RD-GU 00317/2026 | DBM-MLDB05 000067/2026 | 412600338 | 5350798032 | 53 | 0350798032 | 2026-03-12 16:39 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264174086715 | 2026-03-12 16:10 | 2026-03-12 22:09 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 359 | foi constatado trafo queimado pela equipe 032op02 de araguaçu penalizando carga na repetidora de araguaçu | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço livre
ETO-RD-AG 00270/2026 | ENC-MPAR02 000003/2026 | 612600324 | 5700180123 | 57 | 0300180123 | 2026-03-12 17:16 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AGUIARNOPOLIS | AL01055123 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264172605308 | 2026-03-11 16:25 | 2026-03-13 06:15 | 1 | problema |  | CONDUTOR DE AT | PARTIDO NA FASE | 3 | 2270 | cabo rompido apos o jumper 67280413 equipe 002op06 | não está no site |  |  |  | poste desnivelado, cedeu o poste no ID 67279800 10/300 e o poste do trafo 5700180123 esta seguro apenas no estai.intercalar poste entre o ID 67279800 e o ID 67279798 o vão esta muito grande.equipe 002op02 999503228
ETO-RD-AR 00466/2026 | ENC-MLAR02 000059/2026 | 612600299 | 5720044025 | 57 | 0320044025 | 2026-03-12 17:22 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264174135495 | 2026-03-12 14:39 | 2026-03-13 15:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 145 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264174012601-1 Equipe 003 - 025OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5720044025 Queimadopara raios queimado potência 25kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 025op01 tel-63992452770
ETO-RD-AR 00469/2026 | ETO-RD-AR 000616/2026 | 612600307 | 5320036040 | 53 | 0320036040 | 2026-03-12 20:19 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264174083212 | 2026-03-12 07:36 | 2026-03-13 12:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 441 | CODIGO INVALIDO:TR/5720036040- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173772456-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5720036040 30kva queimado Tensão: 34,5Acesso: somente para caminhoneteEquipe: 040op36Endereço: IND FAZENDA OURO PRETO, 0 - FAZ. OURO PRETO
ETO-RD-AG 00271/2026 | ENC-MLAG01 000070/2026 | 662600175 | 5700726039 | 57 | 0300726039 | 2026-03-12 21:43 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD03014045 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264174020425 | 2026-03-12 07:34 | 2026-03-14 10:30 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 3056 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173768402-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700726039 queimado para raio bomtensão 19,9kvpot 5 kvaacesso somente caminhonete20264174020425
ETO-RD-AG 00272/2026 |  |  | 5700723039 | 57 | 0300723039 | 2026-03-13 08:09 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264175350491 | 2026-03-12 13:00 | 2026-03-14 10:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2659 | TRAFO QUEIMADO DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO PARA CAMINHONETE. 01 CLIENTE PENALIZADO. 39OP03 | não está no site |  |  |  | TRAFO QUEIMADO DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO PARA CAMINHONETE. 01 CLIENTE PENALIZADO.39OP03
ENC-RD-AR 00002/2026 |  |  | 5700289136 | 57 | 0300289136 | 2026-03-13 10:25 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PAU D'ARCO | LD02010153 | ENC-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264175424819 | 2026-03-13 10:32 | 2026-03-13 19:41 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 19 | 549 | TRAFO QUEIMADO PENALIZANDO CARGAS NA RDU PAU D'ARCO | não está no site |  |  |  | trafo queimado 5700289136 - 112,5KVA - 34,5KV RDU Pau P'arco rua 7 de setembro em frente Ginasio
ETO-RD-AR 00472/2026 | ENC-MPAR02 000005/2026 | 612600311 | 5700289136 | 57 | 0300289136 | 2026-03-13 10:25 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PAU D'ARCO | LD02010153 | ETO-RD-AR | 112.5 | 112.5 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264175424819 | 2026-03-13 10:32 | 2026-03-13 19:41 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 19 | 549 | TRAFO QUEIMADO PENALIZANDO CARGAS NA RDU PAU D'ARCO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5700289136 - 112,5KVA - 34,5KV RDU Pau P'arco rua 7 de setembro em frente Ginasio
ETO-RD-GU 00319/2026 | ETO-RD-GU 000727/2026 | 412600283 | 5701799052 | 57 | 0301799052 | 2026-03-13 11:04 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264175433125 | 2026-03-12 20:08 | 2026-03-14 13:41 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1679 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264174192188-1 Equipe 003 - 052OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TRAFO QUEIAMDO NA RDR DE FORMOSO
ETO-RD-DP 00183/2026 | ETO-RD-DP 000405/2026 |  | 5700230116 | 57 | 0300230116 | 2026-03-13 11:53 | 03/2026 | AVARIADO |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264175511481 | 2026-03-12 15:36 | 2026-03-13 10:15 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1119 | Continua na intervenção 20264179264579. | não está no site |  |  |  | 5700230116 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete equipe 096op01 992400102
ETO-RD-AR 00473/2026 | ENC-MLAR05 000155/2026 | 612600305 | 5710760004 | 57 | 0310760004 | 2026-03-13 13:32 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 25 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264175348311 | 2026-03-13 07:13 | 2026-03-14 16:16 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 261 | FOI ENCONTRADO TRABFORMADOR 5710760004 COM VAZAMENTO DE OLHO E COM AMACADO NA LATERALIntv Auto PPF CH-4010006057 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TRAFO 5710760004 5KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEOACESSO LIVRE
DOLP-RD-PA 00347/2026 |  |  | 5723840122 | 57 | 0323840122 | 2026-03-13 17:52 | 03/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264175824320 | 2026-03-13 11:57 | 2026-03-13 16:28 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 271 | trafo queimado atendido pela equipe 122OP48 Clima: Bom | não está no site |  |  |  | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo:5723840122- Potência: 35kva- Tensão:13.8 KV- Para raios:ok- Causa: Devido vazamento de oleo- Acesso: Carro e caminhão- Há alguma outra anomalia: Negativo- Endereço:Água fria- Equipe:OP48 - Telefone:63999498061
DOLP-RD-PA 00348/2026 | ETO-LMPA01 000075/2026 | 112600682 | 5736149196 | 57 | 0336149196 | 2026-03-13 18:01 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264175769135 | 2026-03-13 07:14 | 2026-03-14 15:05 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1412 | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175335475-1 Equipe 003 - 151OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | sem_os |  | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/992629128 acesso livre favor agilizar o atendimento
ETO-RD-GR 00330/2026 | ENC-MLGR01 000091/2026 | 712600245 | 5710019087 | 57 | 0310019087 | 2026-03-13 18:04 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264175879729 | 2026-03-13 07:45 | 2026-03-14 12:21 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 609 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175348494-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710019087 queimado em campo
ETO-RD-DP 00184/2026 | ETO-RD-DP 000407/2026 | 512600113 | 5700412116 | 57 | 0300412116 | 2026-03-13 18:41 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD03046026 | ETO-RD-DP | 112.5 | 150 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264175851733 | 2026-03-12 20:19 | 2026-03-17 00:47 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 4730 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264174203369-1 Equipe 003 - 028OP05 Continua na intervenção 20264177156204. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5700412116 queimado trafo de 112,5kva tensao 34,5kv os 03 para raio queimado, acesso ruim com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade.IND FAZENDA BURITI, 0obs. senhores equipe insformou que no pe da estrutura corre risco do caminhao atolar , carro ficar a uns 10 a 15 metros da estrutura
ENC-RD-PS 00349/2026 | ENC-LMPS03 000061/2026 | 212600324 | 5200308007 | 52 | 0300308007 | 2026-03-13 20:39 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264175874786 | 2026-03-13 08:33 | 2026-03-15 12:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | 1 | 457 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175365224-1 Equipe 003 - 017OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264175874786Segue SS de TR 5200308007 15KVA/19.9KV não sai tensão na sechndária e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 5831660FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, SERRAL DA63991122765/63984238444LUIZ MARCOS VIEIRA FERRO017OP01 63 99290-5191
ETO-RD-AR 00476/2026 | ENC-MLAR02 000060/2026 | 612600306 | 5723116030 | 57 | 0323116030 | 2026-03-13 21:14 | 03/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | LD02095030 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264175942121 | 2026-03-13 07:23 | 2026-03-14 15:30 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | 2 | 1927 | TRAFO QUEIMADO. ABERTO NOTA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5723116030 queiamado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 030op01 (63)984683634
ENC-RD-PS 00350/2026 | ENC-MLGR03 000120/2026 | 212600325 | 5710348008 | 57 | 0310348008 | 2026-03-14 11:32 | 03/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | LD01050008 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264175883248 | 2026-03-13 19:45 | 2026-03-14 09:42 | 1 | interrompido+fechado |  | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 837 | FOI VERIFICADO NO LOCAL AS CONEXOES DANIFICADA RAMAL COM PONTALEITE | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | ss para troca de trafo 5710348008 e para raio, o mesmo esta com defeito.POTENCIA: 30KVA 34500ACESSO: LIVRE OBS: Equipe 007op01 fez todos os testess, conferiiu todas as conexoes tanto na bucha do trafo quanto MT, e quando o cliente liga um motor a fase C cai pra 170V na bucha do trafo.
ETO-RD-GU 00321/2026 | ETO-RD-GU 000728/2026 | 412600282 | 5710022036 | 57 | 0310022036 | 2026-03-14 11:44 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALVORADA | AL02003036 | ETO-RD-GU | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264177183142 | 2026-03-13 09:09 | 2026-03-14 20:38 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 602 | TRAFO DE 45 KVA NA 13,8, MAIS PARA RAIO QUEIMADO EM CAMPO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5710022036 de 45 kva, na 13,8 queimado em campo acesso livre
ETO-RD-AR 00479/2026 | ENC-MPAR02 000006/2026 | 612600310 | 5700921060 | 57 | 0300921060 | 2026-03-14 13:12 | 03/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264177187222 | 2026-03-13 18:29 | 2026-03-15 02:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 912 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175845592-1 Equipe 003 - 060OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700921060 - 15KVA - 13,8KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA TRES IRMAOS,EVA PEREIRA DE SOUSA - UC 943211663992119445 - RDR NOVA OLINDA
ETO-RD-AR 00478/2026 | ENC-MLAR01 000139/2026 | 612600296 | 5310427004 | 53 | 0310427004 | 2026-03-14 13:18 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264177208862 | 2026-03-14 13:00 | 2026-03-14 16:16 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 196 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5310427004 15kva 34.5kv e para raioacesso caminhonete
ENC-RD-PS 00351/2026 | ENC-MLGR02 000061/2026 | 212600308 | 5700891055 | 57 | 0300891055 | 2026-03-14 15:12 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | BAIXA | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264177317560 | 2026-03-14 08:03 | 2026-03-16 16:45 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 447 | TRAFO 5700891055 QUEIMADO SS ENC-RD-PS351/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 570089105525kva 34,5KV ACESSO: caminhonete
ETO-RD-GU 00325/2026 | ETO-RD-GU 000848/2026 | 412600302 | 5730497021 | 57 | 0330497021 | 2026-03-14 18:41 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD02010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264177489882 | 2026-03-14 16:58 | 2026-03-15 18:09 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1478 | Queima de ELO no TR5730497021. FASE A ELO 0,5H, Penalizando cargas da RDR PARANÃ, Causa DESCARGA ATMOSFERICA, Equipe 021OP03 e Clima CHUVOSO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5730497021- Potência: 15 KVA - Tensão:19.9- Para raios: Queimado/ faltando - Causa: descarga atmosféricas - Acesso : caminhonete - Se há alguma outra anomalia: Nãoi- Endereço: fazenda Natal, medidor 02003359864- Equipe:021op03 - Telefone: 63992281296
ETO-RD-PA 00167/2026 | ETO-RD-PA 001196/2026 | 112600750 | 5702828122 | 57 | 0302828122 | 2026-03-14 22:01 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264177178495 | 2026-03-13 19:12 | 2026-03-15 14:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 973 | chave aberta com elo queimado penalizando cargas na rural de taquarussu Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175873358-1 Equipe 003 - 059OP16 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | sem_obra |  | segue ss de trafo queimado, trafo 5702828122, 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, aceso livre , regiao do vai quem quer,
DOLP-RD-PA 00351/2026 |  |  | 5702828122 | 57 | 0302828122 | 2026-03-14 22:01 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264177178495 | 2026-03-13 19:12 | 2026-03-15 14:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 973 | chave aberta com elo queimado penalizando cargas na rural de taquarussu Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175873358-1 Equipe 003 - 059OP16 | não está no site |  |  |  | segue ss de trafo queimado, trafo 5702828122, 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, aceso livre , regiao do vai quem quer,
ENC-RD-PS 00352/2026 | ENC-LMPS03 000062/2026 | 212600323 | 5701313007 | 57 | 0301313007 | 2026-03-14 22:33 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264177526306 | 2026-03-14 09:54 | 2026-03-15 15:23 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1017 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177104096-1 Equipe 003 - 008OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo queimado
ENC-RD-AG 00003/2026 |  |  | 5700430045 | 57 | 0300430045 | 2026-03-15 10:33 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ENC-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264177752566 | 2026-03-15 09:03 | 2026-03-15 19:55 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 6 | 652 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177675296-1 Equipe 003 - 045OP03 | não está no site |  |  |  | Segue SS de poste abalroado no circuito do transformador 5700430045Poste 10/300 Levar tambem transformador de 75 Kva tensão 34,5 KV O mesmo esta com vazamento de Oleo. ID 79623494
ETO-RD-AG 00281/2026 | ENC-MPAG02 000037/2026 | 662600190 | 5700430045 | 57 | 0300430045 | 2026-03-15 11:31 | 03/2026 | AVARIADO | COLA E FITA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264177752566 | 2026-03-15 09:03 | 2026-03-15 19:55 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 6 | 652 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177675296-1 Equipe 003 - 045OP03 | não está no site |  |  |  | Trafo 5700430045 de 75kva na 19.9KV está com vazamento de óleo na carcaça e na bucha, e cabo partido no barramento. saida da RDU de Augustinópolis na sentido Buritiacesso livre equipe 045OP03
ENC-RD-PS 00354/2026 | ENC-LMPS03 000064/2026 | 212600306 | 5700872055 | 57 | 0300872055 | 2026-03-15 11:37 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264177760710 | 2026-03-14 23:47 | 2026-03-16 18:31 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1500 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177517591-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570087205515KVAPARA RAIO LEVAR GRAMPO ESTRITIBO E GLV E CHAVE PARA INSTALAR NO MESMO ESTA DIRETO NA REDE.ACESSO LIVRE34,5KVA
ETO-RD-GR 00331/2026 |  |  | 5700714023 | 57 | 0300714023 | 2026-03-15 12:52 | 03/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | AL02020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264177842532 | 2026-03-15 10:21 | 2026-03-15 11:26 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | 66 | 65 | CODIGO INVALIDO:TR/5700714026- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177709301-1 Equipe 003 - 023OP03 | não está no site |  |  |  | LINHA VIVA SUBSTITUIR OS PARA RAIOS DO TRAFO 5700714023 NA RDU DE COLINAS
ETO-RD-AR 00483/2026 | ETO-RD-AR 000631/2026 | 612600300 | 5720410004 | 57 | 0320410004 | 2026-03-15 13:23 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264177782809 | 2026-03-14 12:36 | 2026-03-16 18:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1279 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177185600-1 Equipe 003 - 058OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5720410004 15kva 34.5kv e para raioacesso livre
ETO-RD-AG 00283/2026 | ENC-MPAG01 000095/2026 | 662600180 | 5700001210 | 57 | 0300001210 | 2026-03-15 13:24 | 03/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264177839939 | 2026-03-15 08:06 | 2026-03-15 13:32 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE AT | QUEBRADO | 42 | 326 | poste quebrado, aberto nota. | não está no site |  |  |  | Poste quebrado 9/300 S1 ID:68449212 e substitui poste de maderia ID:68449216 9/150 2 poste ao total, leva 100 metro de cabo bifasico 35mm. equipe 984016378.
ETO-RD-AG 00284/2026 | ENC-MPAG01 000096/2026 | 662600180 | 5700001210 | 57 | 0300001210 | 2026-03-15 13:24 | 03/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264177839939 | 2026-03-15 08:06 | 2026-03-15 13:32 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE AT | QUEBRADO | 42 | 326 | poste quebrado, aberto nota. | não está no site |  |  |  | Poste quebrado 9/300 S1 ID:68449212 e substitui poste de maderia ID:68449216 9/150 2 poste ao total, leva 100 metro de cabo bifasico 35mm. equipe 984016378.
ETO-RD-AR 00485/2026 | ENC-MPAR02 000007/2026 | 612600308 | 5700003019 | 57 | 0300003019 | 2026-03-15 16:31 | 03/2026 | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FILADELFIA | AL01034019 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264177988267 | 2026-03-15 14:47 | 2026-03-15 23:58 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 69 | 71 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177862729-1 Equipe 003 - 019OP02 | não está no site |  |  |  | Boa tarde,Segue SS:ETO-RD-AR/2026 , Poste 9/150 ID:67305836 Quebrado, no circuito do Trafo 5700003019 , para devidas tratativas com equipe de manutenção, 19op02 informa que tem que leva um poste 10/150 e mais ou menos 200 metros de cabos multiplex. POSTE: 9/150 ID:67305836ESTRUTURA: S1REDE ENERGIZADA: nãoCONSUMIDOR PENALIZADO: 69ACESSO: livreLOCAL: [0019] FILADELFIANº INTERVENÇÃO: 20264177862729
ETO-RD-GR 00332/2026 | ETO-RD-GR 000602/2026 | 712600247 | 5700234079 | 57 | 0300234079 | 2026-03-15 16:59 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPIRATINS | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264178034182 | 2026-03-15 09:34 | 2026-03-15 16:39 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 425 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177689498-1 Equipe 003 - 079OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700234079 queimado
ETO-RD-AG 00285/2026 | ENC-MLAG01 000072/2026 | 662600181 | 5724971238 | 57 | 0324971238 | 2026-03-15 17:21 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD01076103 | ETO-RD-AG | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264177819708 | 2026-03-15 08:11 | 2026-03-16 11:01 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 19 | 1102 | Intv Auto PPF CH-0358756103 trafo queimado de 25kva da 19.9 acesso bom. 19 clientes penalizados. para raios queimado. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO DE 25KVA DA 19.9. ACESSO LIVRRE. PARA RAIOS QUEIMADO. 19 CLIENTES PENALIZADOS.
ETO-RD-GU 00329/2026 | ETO-RD-GU 000734/2026 | 412600297 | 5710173032 | 57 | 0310173032 | 2026-03-15 17:57 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264178000387 | 2026-03-15 12:00 | 2026-03-16 17:45 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1785 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177769344-1 Equipe 003 - 032OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | FOI CONSTATADO TRAFO 5710173032 15kva 19,9kv e para-raios Queimados
DG-RD-PO 00261/2026 | DG-MLPO01 000057/2026 | 312600210 | 5300407001 | 53 | 0300407001 | 2026-03-15 18:28 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264177850545 | 2026-03-14 14:46 | 2026-03-16 13:26 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1510 | CODIGO INVALIDO:TR/5700407001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177243013-1 Equipe 003 - 001OP18 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264177850545Segue SS de TR 5300407001 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4484436FAZENDA ARARAS63992298249ROGERIO FREITAS DO CARMO001OP18 63 99295-3666
DOLP-RD-PA 00354/2026 | ETO-LMPA02 000292/2026 | 112600683 | 5711515122 | 57 | 0311515122 | 2026-03-15 18:34 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264177827164 | 2026-03-15 09:08 | 2026-03-16 14:40 | 2 | fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 29 | 186 | CODIGO INVALIDO:TR/0344232122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177677888-1 Equipe 003 - 122OP02 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | sem_os |  | TRAFO 5711515122 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 7,9 KVPARARAIO: BOMACESSO: LIVRE
ETO-RD-AR 00486/2026 | ENC-MLAR02 000063/2026 | 612600297 | 5700771060 | 57 | 0300771060 | 2026-03-15 19:50 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264178136779 | 2026-03-15 08:33 | 2026-03-16 14:00 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1767 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177663966-1 Equipe 003 - 060OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700771060 queimado
DG-RD-PO 00262/2026 | DG-MLPO01 000058/2026 | 312600211 | 5702199001 | 57 | 0302199001 | 2026-03-15 19:58 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03062013 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264178076047 | 2026-03-14 11:17 | 2026-03-17 14:39 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 60 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177136885-1 Equipe 003 - 001OP18 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264178076047Segue SS de TR 5702199001 15KVA/7.9KV e para-raios queimados, substituir a chave que é a Matheus.Acesso somente para caminhonete e mesmo assim fica ha uns 10metros da estrutura.UC 3155730FAZENDA AGUA BRANCA63992776858JOSE QUIRINO DOS SANTOS001OP18 63 99295-3666
ETO-RD-AG 00286/2026 | ETO-RD-AG 000254/2026 | 662600182 | 5702296039 | 57 | 0302296039 | 2026-03-15 21:11 | 03/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 5 | 15 |  | VERIFICAR COM ANDRESSA | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264178149215 | 2026-03-15 13:35 | 2026-03-15 20:47 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 432 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177826667-1 Equipe 003 - 068OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5702296039 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM.OBS. TRAFO FICOU ENERGIZADO.
ETO-RD-GU 00330/2026 | ETO-RD-GU 000737/2026 | 412600298 | 5700841148 | 57 | 0300841148 | 2026-03-15 21:45 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264177902681 | 2026-03-15 13:23 | 2026-03-16 15:46 | 5 | problema+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 17 | 121 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177818319-1 Equipe 003 - 148OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | *CHECK LIST TRAFO QUEIMADO** Trafo: 5700841148Potência: 5 kvaTensão: 19.9 KVPara raios: QueimadoCausa: Descarga AtmosfericaAcesso: LivreHá alguma outra anomalia: NãoEndereço: fazenda BuritiEquipe: 148 op 03Telefone: 63992425220QTD de clientes: 1 cliente
ETO-RD-GU 00331/2026 | ETO-RD-GU 000738/2026 | 412600299 | 5700053094 | 57 | 0300053094 | 2026-03-15 21:55 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264178049054 | 2026-03-14 20:54 | 2026-03-15 18:01 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 13 | 1193 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177447421-1 Equipe 003 - 094OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo:5700053094- Potência:30kva- Tensão:34,5- Para raios:Bom- Causa:Descarga atmosférica - Acesso:Livre - Há alguma outra anomalia:Não Endereço:Assentamento união tocantinense - Equipe:094OP02 - Telefone:(63)99231-9831- QTD de clientes:05
DOLP-RD-PA 00352/2026 |  |  | 5300284092 | 53 | 0300284092 | 2026-03-16 09:00 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | NOVO ACORDO | LD03046026 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264177801983 | 2026-03-15 08:02 | 2026-03-16 17:04 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 227 | CODIGO INVALIDO:TR/5700284092- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177645605-1 Equipe 003 - 257OP01 | não está no site |  |  |  | Trafo 5300284092 de 25kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Novo Acordo, Faz. Desafio I, Obs. Leva 3 elos de 0,5h
ETO-RD-PA 00169/2026 | DG-MLPO02 000053/2026 | 312600213 | 5300284092 | 53 | 0300284092 | 2026-03-16 09:00 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO ACORDO | LD03046026 | ETO-RD-PA | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264177801983 | 2026-03-15 08:02 | 2026-03-16 17:04 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 227 | CODIGO INVALIDO:TR/5700284092- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177645605-1 Equipe 003 - 257OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5300284092 de 25kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Novo Acordo, Faz. Desafio I, Obs. Leva 3 elos de 0,5h
DOLP-RD-PA 00355/2026 |  |  | 5700248196 | 57 | 0300248196 | 2026-03-16 09:04 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264178014395 | 2026-03-15 11:09 | 2026-03-16 17:11 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 336 | chave aberta com elo queimado TR/5700248- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177732639-1 Equipe 003 - 151OP01 | não está no site |  |  |  | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento
ETO-RD-PA 00170/2026 | ETO-RD-PA 001197/2026 | 112600710 | 5700248196 | 57 | 0300248196 | 2026-03-16 09:04 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | ETO-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264178014395 | 2026-03-15 11:09 | 2026-03-16 17:11 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 336 | chave aberta com elo queimado TR/5700248- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177732639-1 Equipe 003 - 151OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | sem_obra |  | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento
ENC-RD-PS 00355/2026 | ENC-LMPS04 000053/2026 | 212600329 | 5700981075 | 57 | 0300981075 | 2026-03-16 09:28 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264179264030 | 2026-03-15 13:11 | 2026-03-17 12:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1685 | trafo 5700981075 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na zana rural de dois irmao trafo 5700981075
ETO-RD-AR 00488/2026 | ENC-MPAR02 000008/2026 | 612600298 | 5700926004 | 57 | 0300926004 | 2026-03-16 10:02 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL04096004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264180498728 | 2026-03-16 08:41 | 2026-03-16 22:19 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 818 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179233307-1 Equipe 003 - 004OP10 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700926004 15kvaAcesso; Livre Endereço: IND FAZENDA SATURNO, 0 - LPT AR 0042137602Equipe: 004op10
ETO-RD-GU 00333/2026 | ETO-RD-GU 000849/2026 | 412600304 | 5710533097 | 57 | 0310533097 | 2026-03-16 12:25 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264180501846 | 2026-03-15 17:23 | 2026-03-17 12:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1068 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMÃ
ETO-RD-GR 00334/2026 | ENC-MLGR03 000122/2026 | 712600246 | 5700197034 | 57 | 0300197034 | 2026-03-16 17:04 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264180699624 | 2026-03-16 09:31 | 2026-03-16 23:15 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 378 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179257811-1 Equipe 003 - 034OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700197034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO FAZER MELHORIA DE ATERRAMENTO NO LOCAL
ETO-RD-GU 00334/2026 | ETO-RD-GU 000735/2026 | 412600300 | 5701076032 | 57 | 0301076032 | 2026-03-16 18:05 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264180690662 | 2026-03-15 19:18 | 2026-03-17 18:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1248 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264178068024-1 Equipe 003 - 032OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço livre
ETO-RD-AR 00492/2026 |  |  | 5304276004 | 53 | 0304276004 | 2026-03-16 21:14 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264180881730 | 2026-03-16 14:39 | 2026-03-17 15:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1104 | CODIGO INVALIDO:TR/5704276004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180571256-1 Equipe 003 - 040OP36 | não está no site |  |  |  | 5304276004 15KVA 34.5KV E PARA RAIOACESSO PARA CAMINHONETE
ETO-RD-GU 00335/2026 | ETO-RD-GU 000736/2026 | 412600301 | 5710342076 | 57 | 0310342076 | 2026-03-17 09:38 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264182298927 | 2026-03-16 10:21 | 2026-03-17 18:34 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1366 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179892350-1 Equipe 003 - 076OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERÉ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
ETO-RD-AG 00289/2026 | ENC-MPAG02 000038/2026 | 662600184 | 5702090039 | 57 | 0302090039 | 2026-03-17 09:40 | 03/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | 10 | 25 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264182321829 | 2026-03-16 15:40 | 2026-03-18 03:00 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2120 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180621887-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segundo informações da equipe 039OP03, o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete, fica no assentamento California.
ETO-RD-GU 00336/2026 | ETO-RD-GU 000850/2026 | 412600305 | 5710156094 | 57 | 0310156094 | 2026-03-17 12:09 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | AL02003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264182405373 | 2026-03-17 07:17 | 2026-03-18 12:58 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1485 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182140647-1 Equipe 003 - 094OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 15KVA NA REDE 7.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE
DG-RD-PO 00264/2026 | DG-MLPO01 000059/2026 | 312600215 | 5700777035 | 57 | 0300777035 | 2026-03-17 13:15 | 03/2026 |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264182331091 | 2026-03-16 18:16 | 2026-03-18 13:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1632 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180721075-1 Equipe 003 - 035OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | CÓDIGO INVÁLIDO:CH-5700777035TRAFO E PATA RAIO QUEIMADOS, DE 10 KVA, 19,9 KV, COM ACESSO PARA CAMINHONETE.
DG-RD-PO 00265/2026 | DG-MLPO02 000054/2026 | 312600214 | 5733283256 | 57 | 0333283256 | 2026-03-17 13:25 | 03/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264182405336 | 2026-03-15 11:35 | 2026-03-18 11:57 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2869 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177756435-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5733283256 queimado 15 Kva , 19,9 Kv acesso para camionete traçada
ETO-RD-PA 00180/2026 | ENC-MPPS01 000100/2026 | 212600377 | 5762404122 | 57 | 0362404122 | 2026-03-17 14:11 | 03/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL02097122 | ETO-RD-PA | 112.5 | 112.5 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264182428390 | 2026-03-17 09:01 | 2026-03-17 18:19 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 15 | 558 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182177223-1 Equipe 003 - 122OP43 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5762404122 de 112,5kVA na tensão 13.8kV estão queimados, fica na quadra 812 sul.
ETO-RD-AR 00496/2026 | ENC-MLAR02 000064/2026 | 612600295 | 5703150004 | 57 | 0303150004 | 2026-03-17 15:54 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD04010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264182614863 | 2026-03-17 10:34 | 2026-03-18 20:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1776 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182293437-1 Equipe 003 - 058OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5703150004 15kva 34.5kv e para raioacesso livre
ETO-RD-AR 00497/2026 | ENC-MLAR01 000142/2026 | 612600293 | 5710134004 | 57 | 0310134004 | 2026-03-17 16:05 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264182551516 | 2026-03-17 15:52 | 2026-03-18 16:00 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1448 | 5710134004 30kva 34.5kv e para raio queimado acesso livre | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5710134004 30kva 34.5kv e para raio queimadoacesso livre
ETO-RD-AG 00290/2026 | ENC-MPAG01 000099/2026 | 662600183 | 5744169065 | 57 | 0344169065 | 2026-03-17 16:12 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AXIXA DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | 150 | 150 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 7 | 0 | 20264182346501 | 2026-03-17 11:35 | 2026-03-17 21:26 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 89 | 591 | Intv Auto PPF TR-5744169065 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5744169065 de 150 kva na 13.9KV queimado Local RDU de AxixáAcesso livre equikpe 045OP04 992800073
ETO-RD-GR 00336/2026 | ETO-RD-GR 000605/2026 | 712600239 | 5733001018 | 57 | 0333001018 | 2026-03-17 17:48 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BOM JESUS DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264182634700 | 2026-03-16 17:17 | 2026-03-18 12:33 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1262 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180686658-1 Equipe 003 - 104OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5733001018 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE DEVIDO TRAFO FERVENDO
DG-RD-PO 00266/2026 | DG-MPPO01 000072/2026 | 312600212 | 5700038250 | 57 | 0300038250 | 2026-03-17 19:35 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | 150 | 150 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264182360784 | 2026-03-17 11:54 | 2026-03-18 01:35 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 87 | 186 | CHAVE DO TRAFO COM ELO ROMPDOIntv Auto PPF TR-5700038250 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | ss de trafo 5700038250 e para raio queimado POTENCIA: 150KVATENSÃO: 34500]RDU DE IPUEIRAS
ETO-RD-AR 00504/2026 | ENC-MLAR05 000157/2026 | 612600330 | 5752570159 | 57 | 0352570159 | 2026-03-17 20:05 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264182740489 | 2026-03-17 15:03 | 2026-03-18 21:24 | 3 | fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 0 | 1821 | CHAVE OPERADA EM CAMPOIntv Auto PPF CH-6800481058 | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | 5752570159 30kva 34.5kv e para raioacesso livre
ETO-RD-AG 00291/2026 | ENC-MPAG01 000100/2026 | 662600185 | 5700319065 | 57 | 0300319065 | 2026-03-17 21:03 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AXIXA DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264182749068 | 2026-03-17 09:05 | 2026-03-18 17:02 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1917 | CODIGO INVALIDO:TR/570319065- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182194616-1 Equipe 003 - 045OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo queimado 5700319065 de 10kva na 13.8kv para raio normalLocal Chacara Padre cícero depois da vila conçorcio em Axixa equipe 045OP02
ETO-RD-GU 00337/2026 | ETO-RD-GU 000742/2026 | 412600303 | 5700653003 | 57 | 0300653003 | 2026-03-17 21:29 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL03020003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264182740062 | 2026-03-17 18:15 | 2026-03-18 03:09 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 35 | 344 | EXECUTANDOIntv Auto PPF TR-5700653003 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADO
ETO-RD-AG 00293/2026 |  |  | 5700006129 | 57 | 0300006129 | 2026-03-18 04:29 | 03/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | AL01053090 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264182732191 | 2026-03-17 18:03 | 2026-03-18 09:44 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | ENTRELACADO | 100 | 447 | defeito no TR-5700006129, encontrado conectores do padrao de uma uc colado fase e neutro, recuperado pela equipe de manutenção. | não está no site |  |  |  | TRAFO QUEIMADO DE 25KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. PARA RAIOS BOM . 102 CLIENTES PENALIZADOS.
ETO-RD-GU 00339/2026 | ETO-RD-GU 000851/2026 | 412600306 | 5700607076 | 57 | 0300607076 | 2026-03-18 09:17 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264184363621 | 2026-03-17 16:52 | 2026-03-18 17:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 982 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182616975-1 Equipe 003 - 076OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE
ETO-RD-GR 00338/2026 | ETO-RD-GR 000606/2026 | 712600240 | 5700773153 | 57 | 0300773153 | 2026-03-18 09:43 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD03020023 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264184464636 | 2026-03-17 14:50 | 2026-03-18 16:04 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1116 | CODIGO INVALIDO:TR/570077315- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182463393-1 Equipe 003 - 153OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700773153 e para raio queimado acesso livre equipe 153po01
ETO-RD-PA 00186/2026 |  |  | 5701753059 | 57 | 0301753059 | 2026-03-18 10:43 | 03/2026 | CHAVE | OXIDADO / DETERIORADO | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | ALTA | PALMAS | AL04099059 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 11 | 0 | 20264184273767 | 2026-03-18 09:20 | 2026-03-18 09:48 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONEXAO/JUMPER | JUMPER BT | 152 | 28 | Abertura emergencial para emenda de cabo rompido na conexão | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de LINHA VIVA , substituir chave fusivel fase A , B , C e cruzetas que estão danificada , REFAZER MALHA DE ATERRAMENTO trafo 5701753059 , rdu taquaralto , acesso livre tensão 13,8 , na mesma estrutura do trafo
ETO-RD-GU 00341/2026 | DBM-MLDB03 000060/2026 | 412600372 | 5710551097 | 57 | 0310551097 | 2026-03-18 10:56 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264184343064 | 2026-03-18 10:12 | 2026-03-19 17:10 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1858 | TRAFO QUEIMADO QUE TIROU O RAMAL P.A TALISMÃ RL 7928242097 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMA E REALIZAR SUBSTITUIR A CHAVE O TRAFO QUE PROVAVEL ESTA DANDO PASSAGEM REDE 34,5 KV
ETO-RD-GU 00342/2026 | DBM-MLDB06 000048/2026 | 412600321 | 5300800148 | 53 | 0300800148 | 2026-03-18 11:00 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264184443348 | 2026-03-17 14:40 | 2026-03-19 17:47 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1205 | CODIGO INVALIDO:TR/5700800148- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182450013-1 Equipe 003 - 148OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA REDE 19.9KV E PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE
ETO-RD-PA 00187/2026 | ENC-MPPS01 000106/2026 | 212600376 | 5725809122 | 57 | 0325809122 | 2026-03-18 11:15 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07059122 | ETO-RD-PA | 112.5 | 150 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264184431275 | 2026-03-18 11:08 | 2026-03-18 15:28 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 260 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo QUEIMADO 5725809122 na RDU de palmas , acesso livre , tensão 13,8 , potencia 112,5 , para-raio queimado
ETO-RD-GU 00343/2026 | DBM-MLDB06 000049/2026 | 412600320 | 5710174148 | 57 | 0310174148 | 2026-03-18 11:43 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264184474815 | 2026-03-17 18:58 | 2026-03-19 21:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 2025 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182746353-1 Equipe 003 - 148OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO VALERIO TRAFO ESTOUROU A BUCHA PRIMARIA COM A DESCARGA
ETO-RD-GR 00339/2026 | ENC-MLGR03 000124/2026 | 712600242 | 5700661111 | 57 | 0300661111 | 2026-03-18 12:14 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264184433947 | 2026-03-17 07:16 | 2026-03-19 02:45 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 984 | CODIGO INVALIDO:CH/9502408- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182141404-1 Equipe 003 - 033OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700661111 e para raio queimado acesso livre equipe 033po01
ETO-RD-GU 00344/2026 | DBM-MLDB05 000068/2026 | 412600337 | 5300082021 | 53 | 0300082021 | 2026-03-18 12:20 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD02010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264184443243 | 2026-03-17 19:15 | 2026-03-20 12:05 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2957 | TRAFO QUEIMADO, EQUIPE MANUNTENÇÃO DESLOCOU E CHEGOU AO LOCAL A PORTEIRA SE ENCONTRAVA TRANCADA. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo queimado na rdr de paranã, trafo de 15kva na rede de 19.9kv, trafo e para raio queimado, acesso livre.
ENC-RD-GR 00003/2026 |  |  | 5700989009 | 57 | 0300989009 | 2026-03-18 12:26 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ENC-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264184474889 | 2026-03-17 21:12 | 2026-03-18 21:16 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 621 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182853572-1 Equipe 003 - 009OP03 | não está no site |  |  |  | trafo 5700989009 e para raio queimado acesso camioneta equipe 009po03
DOLP-RD-PA 00359/2026 | DLP-MPPA01 000096/2026 | 112600326 | 5705367059 | 57 | 0305367059 | 2026-03-18 12:37 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL08099059 | DOLP-RD-PA | 112.5 | 112.5 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264184425257 | 2026-03-18 11:15 | 2026-03-18 14:08 | 1 | interrompido+fechado |  | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL DANIFICADO | 1 | 173 | RAMAL DE SERVICO DANIFICADO | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | Transformador 5705367059, com vazamento de oleo media proporção, potencia 75kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso ao caminhao livre. Verificar possibilidade de levar um de maior potencia.
ETO-RD-GR 00340/2026 | ENC-MLGR03 000123/2026 | 712600241 | 5700989009 | 57 | 0300989009 | 2026-03-18 12:41 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264184474889 | 2026-03-17 21:12 | 2026-03-18 21:16 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 621 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182853572-1 Equipe 003 - 009OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700989009 queimado e para raio acesso somente camioneta equipe 009po3
ETO-RD-GR 00341/2026 | ETO-RD-GR 000613/2026 | 712600243 | 5710011066 | 57 | 0310011066 | 2026-03-18 12:48 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264184485476 | 2026-03-17 16:36 | 2026-03-18 10:33 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1077 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182579231-1 Equipe 003 - 034OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | trafo 5710011066 vazando oleo equipe 034po03
DG-RD-PO 00268/2026 | DG-MPPO01 000078/2026 | 312600225 | 5700038250 | 57 | 0300038250 | 2026-03-18 16:24 | 03/2026 | POSTE CONCRETO | DETERIORADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | URGENTE | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264182360784 | 2026-03-17 11:54 | 2026-03-18 01:35 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 87 | 186 | CHAVE DO TRAFO COM ELO ROMPDOIntv Auto PPF TR-5700038250 | não está no site |  |  |  | SS PARA TROCAR POSTE DETERIORADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5700038250POSTE: 9/150 ID:60707954ACESSO: LIVRE
ETO-RD-AR 00518/2026 | ETO-RD-AR 000762/2026 | 612600332 | 5701303060 | 57 | 0301303060 | 2026-03-18 18:11 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264185862223 | 2026-03-18 09:28 | 2026-03-19 17:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 376 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184316125-1 Equipe 003 - 004OP34 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5701303060 10KVA 13.8KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE
DOLP-RD-PA 00361/2026 |  |  | 5703886001 | 57 | 0303886001 | 2026-03-18 18:13 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD01100001 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264185937564 | 2026-03-18 11:14 | 2026-03-18 23:22 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 369 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184422215-1 Equipe 003 - 059OP17 | não está no site |  |  |  | segue nota de trafo queimado, trafo 5703886001, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado
ETO-RD-PA 00191/2026 | ETO-LMPA01 000085/2026 | 112600752 | 5703886001 | 57 | 0303886001 | 2026-03-18 18:13 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD01100001 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264185937564 | 2026-03-18 11:14 | 2026-03-18 23:22 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 369 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184422215-1 Equipe 003 - 059OP17 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | sem_obra |  | segue nota de trafo queimado, trafo 5703886001, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado
ETO-RD-GR 00342/2026 | ETO-RD-GR 000616/2026 | 712600255 | 5700148155 | 57 | 0300148155 | 2026-03-18 18:19 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD02105019 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264185925921 | 2026-03-18 10:55 | 2026-03-19 16:18 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 384 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184410476-1 Equipe 003 - 155OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5700148155 - 5KVA 19,9KV ACESSO CAMINHONETE - PARA RAIO QUEIMADO IND ASSENTAMEN P.A REMANSO, 0 - CHAC. POR DO SOLcliente: JOAO COELHO DE SOUSA NETO - uc 7740247 tel. 63992451233RDR PALMEIRANTE
ETO-RD-PA 00192/2026 | ETO-RD-PA 001216/2026 | 112600711 | 5710001151 | 57 | 0310001151 | 2026-03-18 18:27 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264185914770 | 2026-03-18 09:06 | 2026-03-19 15:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 343 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184267251-1 Equipe 003 - 151OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | sem_obra |  | segue nota de trafo queimado na rural de santa tereza, trafo 5710001151, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado,acesso livre. proximo povoado barra da aroeira
DOLP-RD-PA 00360/2026 |  |  | 5710001151 | 57 | 0310001151 | 2026-03-18 18:27 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264185914770 | 2026-03-18 09:06 | 2026-03-19 15:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 343 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184267251-1 Equipe 003 - 151OP01 | não está no site |  |  |  | segue nota de trafo queimado na rural de santa tereza, trafo 5710001151, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado,acesso livre. proximo povoado barra da aroeira
ETO-RD-GU 00345/2026 | DBM-MPDB10 000047/2026 | 412600357 | 5700901107 | 57 | 0300901107 | 2026-03-18 18:39 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | N/A | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264185938400 | 2026-03-17 19:42 | 2026-03-19 20:12 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1636 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182790147-1 Equipe 003 - 107OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de tranformador queimado asseço para caminhonete
DOLP-RD-PA 00362/2026 | ENC-LMPS01 000094/2026 | 212600332 | 5706811122 | 57 | 0306811122 | 2026-03-18 18:55 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264185896868 | 2026-03-18 12:05 | 2026-03-19 05:29 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 212 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184453275-1 Equipe 003 - 122OP48 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5706811122 QUEIMADO
ETO-RD-GR 00344/2026 | ETO-RD-GR 000614/2026 | 712600248 | 5768302079 | 57 | 0368302079 | 2026-03-18 20:28 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264186014348 | 2026-03-18 16:50 | 2026-03-19 16:28 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1418 | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA TENSÃO 13.8 KV | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5768302079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO ESTOURADO VAZANDO ÓLEO
ETO-RD-GU 00347/2026 | DBM-MLDB04 000078/2026 | 412600328 | 5700763036 | 57 | 0300763036 | 2026-03-19 11:00 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALVORADA | LD02003036 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264186400750 | 2026-03-18 09:20 | 2026-03-20 11:49 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 3 | 1624 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184274673-1 Equipe 003 - 036OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA
ETO-RD-AG 00310/2026 | ENC-MLAG02 000090/2026 | 662600202 | 5700373123 | 57 | 0300373123 | 2026-03-19 13:08 | 03/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AGUIARNOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264186410136 | 2026-03-18 09:17 | 2026-03-19 21:23 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 11 | 2166 | CABO DE BT PARTIDO EM 3 PONTOS DO TR 5700373123 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO DE 15 KVA QUEIMAD, COLOCAR UM MAIORTENSÃO 34,5KVACESSO BOM, TROCAR PARA RAIOSCIRCUITO DE REDE BT ROMPIDOFAZER CONTATO COM EQUIPE 002OP03 PARA ESCLARECER.
ETO-RD-GR 00345/2026 | ETO-RD-GR 000618/2026 | 712600253 | 5700198153 | 57 | 0300198153 | 2026-03-19 15:19 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD03020023 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264186767706 | 2026-03-19 11:46 | 2026-03-20 18:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 258 | tr queimado nota gerada 5700198153 queimado eto-rd-gr 345/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5700198153QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500023OP08 ESTEVE NO LOCAL
ETO-RD-AG 00311/2026 | ENC-MPAG02 000039/2026 | 662600187 | 5710071065 | 57 | 0310071065 | 2026-03-19 15:46 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AXIXA DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264186697838 | 2026-03-18 17:59 | 2026-03-20 01:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1236 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264185915363-1 Equipe 003 - 065OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Enviar equipe da manutenção para substituir transformador queimado mais para raio, acesso normal
ETO-RD-AG 00312/2026 | ETO-RD-AG 000294/2026 | 662600211 | 5700002130 | 57 | 0300002130 | 2026-03-19 16:03 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 9 | 0 | 20264186569995 | 2026-03-19 13:41 | 2026-03-19 15:43 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 132 | 122 | cabo bt partido penalizando cargas | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Enviar equipe da manutenção para SANAR vazamento de óeo pela tampa superior do trafo 5700002130 de 150 KVA NA 34,5 KV
ETO-RD-AR 00522/2026 | ETO-RD-AR 000767/2026 | 612600331 | 5700117063 | 57 | 0300117063 | 2026-03-19 16:03 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PAU D'ARCO | LD01054060 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264186697616 | 2026-03-18 17:12 | 2026-03-20 15:27 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2775 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264185880198-1 Equipe 003 - 060OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570011706315KVAQUEIMADO PARA RAIO NOVO ACESSO LIVRE060OP01 ESTEVE NO LOCAL
ENC-RD-AR 00004/2026 |  |  | 5700117063 | 57 | 0300117063 | 2026-03-19 16:03 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PAU D'ARCO | LD01054060 | ENC-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264186697616 | 2026-03-18 17:12 | 2026-03-20 15:27 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2775 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264185880198-1 Equipe 003 - 060OP01 | não está no site |  |  |  | TR 570011706315KVAQUEIMADO PARA RAIO NOVO ACESSO LIVRE060OP01 ESTEVE NO LOCAL
ETO-RD-DP 00209/2026 | ETO-RD-DP 000469/2026 | 512600110 | 5700279116 | 57 | 0300279116 | 2026-03-19 16:08 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264186744647 | 2026-03-19 09:40 | 2026-03-20 20:05 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 258 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186387515-1 Equipe 003 - 028OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700279116, 25KVA , 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS
ETO-RD-GR 00346/2026 | ETO-RD-GR 000619/2026 | 712600252 | 5700457024 | 57 | 0300457024 | 2026-03-19 16:10 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPORA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264186720223 | 2026-03-19 09:06 | 2026-03-20 12:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 350 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186367249-1 Equipe 003 - 033OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700457024 e para raio queimado acesso camionetaequipe 033po02
ENC-RD-PS 00368/2026 | ENC-LMPS03 000067/2026 | 212600334 | 5735467233 | 57 | 0335467233 | 2026-03-19 17:01 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ABREULANDIA | LD03414149 | ENC-RD-PS | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264186881204 | 2026-03-18 06:58 | 2026-03-20 18:13 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1524 | CODIGO INVALIDO:TR/5635467233- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184193588-1 Equipe 003 - 084OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5735467233 trafo de 75 kva tranformado doado
DG-RD-PO 00273/2026 | DG-MLPO01 000060/2026 | 312600216 | 5700574152 | 57 | 0300574152 | 2026-03-19 18:33 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264186686026 | 2026-03-18 10:05 | 2026-03-20 11:58 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1242 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184340285-1 Equipe 003 - 152OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de trafo queimado 5700574152 para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 5 kva Tensão:34,5 kv Acesso apenas para caminhonetePara raio queimado
ETO-RD-AR 00524/2026 | ENC-MLAR02 000068/2026 | 612600329 | 5700558019 | 57 | 0300558019 | 2026-03-19 19:30 | 03/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FILADELFIA | LD04105019 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264186808344 | 2026-03-19 14:44 | 2026-03-20 14:53 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 180 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186614582-1 Equipe 003 - 019OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700558019 15kva queimado Para-raio: QueimadoEndereço: Fazenda BuritiranaTensão: 34.5Equipe: 019op02
ENC-RD-GR 00004/2026 |  |  | 5700315155 | 57 | 0300315155 | 2026-03-19 20:50 | 03/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD01020023 | ENC-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264186875256 | 2026-03-19 17:37 | 2026-03-21 02:53 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1996 | BUCHA SEGUNDARIA QUEBRADA APOS ARVORE CAIR SOBRE RAMAL DE SERVIÇO | não está no site |  |  |  | TR 570031515515KVAPARA RAIO DANIFICADO LEVAR 35METROS CABO 16MM PARA TROCA RAMAL DE SERVIÇO QUEBRADO DEVIDO ARVORE CAIR SOBRE O MESMO 023OP03 ESTEVE NO LOCAL EQUIPE INFORMOU PARA EQUIPE IR PELO ASS PACIENCIA PARA TER ACESSO .ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE .
ETO-RD-GR 00347/2026 | ENC-MLGR03 000127/2026 | 712600256 | 5700315155 | 57 | 0300315155 | 2026-03-19 20:50 | 03/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264186875256 | 2026-03-19 17:37 | 2026-03-21 02:53 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1996 | BUCHA SEGUNDARIA QUEBRADA APOS ARVORE CAIR SOBRE RAMAL DE SERVIÇO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TR 570031515515KVAPARA RAIO DANIFICADO LEVAR 35METROS CABO 16MM PARA TROCA RAMAL DE SERVIÇO QUEBRADO DEVIDO ARVORE CAIR SOBRE O MESMO 023OP03 ESTEVE NO LOCAL EQUIPE INFORMOU PARA EQUIPE IR PELO ASS PACIENCIA PARA TER ACESSO .ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE .
ETO-RD-AG 00315/2026 | ETO-RD-AG 000273/2026 | 662600206 | 5700373123 | 57 | 0300373123 | 2026-03-20 09:05 | 03/2026 | GARANTIA DE TRAFO | VEGETAÇÃO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AGUIARNOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264186410136 | 2026-03-18 09:17 | 2026-03-19 21:23 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 11 | 2166 | CABO DE BT PARTIDO EM 3 PONTOS DO TR 5700373123 | não está no site |  |  |  | TROCAR TRECHO DE REDE BT NO CIRCUITO DO TRAFO 5700383123.50 METROS DE REDE COMPACTA (DP/10)80 METROS DE REDE CABO NU. (DU/35)
DOLP-RD-PA 00364/2026 | DLP-CTPA00 000058/2026 |  | 5700113059 | 57 | 0300113059 | 2026-03-20 11:02 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264188399600 | 2026-03-20 10:05 | 2026-03-20 15:55 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 114 | 350 | chave aberta com elo queimado trafo aberto penalizando cargas com poste ablroado no id, 57253145 | não está no site |  |  |  | segue ss de 01 poste de 10/150 abalroado pela equiipe de manutencão estrutura S1 cliente penalizado 121 equipe que atendeu 059op21 acesso livre favor agilizar o atendimento devido a quantidade de clientes favor levar emenda para cabo CA / 2 chave de referencia 5700113059
ETO-RD-AR 00527/2026 | ENC-MLAR01 000147/2026 | 612600328 | 5700699060 | 57 | 0300699060 | 2026-03-20 13:24 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264188405351 | 2026-03-19 16:41 | 2026-03-21 14:35 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1126 | CODIGO INVALIDO:TR/5700699030- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186694270-1 Equipe 003 - 060OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5700699060 - 15KVA - 13,8KV CLIENTE: RAIMUNDO CRUCINO DE MORAISUC 8308578 - ACESSO RUIM CAMINHONETE tem subs 60mm de cabo MT esta danificado em campo cabo AAIND ASSENTAMEN P.A AGUA BRANCA, 0 - CHA. CACHOEIRINHA - 63991372726RDR NOVA OLINDA
ETO-RD-AG 00316/2026 | ENC-MPAG01 000105/2026 | 662600205 | 5739591171 | 57 | 0339591171 | 2026-03-20 13:49 | 03/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LUZINOPOLIS | LD03005098 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264186280516 | 2026-03-18 23:00 | 2026-03-19 21:42 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 12 | 1362 | Trafo 5739591171 aberto devido cabo partido na BT | não está no site |  |  |  | Nota para manutenção substituir 3 poste quebrados na RDR de Luzinópolis. 68470555,68470730,64470723 estruturas S1 9/200acesso livre
ENC-RD-AG 00006/2026 |  |  | 5739591171 | 57 | 0339591171 | 2026-03-20 13:49 | 03/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | LUZINOPOLIS | LD03005098 | ENC-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264186280516 | 2026-03-18 23:00 | 2026-03-19 21:42 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 12 | 1362 | Trafo 5739591171 aberto devido cabo partido na BT | não está no site |  |  |  | Nota para manutenção substituir 3 poste quebrados na RDR de Luzinópolis. 68470555,68470730,64470723 estruturas S1 9/200acesso livre
ETO-RD-AG 00317/2026 | ENC-MPAG01 000102/2026 | 662600205 | 5739591171 | 57 | 0339591171 | 2026-03-20 13:50 | 03/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LUZINOPOLIS | LD03005098 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264186280516 | 2026-03-18 23:00 | 2026-03-19 21:42 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 12 | 1362 | Trafo 5739591171 aberto devido cabo partido na BT | não está no site |  |  |  | Nota para manutenção substituir 3 poste quebrados na RDR de Luzinópolis. 68470555,68470730,64470723 estruturas S1 9/200acesso livre
ENC-RD-AG 00007/2026 |  |  | 5739591171 | 57 | 0339591171 | 2026-03-20 13:50 | 03/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | LUZINOPOLIS | LD03005098 | ENC-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264186280516 | 2026-03-18 23:00 | 2026-03-19 21:42 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 12 | 1362 | Trafo 5739591171 aberto devido cabo partido na BT | não está no site |  |  |  | Nota para manutenção substituir 3 poste quebrados na RDR de Luzinópolis. 68470555,68470730,64470723 estruturas S1 9/200acesso livre
ENC-RD-PS 00374/2026 | ENC-MPPS01 000079/2026 | 212600344 | 5700047012 | 57 | 0300047012 | 2026-03-20 16:32 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRISTALANDIA | AL02025012 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264188460324 | 2026-03-20 11:04 | 2026-03-20 17:36 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 169 | 392 | QUEIMA DE ELO FUSIVEL NO TR 5700047012 CAUSA POSTE QUEBRADO, RDU CRISTALANDIA. | não está no site |  |  |  | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir poste abalroado no rdu de cristalandia no circuito do trafo 5700047012leva 35 metros de cabo mutiples cabo 35
ETO-RD-AG 00319/2026 | ENC-MLAG01 000080/2026 | 662600188 | 5700284131 | 57 | 0300284131 | 2026-03-20 17:04 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PRAIA NORTE | LD03014045 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264188323349 | 2026-03-19 08:11 | 2026-03-21 12:14 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3123 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186341253-1 Equipe 003 - 065OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700284131 - trafo queimado
ENC-RD-PS 00375/2026 | ENC-MLGR02 000066/2026 | 212600363 | 5710316008 | 57 | 0310316008 | 2026-03-20 18:43 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | LD03050008 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264188824938 | 2026-03-20 10:00 | 2026-03-21 18:36 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1594 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188316694-1 Equipe 003 - 008OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo 5710316008 queimado para devidas trativas com equipe de mnautenção.Potencia: 10 kvaTensão: 34,5 kvaceso livre
ENC-RD-PS 00377/2026 |  |  | 5700541046 | 57 | 0300541046 | 2026-03-20 20:16 | 03/2026 | AVARIADO | COLA E FITA | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | BAIXA | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264188902502 | 2026-03-20 07:24 | 2026-03-20 17:57 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 631 | trafo 5700541046 operado devido devido descarga atmosferica Continua na intervenção 20264191622929. | não está no site |  |  |  | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700541046 queimado na rdr de nova rosalamdia
DOLP-RD-PA 00366/2026 | DLP-CTPA00 000059/2026 | 112600340 | 5700022122 | 57 | 0300022122 | 2026-03-20 22:04 | 03/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL02059122 | DOLP-RD-PA | 112.5 | 150 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264189021585 | 2026-03-20 21:48 | 2026-03-21 06:38 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 79 | 530 | Transformador pegou fogo aberto nota equipe 122op13 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Transformador queimado potencia 150kva tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao levar cabo pirastique e conexoes.
ETO-RD-AG 00320/2026 |  |  | 5700284131 | 57 | 0300284131 | 2026-03-20 22:12 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | PRAIA NORTE | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264188323349 | 2026-03-19 08:11 | 2026-03-21 12:14 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3123 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186341253-1 Equipe 003 - 065OP01 | não está no site |  |  |  | Segue SS do transformador 5700284131 queimado Potencia 10 KVA Tensão 19.9 KV Acesso: Somente para camionete Endereço: Fazenda Alto Bonito
ETO-RD-AR 00529/2026 | ETO-RD-AR 000849/2026 |  | 5755060004 | 57 | 0355060004 | 2026-03-21 10:18 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264190455947 | 2026-03-21 10:26 | 2026-03-21 10:27 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1 | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA | não está no site |  |  |  | OS Cancelada pelo Móvel.
ETO-RD-GU 00368/2026 | ETO-RD-GU 000857/2026 | 412600307 | 5710138037 | 57 | 0310138037 | 2026-03-21 10:38 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALIANCA DO TOCANTINS | AL01031076 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264190594239 | 2026-03-20 18:18 | 2026-03-21 18:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 469 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188869963-1 Equipe 003 - 037OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710138037 queimado em campo de 10 kva acesso camionete tensão 13,8kv para raio queimado
ETO-RD-GR 00363/2026 | ENC-MLGR03 000128/2026 | 712600250 | 5700639018 | 57 | 0300639018 | 2026-03-21 12:10 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BOM JESUS DO TOCANTINS | LD02424015 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264190620736 | 2026-03-20 21:15 | 2026-03-22 16:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 857 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188982918-1 Equipe 003 - 015OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo queimado 5700639018 - 10KVA 34,5kv acesso caminhonete ate uns 20mt próximo do Trafo para raio queimado
DG-RD-PO 00283/2026 | DG-MLPO01 000061/2026 | 312600222 | 5720076256 | 57 | 0320076256 | 2026-03-21 13:31 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264190611351 | 2026-03-21 13:35 | 2026-03-25 12:14 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 10 | TR queimado nota aberfta | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de trafo queimado.
ETO-RD-GU 00370/2026 | DBM-MPDB08 000072/2026 |  | 5700002139 | 57 | 0300002139 | 2026-03-21 14:34 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264190803247 | 2026-03-21 12:27 | 2026-03-21 15:53 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 132 | 206 | Queima de elo no trafo 5700002139, fases B e C, causa poste quebrado devido abalroamento, penalizando cargas no povoado Dorilândia. | não está no site |  |  |  | Segundo informações da equipe 052OP07, o poste de Id 45056314 está quebrado devido abalroamento, fica na RDU do povoado Dorilândia.Obs.: além do poste, precisa substitutuir 4 vão de rede multiplex, nesses vão, tem cruzamento de rede.
ETO-RD-GU 00372/2026 | DBM-MPDB08 000074/2026 |  | 5700002139 | 57 | 0300002139 | 2026-03-21 14:34 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264190803247 | 2026-03-21 12:27 | 2026-03-21 15:53 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 132 | 206 | Queima de elo no trafo 5700002139, fases B e C, causa poste quebrado devido abalroamento, penalizando cargas no povoado Dorilândia. | não está no site |  |  |  | Segundo informações da equipe 052OP07, o poste de Id 45056314 está quebrado devido abalroamento, fica na RDU do povoado Dorilândia.Obs.: além do poste, precisa substitutuir 4 vão de rede multiplex, nesses vão, tem cruzamento de rede.
ETO-RD-GU 00371/2026 | DBM-MPDB08 000073/2026 |  | 5700002139 | 57 | 0300002139 | 2026-03-21 14:34 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264190803247 | 2026-03-21 12:27 | 2026-03-21 15:53 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 132 | 206 | Queima de elo no trafo 5700002139, fases B e C, causa poste quebrado devido abalroamento, penalizando cargas no povoado Dorilândia. | não está no site |  |  |  | Segundo informações da equipe 052OP07, o poste de Id 45056314 está quebrado devido abalroamento, fica na RDU do povoado Dorilândia.Obs.: além do poste, precisa substitutuir 4 vão de rede multiplex, nesses vão, tem cruzamento de rede.
ETO-RD-GU 00369/2026 | DBM-MPDB08 000071/2026 | 412600363 | 5700002139 | 57 | 0300002139 | 2026-03-21 14:34 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264190803247 | 2026-03-21 12:27 | 2026-03-21 15:53 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 132 | 206 | Queima de elo no trafo 5700002139, fases B e C, causa poste quebrado devido abalroamento, penalizando cargas no povoado Dorilândia. | não está no site |  |  |  | Segundo informações da equipe 052OP07, o poste de Id 45056314 está quebrado devido abalroamento, fica na RDU do povoado Dorilândia.Obs.: além do poste, precisa substitutuir 4 vão de rede multiplex, nesses vão, tem cruzamento de rede.
DG-RD-PO 00284/2026 | DG-MPPO01 000076/2026 | 312600221 | 5731254026 | 57 | 0331254026 | 2026-03-21 15:16 | 03/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264190775621 | 2026-03-20 21:00 | 2026-03-23 14:37 | 2 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 3937 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190330495-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | trafo avariado
ETO-RD-AR 00530/2026 | ENC-MPAR02 000011/2026 | 612600333 | 5701589077 | 57 | 0301589077 | 2026-03-21 15:42 | 03/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264190839662 | 2026-03-21 08:04 | 2026-03-22 02:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 3 | 627 | trafo queimado aberto nota | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5701589077 Queimadopara raios bompotência 5kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 077op02 tel-63992409718
ETO-RD-DP 00211/2026 | ETO-RD-DP 000470/2026 | 512600111 | 5730033038 | 57 | 0330033038 | 2026-03-21 17:29 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TAGUATINGA | LD01414027 | ETO-RD-DP | 37.5 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264190881816 | 2026-03-20 19:47 | 2026-03-22 17:13 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1223 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188929128-1 Equipe 003 - 038OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5730033038 queimado trafo de 25kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de taguatinga.IND FAZENDA SAO BENTO,
DG-RD-PO 00285/2026 | DLP-MLPA01 000098/2026 | 112600336 | 5708901256 | 57 | 0308901256 | 2026-03-21 19:28 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264190934573 | 2026-03-21 08:04 | 2026-03-25 14:35 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 5 | 5538 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190345871-1 Equipe 003 - 257OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo queimado
DG-RD-PO 00286/2026 | DG-MPDG01 000063/2026 | 312600227 | 5710161110 | 57 | 0310161110 | 2026-03-21 20:01 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | AL01026041 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264190921961 | 2026-03-20 18:41 | 2026-03-22 14:43 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1419 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188883676-1 Equipe 003 - 044OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss de trafo 5710161110 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kvaTensão: 13,8 kvacesso livre
ETO-RD-PA 00211/2026 | ETO-RD-PA 001241/2026 | 212600362 | 5704114122 | 57 | 0304114122 | 2026-03-21 20:47 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD03059122 | ETO-RD-PA | 45 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264189157569 | 2026-03-21 01:16 | 2026-03-21 15:47 | 11 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 186 | 1 | desarme rl 7926780122 alarme 50/51 sobrecorrente fase AC cc 542a muita chuva com descarga, isoaldor quebrado devida descarga atmosferica proximo TR 5705784122. | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | Transformador queimado 5704114122 potencia 45kva, tensão 34.5, para raio bom, acesso livre a caminhao.
DOLP-RD-PA 00367/2026 |  |  | 5704114122 | 57 | 0304114122 | 2026-03-21 20:47 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264189157569 | 2026-03-21 01:16 | 2026-03-21 15:47 | 11 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 186 | 1 | desarme rl 7926780122 alarme 50/51 sobrecorrente fase AC cc 542a muita chuva com descarga, isoaldor quebrado devida descarga atmosferica proximo TR 5705784122. | não está no site |  |  |  | Transformador queimado 5704114122 potencia 45kva, tensão 34.5, para raio bom, acesso livre a caminhao.
ENC-RD-PS 00379/2026 | ENC-LMPS04 000056/2026 | 212600336 | 5701379084 | 57 | 0301379084 | 2026-03-22 09:29 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264191539850 | 2026-03-21 17:20 | 2026-03-22 16:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 415 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190817960-1 Equipe 003 - DIVOP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 57013790845KVA19,9 PARA RAIO BOM ACESSO LIVREEQUIPE DIVO 04
DOLP-RD-PA 00369/2026 | DLP-MLPA01 000093/2026 | 112600313 | 5703603122 | 57 | 0303603122 | 2026-03-22 11:00 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264191529471 | 2026-03-21 15:30 | 2026-03-23 13:28 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1639 | chave aberta com elo queimado pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190707539-1 Equipe 003 - 100OP04 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | preventivo |  | segue nota de trafo, trafo 5703603122, trafo de 15 kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, obs trafo fica um distancia de 300 metros
DOLP-RD-PA 00370/2026 | DLP-MLPA01 000094/2026 | 112600312 | 5700657070 | 57 | 0300657070 | 2026-03-22 12:05 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264191539800 | 2026-03-21 13:44 | 2026-03-23 16:44 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1790 | chave aberta com elo queimado gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190619075-1 Equipe 003 - 070OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trao queimado, trafo 5700657070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete
ETO-RD-AR 00532/2026 | ETO-RD-AR 000848/2026 | 612600340 | 5700519058 | 57 | 0300519058 | 2026-03-22 12:31 | 03/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 7 | 0 | 20264191669068 | 2026-03-21 22:30 | 2026-03-22 11:07 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 757 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264191115293-1 Equipe 003 - 058OP02 | não está no site |  |  |  | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para refazer aterramento do trafo 5700519058, segundo a equipe 058op02 trafo esta operando com frequencia ja foi feito varios reparos na rede so falta aterramento.
ETO-RD-GU 00373/2026 | DBM-MLDB03 000062/2026 | 412600323 | 5700713042 | 57 | 0300713042 | 2026-03-22 13:01 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CARIRI DO TOCANTINS | LD02040003 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264191656710 | 2026-03-21 18:20 | 2026-03-23 11:14 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1383 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190871090-1 Equipe 003 - 003OP13 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador para raio queimado acesso livre
ENC-RD-PS 00380/2026 | ENC-LMPS04 000057/2026 | 212600340 | 5300249086 | 53 | 0300249086 | 2026-03-22 13:38 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264191631440 | 2026-03-21 20:40 | 2026-03-23 15:28 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 860 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5300249086QUEIMADO 15KVA34,5PARA RAIO DANIFICADO 086OP01 ESTEVE NO LOCAL
ETO-RD-GR 00366/2026 | ETO-RD-GR 000628/2026 | 712600254 | 5700121011 | 57 | 0300121011 | 2026-03-22 15:46 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRAMA | AL01065015 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264191720127 | 2026-03-22 15:45 | 2026-03-23 12:41 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1256 | trafo 5700121011 queimado foi aberto nota para manutenção | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700121011 queimado 15 kv 13,8 kva para raio queimado acesso bom
ENC-RD-PS 00383/2026 | ENC-MPPS01 000080/2026 | 212600343 | 5710087014 | 57 | 0310087014 | 2026-03-22 15:50 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD02047073 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264191730337 | 2026-03-21 20:20 | 2026-03-23 18:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1192 | TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV UC 34710053 FAZENDA ARUANA, 0 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV ACESSO BOM5710087014
ETO-RD-GR 00367/2026 | ENC-MLGR03 000133/2026 | 712600274 | 5700853023 | 57 | 0300853023 | 2026-03-22 17:22 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | AL02020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264191747658 | 2026-03-22 14:58 | 2026-03-22 19:02 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 33 | 244 | TRAFO ABERTO APOS EQUIPE INDETIFICAR POSTE ALBAROADO NA RDU DE COLINAS NO #ID69813867 | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir poste ABALROADO na RDU de colinas , acesso livre , tensão 13,8 , estrutura S1 COMPLETA , no circuito do trafo 5700853023 no #ID69813867
ENC-RD-GR 00005/2026 |  |  | 5700853023 | 57 | 0300853023 | 2026-03-22 17:22 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | AL02020023 | ENC-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264191747658 | 2026-03-22 14:58 | 2026-03-22 19:02 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 33 | 244 | TRAFO ABERTO APOS EQUIPE INDETIFICAR POSTE ALBAROADO NA RDU DE COLINAS NO #ID69813867 | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir poste ABALROADO na RDU de colinas , acesso livre , tensão 13,8 , estrutura S1 COMPLETA , no circuito do trafo 5700853023 no #ID69813867
DOLP-RD-PA 00373/2026 | DLP-MLPA01 000092/2026 | 112600314 | 5748022070 | 57 | 0348022070 | 2026-03-22 18:19 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264191453196 | 2026-03-21 17:27 | 2026-03-23 18:20 | 5 | problema+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO | 2 | 1393 | chave aberta com elo queimado equipe 083op01 segue n. de intervencão de continuacão n.20264191936235 o trafo quimado 5748022070 foi aberto nota para equipe de manutencão subistituir o mesmo | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5748022070 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: CAMINHONETE
DOLP-RD-PA 00374/2026 | DLP-MPPA01 000088/2026 | 112600369 | 5730634070 | 57 | 0330634070 | 2026-03-22 20:05 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264191923340 | 2026-03-21 15:37 | 2026-03-23 17:03 | 2 | problema |  | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO | 1 | 1291 | chave aberta com elo queimado equipe 092op01 fez o atendimento na porta trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 01 equipe que fez o atendimento 092op01 cel, 63991002294/992607968 acesso livre favor agilizar o atendimento
ETO-RD-AR 00538/2026 | ENC-MPAR02 000012/2026 | 612600327 | 5710306058 | 57 | 0310306058 | 2026-03-23 13:05 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264194728996 | 2026-03-23 07:58 | 2026-03-24 02:38 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 2 | 975 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264192315194-1 Equipe 003 - 058OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5710306058 15kva 34.5kv e para raioacesso para caminhonete
ETO-RD-GU 00376/2026 | DBM-MLDB03 000063/2026 | 412600324 | 5702189094 | 57 | 0302189094 | 2026-03-23 13:09 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264194805442 | 2026-03-23 09:50 | 2026-03-23 19:05 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | 3 | 402 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264193493987-1 Equipe 003 - 094OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador queimado
ETO-RD-PA 00214/2026 | ENC-RD-PS 000028/2026 | 212600367 | 5712316083 | 57 | 0312316083 | 2026-03-23 14:15 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | ETO-RD-PA | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264194707353 | 2026-03-22 19:38 | 2026-03-23 17:21 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 416 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264191914427-1 Equipe 003 - 083OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo 5712316083, trafo de 5kva, tensao 34500 / 440, acesso livre, para raio danificado
DOLP-RD-PA 00376/2026 |  |  | 5712316083 | 57 | 0312316083 | 2026-03-23 14:15 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264194707353 | 2026-03-22 19:38 | 2026-03-23 17:21 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 416 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264191914427-1 Equipe 003 - 083OP01 | não está no site |  |  |  | segue nota de trafo queimado, trafo 5712316083, trafo de 5kva, tensao 34500 / 440, acesso livre, para raio danificado
ETO-RD-AR 00540/2026 | ENC-MLAR01 000151/2026 | 612600339 | 5714167004 | 57 | 0314167004 | 2026-03-23 17:19 | 03/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264195093215 | 2026-03-23 16:10 | 2026-03-24 11:32 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1160 | Trafo: 5714167004 queimado (ETO-RD-AR 540/2026) Potencia:10 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: Camioneta Equipe: 004op08 (63)99283-2446 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5714167004 queimado Potencia:10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 004op08 (63)99283-2446
ETO-RD-AG 00325/2026 | ETO-RD-AG 000275/2026 | 662600189 | 5710188039 | 57 | 0310188039 | 2026-03-23 17:56 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264194816658 | 2026-03-23 08:15 | 2026-03-24 01:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 875 | CODIGO INVALIDO:TR/5718188039- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264192347425-1 Equipe 003 - 039OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710188039 de 15KVA na 13.8KV e para raio queimadolocal RDU de Araguatins Acesso só para camioneta039OP05 984670454
ENC-RD-AG 00008/2026 |  |  | 5710188039 | 57 | 0310188039 | 2026-03-23 17:56 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD02109039 | ENC-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264194816658 | 2026-03-23 08:15 | 2026-03-24 01:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 875 | CODIGO INVALIDO:TR/5718188039- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264192347425-1 Equipe 003 - 039OP05 | não está no site |  |  |  | Trafo 5710188039 de 15KVA na 13.8KV e para raio queimadolocal RDU de Araguatins Acesso só para camioneta039OP05 984670454
ETO-RD-AR 00541/2026 | ENC-MLAR01 000150/2026 | 612600338 | 5710042040 | 57 | 0310042040 | 2026-03-23 17:59 | 03/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | AL01006040 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264195194645 | 2026-03-23 15:34 | 2026-03-24 11:55 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 93 | Trafo 5710042040 avariado (ETO-RD-AR 541/2026) Potencia: 15 KVA Tensão: 13,8 KV Para raio: Queimado Acesso: Camioneta Equipe: 058op02 (63)98468-1084 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710042040 avariado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 058op02 (63)98468-1084
ETO-RD-GU 00377/2026 | ETO-RD-GU 000932/2026 | 412600315 | 5731386073 | 57 | 0331386073 | 2026-03-23 18:28 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264191645350 | 2026-03-23 09:01 | 2026-03-25 17:30 | 2 | fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 3389 | continuação procendete ramal sem acesso 20264191645339 TRAFOS QUEIMADO 15KVA 34,5KV ACESSO SOMENTE DE EMEBARCAÇÃO. | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | TRAFO 5731386073 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KVA ACESSO APENAS DE BARCO REGIAO ALAGADAPARA RAIO QUEIMADO .
ETO-RD-GU 00378/2026 | ETO-RD-GU 000933/2026 | 412600316 | 5745549073 | 57 | 0345549073 | 2026-03-23 19:04 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264191645350 | 2026-03-23 09:01 | 2026-03-25 17:30 | 2 | problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 3389 | continuação procendete ramal sem acesso 20264191645339 TRAFOS QUEIMADO 15KVA 34,5KV ACESSO SOMENTE DE EMEBARCAÇÃO. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5745549073 QUEIMADO DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO APENAS DE BARCO TENSAO 19.9 KV
ETO-OP-GU 00002/2026 |  |  | 5745549073 | 57 | 0345549073 | 2026-03-23 19:04 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ETO-OP-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264191645350 | 2026-03-23 09:01 | 2026-03-25 17:30 | 2 | problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 3389 | continuação procendete ramal sem acesso 20264191645339 TRAFOS QUEIMADO 15KVA 34,5KV ACESSO SOMENTE DE EMEBARCAÇÃO. | não está no site |  |  |  | TRAFO 5745549073 QUEIMADO DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO APENAS DE BARCO TENSAO 19.9 KV
ENC-RD-PS 00386/2026 | ENC-LMPS04 000058/2026 | 212600337 | 5711799075 | 57 | 0311799075 | 2026-03-23 20:08 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264194928058 | 2026-03-23 09:37 | 2026-03-24 16:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 284 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264193463213-1 Equipe 003 - 075OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5711799075 15kva 19,9kv acesso caminhonete
ETO-RD-GU 00379/2026 | DBM-MLDB04 000082/2026 | 412600321 | 5701027021 | 57 | 0301027021 | 2026-03-23 20:26 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD01066094 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264195151409 | 2026-03-22 19:24 | 2026-03-23 14:42 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1158 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264191905703-1 Equipe 003 - 148OP03 | não está no site |  |  |  | TRAFO 5701027021 COM VAZAMENTO DE OLEO BUCHA SENCUNDARIA DO TRAFO ACESSO CAMIONETE DE 15 KVA TENSÃO 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO .TRAFO REINCIDENTE EM ABERTURA EM CAMPO
DG-RD-PO 00289/2026 | DG-MLPO02 000055/2026 | 312600223 | 5700780035 | 57 | 0300780035 | 2026-03-24 07:36 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264195242192 | 2026-03-23 12:51 | 2026-03-25 13:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2640 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264194760845-1 Equipe 003 - 035OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700780035 QUEIMADO DE 15KVA NA 19,9 E PARA RAIO TAMBEM QUEIMADO.Endereço: IND CHACARA BALUARTE, 0ACESSO TEM QUE PASSAR UM CORREGO A PE E ANDAR MAIS 300 METROS ATE O TRAFO. OU SEJA NAO TEM ACESSO COM VEICULO SOMENTE A PE, MAIS IMFORMACOES ENTRA EM CONTATO COM A EQUIPE.
ETO-RD-GR 00376/2026 | ENC-MLGR03 000134/2026 | 712600264 | 5710034155 | 57 | 0310034155 | 2026-03-24 10:05 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD02105019 | ETO-RD-GR | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264197092547 | 2026-03-24 07:10 | 2026-03-25 10:06 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1436 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264196865469-1 Equipe 003 - 155OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO DE 30KVA QUEIMADO, NA REDE DE 34,5KV, PARA RAIO BT E MT QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO.
ENC-RD-PS 00387/2026 | ENC-MPPS01 000082/2026 | 212600342 | 5700412046 | 57 | 0300412046 | 2026-03-24 10:09 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264197092853 | 2026-03-23 09:18 | 2026-03-24 22:44 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 783 | TRAFO QUEIMADO ENC-RD-PS 387/2026 Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264193384073-1 Equipe 003 - 013OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 57004120465KVA34,5PARA RAIO DANIFICADO 1UC PENALIZADA ACESSO PARA CAMINHONETE 013OP01 ESTEVE NO LOCAL
ENC-RD-PS 00388/2026 | ENC-LMPS04 000059/2026 | 212600346 | 5700737084 | 57 | 0300737084 | 2026-03-24 11:07 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264195167531 | 2026-03-23 09:50 | 2026-03-25 16:06 | 4 | problema+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 5 | 59 | TRIP 4000431084 NÃO ACEITOU | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570073708415KVAPARA RAIO DANIFICADO 34500ACESSO LIVRE CAMINHONETE 1UC PENALIZADA
DOLP-RD-PA 00381/2026 |  |  | 5763161196 | 57 | 0363161196 | 2026-03-24 14:11 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264190422912 | 2026-03-21 09:29 | 2026-03-25 15:40 | 4 | fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 9 | 3473 | chave aberta com elo queimado equipe 151op01 fez o teste na chave e não aceitou | não está no site |  |  |  | SEGUE SS DE TRAFO 5763161196 QUEIMADO NA RDR DE LAGOA DO TOCANTINS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOOBS: LEVAR JOGO DE CHAVE FUSIVEL PARA INSTALAR NA MESMA ESTRUTURA DE TRAFO
ENC-RD-PS 00392/2026 |  |  | 5763161196 | 57 | 0363161196 | 2026-03-24 14:14 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264190422912 | 2026-03-21 09:29 | 2026-03-25 15:40 | 4 | fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 9 | 3473 | chave aberta com elo queimado equipe 151op01 fez o teste na chave e não aceitou | não está no site |  |  |  | SEGUE SS DE TRAFO 5763161196 QUEIMADO NA RDR DE LAGOA DO TOCANTINS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOOBS: LEVAR JOGO DE CHAVE FUSIVEL PARA INSTALAR NA MESMA ESTRUTURA DE TRAFO
DOLP-RD-PA 00382/2026 | DLP-MLPA01 000099/2026 | 112600358 | 5763161196 | 57 | 0363161196 | 2026-03-24 14:14 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264190422912 | 2026-03-21 09:29 | 2026-03-25 15:40 | 4 | fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 9 | 3473 | chave aberta com elo queimado equipe 151op01 fez o teste na chave e não aceitou | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | SEGUE SS DE TRAFO 5763161196 QUEIMADO NA RDR DE LAGOA DO TOCANTINS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOOBS: LEVAR JOGO DE CHAVE FUSIVEL PARA INSTALAR NA MESMA ESTRUTURA DE TRAFO
ETO-RD-GU 00384/2026 | DBM-MPDB10 000049/2026 | 412600360 | 5700010186 | 57 | 0300010186 | 2026-03-24 16:51 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | JAU DO TOCANTINS | LD02003036 | ETO-RD-GU | 112.5 | 112.5 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264197515891 | 2026-03-24 14:41 | 2026-03-25 07:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 20 | 897 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197308120-1 Equipe 003 - 186OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota pra substituir trafo queimado RDR de JAU asseço livre
ETO-RD-GU 00385/2026 | DBM-MLDB05 000074/2026 | 412600341 | 5710527097 | 57 | 0310527097 | 2026-03-24 17:38 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264197545492 | 2026-03-24 09:33 | 2026-03-25 11:24 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1229 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264196962128-1 Equipe 003 - 097OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituçao de trafo queimado asseço livre para camionete
DG-RD-PO 00290/2026 | DG-MPPO01 000077/2026 | 312600224 | 5710131044 | 57 | 0310131044 | 2026-03-24 20:16 | 03/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264197639627 | 2026-03-23 21:27 | 2026-03-25 11:40 | 1 | problema |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 2293 | Queima de elo na CH 0300317044 devido condutor rompido. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264197639627Segue SS de TR 5710131044 15KVA/19.9KV avariado e para-raios queimado.Acesso livre.UC 5674948FAZENDA SAO JOAO63991396631NAIDES RODRIGUES DA SILVA044OP02 63 99250-5164
ETO-RD-GU 00386/2026 | DBM-MPDB08 000077/2026 | 412600325 | 5700632073 | 57 | 0300632073 | 2026-03-24 20:20 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ETO-RD-GU | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264197603594 | 2026-03-23 13:28 | 2026-03-24 15:49 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1581 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264194797701-1 Equipe 003 - 076OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700632073 queimado de 30 kva tensão 34.5 kv acesso livre para raio queimado loroty
ENC-RD-PS 00394/2026 | ENC-LMPS03 000068/2026 | 212600353 | 5700168031 | 57 | 0300168031 | 2026-03-24 20:25 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO DOS BOIS | LD03050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264197577539 | 2026-03-24 11:40 | 2026-03-25 14:05 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 372 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197137892-1 Equipe 003 - 031OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264197577539Segue SS de TR 5700168031 10KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 8696888FAZENDA PAU D'ARCO63984737791RAIMUNDO GOMES DA SILVA031OP02 63 99108-2994
ETO-RD-DP 00216/2026 | ETO-MLDP01 000076/2026 | 512600127 | 5729237005 | 57 | 0329237005 | 2026-03-24 20:35 | 03/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARRAIAS | LD02110005 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264197724290 | 2026-03-24 12:02 | 2026-03-27 11:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3741 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197158353-1 Equipe 003 - 005OP06 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Conforme informações da equipe 005op06 , segue SS do transformador 5729237005 queimado 15KVA - 19.9KV , acesso livre
ENC-RD-PS 00396/2026 | ENC-MPPS01 000085/2026 | 212600347 | 5700004086 | 57 | 0300004086 | 2026-03-25 03:28 | 03/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264197650183 | 2026-03-24 20:19 | 2026-03-25 11:38 | 7 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE GRANDE PORTE NA REDE / NA FAIXA | 126 | 122 | ABERTURA EMERGENCIAL DO 7938135086 PARA ISOLAR ARVORE PODRE CAIU NA REDE E ROMPEU CABO E CHAVE TRAFO QUEBROU NA CIDADE DE MARIANOPOLIS. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituição de trafo queimado RDU de Marianopolis 75 KVa Tensão 34,5 kv
ENC-RD-PS 00397/2026 | ENC-LMPS03 000069/2026 | 212600361 | 5700853075 | 57 | 0300853075 | 2026-03-25 12:04 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264199400859 | 2026-03-24 19:46 | 2026-03-26 15:13 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1639 | trafo 5700853075 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss de trafo 5700853075 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15kvaTensão:34,5 kvPara raio: queimadoacesso para caminhonete
ETO-RD-DP 00217/2026 | ETO-MLDP02 000113/2026 | 512600114 | 5700281190 | 57 | 0300281190 | 2026-03-25 12:16 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO JARDIM | LD04028074 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264199323762 | 2026-03-24 12:14 | 2026-03-27 18:30 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3379 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197168029-1 Equipe 003 - 027OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700281190 15KVA 19,9KV E PRA-RAIOS QUEIMADOS
ENC-RD-PS 00399/2026 | ENC-MPPS01 000087/2026 | 212600383 | 5700008008 | 57 | 0300008008 | 2026-03-25 12:45 | 03/2026 | CABOS BT | CABO CONDUTOR BAIXO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | AL01050008 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 8 | 0 | 20264199133380 | 2026-03-25 06:13 | 2026-03-25 09:35 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | DESNIVELADO | 114 | 202 | CABOS DA BT ESTAO MUITO BAIXO OCASIONANDO O BALANCO A PASSAR VEICULOS ALTOSIntv Auto PPF TR-5700008008 | não está no site |  |  |  | Segue ss para substituição de condutor de rede BT convecional para rede multiplex e substituição de poste circular inclinadoRede BT convencional esta muito baixa oferecendo risco a população e impedindo trafego de caminhões no local.OBS: abertura do trafo 5700008008 reicidente devido a rede esta baixa no localMaterial: 100 metros de cabo multipex 70mm 1 poste 10/300
ETO-RD-PA 00218/2026 |  |  | 5703253122 | 57 | 0303253122 | 2026-03-25 13:33 | 03/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264199323788 | 2026-03-24 16:40 | 2026-03-25 18:06 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1063 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197427280-1 Equipe 003 - 100OP04 | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de linha viva , substituir trafo 5703253122 com vazamento de oleo , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva , acesso livre
ENC-RD-PS 00400/2026 | ENC-RD-PS 000027/2026 | 212600368 | 5703253122 | 57 | 0303253122 | 2026-03-25 13:48 | 03/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264199323788 | 2026-03-24 16:40 | 2026-03-25 18:06 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1063 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197427280-1 Equipe 003 - 100OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Segue SS para atendimento com equipe de linha viva , substituir trafo 5703253122 com vazamento de oleo , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva , acesso livre
DOLP-RD-PA 00383/2026 |  |  | 5703253122 | 57 | 0303253122 | 2026-03-25 13:48 | 03/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264199323788 | 2026-03-24 16:40 | 2026-03-25 18:06 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1063 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197427280-1 Equipe 003 - 100OP04 | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de linha viva , substituir trafo 5703253122 com vazamento de oleo , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva , acesso livre
ENC-RD-PS 00401/2026 | ENC-LMPS04 000060/2026 | 212600348 | 5710229085 | 57 | 0310229085 | 2026-03-25 15:15 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264199720645 | 2026-03-25 10:55 | 2026-03-25 14:55 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 240 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199304971-1 Equipe 003 - 013OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 571022908515KVAPARA RAIO BOM ACESSO LIVRE CAMINHONETE TENSAO 34500013OP01 ESTEVE NO LOCAL
ETO-RD-GR 00378/2026 | ENC-MLGR01 000103/2026 | 712600266 | 5701096087 | 57 | 0301096087 | 2026-03-25 17:46 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264199720452 | 2026-03-24 18:04 | 2026-03-26 15:31 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1328 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197535757-1 Equipe 003 - 087OP01 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | trafo 5701096087 queimado em campo
ETO-RD-AG 00332/2026 |  |  | 5700214080 | 57 | 0300214080 | 2026-03-25 17:55 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | PROGRAMAVEL | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264199675045 | 2026-03-25 11:00 | 2026-03-26 14:25 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 263 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199310868-1 Equipe 003 - 080OP01 | não está no site |  |  |  | Substutui Trafo 5700214080 queimado potência 5kva tensão 34,5kv acesso so caminhonete para-raio queimado.
ETO-RD-AR 00554/2026 | ETO-RD-AR 000877/2026 | 612600345 | 5700214080 | 57 | 0300214080 | 2026-03-25 17:56 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264199675045 | 2026-03-25 11:00 | 2026-03-26 14:25 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 263 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199310868-1 Equipe 003 - 080OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Substutui Trafo 5700214080 queimado potência 5kva tensão 34,5kv acesso so caminhonete para-raio queimado.
ETO-RD-AG 00333/2026 |  |  | 5700214080 | 57 | 0300214080 | 2026-03-25 17:56 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | PROGRAMAVEL | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264199675045 | 2026-03-25 11:00 | 2026-03-26 14:25 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 263 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199310868-1 Equipe 003 - 080OP01 | não está no site |  |  |  | Substutui Trafo 5700214080 queimado potência 5kva tensão 34,5kv acesso so caminhonete para-raio queimado.
ETO-RD-GR 00379/2026 | ENC-MLGR02 000065/2026 | 712600269 | 5724989087 | 57 | 0324989087 | 2026-03-25 18:13 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264199772259 | 2026-03-25 18:11 | 2026-03-26 12:37 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1106 | trafo 5724989087 queimado foi aberto nota | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5724989087 queimado
ENC-RD-PS 00404/2026 | ENC-MPPS01 000086/2026 | 212600365 | 5710623085 | 57 | 0310623085 | 2026-03-25 18:26 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264199807346 | 2026-03-25 12:31 | 2026-03-27 01:58 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 261 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199393528-1 Equipe 003 - 013OP14 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 571062308530KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE1UC PENALIZADO 013OP01 ESTEVE NO LOCAL
ETO-RD-GU 00387/2026 | DBM-MLDB05 000075/2026 | 412600342 | 5701094029 | 57 | 0301094029 | 2026-03-25 18:50 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIROPOLIS | LD02010021 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264199782713 | 2026-03-24 10:12 | 2026-03-26 17:56 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 3344 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264196994346-1 Equipe 003 - 029OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para transformador queimado RDR de Palmeiropolis asseço livre para camionete
ETO-RD-GR 00380/2026 | ENC-MLGR03 000139/2026 | 712600270 | 5700169104 | 57 | 0300169104 | 2026-03-26 09:23 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA MARIA DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264201711837 | 2026-03-25 19:18 | 2026-03-27 07:21 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 831 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199826048-1 Equipe 003 - 104OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5700169104 queimado trafo de 45kva tensao 34,5kv para raio queimados acesso livre com equipe de manutencao na rural de [0104] SANTA MARIA DO TOCANTINSIND FAZENDA PELEJA II, 0 - FAZ PELEJA II
DOLP-RD-PA 00385/2026 | DLP-MLPA02 000035/2026 | 112600338 | 5708969082 | 57 | 0308969082 | 2026-03-26 09:59 | 03/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02424015 | DOLP-RD-PA | 45 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264201632790 | 2026-03-26 08:07 | 2026-03-27 16:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1953 | bucha danificada, do trafo 570869082 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5708969082 com bucha secundaria DANIFICADA , acesso livre , potencia 45 kva , para-raio queimado , tensão 34 ,5 obs: precisamos priorizar esta SS , trat-se do trafo da claro da Região
ETO-RD-AR 00558/2026 | ENC-MLAR03 000033/2026 | 612600351 | 5701415077 | 57 | 0301415077 | 2026-03-26 10:52 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264201764763 | 2026-03-25 13:36 | 2026-03-27 16:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1259 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199462398-1 Equipe 003 - 265OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5701415077 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de [0077] GOIATINSIND FAZENDA VEREDA COMPRIDA, 0
ETO-RD-DP 00218/2026 | ETO-MLDP02 000114/2026 | 512600128 | 5700072101 | 57 | 0300072101 | 2026-03-26 11:58 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | LD07002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264201801798 | 2026-03-25 13:41 | 2026-03-28 10:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1251 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199470674-1 Equipe 003 - 091OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segundo informações da equipe 091OP01, o trafo 5700072101 de 10kVA na tensão 19.9kV, para raio está ok, fica no Assentamento PA Luzia, fazenda Maria Serra, acesso bom.
ETO-RD-GR 00381/2026 | ETO-RD-GR 000711/2026 | 712600273 | 5700236155 | 57 | 0300236155 | 2026-03-26 12:11 | 03/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264201869319 | 2026-03-25 18:10 | 2026-03-27 14:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1632 | CODIGO INVALIDO:TR/01- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199773163-1 Equipe 003 - 023OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5700236155 Queimado vazamento de oleo para raios bompotência 25kva em capo ja existente tensão 34,5kvacesso livreequipe 023op08 tel-63984956284
ENC-RD-PS 00405/2026 | ENC-LMPS04 000061/2026 | 212600360 | 5701424017 | 57 | 0301424017 | 2026-03-26 12:39 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BARROLANDIA | LD02062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264201887737 | 2026-03-26 12:44 | 2026-03-26 17:29 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 285 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de trafo 5701424017 para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kv Para raio queimadoacesso livre
DG-RD-PO 00291/2026 | DG-MLPO01 000062/2026 | 312600228 | 5700522043 | 57 | 0300522043 | 2026-03-26 13:27 | 03/2026 | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264201855841 | 2026-03-24 08:42 | 2026-03-26 18:43 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 509 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264196925630-1 Equipe 003 - 035OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO, DE 15 KVA, 19,9 KV, COM ACESSO LIVRE, SE POSSIVEL MELHORAR ATERRAMENTO
ETO-RD-DP 00219/2026 | ETO-RD-DP 000471/2026 | 512600112 | 5700591074 | 57 | 0300591074 | 2026-03-26 16:02 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIANOPOLIS | LD05028074 | ETO-RD-DP | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264202081859 | 2026-03-24 16:02 | 2026-03-26 14:03 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2761 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197383492-1 Equipe 003 - 091OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado de 30kva 34.5kv 5700591074 faz. boa vista rdr de dianopolis equipe 091op01
ETO-RD-GU 00391/2026 | DBM-MLDB05 000077/2026 | 412600344 | 5714449032 | 57 | 0314449032 | 2026-03-26 17:58 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264202131693 | 2026-03-26 16:35 | 2026-03-27 17:05 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1470 | Equipe esteve no local do trafo 5714449032 constatou trafo queimado RDR de Araguaçu devido descarga atmosferica | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de trafo 5714449032 queimado RDR de Araguaçu (asseço livre )
ETO-RD-AG 00339/2026 | ENC-MPAR02 000014/2026 | 612600346 | 5700002210 | 57 | 0300002210 | 2026-03-26 18:55 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 25 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264201987012 | 2026-03-26 08:30 | 2026-03-27 02:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 27 | 475 | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Substitui trafo 5700002210 queimado potência 25kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado equipe:002OP06 984016378
ETO-RD-AR 00560/2026 |  |  | 5700018155 | 57 | 0300018155 | 2026-03-27 07:43 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD02105019 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264201727493 | 2026-03-25 14:00 | 2026-03-26 08:53 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | PORTA-FUSIVEL DANIFICADO | 35 | 1133 | CODIGO INVALIDO:CH/5700018155- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199511559-1 Equipe 003 - 155OP01 | não está no site |  |  |  | trafo 5700018155 com vazamento de óleo - 25KVA - 19,9KV - para raio queimado substituir poste 10/200 estrutura U1/S1 - danificado na base. RDU do Povoado Cicilândia RDR Palmeirante
ETO-RD-GR 00382/2026 |  |  | 5700018155 | 57 | 0300018155 | 2026-03-27 08:22 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD02105019 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264201727493 | 2026-03-25 14:00 | 2026-03-26 08:53 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | PORTA-FUSIVEL DANIFICADO | 35 | 1133 | CODIGO INVALIDO:CH/5700018155- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199511559-1 Equipe 003 - 155OP01 | não está no site |  |  |  | trafo 5700018155 com vazamento de óleo - 25KVA - 19,9KV - para raio queimado substituir poste 10/200 estrutura U1/S1 - danificado na base. RDU do Povoado Cicilândia RDR Palmeirante
ETO-RD-AR 00563/2026 |  |  | 5700018155 | 57 | 0300018155 | 2026-03-27 08:25 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD02105019 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264201727493 | 2026-03-25 14:00 | 2026-03-26 08:53 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | PORTA-FUSIVEL DANIFICADO | 35 | 1133 | CODIGO INVALIDO:CH/5700018155- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199511559-1 Equipe 003 - 155OP01 | não está no site |  |  |  | trafo 5700018155 com vazamento de óleo - 25KVA - 19,9KV - para raio queimado substituir poste 10/200 estrutura U1/S1 - danificado na base. RDU do Povoado Cicilândia RDR Palmeirante
ETO-RD-GR 00385/2026 |  |  | 5700018155 | 57 | 0300018155 | 2026-03-27 08:46 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD02105019 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264201727493 | 2026-03-25 14:00 | 2026-03-26 08:53 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | PORTA-FUSIVEL DANIFICADO | 35 | 1133 | CODIGO INVALIDO:CH/5700018155- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199511559-1 Equipe 003 - 155OP01 | não está no site |  |  |  | trafo 5700018155 com vazamento de óleo - 25KVA - 19,9KV - para raio queimado substituir poste 10/200 estrutura U1/S1 - danificado na base. RDU do Povoado Cicilândia RDR Palmeirante
DG-RD-PO 00292/2026 | DG-MLPO01 000063/2026 | 312600229 | 5703451001 | 57 | 0303451001 | 2026-03-27 09:44 | 03/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | 5 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264204144516 | 2026-03-26 21:28 | 2026-03-27 19:03 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 723 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264202363254-1 Equipe 003 - 071OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de trafo 5703451001 queimado para devidas tratativas com equipe de manutençãoPotencia: 5 kvatensão 13,8 kv acesso livre para raio quiemado
ENC-RD-PS 00409/2026 | ENC-MPPS01 000092/2026 | 212600366 | 5700188046 | 57 | 0300188046 | 2026-03-27 09:57 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264204091877 | 2026-03-26 20:29 | 2026-03-29 16:32 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 766 | trafo 5700188046 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na rdr de nova rosalandiatrafo 5700188046
ETO-RD-AR 00566/2026 | ENC-MLAR03 000030/2026 | 612600354 | 5710113016 | 57 | 0310113016 | 2026-03-27 10:16 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | AL01086016 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264205505125 | 2026-03-27 07:08 | 2026-03-27 11:41 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 273 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264203876806-1 Equipe 003 - 016OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710113016 e pararaio queimadoacesso livre equipe 016op02
ENC-RD-PS 00411/2026 | ENC-MLGR01 000105/2026 | 712600267 | 5710310087 | 57 | 0310310087 | 2026-03-27 11:14 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264205491818 | 2026-03-25 18:09 | 2026-03-29 02:14 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2340 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199771461-1 Equipe 003 - 075OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstiotuir trafo 5710310087 queimado na rdr de dois irmao
ETO-RD-GU 00395/2026 | DBM-MPDB10 000050/2026 | 412600361 | 5710207076 | 57 | 0310207076 | 2026-03-27 11:59 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CARIRI DO TOCANTINS | LD02040003 | ETO-RD-GU | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264205420552 | 2026-03-27 02:42 | 2026-03-27 19:45 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 473 | CODIGO INVALIDO:TR/5710207042- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264203893597-1 Equipe 003 - 003OP12 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 75KVA E PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE, EQUIPE INFORMOU QUE PRECISA FAZER UMA MELHORIA DE ATERRAMENTO NO LOCAL.
DOLP-RD-PA 00392/2026 | DLP-MLPA02 000037/2026 | 112600337 | 5732064082 | 57 | 0332064082 | 2026-03-27 12:08 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02424015 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264205477392 | 2026-03-26 17:10 | 2026-03-27 11:43 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1058 | chave aberta com elo queimado penalizando cargas - Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264202089379-1 Equipe 003 - 082OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5732064082 queimado , potencia 15 kva , acesso só para camionete , PARA-RAIO QUEIMADO , tensão 34,5
ETO-RD-AR 00567/2026 | ENC-MLGR03 000140/2026 | 612600349 | 5700280025 | 57 | 0300280025 | 2026-03-27 12:19 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264205406029 | 2026-03-27 08:27 | 2026-03-29 02:07 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2338 | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-570028025 Queimadopara raios queimadopotência 25kvatensão 34,5kvacesso caminhoneteequipe 025op01 tel-63992452770
ETO-RD-GR 00389/2026 | ENC-MLGR01 000107/2026 | 712600268 | 5701096087 | 57 | 0301096087 | 2026-03-27 12:36 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264205477172 | 2026-03-26 17:18 | 2026-03-28 12:39 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1532 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264202098214-1 Equipe 003 - 033OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701096087 e para raio queimado acesso camioneta equipe 033po01
ETO-RD-AR 00568/2026 | ENC-MLAR01 000156/2026 | 612600343 | 5700224193 | 57 | 0300224193 | 2026-03-27 12:45 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264205537495 | 2026-03-27 06:27 | 2026-03-28 17:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 330 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264203847679-1 Equipe 003 - 193OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5701415077 Queimadopara raios queimadopotência 30kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 193op01 tel-63992552584
ENC-RD-PS 00417/2026 | ENC-MLGR01 000106/2026 | 212600364 | 5700396008 | 57 | 0300396008 | 2026-03-27 16:54 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264206000594 | 2026-03-26 15:04 | 2026-03-28 21:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1499 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264201963412-1 Equipe 003 - 008OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | ss para trocar trafo 5700396008 e para raio queimado POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: CAMINHONETE
ETO-RD-AG 00344/2026 | ETO-RD-AG 000303/2026 | 662600213 | 5700002210 | 57 | 0300002210 | 2026-03-27 17:12 | 03/2026 |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | URGENTE | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 15 | 25 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264201987012 | 2026-03-26 08:30 | 2026-03-27 02:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 27 | 475 | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | remanejamento |  | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700002210 de 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV
DOLP-RD-PA 00394/2026 | DLP-MLPA01 000123/2026 | 112600388 | 5712091070 | 57 | 0312091070 | 2026-03-27 18:28 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264202208361 | 2026-03-26 20:24 | 2026-03-29 20:01 | 3 | problema+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 17 | 946 | FEITO TESTE O MESMO NAO ACEITOUIntv Auto PPF CH-4053963070, trafo 5712091070 queimado e chave nao abriu, ocasionando o desarme do trip 4053963070 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | segue nota de trafo queimado, trafo 5712091070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete,
ETO-RD-GU 00397/2026 | DBM-MLDB06 000051/2026 | 412600329 | 5710211089 | 57 | 0310211089 | 2026-03-27 20:03 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SUCUPIRA | LD04040003 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264206058562 | 2026-03-27 08:52 | 2026-03-28 12:48 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 657 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264203963426-1 Equipe 003 - 003OP11 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador queimado acesso para caminhonete
DOLP-RD-PA 00397/2026 | DLP-MLPA01 000114/2026 | 112600323 | 5710067083 | 57 | 0310067083 | 2026-03-28 11:14 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264207895586 | 2026-03-27 15:42 | 2026-03-29 13:20 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 2738 | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205640993-1 Equipe 003 - 083OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710067083 QUEIMADO , acesso sós para camionete , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva
ETO-RD-GU 00398/2026 | DBM-MLDB04 000085/2026 | 412600332 | 5700722047 | 57 | 0300722047 | 2026-03-28 12:16 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FIGUEIROPOLIS | AL01003036 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264207954871 | 2026-03-27 15:48 | 2026-03-29 11:44 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1490 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205646513-1 Equipe 003 - 036OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FIGUEIROPOLIS
ETO-RD-AR 00572/2026 | ENC-MLAR03 000032/2026 | 612600350 | 5710104077 | 57 | 0310104077 | 2026-03-28 17:19 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264208162835 | 2026-03-28 17:25 | 2026-03-29 14:45 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1280 | transformador queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Conforme informações da equipe 077op02 , segue SS do transformador 5710104077 queimado , 15KVA - 19.9KV , acesso livre e pararaios queimado .
ETO-RD-GU 00399/2026 | DBM-MLDB06 000052/2026 | 412600330 | 5700675032 | 57 | 0300675032 | 2026-03-28 17:36 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264208125459 | 2026-03-27 14:24 | 2026-03-29 12:32 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1270 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205544693-1 Equipe 003 - 032OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO 5700675032 QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO
DG-RD-PO 00294/2026 | DG-MLPO01 000064/2026 | 312600230 | 5732303096 | 57 | 0332303096 | 2026-03-28 17:59 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264208109471 | 2026-03-28 11:46 | 2026-03-29 16:45 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 215 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264207871418-1 Equipe 003 - 096OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5732303096 queimado, 15 Kva 19,9 KV e para raio acesso para camionete traçada
ETO-RD-AR 00573/2026 | ENC-MLAR03 000031/2026 | 612600353 | 5720090004 | 57 | 0320090004 | 2026-03-28 21:42 | 03/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264208384388 | 2026-03-28 16:23 | 2026-03-29 15:00 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1357 | Transformador queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Conforme informações da equipe 025op02 segue SS de transformador 5720090004 queimado 30KVA - 34,5 KV , ACESSO LIVRE , SUBSTITUIR CHAVE DO TRAFO , ESTA QUEBRADA
ETO-RD-GU 00401/2026 | DBM-MLDB06 000053/2026 | 412600333 | 5300833148 | 53 | 0300833148 | 2026-03-29 11:04 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264210073711 | 2026-03-28 10:53 | 2026-03-30 14:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1426 | CODIGO INVALIDO:TR/5700833148- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264207825497-1 Equipe 003 - 148OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | - Trafo: 5300833148- Potência: 25 KVa- Tensão: 34,5 KV- Para raios: Queimado- Causa: Descarga Atmosferica- Acesso: Livre- Há alguma outra anomalia: Bucha primaria quebrada- Endereço: Fazenda Campo Verde- Equipe: 148OP01- Telefone: 6399251-6729
ETO-RD-AR 00574/2026 | ENC-MLAR02 000073/2026 | 612600348 | 5701428077 | 57 | 0301428077 | 2026-03-29 13:14 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264210073866 | 2026-03-28 19:50 | 2026-03-30 09:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1369 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264208283743-1 Equipe 003 - 077OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5701428077 queimado 15 kv 19,9 kva acesso caminhonete para raio ruim e instalar grampo glv na chave fusível de proteção 077op01
ETO-RD-AR 00575/2026 | ENC-MLAR01 000157/2026 | 612600352 | 5730971019 | 57 | 0330971019 | 2026-03-29 15:08 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FILADELFIA | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264210197485 | 2026-03-28 16:10 | 2026-03-30 16:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1090 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264208096732-1 Equipe 003 - 004OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5730971019 15kvaTensão: 34.5Para-raio: QueimadoEndereço: IND FAZENDA PEQUIZEIRO, 0 - LPTEquipe: 004op10
DOLP-RD-PA 00401/2026 | DLP-MPPA01 000094/2026 | 112600322 | 5700036092 | 57 | 0300036092 | 2026-03-29 18:16 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 30 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264210759062 | 2026-03-29 10:55 | 2026-03-29 21:59 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 664 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264210026694-1 Equipe 003 - 092OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, trafo de referencia 5700036092 favor agilizar o atendiomento devido ser o acionista da Empresa energisa acesso livre trafo de referencia, 5700036092
ETO-RD-GU 00403/2026 | DBM-MLDB03 000068/2026 | 412600334 | 5700031076 | 57 | 0300031076 | 2026-03-29 18:55 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264210565999 | 2026-03-29 15:56 | 2026-03-30 15:25 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1240 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264210300094-1 Equipe 003 - 003OP15 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA, REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS BONS.
ETO-RD-DP 00225/2026 |  |  | 5700108050 | 57 | 0300108050 | 2026-03-29 19:02 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | COMBINADO | AL01023050 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264210488378 | 2026-03-29 15:52 | 2026-03-31 16:32 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 2 | 158 | Trafo de 10kVA na tensão 7.9kV está queimado, para raio está ok, acesso bom para a manutenção. | não está no site |  |  |  | OS Com problema no tablet.
ETO-RD-GU 00404/2026 | DBM-MLDB05 000078/2026 | 412600346 | 5700924094 | 57 | 0300924094 | 2026-03-29 19:03 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD02072001 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264210689395 | 2026-03-29 11:07 | 2026-03-30 19:22 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | 444 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264210037659-1 Equipe 003 - 148OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS QUEIMADO.
DOLP-RD-PA 00402/2026 | DLP-MPPA01 000093/2026 | 112600324 | 5732907059 | 57 | 0332907059 | 2026-03-30 06:56 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264212177051 | 2026-03-30 07:00 | 2026-03-30 11:46 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 110 | 286 | trafo aberto emergencialmente para isolar poste abalroado na RDU devido cabos baixos | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir poste ABALROADO na RDU de taquaralto , acesso livre , tensão 13,8 , estrututa S1 , bitola 9/400 no circuito do trafo 5732907059 no #ID57233142
ETO-RD-GR 00393/2026 | ENC-MLGR03 000143/2026 | 712600271 | 5700319153 | 57 | 0300319153 | 2026-03-30 12:51 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD03020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264212415764 | 2026-03-30 08:28 | 2026-03-31 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 794 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264212238968-1 Equipe 003 - 153OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700319153 15 KVA NA REDE 19.9 QUEIMADO E ESTOURADO PARA RAIO TAMBÉM DEVIDO RAIO TER CAIDO ENCIMA DO MESMO ACESSO BOM REFAZER ATERRAMENTO ESTA ROMPIDO REFAZER
ETO-RD-GR 00394/2026 | ENC-MLGR03 000144/2026 | 712600277 | 5710126078 | 57 | 0310126078 | 2026-03-31 10:50 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264223106835 | 2026-03-30 21:18 | 2026-04-01 01:07 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 718 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710126078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM FOI FEITO NÃO FOI FEITO TESTE DEVIDO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO QUEIMADO LEVAR UM PORTA FUSIVÉL
ETO-RD-AR 00580/2026 | ENC-MLAR02 000074/2026 | 612600358 | 5700519058 | 57 | 0300519058 | 2026-03-31 11:20 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 7 | 0 | 20264224992665 | 2026-03-31 06:43 | 2026-03-31 16:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 118 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264221859738-1 Equipe 003 - 058OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700519058 30kva 34.5kvfacil acessoIND FAZENDA MARINO, 0
ETO-RD-GR 00395/2026 | ENC-MLGR03 000145/2026 | 712600278 | 5700163079 | 57 | 0300163079 | 2026-03-31 12:08 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264225576699 | 2026-03-30 22:08 | 2026-04-01 05:17 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 777 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264218131786-1 Equipe 003 - 079OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700163079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO E CONSTATADO QUEIMADO
ETO-RD-AR 00581/2026 | ENC-MLAR02 000075/2026 | 612600362 | 5712189077 | 57 | 0312189077 | 2026-03-31 14:49 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264230287272 | 2026-03-30 09:43 | 2026-04-01 17:49 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1686 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264212291581-1 Equipe 003 - 078OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5712189077 queimado por favor leva 01- porta fusivel de 13,8 kv
DG-RD-PO 00300/2026 | DG-MLPO01 000065/2026 | 312600231 | 5700452026 | 57 | 0300452026 | 2026-03-31 16:08 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264230628475 | 2026-03-31 10:00 | 2026-04-01 15:12 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 355 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264223153360-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para sua trafo queimado
ETO-RD-GU 00414/2026 | DBM-MLDB06 000058/2026 | 412600339 | 5719048200 | 57 | 0319048200 | 2026-03-31 19:30 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | LD02066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264232270914 | 2026-03-31 13:06 | 2026-04-01 15:48 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 217 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264226732004-1 Equipe 003 - 200OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de trafo queimado 5719048200 acesso livre
DG-RD-PO 00301/2026 | DG-MLPO02 000056/2026 | 312600232 | 5710027044 | 57 | 0310027044 | 2026-03-31 20:01 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264231250509 | 2026-03-31 15:33 | 2026-04-01 16:49 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 113 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264230300663-1 Equipe 003 - 044OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264231250509Segue SS de TR 5710027044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 5151929FAZENDA FAZENDA BURITI ALEGRE63999768973CHERLOKY HONORATO DE MELO044OP02 63 98452-8799
ETO-RD-AR 00585/2026 | ENC-MLAR01 000159/2026 | 612600360 | 5737162004 | 57 | 0337162004 | 2026-04-01 10:14 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264244098102 | 2026-04-01 07:12 | 2026-04-01 18:28 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 114 | 486 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264240940133-1 Equipe 003 - 004OP32 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5737162004 45KVA 34.5KVASSENTAMEN JARDIM BELO, 0 - RUA PITOMBEIRA QD 17 LT 06
ENC-RD-PS 00425/2026 | ENC-LMPS03 000070/2026 | 212600375 | 5744350007 | 57 | 0344350007 | 2026-04-01 11:22 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS | 15 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264244632382 | 2026-03-31 19:50 | 2026-04-01 15:45 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 860 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264233589649-1 Equipe 003 - 017OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 574435000715KVAACESSO LIVRETENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 1UC PENALIZADA 017OP01
ETO-RD-AR 00596/2026 | ENC-MLAR03 000032/2026 | 612600350 | 5710104077 | 57 | 0310104077 | 2026-04-01 12:27 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264225538112 | 2026-03-31 11:53 | 2026-03-31 16:17 | 1 | interrompido+fechado |  | NIVEL DE TENSAO | NÃO REGULARIZADO-CARGA PERTURBADORA NO CIRCUITO | 1 | 264 |  | não está no site |  |  |  | Realizar melhoria no trafo 5710104077
ETO-RD-AG 00361/2026 | ETO-RD-AG 000319/2026 | 662600216 | 5700133123 | 57 | 0300133123 | 2026-04-01 15:56 | 04/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AGUIARNOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG |  |  |  | VERIFICAR COM ANDRESSA | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264245987580 | 2026-04-01 09:53 | 2026-04-02 02:29 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 187 | trafo queimado, aberto nota. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5700133123 QueimadoPotencia: 10 Kva tensão 34,5 kva, acesso para acaminhão
ETO-RD-AR 00600/2026 | ENC-MLAR03 000035/2026 | 612600361 | 5723450004 | 57 | 0323450004 | 2026-04-01 16:12 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264245872395 | 2026-04-01 10:45 | 2026-04-01 19:48 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 274 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264242717083-1 Equipe 003 - 004OP33 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5723450004 Queimado Potencia: 75 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Livre Equipe: 004op33 (63)99279-6322
ENC-RD-PS 00428/2026 | ENC-LMPS03 000071/2026 | 212600390 | 5710465084 | 57 | 0310465084 | 2026-04-01 16:15 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264246054372 | 2026-04-01 12:01 | 2026-04-02 14:16 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1373 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264244585165-1 Equipe 003 - 084OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 5KVA
ETO-RD-AR 00601/2026 | ENC-MLAR03 000034/2026 | 612600359 | 5734124016 | 57 | 0334124016 | 2026-04-01 16:49 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264246092301 | 2026-04-01 13:20 | 2026-04-01 22:15 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 351 | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADOPOTENCIA 75 KVA 34.5KVACESSO BOMTRIFASICO
ETO-RD-GU 00416/2026 | DBM-MPDB10 000054/2026 | 412600375 | 5700782076 | 57 | 0300782076 | 2026-04-01 17:16 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | AL01031076 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264246015259 | 2026-04-01 17:00 | 2026-04-02 03:50 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 71 | 650 | poste de bt abalroado id 49978811 10/150 estrutura s1 cabo ca/2 no circuito do trafo 5700782076 Ucs penalizadas 71 ucs levar 200 metros de cabo 35mm² quadrupex cabo e poste foi recuperado pela equipe de manutencao e fechado trafo normalizando todas as cargas | não está no site |  |  |  | poste de bt abalroado id 49978811 10/150 estrutura s1 cabo ca/2 no circuito do trafo 5700782076 Ucs penalizadas 71 ucs levar 200 metros de cabo 35mm² quadrupex cabo e poste
ETO-RD-GR 00398/2026 | ENC-MLGR03 000146/2026 | 712600279 | 5739133015 | 57 | 0339133015 | 2026-04-01 19:41 | 04/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEDRO AFONSO | AL01065015 | ETO-RD-GR | 150 | 150 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264247024206 | 2026-04-01 20:22 | 2026-04-02 03:42 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 71 | 440 | trafo 5739133015 queimado em campo foi aberto nota para manutenção subs o mesmo | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDU DE PEDRO DE AFONSO, TRAFO DE 150 KVA NA REDE DE 13.8KV, O MESMO ESTA VAZANDO OLEO E PEGANDO FOGO, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO PESADA.
ETO-RD-AR 00603/2026 | ENC-MLAR02 000077/2026 | 612600372 | 5710227004 | 57 | 0310227004 | 2026-04-02 03:07 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264247296716 | 2026-04-01 17:43 | 2026-04-02 18:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1150 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264246079135-1 Equipe 003 - 004OP33 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5710227004 QUEIMADOPOT 15 KVA19,9KVACESSO BOM PARA-RAIO QUEIMADO
DG-RD-PO 00302/2026 | DG-MLPO02 000057/2026 | 312600233 | 5700811035 | 57 | 0300811035 | 2026-04-02 10:00 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264248968326 | 2026-04-01 21:21 | 2026-04-02 18:53 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 568 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264247072666-1 Equipe 003 - 035OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700811035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Monte do Carmo, Faz. IND CHACARA PLANALTO, 0 - IRACY DIAS 13786 CHAC PLANALTO
DG-RD-PO 00303/2026 | DG-MLPO01 000066/2026 | 312600234 | 5710210001 | 57 | 0310210001 | 2026-04-02 11:01 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD01072001 | DG-RD-PO | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264249850789 | 2026-04-02 06:23 | 2026-04-02 16:34 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 353 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264248307000-1 Equipe 003 - 001OP18 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710210001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCI: 45KVA 34500ACESSO: LIVRE
ENC-RD-AR 00005/2026 |  |  | 5710079025 | 57 | 0310079025 | 2026-04-02 11:09 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | ARAPOEMA | LD02010153 | ENC-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264249547459 | 2026-04-02 11:03 | 2026-04-03 12:05 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1502 | int - | não está no site |  |  |  | trafo 5710079025 queimado e para raio acesso livreeequipe 025po01
ETO-RD-GU 00418/2026 | DBM-MLDB05 000082/2026 | 412600348 | 5700520047 | 57 | 0300520047 | 2026-04-02 11:14 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FIGUEIROPOLIS | AL01033047 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264248494072 | 2026-04-02 08:00 | 2026-04-02 18:57 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 657 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264248388582-1 Equipe 003 - 047OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FIGUEIRÓPOLISOBS: EQUIPE INFORMOU PARA LEVAR PORTA FUSIVEL DA 34,5 KV A REDE E DA 13,8KVA POREM A BASE DA CHAVE E 34,5 EO PORTA FUSIVEL DANIFICOU E LAVAR ELO 1H
ETO-RD-AR 00605/2026 | ENC-MLAR03 000038/2026 | 612600370 | 5710079025 | 57 | 0310079025 | 2026-04-02 11:17 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264249547459 | 2026-04-02 11:03 | 2026-04-03 12:05 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1502 | int - | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710079025 e para raio queimado acesso livre equipe 025po01
ETO-RD-AR 00608/2026 | ENC-MLAR02 000075/2026 | 612600362 | 5712189077 | 57 | 0312189077 | 2026-04-02 15:42 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264230287272 | 2026-03-30 09:43 | 2026-04-01 17:49 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1686 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264212291581-1 Equipe 003 - 078OP01 | não está no site |  |  |  | REALIZAR MELHORIA NO TRAFO 5712189077
ENC-RD-PS 00429/2026 | ENC-MPPS01 000108/2026 | 212600394 | 5700027007 | 57 | 0300027007 | 2026-04-02 17:36 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02048007 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264250349500 | 2026-04-02 16:53 | 2026-04-03 06:50 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 123 | 250 | Queima de elo no TR 5700027007 fases A, B e C devido poste abalroado. | não está no site |  |  |  | INT: 20264250349500Segue SS de poste abalroado estrutura de ID 45984142 9/200 S2 e ID 45984304 10/150 S2 e condutores CA/2 rompidos no cruzamento e no vão anterior no circuito do TR 5700027007, para devidas tratativas com equipe de manutenção.Obs: Verificar possibilidade de substituir o vão por cabo multiplexUC 754145Rua Jacy Cavalcante esquina com Oseas Soares Paz007OP06 63 98465-1880
ENC-RD-PS 00430/2026 | ENC-MPPS01 000108/2026 | 212600394 | 5700027007 | 57 | 0300027007 | 2026-04-02 17:36 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02048007 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264250349500 | 2026-04-02 16:53 | 2026-04-03 06:50 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 123 | 250 | Queima de elo no TR 5700027007 fases A, B e C devido poste abalroado. | não está no site |  |  |  | INT: 20264250349500Segue SS de poste abalroado estrutura de ID 45984142 9/200 S2 e ID 45984304 10/150 S2 e condutores CA/2 rompidos no cruzamento e no vão anterior no circuito do TR 5700027007, para devidas tratativas com equipe de manutenção.Obs: Verificar possibilidade de substituir o vão por cabo multiplexUC 754145Rua Jacy Cavalcante esquina com Oseas Soares Paz007OP06 63 98465-1880
ETO-RD-AR 00609/2026 | ENC-MLAR03 000068/2026 | 612600486 | 5704264004 | 57 | 0304264004 | 2026-04-02 21:18 | 04/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | AL07010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264250588974 | 2026-04-02 21:16 | 2026-04-02 22:49 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 28 | 93 | cabo rompido | não está no site |  |  |  | por favor deslocar equipe da manutenção pesada no circuito do trafo 5704264004 para substituir 200 metros de cabo mutiplex 35mm que esta danificado em campo na Rua 33 Bairro Boa Sorte
ETO-RD-AR 00611/2026 | ENC-MLAR03 000044/2026 | 612600371 | 5713443016 | 57 | 0313443016 | 2026-04-03 12:55 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264251549254 | 2026-04-03 09:48 | 2026-04-03 18:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 112 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264251322716-1 Equipe 003 - 016OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Substitui trafo 5713443016 queimado potência 25kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso livre
ENC-RD-PS 00431/2026 | ENC-LMPS04 000062/2026 | 212600389 | 5700733055 | 57 | 0300733055 | 2026-04-03 15:19 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264251748561 | 2026-04-03 11:16 | 2026-04-04 15:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 1466 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264251418086-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 570073305515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM CAMINHONETE TENSAO 34500 055OP01 ESTEVE NO LOCAL
ETO-RD-AR 00612/2026 | ENC-MLAR03 000040/2026 | 612600368 | 5701399019 | 57 | 0301399019 | 2026-04-03 17:07 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FILADELFIA | LD03105019 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264251970089 | 2026-04-02 17:42 | 2026-04-04 15:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1439 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264250376657-1 Equipe 003 - 019OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701399019 queimado
ETO-RD-AR 00613/2026 | ENC-MLAR03 000041/2026 | 612600369 | 5702072004 | 57 | 0302072004 | 2026-04-03 20:29 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL04096004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264250359046 | 2026-04-01 08:36 | 2026-04-04 10:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2544 | CODIGO INVALIDO:CH/5702072004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264241053099-1 Equipe 003 - 004OP11 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5702072004 queimado
ETO-RD-GR 00402/2026 | ENC-MPGR01 000067/2026 | 712600322 | 5700016153 | 57 | 0300016153 | 2026-04-04 09:50 | 04/2026 | ESTRUTURA SECUNDÁRIA | BASE DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264251424692 | 2026-04-03 11:30 | 2026-04-04 09:33 | 1 | interrompido+fechado |  | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 1323 | Foi substituido conector do ramal de servico | não está no site |  |  |  | POSTE DETERIORADO, ESTRUTURA S3 ACESSO LIVRE
ENC-RD-PS 00434/2026 | ENC-MPPS01 000109/2026 | 212600395 | 5700022007 | 57 | 0300022007 | 2026-04-04 16:16 | 04/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02048007 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264252891966 | 2026-04-04 11:38 | 2026-04-04 15:24 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | ENTRELACADO | 71 | 226 | POSTE ABALROADO E CABOS ENTRELACADOSIntv Auto PPF TR-5700022007 | não está no site |  |  |  | ss para troca de poste no circuito do trafo 5700022007POSTE: 10/150 ID:45984622ESTRUTUA: S1
ETO-RD-GU 00421/2026 | DBM-MPDB08 000084/2026 | 412600367 | 5700010107 | 57 | 0300010107 | 2026-04-04 17:39 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | AL01063107 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264253169073 | 2026-04-04 16:29 | 2026-04-04 17:18 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 32 | 49 | POSTE ABARROADO RDU DE SANDOLANDIA | não está no site |  |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE ABALRROADO RDU DE SANDOLANDIA CIRCUITO DO TRAFO 5700010107ID#45787932ESTRUTURA S1
ETO-RD-GU 00422/2026 | DBM-MLDB04 000090/2026 | 412600336 | 5710692032 | 57 | 0310692032 | 2026-04-04 18:45 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264253318899 | 2026-04-04 16:01 | 2026-04-05 11:15 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1154 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU
ETO-RD-GU 00423/2026 | DBM-MLDB06 000059/2026 | 412600340 | 5700298148 | 57 | 0300298148 | 2026-04-05 09:31 | 04/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264254129086 | 2026-04-04 16:39 | 2026-04-05 16:35 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 463 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264253187436-1 Equipe 003 - 148OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE.
DOLP-RD-PA 00417/2026 | DLP-MLPA01 000117/2026 | 112600366 | 5742857082 | 57 | 0342857082 | 2026-04-05 10:28 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02424015 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264254227650 | 2026-04-04 11:04 | 2026-04-06 08:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1347 | CODIGO INVALIDO:TR/0000000000- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264252817395-1 Equipe 003 - 082OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir o trafo 5742857082 queimado , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado
ETO-RD-GU 00424/2026 | DBM-MPDB10 000053/2026 | 412600365 | 5719346200 | 57 | 0319346200 | 2026-04-05 10:50 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | LD02066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264254292789 | 2026-04-04 14:48 | 2026-04-05 17:55 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1156 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264253063756-1 Equipe 003 - 094OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO SALVADOR, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADOS E ACESSO LIVRE.
ETO-RD-GU 00425/2026 | DBM-MLDB06 000060/2026 | 412600343 | 5700823148 | 57 | 0300823148 | 2026-04-05 11:05 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264254258596 | 2026-04-05 06:38 | 2026-04-05 19:22 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 240 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264253959760-1 Equipe 003 - 148OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS BONS, E ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE.
ETO-RD-AG 00364/2026 |  |  | 5700142039 | 57 | 0300142039 | 2026-04-05 12:29 | 04/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | AL01016065 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264254308633 | 2026-04-05 06:40 | 2026-04-05 18:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 263 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264253961949-1 Equipe 003 - 065OP01 | não está no site |  |  |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO DANIFICADO NA RD DE AXIXA DO TOCANTINS
DG-RD-PO 00309/2026 | DG-MLPO01 000067/2026 | 312600235 | 5702680001 | 57 | 0302680001 | 2026-04-05 16:12 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD02072001 | DG-RD-PO | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264254542832 | 2026-04-05 02:31 | 2026-04-06 12:27 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1241 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264254110469-1 Equipe 003 - 001OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | S PARA TROCAR TRAFO 5702680001 E PARA RAIO POTENCIA: 25KVA 19.9KVACESSO: LIVRE
ETO-RD-GU 00427/2026 | DBM-MLDB05 000083/2026 | 412600351 | 5700574107 | 57 | 0300574107 | 2026-04-05 16:13 | 04/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264254458485 | 2026-04-05 15:20 | 2026-04-06 17:41 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1581 | SEGUE CONTINUAÇÃO DA INTERVENÇÃO 20264253173972 DO TRAFO QUEIMADO QUE TIROU O RAMAL | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA E COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO BUCHA SECUNDARIA ESTOURADA
ENC-RD-PS 00435/2026 | ENC-LMPS01 000101/2026 | 212600392 | 5727671110 | 57 | 0327671110 | 2026-04-05 16:21 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD06047073 | ENC-RD-PS | 112.5 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264254647623 | 2026-04-04 18:25 | 2026-04-06 16:58 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1305 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264253308163-1 Equipe 003 - 073OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5727671110112,5KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500ACESSO PARA CAMINHAO 073OP01 ESTEVE NO LOCAL
ETO-RD-GU 00428/2026 | DBM-MLDB06 000061/2026 | 412600352 | 5733513094 | 57 | 0333513094 | 2026-04-05 18:37 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD02003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264254706255 | 2026-04-05 14:45 | 2026-04-06 15:51 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 1278 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264254423293-1 Equipe 003 - 094OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador e para raio queimado acesso livre
DOLP-RD-PA 00418/2026 | DLP-MPPA01 000099/2026 | 112600344 | 5752344122 | 57 | 0352344122 | 2026-04-06 10:41 | 04/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL05097122 | DOLP-RD-PA | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264258435441 | 2026-04-06 08:44 | 2026-04-06 16:35 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 471 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264256464011-1 Equipe 003 - 122OP44 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TRAFO 5752344122 AVARIADO - DEFEITO NA BUCHA SECUNDÁRIA. POTÊNCIA: 75 KVATENSÃO: 13,8 KVLOCAL: AVENIDA THEOTÔNIO SEGURADO QUADR 702 SUL - HOSPITAL OTORRINO DE PALMAS.
ETO-RD-GU 00431/2026 | DBM-MLDB03 000076/2026 | 412600377 | 5700553148 | 57 | 0300553148 | 2026-04-06 12:11 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264258482885 | 2026-04-06 08:13 | 2026-04-07 15:55 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 213 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264256234904-1 Equipe 003 - 148OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700553148 queimado com vazamento de oleo na bucha secundaria do mesmo de 5 kv tensão 19.9 kv acesso camionete
DOLP-RD-PA 00419/2026 | DLP-MLPA01 000118/2026 | 112600367 | 5740479070 | 57 | 0340479070 | 2026-04-06 13:17 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264258482612 | 2026-04-05 18:57 | 2026-04-07 15:27 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2670 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264254677081-1 Equipe 003 - 070OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 15 kvar rede de 34,500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de linha viva acesso somente caminhonete equipe que atendeu 070op02 cel, 63999354335/92183433 chave de referencia, 5740479070 favor agilizar o atendimento
ETO-RD-AG 00368/2026 | ENC-MLAG01 000085/2026 | 662600225 | 5700013119 | 57 | 0300013119 | 2026-04-06 13:56 | 04/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | COLA E FITA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | SAO BENTO DO TOCANTINS | LD03005098 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264254933565 | 2026-04-05 22:30 | 2026-04-06 11:42 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 77 | 792 | Intv Auto PPF TR-5700013119 | não está no site |  |  |  | TRAFO 5700013119 VAZANDO ÓLEO75 KVA34,5 KVLOCALIZAÇÃO REDU DE SÃO BENTO.
ENC-RD-PS 00436/2026 | ENC-MPPS01 000113/2026 | 212600391 | 5700840073 | 57 | 0300840073 | 2026-04-06 16:31 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264259048570 | 2026-04-04 22:38 | 2026-04-07 03:56 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 2476 | trafo 5700840073 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na rdr de lagoa
ETO-RD-GR 00404/2026 |  |  | 5700938193 | 57 | 0300938193 | 2026-04-06 16:43 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264258968502 | 2026-04-06 17:11 | 2026-04-07 16:34 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1403 | transformador 5700938193 queimado, aberto nota | não está no site |  |  |  | transformador queimado pararaio MT e BT danificadoacesso livre
ETO-RD-AR 00618/2026 | ENC-MLAR05 000176/2026 | 612600384 | 5700938193 | 57 | 0300938193 | 2026-04-06 16:43 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264258968502 | 2026-04-06 17:11 | 2026-04-07 16:34 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1403 | transformador 5700938193 queimado, aberto nota | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador queimado pararaio MT e BT danificadoacesso livre
DOLP-RD-PA 00421/2026 | DLP-MPPA01 000101/2026 | 112600381 | 5700054122 | 57 | 0300054122 | 2026-04-06 19:50 | 04/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264258891346 | 2026-04-06 08:22 | 2026-04-07 20:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 436 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264256243872-1 Equipe 003 - 151OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700054122 QUEIMADO na rdr DE BURITIRANA , acesso livre , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencial 45 kva
ETO-RD-GU 00434/2026 | DBM-MLDB05 000084/2026 | 412600349 | 5762192021 | 57 | 0362192021 | 2026-04-06 20:37 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264258960832 | 2026-04-06 10:29 | 2026-04-06 16:14 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 345 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264258058927-1 Equipe 003 - 021OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA RDE DE 19.9KV, PARA RAIOS BONS, ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE.
ETO-RD-GR 00407/2026 | ENC-MLGR03 000157/2026 | 712600287 | 5700478033 | 57 | 0300478033 | 2026-04-07 10:42 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD03022033 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264260926802 | 2026-04-07 09:04 | 2026-04-07 23:37 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 796 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264260739176-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700478033 queimado
DOLP-RD-PA 00423/2026 | DLP-MPPA01 000102/2026 | 112600385 | 5738515070 | 57 | 0338515070 | 2026-04-07 11:17 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264260955797 | 2026-04-06 08:12 | 2026-04-07 10:15 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1563 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264256233391-1 Equipe 003 - 092OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de mamutencão acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 999823919/992607968 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01
DOLP-RD-PA 00424/2026 | DLP-MLPA01 000120/2026 | 112600368 | 5727586083 | 57 | 0327586083 | 2026-04-07 11:34 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264261175729 | 2026-04-06 09:13 | 2026-04-08 12:54 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1558 | TR/27586083- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264257086624-1 Equipe 003 - 083OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 03 equipe que atendeu 083op01 cel, 63992410353/984566669/992188010 acesso somentepara caminhonete favor agilizar o atendimento
ENC-RD-PS 00437/2026 | ENC-MPPS01 000114/2026 | 212600399 | 5700871085 | 57 | 0300871085 | 2026-04-07 13:51 | 04/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD03062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264260892107 | 2026-04-06 10:50 | 2026-04-07 10:12 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1402 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264258317627-1 Equipe 003 - 013OP16 | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE POSTE 11/200 POR 11/300, COM SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE CHAVES DO TRAFO QUE ESTÁ DANIFICADA. POSTE ESTÁ CHEIO DE TRINCAS E NÃO OFERECE SEGURANÇA PARA REALIZAÇÃO DE NENHUM SERVIÇO NA ESTRUTURA. ACESSO PARA LV É LIVRE.
ETO-RD-GR 00412/2026 | ENC-MLGR03 000159/2026 | 712600296 | 5730310066 | 57 | 0330310066 | 2026-04-07 15:54 | 04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264262471878 | 2026-04-07 16:16 | 2026-04-10 00:55 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 3399 | 20264258585902 trafo quemado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | acionar equipe de manutencao para troca do trafo 5730310066 e para raio de bt acesso livreequipe 034po03
ENC-RD-AG 00011/2026 |  |  | 5700005109 | 57 | 0300005109 | 2026-04-07 17:52 | 04/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | ANGICO | LD03005098 | ENC-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264260663230 | 2026-04-07 07:00 | 2026-04-07 11:37 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 261 | 277 | CABOS DE BT PARTIDO. | não está no site |  |  |  | Substiui trafo 5700005109 potência 150kva tensão34,5kv acesso livre.
ETO-RD-AG 00370/2026 | ENC-MLAR03 000052/2026 | 612600383 | 5700005109 | 57 | 0300005109 | 2026-04-07 17:52 | 04/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ANGICO | LD03005098 | ETO-RD-AG | 150 | 150 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264260663230 | 2026-04-07 07:00 | 2026-04-07 11:37 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 261 | 277 | CABOS DE BT PARTIDO. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Substiui trafo 5700005109 potência 150kva tensão34,5kv acesso livre.
DG-RD-PO 00311/2026 | DG-MLPO02 000058/2026 | 312600246 | 5710213110 | 57 | 0310213110 | 2026-04-07 18:23 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | AL01026041 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264262646687 | 2026-04-07 16:57 | 2026-04-08 16:25 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1408 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de trafo 5710213110 queimado para devidas trativas com equipé de manutenção.Potencia 15 kvaTensão 13,8 kv aceso livre para raio queimado
DG-RD-PO 00312/2026 | DG-MLPO02 000059/2026 | 312600247 | 5710021044 | 57 | 0310021044 | 2026-04-07 18:37 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264262669553 | 2026-04-06 07:52 | 2026-04-08 12:15 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2016 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264256215117-1 Equipe 003 - 044OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss de trafo 5710021044 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia 10 kvaTensão 13,8 kv para queimado acesso livre
ETO-RD-DP 00236/2026 | ETO-RD-DP 000621/2026 | 512600116 | 5700138116 | 57 | 0300138116 | 2026-04-07 19:08 | 04/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264262556167 | 2026-04-06 19:25 | 2026-04-09 00:05 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 1227 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264259094446-1 Equipe 003 - 028OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5700138116 queimado trafo de 30kva tensao 34,5kv para raios queimados acesso livre com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade .IND FAZENDA GUAIBU, 0 - 1218611obs. senhores no local precisa tencionar vao de cabos MT estar baixo local de plantio onde passa maquinas .
DG-RD-PO 00313/2026 | DG-MLPO01 000068/2026 | 312600248 | 5358925035 | 53 | 0358925035 | 2026-04-07 19:11 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | AL01051035 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264262645676 | 2026-04-07 08:35 | 2026-04-08 14:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 469 | CODIGO INVALIDO:TR/5758925035- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264260712404-1 Equipe 003 - 035OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado
ETO-RD-AR 00645/2026 | ENC-MLAR01 000164/2026 | 612600395 | 5702156004 | 57 | 0302156004 | 2026-04-08 16:46 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264266235279 | 2026-04-08 11:40 | 2026-04-09 16:38 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 227 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264265562920-1 Equipe 003 - 025OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado pararaio danificadoacesso livre para caminhonete
ETO-RD-AR 00646/2026 | ENC-MPAR02 000016/2026 | 612600394 | 5700024077 | 57 | 0300024077 | 2026-04-08 17:11 | 04/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264266419280 | 2026-04-08 12:50 | 2026-04-09 03:00 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 38 | 850 | trafo 5700024077 queimado, aberto nota | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador 5700024077 queimado acesso livre pov. craolandia- Goiatins
ETO-RD-GU 00442/2026 | DBM-MPDB08 000091/2026 | 412600368 | 5731805148 | 57 | 0331805148 | 2026-04-08 17:39 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264266274039 | 2026-04-08 08:38 | 2026-04-09 14:59 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1331 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264263539305-1 Equipe 003 - 148OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA TENSÃO DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO ACESSO LIVRE.
ETO-RD-DP 00239/2026 | ETO-RD-DP 000616/2026 | 512600129 | 5731781027 | 57 | 0331781027 | 2026-04-08 18:37 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD05028074 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264266197288 | 2026-04-07 20:57 | 2026-04-10 13:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 2645 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264262842506-1 Equipe 003 - 027OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5731781027 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de ponte alta do bom jesus .IND FAZENDA BOA VISTA, 0 - LPT
DOLP-RD-PA 00430/2026 | DLP-MPPA01 000103/2026 | 112600423 | 5751368070 | 57 | 0351368070 | 2026-04-08 18:57 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264265854632 | 2026-04-08 06:33 | 2026-04-10 16:36 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 340 | chave aberta com elo queimado gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264263419730-1 Equipe 003 - 092OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5751368070 queimado na RDR de RIO SONO , acesso livre , tensão 37,5 , para-raio queimado , potencia 75 kva
ETO-RD-GR 00419/2026 | ENC-MLGR02 000078/2026 | 712600295 | 5700603023 | 57 | 0300603023 | 2026-04-08 19:47 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | AL06020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264266450459 | 2026-04-08 19:32 | 2026-04-09 18:21 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1369 | trafo 5700603023 queimado, nota aberta | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700603023 queimadopararaio queimadoacesso livre
DOLP-RD-PA 00431/2026 | DLP-MLPA01 000122/2026 | 112600376 | 5700816070 | 57 | 0300816070 | 2026-04-08 21:14 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264266414552 | 2026-04-08 13:38 | 2026-04-09 16:09 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1591 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264265856945-1 Equipe 003 - 070OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700816070 , tensão 34,5 , para-raio queimado , potendia 15 kva , acesso livre
DG-RD-PO 00321/2026 | DG-MLPO01 000069/2026 | 312600254 | 5725253152 | 57 | 0325253152 | 2026-04-09 11:21 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264268527617 | 2026-04-08 10:34 | 2026-04-10 11:27 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1479 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264264488868-1 Equipe 003 - 152OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SS para trafo 5725253152 e para raio queimado POTENCIA: 15KVA 199KVACESSO: CAMINHONETE
ETO-RD-AG 00379/2026 | ENC-MPAG02 000051/2026 | 662600250 | 5300432002 | 53 | 0300432002 | 2026-04-09 12:24 | 04/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MAURILANDIA DO TOCANTINS | LD03005098 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264268503603 | 2026-04-08 21:51 | 2026-04-10 02:00 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 1689 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5300432002 queimado, vazamento de oleo potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado
ETO-RD-AR 00650/2026 | ENC-MLAR01 000181/2026 | 612600399 | 5710157004 | 57 | 0310157004 | 2026-04-09 13:28 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264268527469 | 2026-04-08 18:27 | 2026-04-10 11:35 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1582 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264266208440-1 Equipe 003 - 004OP15 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710157004 15kva 13.8kv e para raio queimadoacesso para caminhonete
DOLP-RD-PA 00438/2026 | DLP-MLPA01 000124/2026 | 112600374 | 5720238122 | 57 | 0320238122 | 2026-04-09 16:44 | 04/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL10059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264268857708 | 2026-04-09 10:25 | 2026-04-09 15:44 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 319 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264268329741-1 Equipe 003 - 122OP43 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Constatado trafo 5720238122 de 25kVA na 7.7kV com bucha danificada e para-raios queimados. Acesso bom.
DG-RD-PO 00322/2026 | DG-MLPO01 000070/2026 | 312600259 | 5700826026 | 57 | 0300826026 | 2026-04-09 18:21 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264268348421 | 2026-04-09 06:44 | 2026-04-09 10:04 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | 200 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264267992190-1 Equipe 003 - 096OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituição de trafo queimado
ETO-RD-AR 00655/2026 | ENC-MLAR02 000078/2026 | 612600392 | 5700912077 | 57 | 0300912077 | 2026-04-09 18:29 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264269132570 | 2026-04-08 16:34 | 2026-04-10 16:35 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1508 | CODIGO INVALIDO:TR/2700912077- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264266067073-1 Equipe 003 - 077OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GOIATINS, TRAFO DE 15KVA, NA REDE DE 19.9KV ACESSO RUIM PARA CAMINHONETE, PARA RAIO QUEIMADO E PRECISO LEVAR ESTRIVO GLV PARA INSTALAR.
ENC-RD-PS 00442/2026 | ENC-LMPS03 000072/2026 | 212600405 | 5700926073 | 57 | 0300926073 | 2026-04-09 20:25 | 04/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD02047073 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264269132533 | 2026-04-09 09:04 | 2026-04-10 17:10 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1926 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264268230036-1 Equipe 003 - 073OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | INT: 20264269132533Segue SS de TR 5700926073 5KVA/19.9KV com a bucha primária quebrada e para-raios queimado.Acesso livre.UC 9185550CHACARA SANTA LUZIA63993053108VALDECIR DALGALO073OP03 63 99233-0212
DOLP-RD-PA 00440/2026 |  |  | 5710168070 | 57 | 0310168070 | 2026-04-09 21:40 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264269171855 | 2026-04-08 19:36 | 2026-04-11 17:15 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1324 | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264266290458-1 Equipe 003 - 070OP02 | não está no site |  |  |  | segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 070op02 cel, 63991008648/992183433 acesso livre afvor agilizar o atendimento
DG-RD-PO 00325/2026 | DG-MPDG01 000075/2026 | 312600379 | 5721980001 | 57 | 0321980001 | 2026-04-09 21:46 | 04/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL04072001 | DG-RD-PO | 45 | 75 |  | FURTADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264269377772 | 2026-04-09 16:59 | 2026-04-10 11:55 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | 1 | 1136 | TRAFO FURTADO DA BRK | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | furto |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 572198001 FURTADO na RDR de porto nacional , acesso livre , tensão 13,8 , pra-raio, potencia 45 kva OBS: TRAFO ATENDE BRK
ETO-RD-AG 00380/2026 | ETO-RD-AG 000331/2026 | 662600235 | 5702680039 | 57 | 0302680039 | 2026-04-09 21:58 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | AL01109039 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264268295636 | 2026-04-09 09:07 | 2026-04-09 12:20 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | 129 | 193 | Intv Auto PPF TR-5702680039 | não está no site |  |  |  | Segue nota para envia equipe manutenção substituir poste abalroado 9/150, ID-74772812 circuito do 5702680039, Acesso livre, Local RDU Araguatins, Obs. Rede energizada.
ETO-RD-GU 00444/2026 | DBM-MPDB08 000089/2026 | 412600373 | 5710553052 | 57 | 0310553052 | 2026-04-09 22:02 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01035052 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264269323921 | 2026-04-08 16:45 | 2026-04-11 13:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | 2441 | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO DE 5 KVA NA 19,9 KV ACESSO CAMIONETE TRACADA PERIODO DE DIA Equipe: 052OP10 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710553052- Potência: 10kva- Tensão:19.9 kv- Para raios: queimado - Causa: descarga atmosférica - Acesso: apenas com apoio de trator - Há alguma outra anomalia: nao- Endereço: faz piquizeiro PA araguaia - Telefone::63 98423-4089
ENC-RD-PS 00445/2026 | ENC-LMPS04 000064/2026 | 212600415 | 5711595001 | 57 | 0311595001 | 2026-04-10 12:07 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01102271 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264273741611 | 2026-04-09 09:26 | 2026-04-10 17:35 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 431 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264268258865-1 Equipe 003 - 013OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5711595001QUEIMADO 15 KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE013OP01
DOLP-RD-PA 00442/2026 | DLP-MLPA01 000127/2026 | 112600379 | 5700637070 | 57 | 0300637070 | 2026-04-10 13:03 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264273857066 | 2026-04-09 12:20 | 2026-04-10 19:01 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 370 | chave aberta com elo queimado ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264268477991-1 Equipe 003 - 092OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo 5700637070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete.
ETO-RD-AR 00659/2026 | ENC-MPAR02 000019/2026 | 612600389 | 5725441040 | 57 | 0325441040 | 2026-04-10 13:32 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264273388575 | 2026-04-10 07:21 | 2026-04-10 23:56 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 249 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270837470-1 Equipe 003 - 004OP18 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5725441040 15KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE
ETO-RD-GR 00421/2026 | ENC-MLGR03 000160/2026 | 712600297 | 5701105087 | 57 | 0301105087 | 2026-04-10 15:38 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264274191330 | 2026-04-10 08:54 | 2026-04-11 00:23 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 552 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270966511-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701105087 queimado
ETO-RD-AR 00662/2026 | ENC-MLAR01 000174/2026 | 612600390 | 5710168016 | 57 | 0310168016 | 2026-04-10 16:27 | 04/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | N/A | 15 |  | FURTADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264274301974 | 2026-04-10 13:21 | 2026-04-11 16:54 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 2 | 1653 | TRAFO FURTADO ABERTO NOTA | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | furto |  | TRAFO FURTADOTENSÃO 34,5KVPOTENCIA 15 KVAACESSO BOM
ETO-RD-DP 00242/2026 | ETO-RD-DP 000620/2026 | 512600118 | 5700683074 | 57 | 0300683074 | 2026-04-10 18:02 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIANOPOLIS | LD01028074 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264274261735 | 2026-04-10 07:05 | 2026-04-11 11:36 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 580 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270821612-1 Equipe 003 - 028OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Conforme informações da equipe 028op02 , segue SS de transformador 5700683074 queimado 15kva na 19.9kv , pararaio queimado , acesso livre para camionete , levar porta fusivel
DG-RD-PO 00327/2026 | DG-MPDG01 000077/2026 | 312600253 | 5710770001 | 57 | 0310770001 | 2026-04-10 18:02 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264274322894 | 2026-04-10 08:48 | 2026-04-11 11:19 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 504 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270952508-1 Equipe 003 - 001OP18 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Transformador queimado 5710770001, potencia 15kva, tensão 13.8., acesso livre a caminhao , para raio queimado MT e BT, feito teste a vazio.
DOLP-RD-PA 00443/2026 | DLP-MLPA01 000129/2026 | 112600372 | 5710168070 | 57 | 0310168070 | 2026-04-10 21:48 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264269171855 | 2026-04-08 19:36 | 2026-04-11 17:15 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1324 | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264266290458-1 Equipe 003 - 070OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 070op02 cel, 63991008648/992183433 acesso livre afvor agilizar o atendimentov chave de referencia 5710168070
ETO-RD-AR 00663/2026 | ENC-MLAR01 000178/2026 | 612600397 | 5700306157 | 57 | 0300306157 | 2026-04-11 09:43 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 7 | 0 | 20264276205102 | 2026-04-10 17:07 | 2026-04-11 15:32 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 427 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264274207314-1 Equipe 003 - 004OP18 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5700306157 30 kva 34.5kv e para raio queimadoACESSO LIVRE
ENC-RD-PS 00446/2026 | ENC-LMPS03 000074/2026 | 212600403 | 5701983075 | 57 | 0301983075 | 2026-04-11 09:54 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264276339428 | 2026-04-10 10:09 | 2026-04-12 16:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1424 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264271089434-1 Equipe 003 - 075P3 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5701983075QUEIMADO 5KVAPAR RAIO DANIFICADO TENSAO 34500ACESSO PARA CAMINHONETE 075OP03 ESTEVE NO LOCAL
ETO-RD-GR 00422/2026 | ENC-MLGR01 000113/2026 | 712600298 | 5700247024 | 57 | 0300247024 | 2026-04-11 11:40 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPORA DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264274369025 | 2026-04-10 08:54 | 2026-04-11 21:58 | 4 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 178 | foi feito teste no trafo 5700247024 pela equipe 009op08 queimado em campo | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segundo informações da 009OP08, o trafo 5700247024 de 15kVA na tensão 7.9kV está queimado, fica na fazenda Santa Maria lll.
ETO-RD-AG 00386/2026 |  |  | 5700247024 | 57 | 0300247024 | 2026-04-11 11:40 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | ITAPORA DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264274369025 | 2026-04-10 08:54 | 2026-04-11 21:58 | 4 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 178 | foi feito teste no trafo 5700247024 pela equipe 009op08 queimado em campo | não está no site |  |  |  | Segundo informações da 009OP08, o trafo 5700247024 de 15kVA na tensão 7.9kV está queimado, fica na fazenda Santa Maria lll.
DG-RD-PO 00328/2026 | DG-MLPO01 000071/2026 | 312600260 | 5731056026 | 57 | 0331056026 | 2026-04-11 12:17 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264276434307 | 2026-04-10 15:09 | 2026-04-12 16:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1187 | Trafo 5731056026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta, IND FAZENDA BREJAO 4, 0 - LPT | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5731056026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta, IND FAZENDA BREJAO 4, 0 - LPT
ETO-RD-AR 00664/2026 | ENC-MLAR01 000176/2026 | 612600391 | 5700205157 | 57 | 0300205157 | 2026-04-11 12:23 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264276424878 | 2026-04-10 19:06 | 2026-04-12 11:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1481 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264274403930-1 Equipe 003 - 030OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700205157 queimado potência 15kva tensão34,5kv ID:49090822acesso livre para-raio queimado.
ENC-RD-PS 00448/2026 | ENC-MPPS01 000117/2026 | 212600414 | 5701082014 | 57 | 0301082014 | 2026-04-11 12:25 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | LD01025012 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264276489892 | 2026-04-09 18:29 | 2026-04-12 01:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2449 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264269053153-1 Equipe 003 - 014OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5701082014QUEIMADO 5KVA19,9KVAACESSO PARA CAMINHONETE 014OP01 SERGIO PIUM
ENC-RD-PS 00449/2026 | ENC-MPPS01 000118/2026 | 212600409 | 5720349086 | 57 | 0320349086 | 2026-04-11 12:37 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD01025012 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264276495135 | 2026-04-11 12:40 | 2026-04-11 20:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 120 | TR QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 572034908615KVA34500QUEIMADO PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE 086OP02 ESTEVE NO LCAO DARLEY
ENC-RD-AG 00014/2026 |  |  | 5700526127 | 57 | 0300526127 | 2026-04-11 13:40 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ENC-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264276535388 | 2026-04-11 07:27 | 2026-04-11 18:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 372 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264276075009-1 Equipe 003 - 002OP06 | não está no site |  |  |  | trafo 5700526127 queimado potência 5kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso so caminhonete.
ETO-RD-AG 00388/2026 | ENC-MPAG02 000053/2026 | 662600234 | 5700526127 | 57 | 0300526127 | 2026-04-11 13:40 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264276535388 | 2026-04-11 07:27 | 2026-04-11 18:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 372 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264276075009-1 Equipe 003 - 002OP06 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700526127 queimado potência 5kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso so caminhonete.
ETO-RD-GR 00423/2026 | ETO-RD-GR 000925/2026 | 712600299 | 5700843033 | 57 | 0300843033 | 2026-04-11 15:57 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD04038009 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264276940177 | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-13 16:49 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1760 | CODIGO INVALIDO:CH/5700843033- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270980315-1 Equipe 003 - 033OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700843033 queimado
ETO-RD-GU 00448/2026 | DBM-MPDB08 000090/2026 | 412600376 | 5710214032 | 57 | 0310214032 | 2026-04-11 19:22 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264277060360 | 2026-04-11 11:21 | 2026-04-12 15:17 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1386 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264276347500-1 Equipe 003 - 032OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710214032- Potência: 15 kva- Tensão: 19.9- Para raios: Queimado- Causa: Provalvelmente Descarga Atimosferica - Acesso: Livre- Há alguma outra anomalia: Nao- Endereço: Fazenda Planice - Equipe: 032OP01 - Telefone: 63 99220-2462/ 63 99137-7961
ENC-RD-PS 00450/2026 | ENC-LMPS03 000073/2026 | 212600402 | 5700369233 | 57 | 0300369233 | 2026-04-11 21:13 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ABREULANDIA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264277211023 | 2026-04-11 16:50 | 2026-04-12 18:37 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1547 | TR 5700369233 5KKVA/19.9KV e para-raios queimados. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264277211023Segue SS de TR 5700369233 5KKVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 9465430CHACARA CEU AZUL, 0 - LPT13745 ASS BARRERINHO63984683648LOURIVAL ALVES DE SOUSAWelves Supervisor 63 99256-1647
ENC-RD-PS 00452/2026 | ENC-MPPS01 000116/2026 | 212600411 | 5710089013 | 57 | 0310089013 | 2026-04-12 00:13 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | LD01062013 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264277468810 | 2026-04-11 21:32 | 2026-04-11 23:21 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 3 | 109 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264277258608-1 Equipe 003 - 013OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituição de trafo queimado
ETO-RD-GR 00426/2026 | ETO-RD-GR 000927/2026 | 712600301 | 5731294227 | 57 | 0331294227 | 2026-04-12 10:43 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264278996579 | 2026-04-11 09:05 | 2026-04-13 23:12 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2196 | 20264276183400 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5731294227 e para raio queimado acesso somente camiota 4x4equipe 227op01
ETO-RD-DP 00243/2026 |  |  | 5700007050 | 57 | 0300007050 | 2026-04-12 12:01 | 04/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | COMBINADO | AL01023050 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264278896791 | 2026-04-12 07:14 | 2026-04-12 13:01 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA CONEXAO | 91 | 347 | Intv Auto PPF TR-5700007050, Foi constatado fase B partido na bucha secundaria do Trafo | não está no site |  |  |  | Favor Disponibilizar equipe manutenção para substituir 01 vão de rede BT no circuito do trafo 5700007050 RDU Combinado
ETO-RD-GR 00427/2026 | ETO-RD-GR 000926/2026 | 712600303 | 5700191153 | 57 | 0300191153 | 2026-04-12 13:20 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264279325094 | 2026-04-11 22:15 | 2026-04-14 00:51 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2156 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264277322870-1 Equipe 003 - 153OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5700191153 pararaio queimadoacesso livretrafo de 15kvaverificar possibilidade de colocar um trafo de 25kvacarga do cliente alta.equipe 153op01
ENC-RD-PS 00453/2026 | ENC-MPPS01 000123/2026 | 212600406 | 5710013055 | 57 | 0310013055 | 2026-04-12 13:23 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264279095221 | 2026-04-11 19:44 | 2026-04-14 00:42 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 883 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264277107422-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 571001305545KVAEQUIPE 055O01 ESTEVE NO LOCAL PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHAO TENSAO 34500
DOLP-RD-PA 00446/2026 | DLP-MPPA01 000104/2026 | 112600443 | 5701362122 | 57 | 0301362122 | 2026-04-12 14:49 | 04/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04099059 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 23 | 0 | 20264279447598 | 2026-04-12 12:38 | 2026-04-12 18:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONEXAO/JUMPER | CABOS LIGACAO DO TRAFO COM RD DE BT | 35 | 362 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264279186878-1 Equipe 003 - 122OP42 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5701362122 COM PONTO QUENTE NA CONEXÃO
ETO-RD-AR 00671/2026 | ENC-MLAR05 000178/2026 | 612600408 | 5700677080 | 57 | 0300677080 | 2026-04-12 16:23 | 04/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264279447726 | 2026-04-11 11:45 | 2026-04-13 16:01 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 5 | 3136 | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700677080 queimado devido vazamento óleoPotência 25KVARede 34,5KVAcesso livre
ETO-RD-AR 00670/2026 | ENC-MLAR02 000080/2026 | 612600410 | 5700828077 | 57 | 0300828077 | 2026-04-12 16:35 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264279345814 | 2026-04-12 08:55 | 2026-04-13 16:28 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | PARA-RAIOS | PARA-RAIOS CURTO-CIRCUITADO | 2 | 152 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264278876496-1 Equipe 003 - 077OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo queimado 5700828077
ETO-RD-GR 00428/2026 | ETO-RD-GR 000928/2026 | 712600302 | 5700603078 | 57 | 0300603078 | 2026-04-12 16:46 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264279447777 | 2026-04-11 12:47 | 2026-04-13 16:22 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1546 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264276507591-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5700603078 -5KVA - 34,5Kv acesso caminhonete para raio queimado LEONILDO BALZANELOIND FAZENDA SANTA RITA - LEONILDO BALZANELOuc 9771344RDR ITACAJA
ENC-RD-PS 00454/2026 | ENC-LMPS04 000066/2026 | 212600407 | 5700762017 | 57 | 0300762017 | 2026-04-12 16:46 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BARROLANDIA | AL01017017 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264279585117 | 2026-04-12 11:01 | 2026-04-13 15:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1383 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264279024078-1 Equipe 003 - 017OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | ss para trocar trafo 5700762017 e para raio queimadoPOTENCIA: 15KVA7.9KVACESSO: LIVRE
ETO-RD-AG 00389/2026 | ENC-MLAG02 000120/2026 | 662600276 | 5700140090 | 57 | 0300140090 | 2026-04-12 17:40 | 04/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | AL01053090 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264279585242 | 2026-04-11 15:23 | 2026-04-13 21:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1520 | TRAFO COM BUCHA SECUNDÁRIA QUEBRADA. | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | remanejamento |  | TR 5700140090TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OSACESSO CAMINHONETE.FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280.
ETO-RD-GU 00449/2026 | DBM-MPDB08 000092/2026 | 412600374 | 5710234076 | 57 | 0310234076 | 2026-04-12 20:30 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | LD03040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264279835216 | 2026-04-12 08:40 | 2026-04-13 14:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1168 | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador e para raio queimado
DG-RD-PO 00330/2026 | DG-MLPO02 000061/2026 | 312600261 | 5710378035 | 57 | 0310378035 | 2026-04-12 20:47 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | AL03072001 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264279468778 | 2026-04-12 09:13 | 2026-04-13 11:39 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1586 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264278892281-1 Equipe 003 - 035OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710378035 5kva e para raio queimado acesso caminhonete 035op01 991092571
DOLP-RD-PA 00450/2026 | DLP-MLPA01 000131/2026 | 112600440 | 5700739070 | 57 | 0300739070 | 2026-04-13 13:55 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264282705924 | 2026-04-12 17:46 | 2026-04-14 16:45 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1816 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264279581820-1 Equipe 003 - 070OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue trafo 5700739070 queimado na RDR de rio sono , acesso livre só para camionete ,tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva
DG-RD-PO 00331/2026 | DG-MPPO01 000083/2026 | 312600262 | 5737010110 | 57 | 0337010110 | 2026-04-13 15:10 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD01025012 | DG-RD-PO | 112.5 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264283274315 | 2026-04-12 18:58 | 2026-04-14 17:25 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2787 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264279665780-1 Equipe 003 - 044OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SS PARA TROCAR TRAFO 5737010110 E PARA RAIO QUEIMADOPOTENCIA; 112,5KVA 34500ACESS: LIVRE
DOLP-RD-PA 00451/2026 | DLP-CTPA00 000071/2026 | 112600516 | 5700166059 | 57 | 0300166059 | 2026-04-14 12:23 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264285379884 | 2026-04-14 11:39 | 2026-04-14 22:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 62 | 184 | poste abalrroado 9-150 s1 | não está no site |  |  |  | Poste abalrroado estrutura 9/150 s1, id 57264071, cabo CA/2, elo nominal 3H, 7 estruturas do trafo até o poste, acesso livre a caminhao, referencia transformador 5700166059 e aplumar poste no id 57264067 9/400 s1-s3 .
DG-RD-PO 00332/2026 | DG-MPDG01 000078/2026 | 312600266 | 5700003001 | 57 | 0300003001 | 2026-04-14 12:52 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL05072001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 11 | 0 | 20264285356062 | 2026-04-14 12:03 | 2026-04-14 17:26 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 99 | 323 | INFORMACAO DE PORTE ABARRUADO NO CIRCUITOIntv Auto PPF TR-5700003001 | não está no site |  |  |  | segue SS de poste abalroado para devidas trativas com equipe de manutenção. Poste 10/150tensão 220/380acesso livre
DG-RD-PO 00333/2026 | DG-MLPO02 000062/2026 | 312600263 | 5700494044 | 57 | 0300494044 | 2026-04-14 17:48 | 04/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FATIMA | AL01032044 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264283386452 | 2026-04-12 21:36 | 2026-04-15 10:58 | 5 | interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 1293 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264279836030-1 Equipe 003 - 044OP02 DEFEITO TRAFO 5700494044 ESTAVA COM CORDOALHA E QUEIMADO | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | ss para trocar trafo 5700494044 e para raio queimado POTENCIA: 15KVA 7.9KVACESSO CAMINHONETE, CARRO FICA A 30 METROS DO LOCAL
ETO-RD-AR 00677/2026 | ENC-MLAR05 000179/2026 | 612600409 | 5710142016 | 57 | 0310142016 | 2026-04-14 18:43 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264285728992 | 2026-04-13 18:05 | 2026-04-15 15:08 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1298 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264283178508-1 Equipe 003 - 002FT01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Substitui trafo 5710142016 potência 15kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso caminhonete ID:46533450
ETO-RD-AG 00396/2026 |  |  | 5710142016 | 57 | 0310142016 | 2026-04-14 18:43 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264285728992 | 2026-04-13 18:05 | 2026-04-15 15:08 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1298 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264283178508-1 Equipe 003 - 002FT01 | não está no site |  |  |  | Substitui trafo 5710142016 potência 15kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso caminhonete ID:46533450
DOLP-RD-PA 00452/2026 |  |  | 5759897070 | 57 | 0359897070 | 2026-04-15 09:06 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264285885994 | 2026-04-14 07:26 | 2026-04-15 18:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 571 | chave aberta com elo queimado penalizando cargas - Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264284994390-1 Equipe 003 - 082OP01 | não está no site |  |  |  | segue nota de trafo queimado. trafo 5759897070, trafo de 75kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre para caminhao e caminhonete. OBS o trafo fica no ramal 0359894070
ETO-DEOP 00011/2026 |  |  | 5759897070 | 57 | 0359897070 | 2026-04-15 09:06 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD02424015 | ETO-DEOP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264285885994 | 2026-04-14 07:26 | 2026-04-15 18:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 571 | chave aberta com elo queimado penalizando cargas - Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264284994390-1 Equipe 003 - 082OP01 | não está no site |  |  |  | segue nota de trafo queimado. trafo 5759897070, trafo de 75kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre para caminhao e caminhonete. OBS o trafo fica no ramal 0359894070
DOLP-RD-PA 00453/2026 | DLP-MPPA01 000107/2026 | 112600588 | 5759897070 | 57 | 0359897070 | 2026-04-15 09:44 | 04/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264285885994 | 2026-04-14 07:26 | 2026-04-15 18:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 571 | chave aberta com elo queimado penalizando cargas - Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264284994390-1 Equipe 003 - 082OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Constatado trafo 5759897070 de 75kVA na 34.5kV e para-raios queimados. Acesso livre.
DOLP-RD-PA 00456/2026 | DLP-MLPA01 000132/2026 | 112600441 | 5707165122 | 57 | 0307165122 | 2026-04-15 10:59 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL10059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264281302761 | 2026-04-13 07:53 | 2026-04-15 20:35 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3642 | TRAFO QUEIMADO. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5707165122 QUEIMADO.POTÊNCIA: 15 kVATENSÃO: 13,8 kVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE
ETO-RD-AR 00682/2026 | ENC-MLAR02 000081/2026 | 612600419 | 5700250080 | 57 | 0300250080 | 2026-04-15 23:23 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264288979869 | 2026-04-15 23:00 | 2026-04-15 23:31 | 1 | problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 9 | 31 | TRafo 5700250080 de 10kva na 19.9kv queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700250080 de 10KVA na 19.9KV queimado Local RDU de Darcinopolislocal de acesso livre
ETO-RD-GR 00436/2026 | ENC-MPGR01 000076/2026 | 712600306 | 5700008111 | 57 | 0300008111 | 2026-04-16 09:34 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR | 112.5 | 112.5 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264290141363 | 2026-04-16 06:21 | 2026-04-16 09:08 | 2 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 135 | 167 | TESTE...Intv Auto PPF CH-0300012111 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | trafo 5700008111 queimado em campo 112,5 kva na 34,5 kv acesso bom
ETO-RD-AG 00402/2026 | ENC-MPAG02 000055/2026 | 662600249 | 5748196134 | 57 | 0348196134 | 2026-04-16 11:40 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ESPERANTINA | LD03014045 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264291405610 | 2026-04-15 23:22 | 2026-04-16 21:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 714 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264289014304-1 Equipe 003 - 134OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segundo informações da equipe 134OP01 o Trafo 5748196134 de 15kVA na tensão 19.9kV está queimado, para raio está Ok, acesso bom, fica na Chácara Fernandes.
ETO-RD-AR 00691/2026 | ENC-MPAR02 000021/2026 | 612600420 | 5700311080 | 57 | 0300311080 | 2026-04-16 13:29 | 04/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264291405565 | 2026-04-16 08:11 | 2026-04-16 22:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 647 | TRAFO COM BUCHA SECUNFDÁRIA QUEIMADA, ABERTO NOTA. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | FOI VERIFICADO EM CAMPO E CONSTATADO QUE O TRAFO ESTA COM AS BUCHAS SECUNDARIAS QUEIMADAS TRAFO DE 15KVA REDE DE 34,5 PARARIO DE 34,5 ACESSO SO PRA CAMIONETE
ETO-RD-GR 00437/2026 | ENC-MLGR01 000115/2026 | 712600307 | 5700642033 | 57 | 0300642033 | 2026-04-16 13:32 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | AL01037009 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264292147182 | 2026-04-15 14:57 | 2026-04-17 12:08 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1418 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264288384572-1 Equipe 003 - 009OP39 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700642033 queimado
ETO-RD-AR 00692/2026 | ENC-MLAR01 000187/2026 | 612600421 | 5703106004 | 57 | 0303106004 | 2026-04-16 14:21 | 04/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL06103004 | ETO-RD-AR | 112.5 | 150 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264290891497 | 2026-04-16 11:39 | 2026-04-16 17:55 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 63 | 376 | CONDUTOR PARTIDOIntv Auto PPF TR-5703106004 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | avaliar_matheus |  | Trafo 5703106004 QUEIMADO AVARIADO 112,5 Endereço: IND AVENIDA PREFEITO JOAO DE SOUSA LIMA, 796Equipe: 004op02Contato da equipe: 99225-2812projeto 8385
ETO-RD-AR 00693/2026 | ENC-MLAR05 000193/2026 | 612600427 | 5710306004 | 57 | 0310306004 | 2026-04-16 14:36 | 04/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL01010004 | ETO-RD-AR | N/A | 15 |  | FURTADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264288674926 | 2026-04-15 13:39 | 2026-04-17 11:45 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 2766 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264288284909-1 Equipe 003 - 004OP11 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | furto |  | Trafo: 5710306004 furtado 15kvaTensão: 13.8Acesso: Somente para caminhoneteEndereço: IND FAZENDA TRES RANCHOS, 0 - FAZ. TRES RANCHOSEquipe: 004op11
ETO-RD-AR 00694/2026 | ENC-MPAR01 000027/2026 | 612600426 | 5700449058 | 57 | 0300449058 | 2026-04-16 14:46 | 04/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | N/A | 15 |  | FURTADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264292654407 | 2026-04-16 10:32 | 2026-04-17 15:30 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE CONDUTORES | 0 | 1738 | Trafo furtado | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | furto |  | Trafo 5700449058 Furtado 15kvaTensão: 34.5Acesso: Livre Endereço: IND FAZENDA DALIA, 0 - CAIXA POSTAL 124Equipe: 040op36
ETO-RD-GR 00438/2026 | ENC-MLGR02 000080/2026 | 712600308 | 5749265033 | 57 | 0349265033 | 2026-04-16 21:02 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD04038009 | ETO-RD-GR | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264292734432 | 2026-04-16 16:43 | 2026-04-17 12:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1034 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264292368519-1 Equipe 003 - 009OP39 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5749265033 e para raio queimado acesso livre ( porem o carro fica uns 7m do trafo devido uma cerga)equipe 009po39
ETO-RD-AG 00407/2026 | ENC-MPAG02 000056/2026 | 662600258 | 5700003099 | 57 | 0300003099 | 2026-04-17 12:52 | 04/2026 | AVARIADO | COLA E FITA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BURITI DO TOCANTINS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264294731613 | 2026-04-17 12:38 | 2026-04-18 02:30 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA EMENDA | 27 | 832 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700003099 DEVIDO CABO ROMPIDO NA BT. | não está no site |  |  |  | TROCAR 02 VÃO DE REDE DE BT CABO NÚ REDE DETERIORADA. 5700003099. OBS.: TRAFO ABERTO PARA MANUTENÇÃO.
ENC-RD-PS 00459/2026 | ENC-LMPS04 000068/2026 | 212600421 | 5710193012 | 57 | 0310193012 | 2026-04-17 14:50 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264292524319 | 2026-04-15 17:38 | 2026-04-16 17:28 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1430 | trafo 5710193012 operado devido descarga atmosferica | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710193012 queimado na rdr de cristalandia
DG-RD-PO 00338/2026 | DG-MLPO02 000064/2026 | 312600272 | 5711261001 | 57 | 0311261001 | 2026-04-17 21:28 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03072001 | DG-RD-PO | 45 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264296544096 | 2026-04-17 08:22 | 2026-04-18 15:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 554 | trafo 5711261001 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue SS de trafo 5711261001 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.poetncia: 75 kvaTensão 13,8 kvacesso para caminhonete para raio queimado.foi instalado trafo de 30kva devido não ter acesso e não ter craga cliente ciente eo mesmo informu da falta de carga pra um trafo de 75kva
ETO-RD-GR 00439/2026 | ENC-MLGR02 000085/2026 | 712600309 | 5710019079 | 57 | 0310019079 | 2026-04-17 21:48 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264296656266 | 2026-04-17 14:40 | 2026-04-18 15:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 426 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264294916446-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710019079 e para raio queimado acesso camionetaequipe 078po01
DG-RD-PO 00339/2026 | DG-LVPO01 000009/2026 |  | 5702939001 | 57 | 0302939001 | 2026-04-17 23:48 | 04/2026 | OUTROS | QUEIMADO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL04072001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 7 | 0 | 20264296715692 | 2026-04-17 22:14 | 2026-04-18 00:38 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | CONEXAO/JUMPER | JUMPER AT | 68 | 41 | Ponto quente ne 2 estribo do trafo 5702939001. | não está no site |  |  |  | Segue SS para linha viva recuperar os estribos e glv do trafo 5702939001 na rdu de Porto Nacional. a baixa do mesmo foi tranferida.
ETO-RD-GR 00440/2026 | ENC-MLGR03 000170/2026 | 712600310 | 5700038015 | 57 | 0300038015 | 2026-04-18 15:31 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEDRO AFONSO | LD01414015 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264296929421 | 2026-04-18 03:26 | 2026-04-18 21:32 | 4 | problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1086 | DESARME POR TRIP DE 50/51 DE FASE B E NEUTRO ICC: B 133 E ICC: N 124A, CAUSA Trafo 5700038015 de 15kva e para-raio queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700038015 de 15kva e para-raio queimado, tensão 19,9kv, acesso livre, Local rural de Pedro Afonso, Faz. Boa Sorte
ETO-RD-AR 00702/2026 | ENC-MLAR01 000190/2026 | 612600425 | 5701086022 | 57 | 0301086022 | 2026-04-18 17:12 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264298918791 | 2026-04-18 11:42 | 2026-04-19 11:30 | 3 | fechado |  | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | PORTA-FUSIVEL DANIFICADO | 78 | 181 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264298468315-1 Equipe 003 - 022OP02 vai continua na os 20264299796637 | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | Trafo 5701086022 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 022op02 (63)99255-6152Obs.: leva porta fusivel
DOLP-RD-PA 00466/2026 | DLP-MLPA01 000141/2026 |  | 5705081122 | 57 | 0305081122 | 2026-04-18 22:54 | 04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 |  | SEM OBRA | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264300168107 | 2026-04-18 17:47 | 2026-04-18 23:46 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CHAVE FACA | FALHA EM CONEXAO/LAMINA | 16 | 359 | FOI VERIFOCADO DEFEITO NA REDE ALTAIntv Auto PPF CH-0245680059 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | sem_obra |  | Trafo com vazamento e oleo
ETO-RD-AG 00412/2026 | ENC-MPAG01 000151/2026 | 662600251 | 5700042135 | 57 | 0300042135 | 2026-04-19 09:12 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ESPERANTINA | LD03014045 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264301358648 | 2026-04-18 20:35 | 2026-04-19 21:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 755 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264300333793-1 Equipe 003 - 134OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700042135 de 10KVAna 19.9KV está queimado RDR de EsperantinaEquipe 134OP01 984566679Acesso livre
ETO-RD-GR 00441/2026 | ENC-MLGR02 000084/2026 | 712600311 | 5700476155 | 57 | 0300476155 | 2026-04-19 11:03 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD02105019 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264301550996 | 2026-04-19 09:02 | 2026-04-19 20:17 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 675 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264301253029-1 Equipe 003 - 155OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de trafo 5700476155 queimado tensao 19.9 kv potencia 15kva para raio queimado acesso para camionete
ETO-RD-AG 00413/2026 | ENC-MPAG01 000149/2026 | 662600256 | 5700019081 | 57 | 0300019081 | 2026-04-19 11:33 | 04/2026 | POSTE | DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAGUATINS | AL01043081 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264301487892 | 2026-04-19 11:10 | 2026-04-19 13:25 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 220 | 135 | Abertura emergencial do trafo 5700019081 para substituião de poste quebrado pela equipe de manutenção de Augustinópolis Gleison | não está no site |  |  |  | Nota para manutenção substituir poste quebrado/deteriorada 9/150 quebrado na RDU de Itaguatins ID 67116045 estrutura SI 1
ETO-RD-DP 00248/2026 | ETO-RD-DP 000760/2026 | 512600133 | 5700456038 | 57 | 0300456038 | 2026-04-19 12:15 | 04/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TAGUATINGA | LD01414027 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264301228030 | 2026-04-19 06:57 | 2026-04-20 13:03 | 2 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 69 | 285 | TROCA DE ELO FUSIVEL QUEIMADO ACEITANDO NORMALIntv Auto PPF CH-3300442038 | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | trafo e para raio queimado 5700456038 15kva 19.9kv faz.oriente rdr de taguatinga equipe 038op01
ETO-RD-GU 00464/2026 | ETO-RD-GU 001200/2026 | 412600402 | 5700601200 | 57 | 0300601200 | 2026-04-19 12:48 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | LD02066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264301562505 | 2026-04-19 12:39 | 2026-04-20 13:30 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1491 | TRAFO QUEIMADO RDRD DE SÃO SALVADOR | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO SALVADOR
ETO-RD-GR 00444/2026 | ENC-MLGR01 000118/2026 | 712600313 | 5700321066 | 57 | 0300321066 | 2026-04-19 13:13 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264301468398 | 2026-04-18 18:08 | 2026-04-20 12:09 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2521 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264300123517-1 Equipe 003 - 034OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de trafo queimado 10 kva Acesso livre camioneta tensao 19.9 kv
DG-RD-PO 00342/2026 | DG-MLPO02 000063/2026 | 312600267 | 5700814256 | 57 | 0300814256 | 2026-04-19 13:29 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264301488908 | 2026-04-19 08:33 | 2026-04-20 10:03 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1410 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264301215529-1 Equipe 003 - 256OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700814256 15 kva e para raio quimado acesso livre equopé 256op01 cll 992929298 obs prioriza trafo atende pousada Formiga
ETO-RD-GR 00445/2026 | ENC-MLGR02 000086/2026 | 712600314 | 5700571015 | 57 | 0300571015 | 2026-04-19 16:03 | 04/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEDRO AFONSO | LD01414015 | ETO-RD-GR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264302900682 | 2026-04-18 16:00 | 2026-04-20 17:42 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1552 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264298896069-1 Equipe 003 - 015OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700571015 queimado10kva na 34,5kvpararaio queimado acesso livre caminhao e caminhonete
ETO-RD-GR 00446/2026 | ENC-MLGR01 000117/2026 | 712600312 | 5700942009 | 57 | 0300942009 | 2026-04-19 16:55 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264303003945 | 2026-04-19 07:40 | 2026-04-20 17:31 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 521 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264301151804-1 Equipe 003 - 009OP39 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700942009 queimado 15KVA34,5KVpararaio danificadoacesso livre
ENC-RD-PS 00465/2026 | ENC-LMPS04 000069/2026 | 212600426 | 5727832007 | 57 | 0327832007 | 2026-04-19 20:55 | 04/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264302920817 | 2026-04-18 13:56 | 2026-04-21 15:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 1559 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264298682394-1 Equipe 003 - 008OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5727832007 queimado na RDR de miracema , acesso livre , potencia 15 kva , tensão 19,9 , para-raio queimado
DOLP-RD-PA 00469/2026 | DLP-MLPA01 000139/2026 | 112600445 | 5710014070 | 57 | 0310014070 | 2026-04-20 11:05 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264305975418 | 2026-04-20 11:00 | 2026-04-20 18:21 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 441 | trafo queimado foi feito a subistituicão do mesmo devido a queima | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo queimado, trafo de 5710014070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso soemnte para caminhonete
ETO-RD-AG 00416/2026 | ENC-MPAG02 000061/2026 | 662600272 | 5700855045 | 57 | 0300855045 | 2026-04-20 15:23 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | LD03109039 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264307173749 | 2026-04-20 07:19 | 2026-04-20 11:10 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 231 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264304756245-1 Equipe 003 - 065OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | obra_sem_transformador |  | Trafo 5700855045 de 10KVA 19.9KV e para raios queimados.OBS tem que substituir o estrutura , foi aberto nota local sem acesso065op01 984375303
ENC-RD-AG 00016/2026 |  |  | 5700855045 | 57 | 0300855045 | 2026-04-20 15:23 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | LD03109039 | ENC-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264307173749 | 2026-04-20 07:19 | 2026-04-20 11:10 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 231 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264304756245-1 Equipe 003 - 065OP01 | não está no site |  |  |  | Trafo 5700855045 de 10KVA 19.9KV e para raios queimados.OBS tem que substituir o estrutura , foi aberto nota local sem acesso065op01 984375303
ETO-RD-GU 00471/2026 | ETO-RD-GU 001201/2026 | 412600403 | 5700841094 | 57 | 0300841094 | 2026-04-20 15:30 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD02003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264307582070 | 2026-04-19 15:08 | 2026-04-21 13:08 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 1460 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264301775944-1 Equipe 003 - 094OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700841094 de 15 kva tensão 34.5 kv acesso livre queimado rdr de peixe
DG-RD-PO 00346/2026 | DG-MLPO01 000072/2026 | 312600268 | 5710161043 | 57 | 0310161043 | 2026-04-20 16:48 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264307444988 | 2026-04-20 11:45 | 2026-04-21 11:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 244 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264306719939-1 Equipe 003 - 043OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710161043 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE
ETO-RD-AR 00725/2026 | ENC-MLAR05 000197/2026 | 612600431 | 5700837080 | 57 | 0300837080 | 2026-04-20 17:59 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264307444715 | 2026-04-20 08:10 | 2026-04-21 15:31 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1483 | trafo queimado. aberto nota. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo QUEIMADO 5700837080Potência 25KVARede 34,5KVAcesso livre
ETO-RD-AG 00435/2026 | ENC-MPAG01 000154/2026 | 662600252 | 5767069131 | 57 | 0367069131 | 2026-04-20 21:30 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PRAIA NORTE | LD01014045 | ETO-RD-AG | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264307947314 | 2026-04-20 19:41 | 2026-04-21 10:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 77 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264307694337-1 Equipe 003 - 045OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO DE 30KVA DA 34,5. PRA RAIOS BOM. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO.OBS: TRAFO NÃO ESTA SAINDO A FASE B.
DOLP-RD-PA 00472/2026 | DLP-MLPA03 000024/2026 | 112600457 | 5700571070 | 57 | 0300571070 | 2026-04-21 00:05 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264316266436 | 2026-04-21 00:05 | 2026-04-23 13:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 5 | 185 | aberto chave para isolar trafo 5700571070 queimado e com a malha de aterramento rompida | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de trafo qaueimaado
ETO-RD-GR 00462/2026 |  |  | 5710019078 | 57 | 0310019078 | 2026-04-21 09:54 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264309700660 | 2026-04-20 16:08 | 2026-04-21 14:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1067 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264307407659-1 Equipe 003 - 078OP01 | não está no site |  |  |  | trafo 5710019078 Queimado acesso livreequipe 078po01
ETO-RD-GR 00463/2026 |  |  | 5710269113 | 57 | 0310269113 | 2026-04-21 11:39 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264309823925 | 2026-04-20 18:23 | 2026-04-22 12:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1493 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264307590020-1 Equipe 003 - 113OP01 | não está no site |  |  |  | trafo 5700269113 queimado5 KVApararaio danificado acesso livre caminhão e caminhonete
ETO-RD-GR 00464/2026 | ETO-RD-GR 000993/2026 | 712600327 | 5710269113 | 57 | 0310269113 | 2026-04-21 13:01 | 04/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264309823925 | 2026-04-20 18:23 | 2026-04-22 12:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1493 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264307590020-1 Equipe 003 - 113OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710269113 queimado e para raio acesso livreequipe 113po01
ETO-RD-AR 00727/2026 | ENC-MLAR02 000084/2026 | 612600448 | 5700956193 | 57 | 0300956193 | 2026-04-21 13:37 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264309979092 | 2026-04-20 19:03 | 2026-04-22 17:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1897 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264307644789-1 Equipe 003 - 193OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700956193 queimado5KVA34,5KVpararaio danificadoacesso caminhonete
ETO-RD-AR 00729/2026 | ENC-MPAR01 000035/2026 | 612600438 | 5702330004 | 57 | 0302330004 | 2026-04-21 15:10 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL03010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264310139869 | 2026-04-21 14:48 | 2026-04-22 00:15 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSADA POR TERCEIROS | OBJETO ESTRANHO NA REDE | 25 | 133 | DESARME DO TRAFO 5702330004 APOS CAMINHÃO PUXAR A REDE QUEBRANDO 2 POSTES E ROMPENDO CABOS DA BT | não está no site |  |  |  | Boa tarde!Senhores enviar equipe de manutenção para substituir 2 postes quebrados apos caminhão puxar a rede na rdu de Araguaina, 26 clientes penalizados1 poste 10/300 estrutura N1/S4 ID 632658561 poste 9/150 estrutura S1 ID 63225642
DOLP-RD-PA 00476/2026 | DLP-MPPA01 000124/2026 |  | 5700481122 | 57 | 0300481122 | 2026-04-22 11:16 | 04/2026 | POSTE | DETERIORADA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | AL02060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264312600239 | 2026-04-22 11:59 | 2026-04-22 14:36 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 154 | 157 | dolp-rd-pa 474/2026 troca de poste abalrroado julio manutenção | não está no site |  |  |  | Poste quebrado 9/150 no ID: 56779833
ETO-RD-GR 00467/2026 | ENC-MLGR01 000119/2026 | 712600325 | 5710201009 | 57 | 0310201009 | 2026-04-22 12:04 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264312686256 | 2026-04-22 08:31 | 2026-04-22 19:01 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 162 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264312311546-1 Equipe 003 - 009OP39 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710201009 e para raio queimado acesso livreequipe 009op39
ETO-RD-AG 00438/2026 | ENC-MPAG02 000062/2026 | 662600269 | 5700519039 | 57 | 0300519039 | 2026-04-22 13:40 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264312838913 | 2026-04-21 20:35 | 2026-04-23 00:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 702 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264310485628-1 Equipe 003 - 068OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Enviar equipe da manutenção , para substituir transformador 5700519039 queimaado em campoAcesso livre 15 kva na 34,5 kv
ETO-RD-GU 00488/2026 | ETO-RD-GU 001500/2026 |  | 5731805148 | 57 | 0331805148 | 2026-04-22 13:42 | 04/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | ALTA | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264310017355 | 2026-04-21 14:45 | 2026-04-22 11:32 | 1 | interrompido+fechado |  | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 1247 |  | não está no site |  |  |  | SEGUE SS DE TRAFO COM VASAMENTO DE OLEO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE.
DG-RD-PO 00350/2026 | DG-MLPO02 000065/2026 | 312600273 | 5711505001 | 57 | 0311505001 | 2026-04-22 18:21 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03062013 | DG-RD-PO | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264314302159 | 2026-04-22 13:18 | 2026-04-23 12:47 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 321 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264312697342-1 Equipe 003 - 001OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SS PARA TROCAR TRAFO 5711505001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 7.9KVACESSO: LIVRE
ETO-RD-AG 00445/2026 | ENC-MLAG02 000142/2026 | 662600278 | 5700066002 | 57 | 0300066002 | 2026-04-23 16:43 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | URGENTE | TOCANTINOPOLIS | AL02084002 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264318123392 | 2026-04-23 14:53 | 2026-04-24 20:05 | 1 | interrompido+fechado |  | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 1752 |  | não está no site |  |  |  | Substitui poste 10/150 ID: 68477031 estrutura SI-1acesso livre, circuito do trafo 5700066002 equipe0002op06 cll:984016378
ETO-RD-AR 00738/2026 | ENC-MPAR02 000022/2026 | 612600453 | 5700837030 | 57 | 0300837030 | 2026-04-23 18:26 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | AL01087030 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264318468727 | 2026-04-23 16:36 | 2026-04-24 02:22 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 93 | 586 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264318276446-1 Equipe 003 - 030OP01 | não está no site |  |  |  | Substitui poste 9/150 ID;67336769 estrutura:si-1 no circuito do trafo 5700837030 acesso livre equipe 030op01 cll: 992174626
ETO-RD-DP 00275/2026 | ETO-RD-DP 000792/2026 | 512600139 | 5700679038 | 57 | 0300679038 | 2026-04-23 19:42 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TAGUATINGA | LD02110005 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264318371595 | 2026-04-23 09:57 | 2026-04-25 13:14 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 363 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264316251600-1 Equipe 003 - 038OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Foi constatadoTrafo 5700679038 15kva 19,9kv Queimado
ETO-RD-DP 00276/2026 | ETO-RD-DP 000703/2026 | 512600134 | 5700519116 | 57 | 0300519116 | 2026-04-23 19:56 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD03046026 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264319201186 | 2026-04-23 10:06 | 2026-04-24 18:48 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1575 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264316269111-1 Equipe 003 - 028OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | FOI CONSTATADO TRAFO 5700519116 15KVA 19,9KV QUEIMADO
ETO-RD-GR 00475/2026 |  |  | 5700399048 | 57 | 0300399048 | 2026-04-24 11:34 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | FORTALEZA DO TABOCAO | LD02038009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264323614706 | 2026-04-24 06:48 | 2026-04-24 18:45 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 252 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264321078932-1 Equipe 003 - 048OP02 | não está no site |  |  |  | trafo 5700399048 queimado
DOLP-RD-PA 00493/2026 | DLP-CTPA00 000078/2026 | 112600618 | 5731658122 | 57 | 0331658122 | 2026-04-24 11:49 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA | 150 | 150 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264322412157 | 2026-04-24 10:49 | 2026-04-24 18:19 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 0 | 450 | chave aberta, com elo queimado penalizando cargas.atendindo pela equipe 059op17. trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | sgeue ss de 01 trafo de 150 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado equipe 059op17 cel, 63992621690 chave de referencia 5731658122
DG-RD-PO 00352/2026 | DG-MLPO02 000066/2026 | 312600275 | 5700888152 | 57 | 0300888152 | 2026-04-24 11:58 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264323033886 | 2026-04-23 07:52 | 2026-04-24 18:05 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 466 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264316096557-1 Equipe 003 - 152OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de trafo 5700888152 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5 kv Potencia 15 kvaPara raio danificadoacesso para caminhonete
ETO-RD-GR 00476/2026 |  |  | 5742967009 | 57 | 0342967009 | 2026-04-24 15:55 | 04/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | FORTALEZA DO TABOCAO | LD02038009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264324154119 | 2026-04-24 08:42 | 2026-04-24 18:30 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 588 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264321234098-1 Equipe 003 - 048OP02 | não está no site |  |  |  | trafo 5742967009 queimado acesso livreequipe 048po1
ETO-RD-GR 00478/2026 | ENC-MLGR01 000122/2026 | 712600326 | 5700573111 | 57 | 0300573111 | 2026-04-24 16:32 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEQUIZEIRO | AL05020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264324177639 | 2026-04-23 13:26 | 2026-04-25 18:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1601 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264318012847-1 Equipe 003 - 154OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700573111 QUEIMADO VAZANDO OLEOACESSO CAMINHONETE
DOLP-RD-PA 00496/2026 | DLP-CTPA01 000036/2026 | 112600720 | 5740377059 | 57 | 0340377059 | 2026-04-25 11:32 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04099059 | DOLP-RD-PA |  | 5 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264326628364 | 2026-04-25 12:14 | 2026-04-25 18:25 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 55 | 371 | abertura emergencial pela equipe 059op08 para isolar trecho de poste de BT abalroado por veiculo | não está no site |  |  |  | POSTE S1 ABALROADO ID 79677700ACESSO LIVRE NAO FOI ENCONTRADO VEICULO NO LOCAL EQUIPE 059OP20ENDEREÇO IND CHACARA 16, 0 - AVE ANTONIO SAMPAIO LT 13
ETO-RD-AR 00741/2026 | ENC-MPAR02 000023/2026 | 612600449 | 5700574016 | 57 | 0300574016 | 2026-04-25 13:42 | 04/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264326748660 | 2026-04-24 14:33 | 2026-04-25 23:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1159 | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trago 5700574016 queimadoFoi feito fechamento do mesmo, realizado teste de tensão na rede primária MT constatado tensão, na bucha secundária do trafo foi realizado medição com multímetro o mesmo não apresentou tensão Trafo 10KVARede 19,9Para raio queimadoAcesso somente para camionete
ETO-RD-AR 00743/2026 | ENC-MLAR05 000201/2026 | 612600450 | 5752869058 | 57 | 0352869058 | 2026-04-25 18:34 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264327156933 | 2026-04-25 10:47 | 2026-04-27 16:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2861 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264326482193-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5752869058 45kvaPara-raio: Queimado BT e MTAcesso; livre Equipe: 040op36Contato da equipe: 99276-9626Endereço: IND FAZENDA ESTANCIA DO ARAGUAIA, 0 - FAZ ESTANCIA DO ARAGUAIA
DOLP-RD-PA 00500/2026 | DLP-MPPA01 000120/2026 | 112600453 | 5700209059 | 57 | 0300209059 | 2026-04-26 00:55 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 8 | 0 | 20264327715117 | 2026-04-26 00:16 | 2026-04-26 05:08 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 130 | 292 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264327613554-1 Equipe 003 - 059OP08, Poste abalroado ID-57235058. | não está no site |  |  |  | Segue nota para envia equipe manutenção substituir poste abalroado 10-300, ID-57235058 estrutura SI-3 no circuito do Trafo 5700209059, Acesso livre, Local RDU de Taquaralto, próximo Colégio Caique, Total de 138 Cliente penalizados.
DOLP-RD-PA 00502/2026 | DLP-MLPA01 000148/2026 | 112600456 | 5722396083 | 57 | 0322396083 | 2026-04-26 10:03 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264329364075 | 2026-04-26 10:05 | 2026-04-26 17:00 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 3 | 415 | chave aberta com elo queimado com trafo queimado equipe 083op01 fez o atendimento | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 03 equipe que atendeu 083op01 chave de referencia, 5722396083 favor agilizar o atendimento devido no local tem comercio obs, favor ver a possibilidade de instalar trafo de 25 devido a carga ser alta no local informacão da equipe 083op01 cel, 63992410353/992756791
DG-RD-PO 00355/2026 |  |  | 5700003257 | 57 | 0300003257 | 2026-04-26 11:20 | 04/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | ALTA | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264329159695 | 2026-04-26 07:29 | 2026-04-26 14:37 | 1 | interrompido+fechado |  | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL DANIFICADO | 1 | 428 |  | não está no site |  |  |  | Favor providenciar equipe de manutenção para substituição de vão de rede BT deteriorado no circuito do trafo 5700003257, ID de referencia 89176125, próximo a chave 8800010257. Não ficou cliente penalizado. Melhores informações falar com José Paulo 6399202-4418 equipe 257OP01Material:100m de cabo 35MM multiplex
ENC-RD-PS 00477/2026 | ENC-LMPS03 000075/2026 | 212600440 | 5701373055 | 57 | 0301373055 | 2026-04-26 12:50 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264329450230 | 2026-04-26 06:35 | 2026-04-27 18:58 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2183 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329098344-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264329450230Segue SS de TR 5701373055 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 11097685CHACARA CANTINHO DA ESPERANCA63991150475DEVANI DOS SANTOS MARTINS055OP01 63 99207-2249
ETO-RD-GU 00499/2026 | ETO-RD-GU 001352/2026 | 412600411 | 5700399003 | 57 | 0300399003 | 2026-04-26 13:16 | 04/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL01113003 | ETO-RD-GU | 75 | 112.5 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264329634949 | 2026-04-26 12:05 | 2026-04-26 20:08 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 68 | 483 | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO, foi feito substituição de trafo e melhoria de aterramento. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700399003 QUEIMADO RDU DE GURUPI ACESSO LIVRE TENSAO 13.8 KV VAZAMENTO OLEOCIENTE PENALIZADO 82 UCS PARA RAIO QUEIMADO
ETO-RD-AR 00744/2026 | ENC-MPAR01 000040/2026 | 612600447 | 5701658022 | 57 | 0301658022 | 2026-04-26 13:34 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264329629272 | 2026-04-26 13:28 | 2026-04-27 12:00 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1352 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5701658022 queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 004op22 (63)99946-8318
ETO-RD-GU 00500/2026 | ETO-RD-GU 001350/2026 | 412600411 | 5700399003 | 57 | 0300399003 | 2026-04-26 13:39 | 04/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | BAIXA | GURUPI | AL01113003 | ETO-RD-GU |  | 112.5 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264329634949 | 2026-04-26 12:05 | 2026-04-26 20:08 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 68 | 483 | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO, foi feito substituição de trafo e melhoria de aterramento. | não está no site |  |  |  | MELORIA DE ATERRAMNETO NO TRAFO 5700399003 ROMPIDO EM CAMPO TENSAO 13.8 KV ACESSO LIVRE LOCAL TEM QUEBRA CALÇADA NO LOCAL RDU DE GURUPI
ETO-RD-DP 00279/2026 | ETO-RD-DP 000877/2026 | 512600140 | 5710011049 | 57 | 0310011049 | 2026-04-26 15:22 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AURORA DO TOCANTINS | LD02110005 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264329917873 | 2026-04-26 09:36 | 2026-04-30 23:43 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 343 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329324225-1 Equipe 003 - 050OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado de 15kva 19.9kv 5710011049 faz. pocoes rdr de aurora.substituir poste de madeira 10/200 acesso bom equipe 050op01
ETO-RD-DP 00281/2026 | ETO-RD-DP 000790/2026 | 512600136 | 5700557091 | 57 | 0300557091 | 2026-04-26 17:01 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALMAS | LD06002091 | ETO-RD-DP | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264330107580 | 2026-04-26 10:33 | 2026-04-27 21:25 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 1697 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329400788-1 Equipe 003 - 091OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO 75KVA 34.5KV 5700557091 FAZ. PIRACEMA RDR DE ALMAS ACESSO LIVRE EQUIPE 091OP01
ETO-RD-AR 00746/2026 | ENC-MLAR02 000089/2026 | 612600452 | 5701103040 | 57 | 0301103040 | 2026-04-26 19:55 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264330041868 | 2026-04-26 08:20 | 2026-04-26 14:35 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 375 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329216629-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5701103040 15kvaTensão: 34.5Acesso: para caminhão e caminhonteEndereço: Chacara santa maria Equipe 058op03
ETO-RD-AR 00747/2026 | ENC-MLAR02 000088/2026 | 612600451 | 5710054159 | 57 | 0310054159 | 2026-04-26 20:27 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264330353767 | 2026-04-26 16:59 | 2026-04-27 15:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 205 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329928148-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710054159 15kvaTensão: 34.5Para-raio: QueimadoAcesso: Somente para caminhoneteEquipe:040op36
ENC-RD-PS 00478/2026 | ENC-LMPS04 000071/2026 | 212600441 | 5700804012 | 57 | 0300804012 | 2026-04-27 09:49 | 04/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264335511985 | 2026-04-26 21:24 | 2026-04-27 17:25 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 473 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264330335842-1 Equipe 003 - 044OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5700804012POTENCIA 5TENSAO 34500ACESSO LIVRE CAMINHONETE ATE UNS 30 METROS DO LOCAL EQUIPE 044OP02 ESTEVE NO LOCAL
DG-RD-PO 00356/2026 | DG-MPDG01 000084/2026 | 312600288 | 5762253026 | 57 | 0362253026 | 2026-04-27 10:51 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 75 | 75 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264335706525 | 2026-04-26 15:51 | 2026-04-28 18:31 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3040 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329834751-1 Equipe 003 - 026OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5762253026 75kva queimado 34,5 acesso livre equipe 026op03 992224857 , 992978815
ETO-RD-AR 00749/2026 | ENC-MPAR01 000049/2026 | 612600462 | 5701003040 | 57 | 0301003040 | 2026-04-27 11:05 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264333522281 | 2026-04-26 17:33 | 2026-04-28 15:13 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1826 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329986820-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5701003040 10KVA 34.5KVFAZENDA DOIS IRMAOS, 0 - ARIOSVALDO DE JESUS ACESSO CAMINHONETE
ETO-RD-GU 00501/2026 | ETO-RD-GU 001351/2026 | 412600420 | 5710060052 | 57 | 0310060052 | 2026-04-27 12:48 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01036052 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264335680672 | 2026-04-26 13:42 | 2026-04-28 13:15 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1261 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329650531-1 Equipe 003 - 052OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLIITAÇÃO DE SERVICO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO
ETO-RD-AR 00750/2026 | ENC-MPAR02 000024/2026 | 612600460 | 5749840019 | 57 | 0349840019 | 2026-04-27 14:48 | 04/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264336025439 | 2026-04-27 09:55 | 2026-04-28 05:17 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 5 | 294 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264333306124-1 Equipe 003 - 193OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5749840019 75 kva queimado Tensão: 34.5Para-raio: QueimadoEquipe: 193op02Endereço: IND AVENIDA DERIVAL COELHO SOARES, 0 - UNIDADE DE TRATAMENTO - UCL 001
DG-RD-PO 00357/2026 |  |  | 5764865110 | 57 | 0364865110 | 2026-04-27 16:04 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD01025012 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264338448267 | 2026-04-27 08:58 | 2026-04-28 17:16 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 391 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264332876527-1 Equipe 003 - 044OP01 | não está no site |  |  |  | Segue SS de trafo 5764865110 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Tensão: 34,5 kvPotencia: 75 kvaPara raio: bom Acesso livre
ENC-RD-PS 00479/2026 | ENC-MPPS01 000136/2026 | 212600447 | 5764865110 | 57 | 0364865110 | 2026-04-27 16:04 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD01025012 | ENC-RD-PS | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264338448267 | 2026-04-27 08:58 | 2026-04-28 17:16 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 391 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264332876527-1 Equipe 003 - 044OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de trafo 5764865110 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Tensão: 34,5 kvPotencia: 75 kvaPara raio: bom Acesso livre
ETO-RD-AR 00751/2026 |  |  | 5710236080 | 57 | 0310236080 | 2026-04-27 16:49 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264335833090 | 2026-04-26 09:23 | 2026-04-28 15:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1636 | TR 5710236080 QUEIMADO SEM ACESSO SO CAMINHONETE PARA-RAIO QUEMADO PRECISA ABERTO NOTA. | não está no site |  |  |  | TR 5710236080 QUEIMADOSEM ACESSO SO CAMINHONETEPARA-RAIO QUEMADOTENSÃO: 34500 / 440 VPOTENCIA: 15 kVA
ENC-RD-PS 00480/2026 | ENC-LMPS03 000076/2026 | 212600444 | 5710394046 | 57 | 0310394046 | 2026-04-27 16:57 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264335808725 | 2026-04-27 10:04 | 2026-04-28 11:23 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 76 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264333316066-1 Equipe 003 - 046OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue SS para substituição de trafo queimado
DOLP-RD-PA 00504/2026 | DLP-MLPA01 000151/2026 | 112600450 | 5700238196 | 57 | 0300238196 | 2026-04-27 17:16 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264335679137 | 2026-04-26 17:46 | 2026-04-28 15:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1744 | chave aberta cokm elo queimado ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264330005436-1 Equipe 003 - 151OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss de 01 trafo de 5 kvar da rede de 34,500kv queimado e 01 para raio para ser subistituido ple aequipe de manutencão acesso para caminhonete chave de referencia 5700238196 cliente penalizado 01 favor agilizar o atendimento
ETO-RD-AR 00752/2026 | ENC-MPAR01 000051/2026 | 612600463 | 5750041058 | 57 | 0350041058 | 2026-04-27 21:04 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264339038855 | 2026-04-27 17:50 | 2026-04-28 15:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1144 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264338428180-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5750041058 Queimado Potencia: 45 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 040op36 (55)99925-8040
ETO-RD-AR 00755/2026 | ENC-MLAR03 000057/2026 | 612600479 | 5700331053 | 57 | 0300331053 | 2026-04-28 10:21 | 04/2026 | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264340843377 | 2026-04-27 08:49 | 2026-04-29 17:00 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 1 | 3371 | CODIGO INVALIDO:CH/5700331053- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264332752580-1 Equipe 003 - 053OP01 | não está no site |  |  |  | Substitui poste 10/150 ID:69404323 estrutura:SI-1segundo poste 10/150 ID;69404319 estrutura:SI-1no circuito do trafo:5700331053 acesso so caminhonete precisa fazer poda e recuperado o cabo 35mm da bt
ETO-RD-AR 00756/2026 | ENC-MLAR03 000057/2026 | 612600479 | 5700331053 | 57 | 0300331053 | 2026-04-28 10:21 | 04/2026 | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264340843377 | 2026-04-27 08:49 | 2026-04-29 17:00 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 1 | 3371 | CODIGO INVALIDO:CH/5700331053- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264332752580-1 Equipe 003 - 053OP01 | não está no site |  |  |  | Substitui poste 10/150 ID:69404323 estrutura:SI-1segundo poste 10/150 ID;69404319 estrutura:SI-1no circuito do trafo:5700331053 acesso so caminhonete precisa fazer poda e recuperado o cabo 35mm da bt
ETO-RD-AR 00761/2026 | ENC-MLAR02 000090/2026 | 612600473 | 5701063077 | 57 | 0301063077 | 2026-04-28 15:11 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264338401259 | 2026-04-27 13:08 | 2026-04-28 17:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 3 | 1533 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264335779409-1 Equipe 003 - 078OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701063077 queimado 15 kva 13,8 kv
ETO-RD-AR 00765/2026 | ENC-MLAR05 000202/2026 | 612600470 | 5700390030 | 57 | 0300390030 | 2026-04-29 09:16 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264343731320 | 2026-04-28 09:07 | 2026-04-30 16:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1406 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264340654090-1 Equipe 003 - 030OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Substitui trafo 5700390030 potência 10kva tensão 34,5kv para-raio queimado. Acesso: caminhonete para o trafo precisa de suporte com a voadeira .. ciente ai da apoio com a voadeira e esta aguardando para ajuda ... CLL da equipe 992903147 atendimento tem que se durante o dia.
ETO-RD-DP 00290/2026 | ETO-MLDP02 000155/2026 | 512600137 | 5710095116 | 57 | 0310095116 | 2026-04-29 11:54 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264344342103 | 2026-04-28 15:16 | 2026-04-30 15:27 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1681 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264341176388-1 Equipe 003 - 028OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 10kva 19.9kv 5710095116 faz. bela vista p.a. baiao rdr de chapada natividade equipe 028op02
ETO-RD-GU 00511/2026 | ETO-RD-GU 001499/2026 | 412600421 | 5700727036 | 57 | 0300727036 | 2026-04-29 12:12 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FIGUEIROPOLIS | AL01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264341766369 | 2026-04-28 11:45 | 2026-04-30 13:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2433 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264340881618-1 Equipe 003 - 036OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA
ETO-RD-GR 00498/2026 | ENC-MLGR03 000178/2026 | 712600343 | 5700600079 | 57 | 0300600079 | 2026-04-29 15:08 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPIRATINS | LD01065015 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264344886883 | 2026-04-28 20:09 | 2026-04-29 14:59 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 1130 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264341613422-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700600079
DG-RD-PO 00361/2026 | DG-MLPO02 000069/2026 |  | 5704846001 | 57 | 0304846001 | 2026-04-29 15:19 | 04/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03072001 | DG-RD-PO |  | 15 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264344585178 | 2026-04-29 14:01 | 2026-04-30 10:50 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 4 | 1249 | equipe 001op11 constatou aterramento rompido o mesmo foi aberto e gerado ss | não está no site |  |  |  | Favor providenciar equipe de manutenção para realizar melhoria de aterramento no trafo 5704846001, trafo de 15kVA na 7.9kV. Ficou aberto em campo devido situação de risco, 4 UC's penalizadas. Favor agilizar. Melhores informações falar com equipe 001OP11 José Paulo/Elivan 63 99216-9497/63 98463-4253
ENC-RD-PS 00488/2026 | ENC-MPPS01 000137/2026 | 212600458 | 5700073013 | 57 | 0300073013 | 2026-04-30 08:14 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | AL02062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264347136817 | 2026-04-30 08:33 | 2026-04-30 13:13 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 101 | 280 | abertura emergencial do trafo 5700073013 devido poste abalroado no id 66402015 | não está no site |  |  |  | segue ss para tratativa com equipe de manuençao o quanto antessubstituir poste na rdu de paraiso no circuito do trafo 5700073013
ENC-RD-PS 00489/2026 | ENC-LMPS04 000074/2026 | 212600450 | 5710190233 | 57 | 0310190233 | 2026-04-30 11:20 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ABREULANDIA | LD05062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264347560189 | 2026-04-29 14:38 | 2026-04-30 18:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1196 | trafo 5710190233 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710190233 na rdr de abreulandiaequipe informou que o poste do trafo esta um pouco trincada, mais teria segurança para troca o trafo
DG-RD-PO 00364/2026 | DG-MLPO02 000067/2026 | 312600284 | 5733283256 | 57 | 0333283256 | 2026-04-30 15:26 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264347916892 | 2026-04-30 08:19 | 2026-05-01 16:43 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 388 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347140627-1 Equipe 003 - 257OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5733283256 15kva e para raio quemado 19,9 acesso caminhonete 257op01 991092571
ETO-RD-AR 00777/2026 |  |  | 5700564004 | 57 | 0300564004 | 2026-04-30 17:32 | 04/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL02040004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264345141482 | 2026-04-29 20:40 | 2026-04-29 22:47 | 1 | interrompido+fechado |  | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 127 | DEFEITO EM CONEXAO | não está no site |  |  |  | Poste inclinado na Rua 14 setor Dom Orione, sem segurança pra equipe posicionar a escada
ETO-RD-AG 00464/2026 | ENC-MPAG01 000169/2026 | 662600284 | 5700373131 | 57 | 0300373131 | 2026-04-30 19:34 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PRAIA NORTE | LD02014045 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264348369814 | 2026-04-30 16:08 | 2026-04-30 19:13 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | SOBRETENSAO | 1 | 185 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347867326-1 Equipe 003 - 045OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700373131 de 15KVA na 19.9KV e para raio queimadoLocal RDR de AugustinopolisAcesso só para camioneta.
ENC-RD-PS 00490/2026 | ENC-LMPS04 000073/2026 | 212600453 | 5722431017 | 57 | 0322431017 | 2026-04-30 20:06 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BARROLANDIA | LD02062013 | ENC-RD-PS | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264348228954 | 2026-04-30 13:18 | 2026-05-01 16:25 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 367 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347622532-1 Equipe 003 - 017OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SS PARA TROCA DE TRAFO 5722431017 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE
ETO-RD-AG 00467/2026 | ENC-MPAG01 000168/2026 | 662600285 | 5700643109 | 57 | 0300643109 | 2026-05-01 10:22 | 05/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ANGICO | LD03005098 | ETO-RD-AG | 45 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264350520593 | 2026-05-01 08:08 | 2026-05-01 17:20 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 32 | 577 | CODIGO INVALIDO:TR/001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349149535-1 Equipe 003 - 098OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700643109 75kvaAcesso: livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND VILA CHICO MAIOR, 0 - RUA B LOTE 13 QDR 31Equipe: 098op02
ETO-RD-GR 00503/2026 | ENC-MLGR03 000179/2026 | 712600345 | 5710082153 | 57 | 0310082153 | 2026-05-01 10:28 | 05/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264350497157 | 2026-05-01 07:22 | 2026-05-02 16:56 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 149 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349097377-1 Equipe 003 - 154OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710082153 queimado 30KVApararaio danificadoacesso livre
ENC-RD-PS 00491/2026 | ENC-LMPS03 000079/2026 | 212600455 | 5700428086 | 57 | 0300428086 | 2026-05-01 11:24 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | 5 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264350655976 | 2026-04-30 16:55 | 2026-05-01 22:06 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1083 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347934242-1 Equipe 003 - 086OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700428086 queimado na rdr de marianopolis
ENC-RD-AR 00008/2026 |  |  | 5763737265 | 57 | 0363737265 | 2026-05-01 14:01 | 05/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | BARRA DO OURO | LD03105019 | ENC-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264350820773 | 2026-05-01 08:03 | 2026-05-02 16:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 347 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349142228-1 Equipe 003 - 077OP02 | não está no site |  |  |  | trafo 5763737265 queimadopararaio danificado 15KVAacesso livre obs: chave religadora com defeito em um dos estajos
ETO-RD-AR 00780/2026 | ENC-MLAR05 000207/2026 | 612600475 | 5763737265 | 57 | 0363737265 | 2026-05-01 14:01 | 05/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BARRA DO OURO | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264350820773 | 2026-05-01 08:03 | 2026-05-02 16:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 347 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349142228-1 Equipe 003 - 077OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5763737265 queimadopararaio danificado 15KVAacesso livre obs: chave religadora com defeito em um dos estajos
ETO-RD-AR 00781/2026 | ENC-MLAR05 000203/2026 | 612600474 | 5700752004 | 57 | 0300752004 | 2026-05-01 15:30 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264350472473 | 2026-05-01 06:12 | 2026-05-01 18:18 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 12 | 726 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349014404-1 Equipe 003 - 004OP27 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700752004 45kva 34.5kv queimado CHACARA MORADA DO SOL
ENC-RD-PS 00492/2026 | ENC-LMPS03 000078/2026 | 212600451 | 5753353233 | 57 | 0353353233 | 2026-05-02 02:08 | 05/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ABREULANDIA | LD05062013 | ENC-RD-PS | 45 | 112.5 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264351764923 | 2026-05-02 02:00 | 2026-05-02 10:24 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | 1 | 504 | Trafo 5753353233 de 45kva queimado em campo por sobrecarga, Favor instalar TR-75kva no local pecuária de Abreulândia está tendo eventos, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RDU de Abreulândia pecuária. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5753353233 de 45kva e para-raios queimado em campo por sobrecarga, Favor instalar TR-75kva no local pecuária de Abreulândia está tendo eventos, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RDU de Abreulândia pecuária.
DG-RD-PO 00368/2026 | DG-MLPO02 000068/2026 | 312600285 | 5700759071 | 57 | 0300759071 | 2026-05-02 11:23 | 05/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARE | LD01056046 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264353257884 | 2026-05-01 09:55 | 2026-05-03 11:51 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1451 | CODIGO INVALIDO:CH/5700759071- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349932810-1 Equipe 003 - 044OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de trafo 5700759071 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potencia: 5 kvaTensão: 34,5 kvPara raio queimadoAcesso para caminhonete
ETO-RD-DP 00295/2026 | ETO-RD-DP 000799/2026 | 512600138 | 5714228101 | 57 | 0314228101 | 2026-05-02 13:22 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | LD07002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264353185155 | 2026-05-01 12:06 | 2026-05-03 11:48 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1594 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264350593792-1 Equipe 003 - 091OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5714228101 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao, na rural de PORTO ALEGRE DO TOCANTINS
DOLP-RD-PA 00520/2026 | DLP-MLPA02 000044/2026 | 112600509 | 5700671010 | 57 | 0300671010 | 2026-05-02 14:41 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264353620457 | 2026-05-01 17:14 | 2026-05-03 12:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 11 | 1279 | chave aberta comn elo queimado penalizando cargas Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264351009568-1 Equipe 003 - 010OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo 5700671010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva , para raio em bom estado, acesso livre.
ENC-RD-PS 00494/2026 | ENC-LMPS01 000119/2026 | 212600456 | 5700826008 | 57 | 0300826008 | 2026-05-02 15:17 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | LD03050008 | ENC-RD-PS | 5 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264353620403 | 2026-05-02 10:19 | 2026-05-04 20:48 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3272 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264353161468-1 Equipe 003 - 008OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SS PARA TROCAR TRAFO 5700826008 E PARA RAIO QUEIMADOPOTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE
ETO-RD-GR 00504/2026 | ENC-MLGR03 000180/2026 | 712600346 | 5710177009 | 57 | 0310177009 | 2026-05-02 17:05 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264353776614 | 2026-05-02 10:16 | 2026-05-03 11:25 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1179 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264353152376-1 Equipe 003 - 009OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5710177009 - 15KVA - 34,5KV - para raio queimado - acesso caminhonete IND FAZENDA PALESTINAcliente ELI BATISTA - UC 4411323RDR Guarai tel: 63992834154
ETO-RD-AG 00470/2026 | ENC-MPAG02 000069/2026 | 662600286 | 5710025103 | 57 | 0310025103 | 2026-05-02 17:15 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264353867663 | 2026-05-02 15:23 | 2026-05-03 01:55 | 4 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 57 | 48 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264353594991-1 Equipe 003 - 088OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Enviar equipe da manutençãopara substituir transformadr 5710025103 queimado de 25 kva na 19,9 kv
ETO-RD-GR 00505/2026 | ENC-MLGR03 000181/2026 | 712600347 | 5710063011 | 57 | 0310063011 | 2026-05-03 09:37 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRAMA | AL01065015 | ETO-RD-GR | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264355919847 | 2026-05-02 20:49 | 2026-05-03 17:36 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 3 | 483 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264354113462-1 Equipe 003 - 015OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710063011 queimado
DOLP-RD-PA 00524/2026 | DLP-MLPA01 000154/2026 | 112600508 | 5704935122 | 57 | 0304935122 | 2026-05-03 21:49 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264356372900 | 2026-05-03 09:28 | 2026-05-04 12:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1632 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264354986319-1 Equipe 003 - 151OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5704935122 queimado acesso livre , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 10 kva
DOLP-RD-PA 00526/2026 |  |  | 5700870122 | 57 | 0300870122 | 2026-05-04 04:36 | 05/2026 | AVARIADO |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264357048568 | 2026-05-04 00:20 | 2026-05-04 03:55 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | ENTRELACADO | 112 | 215 | CABO,COLADOIntv Auto PPF TR-5700870122 | não está no site |  |  |  | favor enviar equipe de Linha Viva para substituir jogo de cruzetas do trafo 5700870122, na Quadra 305 Sul -Palmas.
ETO-RD-AG 00475/2026 | ETO-RD-AG 000371/2026 | 662600287 | 5700859081 | 57 | 0300859081 | 2026-05-04 11:44 | 05/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAGUATINS | LD03005098 | ETO-RD-AG |  |  | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264359675994 | 2026-05-03 11:31 | 2026-05-05 03:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1058 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264355872743-1 Equipe 003 - 119OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700859081 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camionetaEquipe: 119op01 (63)99203-0192
ETO-RD-GR 00507/2026 | ENC-MLGR01 000120/2026 | 712600344 | 5752935111 | 57 | 0352935111 | 2026-05-04 16:12 | 05/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR | 112.5 | 112.5 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264360030124 | 2026-05-04 13:37 | 2026-05-04 23:21 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 16 | 78 | TRAFO COM POSSIVEL DEFEITOIntv Auto PPF CH-0300750111 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5752935111 queimado na RDU de Pequizeiro equipe 111op01
ETO-RD-DP 00306/2026 | ETO-RD-DP 000933/2026 | 512600141 | 5700955005 | 57 | 0300955005 | 2026-05-05 14:23 | 05/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARRAIAS | LD01110005 | ETO-RD-DP |  |  | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264363110670 | 2026-05-04 16:03 | 2026-05-07 13:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1469 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264360148342-1 Equipe 003 - 005OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5700955005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de Arraias .IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT-33656
ETO-RD-GR 00510/2026 | ENC-MPGR01 000078/2026 | 712600350 | 5721044009 | 57 | 0321044009 | 2026-05-05 16:13 | 05/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | AL01038009 | ETO-RD-GR | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264362993799 | 2026-05-05 10:55 | 2026-05-05 21:26 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 395 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264362500671-1 Equipe 003 - 009OP08 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5721044009 e para raio na RDU de Guarai equipe 009po08acesso livre
DG-RD-PO 00369/2026 | DG-MPPO01 000086/2026 | 312600291 | 5710747001 | 57 | 0310747001 | 2026-05-05 17:03 | 05/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD02100001 | DG-RD-PO | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 7 | 0 | 20264363204603 | 2026-05-05 08:35 | 2026-05-05 17:04 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 29 | 509 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264362233526-1 Equipe 003 - 001OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS der trafo 5710747001 com com bucha scundaria danificada para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potencia: 75 kvatensão: 34.5 kvacesso livre Para Raio danificado
ENC-RD-PS 00501/2026 | ENC-LMPS04 000076/2026 | 212600460 | 5701360075 | 57 | 0301360075 | 2026-05-05 20:13 | 05/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264360282236 | 2026-05-04 11:15 | 2026-05-05 20:10 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 1 | 1975 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264359696700-1 Equipe 003 - 075P3 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TR 570136007515KVATENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRETRAFO COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO INFRMAÇÕES REPASSADAS PELA MANUTENÇÃO WESLEY LEVAR ISOLADOR BASTAO 34500
ETO-RD-GU 00519/2026 | ETO-RD-GU 001516/2026 | 412600414 | 5700018037 | 57 | 0300018037 | 2026-05-05 21:09 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALIANCA DO TOCANTINS | AL01001037 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264363449830 | 2026-05-05 20:15 | 2026-05-05 23:20 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 105 | 185 | Queima de ELO no(a) TR/CH 5700018037. FASE AB ELO 3H, Penalizando cargas da RDR/RDU Aliança, Causa poste abalroado, Equipe 037OP01 e Clima Adverso. | não está no site |  |  |  | SEGUE SS DE POSTE ABALROADO NA RDU DE ALIANÇA, POSTE DE 10/600, ESTRUTURA S3, PORÉM VAI SER SUBSTITUIDO POSTE MODIFICADA ESTRUTURA DE S1 PARA S3 DA ANTERIOR AO POSTE QUEBRADO, POIS É REINCIDENTE E NÃO ENERGISA NINGUEM,VAI REMOVER O VÃO. SEGUE FOTOS ANEXADAS.
ETO-RD-GU 00520/2026 | ETO-RD-GU 001792/2026 |  | 5700002236 | 57 | 0300002236 | 2026-05-06 19:37 | 05/2026 | AVARIADO | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | JAU DO TOCANTINS | LD02003036 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264366959280 | 2026-05-06 15:43 | 2026-05-06 19:08 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 61 | 205 | abertura emergencial cabo partido de bt | não está no site |  |  |  | cabo partido de 70 mm² no circuito do trafo 5700002236 levar 60 metros de cabo e levar escada de centro ou cesto aereo refazer cruzamento rede bt localidade novo horizonte cliente penalizado não .COCM - Tecnico Diones entrou em contato com COI e DEOP Peixe e informou sera executado dia 12/05 e por se tratar de SS operacional foi mudado a criticidade para urgente.
ETO-RD-AR 00811/2026 | ENC-MLAR03 000071/2026 | 612600495 | 5710327058 | 57 | 0310327058 | 2026-05-06 20:24 | 05/2026 | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 25 |  | ABALROADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264368651774 | 2026-05-06 13:07 | 2026-05-07 18:31 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE AT | PARTIDO NA FASE | 0 | 1579 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264366578868-1 Equipe 003 - 040OP36 | não está no site |  |  |  | Boa noite,Segue SS:ETO-RD-AR/2026 , Poste 10/200 id:46616175 quebrado, poste do posto de transformação 5710327058, para devidas tratativas com equipe de manutenção, 040OP36 Informa que local tem que executar mais ou menos 500 metros de limpeza de faixa, recupera cabo rompido,e tem que levar um poste 10/200 uma estrutura U3/S3 completa de 34,5KV e um trafo de 10 KVA de 34,5 KV, devido o que esta
ETO-RD-GU 00521/2026 | ETO-RD-GU 001517/2026 | 412600415 | 5700018037 | 57 | 0300018037 | 2026-05-07 09:12 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALIANCA DO TOCANTINS | AL01001037 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264366802284 | 2026-05-06 13:47 | 2026-05-06 15:39 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 104 | 112 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA CONEXÃO DE REDE RESPONSAVEL JOSEMAR | não está no site |  |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE POSTE ABALRROADO NA RDU DE ALIANÇA ESTRURA S1 E LEVAR EMENDA CABO CA / 2
ETO-RD-AG 00485/2026 | ENC-MLAG01 000119/2026 | 662600296 | 5700597119 | 57 | 0300597119 | 2026-05-07 13:39 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO BENTO DO TOCANTINS | LD03005098 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264371871609 | 2026-05-06 12:01 | 2026-05-08 19:03 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1861 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264365544441-1 Equipe 003 - 171OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700597119 15KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO CAMINHONETELEVAR CARRINHO DE MÃO PARA CARREGAR TRAFO ATE O POSTE.
ETO-RD-GR 00515/2026 | ENC-MLGR03 000190/2026 | 712600355 | 5700022009 | 57 | 0300022009 | 2026-05-07 14:39 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | AL01037009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264372113007 | 2026-05-07 12:28 | 2026-05-07 17:52 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 71 | 324 | trafo 5700022009 aberto em campo poste abaroado em campo | não está no site |  |  |  | por favor deslocar equipe da manutenção pesada no circuito do trafo 5700022009 para substituir 01- poste 09/300 estrutura S3 id 70748196
ETO-RD-GU 00522/2026 | ETO-RD-GU 001533/2026 | 412600422 | 5300716021 | 53 | 0300716021 | 2026-05-07 15:53 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD02010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264372367833 | 2026-05-07 10:35 | 2026-05-08 16:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1527 | CODIGO INVALIDO:TR/5700716021- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264371739961-1 Equipe 003 - 021OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5300716021 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KV PARA RAIO QUEIMADO TENSAO 19.9 KV ACESSO CAMIONETE
ETO-RD-AG 00486/2026 | ENC-MLAG02 000151/2026 | 662600308 | 5700050002 | 57 | 0300050002 | 2026-05-07 16:00 | 05/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264371512709 | 2026-05-07 07:40 | 2026-05-07 13:50 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 102 | 370 | Trafo aberto para tender ETO-RD-AG 459 E 460/2026 | não está no site |  |  |  | Enviar equipe de manutenção para substituir poste de madeira deteriorado ESTRUTURA S4 -ID68443450-RDU DE TOCANTINÓPOLIS
ETO-RD-AR 00814/2026 |  |  | 5710327058 | 57 | 0310327058 | 2026-05-07 18:17 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264368651774 | 2026-05-06 13:07 | 2026-05-07 18:31 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE AT | PARTIDO NA FASE | 0 | 1579 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264366578868-1 Equipe 003 - 040OP36 | não está no site |  |  |  | Boa tarde,Favorneviar manutenção para subsitutir trafo queimado
ENC-RD-PS 00503/2026 | ENC-LMPS04 000077/2026 | 212600464 | 5700240055 | 57 | 0300240055 | 2026-05-07 18:26 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264372448053 | 2026-05-06 10:50 | 2026-05-09 01:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 1833 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264365438354-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT:20264372448053Segue SS de TR 5700240055 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 7818351ASSENTAMEN P.A SANTA CLARA, 0 - CHAC. BRASIL VERDE63984302818GERONIMO PEREIRA DA SILVA055OP01 63 98439-4079
ETO-RD-AG 00490/2026 | ENC-MLAG02 000156/2026 | 662600300 | 5714779081 | 57 | 0314779081 | 2026-05-08 16:09 | 05/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAGUATINS | AL01043081 | ETO-RD-AG | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264375212113 | 2026-05-08 14:07 | 2026-05-09 14:00 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 3 | 1433 | 5714779081 15kva 13,8 vazando oleo equipe 081op01 992403604 acesso somente de barco eto-rd-ag 490/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5714779081 15kva 13,8 vazamento de oleo queimado
ETO-RD-AG 00491/2026 | ENC-MPAG01 000184/2026 | 662600307 | 5700022039 | 57 | 0300022039 | 2026-05-08 16:18 | 05/2026 | POSTE | DESNIVELADO (A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | AL02109039 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264375232422 | 2026-05-08 14:27 | 2026-05-08 16:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 93 | 133 | caminhao passou e puxou cabos internete vindo a puxa poste apos coloca baloancinhos no vao trafo fechado normal | não está no site |  |  |  | circuito tr 5700022039 id 67015021 poste 10/300 estrutura S4 angulo rede nua equipe 039op02 0992115290caminhao passou puxou os cabos de telefone vindo a puxa poste bt cabos baixo, verifica para apluma post se precisa substituir, equipe do deop aguardando no local devido cabo baixo
ETO-RD-GR 00516/2026 | ETO-RD-GR 001201/2026 |  | 5700321153 | 57 | 0300321153 | 2026-05-08 16:53 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | BERNARDO SAYAO | LD03020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264375295004 | 2026-05-08 14:34 | 2026-05-08 16:56 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | 1 | 142 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264374959122-1 Equipe 003 - 153OP01 | não está no site |  |  |  | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo com vazamento de oleo. O mesmo está fechado normal porém com muito vazamento de oleo. Se possivel colocar trafo de maior potencia.
ETO-RD-GU 00527/2026 | ETO-RD-GU 001531/2026 | 412600423 | 5700081037 | 57 | 0300081037 | 2026-05-08 17:33 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264375270795 | 2026-05-08 13:29 | 2026-05-09 14:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 140 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264374870746-1 Equipe 003 - 037OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5700081037 de 15 kva acesso camionete tensão 19.9 kv para raio queimado
ETO-RD-AR 00820/2026 | ENC-MLAR03 000078/2026 | 612600494 | 5700017265 | 57 | 0300017265 | 2026-05-09 09:47 | 05/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BARRA DO OURO | LD03105019 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264377597503 | 2026-05-09 09:51 | 2026-05-09 18:55 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 26 | 544 | trafo 5700017265 danificou bucha secundaria devido pegar fogo, nota aberta para manutenção equipe 265op01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | preventivo |  | transformador 5700017265 pegou fogo na bucha secundaria e danificou a msma.povoado morro grande verificar possibilidade de colocar um de potencia maior.(obs) Levar cabo pirastique equipe 265op01
DOLP-RD-PA 00545/2026 | DLP-MPPA01 000137/2026 | 112600699 | 5700048059 | 57 | 0300048059 | 2026-05-09 11:51 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 7 | 0 | 20264372243438 | 2026-05-08 14:30 | 2026-05-08 16:06 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 167 | 96 | PLANO DE MEDIDA - REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO 5700048059 DE 112,5 KVA PARA 150 KVA | não está no site |  |  |  | Poste abalrroado estrutura 9/150 s1 no id 57248520, cabo CA / 2, referencia transformador 5700048122, acesso livre a caminhao.
ETO-RD-AG 00492/2026 | ENC-MPAG01 000191/2026 |  | 5700014081 | 57 | 0300014081 | 2026-05-09 12:01 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ITAGUATINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | 15 | 25 |  | SEM OBRA | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264374853974 | 2026-05-08 13:19 | 2026-05-09 12:07 | 1 | interrompido+fechado |  | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM EQUIPAMENTO (TRAFO, CAPACITOR,REGULADOR) | 1 | 1368 | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO , FOI PASSADO PRO COD ABRIR NOTA PRA TROCAR O MESMO | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | sem_obra |  | Segue SS para trocar transformador 5700014081 com vazemento de Oleo Potencia 25 KVA 7.9 KVAcesso livreendereço: IND LOTEAMENTO PROJETO DE ASSENTAMENTO REIS, 0 - RUA 01
DOLP-RD-PA 00547/2026 | DLP-MPPA01 000138/2026 |  | 5700048059 | 57 | 0300048059 | 2026-05-09 15:42 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 7 | 0 | 20264377911468 | 2026-05-09 13:29 | 2026-05-09 15:02 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 167 | 93 | Abertura emergencial TR 5700048059 Devido situação de Risco: poste abalroado, Penalizando cargas da RDU taquaralto, Causa poste abalroado Equipe 059op09 e Clima bom | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir poste ABALROADO na RDU de taquaralto , NO CIRCUITO DO TRAFO 5700048059 NO #id57248402, acesso livre , tensão 13,8 , estrutura S1
ETO-RD-GR 00517/2026 | ENC-MLGR03 000191/2026 | 712600354 | 5710317009 | 57 | 0310317009 | 2026-05-09 17:29 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | 10 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264378284736 | 2026-05-09 17:00 | 2026-05-10 11:29 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1109 | 5710317009 10kva 19,9kv e para-raios acesso caminhonete | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 10kva 19,9kv acesso caminhonete
ETO-RD-AG 00494/2026 | ENC-MPAG01 000283/2026 | 662600390 | 5700022045 | 57 | 0300022045 | 2026-05-10 17:51 | 05/2026 | POSTE | DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | ALTA | AUGUSTINOPOLIS | AL01014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264380230309 | 2026-05-10 17:28 | 2026-05-10 18:59 | 1 | interrompido+fechado |  | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 91 |  | não está no site |  |  |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR POSTE DE MADEIRA DETERIORADO NA RDU DE AUGUSTINOPOLIS, CIRCUITO DO TRADO [5700022045]
ETO-RD-AR 00835/2026 | ENC-MLAR03 000082/2026 | 612600519 | 5759675265 | 57 | 0359675265 | 2026-05-12 00:07 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BARRA DO OURO | LD03105019 | ETO-RD-AR | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264384838338 | 2026-05-11 20:58 | 2026-05-12 12:15 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 0 | 122 | Trafo: 5759675265 75kva queimado 256OP01 999536054 rdu barra do ouro atende uma escola eto-rd-ar 835/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5759675265 75kva queimado 256OP01 999536054 rdu barra do ouro atende uma escola
ENC-RD-PS 00506/2026 | ENC-LMPS03 000081/2026 | 212600473 | 5358412075 | 53 | 0358412075 | 2026-05-12 10:36 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264387703796 | 2026-05-12 10:58 | 2026-05-12 17:30 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 392 | TR 5358412075 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264387703796Segue SS de TR 5358412075 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livreUC 36950996CHACARA FÉ EM DEUSANTONIO KILSON RESPLANDES BRITO075OP02 63 99245-7432
ETO-RD-GU 00534/2026 | ETO-RD-GU 001561/2026 | 412600427 | 5710222094 | 57 | 0310222094 | 2026-05-12 11:05 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264387760702 | 2026-05-12 09:49 | 2026-05-13 16:01 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1765 | trafo queamado de 75 kva tensao 34.5 kv | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5710222094 de 75 kva tensão 34.5 kv para raio queimado rdr de peixe acesso livre
DOLP-RD-PA 00551/2026 | DLP-MPPA01 000148/2026 | 112600512 | 5721237122 | 57 | 0321237122 | 2026-05-12 13:43 | 05/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA | 150 | 150 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264387894056 | 2026-05-12 12:51 | 2026-05-12 18:51 | 2 | problema+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 360 | Desarme DJ 434r100 proteção atuada sim, ICC 4710,00 , Penalizando cargas da RDR/RDU agrotins, Causatrafo queimado , Equipe 059op17 e Clima bom | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo 5721237122, trafo 150 kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre. FICA NA AGROTINS
ETO-RD-AG 00498/2026 | ENC-MPAR01 000055/2026 | 612600523 | 5700157123 | 57 | 0300157123 | 2026-05-12 13:58 | 05/2026 | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AGUIARNOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264388140601 | 2026-05-12 10:19 | 2026-05-12 21:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 5 | 681 | CODIGO INVALIDO:CH/ELO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264387645967-1 Equipe 003 - 002OP02 | não está no site |  |  |  | Boa tarde, Segue SS:ETO-RD-AR/2026 , Poste 10/300 com ferragem exposta , no circuito do Trafo 5700157123, para devidas tratativas com equipe de manutenção, 002op02 informa que tem que leva dois poste um 10/300 e um poste de fibra. POSTE:10/300ESTRUTURA: S3/S1REDE ENERGIZADA: não CONSUMIDOR PENALIZADO: 06ACESSO: um poste tem acesso o de madeira não tem Nº INTERVENÇÃO: 20264387645967LOCALIDADE: RD
ETO-RD-AG 00499/2026 | ENC-MPAR01 000054/2026 | 612600523 | 5700157123 | 57 | 0300157123 | 2026-05-12 13:58 | 05/2026 | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AGUIARNOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264388140601 | 2026-05-12 10:19 | 2026-05-12 21:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 5 | 681 | CODIGO INVALIDO:CH/ELO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264387645967-1 Equipe 003 - 002OP02 | não está no site |  |  |  | Boa tarde, Segue SS:ETO-RD-AR/2026 , Poste 10/300 com ferragem exposta , no circuito do Trafo 5700157123, para devidas tratativas com equipe de manutenção, 002op02 informa que tem que leva dois poste um 10/300 e um poste de fibra. POSTE:10/300ESTRUTURA: S3/S1REDE ENERGIZADA: não CONSUMIDOR PENALIZADO: 06ACESSO: um poste tem acesso o de madeira não tem Nº INTERVENÇÃO: 20264387645967LOCALIDADE: RD
ETO-RD-AR 00842/2026 | ENC-MLAR05 000224/2026 | 612600537 | 5700263004 | 57 | 0300263004 | 2026-05-12 17:05 | 05/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL03010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 7 | 0 | 20264388286336 | 2026-05-12 15:08 | 2026-05-12 17:32 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSADA POR TERCEIROS | OBJETO ESTRANHO NA REDE | 101 | 144 | Trafo aberto por motivo da cliente jogar arvore na rede e quebra os cabo | não está no site |  |  |  | Boa tardeSegue SSSenhores enviar equipe de manuteção para trocar poste e cabo quebrado na RDU de AraguaínaTrafo; 5700263004Levar Poste: 9/200Estrutura: S4Endereço: IND RUA BOGOTA, 120 - N . 120 A / ESQ RUA ASSUNCAOID: 88759863 e 63113701Equipe: 004op03Contato da equipe: 99300-801Levar 120 metros de cabos: CA/1.0Clientes penalizado: 0
ETO-RD-AR 00843/2026 | ENC-MLAR05 000225/2026 | 612600537 | 5700263004 | 57 | 0300263004 | 2026-05-12 17:05 | 05/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL03010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 7 | 0 | 20264388286336 | 2026-05-12 15:08 | 2026-05-12 17:32 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSADA POR TERCEIROS | OBJETO ESTRANHO NA REDE | 101 | 144 | Trafo aberto por motivo da cliente jogar arvore na rede e quebra os cabo | não está no site |  |  |  | Boa tardeSegue SSSenhores enviar equipe de manuteção para trocar poste e cabo quebrado na RDU de AraguaínaTrafo; 5700263004Levar Poste: 9/200Estrutura: S4Endereço: IND RUA BOGOTA, 120 - N . 120 A / ESQ RUA ASSUNCAOID: 88759863 e 63113701Equipe: 004op03Contato da equipe: 99300-801Levar 120 metros de cabos: CA/1.0Clientes penalizado: 0
ENC-RD-PS 00509/2026 | ENC-LMPS03 000083/2026 | 212600478 | 5710276149 | 57 | 0310276149 | 2026-05-12 18:22 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264388801710 | 2026-05-11 13:53 | 2026-05-13 22:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1641 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264383838643-1 Equipe 003 - 149OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 571027614915KVAPARA RAIO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE TENSAO 34,5149PO02
DOLP-RD-PA 00553/2026 | DLP-MLPA01 000158/2026 | 112600498 | 5700313083 | 57 | 0300313083 | 2026-05-12 21:19 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264388750404 | 2026-05-12 21:24 | 2026-05-13 18:44 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO | 2 | 1280 | trafo queimado atendido pela equipe 083op01 na porta | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 02 equipe que atendeu 083op01 cel, chave de referencia 5700313083 favor agilizar o atendimento
ETO-RD-GU 00538/2026 | ETO-RD-GU 001793/2026 | 412600457 | 5710228047 | 57 | 0310228047 | 2026-05-13 00:23 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FIGUEIROPOLIS | AL01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264389001453 | 2026-05-12 11:26 | 2026-05-13 14:28 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 976 | CODIGO INVALIDO:TR/5710288047- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264387750318-1 Equipe 003 - 036OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo e para raio queimado 15kva 7.9kv 5710228047 faz.aroeira rdr de figueropolis equipe 036op02
ETO-RD-GR 00521/2026 | ETO-RD-GR 001254/2026 |  | 5700071015 | 57 | 0300071015 | 2026-05-13 08:58 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PEDRO AFONSO | LD02424015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264392533181 | 2026-05-12 17:11 | 2026-05-13 10:59 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 17 | 1068 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264388346541-1 Equipe 003 - 015OP02 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00298/2026 |  |  | 5700071015 | 57 | 0300071015 | 2026-05-13 08:58 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | PEDRO AFONSO | LD02424015 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264392533181 | 2026-05-12 17:11 | 2026-05-13 10:59 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 17 | 1068 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264388346541-1 Equipe 003 - 015OP02 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00848/2026 | ENC-MLAR02 000097/2026 | 612600520 | 5710265040 | 57 | 0310265040 | 2026-05-13 10:32 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264391733590 | 2026-05-12 20:24 | 2026-05-13 17:53 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 786 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264388662914-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710265040 Queimado Potencia: 10 kvaTensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 058op03 (63)99300-6423Obs.: leva porta fuzivel
ENC-RD-PS 00510/2026 | ENC-MPPS01 000140/2026 | 212600471 | 5744835233 | 57 | 0344835233 | 2026-05-13 11:36 | 05/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ABREULANDIA | LD02050008 | ENC-RD-PS | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264392427857 | 2026-05-13 11:37 | 2026-05-14 02:03 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 866 | TR 5744835233 45KVA/34.5KV avariado, bucha danificada. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | INT: 20264392427857Segue SS de TR 5744835233 45KVA/34.5KV avariado.Acesso livre.UC 31038524FAZENDA VALE DO SOL IIPAULO HENRIQUE VIEIRA SADDI075OP03 63 99263-7635
DOLP-RD-PA 00556/2026 | DLP-MLPA01 000159/2026 | 112600527 | 5712545122 | 57 | 0312545122 | 2026-05-13 19:28 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264393148184 | 2026-05-13 19:27 | 2026-05-14 17:00 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 0 | 1293 | trafo queimado testado pela equipe 122op14 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo de 10 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 01 equi´pe que atendeu 63984569954/991533415 favor agilizar o atendimento
ETO-RD-AR 00856/2026 | ENC-MLAR05 000228/2026 | 612600530 | 5700754016 | 57 | 0300754016 | 2026-05-13 21:26 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264393029726 | 2026-05-13 09:29 | 2026-05-14 15:57 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1458 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264391414635-1 Equipe 003 - 016OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700754016 15kvaTensão: 34.5Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 016op01Endereço: IND ASSENTAMEN P.A. ESTRELA, 0 - BOMBA D'AGUA
DOLP-RD-PA 00557/2026 |  |  | 5700003070 | 57 | 0300003070 | 2026-05-14 01:08 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | RIO SONO | AL01074070 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264393552607 | 2026-05-13 21:32 | 2026-05-14 00:55 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | ENTRELACADO | 212 | 203 | Queima de elo no Trafo 570003070, causa espaçador quebrado no circuito secundario do trafo 5700003070. | não está no site |  |  |  | favor verificar circuito secundario o trafo 5700003070, o mesmo estacom os cabos delatando mesmo com os espaçadores, Favor avaliar substituiçao de cabos nu para multiplexado e divisao do circuito (213) clientes
DG-RD-PO 00378/2026 | DG-MLPO02 000071/2026 | 312600308 | 5700698096 | 57 | 0300698096 | 2026-05-14 11:38 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264395364030 | 2026-05-13 20:02 | 2026-05-15 16:03 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1792 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264393201088-1 Equipe 003 - 096OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue SS para susbtituição de TR queimado 5700698096
DOLP-RD-PA 00558/2026 |  |  | 5700698096 | 57 | 0300698096 | 2026-05-14 11:38 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264395364030 | 2026-05-13 20:02 | 2026-05-15 16:03 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1792 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264393201088-1 Equipe 003 - 096OP01 | não está no site |  |  |  | segue SS para susbtituição de TR queimado 5700698096
ETO-RD-GU 00542/2026 | ETO-RD-GU 001797/2026 | 412600458 | 5700654037 | 57 | 0300654037 | 2026-05-14 12:27 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALIANCA DO TOCANTINS | AL01031076 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264396593287 | 2026-05-14 07:05 | 2026-05-15 13:48 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 220 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264394989640-1 Equipe 003 - 037OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700654037 queimado em campo de 15 kva tensão 13.8 kv acesso camionete para raio queimado
ETO-RD-AR 00866/2026 | ENC-MLAR05 000223/2026 | 612600536 | 5746624193 | 57 | 0346624193 | 2026-05-15 14:57 | 05/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | ALTA | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 7 | 0 | 20264399823542 | 2026-05-15 09:26 | 2026-05-15 12:55 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | SOBRETENSAO | 129 | 209 | CODIGO INVALIDO:TR/5749840193- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264399395664-1 Equipe 003 - 193OP02 | não está no site |  |  |  | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir poste quebrado na RDU de Campos Lindos
ETO-RD-AG 00509/2026 | ETO-RD-AG 000433/2026 | 662600314 | 5701238039 | 57 | 0301238039 | 2026-05-15 15:23 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG | 10 | 15 |  | VERIFICAR COM ANDRESSA | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264399641296 | 2026-05-14 20:22 | 2026-05-16 14:52 | 3 | problema+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1685 | CODIGO INVALIDO:CH/3300472039- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264397354709-1 Equipe 003 - 039OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO [5701238039] NA RDR DE ARAGUATINS
ETO-RD-AG 00510/2026 | ETO-RD-AG 000434/2026 | 662600313 | 5720022127 | 57 | 0320022127 | 2026-05-15 16:41 | 05/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD02010004 | ETO-RD-AG | 15 | 25 | ANALISE DE EXPURGOS | QUEIMADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264400200613 | 2026-05-15 15:38 | 2026-05-16 02:00 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 9 | 622 | Constatado trafo 5720022127 de 15kVA na 19.9kV queimado para-raios bom. Acesso bom. Equipe 002FT01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Constatado trafo 5720022127 de 15kVA na 19.9kV queimado; para-raios bom. Acesso bom.
ETO-RD-AR 00868/2026 | ENC-MLAR01 000200/2026 | 612600528 | 5700003170 | 57 | 0300003170 | 2026-05-16 05:41 | 05/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD04010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264401172414 | 2026-05-16 03:05 | 2026-05-16 11:36 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 66 | 115 | AO CHEGAR NO LOCAL FOI INDENTIFICADO QUE O PIRAXTIK ESTAVA COM O CABO FORA DA BUCHA DO TRANSFORMADOR.Intv Auto PPF TR-5700003170 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo com defeito e vazamento de óleo e com bucha quebrada no Bairro da Grota
DG-RD-PO 00383/2026 | DG-MPDG01 000089/2026 | 312600309 | 5700643044 | 57 | 0300643044 | 2026-05-16 09:19 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | 15 | 15 |  | ABALROADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264402642092 | 2026-05-16 07:59 | 2026-05-16 17:14 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE AT | QUEBRADO | 3 | 555 | CODIGO INVALIDO:CH/5700643044- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264402415653-1 Equipe 003 - 044OP02 | não está no site |  |  |  | SS PARA TROCAR POSTE ABALROADO E TRAFO 5700643044POSTE: 10/300 ID:75883747ESTRUTURA: U3/S3 COM TRAFO 15KVAACESSO: LIVRE
ENC-RD-PS 00514/2026 | ENC-LMPS01 000124/2026 | 212600481 | 5733119007 | 57 | 0333119007 | 2026-05-16 10:02 | 05/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264402668070 | 2026-05-15 16:57 | 2026-05-16 19:27 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 621 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264400198707-1 Equipe 003 - 008OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SS PARA TROCA DE TRAFO 5733119007 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE
ETO-RD-AR 00869/2026 | ENC-MLAR05 000226/2026 | 612600529 | 5710236025 | 57 | 0310236025 | 2026-05-16 13:20 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264402761050 | 2026-05-15 11:31 | 2026-05-17 14:25 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1765 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264399600886-1 Equipe 003 - 153OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo queimado 5710236025 potência:15kva tensão:34,5kv para-raio queimado acesso livre
ETO-RD-GR 00533/2026 | ENC-MLGR02 000101/2026 | 712600357 | 5700194024 | 57 | 0300194024 | 2026-05-16 16:31 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPORA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264403422381 | 2026-05-14 09:07 | 2026-05-18 09:51 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 3327 | CODIGO INVALIDO:CH/3350835- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264395187049-1 Equipe 003 - 033OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700194024 queimado 15 kva
ETO-RD-AG 00512/2026 | ENC-MPAG02 000076/2026 | 662600316 | 5710284039 | 57 | 0310284039 | 2026-05-16 16:49 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264403368260 | 2026-05-16 10:03 | 2026-05-17 00:25 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 329 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264402613056-1 Equipe 003 - 039OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710284039 15kva e para raio queimado 13,8 acesso livre equipe 039op05 999755330
ENC-RD-AG 00019/2026 |  |  | 5710284039 | 57 | 0310284039 | 2026-05-16 16:49 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | AL03109039 | ENC-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264403368260 | 2026-05-16 10:03 | 2026-05-17 00:25 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 329 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264402613056-1 Equipe 003 - 039OP05 | não está no site |  |  |  | trafo 5710284039 15kva e para raio queimado 13,8 acesso livre equipe 039op05 999755330
ETO-RD-AR 00870/2026 | ENC-MLAR01 000201/2026 | 612600531 | 5724871053 | 57 | 0324871053 | 2026-05-16 16:51 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264403165347 | 2026-05-15 07:53 | 2026-05-17 15:21 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1795 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264399215157-1 Equipe 003 - 004OP22 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5724871053 queimado Potencia: 15 KVATensão:34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 004op22 (63)99270-0930
ENC-RD-PS 00515/2026 | ENC-LMPS01 000125/2026 | 212600483 | 5701548013 | 57 | 0301548013 | 2026-05-16 17:30 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264403139176 | 2026-05-15 22:41 | 2026-05-17 15:48 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2467 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264400722291-1 Equipe 003 - 013OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264403139176TR 5701548013 30KVA/34.5KV queimado, carcaça estourada.Acesso livre.Obs: Verificar possibilidade de instalar um de 45KVAUC 7634617LOTEAMENTO PARAISO, 0 - LOTE : 49- CHA. RAIO DE LUA63992390521PARAISO PET NUTRICAO ANIMAL LTDA ME013OP03 63 99242-2464
DG-RD-PO 00384/2026 | DG-MLPO02 000072/2026 | 312600310 | 5701218035 | 57 | 0301218035 | 2026-05-16 19:39 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | AL03072001 | DG-RD-PO | 5 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264403504900 | 2026-05-14 19:37 | 2026-05-17 13:32 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1270 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264397289259-1 Equipe 003 - 035OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituição de trafo queimado
ETO-RD-AR 00871/2026 | ENC-MLAR02 000099/2026 | 612600533 | 5701279040 | 57 | 0301279040 | 2026-05-16 20:12 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264403165429 | 2026-05-15 10:33 | 2026-05-17 11:54 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1346 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264399511255-1 Equipe 003 - 004OP11 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5701279040 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 004op11 (63)99104-1954
ETO-RD-GR 00535/2026 | ENC-MLGR01 000137/2026 | 712600362 | 5700639227 | 57 | 0300639227 | 2026-05-17 12:08 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264405855152 | 2026-05-16 16:59 | 2026-05-18 11:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1032 | TRAFO 5700639227 QUEIMADO 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS, ACESSO SÓ CAMINHONETE, PENALIZANDO CARGAS RURAIS. ETO-RD-GR535/2026 Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264403348796-1 Equipe 003 - 227OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700639227 QUEIMADO 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS, ACESSO SÓ CAMINHONETE
ETO-RD-AR 00872/2026 | ENC-MLAR01 000202/2026 | 612600532 | 5710241016 | 57 | 0310241016 | 2026-05-17 17:56 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264403505010 | 2026-05-15 14:49 | 2026-05-18 16:15 | 4 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 13 | 11 | CODIGO INVALIDO:CH/6939687016- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264399966317-1 Equipe 003 - 016OP01 Cont 20264406420397 | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | Trafo 5710241016 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 004op26 (63)99214-9597
ENC-RD-PS 00516/2026 | ENC-MPPS01 000141/2026 | 212600480 | 5701174075 | 57 | 0301174075 | 2026-05-18 10:28 | 05/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 112.5 | 112.5 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264409502619 | 2026-05-18 10:27 | 2026-05-18 18:35 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 67 | 488 | trafo com muito vazamento de oleo e fumaçando aberto gerado nota do mesmo | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TR 570117407534,5t 112,5acesso livre075OP01 VAZAMENTO DE OLEO RISCO DE PEGAR FOGO
ETO-DEOP 00014/2026 |  |  | 5700497035 | 57 | 0300497035 | 2026-05-18 11:20 | 05/2026 |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01051035 | ETO-DEOP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264409349623 | 2026-05-18 08:54 | 2026-05-18 14:20 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | 3 | 326 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264403324026-1 Equipe 003 - 035OP01 | não está no site |  |  |  | favor enviar equipe de manutençao para substituir aterramento, no trafo 5700497035, o mesmo esta desligado devido risco eminente 20264409349623
ETO-RD-AR 00880/2026 | ENC-MLAR01 000203/2026 | 612600544 | 5701064193 | 57 | 0301064193 | 2026-05-18 18:48 | 05/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264410234974 | 2026-05-18 11:52 | 2026-05-19 16:45 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 297 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264409635484-1 Equipe 003 - 193OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5701064193 queimado potência 5kva tensão 34,5kv acesso caminhonete para-raio queimado equipe 193op01
ETO-RD-AG 00518/2026 | ETO-RD-AG 000444/2026 | 662600319 | 5701337103 | 57 | 0301337103 | 2026-05-19 12:51 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD01076103 | ETO-RD-AG |  |  |  | VERIFICAR COM ANDRESSA | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264412651561 | 2026-05-18 16:28 | 2026-05-19 21:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 1037 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264410101163-1 Equipe 003 - 088OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Enviar equipe da manutenção para substituir transformador 5701337103 queimado 15 kva na 19,9 kv mais para raio, Acesso só para Camionete
ETO-RD-AG 00519/2026 | ETO-RD-AG 000445/2026 | 612600543 | 5700251090 | 57 | 0300251090 | 2026-05-19 13:21 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NAZARE | AL01053090 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264412970318 | 2026-05-19 10:29 | 2026-05-19 20:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | 1 | 186 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264412602632-1 Equipe 003 - 002OP03 | não está no site |  |  |  | Trafo: 5700251090 45kvaTensão: 13.8Acesso: livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND FAZENDA ANAJA, 0 - (GRANJA)Equipe: 002op03
DOLP-RD-PA 00574/2026 |  |  | 5700271122 | 57 | 0300271122 | 2026-05-20 02:38 | 05/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264413788796 | 2026-05-19 21:58 | 2026-05-20 00:43 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONEXAO/JUMPER | CABOS LIGACAO DO TRAFO COM RD DE BT | 116 | 165 | TRAFO COM PIRATIQUE QUEIMADOIntv Auto PPF CH-0300269122 | não está no site |  |  |  | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700271122, 112,5kva com vazamento de óleo na bucha secundaria fase B, Tensão 13,8kv, Acesso livre, Local 305 Norte.
ETO-RD-AR 00882/2026 | ENC-MLAR01 000207/2026 | 612600553 | 5700524058 | 57 | 0300524058 | 2026-05-20 13:39 | 05/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 112.5 | 112.5 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264416605545 | 2026-05-20 10:06 | 2026-05-20 20:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 435 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264416179194-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700524058 112.5Tensão: 34.5Acesso Livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND FAZENDA NOVO HORIZONTE, 0 - KM 08-
ETO-RD-AR 00884/2026 | ENC-MLAR02 000104/2026 | 612600551 | 5700339080 | 57 | 0300339080 | 2026-05-20 21:05 | 05/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DARCINOPOLIS | LD01095030 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264417337982 | 2026-05-20 10:04 | 2026-05-21 17:55 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 1911 | trafo 5700339080 queimado devido bucha de alta quebrada | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700339080, e realizar emenda e limpeza de faixa , acesso só para caminhonete 15kva na 19,9 kv mais para raio
ETO-COPC 00034/2026 | ETO-COPC 000039/2026 |  | 5700018030 | 57 | 0300018030 | 2026-05-21 10:05 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | XAMBIOA | AL01087030 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264419389701 | 2026-05-21 10:26 | 2026-05-21 13:32 | 1 | interrompido+fechado |  | CONJUNTO DE MEDICAO | MEDIDOR DANIFICADO | 1 | 186 | BORNE DO MEDIDOR GD QUEIMADO | não está no site |  |  |  | (Favor agilizar a análise, pois o transformador apresenta alto risco de queima.)PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700018030 com 120% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-RD-AG 00525/2026 |  |  | 5700700127 | 57 | 0300700127 | 2026-05-21 14:09 | 05/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD02010004 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264419593409 | 2026-05-21 08:14 | 2026-05-22 00:55 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 171 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264419204467-1 Equipe 003 - 080OP01 | não está no site |  |  |  | Trafo 5700700127 queimado Potencia: 15 KVATensão:34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 080op01 (63)99234-5515
ETO-RD-AR 00886/2026 |  |  | 5700700127 | 57 | 0300700127 | 2026-05-21 14:12 | 05/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD02010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264419593409 | 2026-05-21 08:14 | 2026-05-22 00:55 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 171 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264419204467-1 Equipe 003 - 080OP01 | não está no site |  |  |  | Trafo 5700700127 queimado Potencia: 15 KVATensão:34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 080op01 (63)99234-5515
ETO-RD-AG 00526/2026 | ETO-RD-AG 000457/2026 | 662600330 | 5700700127 | 57 | 0300700127 | 2026-05-21 14:12 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD02010004 | ETO-RD-AG |  |  |  | VERIFICAR COM ANDRESSA | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264419593409 | 2026-05-21 08:14 | 2026-05-22 00:55 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 171 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264419204467-1 Equipe 003 - 080OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | remanejamento |  | Trafo 5700700127 queimado Potencia: 15 KVATensão:34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 080op01 (63)99234-5515
ENC-RD-PS 00524/2026 | ENC-LMPS01 000130/2026 | 212600494 | 5753314012 | 57 | 0353314012 | 2026-05-21 17:11 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264421095442 | 2026-05-21 11:44 | 2026-05-22 18:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 1564 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264419530007-1 Equipe 003 - 012OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 575331401225KVATENSAO 34500PARA RAIO BOM EQUIPE NAO LOCALIZOU DEFEITO APARENTE 012OP01
ETO-RD-GU 00557/2026 | DBM-MPDB08 000098/2026 | 412600439 | 5700089003 | 57 | 0300089003 | 2026-05-22 09:06 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL04113003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264423228282 | 2026-05-22 07:58 | 2026-05-22 09:19 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | ENTRELACADO | 134 | 81 | FOI VERIFICADO EM CAMPO TRANSFORMADOR ABERTO FASE A, FOI REALIZADO O FECHAMENTO NORMAL DO MESMO.Intv Auto PPF TR-5700089003 | não está no site |  |  |  | poste de id 79253621 10/300 abalroado acesso livre rdu de gurupi circuito do trafo 5700089003
ETO-RD-GR 00556/2026 | ENC-MLGR01 000140/2026 | 712600364 | 5710002078 | 57 | 0310002078 | 2026-05-22 11:14 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264423698219 | 2026-05-21 18:03 | 2026-05-23 15:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 1016 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264421064990-1 Equipe 003 - 078OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710002078 queimado
ETO-RD-AR 00906/2026 | ENC-MLAR05 000238/2026 | 612600552 | 5700108265 | 57 | 0300108265 | 2026-05-22 11:28 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BARRA DO OURO | LD03105019 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264423749156 | 2026-05-22 06:48 | 2026-05-22 17:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 0 | 365 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264423105744-1 Equipe 003 - 077OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700108265 queimado
ETO-RD-AG 00545/2026 | ENC-MLAG01 000135/2026 | 662600322 | 5700724045 | 57 | 0300724045 | 2026-05-22 15:23 | 05/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | 25 | 25 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264423463124 | 2026-05-22 10:42 | 2026-05-22 15:30 | 1 | interrompido+fechado |  | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 288 |  | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kvpara-raio ruimacesso bom
DOLP-RD-PA 00583/2026 | DLP-CTPA01 000040/2026 | 112600551 | 5700060082 | 57 | 0300060082 | 2026-05-22 16:25 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02424015 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264424079403 | 2026-05-22 15:10 | 2026-05-23 17:27 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 17 | 1577 | trafo aberto emergencialmente para isolar poste ABALROADO na RDR de lizarda povoado EMA CAUSA: ABALROADO NO #ID | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir 3 poste na RDR de LIZARDA 1 poste esta quebrado no CHÃO , os outros 2 postes estão trincado fora do prumo , trafo 5700060082 , estrutura S3 E 2 ESTRUTRA S1 , bitola 2 poste 9/300 , o outro 10/150 acesso livre , tensão 440 cabos 35 mm
DOLP-RD-PA 00582/2026 | DLP-CTPA01 000039/2026 | 112600550 | 5700060082 | 57 | 0300060082 | 2026-05-22 16:25 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02424015 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264424079403 | 2026-05-22 15:10 | 2026-05-23 17:27 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 17 | 1577 | trafo aberto emergencialmente para isolar poste ABALROADO na RDR de lizarda povoado EMA CAUSA: ABALROADO NO #ID | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir 3 poste na RDR de LIZARDA 1 poste esta quebrado no CHÃO , os outros 2 postes estão trincado fora do prumo , trafo 5700060082 , estrutura S3 E 2 ESTRUTRA S1 , bitola 2 poste 9/300 , o outro 10/150 acesso livre , tensão 440 cabos 35 mm
ETO-RD-GR 00559/2026 | ENC-MLGR03 000201/2026 | 712600384 | 5752822011 | 57 | 0352822011 | 2026-05-22 17:31 | 05/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRAMA | AL01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264424302731 | 2026-05-22 14:14 | 2026-05-24 11:58 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE AT | PARTIDO NA FASE | 1 | 164 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264423928215-1 Equipe 003 - 009OP39 | não está no site |  |  |  | acionar equipe de manutenca para intercalar poste na RDR de Tupirama proximo a trafo 5752822011equipe 009op39chave 0352821011 aberta penalizando 1 uc acesso livre posta 11-300 id. 93018739 estrutra U1tensao 13,8kva
ETO-RD-GU 00577/2026 | DBM-MLDB05 000096/2026 | 412600451 | 5730468021 | 57 | 0330468021 | 2026-05-22 18:11 | 05/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD03010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264424274853 | 2026-05-22 09:33 | 2026-05-23 18:21 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1545 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264423346845-1 Equipe 003 - 021OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE.
ETO-RD-AR 00910/2026 | ENC-MLAR05 000237/2026 | 612600556 | 5700013077 | 57 | 0300013077 | 2026-05-23 12:56 | 05/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264427015831 | 2026-05-23 12:43 | 2026-05-23 17:39 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 194 | 296 | A equipe 077OP01 se deslocou para atendimento do chamado/O.S nº 20264426931958, e ao chegar no local realizou os seguintes serviços: Inspeção e isolamento do local. Realizam os trabalhos os Colaboradores Renato da Silva Barbosa, Joseilton Barbosa Lima, lotados em Goiatins. | não está no site |  |  |  | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir dois poste quebrados na RDU de GoiatinsID: 69197749 poste 9/300 Estrutura S1ID: 69197752 poste 9/300 Estrutura S3LEVAR 50 METROS DE CABO CA / 2
ETO-RD-AR 00909/2026 | ENC-MLAR05 000236/2026 | 612600556 | 5700013077 | 57 | 0300013077 | 2026-05-23 12:56 | 05/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264427015831 | 2026-05-23 12:43 | 2026-05-23 17:39 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 194 | 296 | A equipe 077OP01 se deslocou para atendimento do chamado/O.S nº 20264426931958, e ao chegar no local realizou os seguintes serviços: Inspeção e isolamento do local. Realizam os trabalhos os Colaboradores Renato da Silva Barbosa, Joseilton Barbosa Lima, lotados em Goiatins. | não está no site |  |  |  | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir dois poste quebrados na RDU de GoiatinsID: 69197749 poste 9/300 Estrutura S1ID: 69197752 poste 9/300 Estrutura S3LEVAR 50 METROS DE CABO CA / 2
ETO-RD-AR 00908/2026 | ENC-MLAR05 000234/2026 | 612600556 | 5700013077 | 57 | 0300013077 | 2026-05-23 12:56 | 05/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264427015831 | 2026-05-23 12:43 | 2026-05-23 17:39 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 194 | 296 | A equipe 077OP01 se deslocou para atendimento do chamado/O.S nº 20264426931958, e ao chegar no local realizou os seguintes serviços: Inspeção e isolamento do local. Realizam os trabalhos os Colaboradores Renato da Silva Barbosa, Joseilton Barbosa Lima, lotados em Goiatins. | não está no site |  |  |  | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir dois poste quebrados na RDU de GoiatinsID: 69197749 poste 9/300 Estrutura S1ID: 69197752 poste 9/300 Estrutura S3LEVAR 50 METROS DE CABO CA / 2
DG-RD-PO 00388/2026 | DG-MPDG01 000090/2026 | 312600302 | 5708700071 | 57 | 0308700071 | 2026-05-23 13:35 | 05/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARE | AL01018071 | DG-RD-PO | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264426768821 | 2026-05-22 14:20 | 2026-05-24 17:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1195 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264423940757-1 Equipe 003 - 044OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TR-5708700071 vazando muito oleotrafo aberto para raios bompotência 25kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 044op01 tel-63984528799
DG-RD-PO 00389/2026 | DG-MPDG01 000091/2026 | 312600303 | 5700370043 | 57 | 0300370043 | 2026-05-23 13:37 | 05/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD01051035 | DG-RD-PO | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264426843821 | 2026-05-23 08:19 | 2026-05-24 12:35 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 133 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264426500871-1 Equipe 003 - 043OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700370043 de 45kva e para-raio queimado, Tensão 34,5kv, Acesso livre, Rural de Silvanópolis, Faz. IND FAZENDA TRINCHETE, 0
ETO-RD-AG 00546/2026 | ENC-MPAG01 000227/2026 | 662600328 | 5700555065 | 57 | 0300555065 | 2026-05-23 18:31 | 05/2026 | POSTE | DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AXIXA DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264426768796 | 2026-05-22 11:40 | 2026-05-23 10:01 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 3 | 1341 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264423628627-1 Equipe 003 - 065OP01 | não está no site |  |  |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR POSTE DETERIORADO NO CIRCUITO D O TRAFO 5700555065 NA RDR DE AXIXA
DOLP-RD-PA 00588/2026 | DLP-CTPA01 000043/2026 | 112600559 | 5761649196 | 57 | 0361649196 | 2026-05-24 00:11 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264428126796 | 2026-05-23 20:26 | 2026-05-24 09:10 | 4 | interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 47 | 102 | Queimado de elo do trafo 5761649196, fase A, B e C, penalizando cargas na rdu de Lagoa do Tocantins, trafo queimado sem causa aparente, equipes 151op04 e 059op14,clima bom. | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | TRAFO QUEIMADO
ENC-RD-PS 00531/2026 | ENC-LMPS01 000128/2026 | 212600493 | 5710240149 | 57 | 0310240149 | 2026-05-25 13:19 | 05/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264434287957 | 2026-05-25 08:11 | 2026-05-25 22:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE AT | QUEBRADO | 1 | 751 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264433995696-1 Equipe 003 - 149OP02 | não está no site |  |  |  | 01 POSTE 10/300 ESTRUTURA U3/S3 POSTE DO TRAFO 5710240149 LEVAR TRAFO DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM LIGAR PARA EQUIPE 149OP01 TEL: 984036150 QUANDO DESLOCAR PARA O LOCAL ID: 46285668
ENC-RD-PS 00537/2026 | ENC-MPPS01 000147/2026 | 212600497 | 5753061013 | 57 | 0353061013 | 2026-05-26 07:28 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | AL02062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264439100862 | 2026-05-26 06:53 | 2026-05-26 12:19 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 61 | 326 | POSTE ABALROADO NA RDU DE PARAISO ID: 66532007 | não está no site |  |  |  | SS: Para manutenção trocar 01 poste 10/300 estrutura S3/S3 no circuito do Trafo 5753061013 rua 50 esquema com a rua Delio de Oliveira cabo convencional na RDU de Paraiso setor Pouso Alegre medidor de frente 06000045430 ID: 66532007
DOLP-RD-PA 00595/2026 | DLP-MPPA01 000210/2026 | 112600583 | 5700117059 | 57 | 0300117059 | 2026-05-26 07:39 | 05/2026 | OUTROS | DESNIVELADO (A) | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264435322860 | 2026-05-25 18:02 | 2026-05-25 20:01 | 1 | interrompido+fechado |  | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 119 |  | não está no site |  |  |  | SS apoio da DOLP a BRK em taquaralto
ENC-RD-PS 00539/2026 | ENC-LMPS03 000086/2026 | 212600495 | 5701677084 | 57 | 0301677084 | 2026-05-26 16:13 | 05/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264442912990 | 2026-05-26 08:37 | 2026-05-27 17:12 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 1594 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264439693270-1 Equipe 003 - 084OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | INT: 20264442912990Segue SS de TR 5701677084 10KVA/19.9KV com a bucha primária estourada e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10805287SITIO NOVA CANAA63985105507MARIA ZILDA TRAUTERNMULLER084OP02 63 98462-3208
ETO-RD-GR 00563/2026 | ENC-MLGR01 000146/2026 | 712600379 | 5710064087 | 57 | 0310064087 | 2026-05-27 09:22 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264447638164 | 2026-05-27 00:29 | 2026-05-28 12:02 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1624 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264444769131-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710064087 queimado acesso livre equipe 087op01
DOLP-RD-PA 00600/2026 | DLP-CTPA00 000095/2026 | 112600558 | 5701524122 | 57 | 0301524122 | 2026-05-27 10:18 | 05/2026 | AVARIADO | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 14 | 0 | 20264447613610 | 2026-05-27 10:00 | 2026-05-27 12:45 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA EMENDA | 159 | 165 | Abertura emergencial 5701524122 para emenda de condutor partido na emenda, rdu palmas, equipes 122op41 e 122op01. | não está no site |  |  |  | RECONDUTORAR 7 VOAS DE REDE BT DO CIRCUITO DO TRAFO 5701524122 NA ORLA DE PALMAS
ETO-DEOP 00016/2026 |  |  | 5701524122 | 57 | 0301524122 | 2026-05-27 10:18 | 05/2026 | AVARIADO | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03060122 | ETO-DEOP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 14 | 0 | 20264447613610 | 2026-05-27 10:00 | 2026-05-27 12:45 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA EMENDA | 159 | 165 | Abertura emergencial 5701524122 para emenda de condutor partido na emenda, rdu palmas, equipes 122op41 e 122op01. | não está no site |  |  |  | RECONDUTORAR 7 VOAS DE REDE BT DO CIRCUITO DO TRAFO 5701524122 NA ORLA DE PALMAS
DOLP-RD-PA 00601/2026 | DLP-MPPA01 000208/2026 | 112600622 | 5701524122 | 57 | 0301524122 | 2026-05-28 08:36 | 05/2026 | POSTE | DETERIORADA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 14 | 0 | 20264451960082 | 2026-05-27 19:46 | 2026-05-28 03:55 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PRESTES A SE ROMPER | 159 | 489 | Queima de elo na chave do trafo fase B e C penalizando cargas RDU de Palmas, Cabos na rede BT queimado em cruzamento. proximo CH-8849918122. cabos danificados | não está no site |  |  |  | Substituição de poste 9/150 para 10/300
DOLP-RD-PA 00602/2026 | DLP-MPPA01 000209/2026 | 112600622 | 5701524122 | 57 | 0301524122 | 2026-05-28 08:39 | 05/2026 | POSTE | DETERIORADA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 14 | 0 | 20264451960082 | 2026-05-27 19:46 | 2026-05-28 03:55 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PRESTES A SE ROMPER | 159 | 489 | Queima de elo na chave do trafo fase B e C penalizando cargas RDU de Palmas, Cabos na rede BT queimado em cruzamento. proximo CH-8849918122. cabos danificados | não está no site |  |  |  | Substituição de poste 9/150 para 10/300 na orla
DOLP-RD-PA 00603/2026 | DLP-MPPA01 000172/2026 | 112600544 | 5701524122 | 57 | 0301524122 | 2026-05-28 08:41 | 05/2026 | POSTE | DETERIORADA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 14 | 0 | 20264451960082 | 2026-05-27 19:46 | 2026-05-28 03:55 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PRESTES A SE ROMPER | 159 | 489 | Queima de elo na chave do trafo fase B e C penalizando cargas RDU de Palmas, Cabos na rede BT queimado em cruzamento. proximo CH-8849918122. cabos danificados | não está no site |  |  |  | Substituição de poste 9/150 para 10/300 na orla
DOLP-RD-PA 00605/2026 | DLP-CTPA00 000104/2026 | 112600584 | 5700979271 | 57 | 0300979271 | 2026-05-28 20:20 | 05/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01101271 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264455344498 | 2026-05-28 18:39 | 2026-05-29 03:21 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 26 | 410 | Constatado Trafo queimado de 75kva. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO 5700979271 QUEIMADO NA RDU DE LUZIMANGUES. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOSUBSTITUIR OS CABOS DE LIGAÇÃO DO TRAFO COM REDE BT (PIRASTIK)
DOLP-RD-PA 00606/2026 | DLP-MLPA02 000051/2026 | 112600572 | 5700519196 | 57 | 0300519196 | 2026-05-28 20:59 | 05/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264454856417 | 2026-05-28 09:07 | 2026-05-29 17:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 1558 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264454135775-1 Equipe 003 - 151OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado. trafo 5700519196, tensao 34,5, trafo de 15kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete. obs favor levar chave religadora para isntalar no trafo devido local ser de dificil acesso.
ETO-RD-PO 00149/2026 |  |  | 5700979271 | 57 | 0300979271 | 2026-05-29 09:15 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS CANCELADA | ALTA | PORTO NACIONAL | AL01101271 | ETO-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264455344498 | 2026-05-28 18:39 | 2026-05-29 03:21 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 26 | 410 | Constatado Trafo queimado de 75kva. | não está no site |  |  |  | PREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
DOLP-RD-PA 00607/2026 | DLP-MLPA03 000097/2026 |  | 5700979271 | 57 | 0300979271 | 2026-05-29 09:38 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PORTO NACIONAL | AL01101271 | DOLP-RD-PA |  | 10 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264455344498 | 2026-05-28 18:39 | 2026-05-29 03:21 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 26 | 410 | Constatado Trafo queimado de 75kva. | não está no site |  |  |  | PREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
DOLP-RD-PA 00613/2026 | DLP-MLPA03 000067/2026 | 112600519 | 5700979271 | 57 | 0300979271 | 2026-05-29 18:33 | 05/2026 | POSTE | VANDALISMO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | PORTO NACIONAL | AL01101271 | DOLP-RD-PA |  | 75 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264455344498 | 2026-05-28 18:39 | 2026-05-29 03:21 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 26 | 410 | Constatado Trafo queimado de 75kva. | não está no site |  |  |  | Segue Nota para equiipe fazer malhar de aterramento no TF 5700979271
ETO-RD-AG 00558/2026 | ENC-MPAG01 000236/2026 | 662600340 | 5700660045 | 57 | 0300660045 | 2026-05-30 04:02 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | AL01014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264459112866 | 2026-05-30 04:30 | 2026-05-30 11:18 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 26 | 408 | circuito tr 5700660045 id 67860873 poste 9/150 abalroado estrura S1 rede nua equipe 045op03 992242594 eto-rd-ag 558/2026 Luamderson ciente da demanda verificando equipe | não está no site |  |  |  | circuito tr 5700660045 id 67860873 poste 9/150 abalroado estrura S1 rede nua equipe 045op03 992242594
ETO-RD-AG 00559/2026 | ENC-MPAG02 000085/2026 | 662600343 | 5700258081 | 57 | 0300258081 | 2026-05-30 12:11 | 05/2026 | GARANTIA DE TRAFO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MAURILANDIA DO TOCANTINS | AL02043081 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264460815519 | 2026-05-30 08:04 | 2026-05-30 23:30 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 1 | 926 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264460460319-1 Equipe 003 - 081OP01 | não está no site |  |  |  | SEGUE SS PARA FAZER MANUTENÇÃO NA MALHA DE ATERRAMENTO POIS O MESMO ESTA ROMPIDA, TRAFO FICOU ABERTO PENALIZANDO O CLIENTE, POR GENTILEZA ENVIAR EQUIPE O MAIS BREVE POSSIVEL
DG-RD-PO 00396/2026 | DG-MPDG01 000095/2026 | 312600318 | 5710013043 | 57 | 0310013043 | 2026-05-30 17:46 | 05/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD01051035 | DG-RD-PO | 30 | 112.5 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264461353017 | 2026-05-30 10:07 | 2026-05-31 12:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 374 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264460681749-1 Equipe 003 - 043OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de trafo 5710013043 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5kvPotencia: 75 kvaAcesso livre
ETO-RD-AR 00931/2026 | ENC-MLAR05 000305/2026 | 612600573 | 5710220136 | 57 | 0310220136 | 2026-05-30 17:57 | 05/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PAU D'ARCO | LD02010153 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264461472243 | 2026-05-30 18:14 | 2026-05-31 19:50 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 1536 | ESTRUTURA DO TRAFO E CH QUEBRADAS | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710220136 queimadoobs estrutura do trafo e da chave 0310220136 quebrada, aberto nota.
DOLP-RD-PA 00618/2026 | DLP-CTPA00 000105/2026 | 112600617 | 5753293122 | 57 | 0353293122 | 2026-05-31 01:20 | 05/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264462080901 | 2026-05-30 18:19 | 2026-05-31 15:28 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 312 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264461484403-1 Equipe 003 - 122OP13 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | Trafo 5753293122 queimado 75 Kva , 34,5 Kv RDR Palmas
ETO-RD-GR 00570/2026 | ENC-MLGR03 000204/2026 | 712600380 | 5710214111 | 57 | 0310214111 | 2026-05-31 09:45 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264463012788 | 2026-05-30 17:17 | 2026-05-31 14:14 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 3 | 993 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264461381576-1 Equipe 003 - 033OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5710214111 queimado
ETO-RD-GR 00571/2026 | ENC-MLGR02 000120/2026 | 712600381 | 5700992015 | 57 | 0300992015 | 2026-05-31 17:35 | 05/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEDRO AFONSO | LD01414015 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264463845092 | 2026-05-30 12:01 | 2026-06-01 17:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1446 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264460867368-1 Equipe 003 - 015OP02 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | Acionar equipe de manutencao para realizar a troca do trafo 5700992015 e para raio queimado acesso para camioneta equipe 015op02
ETO-RD-AR 00934/2026 |  |  | 5700099133 | 57 | 0300099133 | 2026-06-01 07:24 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | CARRASCO BONITO | LD03014045 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264465920289 | 2026-06-01 08:22 | 2026-06-01 11:15 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 39 | 173 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO PARA TROCA DE POSTE QUEBRADO. MANUT. GLEISON | não está no site |  |  |  | Segue nota para envia equipe manutenção substituir poste abalroado 9/150, ID-67857611 estrutura SI-1 circuito do Trafo 5700099133, Acesso livre, Local CARRASCO BONITO em frente Praça Ulisses Guimaraes, Obs. Rede energizada necessário abrir TR para substituição.
ETO-RD-AG 00561/2026 | ENC-MPAG01 000238/2026 | 662600341 | 5700099133 | 57 | 0300099133 | 2026-06-01 07:24 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CARRASCO BONITO | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264465920289 | 2026-06-01 08:22 | 2026-06-01 11:15 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 39 | 173 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO PARA TROCA DE POSTE QUEBRADO. MANUT. GLEISON | não está no site |  |  |  | Segue nota para envia equipe manutenção substituir poste abalroado 9/150, ID-67857611 estrutura SI-1 circuito do Trafo 5700099133, Acesso livre, Local CARRASCO BONITO em frente Praça Ulisses Guimaraes, Obs. Rede energizada necessário abrir TR para substituição.
ETO-RD-PA 00361/2026 | ETO-RD-PA 002882/2026 |  | 5703372122 | 57 | 0303372122 | 2026-06-01 13:13 | 06/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL10059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264467044182 | 2026-06-01 09:30 | 2026-06-01 14:08 | 1 | interrompido+fechado |  | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | DEFEITO EM JUMPER/CONEXAO | 166 | 278 | Ponto quente em GLV PARTIDO (a) TR/CH 5703372122. FASE A ELO 6K Penalizando cargas da RDU PALMAS , Equipe 122OP40 e Clima BOM | não está no site |  |  |  | ACIONAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA RECUPERAR GLV NO TRAFO 5703372122.LOCAL: SETOR SANTO AMARO EM PALMAS.ID POSTE: 48893851
DOLP-RD-PA 00620/2026 |  |  | 5703372122 | 57 | 0303372122 | 2026-06-01 13:13 | 06/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL10059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264467044182 | 2026-06-01 09:30 | 2026-06-01 14:08 | 1 | interrompido+fechado |  | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | DEFEITO EM JUMPER/CONEXAO | 166 | 278 | Ponto quente em GLV PARTIDO (a) TR/CH 5703372122. FASE A ELO 6K Penalizando cargas da RDU PALMAS , Equipe 122OP40 e Clima BOM | não está no site |  |  |  | ACIONAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA RECUPERAR GLV NO TRAFO 5703372122.LOCAL: SETOR SANTO AMARO EM PALMAS.ID POSTE: 48893851
DG-RD-PO 00400/2026 | DG-MPPO01 000097/2026 | 312600323 | 5700177250 | 57 | 0300177250 | 2026-06-02 17:12 | 06/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264470653384 | 2026-06-02 12:45 | 2026-06-03 17:05 | 2 | problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 234 | trafo queimado aberto nota | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5700102250 Queimadopara raios bompotência 45kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 001OP017 tel-63992113757
ETO-RD-GR 00578/2026 | ENC-MPGR01 000091/2026 | 712600382 | 5700731111 | 57 | 0300731111 | 2026-06-02 17:35 | 06/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEQUIZEIRO | LD03020023 | ETO-RD-GR | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264470256456 | 2026-06-01 16:37 | 2026-06-03 16:35 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | 1 | 1742 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264467471186-1 Equipe 003 - 154OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700731111
ETO-RD-AG 00569/2026 | ETO-RD-AG 000480/2026 | 662600346 | 5700041132 | 57 | 0300041132 | 2026-06-02 19:17 | 06/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAMPAIO | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  | VERIFICAR COM ANDRESSA | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264470469189 | 2026-06-02 09:40 | 2026-06-03 13:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1401 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264469804173-1 Equipe 003 - 068OP02 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | remanejamento |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700041132 QUEIMADO NA RDR DE SAMPAIO Instal.Transformadora [5700041132] Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 34500 / 440 VEndereço IND CHACARA DEUS E GRANDE, 0Ponto Referência 63999745190 Ocorrência Técnica: - Energia vizinho: NAO - Dijuntor ligado: NAO - Risco acidente: NAO - - Gerado via URA - Tel: 63999745190
DG-RD-PO 00401/2026 | DG-MLPO02 000074/2026 | 312600324 | 5701079026 | 57 | 0301079026 | 2026-06-03 08:18 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264470676103 | 2026-06-02 18:02 | 2026-06-03 15:38 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1296 | Trafo 5701079026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta faz. Firmeza. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5701079026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta faz. Firmeza.
DOLP-RD-PA 00626/2026 |  |  | 5701079026 | 57 | 0301079026 | 2026-06-03 08:18 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264470676103 | 2026-06-02 18:02 | 2026-06-03 15:38 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1296 | Trafo 5701079026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta faz. Firmeza. | não está no site |  |  |  | Trafo 5701079026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta faz. Firmeza.
ETO-RD-GU 00594/2026 | DBM-MPDB10 000065/2026 | 412600498 | 5753541003 | 57 | 0353541003 | 2026-06-03 11:51 | 06/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | 45 | 45 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264473270721 | 2026-06-03 07:07 | 2026-06-03 16:43 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 281 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264471895668-1 Equipe 003 - 003OP12 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GURUPI
ENC-RD-PS 00548/2026 | ENC-MPPS01 000151/2026 | 212600511 | 5700447012 | 57 | 0300447012 | 2026-06-03 18:04 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264473594173 | 2026-06-03 13:59 | 2026-06-04 17:23 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 64 | trafo 5700447012 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700447012 queimado na rdr de cristalandia
ETO-RD-AR 00943/2026 | ENC-MLAR01 000222/2026 | 612600589 | 5700721058 | 57 | 0300721058 | 2026-06-03 21:35 | 06/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264475345896 | 2026-06-03 16:53 | 2026-06-04 19:25 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 231 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264474557332-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo:5700721058 Queimado Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kvPara raio: queimado Acesso: livreEquipe: 040op36 (63)99248-4163
ETO-RD-AR 00945/2026 | ENC-MLAR01 000221/2026 | 612600588 | 5700021040 | 57 | 0300021040 | 2026-06-04 17:49 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264477921052 | 2026-06-04 17:53 | 2026-06-05 01:35 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 69 | 462 | IDENTIFICADO TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700021040 Queimado A: 17:43Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Livre Equipe: 053op03 (63)99222-2456
ETO-RD-AR 00946/2026 | ENC-MLAR01 000227/2026 | 612600587 | 5700036157 | 57 | 0300036157 | 2026-06-04 21:44 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUANA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264477950652 | 2026-06-04 16:46 | 2026-06-05 10:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 70 | 749 | Intv Auto PPF TR-5700036157 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Constatado trafo 5700036157 de 75kVA e para-raios queimados na 34.5kV. Acesso livre para caminhão.
ETO-DEOP 00017/2026 |  |  | 5700036157 | 57 | 0300036157 | 2026-06-04 21:44 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | ARAGUANA | LD01095030 | ETO-DEOP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264477950652 | 2026-06-04 16:46 | 2026-06-05 10:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 70 | 749 | Intv Auto PPF TR-5700036157 | não está no site |  |  |  | Constatado trafo 5700036157 de 75kVA e para-raios queimados na 34.5kV. Acesso livre para caminhão.
DOLP-RD-PA 00635/2026 | DLP-MLPA03 000089/2026 | 112600605 | 5710177010 | 57 | 0310177010 | 2026-06-05 09:08 | 06/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264480135715 | 2026-06-04 21:59 | 2026-06-06 14:09 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 5 | 1805 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264478343962-1 Equipe 003 - 010OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710177010- Potência:10kVA- Tensão:34,5- Para raios:bom- Causa: vazamento de óleo - Acesso livre - Se há alguma outra anomalia: conecta o ramal de serviço - Endereço: chácara recanto da princesa- Equipe: Op03 lajeado - Telefone:63984020516
ETO-RD-DP 00363/2026 | ETO-RD-DP 001257/2026 | 512600164 | 5700268028 | 57 | 0300268028 | 2026-06-05 11:25 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 75 | 112.5 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 11 | 0 | 20264480809764 | 2026-06-05 07:47 | 2026-06-05 23:25 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 5 | 218 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264479992221-1 Equipe 003 - 028OP04 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | transformador queimado acesso livre
ENC-RD-AG 00020/2026 |  |  | 5700269132 | 57 | 0300269132 | 2026-06-05 19:02 | 06/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | SAMPAIO | LD03014045 | ENC-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264481062703 | 2026-06-05 08:59 | 2026-06-06 13:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 739 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264480119038-1 Equipe 003 - 045OP04 | não está no site |  |  |  | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLISACESSO SÓ PARA CAMIONETA.
ETO-RD-AG 00574/2026 | ENC-MPAG02 000089/2026 | 662600362 | 5700269132 | 57 | 0300269132 | 2026-06-05 19:02 | 06/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAMPAIO | LD03014045 | ETO-RD-AG | 5 | 25 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264481062703 | 2026-06-05 08:59 | 2026-06-06 13:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 739 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264480119038-1 Equipe 003 - 045OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLISACESSO SÓ PARA CAMIONETA.
ETO-RD-GU 00600/2026 | ETO-RD-GU 002243/2026 | 412600473 | 5700114021 | 57 | 0300114021 | 2026-06-05 19:56 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD02010021 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264481362517 | 2026-06-05 18:04 | 2026-06-06 12:10 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 1086 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264481095424-1 Equipe 003 - 021OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃTRAFO ESTAVA COM CURTO E TAVA QUEIMADO
ENC-RD-PS 00562/2026 | ENC-LMPS01 000137/2026 | 212600509 | 5700005055 | 57 | 0300005055 | 2026-06-05 21:03 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | AL01007055 | ENC-RD-PS | 112.5 | 150 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264481381032 | 2026-06-05 18:17 | 2026-06-06 07:26 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 127 | 789 | TRAFO QUEIMADO NA RDU DE ARAGUACEMA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700005055 QUEIMADO DE 112,5 KV NA REDE 13.8 KV NA RDU DE ARAGUACEMA ACESSO BOM
DOLP-RD-PA 00641/2026 | DLP-MPPA01 000205/2026 | 112600583 | 5365317092 | 53 | 0365317092 | 2026-06-06 14:39 | 06/2026 |  | VEGETAÇÃO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO ACORDO | LD01059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264483868650 | 2026-06-06 15:09 | 2026-06-08 14:54 | 1 | problema |  | POSTE DE AT | FLETIDO/FORA DO PRUMO | 1 | 2865 | JUMPER ABERTO NO RAMAL DA CHAVE 0300199092, DEVIDO ARVORE DE GRANDE ESTRUTURA CSAI SOBRE A REDE. | não está no site |  |  |  | segue nota para aplumar estrutura do trafo 5365317092, estrutura U3/SI3, poste 11/600, bitola do cabo AA / 2, . obs caiu um arvore de grande porte no cabo, causando o inclinaçao da estrutura .
ENC-RD-PS 00565/2026 | ENC-LMPS03 000088/2026 | 212600510 | 5700165253 | 57 | 0300165253 | 2026-06-06 15:59 | 06/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ENC-RD-PS | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264483991056 | 2026-06-06 15:35 | 2026-06-07 14:04 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 0 | 1349 | TRAFO DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700165253 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO BUCHA SECUNDARIA ESTOURADA
DOLP-RD-PA 00642/2026 | DLP-MLPA03 000098/2026 | 112600597 | 5700269122 | 57 | 0300269122 | 2026-06-06 19:01 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264483665154 | 2026-06-05 11:40 | 2026-06-07 13:42 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 3 | 1551 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264480405365-1 Equipe 003 - 122OP10 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700269122 QUEIMADO NA RDR DE PALMAS
ETO-RD-AR 00947/2026 | ENC-MLAR01 000237/2026 | 612600597 | 5701136040 | 57 | 0301136040 | 2026-06-07 15:53 | 06/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR |  | 30 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264487052393 | 2026-06-07 09:50 | 2026-06-07 14:31 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 38 | 281 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264486490934-1 Equipe 003 - 058OP03 | não está no site |  |  |  | trafo 5701136040 45kva 34.5kv com vazamento de oleo.acesso livreatende 38 clientes entre eles um laticinio
ETO-RD-AR 00948/2026 | ENC-MLAR01 000228/2026 | 612600590 | 5701135040 | 57 | 0301135040 | 2026-06-07 16:18 | 06/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264487400532 | 2026-06-07 12:52 | 2026-06-08 17:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 153 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264486812039-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO ESTOURADO QUEIMADO 5701135040 5KVA 34.5KVFAZENDA ESPORA DE PRATAACESSO LIVRE
ETO-RD-GU 00602/2026 | ETO-RD-GU 002430/2026 | 412600475 | 5710089032 | 57 | 0310089032 | 2026-06-07 16:36 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264487221541 | 2026-06-07 12:01 | 2026-06-08 18:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 217 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264486726645-1 Equipe 003 - 032OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU
DG-RD-PO 00404/2026 | DG-MLPO02 000075/2026 | 312600374 | 5700112250 | 57 | 0300112250 | 2026-06-08 12:49 | 06/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264490957292 | 2026-06-07 18:00 | 2026-06-08 18:10 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 4 | 21 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264487298905-1 Equipe 003 - 001OP17 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | TR-57000112250 Queimadopara raios queimado potência 30kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 001op17 tel-63992697388
ETO-RD-GU 00603/2026 | ETO-RD-GU 002461/2026 | 412600499 | 5710068097 | 57 | 0310068097 | 2026-06-08 13:14 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264491666540 | 2026-06-08 07:37 | 2026-06-09 10:25 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1608 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264489326304-1 Equipe 003 - 097OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO.
ETO-RD-GU 00605/2026 | ETO-RD-GU 002463/2026 | 412600500 | 5710372107 | 57 | 0310372107 | 2026-06-08 17:07 | 06/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264492324284 | 2026-06-08 09:31 | 2026-06-10 11:06 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 2572 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264489505693-1 Equipe 003 - 107OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de trafo 5710372107 queimado para as devidas trativas com a equipe de manutençãoPotência: 5 kvaPara raio queimadoAcesso LivreTensão: 34.5 KV
DOLP-RD-PA 00648/2026 | DLP-CTPA00 000106/2026 | 112600614 | 5752306059 | 57 | 0352306059 | 2026-06-08 18:48 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264492630775 | 2026-06-08 19:27 | 2026-06-08 21:27 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 42 | 120 | Abertura emergencial para troca de poste nota dolp-rd-pa 102/2026 | não está no site |  |  |  | POSTE ABALROADO NO ID 78002206Modelo: Duplo TAltura/Estrutura: 9/150Estrutura: S1-1 MultiplexBitola: QP/35
ETO-RD-AG 00577/2026 | ENC-MLAR01 000229/2026 | 662600369 | 5700025119 | 57 | 0300025119 | 2026-06-08 21:10 | 06/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO BENTO DO TOCANTINS | LD03005098 | ETO-RD-AG | 30 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264492548906 | 2026-06-08 16:48 | 2026-06-09 04:15 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 88 | 687 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264492276782-1 Equipe 003 - 171OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5700025119 30kvaEndereço: IND POVOADO SAO FRANCISCO, 0 - LPT-26925Equipe;171op01Cliente penalizado: 90
ETO-RD-AR 00959/2026 |  |  | 5700623004 | 57 | 0300623004 | 2026-06-09 00:50 | 06/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL02040004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 11 | 0 | 20264490999820 | 2026-06-08 14:10 | 2026-06-08 17:55 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 177 | 225 | Trafo aberto para dividir circuito do mesmo | não está no site |  |  |  | Nota para manutenção substituir trafo não cados trado na RDU de Araguain, Foi feita divisão de circuito no trafo 5700623004´porem o trafo instalado queimou.
DOLP-RD-PA 00653/2026 | DLP-MPPA01 000200/2026 | 112600593 | 5761917122 | 57 | 0361917122 | 2026-06-09 11:16 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL08097122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 10 | 0 | 20264495818562 | 2026-06-09 09:44 | 2026-06-09 16:45 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 57 | 25 | POSTE ABALROADO. SS DOLP-RD-PA 653/2026 | não está no site |  |  |  | POSTE ABALRUADO ID 57402886BITOLA: 9/300 ESTRUTURA: SI/3 LOCAL: ARSO 63 - PALMAS
ENC-RD-PS 00566/2026 | ENC-LMPS01 000140/2026 | 212600524 | 5701176084 | 57 | 0301176084 | 2026-06-09 11:52 | 06/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | 112.5 | 150 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264495837710 | 2026-06-09 11:56 | 2026-06-09 19:20 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 128 | 444 | trafo 5701176084 queimado nota aberta 655/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss parqa tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701176084 queimado na rdu de divinopoles penalizndo 134 clientes
ETO-RD-GU 00617/2026 | ETO-RD-GU 002460/2026 | 412600504 | 5756751003 | 57 | 0356751003 | 2026-06-09 16:41 | 06/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL04040003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264497784690 | 2026-06-09 14:49 | 2026-06-09 19:04 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 43 | 255 | POSTA ABALROADO.Intv Auto PPF TR-5756751003 | não está no site |  |  |  | SEGUE SS PARA POSTE QUEBRADO PARA DEVIDAS TRATIVAS COM A EQUIPE DE MANUTENÇÃOPOSTE: 10/150.ESTRUTURA: S1.ACESSO LIVRE TENSÃO 220/380
DOLP-RD-PA 00655/2026 | DLP-CTPA00 000121/2026 | 112600666 | 5700245122 | 57 | 0300245122 | 2026-06-09 20:54 | 06/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 7 | 0 | 20264500086599 | 2026-06-09 17:57 | 2026-06-10 07:28 | 1 | interrompido+fechado |  | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 811 |  | não está no site |  |  |  | ABERTO NOTA PARA SUBSTITUIÇÃO DO POSTE NO ID: 56757852Modelo: Duplo TAltura/Esforço: 9/150Estrutura: S1-1 MultiplexBitola: QP/35Tensão: 380 VAcesso: LivreTR: 5700245122
ETO-RD-AG 00582/2026 | ETO-RD-AG 000490/2026 | 662600363 | 5700114081 | 57 | 0300114081 | 2026-06-10 09:22 | 06/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAGUATINS | AL01016065 | ETO-RD-AG |  |  |  | REMANEJAMENTO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264500110894 | 2026-06-09 09:49 | 2026-06-09 16:32 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 403 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264494743433-1 Equipe 003 - 065OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | remanejamento |  | Sergue SS para substituição de TRafo bucha segudaria danificada
ENC-RD-AG 00021/2026 |  |  | 5700114081 | 57 | 0300114081 | 2026-06-10 09:22 | 06/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | ITAGUATINS | AL01016065 | ENC-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264500110894 | 2026-06-09 09:49 | 2026-06-09 16:32 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 403 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264494743433-1 Equipe 003 - 065OP01 | não está no site |  |  |  | Sergue SS para substituição de TRafo bucha segudaria danificada
ETO-COPC 00042/2026 |  |  | 5700623004 | 57 | 0300623004 | 2026-06-10 10:39 | 06/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | URGENTE | ARAGUAINA | AL02040004 | ETO-COPC |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 11 | 0 | 20264500851186 | 2026-06-10 00:05 | 2026-06-10 02:06 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 176 | 121 | CODIGO INVALIDO:TR/5767327004-FOI PERCORRIDO O CIRCUITO TRAFO 5767237004 TRAFO 112,5KVA, ESSE TRAFO FAZ PARTE DA DIVISAO DO CIRCUITO DO TRAFO 5700623004, QUE FOI DIVIDO NO DIA ANTERIOR A ESTE DIA DE RECLAMACAO, TRAFO FECHADO E ENERGIA NORMALIZADAIntv Auto PPF TR-5700623004 | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700623004 com 159% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-RD-AR 00967/2026 | ENC-MLAR05 000316/2026 | 612600603 | 5701288019 | 57 | 0301288019 | 2026-06-10 12:45 | 06/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FILADELFIA | LD02105019 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264502830463 | 2026-06-10 12:49 | 2026-06-11 19:10 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1821 | Trafo: 5701288019 Queimado (ETO-RD-AR 967/2026) | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5701288019 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 019op02 (63)Obs.:local tem que executar mais ou menos 100 metros de limpeza de faixa.
ENC-RD-PS 00568/2026 | ENC-LMPS03 000090/2026 | 212600515 | 5700180044 | 57 | 0300180044 | 2026-06-10 13:57 | 06/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FATIMA | LD01056046 | ENC-RD-PS | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264502539916 | 2026-06-10 03:29 | 2026-06-10 20:27 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 6 | 327 | trafo queimado aberto nota | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5700180044 45kVA queimado - Posto mourãoRede 34,5kVAcesso livreequipe 044OP01 - Tel. (63)98452-8799
DG-RD-PO 00411/2026 |  |  | 5700180044 | 57 | 0300180044 | 2026-06-10 13:57 | 06/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264502539916 | 2026-06-10 03:29 | 2026-06-10 20:27 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 6 | 327 | trafo queimado aberto nota | não está no site |  |  |  | Trafo 5700180044 45kVA queimado - Posto mourãoRede 34,5kVAcesso livreequipe 044OP01 - Tel. (63)98452-8799
ETO-RD-GR 00609/2026 | ETO-RD-GR 001376/2026 |  | 5700886023 | 57 | 0300886023 | 2026-06-10 14:36 | 06/2026 |  | VEGETAÇÃO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | ALTA | COLINAS DO TOCANTINS | AL02020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264500294906 | 2026-06-09 19:49 | 2026-06-09 21:22 | 1 | interrompido+fechado |  | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 93 | FORAM SUBSTITUIDOS CONECTORES NO ENCABECAMENTO DO PADRAO E NORMALIZADO | não está no site |  |  |  | Favor realizar poda média tensão Rdu de Colinas.Ponto de referência uma estrutura antes do Trafo: 5700886023UC : 2589397Alameda Curitiba Nº 962Fotos em anexo
ENC-RD-PS 00569/2026 | ENC-LMPS01 000139/2026 | 212600526 | 5700001180 | 57 | 0300001180 | 2026-06-11 07:10 | 06/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | LD01062013 | ENC-RD-PS | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264505630346 | 2026-06-11 01:05 | 2026-06-11 13:15 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 62 | 747 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264504163838-1 Equipe 003 - 013OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700001180 QUEIMADO PARA BOM DE 25 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA VAZANDO OLEO
ETO-RD-AG 00585/2026 | ETO-RD-AG 000491/2026 | 662600370 | 5710037039 | 57 | 0310037039 | 2026-06-11 08:41 | 06/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG |  |  |  | REMANEJAMENTO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264503442732 | 2026-06-10 18:38 | 2026-06-11 13:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | SOBRETENSAO | 1 | 83 | FOI CONSTATADO TRAFO 5710037039 10KVA 19,9KV COM TENÇÃO FASE E NEUTRO 243 TAP INTERNO , COM REGISTRO DE DE EQUIPAMENTO, O MESMO FICOU ABERTO | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | remanejamento |  | trafo queimado 5710037039 - 15KVA - 34,5KV + para raio queimado - acesso livre chave do trafo com porcelana quebrada. RDR Araguatins sentido Axixa. fazenda Bacuri - cleinte MArco Aureli Andrade Barbosa. - UC 170575-5
ENC-RD-PS 00571/2026 | ENC-LMPS01 000143/2026 | 212600521 | 5700790055 | 57 | 0300790055 | 2026-06-11 15:59 | 06/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264507362891 | 2026-06-11 09:16 | 2026-06-11 14:58 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | 3 | 342 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264505763183-1 Equipe 003 - 086OP01 | não está no site |  |  |  | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antesubstituir 250 metro de cabo mutples na rdr de araguacema no circuito do trafo 5700790055substituir poste danificado 10/300 condutor: 35Mmetros: 80trafo: 5700790055acesso: livreendereço: IND CHACARA ESTRELA DALVAcliente penanilado: 01contato cliente: 63984193012contato equipe: 63 98467 0901longitude: 634456Latitude: 8993808
ENC-RD-PS 00577/2026 | ENC-LMPS04 000090/2026 | 212600582 | 5700790055 | 57 | 0300790055 | 2026-06-11 15:59 | 06/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264507362891 | 2026-06-11 09:16 | 2026-06-11 14:58 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | 3 | 342 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264505763183-1 Equipe 003 - 086OP01 | não está no site |  |  |  | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antesubstituir 250 metro de cabo mutples na rdr de araguacema no circuito do trafo 5700790055substituir poste danificado 10/300 condutor: 35Mmetros: 80trafo: 5700790055acesso: livreendereço: IND CHACARA ESTRELA DALVAcliente penanilado: 01contato cliente: 63984193012contato equipe: 63 98467 0901longitude: 634456Latitude: 8993808
ETO-RD-AG 00587/2026 | ENC-MPAG01 000261/2026 | 662600373 | 5700012065 | 57 | 0300012065 | 2026-06-12 09:40 | 06/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AXIXA DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | 75 | 112.5 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264510824127 | 2026-06-12 08:35 | 2026-06-12 19:25 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CURTO NA RD | 85 | 650 | Abertura emergencial do trafo 5700012065 para possibilitar alterar TAP melhoria de tensão. Ao remover a tampa do trafo, caiu dentro do oleo os parafusos. Foi aberto nota e trocado o mesmo. manutenção august. | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | tap |  | Favor substituir o trafo 5700012065 de 75kVA na tensão 13.8kV, fica na RDU de Axixá.
ETO-RD-DP 00374/2026 | ETO-RD-DP 001275/2026 | 512600169 | 5700688005 | 57 | 0300688005 | 2026-06-12 11:27 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARRAIAS | LD01110005 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264511186241 | 2026-06-12 07:32 | 2026-06-14 15:42 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 3143 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264510734264-1 Equipe 003 - 005OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trasformador queimado acesso
ETO-RD-AG 00589/2026 | ENC-MPAG02 000094/2026 | 662600371 | 5700301068 | 57 | 0300301068 | 2026-06-12 17:32 | 06/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BURITI DO TOCANTINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264511800337 | 2026-06-12 14:37 | 2026-06-13 00:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 18 | 99 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264511465120-1 Equipe 003 - 068OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700301068 QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEMADO. ACESSO BOM. 19 CLIENTES PENALIZADO.
DOLP-RD-PA 00664/2026 | DLP-MPPA01 000212/2026 | 112600620 | 5700843122 | 57 | 0300843122 | 2026-06-13 05:17 | 06/2026 | AVARIADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL08097122 | DOLP-RD-PA | N/A | 150 | ANALISE DE EXPURGOS | ABALROADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264512929028 | 2026-06-13 03:51 | 2026-06-13 15:50 | 2 | fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 41 | 719 | Poste 11/400 abalroado, e Trafo 150 Kva danificado, quadra 603 sul, | não está no site |  |  |  | segue para tratativas:01 poste 11/40001 Trafo 150 Kva 01 Rack com isoladores da rede BT 03 GLV 03 Isoladores de Pino AT 01 emenda cabo DP-10recuperar cao partido MT e BT
ENC-RD-PS 00575/2026 | ENC-LMPS04 000088/2026 | 212600523 | 5700846084 | 57 | 0300846084 | 2026-06-13 10:47 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264514305582 | 2026-06-13 10:53 | 2026-06-14 17:20 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 4 | 1827 | TRAFO QUEIMADO NOTA ABERTA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700846084 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
ENC-RD-PS 00578/2026 | ENC-LMPS01 000142/2026 |  | 5701548013 | 57 | 0301548013 | 2026-06-13 16:12 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 30 | 30 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264515185984 | 2026-06-13 13:47 | 2026-06-14 12:02 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 194 | trafo 5701548013 queimado | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701548013 queimado na rdr de paraiso
DG-RD-PO 00421/2026 | DG-MLPO02 000077/2026 | 312600334 | 5700669043 | 57 | 0300669043 | 2026-06-13 16:48 | 06/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264515010688 | 2026-06-13 08:47 | 2026-06-14 17:49 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1518 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5700669043 Queimadopara raios bompotência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 043op01 tel-63992633699
ETO-RD-GR 00611/2026 | ENC-MPGR01 000098/2026 | 712600427 | 5700175009 | 57 | 0300175009 | 2026-06-14 08:18 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | AL01038009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264514057651 | 2026-06-13 08:07 | 2026-06-13 09:12 | 1 | interrompido+fechado |  | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 65 | PONTO QUENTE NO FASE DO RAMAL DE SERVICO | não está no site |  |  |  | Por favor deslocar equipe da manutenção pesada para substituir 01- poste 09/300 com Base danificado estrutura S4 id 70752223Foi informado pela equipe 009op03
DOLP-RD-PA 00669/2026 | DLP-CTPA00 000109/2026 | 112600615 | 5703968122 | 57 | 0303968122 | 2026-06-14 09:30 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07097122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264517277113 | 2026-06-14 09:55 | 2026-06-14 17:21 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 14 | 70 | Abertura emergencial para troca de poste | não está no site |  |  |  | Poste abalrroado 11/300 ce 1- s1, acesso a caminhao , no id 93556680, referencia 5752776122, cabo qp35 cs 50.
DG-RD-PO 00422/2026 | DG-MLPO02 000078/2026 | 312600339 | 5710036026 | 57 | 0310036026 | 2026-06-14 13:56 | 06/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264517475406 | 2026-06-14 08:31 | 2026-06-14 10:42 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | 1 | 131 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264517149792-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | trafo 5710036026 com defeito interno e tap submerso tensão muito alta no trafo impossibilitando alteraçãopot. 15kva. tensão 34,5kv acesso bom026op01
ETO-RD-GU 00626/2026 | DBM-MLDB05 000100/2026 | 412600501 | 5743917021 | 57 | 0343917021 | 2026-06-14 16:03 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264517723545 | 2026-06-13 13:34 | 2026-06-15 15:43 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1486 | CODIGO INVALIDO:TR/5753917021- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264514579985-1 Equipe 003 - 021OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO A RDR DE PARANÃ
ETO-RD-DP 00375/2026 | ETO-RD-DP 001294/2026 | 512600180 | 5700228101 | 57 | 0300228101 | 2026-06-14 18:57 | 06/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | LD07002091 | ETO-RD-DP | 75 | 150 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264517444381 | 2026-06-14 10:09 | 2026-06-15 04:04 | 2 | problema+fechado |  | CONEXAO/JUMPER | CRUZAMENTO BT (FLY-TAP BT) | 534 | 99 | FASE B OPERADO EM CAMPO DA CHAVE 0300002101 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador queimado
ETO-RD-AG 00597/2026 | ENC-MPAG02 000095/2026 | 662600374 | 5700060098 | 57 | 0300060098 | 2026-06-15 18:45 | 06/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ANANAS | AL01005098 | ETO-RD-AG | 75 | 112.5 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264521356779 | 2026-06-15 18:03 | 2026-06-16 02:18 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | 118 | 495 | TRAFO QUEIMADO PENALIZANDO COSUMIDORES NA RDU DE ANANAS | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700060098 75KVA 13.8KV QUEIMADORDU DE ANANAS
ETO-RD-AG 00599/2026 | ENC-MLAG01 000159/2026 | 662600381 | 5710065090 | 57 | 0310065090 | 2026-06-16 16:14 | 06/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NAZARE | LD03005098 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264524280955 | 2026-06-16 17:10 | 2026-06-17 14:58 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 3 | 1308 | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA PARA MANUTENÇÃO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5710065090 15kva 34.5kvfaz sao joseacesso livre
DOLP-RD-PA 00679/2026 | DLP-MPPA01 000217/2026 | 112600628 | 5706519059 | 57 | 0306519059 | 2026-06-16 20:39 | 06/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06099059 | DOLP-RD-PA | 45 | 112.5 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264524688061 | 2026-06-16 19:10 | 2026-06-17 11:25 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 31 | 250 | Queima de ELO no(a) TR 5706519059. FASE AC ELO 2H penalizando cargas da RDU taquaralto Causa trafo queimado, Equipe 059op07 e Clima bom | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Transformador queimado 5706519059, potencia 45kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao.
ETO-CADTOC 00172/2026 |  |  | 5700443004 | 57 | 0300443004 | 2026-06-17 09:42 | 06/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL02010004 | ETO-CADTOC |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 14 | 0 | 20264524450678 | 2026-06-16 19:02 | 2026-06-16 22:04 | 2 | interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 15 | 127 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA ABRIR S4 E TRANSFERIR CARGAS DO TRAFO 5700443004 PARA TRAFO 5766833004 | não está no site |  |  |  | Realizar alteração da cadastro em campo o trafo e de 150KVA
ENC-RD-PS 00582/2026 | ENC-MLGR03 000228/2026 | 212600530 | 5710170055 | 57 | 0310170055 | 2026-06-17 10:28 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264526810286 | 2026-06-17 10:35 | 2026-06-19 15:41 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 118 | trafo 5710170055 queimado | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710170055 queimado na rdr de araguacema trafo de 30 kva 34,5
DOLP-RD-PA 00685/2026 | DLP-MLPA03 000101/2026 | 112600629 | 5700318196 | 57 | 0300318196 | 2026-06-17 15:27 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264527509137 | 2026-06-17 11:33 | 2026-06-18 16:38 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 1516 | chave aberta com elo querimado penalizando cargas Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264526905247-1 Equipe 003 - 151OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de 01 trafo 15 kva e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso só caminhonete cliente penalizado 1 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/992447381 favor agilizar o atendimento chave de referencia. 5700318196
ETO-RD-GR 00623/2026 | ENC-MLGR03 000227/2026 | 712600420 | 5700145023 | 57 | 0300145023 | 2026-06-17 20:18 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | AL02020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264527803742 | 2026-06-17 19:14 | 2026-06-18 03:22 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 158 | 488 | Intv Auto PPF TR-5700145023 | não está no site |  |  |  | poste quebrado poste 9/600estrutura s3
ETO-RD-GR 00625/2026 | ENC-MLGR02 000130/2026 | 712600425 | 5700390153 | 57 | 0300390153 | 2026-06-18 12:25 | 06/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR | 10 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264530217978 | 2026-06-17 19:13 | 2026-06-19 14:09 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 3 | 850 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264527786691-1 Equipe 003 - 154OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado na RDR de Bernardo Sayão
DOLP-RD-PA 00686/2026 | DLP-MLPA02 000056/2026 | 112600633 | 5746904092 | 57 | 0346904092 | 2026-06-18 13:28 | 06/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO ACORDO | LD03046026 | DOLP-RD-PA |  | N/A |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264530585973 | 2026-06-17 11:38 | 2026-06-19 15:46 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1565 | Inchave aberta com elo queimado tervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264526912003-1 Equipe 003 - 092OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | obra_chave |  | TR 575746904092 AVARIADO Tensão: 19.9 kvPara raio queimadoPotencia: 25 kVA Acesso LivreFazenda Harmonia rural de Novo Acordo
ETO-RD-AR 00992/2026 | ENC-MLAR01 000242/2026 | 612600627 | 5710093157 | 57 | 0310093157 | 2026-06-18 17:27 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUANA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264530587100 | 2026-06-18 08:01 | 2026-06-19 16:20 | 2 | fechado |  | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | 1 | 1939 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264529907840-1 Equipe 003 - 030OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | Trafo 5710093157 45kva queimadoPara-raio: QueimadoAcesso: livreEndereço: IND FAZENDA BARRA DO RIO LONTRA, 0Equipe: 030op01
ETO-RD-GU 00631/2026 | EP-MPGU01 000002/2026 | 412600496 | 5700032047 | 57 | 0300032047 | 2026-06-18 23:21 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FIGUEIROPOLIS | AL01033047 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264531382737 | 2026-06-18 20:57 | 2026-06-18 23:05 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 126 | 128 | Intv Auto PPF TR-5700032047 | não está no site |  |  |  | Poste abalroado 9/300 estrutura s1 id 46495296 circuito do trafo 5700032047 cabo CA / 2 cliente penalizado não acesso livre rdu de figueiropolis .
ETO-RD-GR 00631/2026 | ETO-RD-GR 001449/2026 |  | 5710154009 | 57 | 0310154009 | 2026-06-19 14:19 | 06/2026 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264534158890 | 2026-06-19 15:08 | 2026-06-19 16:43 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | PARA-RAIOS | PARA-RAIOS CURTO-CIRCUITADO | 1 | 95 | Trafo 5710154009 aberto para troca de para raio manutenção leve murilo | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIR PARA-RAIOS QUEIMADO DO TRAFO 5710154009
ETO-RD-AR 01007/2026 | ENC-MLAR02 000118/2026 | 612600631 | 5701380004 | 57 | 0301380004 | 2026-06-19 15:45 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264534161149 | 2026-06-18 17:11 | 2026-06-20 12:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1230 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264530939024-1 Equipe 003 - 004OP22 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo:5701380004 15KVA queimado para-raio queimado acesso: somente para caminhonete endereço:IND CHACARA FM, 0 - CHACARA FMequipe:004OP22
ETO-RD-GR 00632/2026 | ENC-MLGR01 000151/2026 | 712600426 | 5700782153 | 57 | 0300782153 | 2026-06-19 15:58 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264533272397 | 2026-06-18 21:35 | 2026-06-20 14:13 | 3 | fechado |  | CONDUTOR DE AT | PARTIDO NA FASE | 20 | 285 | chave 3300645153 aberta, condutor rompido | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | TRANSFORMADOR DE 10KVA NA 34,5KV, QUEIMADO, ACESSO CAMINHONETE.
ETO-RD-AG 00605/2026 | ENC-MPAG02 000102/2026 | 662600388 | 5702065039 | 57 | 0302065039 | 2026-06-19 17:35 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264534161204 | 2026-06-19 07:52 | 2026-06-20 19:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 380 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264533350189-1 Equipe 003 - 119OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5702065039 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS
ENC-RD-PS 00593/2026 | ENC-MPPS01 000162/2026 | 212600534 | 5753395007 | 57 | 0353395007 | 2026-06-19 18:30 | 06/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS | 75 | 112.5 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264534631625 | 2026-06-19 15:04 | 2026-06-20 23:16 | 3 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | 6 | 1606 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264534122337-1 Equipe 003 - 017OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | INT: 20264534631625Segue SS de TR 5753395007 75KVA/34.5KV queimado, substituir o jogo dechaves fusíveis para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acesso livre.UC 33579186FAZENDA OURO VERDE63992563157PAULO HENRIQUE SOARES017OP01 63 98456-6880
ETO-RD-GU 00639/2026 | DBM-MLDB05 000102/2026 | 412600510 | 5710080047 | 57 | 0310080047 | 2026-06-19 20:34 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FIGUEIROPOLIS | AL02033047 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264534607416 | 2026-06-19 17:26 | 2026-06-20 13:22 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 1196 | Trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de trafo 5710080047 queimado para devidas trativas.potencia: 10kvaPara raio queimado Tensão: 13,8 kvacesso livre
DOLP-RD-PA 00690/2026 | DLP-MLPA01 000170/2026 | 112600583 | 5746904092 | 57 | 0346904092 | 2026-06-19 22:00 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO ACORDO | LD03046026 | DOLP-RD-PA | N/A | N/A | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264530585973 | 2026-06-17 11:38 | 2026-06-19 15:46 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1565 | Inchave aberta com elo queimado tervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264526912003-1 Equipe 003 - 092OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | duplicada |  | segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 chave de referencia 5746904092
ETO-RD-DP 00380/2026 | ETO-RD-DP 001315/2026 | 512600181 | 5701814038 | 57 | 0301814038 | 2026-06-20 13:10 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TAGUATINGA | LD01414027 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264537437236 | 2026-06-20 07:52 | 2026-06-21 15:50 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1655 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264536765892-1 Equipe 003 - 038OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador queimado acesso livre
DG-RD-PO 00426/2026 | DG-MPDG01 000104/2026 | 312600344 | 5700038250 | 57 | 0300038250 | 2026-06-20 21:48 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264537887980 | 2026-06-20 17:35 | 2026-06-21 09:10 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 92 | 935 | POSTE ABALRROADO NO CIRCUITO DO TRAFFO 5700038250Intv Auto PPF TR-5700038250 | não está no site |  |  |  | SEGUE NOTA DE POSTE ABALROADO NA RDU DE IPUEIRAS PENALIZANDO 96 CLIENTES, TRAFO 5700038250, ESTRUTURA S-3 POSTE 9/400, LEVAR EMENDA DE CABO CA / 2, CABO PARTIDO NO FLAY REDE BT, CONTATO EQUIPE 63984043030 001OP04
ETO-RD-AR 01011/2026 | ENC-MLAR02 000117/2026 | 612600630 | 5757495004 | 57 | 0357495004 | 2026-06-21 04:53 | 06/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264538445332 | 2026-06-20 08:56 | 2026-06-21 12:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 820 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264536877134-1 Equipe 003 - 004OP20 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5757495004 queimado 75 Kva 3 para raio e BT , acesso livre chacara 7 casa 1, sentido Joao Mentira / Babaçulandia
DG-RD-PO 00428/2026 | DG-MPDG01 000106/2026 | 312600345 | 5700769001 | 57 | 0300769001 | 2026-06-21 20:34 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 8 | 0 | 20264541155950 | 2026-06-21 19:11 | 2026-06-22 03:34 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 58 | 79 | POSTE ABALROADO, ABERTO NOTA PARA MANUTENÇÃO UBIRATAN | não está no site |  |  |  | SEGUE NOTA DE POSTE ABALROADO NA RDU DE PORTO NO CIRCUITO DO TRANSFORMADOR 5700769001, PENALIZANDO 59 CLIENTES, ESTRUTURA 9/300 S-4/S-3,CABO CA / 2 ACESSO LIVRE CONTATO EQUIPE 63984043030 EQUIPE 001OP04
ETO-RD-AR 01013/2026 | ENC-MLAR01 000243/2026 | 612600629 | 5710310058 | 57 | 0310310058 | 2026-06-21 20:39 | 06/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264541352415 | 2026-06-21 15:45 | 2026-06-22 15:20 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 233 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264540793038-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo: 5710310058 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99942-6143/99261-9655
DOLP-RD-PA 00698/2026 | DLP-MPPA01 000224/2026 | 112600636 | 5710312122 | 57 | 0310312122 | 2026-06-22 15:35 | 06/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 30 | 45 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264544067986 | 2026-06-22 15:59 | 2026-06-22 22:58 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 419 | Trafo avariado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Trafo 5710312122 avariado:Pontência: 30 KVATensão 34,5 KVPara-raio:: BomAcesso:: LivreObs:: substituir dois GLV fase A e Fase B E 1 Chave Fúsivel.
DG-RD-PO 00429/2026 | DG-MPDG01 000102/2026 | 312600341 | 5700580096 | 57 | 0300580096 | 2026-06-22 15:44 | 06/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264544106785 | 2026-06-22 10:57 | 2026-06-23 18:00 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | 1 | 269 | Constatado trafo 5700580096 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso bom até uns 100mt do trafo, necessário andar com material até a estrutura. dg-rd-po 429/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Constatado trafo 5700580096 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso bom até uns 100mt do trafo, necessário andar com material até a estrutura.
ETO-RD-AG 00624/2026 | ENC-MPAG02 000119/2026 | 662600422 | 5700613065 | 57 | 0300613065 | 2026-06-22 18:23 | 06/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | AXIXA DO TOCANTINS | LD01014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264543485497 | 2026-06-22 10:14 | 2026-06-22 15:45 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | ENTRELACADO | 2 | 331 | Queima de elo na chave do trafo 5700613065, causa cabos colados devido deterioração dos condutores multiplex, penalizando cargas na RDR de Axixá. Equipe 065OP01 | não está no site |  |  |  | Substituição de cabos deteriorados no circuito BT do Trafo 5700613065 e aprumar poste ID 67834337 no mesmo circuito. Melhores informações falar com Ricardo da equipe 065OP01 63 98411-0065. -->Material:Aproximadamente 200mt de cabo 35mm multiplex. São 2 vãos de rede.
ETO-RD-AG 00625/2026 | ENC-MLAG01 000165/2026 | 662600395 | 5701323103 | 57 | 0301323103 | 2026-06-22 19:20 | 06/2026 | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264544440858 | 2026-06-22 19:30 | 2026-06-23 12:15 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1005 | trafo queimado de 5kva da 19.9. acesso livre . | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TROCA DE TRAFO 5701323103 QUEIMADO DE 5 KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO.
ETO-RD-GU 00662/2026 | ETO-RD-GU 002901/2026 |  | 5700013076 | 57 | 0300013076 | 2026-06-23 08:14 | 06/2026 | AVARIADO | COLA E FITA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | DUERE | AL01031076 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264543538901 | 2026-06-22 10:55 | 2026-06-22 12:12 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 106 | 77 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA CORRIGIR PONTO QUENTE NA BUCHA SECUNDÁRIA DO TRAFO 5700013076 | não está no site |  |  |  | Aplicado cola e fita
DOLP-RD-PA 00699/2026 | DLP-MLPA02 000061/2026 | 112600585 | 5700061070 | 57 | 0300061070 | 2026-06-23 15:35 | 06/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA |  | 15 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264550646740 | 2026-06-23 15:21 | 2026-06-24 15:30 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 1 | 1449 | Abertura emergencial TR 5700061070, Devido situação de Risco: aterramento rompido , Penalizando cargas da RDRrio sono Causa aterramento rompido Equipe 070op01 Clima bom | não está no site |  |  |  | nota aberta para melhoria de aterramento, trafo 5700061070, trafo de 15kva, tensao 34,500 regiao de rio sono, cliente relata que varios animais foram eletrocutados, por motivo de segurança o trafo ficou aberto em campo
ETO-RD-DP 00396/2026 | ETO-RD-DP 001325/2026 | 512600182 | 5700618072 | 57 | 0300618072 | 2026-06-23 15:37 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01010021 | ETO-RD-DP | 10 | 10 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264550713678 | 2026-06-23 08:17 | 2026-06-24 15:01 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 1417 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264546656721-1 Equipe 003 - 072OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADOI
ETO-RD-AG 00627/2026 | ETO-RD-AG 000516/2026 | 662600394 | 5700029045 | 57 | 0300029045 | 2026-06-23 20:40 | 06/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | AL01014045 | ETO-RD-AG | 112.5 | 150 |  | VERIFICAR COM ANDRESSA | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 8 | 0 | 20264550801936 | 2026-06-23 17:13 | 2026-06-23 21:01 | 1 | interrompido+fechado |  | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 228 |  | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | Nota para manutenção substituir o trafo 5700029045 que está com vazamento de óleo, trafo de 112.5 kva na 19.9KVLocal RDU de Augustinopolis.
ETO-RD-AR 01022/2026 | ENC-MLAR02 000131/2026 | 612600638 | 5759846004 | 57 | 0359846004 | 2026-06-23 23:00 | 06/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL02103004 | ETO-RD-AR | 75 | 112.5 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264551337011 | 2026-06-23 22:06 | 2026-06-24 02:54 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 56 | 232 | TRAFO QUEIMADO DE 75 KVA REDE 13..VAZANDO BASTANTE OLEOIntv Auto PPF TR-5759846004 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TROCA DE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO E BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA.TRAFO DE 75KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE.
ENC-RD-PS 00599/2026 | ENC-LMPS01 000151/2026 | 212600544 | 5741059084 | 57 | 0341059084 | 2026-06-24 08:51 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264553367949 | 2026-06-23 15:07 | 2026-06-24 15:36 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 3 | 437 | QUEIMA DE ELO FUSIVEL NO TR 5741059084 CAUSA TRAFO QUEIMADO DE 45KVA NA 34.5KV ACESSO LIVRE. Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264550559961-1 Equipe 003 - 084OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 57041059084 45kva 34,5kv acesso bom para-raios 084op02
ETO-RD-DP 00397/2026 | ETO-MLDP02 000222/2026 | 512600193 | 5700659116 | 57 | 0300659116 | 2026-06-24 17:51 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD02072001 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264554347362 | 2026-06-24 08:21 | 2026-06-25 16:55 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1466 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264553274655-1 Equipe 003 - 028OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | transformador e para raio queimado acesso livre
DG-RD-PO 00433/2026 | DG-MLPO02 000079/2026 | 312600346 | 5710100256 | 57 | 0310100256 | 2026-06-24 21:18 | 06/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | 30 | 45 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264554211668 | 2026-06-23 19:49 | 2026-06-27 14:11 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 4431 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264551073743-1 Equipe 003 - 256OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5710100256 45kva tensão 34,5kv acesso bom, para-raio queimado.
ETO-RD-AR 01030/2026 | ENC-MLAR05 000350/2026 | 612600651 | 5700408058 | 57 | 0300408058 | 2026-06-25 10:29 | 06/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD04010004 | ETO-RD-AR | 75 | 150 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264556746026 | 2026-06-25 09:15 | 2026-06-25 09:41 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 114 | 26 | trafo aberto pela equipe para realizar ação preveentiva, cabo deteriorado. | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | tap |  | boa tarde!segue SS para substituir trafo com vazamento na rdu de Santa Fé.trafo 5700408058 112,5 KVA
ETO-RD-GU 00671/2026 | DBM-MPDB10 000071/2026 | 412600525 | 5710011094 | 57 | 0310011094 | 2026-06-25 11:41 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD02003036 | ETO-RD-GU | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264557111274 | 2026-06-24 19:47 | 2026-06-26 16:10 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1735 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264554477246-1 Equipe 003 - 094OP02 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | obra_sem_transformador |  | Segue SS de trafo 5710011094 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia: 30kva Tensão 34,5 kvPara raio: queimado acesso livre
DOLP-RD-PA 00700/2026 | DLP-CTPA00 000112/2026 | 112600640 | 5706143122 | 57 | 0306143122 | 2026-06-25 11:48 | 06/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07059122 | DOLP-RD-PA | 30 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264557085413 | 2026-06-25 09:25 | 2026-06-25 17:02 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 3 | 115 | Queima de ELO no(a) TR/CH 5706143122 FASE A ELO1H, Penalizando cargas da RDR/RDU Palmas, Causa trafo com avaria, Equipe 122op46e Clima bom | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue nota para substituiçao de trafo 5706143122 30kva tensao 13.8 kv
ENC-RD-PS 00603/2026 | ENC-LMPS04 000093/2026 | 212600558 | 5700417055 | 57 | 0300417055 | 2026-06-25 16:30 | 06/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264557501816 | 2026-06-25 08:31 | 2026-06-26 18:10 | 2 | problema |  | CAUSADA POR TERCEIROS | INCENDIO | 0 | 408 | A equipe 055OP01 se deslocou para atendimento do chamado/O.S nº intervenção 20264556639203 , e ao chegar no local realizou os seguintes serviços: falta e energia e estava tendo uma queimada no local e ramal de serviço queimado. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700417055 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO LEVAR 30 METROS DE CABO MULTIPLEX MONOFASICO
ETO-RD-GU 00673/2026 | DBM-MLDB05 000104/2026 | 412600526 | 5710487097 | 57 | 0310487097 | 2026-06-25 19:07 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264557821705 | 2026-06-25 10:35 | 2026-06-26 18:27 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1547 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264556881733-1 Equipe 003 - 036OP02 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO NA JANELA |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMÃ
DG-RD-PO 00435/2026 | DG-MLPO02 000080/2026 | 312600350 | 5700238096 | 57 | 0300238096 | 2026-06-26 13:10 | 06/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264560358756 | 2026-06-25 14:05 | 2026-06-29 16:04 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1153 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264557296942-1 Equipe 003 - 096OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFORMADOR DE 0,5KV QUEIMADO TENSAO 19,9KV ASESO NORMAL CAMINHONETE E CAMINHO
DG-RD-PO 00436/2026 | DG-MPDG01 000107/2026 | 312600347 | 5721874257 | 57 | 0321874257 | 2026-06-26 13:50 | 06/2026 |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | ABALROADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264560498910 | 2026-06-25 19:24 | 2026-06-27 21:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 3 | 2121 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264557852784-1 Equipe 003 - 257OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | abalroamento |  | Trafo 15 Kva ,5721874257 esta com buxa secundaria danificada 100 metro de cabo 25mm bifasico, 02 poste 10/150 quebrado
ETO-RD-AR 01037/2026 | ENC-MLAR01 000247/2026 | 612600656 | 5702437004 | 57 | 0302437004 | 2026-06-26 15:52 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264560844897 | 2026-06-26 07:34 | 2026-06-27 12:37 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE AT | PARTIDO NA FASE | 1 | 177 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264560364164-1 Equipe 003 - 004OP20 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa tarde!segue ss para substituir trafo Queimado 5702437004 15KVAEndereço:Fazenda 2 Irmãos S/N
ETO-RD-AR 01036/2026 |  |  | 5702437004 | 57 | 0302437004 | 2026-06-26 16:04 | 06/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264560844897 | 2026-06-26 07:34 | 2026-06-27 12:37 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE AT | PARTIDO NA FASE | 1 | 177 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264560364164-1 Equipe 003 - 004OP20 | não está no site |  |  |  | Trafo com bucha primaria quebrada 57002437004 trafo : 15KVAtensão: 34,5KV
ETO-RD-DP 00399/2026 | ETO-RD-DP 001342/2026 | 512600186 | 5700012027 | 57 | 0300012027 | 2026-06-27 12:57 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | AL01070027 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264564202863 | 2026-06-27 11:42 | 2026-06-27 12:40 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 160 | 58 | trafo 5700012027 operado devido poste abalroado no circuito. | não está no site |  |  |  | segue ss para substituiçao de estrutura completa abalroada estrutura SI--1 10/150 id=70031162 cabo bitola CA / 2 acesso livre no circuito do trafo 5700012027 com equipe de manutencao na rdu de ponte alta do bom jesus .
DOLP-RD-PA 00703/2026 | DLP-MLPA01 000175/2026 | 112600644 | 5712185122 | 57 | 0312185122 | 2026-06-27 15:29 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL01081100 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 | 0 | 20264564473886 | 2026-06-27 12:59 | 2026-06-28 12:00 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1381 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264563793113-1 Equipe 003 - 100OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO 15 KVA E PARA RAIO. REDE 13,8KV. PRA SER SUBSTITUIDO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO. ACESSO LIVRE. EQUIPE QUE ATENDEU: 63992484401 / 981224912.CLINTES PENALIZADOS: 01CHAVE REFERENCIA: 5712185122
ETO-RD-GU 00682/2026 | EP-MPGU01 000005/2026 | 412600520 | 5700707003 | 57 | 0300707003 | 2026-06-27 15:29 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL04244003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 | 0 | 20264564392854 | 2026-06-27 14:51 | 2026-06-27 20:06 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 83 | 282 | CHAVE FUSIVEL 0300706003 ENCONTRAVA SE OPERADA E FOI RESTABELECIDA NORMALIZADO A MESMA.Intv Auto PPF TR-5700707003 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Seguee SS de trafo 5700707003 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção. Tensão:13,8 kvAcesso livre para raio queimado
ETO-RD-AR 01038/2026 | ENC-MLAR02 000133/2026 | 612600650 | 5710631004 | 57 | 0310631004 | 2026-06-27 19:39 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264565991402 | 2026-06-27 17:39 | 2026-06-28 11:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 991 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264564732210-1 Equipe 003 - 004OP22 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710631004 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: Somente para caminhoneteEquipe: 004op22
ETO-RD-GU 00683/2026 | DBM-MPDB10 000070/2026 | 412600517 | 5761508032 | 57 | 0361508032 | 2026-06-28 01:22 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | AL01008032 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264566398234 | 2026-06-28 00:40 | 2026-06-28 17:17 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 18 | 997 | poste abalroado e cabos partidos | não está no site |  |  |  | poste 11/100 abalroado no circuito do trafo estrutura CE3PR/SI15761508032 cabo CS / 50 acesso livre tensão 13.8 kv uc penalizadas 19 ,cabo media tensao partido levar 50 metros e emenda em dois pontos partidos e isolador e 09 balacim tipo cavalo marinho
ETO-RD-GU 00684/2026 | DBM-MPDB10 000072/2026 | 412600527 | 5758389021 | 57 | 0358389021 | 2026-06-28 11:56 | 06/2026 | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD03010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | ABALROADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264567247440 | 2026-06-28 06:59 | 2026-06-29 16:26 | 2 | problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 18 | 215 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264567008627-1 Equipe 003 - 021OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | segue ss para substituiçao de trafo 5758389021 queimado danificado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre e substituir estrutura completa poste quebrado estrutura U3 11/600 id=93789564 e substituir a chave fusivel e o suporte tensao 34,5kv da mesma. com equipe de manutencao na rural de Parana.IND FAZENDA IRACEMA, 0obs. com a queda da estrutura veio a danificar o transformador
ETO-RD-DP 00401/2026 | ETO-RD-DP 001336/2026 |  | 5739544072 | 57 | 0339544072 | 2026-06-29 07:07 | 06/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01010021 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264567336577 | 2026-06-28 10:29 | 2026-06-29 07:04 | 1 | interrompido+fechado |  | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 1235 | FOI VERIFICADA TODAS AS CONEXAO DO POSTE E DO PADRAO E SUBSTUTUIDO 2 CONECTOR TIPO I NO RAMAL FASE E NEUTRO DO POSTE NORMALIZADO A MESMA. | não está no site |  |  |  | FAVOR PROVIDENCIAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA RECUPERAR FLAY PARTIDO NA FASE B NO JAMPER 88424287 ENTRE ID 78823858 E 74497888 CONEXÃO DE REDE DE CABO NU COM COMPACTA RDU DE CONCEIÇÃO PENALIZANDO FASE DO TRAFO 5739544072 E CABO FORA DO ISOLADOR NA REDE COMPACTA NO MESMO TRECHO EQUIPE 072OP01
ETO-RD-DP 00402/2026 | ETO-RD-DP 001337/2026 |  | 5739544072 | 57 | 0339544072 | 2026-06-29 11:26 | 06/2026 | CABOS MT | CONECTOR DO JUMPER MT | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01010021 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 | 0 | 20264570597634 | 2026-06-29 09:03 | 2026-06-29 10:42 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | CONEXAO/JUMPER | FLY-TAP AT | 16 | 99 | abertura emergencial para transferir baixa tensão | não está no site |  |  |  | jumper 74432108 ponto quente prestes a romper no cruzamento apos o transformador 5739544072 foto em anexo
ETO-RD-GU 00685/2026 | DBM-MLDB04 000094/2026 | 412600528 | 5700858029 | 57 | 0300858029 | 2026-06-29 21:50 | 06/2026 | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIROPOLIS | LD02010021 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | ABALROADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264572273568 | 2026-06-29 18:33 | 2026-06-30 16:30 | 1 | problema+interrompido |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 1 | 1317 | Foi constatado poste 10/300 abalroado , ID 56140072 e Trafo 5700858029 Danificado | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | abalroamento |  | Segue nota para substuiçao de poste 10/300 ID 56140072 e transformador 5700858029 asseço livre trafo de 05kva tensao 34,5 kv
DG-RD-PO 00443/2026 | DG-MPDG01 000111/2026 |  | 5700972035 | 57 | 0300972035 | 2026-06-29 23:36 | 06/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | AL01051035 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264572084748 | 2026-06-29 23:23 | 2026-06-30 00:30 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE GRANDE PORTE NA REDE / NA FAIXA | 86 | 67 | Abertura emergencial para isolar cabo partido e poste quebrado devido a arvore na rede. | não está no site |  |  |  | Segue ss para substituir 1 poste de 9/150 na baixa do trafo 5700972035.Obs.: 2 jumper aberto para isolar poste, emendar cabo e trocar poste. levar 10m de cabo 35mmPOSTE:9/150 ESTRUTURA:SI-1 REDE ENERGIZADA:ABERTO JUMPER BT PARA ISOLAR CONSUMIDOR PENALIZADO: ACESSO:BOM LOCAL: TR 5700972035 COORD:815959,8808249 EQUIPE:035OOP02
ETO-RD-PA 00429/2026 | ETO-RD-PA 003489/2026 |  | 5709907059 | 57 | 0309907059 | 2026-06-30 11:25 | 06/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL01099059 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 | 0 | 20264574301757 | 2026-06-30 08:37 | 2026-06-30 12:40 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | DEFEITO EM JUMPER/CONEXAO | 59 | 243 | Queima de elo no TR 5709907059, devido ceave quebrada e JUMPER rompido. | não está no site |  |  |  | CHAVE FASE A DO TRAFO 5709907059 DANIFICADA E COM JUMPER PARTIDO. SUBSTITUIR A MESMA COM EQUIPE LINHA VIVA.
ETO-RD-PA 00430/2026 | ETO-RD-PA 003490/2026 |  | 5700648122 | 57 | 0300648122 | 2026-06-30 14:13 | 06/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03097122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 | 0 | 20264574742931 | 2026-06-30 12:59 | 2026-06-30 16:25 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | CONEXAO/JUMPER | JUMPER AT | 101 | 206 | Intv Auto PPF CH-0300674122 | não está no site |  |  |  | Segue SS aberta para tratativas com equipes de LINHA VIVA ! Substituir pararaio em curto , GLV fases A e B , substituir porta fusivel , verificar as demais conexões , referencia transformador 5700648122 , RDU PALMAS.
ENC-RD-PS 00606/2026 | ENC-LMPS01 000156/2026 | 212600559 | 5702266007 | 57 | 0302266007 | 2026-06-30 14:45 | 06/2026 | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02048007 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | ABALROADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 | 0 | 20264574496246 | 2026-06-30 11:29 | 2026-07-01 02:30 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSADA POR TERCEIROS | VANDALISMO | 1 | 60 | Estrutura do trafo 5702266007 quebrado e transformador no chão, foi aberto nota para o mesmo. | EXCLUÍDA | DEFEITO NA JANELA | abalroamento |  | Segue nota de Trafo queimado 5702266007 5KVA, e poste quebrado na mesma estrutura 10/300 do trafo N-1 /S1 ,TRAFO FICA LOCALIZADO ANTES DA DERIVAÇÃO DA CHAVE 0300139007
ENC-RD-PS 00611/2026 | ENC-LMPS01 000158/2026 | 212600560 | 5700147007 | 57 | 0300147007 | 2026-07-01 17:41 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02048007 | ENC-RD-PS | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-01 16:13 | 2026-07-02 02:08 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 595 | Cleibsom Manuteção - Troca do transformador 5700147007 vazando oleo | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5700147007 Queimadopara raios bompotência 45kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 007op07 tel-63992921913
ENC-RD-PS 00612/2026 | ENC-LMPS03 000098/2026 | 212600570 | 5701799013 | 57 | 0301799013 | 2026-07-01 19:34 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | LD01062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-01 19:13 | 2026-07-02 11:40 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 987 | trafo 5701799013 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5701799013 Queimado POSTE DA ESTRUTURA 10/200para raios bompotência 5kvatensão 34,5kvacesso caminhoneteequipe 013op01 tel-63991022334
DOLP-RD-PA 00711/2026 | DLP-MLPA04 000011/2026 |  | 5364882001 | 53 | 0364882001 | 2026-07-02 11:19 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-02 08:55 | 2026-07-04 12:38 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 2 | 3103 | Abertura Emergencial Coduntor de ATERRAMENTO Rompido e elevando tensão do cliente equipe 271op 5 Realizou abertura. em seguida abrimos nota para fazer a recuperação do aterramento do trafo | não está no site |  |  |  | INT: 20264583505906Segue SS Para melhoria de aterramento no TRAFO 5364882001 para devidas tratativas com equipe de manutenção. acesso livre.UC36888683LILIAN PINTO DA SILVA271OP05 63 99258-4496
ETO-RD-AR 01050/2026 | ENC-MLAR01 000253/2026 | 612600663 | 5710008053 | 57 | 0310008053 | 2026-07-02 12:36 | 07/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-01 16:32 | 2026-07-02 11:27 |  | problema+interrompido+fechado |  | PARA-RAIOS | PARA-RAIOS CURTO-CIRCUITADO | 1 | 1135 | CODIGO INVALIDO:CH/5710008053- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264580129149-1 Equipe 003 - 053OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Trafo 5710008053 45kvaTensão: 34.5Acesso: Bom Endereço: IND FAZENDA SAO GERALDO, 0Equipe: 053op01
ETO-RD-AR 01051/2026 | ENC-MLAR01 000252/2026 | 612600662 | 5703676004 | 57 | 0303676004 | 2026-07-02 12:59 | 07/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL06103004 | ETO-RD-AR | 15 | 150 | ANALISE DE EXPURGOS | NÃO SUBSTITUIDO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 |  |  | 2026-07-02 11:13 | 2026-07-02 18:49 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 187 | 456 | TRAFO 5703676004 QUEIMADO E JUMPER ROMPIDO NA CHAVE 0302569004 FASE A | não está no site |  |  |  | boa tarde!Segue SS para substituir trafo 5703676004 150 kva na RDU de Araguaina, mesmo queimado bucha secundaria da fase A
DOLP-RD-PA 00713/2026 | DLP-MLPA01 000176/2026 | 112600721 | 5364882001 | 53 | 0364882001 | 2026-07-02 17:26 | 07/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-02 08:55 | 2026-07-04 12:38 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 2 | 3103 | Abertura Emergencial Coduntor de ATERRAMENTO Rompido e elevando tensão do cliente equipe 271op 5 Realizou abertura. em seguida abrimos nota para fazer a recuperação do aterramento do trafo | não está no site |  |  |  | TRAFO 5364882001 dando Choque. Manutenção foi ao local recuperar malha de aterramento e condenou o TRAFO.Risco a comunidade. Clientes penalizados: 05
DOLP-RD-PA 00714/2026 | DLP-MLPA02 000068/2026 | 112600658 | 5703401122 | 57 | 0303401122 | 2026-07-02 19:24 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-02 11:17 | 2026-07-02 13:53 |  | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | 1 | 156 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264583763253-1 Equipe 003 - 100OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue nota para substuiçao de trafo 5703401122 queimado 15 kva tensao 19.9kv asseço livre
ETO-RD-AG 00658/2026 | ENC-MLAG02 000210/2026 | 662600412 | 5700102127 | 57 | 0300102127 | 2026-07-02 20:58 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-02 10:13 | 2026-07-03 19:40 |  | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE AT | QUEBRADO | 1 | 2007 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264583652921-1 Equipe 003 - 002OP03 | não está no site |  |  |  | POSTE 10/150 ESTRUTURA SI-1 QUEBRADO, 1 ESTRUTURA APOS O TRAFO 5700102127, IND ASSENTAMEN PA 1 DE JANEIRO, 0 - CHA. 05 IRMAOS, REGIAO RUAL DE PALMEIRAS
ENC-RD-PS 00618/2026 | ENC-LMPS03 000099/2026 | 212600562 | 5700526233 | 57 | 0300526233 | 2026-07-03 20:31 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ABREULANDIA | LD02050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-03 17:25 | 2026-07-04 16:55 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1410 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264587406085-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700526233 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAVIO CONSTATADO QUEIMADO
ENC-RD-PS 00619/2026 | ENC-LMPS03 000100/2026 | 212600563 | 5701325055 | 57 | 0301325055 | 2026-07-03 20:44 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-03 14:52 | 2026-07-04 20:23 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1771 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264586758429-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TRAFO 5701325055 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA VAZANDO OLEO
ETO-RD-PA 00441/2026 |  |  | 5703370122 | 57 | 0303370122 | 2026-07-04 07:55 | 07/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | PALMAS | AL10059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 |  |  | 2026-07-04 05:41 | 2026-07-04 11:11 |  | problema+interrompido+fechado |  | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | FERRAGENS FOLGADAS/DANIFICADAS | 169 | 330 | Fechamento do Trafo Apos Linha viva Realizar . substituição das chaves , e em seguida platão restabeleceu as cargas normalizado, os clientes. | não está no site |  |  |  | Linha viva Para Recupera Chave Quebrada do Trafo 5703370122 Devido não ter distancia de segurança para equipe de plantão com cesto aereo.Tensão 13.800 bitola cabo AA / 2 SANTO AMARO,- ARNE 81
ETO-RD-AG 00662/2026 | ENC-MPAG01 000307/2026 | 662600409 | 5700004098 | 57 | 0300004098 | 2026-07-04 10:14 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ANANAS | AL01005098 | ETO-RD-AG | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-04 10:18 | 2026-07-05 13:45 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 25 | 1647 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264590054619-1 Equipe 003 - 098OP02, transformador queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Substituir trafo 5700004098 25KVA-7,9 KV, queimado na RDR de Ananás.
ENC-RD-PS 00620/2026 | ENC-LMPS03 000101/2026 | 212600561 | 5710214012 | 57 | 0310214012 | 2026-07-04 11:50 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRISTALANDIA | LD02047073 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-03 15:50 | 2026-07-04 13:41 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1311 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264587551122-1 Equipe 003 - 046OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5710214012 15kva 19,9kv acesso bom.
ETO-RD-GR 00675/2026 | ENC-MLGR03 000235/2026 | 712600447 | 5700346033 | 57 | 0300346033 | 2026-07-05 09:41 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD02022033 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 7 |  |  | 2026-07-05 09:56 | 2026-07-06 17:03 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1867 | CODIGO INVALIDO:CH/791211- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264593196019-1 Equipe 003 - 033OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Acionar equipe de manutencao para troca de trafo 5700346033 e para raio queimadoacesso livreequipe 033op01
ETO-RD-GU 00696/2026 | DBM-MLDB04 000098/2026 | 412600541 | 5710509094 | 57 | 0310509094 | 2026-07-05 10:11 | 07/2026 | AVARIADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | ABALROADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-05 10:06 | 2026-07-05 17:30 |  | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 1 | 444 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264593196886-1 Equipe 003 - 148OP01 | não está no site |  |  |  | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado.Transformador: 5710509094Obs: Levar estrutura completaAcesso Livre
ETO-RD-DP 00406/2026 | ETO-RD-DP 001482/2026 | 512600190 | 5701126028 | 57 | 0301126028 | 2026-07-05 10:18 | 07/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-04 18:25 | 2026-07-05 15:53 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 1288 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264591072342-1 Equipe 003 - 028OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | FOI CONSTATADO TRAFO 5701126028 15KVA 19,9KV COM A BUCHA PRIMARIA QUEBRADA. FAVOR DISPONIILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS
ETO-RD-AR 01064/2026 | ENC-MLAR01 000256/2026 | 612600665 | 5700987040 | 57 | 0300987040 | 2026-07-05 10:59 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-05 11:09 | 2026-07-05 18:48 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 3 | 459 | TRAFO QUEIMADO FEITO TESTE A VAZIO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5700987040 - 15KVA - 34,5KV acesso livre - para raio queimado - cliente JOAO DIAS DA LUZIND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS63992233079Ramal das pousadas.
DG-RD-PO 00449/2026 | DG-MPDG01 000114/2026 | 312600359 | 5700396250 | 57 | 0300396250 | 2026-07-06 18:13 | 07/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | 15 | 15 |  | FURTADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-06 10:28 | 2026-07-07 20:20 |  | problema+interrompido+fechado |  | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE CONDUTORES | 1 | 2032 | CODIGO INVALIDO:TR/5700366250- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264597540642-1 Equipe 003 - 043OP01 | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , instalar trafo 5700396250 FURTADO na RDR de impueiras , tensão 34,5 , acesso livre , . para-raio furtado , potencia 15 kva
DG-RD-PO 00450/2026 | DG-MPDG01 000115/2026 | 312600361 | 5701155035 | 57 | 0301155035 | 2026-07-07 08:12 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-06 17:22 | 2026-07-08 19:38 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 3016 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264598036692-1 Equipe 003 - 035OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5701155035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Monte do Carmo, faz. IND ASSENTAMEN FORCA DA ESPERANCA, 0 - LPT - 13760 AST. FORCA DA ESPERA LT.
ETO-RD-GR 00684/2026 | ENC-MLGR03 000236/2026 | 712600448 | 5700427087 | 57 | 0300427087 | 2026-07-07 18:09 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-07 15:32 | 2026-07-08 12:51 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 1279 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264601047404-1 Equipe 003 - 087OP01 ARASUEMO MANUTENÇÃO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | acionar equipe de manutencao para troca de trafo queimado na RDR de goianorte trafo 5700427087 e para raio equipe 087op01
DG-RD-PO 00454/2026 | DG-MPDG01 000116/2026 | 312600363 | 5700380250 | 57 | 0300380250 | 2026-07-07 20:43 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 |  |  | 2026-07-07 17:11 | 2026-07-08 13:45 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1234 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264600698162-1 Equipe 003 - 043OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700380250 QUEIMADO RDR impueiras , potencia 15 kva , para-raio queimado , acesso livre , tensão 19,9
ETO-RD-AG 00677/2026 | ENC-MPAG02 000118/2026 |  | 5700011065 | 57 | 0300011065 | 2026-07-08 04:40 | 07/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | AXIXA DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-07 21:19 | 2026-07-08 03:40 |  | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 192 | 381 | DESLIGAMENTO EMERGENCIAL PARA POSSUBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE BT DANIFICADO | não está no site |  |  |  | Enviar equipe da manutençãso para substituir 40 metros de rede de BT, com condutores recuzidos e cheios de emendas no circuito do trafo 5700011065, entre os ID'S 66880901 e 66880909
DG-RD-PO 00455/2026 | DG-MLPO02 000083/2026 | 312600362 | 5703525001 | 57 | 0303525001 | 2026-07-08 20:47 | 07/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-08 16:59 | 2026-07-09 15:57 |  | problema+interrompido |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1378 | CODIGO INVALIDO:TR/5701348001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264606747722-1 Equipe 003 - 001OP17 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Solicitação para troca do TR 5703525001 5kVA 13,8kV queimado.Para-raios MT queimadoAcesso livre.
ENC-RD-PS 00631/2026 | ENC-LMPS04 000097/2026 | 212600577 | 5710488084 | 57 | 0310488084 | 2026-07-09 12:50 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-08 08:25 | 2026-07-09 10:43 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1578 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264604027930-1 Equipe 003 - 084OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710488084 QUEIMADO PARA TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO RUIM DEVIDO CERCA NO LOCAL FOI FEITO TESTE E NÃO ESTA MANDANDO TENSÃO NA DUCHA SECUNDARIA
ENC-RD-PS 00633/2026 | ENC-MPPS01 000173/2026 | 212600581 | 5700203073 | 57 | 0300203073 | 2026-07-09 15:27 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-09 11:20 | 2026-07-09 15:00 |  | problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 25 | 220 | TRAFO QUEIMADO SS: ENC-RD-PS 633/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700203073 no povoado de lorotytrafo de 75 kv
ETO-RD-AG 00687/2026 | ENC-MPAG02 000121/2026 | 662600436 | 5700156081 | 57 | 0300156081 | 2026-07-09 17:22 | 07/2026 |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | URGENTE | ITAGUATINS | AL01016065 | ETO-RD-AG |  | 10 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-09 16:55 | 2026-07-10 01:09 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 0 | 494 | CODIGO INVALIDO:CH/5700156081- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264610918920-1 Equipe 003 - 065OP01 | não está no site |  |  |  | Refazer malha do aterramento do Trafo que está rompido em campo cliente penalizado em campo -Tem que leva 15 metros de cordoanha telefone 6399258-3551 da equipe 065op01. Equipe da manutenção substituir 01- poste 10/300-ID-47281975-Trafo 5700156081-Com Base Danificado e
ETO-RD-AG 00688/2026 |  |  | 5700156081 | 57 | 0300156081 | 2026-07-09 17:42 | 07/2026 |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS CANCELADA | URGENTE | ITAGUATINS | AL01016065 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-09 16:55 | 2026-07-10 01:09 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 0 | 494 | CODIGO INVALIDO:CH/5700156081- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264610918920-1 Equipe 003 - 065OP01 | não está no site |  |  |  | Refazer malha do aterramento do Trafo 5700156081 que está rompido em campo cliente penalizado em campo Tem que leva 15 metros de cordoanha telefone 6399258-3551 da equipe 065op01.
ETO-RD-GU 00701/2026 | ETO-RD-GU 002922/2026 |  | 5700739036 | 57 | 0300739036 | 2026-07-10 07:15 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | ALVORADA | AL01033047 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-09 08:31 | 2026-07-09 11:18 |  | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 167 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264609158951-1 Equipe 003 - 036OP01 | não está no site |  |  |  | "MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO."
ETO-RD-AR 01085/2026 | ENC-MLAR02 000153/2026 | 612600684 | 5700129193 | 57 | 0300129193 | 2026-07-10 12:41 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-10 12:40 | 2026-07-11 18:20 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1780 | trafo 5700129193 queimado causa não indentificada. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Substitui TR 5700129193 queimado potência 15kv tensão 34,5kv para-raio queiamdo acesso livre.
ETO-RD-AG 00702/2026 | ENC-MPAG02 000123/2026 | 662600429 | 5710461039 | 57 | 0310461039 | 2026-07-10 18:14 | 07/2026 | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | ABALROADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-10 18:22 | 2026-07-11 01:40 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CURTO NA RD | 1 | 438 | trafo 5710461039 queimado em campo | não está no site |  |  |  | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv e 01- para raio e tem que leva 50 metros de cabo mutiplex bifasico 35mm
ENC-RD-PS 00635/2026 | ENC-MPPS01 000174/2026 | 212600576 | 5700461149 | 57 | 0300461149 | 2026-07-10 18:54 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CASEARA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-10 15:39 | 2026-07-11 15:55 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1456 | trafo 5700461149 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700461149 na rdr de caseara
ETO-RD-AR 01089/2026 | ENC-MLAR03 000089/2026 | 612600685 | 5700674080 | 57 | 0300674080 | 2026-07-10 21:13 | 07/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | N/A | 15 |  | FURTADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-10 13:34 | 2026-07-11 17:30 |  | problema+interrompido+fechado |  | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | 1 | 1676 | TRAFO FURTADO | não está no site |  |  |  | TRAFO FURTADO 5700674080 - 15KVA - 34,5KV + PARA RAIO ACESSO CAMINHONETE. IND FAZENDA PONTAL, 0 - G. MAIOR SOBRADINHO - RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO - UC 9936238 - 63981012480 - RDR DARCINOPOLIS
ETO-RD-DP 00414/2026 | ETO-RD-DP 001675/2026 | 512600192 | 5700233005 | 57 | 0300233005 | 2026-07-11 09:15 | 07/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARRAIAS | AL01013005 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-10 16:11 | 2026-07-11 09:28 |  | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 4 | 1037 | CODIGO INVALIDO:CH/5700233005- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264615130203-1 Equipe 003 - 005OP05 | não está no site |  |  |  | Poste 72613866 quebrado 9/150 no circuito bt no circuito do trafo 5700233005 acesso livre cliete penalizado cabo TP / 35.
ETO-RD-AG 00705/2026 | ENC-MPAG02 000124/2026 | 662600435 | 5700386119 | 57 | 0300386119 | 2026-07-11 11:28 | 07/2026 | CABOS BT | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO BENTO DO TOCANTINS | LD03005098 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-11 10:57 | 2026-07-11 14:34 |  | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | 109 | 217 | trafo aberto arvore caiu sobre a rede e danificou 2 vão de rede bt | não está no site |  |  |  | Bom dia Segue SSSenhores enviar equipe de manutenção na RDU de São Bento para recupera e troca 150 metros de cabo BTTrafo: 5700386119Cabo: 35 multiplexEstrutura: SI-1 até a SI3Cabo entres os ID:68473925 até o ID 68474051Endereço: Rua Marcelino Maranhão ramosEquipe:002FT01Contato da equipe: 99933-2844Clientes Penalizado: 110
DOLP-RD-PA 00740/2026 | DLP-MLPA01 000177/2026 | 112600672 | 5720973271 | 57 | 0320973271 | 2026-07-11 21:08 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-11 12:00 | 2026-07-12 02:55 |  | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 17 | 895 | Intv Auto PPF CH-4010969001 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5720973271 QUEIMADO na RDR de luzimangues , tensão 13,8 , para-raio queimado , potencia 25 kva , acesso livre
ENC-RD-AR 00011/2026 |  |  | 5700129193 | 57 | 0300129193 | 2026-07-11 23:27 | 07/2026 | FURTADO | FURTADO | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | LD03105019 | ENC-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-10 12:40 | 2026-07-11 18:20 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1780 | trafo 5700129193 queimado causa não indentificada. | não está no site |  |  |  | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO DE 15KVA DA 19.9. ACESSO LIVRE , 01 CLIENTE PENALIZADO.
ETO-RD-GU 00709/2026 | ETO-RD-GU 003279/2026 |  | 5700448107 | 57 | 0300448107 | 2026-07-12 01:44 | 07/2026 | AVARIADO | VANDALISMO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-11 22:07 | 2026-07-12 01:47 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 8 | 220 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264619081192-1 Equipe 003 - 107OP01 | não está no site |  |  |  | Segeu SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Substituir transformador 5700448107 , com vazamento de oleo e rafazer o aterramento . 25 kVA , 19.9KV , acesso livre .
ETO-RD-GR 00716/2026 | ENC-MPGR01 000144/2026 | 712600465 | 5700489154 | 57 | 0300489154 | 2026-07-12 09:09 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-12 09:09 | 2026-07-12 15:29 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 9 | 380 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264620781774-1 Equipe 003 - 154OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRANSFORMADOR 5700489154 15KVA QUEIMADO, VERIFICAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR UM DE MAIOR POTENCIA DEVIDO ATENDIMENTO A 9 UC´s;REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO;EQUIPE 154OP02.
ETO-RD-AG 00707/2026 | ENC-MLAG01 000182/2026 | 662600430 | 5730097081 | 57 | 0330097081 | 2026-07-12 13:36 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAGUATINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-12 10:29 | 2026-07-12 17:15 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 406 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264621101612-1 Equipe 003 - 065OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5730097081queimado Endereço:FAZENDA MARAVILHA LPT 0trafo de 15 kva na 13,8 kv acesso só para camionete
ETO-RD-AR 01091/2026 | ENC-MLAR01 000272/2026 | 612600691 | 5710168016 | 57 | 0310168016 | 2026-07-12 17:30 | 07/2026 | CABOS BT | FALTANDO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-12 11:11 | 2026-07-13 14:45 |  | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 2 | 1654 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264621176770-1 Equipe 003 - 016OP02 | não está no site |  |  |  | Boa tarde!Senhores, enviar equipe manutenção para instalar 170 metros de cabo 35mm multiplex, cabos foram roubados, Assentamento Costa rica, chacara ricaUC 35682632 trafo 5710168016, 2 clientes penalizados.
ETO-RD-AR 01095/2026 | ENC-MPAR02 000037/2026 | 612600704 | 5710025025 | 57 | 0310025025 | 2026-07-13 18:41 | 07/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-13 08:32 | 2026-07-13 18:01 |  | problema+interrompido+fechado |  | NIVEL DE TENSAO | NIVEL DE TENSAO / AJUSTE TAP | 20 | 569 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264624197317-1 Equipe 003 - 023OP04 | não está no site |  |  |  | Substitui trafo 5710025025 TAP submerso e a tensão esta baixa em campo. Acesso livre. PRAIA DO JACU
ETO-RD-GR 00718/2026 | ENC-MLGR01 000162/2026 | 712600466 | 5700417087 | 57 | 0300417087 | 2026-07-14 09:22 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-14 09:15 | 2026-07-14 19:30 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 615 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264624636891-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700417087 e para raio queimado acesso livre
ETO-RD-GU 00714/2026 | DBM-MLDB05 000107/2026 | 412600554 | 5710069148 | 57 | 0310069148 | 2026-07-14 16:15 | 07/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 10 | 15 |  | FURTADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-14 15:35 | 2026-07-15 13:05 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1290 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264628806345-1 Equipe 003 - 148OP03 | não está no site |  |  |  | Segue SS de trfao 5710069148 furtado para devidas trativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5 kvPotencia 10 kvaAcesso livre Para raio bomOBS: equipe informou que foi furtado todo o nucleo do transformador
ENC-RD-PS 00646/2026 | ENC-LMPS04 000101/2026 | 212600592 | 5710155013 | 57 | 0310155013 | 2026-07-15 10:09 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-15 09:26 | 2026-07-16 18:36 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1990 | trafo 5710155013 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir traf 5710155013 na rdr de paraiso
ETO-RD-AG 00721/2026 | ENC-MPAG02 000126/2026 | 662600453 | 5700021133 | 57 | 0300021133 | 2026-07-15 15:49 | 07/2026 | AVARIADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CARRASCO BONITO | LD02014045 | ETO-RD-AG | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-15 11:32 | 2026-07-15 22:20 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 40 | 648 | trafo 5700021133 queimado em campo | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | trafo 5700021133 queimado 43 UC's ligadas em campo., favor realizar melhoria de aterramento. SOBRECARGA - Trafo de 25 Kva com 43 UC's ligadas em campo.
DOLP-RD-PA 00745/2026 | DLP-MLPA01 000179/2026 | 112600694 | 5705952122 | 57 | 0305952122 | 2026-07-15 18:18 | 07/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04099059 | DOLP-RD-PA | N/A | N/A | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-15 10:50 | 2026-07-16 00:26 |  | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 816 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS Para Substituir Trafo queimado Trafo 5705952122. 5kvatensão 13800 atendimento 3 unidades consumidoraacesso livre telefone equipe:99104-3047
ETO-RD-AR 01109/2026 | ENC-MLAR01 000279/2026 | 612600712 | 5700968080 | 57 | 0300968080 | 2026-07-16 01:58 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-15 16:12 | 2026-07-16 15:00 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1368 | trafo queimado aberto nota | não está no site |  |  |  | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700968080 queimado e com vazamento de oleoIND CHACARA DUAS ALIANCAS, 0 - LPT - 24863 CHAC. DUAS ALIANCAYSLANE MILHOMEM ROCHAtrafo de 15 kva na 19,9 kvmais para raio acesso só para camionete
ETO-RD-AG 00722/2026 | ENC-MLAG01 000192/2026 | 662600467 | 5700021133 | 57 | 0300021133 | 2026-07-16 07:31 | 07/2026 |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | URGENTE | CARRASCO BONITO | LD02014045 | ETO-RD-AG |  | 25 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-15 11:32 | 2026-07-15 22:20 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 40 | 648 | trafo 5700021133 queimado em campo | não está no site |  |  |  | Melhoria de aterramento no trafo 5700021133 - POV. CACHEADO - RDR SAMPAIO.
ETO-RD-AG 00723/2026 | ENC-MLAG01 000189/2026 | 662600460 | 5700573039 | 57 | 0300573039 | 2026-07-16 07:49 | 07/2026 |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG |  | 25 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-15 15:05 | 2026-07-15 20:32 |  | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 3 | 327 | trafo com defeito interno. | não está no site |  |  |  | Reefazer a malha de aterramento ddo trafo 5700573039. - ASSENT. PA MUTIRÃO Chac Cerearence LT 19-Cliente: UC: 7504764-Geraldo Joaquim de Macedo
ENC-RD-PS 00651/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | 5700096012 | 57 | 0300096012 | 2026-07-16 10:51 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRISTALANDIA | LD02047073 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-15 08:57 | 2026-07-15 18:00 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 543 | trafo 5700096012 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700096012 RDR DE CRISTALANDIA
ETO-RD-AG 00728/2026 |  |  | 5712592130 | 57 | 0312592130 | 2026-07-16 16:21 | 07/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | ALTA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-15 18:53 | 2026-07-16 11:09 |  | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | 5 | 976 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264633573333-1 Equipe 003 - 088OP01 | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO E Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTA SERA NECESSARIO
ETO-RD-AG 00735/2026 |  |  | 5712592130 | 57 | 0312592130 | 2026-07-16 16:21 | 07/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | ALTA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-15 18:53 | 2026-07-16 11:09 |  | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | 5 | 976 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264633573333-1 Equipe 003 - 088OP01 | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO E Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTA SERA NECESSARIO
ETO-RD-AG 00730/2026 |  |  | 5712592130 | 57 | 0312592130 | 2026-07-16 16:21 | 07/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | ALTA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-15 18:53 | 2026-07-16 11:09 |  | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | 5 | 976 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264633573333-1 Equipe 003 - 088OP01 | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO E Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTA SERA NECESSARIO
ETO-RD-AG 00734/2026 |  |  | 5712592130 | 57 | 0312592130 | 2026-07-16 16:21 | 07/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | ALTA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-15 18:53 | 2026-07-16 11:09 |  | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | 5 | 976 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264633573333-1 Equipe 003 - 088OP01 | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO E Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTA SERA NECESSARIO
ETO-RD-AG 00729/2026 | ENC-MPAG01 000347/2026 |  | 5712592130 | 57 | 0312592130 | 2026-07-16 16:21 | 07/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | 75 | 112.5 |  | SEM OBRA | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-15 18:53 | 2026-07-16 11:09 |  | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | 5 | 976 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264633573333-1 Equipe 003 - 088OP01 | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO E Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTA SERA NECESSARIO
ETO-RD-AG 00725/2026 | ENC-MPAG02 000127/2026 | 662600454 | 5712592130 | 57 | 0312592130 | 2026-07-16 16:21 | 07/2026 | AVARIADO | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-15 18:53 | 2026-07-16 11:09 |  | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | 5 | 976 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264633573333-1 Equipe 003 - 088OP01 | não está no site |  |  |  | Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTASERA NECESSARIO SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO
ETO-RD-AR 01122/2026 | ENC-MLAR02 000159/2026 | 612600710 | 5710021030 | 57 | 0310021030 | 2026-07-16 18:04 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-16 18:32 | 2026-07-17 16:00 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1288 | TRANSFORMDOR QUEIMADO ABERTO NOTA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Bom dia!Segue ssSenhores enviar equipe de manutenção para RDR de Xambioá trocar transfomador queimadoTrafo:5710021030 25 KVATensão: 34,5Cliente penalizado: SimEquipe:053OP01Contato:6399238-4671Endereço:
ENC-RD-AG 00025/2026 |  |  | 5700211002 | 57 | 0300211002 | 2026-07-16 19:39 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ENC-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-16 17:28 | 2026-07-17 16:26 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1378 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264633127381-1 Equipe 003 - 002OP03 | não está no site |  |  |  | Bom dia!Segue ssSenhores enviar equipe de manutenção para RDR de Tocantinopolis, para trocar trafo queimado e refazer aterramento devido reincidencia. Trafo:5700211002 45KVA Tensão:34,5 KVCliente penalizado: SIMEquipe:002OP03Contato:6399918427Endereço:
ETO-RD-AG 00736/2026 | ENC-MPAG01 000320/2026 | 662600455 | 5700211002 | 57 | 0300211002 | 2026-07-16 19:55 | 07/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-16 17:28 | 2026-07-17 16:26 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1378 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264633127381-1 Equipe 003 - 002OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trocar trafo queimado e refazer aterramento devido reincidencia. Trafo:5700211002 45KVA ,Tensão:34,5 KV-Cliente penalizado: SIM-Equipe:002OP03-Contato:6399918427Endereço:
ENC-RD-PS 00652/2026 | ENC-LMPS03 000105/2026 | 212600591 | 5700228031 | 57 | 0300228031 | 2026-07-17 10:06 | 07/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO DOS BOIS | LD03050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-17 09:43 | 2026-07-19 13:00 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 3077 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264638947916-1 Equipe 003 - 008OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700228031 E PARA RAIO QUEIMADOSPOTENCIA: 15KVAACESSO: LIVRE
ETO-RD-GR 00736/2026 | ENC-MPGR01 000154/2026 | 712600513 | 5700194011 | 57 | 0300194011 | 2026-07-17 11:41 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | TUPIRAMA | AL01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-17 11:46 | 2026-07-17 17:19 |  | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 45 | 333 | Poste abaroado e pegando fogo | não está no site |  |  |  | Poste abaroado id 70762994.SI-4 trafo 57001940111 poste 1/6004 rack 1 elemento4 alca cabo1 fita fusao 2 parafuso 2506 enforca gato 4 roldana12 conector CN 131fita isolande 1 fita fusão
ETO-RD-AG 00739/2026 | ENC-MPAG02 000128/2026 | 662600456 | 5724940068 | 57 | 0324940068 | 2026-07-17 16:14 | 07/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BURITI DO TOCANTINS | AL01019068 | ETO-RD-AG | 150 | 150 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-17 16:43 | 2026-07-17 23:03 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 75 | 380 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264643452070-1 Equipe 003 - 068OP01 | RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | DEFEITO NA JANELA |  |  | trafo 5724940068 com muito fazamento de oleo trafo penalizando 80 clientes trafo 150 kva 13,8 kv
ETO-RD-GU 00735/2026 | DBM-MLDB06 000063/2026 | 412600557 | 5701002032 | 57 | 0301002032 | 2026-07-17 16:24 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-17 16:15 | 2026-07-18 18:02 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1547 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264642064029-1 Equipe 003 - 032OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO.15KVAACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO
DOLP-RD-PA 00763/2026 | DLP-CTPA00 000122/2026 | 112600688 | 5710795001 | 57 | 0310795001 | 2026-07-18 02:17 | 07/2026 | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD01100001 | DOLP-RD-PA | 75 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 |  |  | 2026-07-17 23:45 | 2026-07-18 12:36 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 771 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264646004691-1 Equipe 003 - 059OP21 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710795001 queimado, 75 Kva 34,5 Kv, feito teste a vazio 059OP21
ETO-RD-GU 00738/2026 | DBM-MLDB06 000065/2026 | 412600560 | 5702232094 | 57 | 0302232094 | 2026-07-18 22:29 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 |  |  | 2026-07-18 21:42 | 2026-07-19 15:43 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 24 | 1081 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264649770315-1 Equipe 003 - 094OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 25 KVA 19,9KV, QUEIMADO , PENALIZANDO 25 CLIENTES . FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.
ETO-RD-DP 00456/2026 | ETO-RD-DP 001745/2026 | 512600197 | 5701184074 | 57 | 0301184074 | 2026-07-19 09:58 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIANOPOLIS | LD03028074 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-19 10:02 | 2026-07-19 15:59 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 3 | 357 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264649777041-1 Equipe 003 - 074OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5kva 19.9kv 5701184074 faz, rio de areia levar um estribo e 01 glv. equipe 074op01
ETO-RD-GU 00741/2026 |  |  | 5702232094 | 57 | 0302232094 | 2026-07-19 23:27 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 |  |  | 2026-07-19 23:24 | 2026-07-20 20:56 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 24 | 1292 | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 QUEIMADO | não está no site |  |  |  | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 QUEIMADO, CHAVE FUSIVEL QUEBRADA, 10 METROS CABO 35MM BARRAMENTO QUEIMADO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.
DG-RD-PO 00467/2026 | DG-MLPO02 000085/2026 | 312600367 | 5700471096 | 57 | 0300471096 | 2026-07-20 08:50 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-20 08:55 | 2026-07-21 21:40 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 0 | 2205 | trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700471096 queimado pot. 15kva tensão 19.9kvacesso bompara-raio ruim
ENC-RD-PS 00654/2026 | ENC-LMPS01 000173/2026 | 212600593 | 5753401055 | 57 | 0353401055 | 2026-07-20 11:42 | 07/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-20 11:21 | 2026-07-21 11:43 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1462 | QUEIMA DE ELO FUSIVEL NO TR 5753401055 CAUSA trafo queimado 45kva atende 8 unidades. ENC-RD-PS654/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5753401055 trafo queimado 45kva atende 8 unidades
DOLP-RD-PA 00772/2026 | DLP-CTPA00 000123/2026 | 112600687 | 5736463271 | 57 | 0336463271 | 2026-07-20 15:44 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03101271 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-20 16:24 | 2026-07-20 17:27 |  | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 6 | 63 | ID do defeito 89940727, foi aberta etrutura S4, e normalizado o mesmo | não está no site |  |  |  | segue nota de poste abalroado, estretura S4, poste 9/1000, fica no circuito do trafo 5736463271, bitola do condutor QP 35
ETO-RD-AR 01134/2026 | ENC-MPAR02 000042/2026 | 612600721 | 5710016016 | 57 | 0310016016 | 2026-07-20 19:36 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 150 | 150 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-20 15:25 | 2026-07-21 00:39 |  | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 2 | 554 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264655636602-1 Equipe 003 - 016OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa noite!Senhores, enviar equipe manutenção para substituir trafo 5710016016 150 kva 34.5kv queimado, e substituir para raio e cruzetas.ESTRADA ESTANCIA SAO DOMINGOS, 0 - BR 153 KM 95 5 A DIREITA 4 KMacesso livre
ETO-RD-AG 00750/2026 | ENC-MPAG01 000324/2026 | 662600462 | 5700008045 | 57 | 0300008045 | 2026-07-20 22:37 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | AL01014045 | ETO-RD-AG | 112.5 | 112.5 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-20 21:51 | 2026-07-21 03:29 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 159 | 338 | Trafo 5700008045 com bucha danificada. ficou aberto para troca do mesmo Foi encontrado trafo com bucha estourada e com fogo na mesma. aberto nota para manutenção. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Segundo informação da equipe 045OP04, o trafo 5700008045 de 112.5kVA na tensão 13.8kV está com vazamento de óleo, fica na RDU de Augustinópolis, o mesmo está aberto em campo.Obs.: favor se possível, levar trafo de 150kVA.
ETO-RD-AG 00751/2026 | ENC-MPAG01 000326/2026 | 662600463 | 5704215088 | 57 | 0304215088 | 2026-07-21 10:28 | 07/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SITIO NOVO DO TOCANTINS | LD01014045 | ETO-RD-AG | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-21 09:38 | 2026-07-21 17:20 |  | problema+interrompido+fechado |  | CAUSADA POR TERCEIROS | INCENDIO | 8 | 462 | CODIGO INVALIDO:CH/5703709088- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264656527289-1 Equipe 003 - 065OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5704215088 queimado em campo
DOLP-RD-PA 00774/2026 | DLP-CTPA01 000046/2026 | 112600719 | 5700008083 | 57 | 0300008083 | 2026-07-21 11:19 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 150 | 150 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-21 10:31 | 2026-07-21 17:24 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 94 | 413 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5700008083- 150KVA - 34,5kv acesso livre RDU Aparecida do Rio Negro - substituir para raio.Centro.
DG-RD-PO 00469/2026 | DG-MLPO02 000086/2026 | 312600368 | 5710023044 | 57 | 0310023044 | 2026-07-21 13:24 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-21 10:23 | 2026-07-22 18:30 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1927 | CODIGO INVALIDO:TR/5710002304- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264658772052-1 Equipe 003 - 044OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710023044 QUEIMADO NA RDR DE FATIMA TENSÃO 34,5, PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA
ENC-RD-PS 00657/2026 | ENC-LMPS01 000174/2026 | 212600594 | 5700739084 | 57 | 0300739084 | 2026-07-21 17:27 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-21 13:49 | 2026-07-22 19:52 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1803 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264659127038-1 Equipe 003 - 084OP02 | RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | DEFEITO NA JANELA |  |  | TRAFO 5700739084 QUEIMADO PARA RAIO BOM DE 30 KVA NA REDE 34,5 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVISO DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO
ETO-DEOP 00021/2026 |  |  | 5700739084 | 57 | 0300739084 | 2026-07-21 17:27 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ETO-DEOP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-21 13:49 | 2026-07-22 19:52 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1803 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264659127038-1 Equipe 003 - 084OP02 | não está no site |  |  |  | TRAFO 5700739084 QUEIMADO PARA RAIO BOM DE 30 KVA NA REDE 34,5 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVISO DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO
ETO-RD-AG 00752/2026 | ENC-MPAG02 000130/2026 | 662600467 | 5700239131 | 57 | 0300239131 | 2026-07-21 21:36 | 07/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PRAIA NORTE | LD01014045 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-21 19:50 | 2026-07-21 23:30 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 1 | 220 | trafo encontrado com aterramento rompido. Aberto para melhoria do aterramento. manut. August. | não está no site |  |  |  | Nota para manutenção fazer melhoria de aterramento no trafo 5700239131 na RDR de Praia Norte trafo de 15kva na 19.9kvlocal de acesso livreequipe 045OP04
ETO-RD-GR 00742/2026 | ENC-MLGR03 000265/2026 | 712600479 | 5701017078 | 57 | 0301017078 | 2026-07-22 10:56 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-22 10:20 | 2026-07-24 23:43 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 3683 | CODIGO INVALIDO:TR/5710188078- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264661093380-1 Equipe 003 - 104OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701017078 e para raio queimado acionar equipe de manutencao para trocar o mesmo acesso livre equipe 104op01levar poste 11/300 pois o poste esta deteriorado e nao suporta trafo
ETO-RD-AG 00755/2026 | ETO-RD-AG 000668/2026 | 662600468 | 5719958068 | 57 | 0319958068 | 2026-07-22 13:11 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | BURITI DO TOCANTINS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  | VERIFICAR COM ANDRESSA | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-22 09:50 | 2026-07-22 12:37 |  | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 167 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264665140602-1 Equipe 003 - 068OP02 | não está no site |  |  |  | Segue SS para correção de vazamento de oleo no trafo 5719958068.
ENC-RD-AG 00026/2026 |  |  | 5719958068 | 57 | 0319958068 | 2026-07-22 13:11 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | ALTA | BURITI DO TOCANTINS | LD03014045 | ENC-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-22 09:50 | 2026-07-22 12:37 |  | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 167 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264665140602-1 Equipe 003 - 068OP02 | não está no site |  |  |  | Segue SS para correção de vazamento de oleo no trafo 5719958068.
ENC-RD-PS 00659/2026 | ENC-LMPS01 000175/2026 | 212600596 | 5710625085 | 57 | 0310625085 | 2026-07-22 16:58 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-22 16:00 | 2026-07-23 15:43 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1423 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264663364476-1 Equipe 003 - 013OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710625085 QUEIMADO PARA BOM DE 30 KVA NA REDE 34,5 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA FERVENDO
ETO-RD-AG 00757/2026 | ENC-MPAG02 000131/2026 | 662600467 | 5700855045 | 57 | 0300855045 | 2026-07-22 19:35 | 07/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | LD03109039 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-22 19:39 | 2026-07-22 22:20 |  | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 161 | Abertura emergencial para atender eto-rd-ag 757/2026, melhoria de ateramento | não está no site |  |  |  | Enviar equipe da manutenção para refazer a malha de aterramento do trafo 5700855045, o mesmo se encontra rompido em campoEndereço: A Santa juliana
ETO-RD-GR 00752/2026 | ENC-MLGR03 000266/2026 | 712600484 | 5710279024 | 57 | 0310279024 | 2026-07-23 19:51 | 07/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPORA DO TOCANTINS | LD02022033 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-23 13:15 | 2026-07-23 17:19 |  | fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 244 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264673298418-1 Equipe 003 - 111OP01 | não está no site |  |  |  | CIRCUITO DO TRAFO 5710279024CABO DE BT . NECESSARIO TROCA DE CABO BIFASICO MULTIPLEX CERCA DE 100M.MID 71145415 ID 711461781UC PENALIZADA.LEVAR 4PERFURANTES 2EMENDAS PARA NEUTRO CABO2
ENC-RD-PS 00663/2026 | ENC-LMPS04 000104/2026 | 212600599 | 5700352055 | 57 | 0300352055 | 2026-07-24 18:44 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-24 15:40 | 2026-07-25 16:00 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 1460 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264676406455-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 15kva 19,9kv acesso bom
ETO-RD-DP 00471/2026 | ETO-RD-DP 001897/2026 | 512600200 | 5700423091 | 57 | 0300423091 | 2026-07-24 19:29 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALMAS | LD05002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-24 19:16 | 2026-07-25 15:40 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 1224 | Em atendimento da OS 109979541, foi constatado trafo 5700423091 15 KVA 19,9kv Queimado. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Em Atendimento da OS 109979541, foi constatado trafo 5700423091, 15kva 19,9kv Queimado. favor disponibilizar equipe manuteção para devidas tratativas.
ETO-RD-AR 01161/2026 | ENC-MLAR02 000164/2026 | 612600731 | 5710093040 | 57 | 0310093040 | 2026-07-25 10:01 | 07/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-25 09:20 | 2026-07-27 17:15 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3355 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264678955110-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo 5710093040, tensao 34,5, trafo de 15kva, acesso livre, para raio danificado
DG-RD-PO 00475/2026 | DG-MLPO02 000087/2026 | 312600369 | 5720755001 | 57 | 0320755001 | 2026-07-25 10:48 | 07/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD02100001 | DG-RD-PO | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-24 22:37 | 2026-07-26 12:05 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 3 | 2248 | Trafo queimado 5720755001 25kva 34,5KV, equipe 001OP18 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue nota para substituição de trafo queimado, TR 5720755001 25kva 34,5KV.Acesso livre,Para raio danificado.
ENC-RD-AR 00013/2026 | ENC-MPAR02 000044/2026 | 612600730 | 5701155004 | 57 | 0301155004 | 2026-07-26 00:45 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010153 | ENC-RD-AR | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-26 01:04 | 2026-07-26 12:40 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 33 | 696 | trafo 5701155004 aberto com vazamento de oleo povoado garimpinho. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 25kva 19.9kv 5701155004 povoado garimpinho
DG-RD-PO 00478/2026 | DG-MLPO02 000088/2026 | 312600370 | 5700019105 | 57 | 0300019105 | 2026-07-27 10:34 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | OLIVEIRA DE FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-27 10:46 | 2026-07-28 12:45 |  | problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1559 | Aberto nota de trafo queimado, TR 5700019105 30kva 34,5KV. - equipe 044OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue nota para substituição de trafo queimado, TR 5700019105 30kva 34,5KV.Acesso livre,Para raio danificado.FAZENDA POUSO ALTO, 0 - FAZ POUSO ALTO
DG-RD-PO 00479/2026 | DG-MPDG01 000120/2026 | 312600376 | 5700090001 | 57 | 0300090001 | 2026-07-27 16:35 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01072001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-27 15:50 | 2026-07-28 00:15 |  | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 49 | 505 | aberto trafo para isolar poste abalroado na RDU de porto nacional | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir poste ABALROADO E EXECUTAR EMENDA DE CONDUTOR PARTIDO NEUTRO , na RDU de porto nacional , tensão 13,8 , acesso livre , trafo 5700090001 no #ID59817574 ACESSO LIVRE ESTRUTURA S1 BITOLA 9/300
DOLP-RD-PA 00780/2026 | DLP-MLPA02 000116/2026 | 112600704 | 5710262122 | 57 | 0310262122 | 2026-07-27 17:00 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-27 11:23 | 2026-07-27 14:53 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 210 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264689803791-1 Equipe 003 - 122OP42 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710262122 Queimado.Potência: 15 kVA.Tensão 19,9 kV.Pararaio: Normal.Acesso: Livre.
ETO-RD-AG 00782/2026 |  |  | 5700204145 | 57 | 0300204145 | 2026-07-27 18:39 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | MAURILANDIA DO TOCANTINS | AL02043081 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-27 17:01 | 2026-07-28 16:40 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1419 | trafo 5700204145 queimado em campo | não está no site |  |  |  | trafo 5700204145 queimado 25 kva na 13,8 kv
ETO-RD-GR 00769/2026 | ENC-MLGR01 000164/2026 | 712600487 | 5700726087 | 57 | 0300726087 | 2026-07-28 15:03 | 07/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-28 09:29 | 2026-07-28 22:36 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 787 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264695178067-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5700726087 5KVA19,9087OP01 ESTEVE NO LOCAL TRAFO E PARA RAIO
ETO-RD-GR 00771/2026 | ENC-MLGR01 000165/2026 | 712600495 | 5700105011 | 57 | 0300105011 | 2026-07-29 11:42 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRAMA | AL01065015 | ETO-RD-GR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-28 17:06 | 2026-07-29 11:35 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1109 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264698073450-1 Equipe 003 - 009OP39 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700105011 e para raio quemado acesso livreequipe 009op39
ETO-RD-GU 00770/2026 | DBM-MLDB03 000080/2026 | 412600578 | 5710347107 | 57 | 0310347107 | 2026-07-30 08:51 | 07/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 10 | 15 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-29 08:55 | 2026-07-29 15:29 |  | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | 1 | 394 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264704735170-1 Equipe 003 - 107OP01 | não está no site |  |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE POSTE QUEBRADO 10/300 COM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOID# 46578760SUBSTITUIR TRAFO TAMBEM 15 KVA NA 19,9 KV E PARA RAIOS
ETO-RD-GU 00774/2026 | DBM-MLDB06 000071/2026 | 412600572 | 5700619148 | 57 | 0300619148 | 2026-07-30 19:54 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-30 19:36 | 2026-07-31 16:26 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 1250 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de trafo 5700619148 queimado para devidas tratativas come quipe de manutenção.Potencia: 10 kvatensão: 34,5 kv para raio queimado Acesso livre
ETO-RD-GU 00775/2026 | DBM-MLDB04 000113/2026 | 412600573 | 5700194003 | 57 | 0300194003 | 2026-07-31 00:28 | 07/2026 |  | QUEIMADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL05040003 | ETO-RD-GU | 75 | 112.5 | ANALISE DE EXPURGOS | QUEIMADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 |  |  | 2026-07-31 00:12 | 2026-07-31 06:05 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | 68 | 353 | Intv Auto PPF TR-5700194003 | não está no site |  |  |  | Segue SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Transformador 5700194003 queimado , 75KVA - 13.8 , RDU GURUPI JD ELDORADO .
ETO-RD-GR 00773/2026 | ENC-MLGR03 000282/2026 | 712600497 | 5700729009 | 57 | 0300729009 | 2026-07-31 10:25 | 07/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-31 10:14 | 2026-08-01 11:15 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1501 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264710661604-1 Equipe 003 - 009OP39 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | acionar equipe de manutencao para troca de trafo 5700729009 e para raio queimado acesso - camioneta vai ate uns 20m de trafo equipe 009op39
ETO-RD-AR 01188/2026 | ENC-MLAR02 000177/2026 | 612600747 | 5710383058 | 57 | 0310383058 | 2026-07-31 22:26 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-31 10:24 | 2026-07-31 15:34 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 310 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264713253181-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710383058 de 15kVA e para raio estão queimados na tensão 19.9kV, acesso livre.

## Trafo fora da janela
SS | OS | Obra | Transformador | Prefixo | Chave gêmea (03) | Abertura da SS | Mês | Origem SS | Defeito SS | Tipo SS | Situação | Criticidade | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Marca do dono | Classificação do expurgo | Resultado | Encontrado por | Cobertura da Crítica | Observação · veredito | Observação · menções | Observação · na janela | Observação · ocorrências na janela | Observação · elemento com problema | Observação · trecho | Observação · leitura do revisor | Ocorrências do trafo na Crítica | Ocorrências da chave na Crítica | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Passos | Papel do ativo | Distância à janela (h) | Causa | Subcausa | Clientes | Duração (min) | Observação da Crítica | Site · cascata | Site · Crítica | Site · gatilho de exclusão | Site · confirmado | Descrição da SS
DG-RD-PO 00001/2026 | DG-MLPO01 000007/2026 | 312600015 | 5701034026 | 57 | 0301034026 | 2026-01-01 04:25 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 25 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Continuação da Int-20254056682267, Sem acesso Trafo 5701034026 de 5kva e para-raio queimado. |  | 1 | 0 | 20264066847505 | 2026-01-05 16:08 | 2026-01-05 17:59 | 1 | problema+interrompido+fechado | 106.7 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 111 | Continuação da Int-20254056682267, Sem acesso Trafo 5701034026 de 5kva e para-raio queimado. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO CONSTATO QUEIMADO, TRAFO DE 5KV DE 19,9KV PARA RAIO BOM, ACESSO LIVRE PREFERENCIAL CAMIONETE
ETO-RD-GR 00001/2026 | ENC-MLGR02 000003/2026 | 712600012 | 5700599078 | 57 | 0300599078 | 2026-01-01 05:32 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | 5 | 25 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264066378743 | 2026-01-03 20:06 | 2026-01-04 21:24 | 1 | problema+interrompido+fechado | 61.6 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 1518 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064543390-1 Equipe 003 - 078OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700599078, mais para raio queimado em campo
ETO-RD-AG 00001/2026 | ENC-MPAG02 000001/2026 | 662600023 | 5700014134 | 57 | 0300014134 | 2026-01-01 14:11 | 01/2026 | CABOS BT | DESNIVELADO (A) | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ESPERANTINA | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | SÓ OUTRO EQUIPAMENTO DE MESMO FINAL | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264062707257 | 2026-01-02 21:42 | 2026-01-03 01:17 | 1 | problema+interrompido+fechado | 30.5 | CONDUTOR DE BT | DESNIVELADO | 1 | 215 | Abertura emergencial para intercalar poste na baixa do trafo. | não está no site |  |  |  | Segue ss paraa intercalar poste na baixa do trafo 570001434 a 7 estrutura do trafo. REDE ENERGIZADA:SIM CONSUMIDOR PENALIZADO:NAO ACESSO:LIVRE LOCAL:Esperantina, estrada que vai para o P.A tobasa COORD:764487,9407486EQUIPE:134OP01 63 9110-1417
ETO-RD-GU 00005/2026 | DBM-MPDB10 000001/2026 | 412600048 | 5753512094 | 57 | 0353512094 | 2026-01-01 14:14 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264060776532 | 2026-01-01 17:43 | 2026-01-02 11:51 | 1 | interrompido+fechado | 2.5 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 1088 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss de trafo 5753512094 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia 75kvaPara raio queimado acesso livre tensão 34,5 kv
ETO-RD-GR 00006/2026 | ENC-MLGR03 000008/2026 | 712600016 | 5700402034 | 57 | 0300402034 | 2026-01-01 15:49 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | PRESIDENTE KENNEDY | LD03038009 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | trafo 5700402034 queimado |  | 2 | 0 | 20264060816900 | 2026-01-01 18:08 | 2026-01-02 10:01 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1.3 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 953 | trafo 5700402034 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo queimado
ETO-RD-GU 00012/2026 | DBM-MLDB04 000008/2026 | 412600038 | 5700658097 | 57 | 0300658097 | 2026-01-03 12:13 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264064816737 | 2026-01-04 07:45 | 2026-01-04 09:45 | 1 | problema+interrompido+fechado | 18.5 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 120 | MANUT. LEVE 04 FEITO A TROCA DO TRAFO E FECHADO NORMAL. | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5700658097 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de TalismaIND FAZENDA BOM JESUS
ETO-RD-AG 00005/2026 | ENC-MPAG01 000556/2025 | 662600024 | 5700078134 | 57 | 0300078134 | 2026-01-03 16:01 | 01/2026 | POSTE | FERRAGEM DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ESPERANTINA | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264064846940 | 2026-01-04 13:45 | 2026-01-04 19:45 | 1 | problema+interrompido+fechado | 20.7 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 4 | 360 | Abertura para possbilitar a quipe da manutenção substituir 02 Postes de BT's conforme SS's ETO-RD-AG 5 e 6 /2026 | não está no site |  |  |  | Segue nota para manutenção substituir 2 poste 9/300 na BT do trafo 5700078134 sentido PA Tabosa na fazenda do Sr Jose CarneiroAcesso livreequipe 034OP01 984566679
ETO-RD-AG 00006/2026 | ENC-MPAG01 000566/2025 | 662600024 | 5700078134 | 57 | 0300078134 | 2026-01-03 16:01 | 01/2026 | POSTE | FERRAGEM DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ESPERANTINA | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264064846940 | 2026-01-04 13:45 | 2026-01-04 19:45 | 1 | problema+interrompido+fechado | 20.7 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 4 | 360 | Abertura para possbilitar a quipe da manutenção substituir 02 Postes de BT's conforme SS's ETO-RD-AG 5 e 6 /2026 | não está no site |  |  |  | Segue nota para manutenção substituir 2 poste 9/300 na BT do trafo 5700078134 sentido PA Tabosa na fazenda do Sr Jose CarneiroAcesso livreequipe 034OP01 984566679
ENC-RD-PS 00011/2026 | ENC-MPPS01 000004/2026 | 212600055 | 5740337013 | 57 | 0340337013 | 2026-01-04 18:31 | 01/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | AL01062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR 5740337013 PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE QUEBRADO ID 91631532 . MANUT HELIO |  | 4 | 0 | 20264067231547 | 2026-01-06 11:43 | 2026-01-06 13:10 | 1 | problema+interrompido+fechado | 40.2 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 26 | 87 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR 5740337013 PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE QUEBRADO ID 91631532 . MANUT HELIO | não está no site |  |  |  | POSTE ABALROADO RDU PARAISO CIRCUITO DO TR 5740337013ID 91631532Poste 10/150 Rua 51 setor Milena 2Ao lado do galpãS1 LEVAR CONECTOR PARA COLOCAR NO RAMAL DA CLIENTE (1) CLIENTE PENALIZADO DEVIDO RAMAL DE SERVIÇO TER QUEBRADO 013OP14 HERMINIO
ETO-RD-GR 00023/2026 | ENC-MLGR03 000024/2026 | 712600051 | 5700005195 | 57 | 0300005195 | 2026-01-05 12:19 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | CENTENARIO | LD01065015 | ETO-RD-GR | 75 | 112.5 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264212763983 | 2026-03-30 16:27 | 2026-03-31 11:24 | 1 | interrompido+fechado | 2019.1 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 1137 | FOI VERIFICADA E SUBSTITUIDA AS CONEXOES NO ENCABECAMENTO DO PADRAO, FASES E NEUTRO. E FOI VERIFICADA E REAPERTADA CONEXOES NA REDE E BORNES DO MEDIDOR E DISJUNTOR. ENERGIA NORMALIZADA. | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | Trafo: 5700005195 vazamento de oleo Potencia: 75 KVATensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: livre Equipe: 227op01 (63) 99999-8761/99928-1276Obs. tem que tracar estrutura N1 completa e chave 34,5 KV que atende o trafo. substituir cabos do pirastique.
DOLP-RD-PA 00017/2026 | DLP-CTPA01 000003/2026 | 112600050 | 5700208122 | 57 | 0300208122 | 2026-01-05 14:48 | 01/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL08060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | Abertura para troca de poste abalrroado Encarregado ney welligton dolp-rd-pa 17/2026 |  | 7 | 0 | 20264066900985 | 2026-01-05 18:16 | 2026-01-05 19:23 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2.5 | POSTE DE BT | ABALROADO | 155 | 67 | Abertura para troca de poste abalrroado Encarregado ney welligton dolp-rd-pa 17/2026 | não está no site |  |  |  | Poste abalrroado estrutura 9/150 s1, cabo qp35, tensão 220/380, no id 59368726, circuito do transformador 5700208122, acesso livre a caminhao;.
ETO-RD-AR 00014/2026 |  |  | 5700006193 | 57 | 0300006193 | 2026-01-05 16:34 | 01/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS CANCELADA | URGENTE | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 20264137814215 | 2026-02-25 08:25 | 2026-02-25 12:00 | 1 | interrompido+fechado | 1214.9 | POSTE DE AT | FERRAGENS EXPOSTAS | 115 | 215 | substituir postes IDs 45171162, 69178961 (ETO-RD-AR 295/2026) | não está no site |  |  |  | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO POSTE QUE ESTA COM A BASE DETERIORANDA, OFERECENDO RISCO DE CAIR EM CIMA DA CASA. PRIMEIRA ESTRUTURA N1 APÓS O TRAFO 5700006193 SENTIDO CARGA
ETO-RD-AR 00017/2026 |  |  | 5700031193 | 57 | 0300031193 | 2026-01-05 16:58 | 01/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABRIR TRAFO 5700031193 PARA POSSIBILITAR RECONDUTORAMENTO DE 160M DE REDE BT. |  | 4 | 0 | 20264123836768 | 2026-03-11 08:00 | 2026-03-11 11:19 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1550 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | CONSTRUCAO/REFORCO/EXTENSAO DE RD | 166 | 199 | ABRIR TRAFO 5700031193 PARA POSSIBILITAR RECONDUTORAMENTO DE 160M DE REDE BT. | não está no site |  |  |  | Trafo 5700031193 tem um vazamento de energia
ETO-RD-AR 00019/2026 |  |  | 5700705193 | 57 | 0300705193 | 2026-01-05 17:11 | 01/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 20264115165663 | 2026-02-02 14:34 | 2026-02-02 17:56 | 2 | interrompido+fechado | 668.4 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 202 | FEITO TROCA DE CONWCTOR CDC NORMALIZOU | não está no site |  |  |  | Substituir poste com pé deteriorado.Localizado no circuito do trafo 5700705193, 7ª estrutura após o mesmo.
ETO-RD-AR 00021/2026 | ETO-LVAR01 000006/2026 |  | 5700672004 | 57 | 0300672004 | 2026-01-05 17:52 | 01/2026 |  | VEGETAÇÃO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL02040004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | REMANEJAMENTO DO TRAFO 5700672004 DE 75KVA PARA TRAFO DE 112,5KVA |  | 10 | 0 | 20264104927631 | 2026-01-28 15:04 | 2026-01-28 16:29 | 1 | interrompido+fechado | 548.2 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 85 | DEFRITO NO MEDIDOR | não está no site |  |  |  | Realizar poda com linha viva acesso bom para caminhão, restaurante Birrinha
ETO-RD-AR 00022/2026 | ENC-MLAR01 000036/2026 | 612600041 | 5700002193 | 57 | 0300002193 | 2026-01-06 10:39 | 01/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264102402264 | 2026-01-27 21:50 | 2026-01-28 08:51 | 1 | interrompido+fechado | 514.2 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 661 | FEITO TROCA DE CONECCAO CDC NORMALIZOU | não está no site |  |  |  | POSTE QUEBRADO NA RDU DE CAMPOS LINDOS NO CIRCUITO DO TRAFO 5700002193, O MESMO OFERECE RISCO DE CAIR CASO VENTE MUITO FORTE NA REGIÃO
ETO-RD-GR 00029/2026 | ENC-MLGR03 000009/2026 | 712600087 | 5700042015 | 57 | 0300042015 | 2026-01-06 11:20 | 01/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEDRO AFONSO | AL01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial do trafo 5700042015 para manutenção substituir poste quebrado |  | 2 | 0 | 20264067411956 | 2026-01-06 22:15 | 2026-01-07 00:28 | 1 | problema+interrompido+fechado | 9.9 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 170 | 133 | Abertura emergencial do trafo 5700042015 para manutenção substituir poste quebrado | não está no site |  |  |  | Favor providenciar equipe de manutenção para substituição do poste do ID 72398193 no circuito do TRAFO 5700042015.ESTRUTURA: S1MODELO: DTALTURA/ESFORÇO: 9/150BITOLA DO CABO: CB 02RDU PEDRO AFONSOEQUIPE: 015OP02UC REFERÊNCIA: 103934
ETO-RD-GR 00033/2026 | ENC-MLGR03 000030/2026 | 712600074 | 5710209111 | 57 | 0310209111 | 2026-01-06 13:39 | 01/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO ATENDER SS: ETO-RD-GR 33/2026 |  | 2 | 0 | 20264080481965 | 2026-01-14 13:30 | 2026-01-14 15:43 | 1 | problema+interrompido+fechado | 190.9 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 19 | 133 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO ATENDER SS: ETO-RD-GR 33/2026 | não está no site |  |  |  | POSTE 9/150 QUEBRADO ESTRUTURA S1 ID 71145682 NO CIRCUITO DO TRAFO 5710209111 - VILA PA PROGRESSO . RDR PEQUIZEIRO
ETO-COPC 00002/2026 | ETO-COPC 000009/2026 |  | 5701123004 | 57 | 0301123004 | 2026-01-06 14:05 | 01/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUAINA | AL03010004 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | DEFEITO CONRXAO BTIntv Auto PPF TR-5701123004 |  | 4 | 0 | 20264066374586 | 2026-01-04 20:53 | 2026-01-04 23:25 | 1 | problema+interrompido+fechado | 14.7 | CONEXAO/JUMPER | CABOS LIGACAO DO TRAFO COM RD DE BT | 93 | 220 | abertura emergencial para recuperar conexao de pirastique com ponto quente, penalizando consumidores na rdu de araguaina | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5701123004 com 123% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983
ETO-RD-PA 00004/2026 | ETO-LVPA01 000008/2026 |  | 5763079122 | 57 | 0363079122 | 2026-01-06 14:13 | 01/2026 | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07097122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | SÓ OUTRO EQUIPAMENTO DE MESMO FINAL | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264066743843 | 2026-01-05 09:03 | 2026-01-05 11:01 | 1 | problema+interrompido+fechado | 3.2 | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | DEFEITO EM JUMPER/CONEXAO | 0 | 118 | CODIGO INVALIDO:TR/5063079122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066571093-1 Equipe 003 - 122OP41 | não está no site |  |  |  | Direcionar Equipe de Linha Viva para corrigir conexões de MT que alimenta o TRAFO 5763079122. Obra nova. O Cliente pediu a Ligação nova mais não chega TENSÂO nas três fases do TRAFO. Local: Quadra 903 Sul - Avenida NS 1
DOLP-RD-PA 00016/2026 |  |  | 5763079122 | 57 | 0363079122 | 2026-01-06 14:13 | 01/2026 | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07097122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | SÓ OUTRO EQUIPAMENTO DE MESMO FINAL | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264066743843 | 2026-01-05 09:03 | 2026-01-05 11:01 | 1 | problema+interrompido+fechado | 3.2 | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | DEFEITO EM JUMPER/CONEXAO | 0 | 118 | CODIGO INVALIDO:TR/5063079122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066571093-1 Equipe 003 - 122OP41 | não está no site |  |  |  | Direcionar Equipe de Linha Viva para corrigir conexões de MT que alimenta o TRAFO 5763079122. Obra nova. O Cliente pediu a Ligação nova mais não chega TENSÂO nas três fases do TRAFO. Local: Quadra 903 Sul - Avenida NS 1
DOLP-RD-PA 00026/2026 | DLP-CTPA01 000005/2026 | 112600063 | 5700267059 | 57 | 0300267059 | 2026-01-06 14:43 | 01/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03099059 | DOLP-RD-PA | 75 | 112.5 | ANALISE DE EXPURGOS |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 3 | 0 |  |  | LANÇ. COND. DO POSTE 15 AO 21 É RETIRADA DE POSTE 15 AO 21 ABRIR TRAFO 5707210059, 5700267059, 5703003059 |  | 3 | 0 | 20264067326923 | 2026-01-06 17:37 | 2026-01-06 21:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1.9 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 109 | 223 | trafo abeerto para ser substituido deviso vaz. de oleo | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção SUBstituir trafo 5700267059 com VAZAMENTO DE OLEO na RDU de taquaralto de 75 kva , acesso livre , para-raio queimado , tensão 13,8
ETO-RD-GR 00039/2026 | ENC-MLGR01 000022/2026 | 712600060 | 5700761155 | 57 | 0300761155 | 2026-01-06 20:23 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO TROCAR TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO EM CAMPO SS: ETO-RD-GR 39/2026 | DEFEITO DECLARADO no próprio trafo, 9 dias depois — 'trocar trafo com vazamento de óleo … SS: ETO-RD-GR 39/2026'. | 1 | 0 | 20264082867570 | 2026-01-15 14:58 | 2026-01-15 15:53 | 1 | problema+interrompido+fechado | 209.6 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | 55 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO TROCAR TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO EM CAMPO SS: ETO-RD-GR 39/2026 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | trafo 5700761155 5kva 34.5kv com vazamento de oleoacesso livre
ETO-COPC 00003/2026 |  |  | 5700666015 | 57 | 0300666015 | 2026-01-07 08:34 | 01/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | URGENTE | PEDRO AFONSO | AL01065015 | ETO-COPC |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264144226104 | 2026-02-27 15:31 | 2026-02-27 16:18 | 1 | interrompido+fechado | 1230 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 47 |  | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700666015 com 158% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983
ETO-RD-PS 00003/2026 |  |  | 5729933031 | 57 | 0329933031 | 2026-01-07 08:38 | 01/2026 | POSTE | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | PROGRAMAVEL | RIO DOS BOIS | LD03050008 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | PROGRAMAÇÃO DE DESLIGAMENTO PARA EXECUTAR O ABATE DA ÁRVORE COM SEGURANÇA, ABRIR A CHAVE 5729933031. |  | 2 | 0 | 20264070120732 | 2026-01-16 08:44 | 2026-01-16 11:50 | 1 | problema+interrompido+fechado | 215.1 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | MANUTENCAO DE RD PREVENTIVA | 46 | 186 | PROGRAMAÇÃO DE DESLIGAMENTO PARA EXECUTAR O ABATE DA ÁRVORE COM SEGURANÇA, ABRIR A CHAVE 5729933031. | não está no site |  |  |  | favor realizar a substituição do poste de madeirada deteriorado com risco segurança.
ETO-RD-PS 00005/2026 | ENC-LMPS01 000081/2026 | 212600263 | 5729933031 | 57 | 0329933031 | 2026-01-07 09:03 | 01/2026 | POSTE | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | BAIXA | RIO DOS BOIS | LD03050008 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | PROGRAMAÇÃO DE DESLIGAMENTO PARA EXECUTAR O ABATE DA ÁRVORE COM SEGURANÇA, ABRIR A CHAVE 5729933031. |  | 2 | 0 | 20264070120732 | 2026-01-16 08:44 | 2026-01-16 11:50 | 1 | problema+interrompido+fechado | 214.7 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | MANUTENCAO DE RD PREVENTIVA | 46 | 186 | PROGRAMAÇÃO DE DESLIGAMENTO PARA EXECUTAR O ABATE DA ÁRVORE COM SEGURANÇA, ABRIR A CHAVE 5729933031. | não está no site |  |  |  | FAVOR REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE 2 POSTES DE MADEIRAS DETERIORADOS COM RICO DE SEGURANÇA.
ETO-RD-PS 00004/2026 | ENC-MPPS01 000051/2026 | 212600263 | 5729933031 | 57 | 0329933031 | 2026-01-07 09:03 | 01/2026 | POSTE | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | BAIXA | RIO DOS BOIS | LD03050008 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | PROGRAMAÇÃO DE DESLIGAMENTO PARA EXECUTAR O ABATE DA ÁRVORE COM SEGURANÇA, ABRIR A CHAVE 5729933031. |  | 2 | 0 | 20264070120732 | 2026-01-16 08:44 | 2026-01-16 11:50 | 1 | problema+interrompido+fechado | 214.7 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | MANUTENCAO DE RD PREVENTIVA | 46 | 186 | PROGRAMAÇÃO DE DESLIGAMENTO PARA EXECUTAR O ABATE DA ÁRVORE COM SEGURANÇA, ABRIR A CHAVE 5729933031. | não está no site |  |  |  | FAVOR REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE 2 POSTES DE MADEIRAS DETERIORADOS COM RICO DE SEGURANÇA.
ETO-COPC 00004/2026 | ETO-COPC 000016/2026 |  | 5700639004 | 57 | 0300639004 | 2026-01-07 15:55 | 01/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUAINA | AL03040004 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5700639004 |  | 6 | 0 | 20264137923810 | 2026-02-25 14:58 | 2026-02-25 21:59 | 1 | interrompido+fechado | 1174 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 421 | FOI FEITO A SUBSTITUICAO DAS CONEXOES E NORMALIZADA A ENERGIA DO CLIENTE ATE PONTO,DE ENTRADA | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700639004 com 131% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983
ETO-COPC 00005/2026 | ETO-COPC 000019/2026 |  | 5700671122 | 57 | 0300671122 | 2026-01-07 16:05 | 01/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | PALMAS | AL01097122 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 3 | 0 |  |  | EQUIPE ESTEVE NO LOCAL DO TRAFO 5700671122 E ENCONTRAMOS O MESMO COM O GRAMPO GLV SOLTO, EQUIPE FEZ A INSTALACAO DE OUYRO ESTRIBO E RECONECTANDO O GLV E RESTABELECENDO OS CLIENTES AS 13 HORASEQU |  | 9 | 0 | 20264062930234 | 2026-01-03 10:40 | 2026-01-03 13:21 | 1 | problema+interrompido+fechado | 74.7 | CONEXAO/JUMPER | JUMPER AT | 170 | 161 | EQUIPE ESTEVE NO LOCAL DO TRAFO 5700671122 E ENCONTRAMOS O MESMO COM O GRAMPO GLV SOLTO, EQUIPE FEZ A INSTALACAO DE OUYRO ESTRIBO E RECONECTANDO O GLV E RESTABELECENDO OS CLIENTES AS 13 HORASEQUIPE ESTEVE NO LOCAL DO TRAFO 5700671122 E ENCONTRAMOS O MESMO COM O GRAMPO GLV SOLTO, EQUIPE FEZ A INSTALA | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700671122 com 129% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983
ETO-RD-AG 00020/2026 | ENC-MPAG01 000004/2026 | 662600057 | 5700007143 | 57 | 0300007143 | 2026-01-07 16:52 | 01/2026 | POSTE | DESNIVELADO (A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ESPERANTINA | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264069643988 | 2026-01-08 15:00 | 2026-01-08 17:24 | 2 | interrompido+fechado | 21.1 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 108 | 142 | abertura emergencial para possibilitar alaumar poste e recuperar jumper | não está no site |  |  |  | Segundo informações da equipe 134OP01, o poste de Id 67792152 está desnivelado e tem condutor rompido no meio do vão próximo do CDC 3648421 md W5190387211, acesso bom para a manutenção.
ETO-RD-GR 00045/2026 | ETO-RD-GR 000140/2026 | 712600101 | 5700847023 | 57 | 0300847023 | 2026-01-07 18:59 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | AL06020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABRIR O TRAFO 5700847023 PARA ISOLAR O TRECHO A SER TRABALHADO. SERVICOS A SER REALIZADO: PLANO DE MEDIDA - REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO 5700847023 DE 75 KVA PARA 112,5 KVA |  | 3 | 0 | 20264070202895 | 2026-01-09 14:00 | 2026-01-09 15:00 | 1 | problema+interrompido+fechado | 42 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 115 | 60 | ABERTURA PARA ISOLAR VEDAÇÃO DE OLEO NO TAP | não está no site |  |  |  | SEGUE NOTA DE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE COLINAS 5700847023 75KVA RUA TALISMÃ, CONTATO EQUIPE 63992885314
DG-RD-PO 00033/2026 | DG-MPPO01 000010/2026 | 312600048 | 5704464001 | 57 | 0304464001 | 2026-01-08 08:35 | 01/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL04072001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial do TR 5704465001 para possibilitar substituir poste abalroado estrutura de ID 75636248 9/150 SI-1 SS: DG-RD-PO 33/2026. |  | 1 | 0 | 20264070990542 | 2026-01-10 18:40 | 2026-01-11 01:02 | 1 | interrompido+fechado | 57.1 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 382 | DEFEITO NO RAMAL DE SERVICO | não está no site |  |  |  | Segue SS de poste estrutura de ID 75636248 9/150 SI-1, no circuito do TR 5704464001 abalroado para devidas tratativas com equipe de manutenção.UC 24971422RUA GUIOMAR R. ALVES QD- 01 LT-19-A63 99218-8243PAULO CEZAR DE PRINCE001OP10 63 99250-8261
ETO-COPC 00006/2026 | ETO-COPC 000017/2026 |  | 5700020103 | 57 | 0300020103 | 2026-01-08 14:07 | 01/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD01076103 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 3 | 0 |  |  | ABRIR TRIP-SAVER 4010026103 E CHAVE 3110023103 PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700020103 DE 25KVA -19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV,REALIZAR DIVISÃO DE CIRCUITO,SUBSTITUIÇÃO DE 4 VÃOS REDE BT E INSTALAÇÃO DE UM TRAFO DE 25KVA-19.9KV |  | 1 | 0 | 20264434883499 | 2026-05-25 17:40 | 2026-05-26 10:26 | 1 | interrompido+fechado | 3290.6 | NIVEL DE TENSAO | NÃO REGULARIZADO-CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1 | 1006 | CLIENTE RECLAMOU DE FAISCAMENTO NA REDE,EQUIPE VERIFICOU,ONDE O MESMO RELATOU EM UMA S4 MAS FOI ENCONTRADO NENHUMA ANOMALIA NA REDE | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700020103 com 139% de carregamento para analise de divisão de circuito - (transformador monofásico) - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-RD-DP 00028/2026 | ETO-RD-DP 000051/2026 |  | 5748779028 | 57 | 0348779028 | 2026-01-08 15:18 | 01/2026 | VEGETAÇÃO PODA DE ÁRVORE | GALHOS EM CONTATO COM OS CONDUTORES | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | ALTA | NATIVIDADE | AL01052028 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264078387518 | 2026-01-12 17:04 | 2026-01-12 22:43 | 1 | interrompido+fechado | 96.8 | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL DANIFICADO | 1 | 339 | FOI EXECUTADO | não está no site |  |  |  | ENVIAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA EXECUTAR PODA DE ARVORE SOBRE A MEDIA TENSÃO.
DOLP-RD-PA 00031/2026 | DLP-MPPA01 000017/2026 | 112600077 | 5700933122 | 57 | 0300933122 | 2026-01-08 16:06 | 01/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL11059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264078348949 | 2026-01-12 15:23 | 2026-01-12 16:39 | 1 | problema+interrompido+fechado | 94.3 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 45 | 76 |  | não está no site |  |  |  | Poste quebrado no id 59409807 estrutura S1 9/150, acesso livre a caminhao , cabo CA / 2, tensão 220/380, referencia ao lado do transformador 5700933122.
DOLP-RD-PA 00030/2026 | DLP-MPPA01 000016/2026 | 112600076 | 5704036059 | 57 | 0304036059 | 2026-01-08 16:12 | 01/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL08099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264074337463 | 2026-01-12 10:56 | 2026-01-12 12:13 | 1 | problema+interrompido+fechado | 89.7 | POSTE DE BT | ABALROADO | 37 | 77 | Abertura emergencial para troca de poste abalrroado | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir poste ABALROADO na RDU de taquaralto , no circuito do trafo 5704036059 , acesso livre , , bitola 9/150 , estrutura S1 no #id57245513
ETO-RD-AG 00027/2026 | ENC-MPAG01 000019/2026 | 662600142 | 5700002132 | 57 | 0300002132 | 2026-01-09 09:31 | 01/2026 | POSTE | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | Trafo 5700002132, SS: ETORD-AG 3/2026 aberto para possibilitar substituição do mesmo devido vazamento de oleo , e instalar um de 25 kva na 19,9 |  | 9 | 0 | 20264079547805 | 2026-01-13 08:55 | 2026-01-13 13:05 | 1 | problema+interrompido+fechado | 94.4 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 48 | 250 | DESLIGAMEN TO EMERGNCIAL PARA POSSIBILIATR SUBSTITUIR CABO BT DANIOFICADOS, RESP ELADIO | não está no site |  |  |  | Segue nota para envia equipe manutenção substituir poste 9/150, ID-67826903 com estrutura deteriorada risco de queda e substituir vão de rede BT entre poste ID-88758899 ao ID-88758900 rede cabo nu baixa e deteriorada, Constatado no atendimento da OS-105529664 por motivos de segurança não foi executada até substituição do poste em campo, Circuito do Trafo 5700002134 RDU de Sampaio, rua 04, Obs. red
ETO-RD-AR 00043/2026 | ENC-MLAR01 000051/2026 | 612600054 | 5703059004 | 57 | 0303059004 | 2026-01-09 16:46 | 01/2026 | POSTE | ABALROADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL01103004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264078548026 | 2026-01-12 20:55 | 2026-01-13 01:49 | 1 | interrompido+fechado | 75.1 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 294 | CDC FOI INSPECIONADO E VERIFICADO AS CONECCOES | não está no site |  |  |  | Boa TardeSegue SSSenhores enviar equipe de manutenção na RDU de Araguaína para substituir poste AbalroadoEstrutura: SI-1Poste: 9/150ID: 63102935Cliente penalizado: 0Trafo de referencia: 5703059004Endereço: Rua Getúlio Vargas ( Em frente arco-íris tintas Bairro Senador)Equipe: 004op25Contato da equipe: 98467-7396OBS: precisa ser trocado hoje, tem que ser anoite é quadra comercial
ETO-RD-GR 00051/2026 |  |  | 5700668023 | 57 | 0300668023 | 2026-01-09 18:58 | 01/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AJUSTES DE PROTEÇÃO | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | AL01020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | ABRIR O TRAFO 5700668023 PARA ISOLAR O TRECHO A SER TRABALHADO. SERVICOS A SER A REALIZADO: ACIONAR EQUIPE DE MANUTENCAO PARA SUBSTITUIR VAO DE REDE DE CABO NU PARA CABO MULTIP |  | 3 | 0 | 20254025777155 | 2026-01-03 07:43 | 2026-01-03 12:07 | 1 | problema+interrompido+fechado | 126.8 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | MANUTENCAO DE RD CORRETIVA | 72 | 264 | ABRIR O TRAFO 5700668023 PARA ISOLAR O TRECHO A SER TRABALHADO. SERVICOS A SER A REALIZADO: ACIONAR EQUIPE DE MANUTENCAO PARA SUBSTITUIR VAO DE REDE DE CABO NU PARA CABO MULTIPLEX NA RDU DE COLINAS | não está no site |  |  |  | SEGUE NOTA E TRAFO INSTALADO, POREM EM CAMPO O MESMO SE ENCONTRA SEM OS PARA RAIOS INSTALADOS, ENVIAR EQUIPE PARA TERMINAR O SERVIÇO,CONTATO 63999995050
ETO-RD-GR 00053/2026 | ENC-MLGR01 000012/2026 | 712600099 | 5700668023 | 57 | 0300668023 | 2026-01-09 20:46 | 01/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | CLUSTER | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | COLINAS DO TOCANTINS | AL01020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | ABRIR O TRAFO 5700668023 PARA ISOLAR O TRECHO A SER TRABALHADO. SERVICOS A SER A REALIZADO: ACIONAR EQUIPE DE MANUTENCAO PARA SUBSTITUIR VAO DE REDE DE CABO NU PARA CABO MULTIP |  | 3 | 0 | 20254025777155 | 2026-01-03 07:43 | 2026-01-03 12:07 | 1 | problema+interrompido+fechado | 128.7 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | MANUTENCAO DE RD CORRETIVA | 72 | 264 | ABRIR O TRAFO 5700668023 PARA ISOLAR O TRECHO A SER TRABALHADO. SERVICOS A SER A REALIZADO: ACIONAR EQUIPE DE MANUTENCAO PARA SUBSTITUIR VAO DE REDE DE CABO NU PARA CABO MULTIPLEX NA RDU DE COLINAS | não está no site |  |  |  | 5700668023 fazer malha de ateramento do trafo urgente rdu colinasO MESMO ESTA SEM ATERRAMENTO DOS PARA-RAIOS DE MT
ETO-RD-GU 00039/2026 | DBM-MPDB08 000014/2026 | 412600073 | 5700400200 | 57 | 0300400200 | 2026-01-10 08:52 | 01/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | LD02010021 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial DJ/RL/TR/CH 5700400200, Devido situação de Risco: substituir poste , Penalizando cargas da RDR/RDU SÃO SALVADOR, Causa POSTE QUEBRADO, Equipe LUIZ CARLOS MANUNTENÇÃO PESADA e |  | 4 | 0 | 20264071039581 | 2026-01-10 20:16 | 2026-01-10 21:14 | 1 | problema+interrompido+fechado | 10.4 | POSTE DE BT | ABALROADO | 127 | 58 | Abertura emergencial DJ/RL/TR/CH 5700400200, Devido situação de Risco: substituir poste , Penalizando cargas da RDR/RDU SÃO SALVADOR, Causa POSTE QUEBRADO, Equipe LUIZ CARLOS MANUNTENÇÃO PESADA e Clima ADVERSO. | não está no site |  |  |  | poste abalroado s3 9/400 rdu de são salvador no circuito do trafo 5700400200 acesso livre cliente penalizado não
DOLP-RD-PA 00042/2026 | DLP-CTPA00 000004/2026 |  | 5700004082 | 57 | 0300004082 | 2026-01-10 10:54 | 01/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264073687922 | 2026-01-12 01:20 | 2026-01-12 08:31 | 1 | interrompido+fechado | 37.4 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 431 | CONEX DO RAMAL DE SERVICO COM DEFEITO FOI SUBS E FICOU NORMAL | não está no site |  |  |  | segue ss de substituiçao de poste de madeira na rdu de lizarda, ID 72384735, circuito do trafo 5700004082
DOLP-RD-PA 00041/2026 | DLP-CTPA00 000005/2026 | 112600580 | 5735580082 | 57 | 0335580082 | 2026-01-10 10:54 | 01/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | abertura do trafo 5735580082 para mautençao substituir poste de madeira da rdu de lizarda tocantins |  | 3 | 0 | 20264071594159 | 2026-01-11 08:55 | 2026-01-11 12:17 | 1 | problema+interrompido+fechado | 21 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 67 | 202 | abertura do trafo 5735580082 para mautençao substituir poste de madeira da rdu de lizarda tocantins | não está no site |  |  |  | segue ss de substituiçao de poste de madeira na rdu de lizarda, ID 72384735, circuito do trafo 5700004082
ETO-RD-AR 00048/2026 | ETO-RD-AR 000120/2026 |  | 5746262060 | 57 | 0346262060 | 2026-01-10 12:24 | 01/2026 | CABOS MT | PODA E CORTE DE ARVORES | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264230427263 | 2026-03-30 15:31 | 2026-03-31 14:50 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1898.1 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 9 | 1399 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264212717245-1 Equipe 003 - 060OP01 | não está no site |  |  |  | Bom dia. Favor enviar linha viva para fazer poda de arvore tocando MT na RDR de Nova Olinda, no PA Alto BonitoID: 64699294Eduardo - 63 99227-2816
ENC-RD-PS 00042/2026 |  |  | 5700185046 | 57 | 0300185046 | 2026-01-11 08:20 | 01/2026 | POSTE | FALTANDO | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | PROGRAMAVEL | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO NA JANELA | 2 | 1 | 20264071085155 | 7964644046 | fechado norml apos deslcoar cabo de rede bt com rede mt proximo ao trafo 5700185046 aberto nota para instalar poste para subir rede mt devido vao longo |  | 1 | 0 | 20264152657894 | 2026-02-28 19:14 | 2026-03-01 15:28 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1161.9 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1214 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264150078062-1 Equipe 003 - 014OP02 | não está no site |  |  |  | CIRCUITO DA CHAVE 0361020046 IMPANTAÇÃO DE POSTE 10-150 LOCAL COM CABO MUITO BAIXO OFERECENDO RISCO .ENTRE ID 76508178 E 76508176U1 1 POSTE -------------------------------------------------------------------INSTALAR POSTE N1 10-150 ENTRE ESTRUTURA N3-N3 E N4 ID 95551589 E 95551588CABOS REDE MT BAIXOS COLANDO NA REDE BT DO TRAFO 5700185046 ACESSO BOM MAIS INFORMAÇOES 046OP01 VILSON
ETO-RD-PS 00017/2026 | ETO-RD-PS 000039/2026 |  | 5700718008 | 57 | 0300718008 | 2026-01-12 11:03 | 01/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | AL01050008 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Condutor rompido no pirastique do TR 5700718008. |  | 2 | 0 | 20264247314123 | 2026-04-02 01:01 | 2026-04-02 10:35 | 1 | interrompido+fechado | 1909 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 1 | 574 | CABO MULTIPLEX ROMPIDO PENALIZANDO ALGUNS CLIENTES DO TRAFO | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIR PAR-RAIOS DANIFICADOS FASE B E C DO TRAFO 5700718008.
ENC-RD-PS 00054/2026 | ENC-LMPS04 000013/2026 | 212600080 | 5701203084 | 57 | 0301203084 | 2026-01-12 13:21 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264274201820 | 2026-04-10 17:05 | 2026-04-11 11:37 | 1 | interrompido+fechado | 2114.7 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 1112 | TROCADO CONECTORES NO PADRAO DO CLIENTE E NORMALIZADO | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes susbtituir trafo 5701203084 queimado na rdr de divinopoles
ETO-RD-GU 00058/2026 | ETO-RD-GU 000111/2026 | 412600105 | 5700144029 | 57 | 0300144029 | 2026-01-12 14:05 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIROPOLIS | AL01061029 | ETO-RD-GU | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | fechado normal apos equipe de MNT SUBSTITUIR trafo 5700144029 |  | 1 | 0 | 20264078542689 | 2026-01-13 09:03 | 2026-01-13 17:40 | 1 | problema | 18 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 4 | 517 | fechado normal apos equipe de MNT SUBSTITUIR trafo 5700144029 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | segue ss para troca de trafo queimado
ENC-RD-PS 00056/2026 | ENC-LMPS03 000012/2026 | 212600094 | 5700678085 | 57 | 0300678085 | 2026-01-12 16:54 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD03062013 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264082369071 | 2026-01-14 12:03 | 2026-01-15 19:20 | 2 | problema+interrompido+fechado | 42.1 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 1347 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080414005-1 Equipe 003 - 013OP06 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | TR 570067808510KVAT34500PARA RAIO DANIFICADO QUEIMADO (1) UC PENALIZADA 013OP06
DOLP-RD-PA 00051/2026 |  |  | 5701522122 | 57 | 0301522122 | 2026-01-12 17:29 | 01/2026 | POSTE | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | ALTA | PALMAS | AL04060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5701522122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113166774-1 Equipe 003 - 122OP14 |  | 5 | 0 | 20264070339575 | 2026-01-09 20:10 | 2026-01-10 00:47 | 1 | interrompido+fechado | 40.7 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 277 |  | não está no site |  |  |  | desativação de um poste na rede br muito proximo da rede br obs rogerio mendes ja feis
ETO-RD-AR 00057/2026 | ETO-RD-AR 000039/2026 | 612600492 | 5758656004 | 57 | 0358656004 | 2026-01-13 08:08 | 01/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL07103004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | 20264082952617 | 2026-01-15 20:21 | 2026-01-15 21:28 | 1 | interrompido+fechado | 59.2 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 67 | FOI FEITO A TROCA DAS CONEXOES E CLIENTE NORMALIZADO EM CAMPO. | não está no site |  |  |  | substituir para-raio queimado fase b trafo 5758656004 rede 13.8kva
DG-RD-PO 00049/2026 | DG-MPPO01 000017/2026 | 312600067 | 5700032001 | 57 | 0300032001 | 2026-01-13 09:41 | 01/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02072001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 20264080366367 | 2026-01-14 09:11 | 2026-01-14 11:40 | 1 | problema+interrompido+fechado | 22.5 | POSTE DE BT | ABALROADO | 118 | 149 | abertura emergencial para troca de poste abalroado | não está no site |  |  |  | SS POSTE ABALROADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5700032001POSTE: 9/150ID:59768963ESTRUTURA: Si-1
ETO-RD-GU 00061/2026 | DBM-MPDB08 000015/2026 | 412600087 | 5744049021 | 57 | 0344049021 | 2026-01-13 15:23 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | LD02010021 | ETO-RD-GU | 150 | 150 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264347866409 | 2026-04-30 08:06 | 2026-04-30 12:10 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2559.7 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 244 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347123228-1 Equipe 003 - 021OP02 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | transformador e para raio queimado
DOLP-RD-PA 00062/2026 | DLP-CTPA01 000010/2026 | 112600201 | 5706528122 | 57 | 0306528122 | 2026-01-13 20:36 | 01/2026 | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06097122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264080505001 | 2026-01-14 15:03 | 2026-01-14 17:40 | 1 | problema+interrompido+fechado | 17.4 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 116 | 157 | Dados da Solicitação de Serviço : DOLP-RD-PA 61/2026 | não está no site |  |  |  | segue ss de poste na rdu de palmas, poste BT no circuito do trafo 5706528122, poste 9/300, bitola do cabo QP / 35, local praça da 1303 sul
DOLP-RD-PA 00061/2026 | DLP-CTPA01 000009/2026 | 112600161 | 5706528122 | 57 | 0306528122 | 2026-01-13 20:36 | 01/2026 | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06097122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Dados da Solicitação de Serviço : DOLP-RD-PA 61/2026 |  | 2 | 0 | 20264080505001 | 2026-01-14 15:03 | 2026-01-14 17:40 | 1 | problema+interrompido+fechado | 17.4 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 116 | 157 | Dados da Solicitação de Serviço : DOLP-RD-PA 61/2026 | não está no site |  |  |  | segue ss de poste na rdu de palmas, poste BT no circuito do trafo 5706528122, poste 9/300, bitola do cabo QP / 35, local praça da 1303 sul
ENC-RD-PS 00070/2026 | ENC-LMPS01 000021/2026 | 212600091 | 5700095086 | 57 | 0300095086 | 2026-01-14 12:13 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264084872615 | 2026-01-16 13:59 | 2026-01-16 14:56 | 1 | problema+interrompido+fechado | 48.8 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 57 | TRAFO QUEIMADO, MANUT WESLEY NO LOCAL PARA SUBSTITUIÇÃO | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700095086 queimado na rdr de marianopoles
ETO-RD-AG 00050/2026 | ENC-MPAG01 000014/2026 | 662600049 | 5700003142 | 57 | 0300003142 | 2026-01-14 13:51 | 01/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 20264078712937 | 2026-01-12 22:44 | 2026-01-13 04:05 | 1 | problema+interrompido+fechado | 9.8 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 95 | 321 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078670391-1 Equipe 003 - 045OP01 | não está no site |  |  |  | Favor enviar equipe de manutenção para substituir poste de madeira DETERIORADO - estrutura S4 - ID67813350 - CIRCUITO DO TRAFO 5700003142
ETO-COEP 00005/2026 |  |  | 5700440004 | 57 | 0300440004 | 2026-01-14 15:40 | 01/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | ALTA | ARAGUAINA | AL02010004 | ETO-COEP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABRIR TRAFO 5700440004 PARA POSSIBILITAR RECONDUTORAMENTO BT. |  | 6 | 0 | 20264124022744 | 2026-02-11 21:14 | 2026-02-12 20:47 | 1 | interrompido+fechado | 676.6 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 1413 | FOI SUBSTITUIDO AS CONEXOES E NORMALIZADO A ENERGIA DO CLIENTE | não está no site |  |  |  | TROCAR BARRAMENTO DO TRAFO 5700440004 PARA 70MM
ETO-COEP 00006/2026 |  |  | 5700244004 | 57 | 0300244004 | 2026-01-14 15:41 | 01/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | ALTA | ARAGUAINA | AL03010004 | ETO-COEP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 20264078360717 | 2026-01-12 15:56 | 2026-01-12 17:52 | 1 | interrompido+fechado | 21.8 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 116 | FOI FEITO A TROCA DAS CONEXOES E CLIENTE NORMALIZADO EM CAMPO. | não está no site |  |  |  | FAVOR SUBSTITUIR 150 MTS DE CABO CONVENCIONAL DETERIORADO E CHEIO DE EMENDAS POR CADO MULTIPLEX NO TRAFO 5700244004 ENTRE OS ID : 63111183 AO ID :63239363 SEGUE FOTOS EM ANEXO
ETO-RD-GR 00079/2026 | ENC-MLGR03 000034/2026 | 712600073 | 5721049009 | 57 | 0321049009 | 2026-01-14 20:46 | 01/2026 | POSTE | BASE COM EROSÃO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | GUARAI | AL01038009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | (ETO-RD-GR 79/2026) Poste POSTE 9/150 ESTRURA SI-1 id:70752778 erosao na base |  | 3 | 0 | 20264084886051 | 2026-01-16 14:47 | 2026-01-16 17:22 | 1 | problema+interrompido+fechado | 41 | POSTE DE BT | FLETIDO/FORA DO PRUMO | 70 | 155 | (ETO-RD-GR 79/2026) Poste POSTE 9/150 ESTRURA SI-1 id:70752778 erosao na base | não está no site |  |  |  | SS: PARA MANUTENÇÃO RETIRAR OU TROCAR DE LOCAL 01 POSTE 9/150 ESTRURA SI-1 QUE ESTA EM CIMA DO MORO OU COLOCAR ISTAI POIS O MESMO ESTA PRESTES A CAIR POSTE DE BT ID: 70752778 EM FRENTE AO CDC 3407103 NA AVENIDA BAHIA NUMERO 585 SETOR PESTANA RDU DE GUARAI
ETO-RD-GR 00080/2026 | ENC-MLGR03 000037/2026 | 712600075 | 5700004087 | 57 | 0300004087 | 2026-01-15 07:11 | 01/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | GOIANORTE | LD03022033 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264081384362 | 2026-01-15 09:12 | 2026-01-15 16:42 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1 | POSTE DE BT | ABALROADO | 138 | 450 | abertura emergencial devido poste abalroado | não está no site |  |  |  | poste abalroado ID 95387939 - 10/300 - estrutura S1 - circuito do trafo 5700004087 cabo rompido no cruzamento levar uns 50mt de cabo 4 sem alma na RDU Goianorte - rua minas esquina com Araguaia.140 clientes penalizados
ETO-COEP 00007/2026 |  |  | 5704265004 | 57 | 0304265004 | 2026-01-15 13:30 | 01/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | ALTA | ARAGUAINA | AL07010004 | ETO-COEP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABRIR TRAFO 5704265004 E SUBSTITUIR 75 POR 112,5 KVA |  | 4 | 0 | 20264066402033 | 2026-01-05 02:14 | 2026-01-05 07:07 | 1 | interrompido+fechado | 222.4 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 293 | FOI SUBSTITUIDO AS CONECCOES DA BT | não está no site |  |  |  | Bom DiaSegue SSSenhores enviar equipe de manutenção para trocar cabo deteriorado a RDU de AraguaínaID: 76492244Trafo 5704265004Instalar cabo entre os ID: 76492244 e 76492235Endereço: Rua QE21 Lt 64 Jardim Boa sorteLevar: 150 metros de cabo 35mm multiplexEquipe: 004op07Contato da equipe:99216-8451
ETO-RD-AG 00057/2026 | ETO-RD-AG 000087/2026 | 662600106 | 5700141119 | 57 | 0300141119 | 2026-01-15 20:21 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | SAO BENTO DO TOCANTINS | LD03005098 | ETO-RD-AG |  | N/A |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264123833136 | 2026-02-10 14:15 | 2026-02-11 10:05 | 1 | problema+interrompido+fechado | 616.9 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1190 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123143886-1 Equipe 003 - 171OP01 | não está no site |  |  |  | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO NO TRAFO 5700141119 - ID-49696899
ETO-RD-AR 00080/2026 | ENC-MLAR05 000029/2026 | 612600080 | 5730585004 | 57 | 0330585004 | 2026-01-15 20:30 | 01/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 3 | 0 |  |  | ABRIR CHAVE 0363739004 E TRAFO 5730585004 PARA POSSIBILITAR SUBSTITUIÇÃO DE POSTE E TRIFASIAMENTO DE REDE BT. |  | 3 | 0 | 20264067312584 | 2026-01-06 16:24 | 2026-01-06 18:47 | 1 | interrompido+fechado | 193.7 | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL PARTIDO | 1 | 143 | RAMAL PARTIDO NA,CONECAO A MESMA FOI RECUPERADO E UC NORMALIZADA. | não está no site |  |  |  | Por favor deslocar equipe da manutenção urgente no circuito do Trafo 5730585004 para substituir 300 metros de cabo Multiplex bifásico TP / 35 danificado no circuito do Trafo tem 02- clientes penalizado em campo no final da rede BT LOTEAMENTO BREJAO III, 0 - CHAC FONTE FAMILIA FELIZ foi informado pela equipe 004op15
ENC-RD-PS 00084/2026 | ENC-RD-PS 000011/2026 |  | 5701162084 | 57 | 0301162084 | 2026-01-16 13:49 | 01/2026 | AVARIADO | COLA E FITA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264075072823 | 2026-01-11 15:15 | 2026-01-12 11:32 | 1 | problema+interrompido+fechado | 74.3 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1217 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264073208729-1 Equipe 003 - 086OP01 | não está no site |  |  |  | trafo com vazamento na bucha secundária.
ETO-RD-AR 00088/2026 | ENC-MLAR02 000009/2026 | 612600090 | 5720292077 | 57 | 0320292077 | 2026-01-16 14:21 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GOIATINS | LD03038009 | ETO-RD-AR |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264090220069 | 2026-01-21 16:37 | 2026-01-21 18:08 | 1 | problema+interrompido+fechado | 121.3 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 1 | 91 | ABERTO PARA MELHORIA DE ATERRAMENTO | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00089/2026 | ENC-MLAR02 000010/2026 | 612600090 | 5720299077 | 57 | 0320299077 | 2026-01-16 14:21 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GOIATINS | LD03038009 | ETO-RD-AR |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264090149885 | 2026-01-21 14:20 | 2026-01-21 15:38 | 1 | problema+interrompido+fechado | 119 | PARA-RAIOS | PARA-RAIOS CURTO-CIRCUITADO | 1 | 78 | ABERTO PARA FAZER SUBSTITUIÇÃO DOS PARA RAIOS E MELHORIA DE ATERRAMENTO | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00066/2026 | ETO-RD-AG 000090/2026 | 662600078 | 5700961039 | 57 | 0300961039 | 2026-01-16 14:32 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  | N/A |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264111919937 | 2026-01-30 14:30 | 2026-01-30 16:45 | 1 | problema+interrompido+fechado | 335 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 14 | 135 | Abertura emergencial para refazer melhoria de aterramento | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00052/2026 | ETO-RD-DP 000132/2026 |  | 5700029263 | 57 | 0300029263 | 2026-01-16 14:43 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO DA CONCEICAO | LD01028074 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264139635256 | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 17:16 | 1 | problema+interrompido+fechado | 983.9 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 1 | 96 | abertura para fazer melhoria de aterramento | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00055/2026 | ETO-RD-DP 000134/2026 |  | 5741343263 | 57 | 0341343263 | 2026-01-16 14:43 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO DA CONCEICAO | LD01028074 | ETO-RD-DP |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5741343263- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062575264-1 Equipe 003 - 074OP03 |  | 3 | 0 | 20264070946585 | 2026-01-10 09:24 | 2026-01-10 16:52 | 1 | problema+interrompido+fechado | 117.9 | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | PORTA-FUSIVEL DANIFICADO | 1 | 448 | CODIGO INVALIDO:CH/3141342263- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070770502-1 Equipe 003 - 074OP03 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00091/2026 | DBM-MLDB04 000054/2026 |  | 5701572003 | 57 | 0301572003 | 2026-01-16 15:02 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU |  | 10 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264123127981 | 2026-02-10 10:34 | 2026-02-10 12:11 | 1 | problema | 594.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | 97 | abertura para melhoria de aterramento. | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
DOLP-RD-PA 00083/2026 | DLP-MLPA02 000005/2026 | 112600140 | 5705711122 | 57 | 0305711122 | 2026-01-16 16:24 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD01059122 | DOLP-RD-PA |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264113416178 | 2026-02-01 09:03 | 2026-02-01 17:33 | 2 | interrompido+fechado | 375.6 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 510 |  | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00038/2026 |  |  | 5705711122 | 57 | 0305711122 | 2026-01-16 16:24 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | PALMAS | LD01059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264113416178 | 2026-02-01 09:03 | 2026-02-01 17:33 | 2 | interrompido+fechado | 375.6 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 510 |  | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00040/2026 |  |  | 5710826122 | 57 | 0310826122 | 2026-01-16 16:25 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | PALMAS | LD01059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264276770603 | 2026-04-11 16:13 | 2026-04-11 22:27 | 1 | interrompido+fechado | 2038.8 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 374 |  | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
DOLP-RD-PA 00085/2026 | DLP-MLPA01 000167/2026 | 112600519 | 5710826122 | 57 | 0310826122 | 2026-01-16 16:25 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD01059122 | DOLP-RD-PA |  | 10 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264276770603 | 2026-04-11 16:13 | 2026-04-11 22:27 | 1 | interrompido+fechado | 2038.8 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 374 |  | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
DOLP-RD-PA 00086/2026 | DLP-MLPA03 000003/2026 | 112600140 | 5720267122 | 57 | 0320267122 | 2026-01-16 16:25 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD01059122 | DOLP-RD-PA |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264097121900 | 2026-01-24 13:43 | 2026-01-24 17:25 | 1 | problema+interrompido+fechado | 188.3 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 7 | 222 | Melhoria de aterramento. | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00041/2026 |  |  | 5720267122 | 57 | 0320267122 | 2026-01-16 16:25 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | PALMAS | LD01059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264097121900 | 2026-01-24 13:43 | 2026-01-24 17:25 | 1 | problema+interrompido+fechado | 188.3 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 7 | 222 | Melhoria de aterramento. | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
DOLP-RD-PA 00087/2026 | DLP-MPPA01 000154/2026 |  | 5726046122 | 57 | 0326046122 | 2026-01-16 16:25 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD01059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5726046122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264537002381-1 Equipe 003 - 122OP02 |  | 3 | 0 | 20264103461146 | 2026-01-28 08:58 | 2026-01-29 11:36 | 1 | interrompido+fechado | 279.5 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 1598 |  | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00042/2026 |  |  | 5726046122 | 57 | 0326046122 | 2026-01-16 16:25 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | PALMAS | LD01059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5726046122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264537002381-1 Equipe 003 - 122OP02 |  | 3 | 0 | 20264103461146 | 2026-01-28 08:58 | 2026-01-29 11:36 | 1 | interrompido+fechado | 279.5 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 1598 |  | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00069/2026 | ENC-MLAG02 000017/2026 | 662600047 | 5700002210 | 57 | 0300002210 | 2026-01-16 16:51 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | trafo queimado foi substituido pela ETO-RD-AG 69/2026 |  | 3 | 0 | 20264085517168 | 2026-01-17 08:29 | 2026-01-17 09:25 | 1 | problema+interrompido+fechado | 14.6 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 27 | 56 | trafo queimado foi substituido pela ETO-RD-AG 69/2026 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | TRAFO VAZANDO ÓLEOTENSÃO 19,9KVTRAFO [5700002210]CABO: AA / 4POTENCIA: 25 kVA
ETO-RD-GR 00096/2026 | ETO-RD-GR 000188/2026 |  | 5700323078 | 57 | 0300323078 | 2026-01-16 19:34 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264173839932 | 2026-03-12 09:50 | 2026-03-13 20:45 | 1 | interrompido+fechado | 1309.3 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 2095 | FOI SUBSTITUIDO AS CONEXOES NO PADRAO UC FICOU NORMAL | não está no site |  |  |  | Trafo: 5700323078 Vazamento de oleoPotencia: 45 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 079op01 (63)99247-0890
ETO-RD-AR 00101/2026 | ENC-MLAR01 000055/2026 | 612600092 | 5700516004 | 57 | 0300516004 | 2026-01-17 12:45 | 01/2026 | CABOS BT | CABO CONDUTOR BAIXO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL02010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | ABRIR TRAFO 5700516004 PARA ISOLAR TRECHO A SER TRABALHADO. TRANSFERENCIA DOS CONDUTORES CONVENCIONAL DA REDE BT NO POSTE Nº 22 E RETIRAR POSTE DESATIVADO Nº 21 |  | 4 | 0 | 20264085691439 | 2026-01-17 18:05 | 2026-01-18 01:39 | 1 | problema+interrompido+fechado | 4.3 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 62 | 454 | trafo 5700516004 foi aberto emergencial pela equipe da manutenção pesada subs cabo bt danificado em campo | não está no site |  |  |  | Bom dia Segue SSSenhores enviar equipe de manutenção na RDU de Araguaína para troca cabo do cruzamento ID 42283624 ate o 63117571Trafo de referencia: 5700516004Equipe: 004op02Contato da equipe: 98454-1114Levar: 300 metros de cabos 70 mmOBS: Não tem cliente penalizados mais foi uma fase que quebrou precisa ser trocado hojePor motivo dos trifásico do circuito .
ETO-RD-AG 00071/2026 | ENC-MPAG01 000018/2026 | 662600051 | 5765279002 | 57 | 0365279002 | 2026-01-17 13:38 | 01/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINOPOLIS | AL02084002 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264085966261 | 2026-01-18 14:58 | 2026-01-18 17:05 | 1 | problema+interrompido+fechado | 24.3 | POSTE DE BT | ABALROADO | 37 | 127 | Trafo aberto para equipe de manutenção trocar poste quebrado | não está no site |  |  |  | poste quebrado 10/150 no ID=95634645estrutura S1 CABO35mm multip..circuito do trafo 5765279002 leva emenda de cabotelefone da equipe 984016378
ETO-RD-AR 00103/2026 | ENC-MLAR05 000041/2026 | 612600074 | 5740039004 | 57 | 0340039004 | 2026-01-17 13:48 | 01/2026 | POSTE | ABALROADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL01010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5740039004 |  | 2 | 0 | 20264128499206 | 2026-02-16 03:42 | 2026-02-16 08:11 | 1 | problema+interrompido+fechado | 708.9 | FALHA CAUSADA POR UNIDADE CONSUMIDORA | CURTO-CIRCUITO CAIXA MEDICAO/RAMAL DE SERVICO | 62 | 269 | Intv Auto PPF TR-5740039004 | não está no site |  |  |  | Bom dia Segue SSSenhores enviar equipe de manutenção na RDU para troca poste deteriorado.Poste: 10/150ID: 79702357Estrutura: SI-1Cliente penalizado: 0Endereço: Rua 30 Quadra14 lote 16Monte Sinai equina com a rua 27Equipe: 004op20Contato da equipe: 99101-8146
DOLP-RD-PA 00089/2026 |  |  | 5704731271 | 57 | 0304731271 | 2026-01-19 08:13 | 01/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03101271 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | abertura emergencial, manutenção pesada no TR 5704731271 para trocar 6 vão de rede |  | 1 | 0 | 20264090279344 | 2026-01-21 11:20 | 2026-01-21 17:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 50.1 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 11 | 360 | abertura emergencial, manutenção pesada no TR 5704731271 para trocar 6 vão de rede | não está no site |  |  |  | Substituir 6 vãos de REDE de BT - Cabo 35mm.Local: Quadra 3 Lote 35 - Flanboyant 2 - Luzimangues. Obs.: Do TRAFO sentido a Mata.****************************PARECER DO COCMCOEP Favor verificar atendimento e aonde será lançado o custo
ENC-RD-PS 00101/2026 | ENC-LMPS01 000034/2026 | 212600125 | 5701176084 | 57 | 0301176084 | 2026-01-19 09:41 | 01/2026 | POSTE | DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | trafo 5701176084 queimado nota aberta 655/2026 |  | 2 | 0 | 20264101004926 | 2026-01-27 17:35 | 2026-01-27 22:50 | 2 | problema+interrompido+fechado | 198.9 | POSTE DE BT | FERRAGENS EXPOSTAS | 130 | 278 | Aberto emergecial para subst ID 66570658 deteorado. | não está no site |  |  |  | CIRCUITO DO TR 5701176084POSTE DETERIORADO S4 9/300ID 66570658AV CANDIDA DE FREITAS ACESSO LIVREMEDIDOR D5254854691 DE REFERENCIA 63991365597 DIVINOPOLIS FABIO
ENC-RD-PS 00103/2026 | ETO-RD-PS 000119/2026 | 212600102 | 5301988007 | 53 | 0301988007 | 2026-01-19 17:11 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | 25 | 25 | ANALISE DE EXPURGOS |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | Abertura emergencial do TR 5301988007 para substituri, vazamento de óleo. | INCONCLUSIVO — 'CODIGO INVALIDO:TR/5701988007' é o mesmo ponto (57 vs 53), 25 dias depois, sem defeito explícito. | 4 | 0 | 20264085982025 | 2026-01-18 10:45 | 2026-01-18 15:03 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2.1 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 258 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085906550-1 Equipe 003 - 007OP06 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | OS: 20264088277649Segue SS de TR 5301988007 25KVA/19.9KV com vazamento de óleo.OBS: Está saindo somente uma fase na secundária o mesmo ficou fechado devido ter uma pessoa enferma no local.Acesso livre.UC 10832560FAZENDA ESPIRITO SANTO62981433742AGROPECUARIA QUIRINO LTDA007OP06 63 98465-1880
ETO-COEP 00013/2026 |  |  | 5702635122 | 57 | 0302635122 | 2026-01-20 08:19 | 01/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04059122 | ETO-COEP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5702635122-Intv Auto PPF TR-5702635122 |  | 4 | 0 | 20264073311373 | 2026-01-11 17:04 | 2026-01-11 20:46 | 1 | problema+interrompido+fechado | 179.5 | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE GRANDE PORTE NA REDE / NA FAIXA | 47 | 222 | CODIGO INVALIDO:CH/5702635122-Intv Auto PPF TR-5702635122 | não está no site |  |  |  | TRAFO ANTIGO com sobrecarga.Potência: 112,5 kVA - Substituir por um de 150 kVA.Tensão: 13,8 kV.***********************************PARECER COCM CENTROCOEP favor verificar ações para constatações de sobrecarga e direcionar atendimento de substituição se for o caso.
DOLP-RD-PA 00097/2026 |  |  | 5702635122 | 57 | 0302635122 | 2026-01-20 08:19 | 01/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5702635122-Intv Auto PPF TR-5702635122 |  | 4 | 0 | 20264073311373 | 2026-01-11 17:04 | 2026-01-11 20:46 | 1 | problema+interrompido+fechado | 179.5 | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE GRANDE PORTE NA REDE / NA FAIXA | 47 | 222 | CODIGO INVALIDO:CH/5702635122-Intv Auto PPF TR-5702635122 | não está no site |  |  |  | TRAFO ANTIGO com sobrecarga.Potência: 112,5 kVA - Substituir por um de 150 kVA.Tensão: 13,8 kV.***********************************PARECER COCM CENTROCOEP favor verificar ações para constatações de sobrecarga e direcionar atendimento de substituição se for o caso.
DOLP-RD-PA 00101/2026 | DLP-CTPA00 000013/2026 | 112600195 | 5744418082 | 57 | 0344418082 | 2026-01-20 13:26 | 01/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | 30 | 45 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264090305646 | 2026-01-21 19:21 | 2026-01-22 13:01 | 1 | problema+interrompido+fechado | 28.9 | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO | 0 | 1060 | trafo queimado atendido pela equipé 082op01 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | Transformador avariado o mesmo nao distribui, 5744418082, potencia 30kva, tensão 34.5, para raio queimado e acesso livre a camionete.
DOLP-RD-PA 00102/2026 | DLP-MLPA03 000001/2026 |  | 5703636122 | 57 | 0303636122 | 2026-01-20 14:07 | 01/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial para troca de poste nota dolp-rd-pa 102/2026 |  | 1 | 0 | 20264131963458 | 2026-02-19 21:45 | 2026-02-20 00:01 | 1 | interrompido+fechado | 726.6 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 136 |  | não está no site |  |  |  | refazer a malha de aterramento do posto de trafo 5703636122 conforme o cliente informa quer esta dado choquer verificar tenhas duas decida se não tiver fazer confirir todas as conequição proximo ao condominho polinese
ETO-RD-AG 00082/2026 |  |  | 5700018068 | 57 | 0300018068 | 2026-01-20 16:36 | 01/2026 | POSTE | DETERIORADA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS CANCELADA | PROGRAMAVEL | BURITI DO TOCANTINS | AL01019068 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264136470542 | 2026-02-23 19:07 | 2026-02-23 21:59 | 1 | interrompido+fechado | 817.5 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 172 |  | não está no site |  |  |  | Favor programar desligamento para poste id#66937052 divisão de circuito do trafo 5724940068/5700018068. rdu de Buriti.
ETO-RD-AR 00127/2026 | ETO-RD-AR 000130/2026 |  | 5719996004 | 57 | 0319996004 | 2026-01-20 17:32 | 01/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUAINA | AL07103004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | ABRIR TRAFO 5719996004 E 5104178004 PARA ISOLAR TRECHO. LANÇAMENTO DE CONDUTOR MT REDE COMPACTA DO POSTE Nº 22 ATE O POSTE Nº 32 |  | 1 | 0 | 20254044089931 | 2026-01-21 08:10 | 2026-01-21 12:20 | 2 | problema+interrompido+fechado | 13.6 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | CONSTRUCAO/REFORCO/EXTENSAO DE RD | 20 | 242 | ABRIR TRAFO 5719996004 E 5104178004 PARA ISOLAR TRECHO. LANÇAMENTO DE CONDUTOR MT REDE COMPACTA DO POSTE Nº 22 ATE O POSTE Nº 32 | não está no site |  |  |  | ENVIAR EQUIPE DE LINHA VIAVA PARA REGULARIZAR ESTRUTURA PRÓXIMO AO TRAFO 5719996004 SETOR JARDIM PAULISTA
ETO-COEP 00012/2026 |  |  | 5704731271 | 57 | 0304731271 | 2026-01-21 08:14 | 01/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03101271 | ETO-COEP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | abertura emergencial, manutenção pesada no TR 5704731271 para trocar 6 vão de rede |  | 1 | 0 | 20264090279344 | 2026-01-21 11:20 | 2026-01-21 17:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2.1 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 11 | 360 | abertura emergencial, manutenção pesada no TR 5704731271 para trocar 6 vão de rede | não está no site |  |  |  | Substituir 6 vãos de REDE de BT - Cabo 35mm.Local: Quadra 3 Lote 35 - Flanboyant 2 - Luzimangues. Obs.: Do TRAFO sentido a Mata.****************************PARECER DO COCMCOEP Favor verificar atendimento e aonde será lançado o custo
DOLP-RD-PA 00106/2026 | DLP-CTPA01 000013/2026 | 112600203 | 5704731271 | 57 | 0304731271 | 2026-01-21 08:14 | 01/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03101271 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | abertura emergencial, manutenção pesada no TR 5704731271 para trocar 6 vão de rede |  | 1 | 0 | 20264090279344 | 2026-01-21 11:20 | 2026-01-21 17:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2.1 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 11 | 360 | abertura emergencial, manutenção pesada no TR 5704731271 para trocar 6 vão de rede | não está no site |  |  |  | Substituir 6 vãos de REDE de BT - Cabo 35mm.Local: Quadra 3 Lote 35 - Flanboyant 2 - Luzimangues. Obs.: Do TRAFO sentido a Mata.****************************PARECER DO COCMCOEP Favor verificar atendimento e aonde será lançado o custo
ETO-RD-AR 00130/2026 | ETO-RD-AR 000132/2026 |  | 5746262060 | 57 | 0346262060 | 2026-01-21 09:13 | 01/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264230427263 | 2026-03-30 15:31 | 2026-03-31 14:50 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1637.3 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 9 | 1399 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264212717245-1 Equipe 003 - 060OP01 | não está no site |  |  |  | enviar equipe de linha viva para executar poda de arvore pé de manga proximo ao trafo 5746262060
ETO-RD-AR 00131/2026 | ETO-RD-AR 000134/2026 |  | 5700446004 | 57 | 0300446004 | 2026-01-21 11:08 | 01/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL02010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264094750965 | 2026-01-23 11:34 | 2026-01-23 13:29 | 1 | problema+interrompido+fechado | 47.4 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | MANOBRA PARA NORMALIZACAO/ALTERACAO CONFIGURACAO | 31 | 115 | Desligamento emergencial para possibilitar a substituição de cruzeta podre e isolador danifica. Equipe de linha viva Wanderson. | não está no site |  |  |  | Bom dia, favor solicitar equipe de linha viva para substituir para raio fase B do transformador 5700446004
ETO-RD-AR 00133/2026 | ETO-RD-AR 000238/2026 |  | 5700003170 | 57 | 0300003170 | 2026-01-21 12:13 | 01/2026 | AVARIADO | VEGETAÇÃO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | LD04010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 3 | 0 |  |  | AO CHEGAR NO LOCAL FOI INDENTIFICADO QUE O PIRAXTIK ESTAVA COM O CABO FORA DA BUCHA DO TRANSFORMADOR.Intv Auto PPF TR-5700003170 |  | 4 | 0 | 20264079469055 | 2026-01-13 15:35 | 2026-01-13 23:46 | 1 | interrompido+fechado | 156.5 | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL PARTIDO | 1 | 491 | PONTO QUENTE RAMAL SERVICO NA REDE O MESMO CLIENTE NORMALIZADO | não está no site |  |  |  | Boa tarde, solicitar equipe linha vivia para realizar poda de arvore no circuito do transformador 5700003170, em frente ao medidor 5001034025barra do grota- equipe 004op11 63984677219
ETO-RD-AG 00087/2026 | ENC-MLAG02 000467/2025 |  | 5725724002 | 57 | 0325724002 | 2026-01-21 18:16 | 01/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | TOCANTINOPOLIS | AL02084002 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264091105624 | 2026-01-22 08:17 | 2026-01-22 12:17 | 1 | problema+interrompido+fechado | 13 | CONDUTOR DE BT | DESNIVELADO | 15 | 240 | aberto para manutenção na BT. | não está no site |  |  |  | Enviar equipe de manutenção para substituir cruzamento rede BT com defeito no circuito do trafo 5725724002 - ID 97552226
ETO-RD-AR 00135/2026 | ENC-MLAR05 000046/2026 | 612600103 | 5700006058 | 57 | 0300006058 | 2026-01-21 19:39 | 01/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD04010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | manutenção 01 de araguaina, substituindo poste na rdu de santa fe circuito do trafo 5700006058 |  | 3 | 0 | 20264091891968 | 2026-01-22 10:35 | 2026-01-22 12:22 | 1 | problema+interrompido+fechado | 13.9 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 159 | 107 | manutenção 01 de araguaina, substituindo poste na rdu de santa fe circuito do trafo 5700006058 | não está no site |  |  |  | Boa noite!Senhores, enviar equipe de manutenção para substituir poste 9/150 estrutura S1 abalroado rede bt cabo nu, na rdu de Santa Fé.
DOLP-RD-PA 00110/2026 |  |  | 5700509006 | 57 | 0300509006 | 2026-01-21 21:16 | 01/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | TOCANTINIA | AL01082006 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | PLANO DE MEDIDA - REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO 5700509006 DE 45 KVA PARA 75 KVA |  | 1 | 0 | 20264399563508 | 2026-05-18 13:28 | 2026-05-18 15:52 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2799.2 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 32 | 144 | PLANO DE MEDIDA - REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO 5700509006 DE 45 KVA PARA 75 KVA | não está no site |  |  |  | segue ss de 01 trafo de 45 kvar E 01 Poste de 11/600 com ferragens expostas e 03 para raio de MT E 03 DE BT da rede de 13.800kv com vazamento de oleo para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 006op02 cel, 63992236136 chave de referencia 5700509006 acesso livre cliente penalizado 0 OBS, favor ver a possibilidade da equipe de linha viva apoiar a manutencão
ETO-RD-AG 00089/2026 | ETO-RD-AG 000128/2026 | 662600100 | 5700046045 | 57 | 0300046045 | 2026-01-21 22:51 | 01/2026 | POSTE | POSTE CONCRETO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | URGENTE | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264310041882 | 2026-04-21 15:05 | 2026-04-21 20:25 | 1 | interrompido+fechado | 2151.2 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 320 |  | não está no site |  |  |  | poste deteriorado
ETO-RD-PA 00054/2026 | ETO-RD-PA 000348/2026 | 112600430 | 5704796059 | 57 | 0304796059 | 2026-01-22 07:54 | 01/2026 | PÁRA-RAIOS | ATERRAMENTO ROMPIDO/SEM CONEXÃO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL08099059 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264492644061 | 2026-06-08 20:33 | 2026-06-09 08:38 | 1 | interrompido+fechado | 3299.7 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 725 |  | não está no site |  |  |  | Segue ss de 01 para raio queimado no alimentador 08 SE taquaralto 02 para ser subistituido pela equipe de linha viva devido tratar do alimentador favor levar 01 para raio da rede de 13.800kv acesso livre chave de referencia, 5756559059 ao lado do trafo o para raio está no id, 94361334 local rede compacta
DOLP-RD-PA 00109/2026 |  |  | 5704796059 | 57 | 0304796059 | 2026-01-22 07:54 | 01/2026 | PÁRA-RAIOS | ATERRAMENTO ROMPIDO/SEM CONEXÃO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL08099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264492644061 | 2026-06-08 20:33 | 2026-06-09 08:38 | 1 | interrompido+fechado | 3299.7 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 725 |  | não está no site |  |  |  | Segue ss de 01 para raio queimado no alimentador 08 SE taquaralto 02 para ser subistituido pela equipe de linha viva devido tratar do alimentador favor levar 01 para raio da rede de 13.800kv acesso livre chave de referencia, 5756559059 ao lado do trafo o para raio está no id, 94361334 local rede compacta
ETO-RD-AR 00142/2026 | ENC-MLAR05 000045/2026 | 612600104 | 5702896004 | 57 | 0302896004 | 2026-01-22 20:57 | 01/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL01103004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264180523894 | 2026-03-16 12:53 | 2026-03-16 14:49 | 1 | interrompido+fechado | 1262.9 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 116 | DEFEITO EM CONEXOES | não está no site |  |  |  | Poste 9/150 estrutura SI-1 abaroado ID 62039251Rua vera lucia, Bairro Residencial Camargo
DOLP-RD-PA 00115/2026 | DLP-CTPA00 000017/2026 | 112600139 | 5705434122 | 57 | 0305434122 | 2026-01-23 01:58 | 01/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL02097122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Poste quebrado. nota de Nº DOLP-RD-PA 115/2026 para manutenção |  | 1 | 0 | 20264097110832 | 2026-01-24 12:30 | 2026-01-24 15:34 | 1 | problema+interrompido+fechado | 33.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 10 | 184 | Poste quebrado. nota de Nº DOLP-RD-PA 115/2026 para manutenção | não está no site |  |  |  | poste abalroado circuito trafo 5705434122 id 63551631 poste 09/300 estrutura S1 multiplex cabo QP / 35
DOLP-RD-PA 00116/2026 | DLP-MLPA03 000002/2026 | 112600140 | 5761784122 | 57 | 0361784122 | 2026-01-23 08:01 | 01/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07059122 | DOLP-RD-PA |  | 25 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5761784122-Intv Auto PPF TR-5761784122 |  | 4 | 0 | 20264070817864 | 2026-01-10 11:29 | 2026-01-10 18:26 | 1 | interrompido+fechado | 277.6 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 417 | TROCA DO MEDIDOR, MEDIDOR COM DISPREI QUEIMADOR. | não está no site |  |  |  | refazer a malha de aterramento quer cliente reclamou quer esta dado choque e melhora o aterramento
DG-RD-PO 00096/2026 | DG-MPDG01 000037/2026 | 312600118 | 5702405001 | 57 | 0302405001 | 2026-01-23 10:27 | 01/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL05072001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5702405001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264150079731-1 Equipe 003 - 001OP17 |  | 1 | 0 | 20264152619444 | 2026-02-28 19:36 | 2026-03-01 13:21 | 1 | problema+interrompido+fechado | 872.1 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 22 | 1065 | CODIGO INVALIDO:CH/5702405001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264150079731-1 Equipe 003 - 001OP17 | não está no site |  |  |  | SS DE POSTE ABALROADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5702405001 E APRUMAR OUTRO POSTE POSTE: 9/300 ID:76236327 - TROCAR POSTE 9/300 ID 76236325 - APRUMARESTRUTUA: SI3 -SI3 FECHADA05 CLIENTES PENALIZADOS
DG-RD-PO 00097/2026 | DG-MPDG01 000037/2026 | 312600118 | 5702405001 | 57 | 0302405001 | 2026-01-23 10:27 | 01/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL05072001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5702405001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264150079731-1 Equipe 003 - 001OP17 |  | 1 | 0 | 20264152619444 | 2026-02-28 19:36 | 2026-03-01 13:21 | 1 | problema+interrompido+fechado | 872.1 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 22 | 1065 | CODIGO INVALIDO:CH/5702405001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264150079731-1 Equipe 003 - 001OP17 | não está no site |  |  |  | SS DE POSTE ABALROADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5702405001 E APRUMAR OUTRO POSTE POSTE: 9/300 ID:76236327 - TROCAR POSTE 9/300 ID 76236325 - APRUMARESTRUTUA: SI3 -SI3 FECHADA05 CLIENTES PENALIZADOS
ETO-RD-GR 00116/2026 |  |  | 5700011034 | 57 | 0300011034 | 2026-01-23 13:39 | 01/2026 | POSTE | FERRAGEM EXPOSTA / OXIDADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS CANCELADA | PROGRAMAVEL | PRESIDENTE KENNEDY | AL01073034 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264128742151 | 2026-02-16 14:48 | 2026-02-16 17:14 | 1 | interrompido+fechado | 576.1 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 146 | CONECTORES DANIFICADOS FOI SUBSTITUIDO E NORMALISADO CDC EM CAMPO | não está no site |  |  |  | Boa tarde, Segue SS:ETO-RD-GR504/2021 , Poste 10/150 id:69477420 com ferragem exposta e rachadura no circuito do Trafo 5700011034 , para devidas tratativas com equipe de manutenção POSTE:10/150 id:69477420ESTRUTURA: S1REDE ENERGIZADA: simCONSUMIDOR PENALIZADO: nãoACESSO: livreNº INTERVENÇÃO: SERÁ GERADA EMERGENCIALLOCALIDADE: RDU [0034] PRESIDENTE KENNEDYENDEREÇO: Avenida Tocantins nº 1761EQUIPE
ETO-RD-AR 00152/2026 | ENC-MLAR01 000063/2026 | 612600106 | 5752502004 | 57 | 0352502004 | 2026-01-24 09:08 | 01/2026 | POSTE | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL01103004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264097131704 | 2026-01-24 14:36 | 2026-01-24 16:25 | 1 | interrompido+fechado | 4.5 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 109 | FOI FEITO A TROCA DAS CONEXOES E CLIENTE NORMALIZADO EM CAMPO | não está no site |  |  |  | Favor substituir o poste DT 09/300 ID 63279312 com a base danificado.
ETO-RD-AR 00155/2026 | ETO-RD-AR 000158/2026 | 612600816 | 5700012022 | 57 | 0300012022 | 2026-01-24 18:38 | 01/2026 | POSTE | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264066565030 | 2026-01-05 08:34 | 2026-01-05 10:15 | 1 | interrompido+fechado | 440.4 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 101 | POBLEMA NAS CONEXAO NO PADRAO,FEITO A SUBSTITUICAO E VERIFICAO DE TODAS AS CONEXAO,REAPERTO DOS BORNE DO MEDIDOR E DO MEDIDOR ,CLIENTE NORMALIZADO. | não está no site |  |  |  | Boa noite, favor deslocar equipe de linha viva RDU de Babaçulandia, cabo e isolador fora da cruzeta risco de tirar a RDU. RUA CONEGO JOÃO LIMA, DO LADO DA PREFEITURA, em frente ao medidor 2003189540equipe 022op02 992556152
ETO-RD-DP 00071/2026 |  |  | 5700146003 | 57 | 0300146003 | 2026-01-25 05:00 | 01/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL04113003 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264097235855 | 2026-01-25 08:40 | 2026-01-25 11:49 | 2 | interrompido+fechado | 2.7 | POSTE DE BT | ABALROADO | 110 | 182 | Abertura emergn dos trafo's 570146003 e 5700147003 para possiblitar substituição, de poste quebrado. Encarregado Luiz Carlos | não está no site |  |  |  | POSTE QUEBRADO 9/300 NO ID 45115762 EST. S/4 ABERTA DIVISÃO CIRCUITO TRAFO 5700147003 E 5700146003 ENTRE RUA 15 E RUA 16 SETOR AEROPORTO RDU DE GURUPI EQUIPE 003OP02
ETO-RD-GU 00122/2026 | DBM-MPDB08 000024/2026 | 412600172 | 5700146003 | 57 | 0300146003 | 2026-01-25 05:00 | 01/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL04113003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264097235855 | 2026-01-25 08:40 | 2026-01-25 11:49 | 2 | interrompido+fechado | 2.7 | POSTE DE BT | ABALROADO | 110 | 182 | Abertura emergn dos trafo's 570146003 e 5700147003 para possiblitar substituição, de poste quebrado. Encarregado Luiz Carlos | não está no site |  |  |  | POSTE QUEBRADO 9/300 NO ID 45115762 EST. S/4 ABERTA DIVISÃO CIRCUITO TRAFO 5700147003 E 5700146003 ENTRE RUA 15 E RUA 16 SETOR AEROPORTO RDU DE GURUPI EQUIPE 003OP02
ENC-RD-PS 00129/2026 | ENC-MPPS01 000030/2026 | 212600176 | 5700012084 | 57 | 0300012084 | 2026-01-25 08:25 | 01/2026 | POSTE | FERRAGEM EXPOSTA / OXIDADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | ALTA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | abertura emergencial para substituição de poste nota ENC-RD-PS 129/2026 |  | 1 | 0 | 20264121608427 | 2026-02-09 12:35 | 2026-02-09 16:45 | 1 | problema+interrompido+fechado | 363.2 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 61 | 250 | abertura emergencial para substituição de poste nota ENC-RD-PS 129/2026 | não está no site |  |  |  | poste todo trincado e ferragens exposta
DG-RD-PO 00105/2026 | DG-MPPO01 000032/2026 | 312600120 | 5700026001 | 57 | 0300026001 | 2026-01-25 10:13 | 01/2026 | POSTE | FERRAGEM EXPOSTA / OXIDADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | PORTO NACIONAL | AL05072001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 6 | 0 |  |  | Abertura emergencial do TR 5700026001 para subsitutir poste deteriorado ID 59793172 10/200 S1 SS: DG-RD-PO 105/2026. |  | 9 | 0 | 20264099444320 | 2026-01-26 09:33 | 2026-01-26 11:26 | 1 | problema+interrompido+fechado | 22.3 | POSTE DE BT | FERRAGENS EXPOSTAS | 106 | 113 | Abertura emergencial do TR 5700026001 para subsitutir poste deteriorado ID 59793172 10/200 S1 SS: DG-RD-PO 105/2026. | não está no site |  |  |  | Segue SS de poste deteriorado ID 59793172 10/200 S1 no circuito do TR 5700026001, para devidas tratativas com equipe de manutenção.001OP03 63 99257-8260
DOLP-RD-PA 00124/2026 | DLP-MLPA01 000021/2026 | 112600144 | 5711933122 | 57 | 0311933122 | 2026-01-25 12:35 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO NA JANELA | 2 | 2 | 20264095769617 | 3303697059 | od - Reclamacao OS 05-20264094947484-1 Equipe 003 - 059OP16 segue continuacão da intervencão n. 20264099444837 trafo 5711933122 queimado que foi a causa do desarme da chave 303697059 | TRAFO COM DEFEITO DECLARADO — 'trafo 5711933122 queimado que foi a causa do desarme da chave 303697059'; interrupção na janela registrada na chave 3303697059 com causa 'não identificada'. | 2 | 0 | 20264092758229 | 2026-01-22 11:47 | 2026-01-22 23:52 | 1 | problema+interrompido+fechado | 36.7 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 725 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092426228-1 Equipe 003 - 151OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op12 cel, 63985065407/992621690 favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser doo dia 24-01-2026 09:52
ETO-RD-AR 00158/2026 | ENC-MLAR05 000049/2026 | 612600107 | 5742131004 | 57 | 0342131004 | 2026-01-25 19:26 | 01/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD04010004 | ETO-RD-AR |  | 75 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264097131470 | 2026-01-24 11:38 | 2026-01-24 14:21 | 1 | problema+interrompido+fechado | 5.1 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 1 | 163 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264095833776-1 Equipe 003 - 004OP20 | não está no site |  |  |  | enviar equipe manutenção para ralizar melhoria de aterramento no trafo 5742131004 o mesmo esta com a cordoalha rompido em campo.
ETO-COPC 00007/2026 | ETO-COPC 000018/2026 |  | 5700870122 | 57 | 0300870122 | 2026-01-26 10:14 | 01/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | PALMAS | AL04060122 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CABO,COLADOIntv Auto PPF TR-5700870122 |  | 2 | 0 | 20264324045990 | 2026-04-24 16:47 | 2026-04-24 22:54 | 1 | interrompido+fechado | 2117.5 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 367 |  | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700870122 com 115% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983Anexar na SS print das correntes e calculo
ETO-RD-PA 00060/2026 | ETO-LVPA02 000031/2026 |  | 5763073122 | 57 | 0363073122 | 2026-01-26 13:36 | 01/2026 | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03060122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | A DESFAZER ESTRUTURA CE4 NO POSTE 2 E MONTAR ESTRUTURA CE2-3. BLOQ. AL03060122, ABRIR JUMPER 90714805, ABRRI CHS TFS. 5763073122 E 5650097122 |  | 1 | 0 | 20264420996372 | 2026-06-06 08:10 | 2026-06-06 12:51 | 2 | interrompido+fechado | 3137.6 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | OBRA MELHORIA NIVEL DE TENSAO/AJUSTE TAP | 2 | 271 | DESLIGAMENTO DE REDE MT PARA DESFAZER ESTRUTURA CE4 NO POSTE 2 E MONTAR ESTRUTURA CE2-3. BLOQ. AL03060122, ABRIR JUMPER 90714805, ABRRI CHS TFS. 5763073122 E 5650097122 | não está no site |  |  |  | Acionar Equipe de Linha Viva para conectar o GLV do TRAFO 5763073122.Local: Orla 14. Palmas - TO.
DOLP-RD-PA 00129/2026 |  |  | 5763073122 | 57 | 0363073122 | 2026-01-26 13:36 | 01/2026 | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | A DESFAZER ESTRUTURA CE4 NO POSTE 2 E MONTAR ESTRUTURA CE2-3. BLOQ. AL03060122, ABRIR JUMPER 90714805, ABRRI CHS TFS. 5763073122 E 5650097122 |  | 1 | 0 | 20264420996372 | 2026-06-06 08:10 | 2026-06-06 12:51 | 2 | interrompido+fechado | 3137.6 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | OBRA MELHORIA NIVEL DE TENSAO/AJUSTE TAP | 2 | 271 | DESLIGAMENTO DE REDE MT PARA DESFAZER ESTRUTURA CE4 NO POSTE 2 E MONTAR ESTRUTURA CE2-3. BLOQ. AL03060122, ABRIR JUMPER 90714805, ABRRI CHS TFS. 5763073122 E 5650097122 | não está no site |  |  |  | Acionar Equipe de Linha Viva para conectar o GLV do TRAFO 5763073122.Local: Orla 14. Palmas - TO.
ETO-RD-GR 00129/2026 | ENC-MLAR01 000073/2026 | 712600113 | 5700866155 | 57 | 0300866155 | 2026-01-26 15:29 | 01/2026 | POSTE | CABO CONDUTOR BAIXO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | URGENTE | PALMEIRANTE | LD02105019 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264164722478 | 2026-03-06 12:42 | 2026-03-07 08:23 | 1 | interrompido+fechado | 932.2 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 1181 | REAPERTO DOS BORNE DO DISJUNTOR E MEDIDOR, ENERGIA NORMALIZADA. | não está no site |  |  |  | por favor deslocar equipe da manutenção pesada no ramal da chave 0300861155 para aplumar01- poste 09/150 estrutura S1 id 69242044 no circuito do Trafo 5700866155 esta oferendo risco de queda, OS JA FOI CANCELADA ANTES, OFERECE RISCO
ETO-COPC 00008/2026 | ETO-COPC 000011/2026 |  | 5746122122 | 57 | 0346122122 | 2026-01-26 16:28 | 01/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | PALMAS | AL06097122 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264079675855 | 2026-01-13 20:14 | 2026-01-14 19:25 | 1 | interrompido+fechado | 261 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 1391 | SUBSTITUIDO OS CONECTORES | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5746122122 com 145% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-RD-AR 00163/2026 |  |  | 5700633016 | 57 | 0300633016 | 2026-01-27 09:03 | 01/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | FORMS SUBST DE POSTES | SS CANCELADA | PROGRAMAVEL | WANDERLANDIA | AL01086016 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264116103101 | 2026-02-03 13:04 | 2026-02-03 15:35 | 2 | interrompido+fechado | 171 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 151 |  | não está no site |  |  |  | Substitui poste de madeira.. ID:1638896 poste 9/200 estrutura S1 e ID: 1638895 poste 9/200 estrutura S1 no circuito do transformado 5700633016. ttelefone da equipe: 992153859
ETO-RD-AR 00164/2026 |  |  | 5700633016 | 57 | 0300633016 | 2026-01-27 09:03 | 01/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | FORMS SUBST DE POSTES | SS CANCELADA | PROGRAMAVEL | WANDERLANDIA | AL01086016 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264116103101 | 2026-02-03 13:04 | 2026-02-03 15:35 | 2 | interrompido+fechado | 171 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 151 |  | não está no site |  |  |  | Substitui poste de madeira.. ID:1638896 poste 9/200 estrutura S1 e ID: 1638895 poste 9/200 estrutura S1 no circuito do transformado 5700633016. ttelefone da equipe: 992153859
ETO-RD-AG 00105/2026 | ETO-RD-AG 000075/2026 | 662600069 | 5700002210 | 57 | 0300002210 | 2026-01-27 15:29 | 01/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | URGENTE | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | SÓ OUTRO EQUIPAMENTO DE MESMO FINAL | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264103470009 | 2026-01-28 09:08 | 2026-01-28 12:10 | 1 | problema+interrompido+fechado | 16.6 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 27 | 182 | SUBSTITUIÇÃO DE POSTE DE MADEIRA | não está no site |  |  |  | Para manutenção tocantinopolisfone 63 999519737GleisonTroca de poste BT de madeiraEstrutura S11ª e 6ª estrutura após o Trafo 5700002210.ID 68479994, 68480078
ETO-RD-AG 00106/2026 | ETO-RD-AG 000074/2026 | 662600069 | 5700002210 | 57 | 0300002210 | 2026-01-27 15:29 | 01/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | URGENTE | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | SÓ OUTRO EQUIPAMENTO DE MESMO FINAL | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264103470009 | 2026-01-28 09:08 | 2026-01-28 12:10 | 1 | problema+interrompido+fechado | 16.6 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 27 | 182 | SUBSTITUIÇÃO DE POSTE DE MADEIRA | não está no site |  |  |  | Para manutenção tocantinopolisfone 63 999519737GleisonTroca de poste BT de madeiraEstrutura S11ª e 6ª estrutura após o Trafo 5700002210.ID 68479994, 68480078
ETO-RD-PS 00066/2026 | ETO-RD-PS 000181/2026 |  | 5762069013 | 57 | 0362069013 | 2026-01-27 17:25 | 01/2026 | AVARIADO | VEGETAÇÃO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | PARAISO DO TOCANTINS | AL02062013 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264447943684 | 2026-05-27 13:23 | 2026-05-27 15:52 | 1 | interrompido+fechado | 2875 | CONJUNTO DE MEDICAO | LIGACAO INVERTIDA | 1 | 149 |  | não está no site |  |  |  | PODA DE ARVORE, EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTE COM LV, EQUIPE OPERACIONAL NÃO CONSEGUE REALIZAR A PODA.
DG-RD-PO 00119/2026 |  |  | 5700003257 | 57 | 0300003257 | 2026-01-28 07:57 | 01/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 9 | 0 |  |  | Abertura emergencial da chave do trafo 5700003257 para possibilitar alteração de TAP para melhora nível de tensão baixa. Equipe 257OP01 |  | 4 | 0 | 20264097249273 | 2026-01-25 09:33 | 2026-01-25 10:26 | 1 | problema+interrompido+fechado | 45.5 | NIVEL DE TENSAO | NIVEL DE TENSAO / AJUSTE TAP | 63 | 53 | Abertura emergencial da chave do trafo 5700003257 para possibilitar alteração de TAP para melhora nível de tensão baixa. Equipe 257OP01 | não está no site |  |  |  | tr 5700003257 refazer 3 conecçao de bt do trafo cabos 70mm rede multiplex fazer contato com equipe 257op01 992024418 /984676772
ETO-RD-AR 00167/2026 | ENC-MLAR02 000014/2026 | 612600093 | 5710355004 | 57 | 0310355004 | 2026-01-28 09:47 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:TR/5210355004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264090129377-1 Equipe 003 - 040OP36 |  | 3 | 0 | 20264092479576 | 2026-01-21 12:42 | 2026-01-23 15:30 | 2 | problema+interrompido+fechado | 90.3 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1502 | CODIGO INVALIDO:TR/5210355004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264090129377-1 Equipe 003 - 040OP36 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00168/2026 | ENC-MLAR02 000015/2026 | 612600098 | 5700481040 | 57 | 0300481040 | 2026-01-28 09:57 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264094947600 | 2026-01-23 13:16 | 2026-01-24 16:46 | 2 | problema+interrompido+fechado | 65.2 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1411 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094771928-1 Equipe 003 - 058OP03 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00021/2026 | ETO-RD-PO 000188/2026 | 312600085 | 5720924001 | 57 | 0320924001 | 2026-01-28 15:52 | 01/2026 | OUTROS | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL04072001 | ETO-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264092756448 | 2026-01-22 21:55 | 2026-01-22 23:30 | 1 | problema+interrompido+fechado | 112.4 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 33 | 95 | trafo fechado pela equipe 001op11 causa nao indentificada | não está no site |  |  |  | FAVOR SUBSTITUIR TRES VÃO DE REDE BT DANIFICADA MAIS OU MENOS 130 METROS DE CABO MULTIPLEX 70M IDS 59818409 59818408 59818407 59818406
ETO-RD-GR 00138/2026 | ETO-RD-GR 000228/2026 |  | 5700668023 | 57 | 0300668023 | 2026-01-28 16:19 | 01/2026 | CHAVE | DETERIORADA | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | AL01020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | ABRIR O TRAFO 5700668023 PARA ISOLAR O TRECHO A SER TRABALHADO. SERVICOS A SER A REALIZADO: ACIONAR EQUIPE DE MANUTENCAO PARA SUBSTITUIR VAO DE REDE DE CABO NU PARA CABO MULTIP |  | 3 | 0 | 20264089251053 | 2026-01-20 13:40 | 2026-01-20 15:00 | 1 | problema+interrompido+fechado | 169.3 | PARA-RAIOS | PARA-RAIOS CURTO-CIRCUITADO | 73 | 80 | Manutenção - Ionaldo (63)99238-1154 - (ETO-RD-GR 53/2026) Trafo 5700668023 fazer malha de ateramento do trafo urgente rdu colinas | não está no site |  |  |  | SEGUE NOTA PARA LINHA VIVA SUSBTITUIR CHAVE DO TRAFO 5700668023 FASE B A MESMA SE ENCONTRA COM DEFEITO, NO SECSIONAMENTO, NO MESMO TRAFO TBM E NECESSARIO CORRIGIR A MALHA DE ATERRAMENTE QUE ATUALMENTE ESTA LIGADA NO NEUTRO PARA A CARCAÇA DO TRAFO, REALIZAR ESSAS DUAS OPERAÇÕES EM REGIME DE LINHA VIVA
ETO-RD-DP 00078/2026 | DBM-MLDB05 000035/2026 |  | 5700387038 | 57 | 0300387038 | 2026-01-28 17:07 | 01/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | TAGUATINGA | LD01414027 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264099469871 | 2026-01-26 07:28 | 2026-01-26 10:35 | 1 | problema+interrompido+fechado | 30.5 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 187 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099408943-1 Equipe 003 - 038OP01 | não está no site |  |  |  | Transformador com vazamento de óleo. Utilizar fita e cola para conter vazamento.
ETO-RD-AR 00175/2026 | ETO-RD-AR 000184/2026 |  | 5704355004 | 57 | 0304355004 | 2026-01-29 09:35 | 01/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL03096004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264372135132 | 2026-05-07 14:46 | 2026-05-07 17:04 | 1 | interrompido+fechado | 2356.2 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 138 | DEFEITO EM RAMAL | não está no site |  |  |  | ENVIAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA SUBSTITUIR CRUZETA DETERIORADA E ISOLADOR COM PASSAGEM ID 69245135 [PS01112193] PS01112193RDU DE CAMPOS LINDOS
ENC-RD-PS 00150/2026 | ENC-MPPS01 000024/2026 | 212600150 | 5700064007 | 57 | 0300064007 | 2026-01-29 19:47 | 01/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL01048007 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial do TR 5700064007, para substituir poste quebrado. |  | 1 | 0 | 20264111909757 | 2026-01-30 16:30 | 2026-01-30 18:15 | 1 | problema+interrompido+fechado | 19.7 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 58 | 105 | Abertura emergencial do TR 5700064007, para substituir poste quebrado. | não está no site |  |  |  | Segue SS de poste de madeira quebrado estrutura de ID 45985838 9/200 S1 cirrcuito do TR 5700064007 RDU de miracema, para devidas tratativas com equipe de manutenção.007OP06 63 8485-4457
ETO-RD-GU 00143/2026 | DBM-MLDB04 000037/2026 | 412600156 | 5700686003 | 57 | 0300686003 | 2026-01-30 09:30 | 01/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL01113003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 20264113005894 | 2026-01-31 08:35 | 2026-01-31 09:05 | 1 | problema+interrompido+fechado | 22.1 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 73 | 30 | ABERTURA DO TRAFO PARA FAZER A COLAGEM DE VASAMENTO | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | SEGUE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE GURUPI, TRAFO DE 112KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE E SEGUE FOTOS DO VAZAMENTO
ETO-RD-AR 00188/2026 | ENC-MLAR01 000075/2026 | 612600125 | 5739688157 | 57 | 0339688157 | 2026-01-30 11:45 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | ANALISE DE EXPURGOS | INVESTIGAR COM ANDRESSA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264066876544 | 2026-01-05 14:21 | 2026-01-05 16:22 | 1 | problema+interrompido+fechado | 571.4 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 121 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066804852-1 Equipe 003 - 004OP11 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | TRAFO QUEIMADO 5739688157 pararaio queimado acesso caminhonete
ETO-RD-AG 00117/2026 | ETO-RD-AG 000107/2026 | 662600083 | 5700011032 | 57 | 0300011032 | 2026-01-30 18:33 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO PLANALTO | LD01008032 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264152604502 | 2026-02-28 13:07 | 2026-03-01 11:44 | 1 | problema+interrompido+fechado | 689.6 | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | 1 | 1357 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149967267-1 Equipe 003 - 107OP01 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São MiguelAcesso livre
ENC-RD-PS 00159/2026 | ENC-LMPS01 000038/2026 | 212600133 | 5700656012 | 57 | 0300656012 | 2026-01-30 21:15 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | CHAVE troca de trafo 5700656012 |  | 1 | 0 | 20264113131188 | 2026-01-31 15:47 | 2026-01-31 17:18 | 2 | problema | 17.5 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 91 | CHAVE troca de trafo 5700656012 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700656012 de 5kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados, acesso livre.
DG-RD-PO 00136/2026 | DG-MPDG01 000043/2026 |  | 5740443044 | 57 | 0340443044 | 2026-01-31 10:37 | 01/2026 | POSTE | EROSÃO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FATIMA | AL01032044 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | FASE C OPERADAIntv Auto PPF TR-5740443044 |  | 3 | 0 | 20264174054056 | 2026-03-12 14:55 | 2026-03-12 17:39 | 1 | problema+interrompido+fechado | 963.3 | FALHA CAUSADA POR UNIDADE CONSUMIDORA | CURTO-CIRCUITO CAIXA MEDICAO/RAMAL DE SERVICO | 36 | 164 | FASE C OPERADAIntv Auto PPF TR-5740443044 | não está no site |  |  |  | Segue SS para equipe de manutenção apoiar o pessoal da ATS na cidade de Fatima. Defeito: Vazamento de agua na base do poste.Endereço: Avenida Monteiro Lobato.
ETO-RD-AR 00203/2026 | ENC-MLAR05 000113/2026 | 612600161 | 5701442022 | 57 | 0301442022 | 2026-02-01 20:45 | 02/2026 | AVARIADO | VANDALISMO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR |  | 10 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264340959666 | 2026-04-28 08:07 | 2026-04-28 09:32 | 2 | fechado | 2050.4 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 85 | CODIGO INVALIDO:CH/0301431022- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264340580175-1 Equipe 003 - 022OP02 | não está no site |  |  |  | Boa noite!Senhores, enviar equipe de manutenção para recuperar cabo do aterramento rompido no trafo 5701442022, assentamento PA Santo estevão, chacara boa sorte, rdr de babaçulandia.
ETO-RD-AG 00119/2026 |  |  | 5723118030 | 57 | 0323118030 | 2026-02-02 07:08 | 02/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | LD02095030 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5723118030- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109519187-1 Equipe 003 - 030OP01 |  | 1 | 0 | 20264112025210 | 2026-01-30 08:49 | 2026-01-31 19:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 11.8 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2071 | CODIGO INVALIDO:CH/5723118030- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109519187-1 Equipe 003 - 030OP01 | não está no site |  |  |  | EQUIPE 030OP01TRAFO QUEIMADO 5723118030 potencia 10KVA tensão 34.5KV E RECUPERAR BT ROMPIDAACESSO CAMINHONETE
ETO-RD-AR 00204/2026 | ENC-MLAR02 000018/2026 | 612600132 | 5723118030 | 57 | 0323118030 | 2026-02-02 07:08 | 02/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | LD02095030 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5723118030- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109519187-1 Equipe 003 - 030OP01 |  | 1 | 0 | 20264112025210 | 2026-01-30 08:49 | 2026-01-31 19:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 11.8 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2071 | CODIGO INVALIDO:CH/5723118030- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109519187-1 Equipe 003 - 030OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | EQUIPE 030OP01TRAFO QUEIMADO 5723118030 potencia 10KVA tensão 34.5KV E RECUPERAR BT ROMPIDAACESSO CAMINHONETE
ETO-COPC 00010/2026 | ETO-COPC 000020/2026 |  | 5700013008 | 57 | 0300013008 | 2026-02-02 08:55 | 02/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | MIRANORTE | AL01050008 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CONSTRUÇÃO DE 80 M DE REDE MT 13,8KV, IMPLANTAÇÃO DE POSTE E INSTALAÇÃO DE TRAFO EXCLUSIVO DE 75KV. ABRIR TRAFO 5700013008, APOIO LV BLOQUEAR AL. AL01050008. |  | 3 | 0 | 20264066384129 | 2026-01-04 09:54 | 2026-01-04 21:30 | 1 | problema+interrompido+fechado | 659.4 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 101 | 696 | CODIGO INVALIDO:TR/5710001008- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064788622-1 Equipe 003 - 007OP06 | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700013008 com 148% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ENC-RD-PS 00176/2026 | ENC-RD-PS 000020/2026 |  | 5720663075 | 57 | 0320663075 | 2026-02-02 13:22 | 02/2026 | AVARIADO | COLA E FITA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | 5720663075 TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO E REFAZER A DESCIDA DE ATERRAMENTO E 106204095 75KV 34,5KV Defeito.........: VAZAMENTO DE ÓLEO |  | 2 | 0 | 20264119158136 | 2026-02-06 14:30 | 2026-02-06 15:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 96.1 | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | 94 | 50 | 5720663075 TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO E REFAZER A DESCIDA DE ATERRAMENTO E 106204095 75KV 34,5KV Defeito.........: VAZAMENTO DE ÓLEO | não está no site |  |  |  | 5720663075 TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO E REFAZER A DESCIDA DE ATERRAMENTO E 106204095 75KV 34,5KV
ETO-COPC 00011/2026 | ETO-COPC 000021/2026 |  | 5702146122 | 57 | 0302146122 | 2026-02-02 13:46 | 02/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | PALMAS | AL06060122 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264253153037 | 2026-04-04 16:20 | 2026-04-04 22:35 | 1 | interrompido+fechado | 1465.6 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 375 |  | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador ? com ?% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ENC-RD-PS 00173/2026 |  |  | 5753553037 | 57 | 0353553037 | 2026-02-02 16:52 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARE | LD02001037 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264113024457 | 2026-01-30 10:22 | 2026-02-01 13:54 | 2 | problema+interrompido+fechado | 3 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1353 | CODIGO INVALIDO:TR/5753553071- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264110650514-1 Equipe 003 - 071OP01 | não está no site |  |  |  | TRAFO 5753553037 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500ACESSO: LIVRE
DOLP-RD-PA 00172/2026 | DLP-MPPA01 000056/2026 | 112600174 | 5703887059 | 57 | 0303887059 | 2026-02-02 19:36 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 20264116033945 | 2026-02-03 10:00 | 2026-02-03 12:07 | 1 | problema+interrompido+fechado | 13.4 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 43 | 127 | ss172/2026 poste id,57260647 abertura emergencial pela equipe de manutencão para quie a mesma consiga trocar poste | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir poste ABALROADO na RDU de taquaralto no circuito do trafo 5703887059 no #ID57260647 , ACESSO LIVRE , BITOLA 10/300 estrutura S1/S3
DOLP-RD-PA 00180/2026 | DLP-MPPA01 000057/2026 | 112600184 | 5750716083 | 57 | 0350716083 | 2026-02-03 08:06 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264117005940 | 2026-02-03 15:52 | 2026-02-03 18:25 | 1 | problema+interrompido+fechado | 6.8 | POSTE DE BT | ABALROADO | 66 | 153 | man. substituindo poste abalroado | não está no site |  |  |  | segue ss de 01 poste de 10/150 abalroado para sersubistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 0 equipe que atendeu 083op01 cel, 63992188010/92607968 favor agilizar o atendimento devido o mesmo corre o risco de cair e causar acidentes com terceiros
DOLP-RD-PA 00177/2026 | DLP-MLPA01 000032/2026 | 112600258 | 5755307026 | 57 | 0355307026 | 2026-02-03 08:32 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD06002091 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264113211342 | 2026-01-30 11:15 | 2026-01-31 16:06 | 1 | problema+interrompido+fechado | 40.4 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1731 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111749458-1 Equipe 003 - 026OP03 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | Segundo informações da equipe 026OP03, o 5755307026 de 15kVA, tensão 19.9V, para raio está ok, acesso livre somente pra caminhonete.
DG-RD-PO 00142/2026 |  |  | 5755307026 | 57 | 0355307026 | 2026-02-03 08:32 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD06002091 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264113211342 | 2026-01-30 11:15 | 2026-01-31 16:06 | 1 | problema+interrompido+fechado | 40.4 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1731 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111749458-1 Equipe 003 - 026OP03 | não está no site |  |  |  | Segundo informações da equipe 026OP03, o 5755307026 de 15kVA, tensão 19.9V, para raio está ok, acesso livre somente pra caminhonete.
ETO-RD-GU 00158/2026 |  |  | 5753553037 | 57 | 0353553037 | 2026-02-03 13:44 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARE | LD02001037 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264113024457 | 2026-01-30 10:22 | 2026-02-01 13:54 | 2 | problema+interrompido+fechado | 23.8 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1353 | CODIGO INVALIDO:TR/5753553071- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264110650514-1 Equipe 003 - 071OP01 | não está no site |  |  |  | TRAFO 5753553037 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500ACESSO: LIVRE
ETO-COPC 00012/2026 | ETO-COPC 000022/2026 |  | 5700308004 | 57 | 0300308004 | 2026-02-03 14:15 | 02/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUAINA | AL04010004 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5700308004 |  | 6 | 0 | 20264100887420 | 2026-01-27 13:59 | 2026-01-27 19:56 | 1 | interrompido+fechado | 138.3 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 357 | DEFEITO EM CONEXAO DA BT A MESMA FOI NORMALIZADA CDC FICOU NORMAL | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700308004 com 129% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-RD-AR 00219/2026 | ENC-MLAR05 000069/2026 | 612600130 | 5710365060 | 57 | 0310365060 | 2026-02-03 15:00 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264113118125 | 2026-01-30 17:46 | 2026-02-01 17:30 | 2 | problema+interrompido+fechado | 21.5 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1189 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111961033-1 Equipe 003 - 060OP02 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00129/2026 | ETO-RD-AG 000115/2026 | 662600089 | 5714641081 | 57 | 0314641081 | 2026-02-03 20:48 | 02/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SITIO NOVO DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264219275270 | 2026-03-30 13:20 | 2026-03-30 21:24 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1311.5 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 484 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264212496737-1 Equipe 003 - 088OP04 | não está no site |  |  |  | poste quebrado de madeira circuito bt do trafo 5710083088 penalizando 2 ucs, poste id.:92901994 10/150 fbra acesso ruim s1 065op01
ETO-RD-GR 00180/2026 | ETO-RD-GR 000336/2026 |  | 5700008011 | 57 | 0300008011 | 2026-02-03 21:12 | 02/2026 | POSTE | TRINCADO(A)/FISSURADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | TUPIRAMA | AL01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5700008011 |  | 1 | 0 | 20264073296977 | 2026-01-11 17:13 | 2026-01-11 20:30 | 1 | problema+interrompido+fechado | 528.7 | MEIO AMBIENTE | VENTOS FORTES | 95 | 197 | Intv Auto PPF TR-5700008011 | não está no site |  |  |  | SERÁ CRIADA UMA NOVA 'OS' PARA SER ATENDIDA NO DESLIGAMENTO PROGRAMADO.
ETO-RD-AR 00224/2026 | ENC-MLAR05 000096/2026 | 612600146 | 5700849077 | 57 | 0300849077 | 2026-02-04 09:33 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264120786868 | 2026-02-07 10:07 | 2026-02-08 08:43 | 1 | problema+interrompido+fechado | 71.6 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1356 | CODIGO INVALIDO:TR/5700849- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119932136-1 Equipe 003 - 077OP01 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | BOA TARDE,FAVOR ENVIAR MANUTENÇÃO PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO 5700849077
DG-RD-PO 00160/2026 | DG-MPDG01 000048/2026 | 312600110 | 5753553037 | 57 | 0353553037 | 2026-02-04 09:56 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARE | LD02001037 | DG-RD-PO | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264113024457 | 2026-01-30 10:22 | 2026-02-01 13:54 | 2 | problema+interrompido+fechado | 44 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1353 | CODIGO INVALIDO:TR/5753553071- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264110650514-1 Equipe 003 - 071OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | TRAFO 5753553037 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500ACESSO: LIVRE
ETO-RD-PS 00079/2026 |  |  | 5753553037 | 57 | 0353553037 | 2026-02-04 09:56 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARE | LD02001037 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264113024457 | 2026-01-30 10:22 | 2026-02-01 13:54 | 2 | problema+interrompido+fechado | 44 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1353 | CODIGO INVALIDO:TR/5753553071- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264110650514-1 Equipe 003 - 071OP01 | não está no site |  |  |  | TRAFO 5753553037 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500ACESSO: LIVRE
ETO-RD-GU 00164/2026 |  |  | 5700007037 | 57 | 0300007037 | 2026-02-04 10:53 | 02/2026 | AVARIADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | ALIANCA DO TOCANTINS | AL01001037 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5700007037 |  | 1 | 0 | 20264400878594 | 2026-05-15 22:31 | 2026-05-16 01:06 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2410.6 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 80 | 155 | Intv Auto PPF TR-5700007037 | não está no site |  |  |  | trafo 5700007037 com tensao baixa tap interno de 112,5 kv tensao 13.8 kv rdu de aliança 81 uc(s)
ETO-RD-AG 00133/2026 | ETO-RD-AG 000126/2026 | 662600091 | 5700009090 | 57 | 0300009090 | 2026-02-04 11:35 | 02/2026 | POSTE | INCLINADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | URGENTE | NAZARE | AL01053090 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | VERIFICADO EM CAMPO CIRCUITO NORMALIZADO APOS RECUPERAR TRAFO 5700009090VERIFICADO EM CAMPO CIRCUITO NORMALIZADO APOS RECUPERAR TRAFO 5700009090VERIFICADO EM CAMPO CIRCUITO NORMALIZADO APOS RECUPERAR TRAFO 5700009090Intv Aut |  | 5 | 0 | 20264118387157 | 2026-02-05 10:40 | 2026-02-05 12:50 | 1 | problema+interrompido+fechado | 22.1 | POSTE DE AT | QUEBRADO | 164 | 130 | Troca de poste. Manutenção Joilson | não está no site |  |  |  | POSTE 9/150 BTESTRUTURA S1TRAFO DE ROTA 5700009090 POSTE INCLINADO PARA A CASA DO CLIENTE.ACESSO BOM
DOLP-RD-PA 00203/2026 | DLP-CTPA00 000033/2026 | 112600211 | 5746234122 | 57 | 0346234122 | 2026-02-04 13:39 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | POSTE 9/150 ABALROADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5746234122. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO DOLP-RD-PA 203/2026 |  | 1 | 0 | 20264117791943 | 2026-02-04 17:48 | 2026-02-04 19:40 | 1 | problema+interrompido+fechado | 3.2 | POSTE DE BT | ABALROADO | 19 | 112 | POSTE 9/150 ABALROADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5746234122. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO DOLP-RD-PA 203/2026 | não está no site |  |  |  | SEGUE SS DE POSTE 9/150 ABALROADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5746234122. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOID#56752883ESTRUTURA SI-1 9/150SENTIDO COND. POLINESIA
ETO-RD-AR 00235/2026 | ENC-MLAR02 000024/2026 | 612600178 | 5700327127 | 57 | 0300327127 | 2026-02-04 14:21 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AR |  | 10 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264312522410 | 2026-04-21 16:05 | 2026-04-22 10:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1824.7 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1095 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264310114274-1 Equipe 003 - 080OP01 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00238/2026 | ENC-MLAR02 000033/2026 | 612600190 | 5700330127 | 57 | 0300330127 | 2026-02-04 14:39 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AR |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264137298295 | 2026-02-24 10:20 | 2026-02-24 14:59 | 1 | problema+interrompido+fechado | 474.7 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 279 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137226995-1 Equipe 003 - 080OP01 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00140/2026 |  |  | 5700961039 | 57 | 0300961039 | 2026-02-04 14:46 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS CANCELADA | ALTA | ARAGUATINS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264111919937 | 2026-01-30 14:30 | 2026-01-30 16:45 | 1 | problema+interrompido+fechado | 94 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 14 | 135 | Abertura emergencial para refazer melhoria de aterramento | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00150/2026 | ENC-MLAG02 000072/2026 | 662600156 | 5757368002 | 57 | 0357368002 | 2026-02-04 14:55 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264156399134 | 2026-03-03 12:50 | 2026-03-03 13:30 | 1 | problema+interrompido+fechado | 644.9 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 0 | 40 | Joison manutenção fazendo melhoria no TR | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00188/2026 | ETO-RD-GR 000268/2026 | 712600238 | 5700665079 | 57 | 0300665079 | 2026-02-04 15:11 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ITAPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264132964206 | 2026-02-19 18:47 | 2026-02-21 09:52 | 2 | fechado | 362.6 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2345 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131934193-1 Equipe 003 - 034OP01 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00174/2026 | DBM-MLDB04 000061/2026 |  | 5700685200 | 57 | 0300685200 | 2026-02-04 15:30 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | LD02066094 | ETO-RD-GU |  | 10 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264079409941 | 2026-01-12 16:55 | 2026-01-13 11:39 | 1 | problema+interrompido+fechado | 507.9 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1124 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078385722-1 Equipe 003 - 029OP01 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00093/2026 | DLP-MLPA01 000042/2026 |  | 5700267253 | 57 | 0300267253 | 2026-02-04 15:37 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ETO-RD-PS |  | 5 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR 5700267253 PARA MELHORIA DE ATERRAMENTO NO TRAFO. RDR CHAPADA DE AREIA. MANUT LEVE |  | 1 | 0 | 20264124728281 | 2026-02-12 09:45 | 2026-02-12 11:06 | 1 | problema+interrompido+fechado | 185.1 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 1 | 81 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR 5700267253 PARA MELHORIA DE ATERRAMENTO NO TRAFO. RDR CHAPADA DE AREIA. MANUT LEVE | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00033/2026 | ETO-RD-PO 000201/2026 | 112600346 | 5730607026 | 57 | 0330607026 | 2026-02-04 15:48 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | ETO-RD-PO |  | 10 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264306192763 | 2026-04-19 17:47 | 2026-04-20 09:33 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1777 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 946 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264302935209-1 Equipe 003 - 026OP03 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00032/2026 | ETO-RD-PO 000200/2026 |  | 5751225026 | 57 | 0351225026 | 2026-02-04 15:48 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | ETO-RD-PO |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264188716755 | 2026-03-20 09:45 | 2026-03-20 15:30 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1048.9 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 345 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188306637-1 Equipe 003 - 026OP01 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00106/2026 | ETO-MLDP01 000046/2026 |  | 5743641027 | 57 | 0343641027 | 2026-02-04 17:02 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD01414027 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264062525919 | 2026-01-01 18:42 | 2026-01-02 14:31 | 1 | problema+interrompido+fechado | 770.5 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1189 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060836851-1 Equipe 003 - 038OP01 | não está no site |  |  |  | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5743641027 DE 15 KVA DA 19.9. ACESSO LIVRE. POSSUI 01 CLIENTE.FICOU FECHADO NORMAL.
ETO-RD-AR 00242/2026 | ENC-MLAR01 000086/2026 | 612600189 | 5701142004 | 57 | 0301142004 | 2026-02-04 18:38 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL04010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A SS (ETO-RD-AR 242/2026) |  | 2 | 0 | 20264124742780 | 2026-02-12 11:25 | 2026-02-12 12:25 | 1 | problema+interrompido+fechado | 183.8 | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 31 | 60 | ABERTURA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A SS (ETO-RD-AR 242/2026) | não está no site |  |  |  | Trafo: 5701142004 variado 75kvaTensão: 13.8RDU: de Araguaina Equipe: 004op26Contato da equipe: 99256-0621
ETO-RD-AR 00246/2026 |  |  | 5701857004 | 57 | 0301857004 | 2026-02-04 20:29 | 02/2026 | CABOS BT | MAL DIMENSIONADO | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL05010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 20264138806276 | 2026-02-26 12:43 | 2026-02-26 17:56 | 1 | interrompido+fechado | 519.2 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 313 | Foi feita a substituicao das conexoes restabelecendo a tensao. | não está no site |  |  |  | Boa NoiteSegue SSSenhores enviar equipe de manutenção na RDU de Araguaína para troca cabo de BTID: 63113979 e 63271169Trafo: 5701857004Equipe: 004op25Contato da equipe: 99250-4970Levar: 200 metros de cabo 35mmCliente penalizado: 0OBS: trocar cabo de BT por motivo de varias charroa e a rede esta virando
ETO-RD-AR 00245/2026 |  |  | 5701857004 | 57 | 0301857004 | 2026-02-04 20:29 | 02/2026 | CABOS BT | MAL DIMENSIONADO | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | ALTA | ARAGUAINA | AL05010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 20264138806276 | 2026-02-26 12:43 | 2026-02-26 17:56 | 1 | interrompido+fechado | 519.2 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 313 | Foi feita a substituicao das conexoes restabelecendo a tensao. | não está no site |  |  |  | Boa NoiteSegue SSSenhores enviar equipe de manutenção na RDU de Araguaína para troca cabo de BTID: 63113979 e 63271169Trafo: 5701857004Equipe: 004op25Contato da equipe: 99250-4970Levar: 200 metros de cabo 35mmCliente penalizado: 0OBS: trocar cabo de BT por motivo de varias charroa e a rede esta virando
DG-RD-PO 00164/2026 | DG-MPPO01 000042/2026 |  | 5727402001 | 57 | 0327402001 | 2026-02-05 07:21 | 02/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL05072001 | DG-RD-PO | 75 | 112.5 |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 20264118329082 | 2026-02-05 08:29 | 2026-02-05 10:03 | 1 | problema+interrompido+fechado | 0.1 | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 25 | 94 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA TROCA DO TRAFO O MESMO ESTA COM VAZAMENTO DE OLEO, MANUTENÇÃO DIOGENES TENSÃO FICOU 222 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | sem_obra |  | TR 5727402001TRRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO JA FOI COLADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO DO MESMO 75KVA SE POSSIVEL LEVAR 112,5TENSAO 13800 BOA VENTURA
ETO-RD-AR 00249/2026 | ENC-MLAR02 000019/2026 | 612600128 | 5710247159 | 57 | 0310247159 | 2026-02-05 08:56 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264113096197 | 2026-01-30 15:28 | 2026-02-02 19:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 37.6 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 4552 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111886577-1 Equipe 003 - 058OP03 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00250/2026 |  |  | 5704407004 | 57 | 0304407004 | 2026-02-05 09:51 | 02/2026 | POSTE | DETERIORADA | AVISO DE CADASTRO | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL03040004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 20264121616583 | 2026-02-09 13:46 | 2026-02-09 16:43 | 1 | problema+interrompido+fechado | 98.9 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 133 | 177 | Trafo aberto para equipe trocar dois poste de madeira | não está no site |  |  |  | Realizar a substituição de poste de madeira com a base deteriorada. Substituir o poste ID 62064878e 62064877 no circuito do transformador 5704407004.
ENC-RD-PS 00198/2026 | ENC-LMPS01 000048/2026 | 212600191 | 5740337013 | 57 | 0340337013 | 2026-02-05 11:30 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | AL01062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR 5740337013 PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE QUEBRADO ID 91631532 . MANUT HELIO |  | 4 | 0 | 20264118540438 | 2026-02-05 21:19 | 2026-02-05 23:00 | 1 | problema+interrompido+fechado | 8.8 | POSTE DE AT | ABALROADO | 27 | 101 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR 5740337013 PARA SUBSTITUIR POSTE QUEBRADA, RDU DE PARAISO. | não está no site |  |  |  | POSTE ABALRTOADO 10-150ID S1 REDE MULTIPLEXRDU PARAISO ACESSO LIVREIND RUA 63, 0 - LT 18 QD 88RODOKAR PEÇAS E SERVIÇOS DE TA013OP06
ETO-RD-AR 00253/2026 | ENC-MLAR02 000026/2026 | 612600176 | 5704407004 | 57 | 0304407004 | 2026-02-05 15:48 | 02/2026 | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | AVISO DE CADASTRO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL03040004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 20264121616583 | 2026-02-09 13:46 | 2026-02-09 16:43 | 1 | problema+interrompido+fechado | 93 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 133 | 177 | Trafo aberto para equipe trocar dois poste de madeira | não está no site |  |  |  | FAVOR SUBSTITUIR POSTE DE MADEIRA DETERIORADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5704407004 ID: 62064877
ETO-OPAR 00002/2026 |  |  | 5704407004 | 57 | 0304407004 | 2026-02-05 15:48 | 02/2026 | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | AVISO DE CADASTRO | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL03040004 | ETO-OPAR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 20264121616583 | 2026-02-09 13:46 | 2026-02-09 16:43 | 1 | problema+interrompido+fechado | 93 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 133 | 177 | Trafo aberto para equipe trocar dois poste de madeira | não está no site |  |  |  | FAVOR SUBSTITUIR POSTE DE MADEIRA DETERIORADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5704407004 ID: 62064877
ETO-RD-AR 00254/2026 | ENC-MLAR02 000028/2026 | 612600176 | 5704407004 | 57 | 0304407004 | 2026-02-05 15:49 | 02/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL03040004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 20264121616583 | 2026-02-09 13:46 | 2026-02-09 16:43 | 1 | problema+interrompido+fechado | 92.9 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 133 | 177 | Trafo aberto para equipe trocar dois poste de madeira | não está no site |  |  |  | FAVOR SUSBTITUIR POSTE DE MADEIRA DETERIORADO RDU ARAGUAINA CIRCUITO DO TRAFO 5704407004 ID : 62064878
ETO-OPAR 00003/2026 |  |  | 5704407004 | 57 | 0304407004 | 2026-02-05 15:49 | 02/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL03040004 | ETO-OPAR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 20264121616583 | 2026-02-09 13:46 | 2026-02-09 16:43 | 1 | problema+interrompido+fechado | 92.9 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 133 | 177 | Trafo aberto para equipe trocar dois poste de madeira | não está no site |  |  |  | FAVOR SUSBTITUIR POSTE DE MADEIRA DETERIORADO RDU ARAGUAINA CIRCUITO DO TRAFO 5704407004 ID : 62064878
ETO-COPC 00013/2026 | ETO-COPC 000012/2026 |  | 5754121001 | 57 | 0354121001 | 2026-02-06 14:55 | 02/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | PORTO NACIONAL | AL02101271 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | DESLIGAMENTO DE REDE BT PARA DIVIDIR CIRCUITO NO POSTE 1. ABRIR CHAVE TRAFO 5754121001 |  | 1 | 0 | 20264121590140 | 2026-03-02 13:30 | 2026-03-02 16:48 | 1 | problema+interrompido+fechado | 573.6 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | OBRA MELHORIA NIVEL DE TENSAO/AJUSTE TAP | 20 | 198 | DESLIGAMENTO DE REDE BT PARA DIVIDIR CIRCUITO NO POSTE 1. ABRIR CHAVE TRAFO 5754121001 | não está no site |  |  |  | Solicito divisão do trafo 5754121001, pois atualmente atende 22 clientes, havendo possível sobrecarga.
ETO-RD-AR 00258/2026 | ENC-MLAR05 000109/2026 | 612600173 | 5704166004 | 57 | 0304166004 | 2026-02-06 19:58 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL03096004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264119929337 | 2026-02-07 09:50 | 2026-02-07 11:29 | 1 | problema+interrompido+fechado | 12.9 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 5 | 99 | abertura emergencial para manutenção substituir poste quebrado | não está no site |  |  |  | acionar equipe de manutencao para troca de poste abalroado na RDU de araguaina trafo 5704166004 endereço rua alemanha esq com a mila equipe 004op26poste 9-150 id.: 74892589
ETO-RD-GR 00199/2026 | ETO-RD-GR 000267/2026 | 712600136 | 5700062227 | 57 | 0300062227 | 2026-02-06 21:06 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264205477008 | 2026-03-27 09:49 | 2026-03-27 11:33 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1163.7 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 104 | CODIGO INVALIDO:CH/570062227- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264204060866-1 Equipe 003 - 104OP02 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | trafo 5700062227 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete - para raio queimado cliente josé Luiz da Silva - saninda de santo onofre 7 km a esquerda 4km ate local - fazenda Paciencia - UC 2994421-2 -- RDR Recursolandia
ETO-RD-AR 00259/2026 | ENC-MLAR05 000111/2026 | 612600174 | 5701289004 | 57 | 0301289004 | 2026-02-07 00:49 | 02/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL04040004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Constatado falha da conexao da bucha secundaria do trafo 5701289004, equipe 004OP34/004OP02 |  | 4 | 0 | 20264106281785 | 2026-01-29 12:29 | 2026-01-29 17:14 | 1 | interrompido+fechado | 175.6 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 285 | AO CHEGAR NO LOCAL FOI INDENTIFICADO QUE A CONEXAO DO PADRAO ESTAVA QUEIMADA. AS MESMAS FORAM SUBSTITUIDA. | não está no site |  |  |  | poste quebrado circuito do trafo 5701289004 poste id.:63265808 est. si-3 acesso bomposte 9/300, apoiado pelos condutores rdu Araguaina
ETO-RD-AG 00161/2026 |  |  | 5701289004 | 57 | 0301289004 | 2026-02-07 00:49 | 02/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL04040004 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Constatado falha da conexao da bucha secundaria do trafo 5701289004, equipe 004OP34/004OP02 |  | 4 | 0 | 20264106281785 | 2026-01-29 12:29 | 2026-01-29 17:14 | 1 | interrompido+fechado | 175.6 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 285 | AO CHEGAR NO LOCAL FOI INDENTIFICADO QUE A CONEXAO DO PADRAO ESTAVA QUEIMADA. AS MESMAS FORAM SUBSTITUIDA. | não está no site |  |  |  | poste quebrado circuito do trafo 5701289004 poste id.:63265808 est. si-3 acesso bomposte 9/300, apoiado pelos condutores rdu Araguaina
ETO-RD-AR 00261/2026 | ENC-MLAR05 000107/2026 | 612600165 | 5700041030 | 57 | 0300041030 | 2026-02-07 10:34 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | AL01087030 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | TR 5700041030 CHAVE ABERTA RDU CLIMA CHUVOSO |  | 4 | 0 | 20264120848160 | 2026-02-08 14:37 | 2026-02-08 16:00 | 1 | problema+interrompido+fechado | 27.1 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 26 | 83 | substituição do trafo 5700041030 com vazamento de oleo | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | Substitui trafo 5700041030 potencia 30kva tensão 13,8kv vazamento de óleo acesso livre. Equipe solicitou para reposicionar na chave do trafo para facilitar a abertura da mesma.
DOLP-RD-PA 00225/2026 | DLP-CTPA00 000039/2026 | 112600178 | 5701524122 | 57 | 0301524122 | 2026-02-07 14:03 | 02/2026 | CABOS BT | FALTANDO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 4 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR-5701524122 PARA SUBSTIRUIÇÃO DE POSTE ABALROADO. |  | 14 | 0 | 20264120071345 | 2026-02-07 15:35 | 2026-02-07 19:44 | 1 | problema+interrompido+fechado | 0.5 | POSTE DE BT | ABALROADO | 144 | 249 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR-5701524122 PARA SUBSTIRUIÇÃO DE POSTE ABALROADO. | não está no site |  |  |  | SEGUE SSS DE 9 VÃO DE POSTE BT NO CHAO. NO CIRCUITO DO TRAFO 5701524122. NA RDU DE PALMASMATERIAL05 RACK DUPLO, 05 RACK SIMPLES PARA ENCABEÇAR RAMAL, ARRARRAÇOES, 4 EMENDA PARA CABO 35MM, 20 METROS DE CABO 35MM, 04 ALÇAS PARA CABO 35MM PARA FAZER AS S-4EQUIPE 122OP10 FONE 98117-9742
DOLP-RD-PA 00227/2026 | DLP-CTPA00 000039/2026 | 112600178 | 5701524122 | 57 | 0301524122 | 2026-02-07 14:03 | 02/2026 | CABOS BT | FALTANDO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 4 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR-5701524122 PARA SUBSTIRUIÇÃO DE POSTE ABALROADO. |  | 14 | 0 | 20264120071345 | 2026-02-07 15:35 | 2026-02-07 19:44 | 1 | problema+interrompido+fechado | 0.5 | POSTE DE BT | ABALROADO | 144 | 249 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR-5701524122 PARA SUBSTIRUIÇÃO DE POSTE ABALROADO. | não está no site |  |  |  | SEGUE SSS DE 9 VÃO DE POSTE BT NO CHAO. NO CIRCUITO DO TRAFO 5701524122. NA RDU DE PALMASMATERIAL05 RACK DUPLO, 05 RACK SIMPLES PARA ENCABEÇAR RAMAL, ARRARRAÇOES, 4 EMENDA PARA CABO 35MM, 20 METROS DE CABO 35MM, 04 ALÇAS PARA CABO 35MM PARA FAZER AS S-4EQUIPE 122OP10 FONE 98117-9742
DOLP-RD-PA 00221/2026 | DLP-CTPA00 000039/2026 | 112600178 | 5701524122 | 57 | 0301524122 | 2026-02-07 14:03 | 02/2026 | CABOS BT | FALTANDO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 4 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR-5701524122 PARA SUBSTIRUIÇÃO DE POSTE ABALROADO. |  | 14 | 0 | 20264120071345 | 2026-02-07 15:35 | 2026-02-07 19:44 | 1 | problema+interrompido+fechado | 0.5 | POSTE DE BT | ABALROADO | 144 | 249 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR-5701524122 PARA SUBSTIRUIÇÃO DE POSTE ABALROADO. | não está no site |  |  |  | SEGUE SSS DE 9 VÃO DE POSTE BT NO CHAO. NO CIRCUITO DO TRAFO 5701524122. NA RDU DE PALMASMATERIAL05 RACK DUPLO, 05 RACK SIMPLES PARA ENCABEÇAR RAMAL, ARRARRAÇOES, 4 EMENDA PARA CABO 35MM, 20 METROS DE CABO 35MM, 04 ALÇAS PARA CABO 35MM PARA FAZER AS S-4EQUIPE 122OP10 FONE 98117-9742
DOLP-RD-PA 00226/2026 | DLP-CTPA00 000039/2026 | 112600178 | 5701524122 | 57 | 0301524122 | 2026-02-07 14:03 | 02/2026 | CABOS BT | FALTANDO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 4 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR-5701524122 PARA SUBSTIRUIÇÃO DE POSTE ABALROADO. |  | 14 | 0 | 20264120071345 | 2026-02-07 15:35 | 2026-02-07 19:44 | 1 | problema+interrompido+fechado | 0.5 | POSTE DE BT | ABALROADO | 144 | 249 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR-5701524122 PARA SUBSTIRUIÇÃO DE POSTE ABALROADO. | não está no site |  |  |  | SEGUE SSS DE 9 VÃO DE POSTE BT NO CHAO. NO CIRCUITO DO TRAFO 5701524122. NA RDU DE PALMASMATERIAL05 RACK DUPLO, 05 RACK SIMPLES PARA ENCABEÇAR RAMAL, ARRARRAÇOES, 4 EMENDA PARA CABO 35MM, 20 METROS DE CABO 35MM, 04 ALÇAS PARA CABO 35MM PARA FAZER AS S-4EQUIPE 122OP10 FONE 98117-9742
DOLP-RD-PA 00224/2026 | DLP-CTPA00 000039/2026 | 112600178 | 5701524122 | 57 | 0301524122 | 2026-02-07 14:03 | 02/2026 | CABOS BT | FALTANDO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 4 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR-5701524122 PARA SUBSTIRUIÇÃO DE POSTE ABALROADO. |  | 14 | 0 | 20264120071345 | 2026-02-07 15:35 | 2026-02-07 19:44 | 1 | problema+interrompido+fechado | 0.5 | POSTE DE BT | ABALROADO | 144 | 249 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR-5701524122 PARA SUBSTIRUIÇÃO DE POSTE ABALROADO. | não está no site |  |  |  | SEGUE SSS DE 9 VÃO DE POSTE BT NO CHAO. NO CIRCUITO DO TRAFO 5701524122. NA RDU DE PALMASMATERIAL05 RACK DUPLO, 05 RACK SIMPLES PARA ENCABEÇAR RAMAL, ARRARRAÇOES, 4 EMENDA PARA CABO 35MM, 20 METROS DE CABO 35MM, 04 ALÇAS PARA CABO 35MM PARA FAZER AS S-4EQUIPE 122OP10 FONE 98117-9742
DOLP-RD-PA 00222/2026 | DLP-CTPA00 000039/2026 | 112600178 | 5701524122 | 57 | 0301524122 | 2026-02-07 14:03 | 02/2026 | CABOS BT | FALTANDO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 4 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR-5701524122 PARA SUBSTIRUIÇÃO DE POSTE ABALROADO. |  | 14 | 0 | 20264120071345 | 2026-02-07 15:35 | 2026-02-07 19:44 | 1 | problema+interrompido+fechado | 0.5 | POSTE DE BT | ABALROADO | 144 | 249 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR-5701524122 PARA SUBSTIRUIÇÃO DE POSTE ABALROADO. | não está no site |  |  |  | SEGUE SSS DE 9 VÃO DE POSTE BT NO CHAO. NO CIRCUITO DO TRAFO 5701524122. NA RDU DE PALMASMATERIAL05 RACK DUPLO, 05 RACK SIMPLES PARA ENCABEÇAR RAMAL, ARRARRAÇOES, 4 EMENDA PARA CABO 35MM, 20 METROS DE CABO 35MM, 04 ALÇAS PARA CABO 35MM PARA FAZER AS S-4EQUIPE 122OP10 FONE 98117-9742
DOLP-RD-PA 00223/2026 | DLP-CTPA00 000039/2026 | 112600178 | 5701524122 | 57 | 0301524122 | 2026-02-07 14:03 | 02/2026 | CABOS BT | FALTANDO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 4 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR-5701524122 PARA SUBSTIRUIÇÃO DE POSTE ABALROADO. |  | 14 | 0 | 20264120071345 | 2026-02-07 15:35 | 2026-02-07 19:44 | 1 | problema+interrompido+fechado | 0.5 | POSTE DE BT | ABALROADO | 144 | 249 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR-5701524122 PARA SUBSTIRUIÇÃO DE POSTE ABALROADO. | não está no site |  |  |  | SEGUE SSS DE 9 VÃO DE POSTE BT NO CHAO. NO CIRCUITO DO TRAFO 5701524122. NA RDU DE PALMASMATERIAL05 RACK DUPLO, 05 RACK SIMPLES PARA ENCABEÇAR RAMAL, ARRARRAÇOES, 4 EMENDA PARA CABO 35MM, 20 METROS DE CABO 35MM, 04 ALÇAS PARA CABO 35MM PARA FAZER AS S-4EQUIPE 122OP10 FONE 98117-9742
ETO-RD-AG 00163/2026 | ETO-RD-AG 000132/2026 | 662600104 | 5700002140 | 57 | 0300002140 | 2026-02-07 17:39 | 02/2026 | POSTE | FORA DE ALINHAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | ALTA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 20264129328220 | 2026-02-17 18:34 | 2026-02-18 11:41 | 1 | interrompido+fechado | 239.9 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 1027 | FOI SUBISTITUIDO AS CONEXOES DO RAMAL COM A REDE | não está no site |  |  |  | Segue ss para aprumar poste no circuito do trafo 5700002140 no povoado Grota do Meio, Si-3 proximo do trafo.
ETO-RD-AG 00164/2026 | ENC-MPAG02 000017/2026 | 662600087 | 5700032103 | 57 | 0300032103 | 2026-02-07 19:18 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD01076103 | ETO-RD-AG | 112.5 | 112.5 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264173878673 | 2026-03-12 10:53 | 2026-03-12 20:12 | 1 | interrompido+fechado | 782.6 | CONJUNTO DE MEDICAO | MEDIDOR DANIFICADO | 1 | 559 | FOI NORMALIZADA, A UNIDADE EM CAMPO APOS TROCA DO MD FOI GERADA A OS 83 PARA A TROCA DO MESMO | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | trafo queimado
ETO-RD-GU 00185/2026 | DBM-MLDB05 000036/2026 | 412600195 | 5700614029 | 57 | 0300614029 | 2026-02-07 19:24 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIROPOLIS | LD02003036 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264120234197 | 2026-02-08 13:02 | 2026-02-08 15:02 | 1 | problema+interrompido+fechado | 16.6 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 120 | trafo queimado em campo apos equipe execultar os 798 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | segue nota para substituiçao de trafo queimado 05 kva tensao 19,9 kv asseço livre para camionete
ETO-RD-GR 00202/2026 | ETO-RD-GR 000277/2026 |  | 5710063011 | 57 | 0310063011 | 2026-02-07 21:19 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | TUPIRAMA | AL01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264355919847 | 2026-05-02 20:49 | 2026-05-03 17:36 | 2 | problema+interrompido+fechado | 2014.5 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 3 | 483 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264354113462-1 Equipe 003 - 015OP02 | não está no site |  |  |  | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5710063011 - 25KVA - 13,8KV ACESSO CAMINHONETE ALESSANDRO LERES DA SILVA - UC 589288- 0 FAZENDA BURITIS LOETAMENTO TRANQUEIRA TEL. EQUIPE 9.84016520RDR TUPIRAMA
ETO-RD-GR 00203/2026 | ETO-RD-GR 000284/2026 | 712600206 | 5700013227 | 57 | 0300013227 | 2026-02-07 21:38 | 02/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264088355372 | 2026-01-19 19:24 | 2026-01-20 09:27 | 1 | interrompido+fechado | 420.2 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 843 | FOI SUBSTITUIDO AS CONECCOES NA REDE ENERGIA FOI NORMALIZADA | não está no site |  |  |  | POSTE QUEBRADO NA RDU 9/300 - S3 CIRCUITO DO TRAFO 5700013227 MULTIPLEX RDU RECURSOLANDIA Em frente a quadra de esportes do setor serrinha.
ETO-RD-GR 00205/2026 | ETO-RD-GR 000276/2026 | 712600138 | 5700299024 | 57 | 0300299024 | 2026-02-08 10:49 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPORA DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264121629809 | 2026-02-09 15:48 | 2026-02-09 17:29 | 1 | problema+interrompido+fechado | 28 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 101 | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA REDE 13.8 KV | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | erro_cadastro |  | TR-5700299024 QueimadoNO CADASTRO DIZ QUE É O TRAFO 5700036153, POREM EM CAMPO É O TRAFO 5700299024para raios bompotência 15kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 154op01 tel-992674347
ETO-RD-AR 00268/2026 | ENC-MLAR01 000077/2026 | 612600167 | 5700382016 | 57 | 0300382016 | 2026-02-08 11:21 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700382016- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264212713923-1 Equipe 003 - 053OP01 |  | 3 | 0 | 20264106536555 | 2026-01-27 19:13 | 2026-01-29 17:02 | 1 | problema+interrompido+fechado | 210.3 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 2 | 2749 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264101062708-1 Equipe 003 - 016OP02 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | trafo queimado, caiu uma descarga no mesmo pararaio queimado
ENC-RD-PS 00206/2026 | ENC-LMPS01 000054/2026 | 212600179 | 5700008075 | 57 | 0300008075 | 2026-02-09 09:03 | 02/2026 | POSTE | DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 4 | 0 |  |  | DE 75 KVA E EXTENSÃO DE 93 M DE REDE BT E ABERTURA DE CICUITO, COM APOIO DA LV LD02050008, ABRIR TRAFOS 5700892075 E 5700008075 |  | 6 | 0 | 20264121661176 | 2026-02-09 18:07 | 2026-02-09 19:23 | 1 | problema+interrompido+fechado | 8.1 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 200 | 76 | POSTE DETERIORADO E TROCADE CABOS DETERIORADOS | não está no site |  |  |  | Segue-se para tratativa com a equipe de manutenção quanto antesSubstituir poste danificado e implantar uma estrutura devido fiação baixa. na rdu de dois irmãoLeva 100 metros de cabo 35 multiplex para substituir cabo danificado.
ENC-RD-PS 00207/2026 | ENC-LMPS01 000055/2026 | 212600180 | 5700008075 | 57 | 0300008075 | 2026-02-09 09:03 | 02/2026 | POSTE | DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 4 | 0 |  |  | DE 75 KVA E EXTENSÃO DE 93 M DE REDE BT E ABERTURA DE CICUITO, COM APOIO DA LV LD02050008, ABRIR TRAFOS 5700892075 E 5700008075 |  | 6 | 0 | 20264121661176 | 2026-02-09 18:07 | 2026-02-09 19:23 | 1 | problema+interrompido+fechado | 8.1 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 200 | 76 | POSTE DETERIORADO E TROCADE CABOS DETERIORADOS | não está no site |  |  |  | Segue-se para tratativa com a equipe de manutenção quanto antesSubstituir poste danificado e implantar uma estrutura devido fiação baixa. na rdu de dois irmãoLeva 100 metros de cabo 35 multiplex para substituir cabo danificado.
DG-RD-PO 00173/2026 |  |  | 5700382043 | 57 | 0300382043 | 2026-02-09 12:27 | 02/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | FORM DE NS | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | AL01093043 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | FECHADA CH TRAF FASE ANFECHADA CH TRAF FASE ANIntv Auto PPF TR-5700382043 |  | 2 | 0 | 20264169900806 | 2026-03-10 08:26 | 2026-03-10 11:32 | 1 | problema+interrompido+fechado | 691 | MEIO AMBIENTE | VENTOS FORTES | 29 | 186 | FECHADA CH TRAF FASE ANFECHADA CH TRAF FASE ANIntv Auto PPF TR-5700382043 | não está no site |  |  |  | segue ss de cabo deteriorado para realizar substituição com equipe de manutenção.nescessario levar 90 metros de condutor multiplex 35mm
ENC-RD-PS 00208/2026 | ENC-LMPS01 000078/2026 | 212600251 | 5700108013 | 57 | 0300108013 | 2026-02-09 15:27 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | AL02062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR 5700108013 PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE QUEBRADO |  | 3 | 0 | 20264136492060 | 2026-02-23 21:03 | 2026-02-23 22:26 | 1 | interrompido+fechado | 340.6 | CONJUNTO DE MEDICAO | CAIXA MEDICAO DANIFICADA | 1 | 83 |  | não está no site |  |  |  | POSTE ABALROADO CIRCUITO DO TR 5700108013ACESSO LIVRE REDE BT MULTPLEXID 66529634S1 10/150MD REFERENCIA 5001028348RUA PERIMETAL SUL 578 013OP13 ESTEVE NO LOCAL
ETO-RD-GR 00208/2026 | ETO-RD-GR 000283/2026 | 712600140 | 5700360227 | 57 | 0300360227 | 2026-02-09 17:49 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700360227- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205613672-1 Equipe 003 - 104OP02 |  | 1 | 0 | 20264207824552 | 2026-03-27 15:27 | 2026-03-28 09:24 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1100.6 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1077 | CODIGO INVALIDO:CH/5700360227- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205613672-1 Equipe 003 - 104OP02 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700360227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO INSTALAR GRAMPO ESTRIBO E GLV
ETO-RD-GR 00209/2026 | ETO-RD-GR 000289/2026 | 712600174 | 5700115023 | 57 | 0300115023 | 2026-02-09 20:31 | 02/2026 | CABOS BT | FALTANDO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | AL01020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 4 | 0 |  |  | ABRIR TRAFO 5700959023 E 5700115023 PARA ISOLAR TRECHO A SER TRABALHADO. EQUIPE DE LINHA VIVA BLOQUEAR AL01020023 PARA LANÇAMENTO DE CABO! LOCAL DO SERVIÇO: LANÇAMENTO DE CABO DE NOVO AL |  | 6 | 0 | 20264123292595 | 2026-02-11 01:35 | 2026-02-11 04:38 | 1 | problema+interrompido+fechado | 28.1 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 100 | 183 | Abertura emergencial do trafo 5700015023 para possibilitar manutenção substituir poste quebrado | não está no site |  |  |  | Boa noite,Favor enviar manutenção para regularizar pendecia de substituição de poste, necessario lançar 60 metros de vão de BT Multiplex no circuito do transformador 5700115023
ETO-RD-AR 00273/2026 |  |  | 5700681030 | 57 | 0300681030 | 2026-02-10 07:26 | 02/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | XAMBIOA | AL01087030 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264123884318 | 2026-02-11 13:59 | 2026-02-11 16:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 29.6 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 109 | 141 | ABERTURA EMERGENCIAL ATENDER A SS | não está no site |  |  |  | REALIZAR TROCA DE 5 VÃO DE REDE BT NO CIRCUITO DO TRAFO 5700681030, O MESMO ESTA DETERIORADO E CAUSANDO CURTO NO CIRCUITO.ID- 67339570 AO ID 69044412, CABO 35MM MULTIPLEX. EQUIPE 030OP02 991267486
ETO-COEP 00031/2026 |  |  | 5701123004 | 57 | 0301123004 | 2026-02-10 10:15 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | URGENTE | ARAGUAINA | AL03010004 | ETO-COEP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | DEFEITO CONRXAO BTIntv Auto PPF TR-5701123004 |  | 4 | 0 | 20264066374586 | 2026-01-04 20:53 | 2026-01-04 23:25 | 1 | problema+interrompido+fechado | 850.8 | CONEXAO/JUMPER | CABOS LIGACAO DO TRAFO COM RD DE BT | 93 | 220 | abertura emergencial para recuperar conexao de pirastique com ponto quente, penalizando consumidores na rdu de araguaina | não está no site |  |  |  | POR GENTILEZA PROGRAMAR PARA SUBSTITUIÇÃO DO BARRAMENTO DO TRAFO DEVIDO NÃO SER COMPATIVEL COM A POTÊNCIA DO MESMO, NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO SE 7 VÃOS
ETO-RD-AR 00277/2026 |  |  | 5701123004 | 57 | 0301123004 | 2026-02-10 10:15 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | URGENTE | ARAGUAINA | AL03010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | DEFEITO CONRXAO BTIntv Auto PPF TR-5701123004 |  | 4 | 0 | 20264066374586 | 2026-01-04 20:53 | 2026-01-04 23:25 | 1 | problema+interrompido+fechado | 850.8 | CONEXAO/JUMPER | CABOS LIGACAO DO TRAFO COM RD DE BT | 93 | 220 | abertura emergencial para recuperar conexao de pirastique com ponto quente, penalizando consumidores na rdu de araguaina | não está no site |  |  |  | POR GENTILEZA PROGRAMAR PARA SUBSTITUIÇÃO DO BARRAMENTO DO TRAFO DEVIDO NÃO SER COMPATIVEL COM A POTÊNCIA DO MESMO, NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO SE 7 VÃOS
ETO-RD-AG 00170/2026 |  |  | 5701171127 | 57 | 0301171127 | 2026-02-10 14:32 | 02/2026 | POSTE | BASE DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS CANCELADA | ALTA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 20264166326850 | 2026-03-08 12:20 | 2026-03-08 20:15 | 1 | interrompido+fechado | 620.8 | ENTRADA DE SERVICO AEREO | PONTALETE/BRACKET/PINGADOURO/ARMACAO SECUNDARIA | 1 | 475 | CONECTOR DA FASE ESTAVA SOLTO E O MESMO FOI SUBESTITUIDO | não está no site |  |  |  | Substitui poste 9/150 estrutura S1 base quebrada no circuito do trafo 5701171127 acesso livre duvida liga na equipe 984016378
ETO-RD-AG 00171/2026 | ETO-RD-AG 000131/2026 | 662600108 | 5722963124 | 57 | 0322963124 | 2026-02-10 16:06 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIACHINHO | AL01030124 | ETO-RD-AG | 25 | 45 | ANALISE DE EXPURGOS |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5722963124 COM VAZAMENTO DE OLEO |  | 3 | 0 | 20264123917684 | 2026-02-11 16:39 | 2026-02-11 19:53 | 1 | problema+interrompido+fechado | 23.6 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 28 | 194 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5722963124 COM VAZAMENTO DE OLEO | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | Substitui trafo 5722963124 com vazamento de óleo acesso livre potência 25kva tensão 12,8kv equipe:991113089
ENC-RD-PS 00216/2026 | ENC-LMPS01 000058/2026 | 212600199 | 5715129073 | 57 | 0315129073 | 2026-02-10 19:05 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | AL02224073 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | abertura emergencial do trafo 5715129073 para atendimento da ss ENC-RD-PS 216/2026 |  | 2 | 0 | 20264123979468 | 2026-02-11 18:23 | 2026-02-11 20:26 | 1 | problema+interrompido+fechado | 22.3 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 25 | 123 | abertura emergencial do trafo 5715129073 para atendimento da ss ENC-RD-PS 216/2026 | não está no site |  |  |  | CIRCUITO TR 5715129073POSTE ABALROADO POR VEICULO ATRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CIDADE ACESSO LIVRES1 9/300NAO TEM CLIENTE PENALIZADO EQUIPE 073OP02 ESTEVE NO LOCAL
ETO-RD-GU 00201/2026 | ETO-RD-GU 000399/2026 |  | 5700017076 | 57 | 0300017076 | 2026-02-11 16:36 | 02/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | AL01031076 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Manobra emergencial para equipe de linha viva substituir cruzetas e para-raios do trafo 5700017076, penalizando cargas na RDU de Dueré. Encarregado Gilberto 63 99104-5973 |  | 3 | 0 | 20264125652670 | 2026-02-13 10:25 | 2026-02-13 11:57 | 1 | problema+interrompido+fechado | 40.8 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 56 | 92 | Manobra emergencial para equipe de linha viva substituir cruzetas e para-raios do trafo 5700017076, penalizando cargas na RDU de Dueré. Encarregado Gilberto 63 99104-5973 | não está no site |  |  |  | Troca das tres chave fusivel e jogo de cruzetas no trafo 5700017076 e para raio tensao 13.8 kv acesso livre rdu de Duere para equipe de linha viva .cliente penalizados não segue as fotos do local
ETO-COPC 00015/2026 | ETO-COPC 000015/2026 |  | 5700937122 | 57 | 0300937122 | 2026-02-11 17:17 | 02/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | PALMAS | AL09059122 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | VAU DE REDE BT CABO 35MMM PARA CABO 120MM E INSTALANÇÃO DE UMTRAFO DE 112,5KVA FAZER DIVISÃO DE CICUITO COM TRAFO [5700937122] ,. PARA MELHORIA DO NIVEL DE TENSÃO TRAFO SOBRECARGA. LOCAL QDR 406 NORTE |  | 3 | 0 | 20264073296215 | 2026-01-11 17:26 | 2026-01-11 22:35 | 1 | interrompido+fechado | 714.7 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 309 |  | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700937122 com 125% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
DOLP-RD-PA 00247/2026 | DLP-MPPA01 000066/2026 | 112600408 | 5700707122 | 57 | 0300707122 | 2026-02-12 15:21 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07097122 | DOLP-RD-PA | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | PLANO DE MEDIDA - REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO 5700707122 DE 75 KVA PARA 112,5 KVA | DEFEITO DECLARADO no próprio trafo, 20 h depois da SS — 'ss247/2026 … trocar o trafo que está com vazamento de óleo'. | 4 | 0 | 20264125778837 | 2026-02-13 11:34 | 2026-02-13 12:49 | 1 | problema+interrompido+fechado | 19.2 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 61 | 75 | ss247/2026 abertura emergencial para que a equiope de manurtencão ney welinton dolp xonsiga trocar o trafo que esta com vazamento de oleo | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | Transformador 5700707122 com vazamento de óleo, potencia 75kva, tensão 13.8, cabo aa/2, para raio bom, acesso livre a caminhão.
DG-RD-PO 00185/2026 | DG-MLPO01 000043/2026 | 312600154 | 5700472026 | 57 | 0300472026 | 2026-02-13 12:24 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264128083816 | 2026-02-14 15:09 | 2026-02-15 21:03 | 2 | problema+interrompido+fechado | 25.8 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 687 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127844278-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado
ETO-RD-DP 00124/2026 | DBM-MLDB04 000071/2026 |  | 5743641027 | 57 | 0343641027 | 2026-02-13 13:40 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EM OPERAÇÃO COM ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD01414027 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264062525919 | 2026-01-01 18:42 | 2026-01-02 14:31 | 1 | problema+interrompido+fechado | 983.1 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1189 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060836851-1 Equipe 003 - 038OP01 | não está no site |  |  |  | Conforme informações da equipe 038op04 , segue SS de transformador 5743641027 com vazamento de oleo .
ETO-RD-AR 00293/2026 | ENC-MLAR02 000023/2026 | 612600169 | 5702795004 | 57 | 0302795004 | 2026-02-13 14:44 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264120860083 | 2026-02-08 13:31 | 2026-02-09 12:00 | 2 | problema+interrompido+fechado | 74.7 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1239 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120835538-1 Equipe 003 - 004OP32 | não está no site |  |  |  | realizar melhoria de aterramento 5702795004
ETO-RD-AR 00294/2026 | ENC-MLAR01 000079/2026 | 612600171 | 5763353155 | 57 | 0363353155 | 2026-02-13 14:47 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | PALMEIRANTE | AL01054060 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264121669403 | 2026-02-09 09:17 | 2026-02-10 21:47 | 2 | problema+interrompido+fechado | 41 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 493 | TRAFO QUEIMADO | não está no site |  |  |  | Melhoria de aterramento 5763353155
ETO-RD-AR 00298/2026 | ENC-MLAR01 000094/2026 | 612600204 | 5749015004 | 57 | 0349015004 | 2026-02-13 16:47 | 02/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL05010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 20264164942918 | 2026-03-06 17:39 | 2026-03-07 08:18 | 1 | interrompido+fechado | 503.9 | CONJUNTO DE MEDICAO | MEDIDOR DANIFICADO | 1 | 879 |  | não está no site |  |  |  | NOTA PARA MANUTENÇÃO SUBSITUIR POSTE QUEBRADO4 POSTES QUEBRADO TODOS OS POSTES 11/600 EST. CE-1 SI-1 +1 POSTE BT SI-3 11/300 E ALINHAR OUTRO POSTE DE MT NO CIRCUITO LEVAR 5 POSTE PARA SUSBTITUIRID.>91948425ID.>63145648ID.>91948421ID.>91948422ID.>91948423RDU ARAGUAINA ARVORE CAIU SOBRE A REDEARVORE DE GRANDE PORTE CAIU SOBRE A REDELEVAR EMENDA PARA CABO COMPACTO CS/50 E MUTIPLEX 35MM E 70 MM
ETO-RD-AG 00186/2026 | ENC-MPAG02 000023/2026 | 662600116 | 5700016129 | 57 | 0300016129 | 2026-02-14 15:49 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | AL01053090 | ETO-RD-AG | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264127959122 | 2026-02-14 21:15 | 2026-02-15 01:00 | 1 | problema+interrompido+fechado | 4.4 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 30 | 225 | TROCA DE TRAFO | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | TRAFO 5700016129 com vazamentordu, acesso bomPotência 25kva Tensão 13.8 kvsem para raio BT, cordoalha de aço sem eletroduto de proteção
ETO-RD-AR 00314/2026 |  |  | 5703436004 | 57 | 0303436004 | 2026-02-15 21:17 | 02/2026 | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL07103004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | TRAFO 5703436004 OPERADO, UMA AVE FECHOU CURTO NA BUCHA, E A CHAVE DO MESMO DANIFICOU TRAFO 5703436004 OPERADO, UMA AVE FECHOU CURTO NA BUCHA, E A CHAVE DO MESMO DANIFI |  | 4 | 0 | 20264108235327 | 2026-01-29 21:59 | 2026-01-30 18:10 | 5 | interrompido+fechado | 363.1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 48 | 261 | Intv Auto PPF TR-5703422004 | não está no site |  |  |  | poste deteriorado na RDU de Araguaina setor lago sulposte 9-150 id. 63154445 estrutura Si-1 equipe 004op04
ETO-CADTOC 00030/2026 | ETO-CADTOC 000035/2026 |  | 5710219136 | 57 | 0310219136 | 2026-02-16 08:35 | 02/2026 | GARANTIA DE TRAFO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE CADASTRO | SS ATENDIDA | ALTA | PAU D'ARCO | LD02010153 | ETO-CADTOC |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5710219136- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264084818142-1 Equipe 003 - 025OP02 |  | 4 | 0 | 20264119935827 | 2026-02-06 18:19 | 2026-02-07 10:18 | 1 | problema+interrompido+fechado | 190.3 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 959 | CODIGO INVALIDO:CH/5710219136- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119308900-1 Equipe 003 - 025OP01 | não está no site |  |  |  | Retirar unidade consumidora do trafo 5710219136 e cadastrar no transformador 5700029136. A mesma esta castrada errada em campo. CLIENTE: PEDRO ALVES BOENOENDEREÇO: FAZENDA RAINHA DA PAZUC TS: 1196502TRAFO: 5700029136LD: LD02010153MUNICIPIO: PAU D’ARCOMD: NOTA:É necessário que a correção seja realizada com a máxima urgência, uma vez que esta unidade consumidora é ponto focal na análise de um aciden
ETO-RD-AG 00192/2026 |  |  | 5700012123 | 57 | 0300012123 | 2026-02-16 10:13 | 02/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | AGUIARNOPOLIS | AL01055123 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5700012123 |  | 4 | 0 | 20264307164182 | 2026-04-20 10:38 | 2026-04-20 13:12 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1511.4 | CONDUTOR DE BT | ENTRELACADO | 66 | 154 | Intv Auto PPF TR-5700012123 | não está no site |  |  |  | Subsitui poste de madeira estrutura N1S1 ID;67279739 com a linha viva. substitui poste 9/200 de madeira ID;67281534 estrurura S1 e poste 9/200 de madeira ID;67281535 estrutura S1 S3 no circuito do trafo 5700012123 com apoio da manutenção..... mais informação liga na equipe 6399646381
ETO-RD-AG 00191/2026 |  |  | 5700012123 | 57 | 0300012123 | 2026-02-16 10:13 | 02/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | AGUIARNOPOLIS | AL01055123 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5700012123 |  | 4 | 0 | 20264307164182 | 2026-04-20 10:38 | 2026-04-20 13:12 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1511.4 | CONDUTOR DE BT | ENTRELACADO | 66 | 154 | Intv Auto PPF TR-5700012123 | não está no site |  |  |  | Subsitui poste de madeira estrutura N1S1 ID;67279739 com a linha viva. substitui poste 9/200 de madeira ID;67281534 estrurura S1 e poste 9/200 de madeira ID;67281535 estrutura S1 S3 no circuito do trafo 5700012123 com apoio da manutenção..... mais informação liga na equipe 6399646381
ETO-RD-GR 00238/2026 | ETO-RD-GR 000311/2026 | 712600155 | 5710058153 | 57 | 0310058153 | 2026-02-16 12:35 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264112068933 | 2026-01-30 17:52 | 2026-01-30 20:42 | 1 | problema+interrompido+fechado | 375.9 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 170 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111966895-1 Equipe 003 - 023VIST | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | TR-5710058153 Queimadopara raios QUEIMADO potência 15kvatensão 34,5kvacesso CAMINHONETEequipe 025op01 tel-63992452770
ETO-RD-AR 00325/2026 | ENC-MLAR05 000121/2026 | 612600202 | 5700760004 | 57 | 0300760004 | 2026-02-16 18:06 | 02/2026 | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 |  | ABALROADO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264129249430 | 2026-02-17 14:16 | 2026-02-18 09:13 | 1 | interrompido+fechado | 19.2 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 1137 | OS ATENDIDA PELA INTERVENCAO DA OS 20264129135951,. OP 01 | não está no site |  |  |  | acionar equipe de manutencao para troca de dois poste no ramal da chave 0301528004poste 10-600 id 93052875 estrutura N3N3poste 10-300 id 85230861 todo posto de transformaçaoequipe 004op27 enderço IND CHACARA XEXEU, 0 - CHACARA XEXEU-0500400206965
ETO-RD-AR 00327/2026 | ENC-MLAR01 000105/2026 | 612600193 | 5710158159 | 57 | 0310158159 | 2026-02-17 10:55 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264414902046 | 2026-05-19 20:58 | 2026-05-20 13:31 | 1 | problema+interrompido | 2193 | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | 1 | 993 | FECHADO CHAVE TRAFO FASE A E NORMALIZADOIntv Auto PPF CH-6800481058 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | Trafo: 5710158159 queimado 45kvaTensão: 34,5Para-raio: Queimado Endereço: IND FAZENDA TRES MARIAS, 0Equipe: 058op02Contato da equipe: 99265-4554
ETO-RD-GU 00226/2026 | DBM-MLDB03 000042/2026 |  | 5701125037 | 57 | 0301125037 | 2026-02-18 09:05 | 02/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264131740014 | 2026-02-19 08:34 | 2026-02-19 14:00 | 1 | interrompido+fechado | 22.5 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 326 | Foi substituido o disjuntor do mesmo que estava danificado. | não está no site |  |  |  | ,
ETO-RD-PA 00112/2026 |  |  | 5752488122 | 57 | 0352488122 | 2026-02-18 09:23 | 02/2026 |  | VEGETAÇÃO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL02059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | chave aberta cokm elo queimado penalizando cargas Intv Auto PPF TR-5752488122 |  | 3 | 0 | 20264098657230 | 2026-01-25 18:35 | 2026-01-25 22:01 | 1 | problema+interrompido+fechado | 539.4 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 44 | 206 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097385664-1 Equipe 003 - 122OP13 | não está no site |  |  |  | SEGUE SS PARA PODA DE ARVORE PROXIMO AO TRAFO 5752488122, SEGUE FOTOS.
DOLP-RD-PA 00267/2026 | DLP-LVPA01 000014/2026 |  | 5752488122 | 57 | 0352488122 | 2026-02-18 09:23 | 02/2026 |  | VEGETAÇÃO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL02059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | chave aberta cokm elo queimado penalizando cargas Intv Auto PPF TR-5752488122 |  | 3 | 0 | 20264098657230 | 2026-01-25 18:35 | 2026-01-25 22:01 | 1 | problema+interrompido+fechado | 539.4 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 44 | 206 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097385664-1 Equipe 003 - 122OP13 | não está no site |  |  |  | SEGUE SS PARA PODA DE ARVORE PROXIMO AO TRAFO 5752488122, SEGUE FOTOS.
DOLP-RD-PA 00268/2026 | DLP-MPPA01 000067/2026 | 112600359 | 5700011092 | 57 | 0300011092 | 2026-02-18 11:03 | 02/2026 | CABOS BT | ALÇA PREFORMADA ESTAI DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO ACORDO | LD01059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | Abertura emergencial do trafo 5700011092, para equipe recuperar cabo neutro partdio da rede secundaria do circuito do trafo |  | 6 | 0 | 20264130134221 | 2026-02-18 13:38 | 2026-02-18 14:35 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1.6 | CONDUTOR DE BT | FORA DO ISOLADOR (AMARRACAO) | 164 | 57 | neutro de bt forra do isolador, foi recupedo o mesmo | não está no site |  |  |  | SS aberta pra equipe de manutenção executar amarração do neutro rompido no circuito do trafo 5700011092 na RDU de NOVO ACORDO
ETO-RD-GR 00249/2026 | ETO-RD-GR 000325/2026 |  | 5700093009 | 57 | 0300093009 | 2026-02-18 13:33 | 02/2026 | GARANTIA DE TRAFO | VEGETAÇÃO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | AL02037009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264150076800 | 2026-02-28 19:01 | 2026-02-28 21:28 | 1 | interrompido+fechado | 244.5 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 147 | FOI SUBSTITUIDO UM CONECTOR TIPO 2 UC FICOU NORMAL | não está no site |  |  |  | RETIRAR GALHOS EM CONTATOS COM A MT NA RDU DE GUARAI PROXIMO O TARFO 5700093009
ETO-RD-AR 00331/2026 |  |  | 5700643004 | 57 | 0300643004 | 2026-02-18 13:49 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | URGENTE | ARAGUAINA | AL04040004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CABO ROMPIDO FASE A BTIntv Auto PPF TR-5700643004 |  | 1 | 0 | 20264490690444 | 2026-06-08 10:31 | 2026-06-08 14:30 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2635.7 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 111 | 239 | CABO ROMPIDO FASE A BTIntv Auto PPF TR-5700643004 | não está no site |  |  |  | FAVOR VERIFICAR VAZAMENTO DE OLEO NA ESTRUTURA DO RADIADOR DO TRAFO 5700643004 NO MESMO ESTA PINGANDO NO CHAO
ETO-RD-AR 00332/2026 | ENC-MLAR05 000129/2026 | 612600225 | 5700011016 | 57 | 0300011016 | 2026-02-18 17:02 | 02/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | WANDERLANDIA | AL01086016 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5700011016 |  | 3 | 0 | 20264131730540 | 2026-02-19 08:25 | 2026-02-19 13:03 | 1 | problema+interrompido+fechado | 14.4 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 118 | 278 | trafo aberto para manutenção emergencial | não está no site |  |  |  | Substitui poste de madeira 9/200 estrutura S1 ID:62181674. BT do trafo 5700011016 telefone da equipe 992153859
ENC-RD-PS 00250/2026 | ENC-LMPS01 000067/2026 | 212600244 | 5720677055 | 57 | 0320677055 | 2026-02-19 10:30 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | AL01007055 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264131896202 | 2026-02-19 17:54 | 2026-02-19 20:41 | 1 | problema+interrompido+fechado | 6.4 | POSTE DE BT | ABALROADO | 22 | 167 | troca de poste abalroado | não está no site |  |  |  | SEGUE SS PARA TRATATIVA COM EQUIPE DE MANUTENÇAO O QUANTO ANTES SUBSTITUIR POSTE ABALROADO NA RDU DE ARAGUACEMA
ENC-RD-PS 00252/2026 | ENC-LMPS01 000127/2026 | 212600486 | 5700165013 | 57 | 0300165013 | 2026-02-19 15:42 | 02/2026 | POSTE | DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | BAIXA | PARAISO DO TOCANTINS | AL04062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 20264166320867 | 2026-03-08 11:53 | 2026-03-08 15:51 | 1 | interrompido+fechado | 403.2 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 238 | TROCA DE CONEXAO NO PONTALETE DO PADRAO | não está no site |  |  |  | CIRCUITO DO TR 5700165013POSTE DE MADEIRA DETERIORADO ID 66406971S19/200ACESSO LIVREFRENTE AO MD D5193043805CA / 2013OP14
DOLP-RD-PA 00273/2026 | DLP-CTPA00 000051/2026 | 112600302 | 5743067059 | 57 | 0343067059 | 2026-02-19 16:39 | 02/2026 | POSTE | BASE DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 20264132751401 | 2026-02-20 09:52 | 2026-02-20 13:00 | 1 | problema+interrompido+fechado | 16.2 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 133 | 188 | abertura emergencial dop trafo pela equyipe de manutencão para que a equipe de manutencão consiga trocar poste abalroado no circuito do trafo | não está no site |  |  |  | segue nota de estrutura com ferragens exporta, no circuito trafo 5743067059, estrutura 9/150 S1, acesso livre, aureny 4 rua 14 qd 72 lt19id 57226513nao localizado no sgm
ETO-RD-PA 00122/2026 |  |  | 5701085122 | 57 | 0301085122 | 2026-02-19 17:29 | 02/2026 | POSTE CONCRETO | CIPÓ / TREPADEIRA / CORPO ESTRANHO | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | ALTA | PALMAS | AL08097122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264112050846 | 2026-01-30 20:13 | 2026-01-31 11:31 | 1 | interrompido+fechado | 438 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 918 | FOI FEITO APERTO DOS BORNES DO,MEDIDOOR ASSIM REGULARIZOU O,CLIENTE, FOI INFORMADO PRA COMPRAR E FAZER A TROCA DO DEJUNTOR | não está no site |  |  |  | POSTE > POSTE CONCRETO > CIPO / TREPADEIRA > ALTA = 1 (INSPECAO DO PLANO DA CONSTRUCAO DA SE PALMAS 5)
ETO-RD-AR 00341/2026 | ENC-MLAR02 000036/2026 | 612600200 | 5700309053 | 57 | 0300309053 | 2026-02-20 13:37 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264128427129 | 2026-02-14 12:24 | 2026-02-16 18:33 | 2 | problema+interrompido+fechado | 67.1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2081 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127802883-1 Equipe 003 - 004OP33 | não está no site |  |  |  | realizar melhoria em posto de transformador 5700309053.
ETO-RD-GR 00258/2026 | ENC-MPAR01 000001/2026 |  | 5700145023 | 57 | 0300145023 | 2026-02-20 13:39 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | AL02020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5700145023 |  | 3 | 0 | 20264164843836 | 2026-03-06 15:54 | 2026-03-06 20:45 | 1 | interrompido+fechado | 337.2 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 291 | FORAM SUBSTITUIDOS CONECTORES NO ENCABECAMENTO DO PADRAO E NA REDE E NORMALIZADO | não está no site |  |  |  | SEGUE NOTA DE POSTE QUEBRADO ID-69789799NO CIRCUITO DO TRAFO 5700145023 RDU DE COLINAS RUA FLORIANOPOLIS SETOR ST ROSA, ESTRUTURA 9/150 SO BT, CONTATO EQUIPE 63991370693
ETO-RD-AR 00342/2026 | ENC-MLAR02 000037/2026 | 612600210 | 5700963077 | 57 | 0300963077 | 2026-02-20 13:58 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264129236680 | 2026-02-16 19:06 | 2026-02-18 16:45 | 2 | problema+interrompido+fechado | 21.2 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1014 | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA | não está no site |  |  |  | Realizar melhoria em posto de transformador 5700963077.
ETO-RD-AR 00343/2026 | ENC-MLAR05 000121/2026 | 612600202 | 5700760004 | 57 | 0300760004 | 2026-02-20 14:03 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264129249430 | 2026-02-17 14:16 | 2026-02-18 09:13 | 1 | interrompido+fechado | 28.8 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 1137 | OS ATENDIDA PELA INTERVENCAO DA OS 20264129135951,. OP 01 | não está no site |  |  |  | Realizar melhoria em posto de tranformador 5700760004
ETO-RD-DP 00129/2026 | ETO-RD-DP 000210/2026 |  | 5700182027 | 57 | 0300182027 | 2026-02-20 14:17 | 02/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | BAIXA | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD01414027 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264064489255 | 2026-01-03 09:33 | 2026-01-05 15:40 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1078.6 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 3247 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062878281-1 Equipe 003 - 027OP01 | não está no site |  |  |  | MELHORIA EM POSTO TRANSFORMADOR
ETO-RD-DP 00130/2026 | ETO-RD-DP 000211/2026 |  | 5737429005 | 57 | 0337429005 | 2026-02-20 14:32 | 02/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARRAIAS | LD01110005 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | constatado trafo queimado 15kva 19.9kv 5737429005 equipe 005op01 |  | 1 | 0 | 20264079656884 | 2026-01-13 16:32 | 2026-01-14 16:55 | 1 | problema+interrompido+fechado | 861.6 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1463 | constatado trafo queimado 15kva 19.9kv 5737429005 equipe 005op01 | não está no site |  |  |  | MELHORIA EM POSTO TRNAFORMAÇÃO
ETO-RD-DP 00131/2026 | ETO-RD-DP 000212/2026 |  | 5725003091 | 57 | 0325003091 | 2026-02-20 14:38 | 02/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | BAIXA | ALMAS | LD06002091 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264066773369 | 2026-01-04 11:12 | 2026-01-07 13:38 | 2 | problema+interrompido+fechado | 1033 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2991 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064818183-1 Equipe 003 - 091OP01 | não está no site |  |  |  | MELHORIA EM POSTE TRANSFORMAÇÃO
ETO-RD-AG 00208/2026 | ETO-RD-AG 000152/2026 | 662600144 | 5700023068 | 57 | 0300023068 | 2026-02-21 09:40 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | BURITI DO TOCANTINS | AL01019068 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264133368650 | 2026-02-21 14:59 | 2026-02-21 15:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 4.3 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 1 | 21 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA MELHORIA DE ATERRAMENTO. MANUT. AUGUST. | não está no site |  |  |  | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00349/2026 | ENC-MLAR01 000025/2026 | 612600222 | 5702031004 | 57 | 0302031004 | 2026-02-21 15:46 | 02/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL04040004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABRIR TRAFO 5702031004 PARA PASSIBILITAR SUSBSTUTIÇÂO DO MESMO DE 45KVA PARA 112,5 KVA |  | 4 | 0 | 20264208206742 | 2026-03-28 18:17 | 2026-03-28 21:47 | 1 | interrompido+fechado | 841.5 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 210 |  | não está no site |  |  |  | Boa tardeSegue SSSenhores enviar equipe de manutenção para trocar poste quebrado na RDU de Araguaína.Trafo: 5702031004ID: 63242271Poste: 9/300Estrutura: SI-3Equipe: 004op32Cliente penalizado: 0Contato da equipe: 99121-5588
DOLP-RD-PA 00278/2026 | DLP-CTPA00 000052/2026 | 112600286 | 5703323122 | 57 | 0303323122 | 2026-02-21 17:11 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL08097122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | Dados da Solicitação de Serviço : DOLP-RD-PA 278/2026 |  | 6 | 0 | 20264133426917 | 2026-02-21 20:31 | 2026-02-21 21:44 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2.3 | POSTE DE BT | ABALROADO | 58 | 73 | poste abalrroado no solo dolp-rd-pa 278/2026 estrutura s3 9/300 no id 57402969. | não está no site |  |  |  | Poste abalrroado no id 57402969, estrutura SI-3 9/300, cabo QP 3x70+70, referencia transformador 5703323122, acesso livre a caminhao.
ETO-RD-AR 00350/2026 |  |  | 5700561004 | 57 | 0300561004 | 2026-02-21 19:20 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL02040004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | ETO-RD-AR 350/2026 |  | 7 | 0 | 20264136291136 | 2026-02-23 14:50 | 2026-02-23 17:25 | 1 | problema+interrompido+fechado | 42.5 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 148 | 155 | ETO-RD-AR 350/2026 | não está no site |  |  |  | Boa NoiteSegue SSSenhores enviar equipe de manutenção na RDU de Araguaína para trocar poste deterioradoPoste: 10/150Estrutura: S1ID: 63245698Trafo: 5700561004Cliente penalizado: NãoEndereço: Rua Mato Grosso QD 05 Lt14Equipe: 004op20Contato da equipe: 99277-0386
DOLP-RD-PA 00282/2026 | DLP-MLPA01 000076/2026 |  | 5744418082 | 57 | 0344418082 | 2026-02-21 21:35 | 02/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264116126348 | 2026-02-03 14:07 | 2026-02-04 20:23 | 1 | problema+interrompido+fechado | 385.2 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1816 | trafo queimado atendido pela equipe 082op01 nota aberta | não está no site |  |  |  | Será realizado uma nova viabilidade dem campo no decorrer do ano !
ETO-RD-AR 00357/2026 | ENC-MLAR01 000109/2026 | 612600223 | 5700561004 | 57 | 0300561004 | 2026-02-23 10:51 | 02/2026 |  |  | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUAINA | AL02040004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | FOI LOCALIZADO CABO TRANCADO NA BT NO CIRCUITO DO TRAFO 5700561004Intv Auto PPF TR-5700561004 |  | 7 | 0 | 20264136291136 | 2026-02-23 14:50 | 2026-02-23 17:25 | 1 | problema+interrompido+fechado | 3 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 148 | 155 | ETO-RD-AR 350/2026 | não está no site |  |  |  | SENHORES ENVIAR MANUTENÇÃO RDU DE ARAGUAÍNA PARA TROCAR POSTE ID 63245698POSTE 10/150S1RUA MATO GROSSO QD 05 LT 14
ETO-RD-AR 00364/2026 | ENC-MLAR01 000112/2026 | 612600244 | 5700588060 | 57 | 0300588060 | 2026-02-23 15:53 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR |  | 10 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264120856520 | 2026-02-07 21:11 | 2026-02-08 15:19 | 1 | problema+interrompido+fechado | 336.6 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1088 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120261434-1 Equipe 003 - 023OP02 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00366/2026 | ENC-MLAR02 000049/2026 | 612600244 | 5700667060 | 57 | 0300667060 | 2026-02-23 15:53 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264067313093 | 2026-01-05 10:27 | 2026-01-06 15:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1128.6 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1733 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066600403-1 Equipe 003 - 060OP01 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00225/2026 | ENC-MLAG02 000073/2026 | 662600159 | 5323002127 | 53 | 0323002127 | 2026-02-23 16:02 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AG |  | 25 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264527346002 | 2026-06-17 15:11 | 2026-06-17 20:30 | 1 | interrompido+fechado | 2734.1 | POSTE DE AT | ABALROADO | 1 | 319 | Ocorrência Técnica: - Energia vizinho: NAO - Dijuntor ligado: NAO - Risco acidente: NAO - nao temos energia em toda linha canela esta caída la próximo a pedreira | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00150/2026 | ETO-RD-DP 000880/2026 |  | 5700337101 | 57 | 0300337101 | 2026-02-23 16:07 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | LD01028074 | ETO-RD-DP |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264273861913 | 2026-04-10 13:43 | 2026-04-13 10:45 | 1 | interrompido+fechado | 1100.6 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 4142 |  | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-CADTOC 00043/2026 | ETO-CADTOC 000071/2026 |  | 5700013014 | 57 | 0300013014 | 2026-02-23 16:10 | 02/2026 | ESTRUTURA SECUNDÁRIA | INEXISTENTE | AVISO DE CADASTRO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | AL01068014 | ETO-CADTOC |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 5 | 0 |  |  | INSTALAÇÃO DE POSTES E LANÇAMENTO DE MT E BT, DOS POSTES (4 A 12) DO PROJETO, ABRIR TRAFOS (5700013014,5700017014) |  | 6 | 0 | 20264110349222 | 2026-02-21 08:17 | 2026-02-21 14:15 | 2 | interrompido+fechado | 25.9 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | OBRA MELHORIA NIVEL DE TENSAO/AJUSTE TAP | 69 | 357 | INSTALAÇÃO DE POSTES E LANÇAMENTO DE MT E BT, DOS POSTES (4 A 12) DO PROJETO, ABRIR TRAFOS (5700013014,5700017014) | não está no site |  |  |  | HOUVE DIVISÃO PARA MELHORIA DOS NIVEIS DE TENSÃO NO TRAFO QUE ESTAVA COM PROBLEMA, PORÉM NO MAPA NÃO ESTÁ FEITO COMO ESTÁ EM CAMPO, NECESSÁRIO REALIZAR ALTERAÇÃO.
ETO-RD-GR 00274/2026 | ETO-RD-GR 000555/2026 |  | 5700633227 | 57 | 0300633227 | 2026-02-23 16:54 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264171232864 | 2026-03-10 16:21 | 2026-03-10 18:10 | 1 | problema+interrompido+fechado | 358.4 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 109 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171204381-1 Equipe 003 - 227OP01 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00275/2026 | ETO-RD-GR 000557/2026 |  | 5700476227 | 57 | 0300476227 | 2026-02-23 16:54 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264064804512 | 2026-01-03 06:30 | 2026-01-04 09:58 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1182.9 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1648 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062795018-1 Equipe 003 - 227OP01 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00256/2026 | DBM-MLDB05 000070/2026 |  | 5710515097 | 57 | 0310515097 | 2026-02-23 17:00 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU |  | 10 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264341251279 | 2026-04-28 10:34 | 2026-04-28 13:35 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1528.6 | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | 1 | 181 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264340774797-1 Equipe 003 - 036OP02 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00052/2026 | ETO-RD-PO 000363/2026 | 312600245 | 5700128257 | 57 | 0300128257 | 2026-02-23 17:07 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | ETO-RD-PO |  | 10 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264180523370 | 2026-03-16 07:34 | 2026-03-16 11:35 | 1 | problema+interrompido+fechado | 493.4 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 241 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179212518-1 Equipe 003 - 257OP01 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00135/2026 | DLP-MLPA01 000083/2026 | 112600346 | 5700293070 | 57 | 0300293070 | 2026-02-23 17:14 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO SONO | LD01059122 | ETO-RD-PA |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264150002315 | 2026-02-28 14:27 | 2026-02-28 15:25 | 1 | problema+interrompido+fechado | 116.2 | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO | 1 | 58 | mellhoria de aterramento | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00138/2026 | DLP-MLPA03 000027/2026 | 112600463 | 5731184070 | 57 | 0331184070 | 2026-02-23 17:14 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO SONO | LD01059122 | ETO-RD-PA |  | 10 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264253494077 | 2026-04-03 07:15 | 2026-04-05 11:14 | 1 | interrompido | 925 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3119 | CODIGO INVALIDO:TR/614- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264251132120-1 Equipe 003 - 070OP01 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00278/2026 | ETO-RD-GR 000359/2026 | 712600182 | 5700216064 | 57 | 0300216064 | 2026-02-23 20:17 | 02/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BRASILANDIA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | ANALISE DE EXPURGOS |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700216064- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152669390-1 Equipe 003 - 023OP02 |  | 2 | 0 | 20264152703110 | 2026-03-01 18:21 | 2026-03-01 20:29 | 1 | problema+interrompido+fechado | 141.1 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 128 | CODIGO INVALIDO:CH/5700216064- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152669390-1 Equipe 003 - 023OP02 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre. chacara firmeza - RDR BrasilandiaThiago Pires Moral - UC 3283572-0
ETO-RD-AG 00226/2026 |  |  | 5700277134 | 57 | 0300277134 | 2026-02-24 07:56 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | ESPERANTINA | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700277134- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264520381771-1 Equipe 003 - 134OP01 |  | 3 | 0 | 20264123835541 | 2026-02-11 08:32 | 2026-02-12 12:30 | 2 | problema+interrompido+fechado | 259.4 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 123 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123788717-1 Equipe 003 - 134OP01 | não está no site |  |  |  | Trafo 5700277134 de 5kva na 19.9kv está queimado e para raio. Local RDR de EsperantinaEquipe 134op021 992364943Acesso livre
ETO-RD-AR 00370/2026 | ENC-MLAR02 000043/2026 | 612600231 | 5763727077 | 57 | 0363727077 | 2026-02-24 08:44 | 02/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264421313945 | 2026-05-21 20:51 | 2026-05-22 09:33 | 1 | interrompido+fechado | 2075.1 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 762 | CONFORME SOLICITACAO DO CLIENTE . FOI VERIFICADO EM CAMPO ONDE O MESMO FOI CONSTATADO CONECTOR PERFURANTE ESTAVA FOLGADO .PORTANTO O MESMO FOI REAPERTADO O CONECTOR NA FADE E SUBSTITUIDO O NEUTRO. NORMALIZADO A A ENERGIA NA UNIDADE.MEDIDOR-D5254549545 LEITURA-1086 | não está no site |  |  |  | Bom dia,Favor enviar manutenção para substituir poste de madeira deteriorado na RDU de Goiatins
DOLP-RD-PA 00289/2026 | DLP-CTPA01 000020/2026 | 112600290 | 5700025010 | 57 | 0300025010 | 2026-02-24 09:39 | 02/2026 | POSTE | DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAJEADO | AL02049010 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264137302241 | 2026-02-24 15:38 | 2026-02-24 18:30 | 1 | problema+interrompido+fechado | 5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 147 | 172 | abertura emergencial para equipe de manutencão trocar poste abalroado | não está no site |  |  |  | segue nota de poste deteriorado,estrtura fica no circuito do trafo 5700025010 poste 9/150, estrutura S1, acesso livre RDU Lajeado, bitola do cabo CA / 2
ETO-RD-AR 00373/2026 | ENC-MLAR02 000039/2026 | 612600207 | 5710356004 | 57 | 0310356004 | 2026-02-24 10:36 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264131852504 | 2026-02-19 09:04 | 2026-02-20 12:20 | 2 | problema+interrompido+fechado | 70.3 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1229 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131743301-1 Equipe 003 - 004OP22 | não está no site |  |  |  | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO
ETO-RD-AR 00375/2026 | ENC-MLAR01 000107/2026 | 612600212 | 5700584016 | 57 | 0300584016 | 2026-02-24 10:40 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | TR 5700584016 queimado potência 15kva não tem acesso |  | 2 | 0 | 20264133055400 | 2026-02-20 16:20 | 2026-02-21 14:43 | 2 | problema+interrompido+fechado | 43.9 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 95 | TR 5700584016 queimado potência 15kva não tem acesso | não está no site |  |  |  | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO
ETO-RD-AG 00227/2026 | ETO-RD-AG 000157/2026 | 662600140 | 5701990039 | 57 | 0301990039 | 2026-02-24 13:11 | 02/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG |  |  |  | VERIFICAR COM ANDRESSA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264137501193 | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 22:29 | 1 | problema+interrompido+fechado | 6.7 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | MANOBRA PARA NORMALIZACAO/ALTERACAO CONFIGURACAO | 15 | 99 | Abertura emergencial para substituição de trafo. | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | preventivo |  | Nota para manutenção substituir trafo 5701990039 de 15KVA na 19.9KV Trafo do Assentamento Palmares na RDR de Araguatins- MD N5-2645782-12,Acesso livre equipe 039OP05 999755330
ETO-RD-GU 00262/2026 | DBM-MPDB08 000055/2026 | 412600241 | 5700024037 | 57 | 0300024037 | 2026-02-24 17:33 | 02/2026 | POSTE | FERRAGEM EXPOSTA / OXIDADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALIANCA DO TOCANTINS | AL01001037 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264137929477 | 2026-02-25 15:00 | 2026-02-25 16:18 | 1 | problema+interrompido+fechado | 20.5 | POSTE DE BT | FERRAGENS EXPOSTAS | 36 | 78 | abertura emergencial trocad e poste quebrado | não está no site |  |  |  | POSTE 10/150 FERRAGENS EXPORTA RDU ALIANÇA REDE BT MUTIPLEXADOS QP/35 MM² ACESSO LIVRENO CIRCUITO DO TRAFO 5700024037
ETO-RD-AR 00378/2026 | ENC-MLAR02 000047/2026 | 612600239 | 5700005058 | 57 | 0300005058 | 2026-02-24 19:31 | 02/2026 | POSTE | POSTE FLETIDO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD04010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264139614306 | 2026-02-26 15:05 | 2026-02-26 17:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 42.6 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 165 | 135 | abertura emergencial para equipe de manutençao aprumar poste na rdu de santa fé | não está no site |  |  |  | acionar equipe de manutenção para aplumar poste inclinado na RDU de santa fe do araguaia no circuito do trafo 5700005058poste 9-300 uc 7239769equipe 040OP036
DOLP-RD-PA 00290/2026 | DLP-CTPA01 000021/2026 | 112600289 | 5700440083 | 57 | 0300440083 | 2026-02-24 23:51 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264137902119 | 2026-02-25 13:45 | 2026-02-25 14:26 | 1 | problema+interrompido+fechado | 12.9 | POSTE DE BT | ABALROADO | 66 | 41 | ABERTO TRAFO PARA SUBSITUIR POSTE ABALROADO NO #ID59328901 | não está no site |  |  |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR POSTE 9/150 NO CIRCUITO DO TRAFO 5700440083 NA RDU DE APARECIDA DO RIO NEGRO
DOLP-RD-PA 00291/2026 | DLP-CTPA01 000023/2026 | 112600319 | 5742772006 | 57 | 0342772006 | 2026-02-25 10:17 | 02/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINIA | AL01082006 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | chave aberta comelo queimado com cabo de mt solto na entrada da chave do trafo 5742772006 |  | 4 | 0 | 20264138785943 | 2026-02-26 11:24 | 2026-02-26 14:37 | 1 | problema+interrompido+fechado | 24.1 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 98 | 193 | aberto trafo para possibilitar equipe de manutenção subsituir poste com segurança | não está no site |  |  |  | Segue SS para substituir poste na RDU de tocantinia no circuito do trafo 5742772006 no #ID56380986, acesso livre , estrutura S1 , bitola 9/300 medidor ref: 06000116630
ETO-RD-AR 00381/2026 | ENC-MLAR02 000045/2026 | 612600238 | 5703626004 | 57 | 0303626004 | 2026-02-25 15:07 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL07010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | TRAFO CABO BT PARTIDO. TRAFO FOI ABERTO E RETIRADO GLVS....Intv Auto PPF TR-5703626004 |  | 4 | 0 | 20264177160375 | 2026-03-14 10:47 | 2026-03-14 14:40 | 2 | problema+interrompido+fechado | 402.7 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 82 | 78 | TRAFO CABO BT PARTIDO. TRAFO FOI ABERTO E RETIRADO GLVS....Intv Auto PPF TR-5703626004 | não está no site |  |  |  | Acionar equipe de manutencao para troca de poste abalroado na RDU de arguaianaposte 9-600 id-63214481 estrutura Si 3rtafo 5703626004
ETO-RD-AR 00382/2026 | ENC-MLAR02 000040/2026 | 612600213 | 5701346060 | 57 | 0301346060 | 2026-02-25 15:18 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | URGENTE | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 5 | 25 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264133108470 | 2026-02-20 09:43 | 2026-02-21 14:30 | 2 | problema+interrompido+fechado | 72.8 | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1170 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132750792-1 Equipe 003 - 060OP01 | não está no site |  |  |  | Favor executar melhoria no aterramento do trafo 5701346060
ETO-RD-GU 00267/2026 | DBM-MPDB08 000056/2026 | 412600266 | 5701606052 | 57 | 0301606052 | 2026-02-25 18:43 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | AL01036052 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial para substituiçao de poste no circuito do trafo 5701606052 |  | 1 | 0 | 20264144228002 | 2026-02-27 14:44 | 2026-02-27 15:48 | 1 | problema+interrompido+fechado | 43 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | MANOBRA PARA NORMALIZACAO/ALTERACAO CONFIGURACAO | 25 | 64 | Abertura emergencial para substituiçao de poste no circuito do trafo 5701606052 | não está no site |  |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVICO PARA TROCA DE POSTE NA RDU DE FORMOSO POSTE FOI ABALRROADO E INCLINOU FINAL DE CIRCUITO MULTIPLEX SI-3
ETO-RD-AG 00233/2026 |  |  | 5700119039 | 57 | 0300119039 | 2026-02-25 19:11 | 02/2026 | POSTE | DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS CANCELADA | PROGRAMAVEL | ARAGUATINS | AL01109039 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700119039 AVARIADO PARA TROCA DO MESMO. ESTA COM VAZAMENTO DE OLEO |  | 9 | 0 | 20264174247129 | 2026-03-12 21:41 | 2026-03-13 13:49 | 1 | interrompido+fechado | 361.5 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 968 | CONEXAO,DO,DJUNTOR O,MESMO,FOI REAPERTADO NORMALIZANDO .SITUACAO | não está no site |  |  |  | poste inclinado e deteriorado
DOLP-RD-PA 00294/2026 | DLP-MLPA03 000016/2026 | 112600317 | 5703857001 | 57 | 0303857001 | 2026-02-25 21:54 | 02/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01102271 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | ANALISE DE EXPURGOS |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264137300830 | 2026-02-23 16:22 | 2026-02-24 12:58 | 1 | problema+interrompido+fechado | 8.9 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 2 | 1236 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264136405687-1 Equipe 003 - 271OP04 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | tap |  | TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVATensão: 13,8 KVAcesso: Livre.
ETO-RD-AG 00236/2026 | ETO-RD-AG 000186/2026 | 662600230 | 5700010081 | 57 | 0300010081 | 2026-02-26 13:01 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAGUATINS | AL01043081 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264335787319 | 2026-04-27 13:18 | 2026-04-27 16:02 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1439.3 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 79 | 164 | TROCA DE POSTE DE BT QUEBRADO. MANUTE. | não está no site |  |  |  | Enviar equipe da linha viva , para sustituir para raio na RDU de Itaguatins fase A
DOLP-RD-PA 00300/2026 | DLP-MPPA01 000075/2026 | 112600583 | 5752159122 | 57 | 0352159122 | 2026-02-27 13:46 | 02/2026 | POSTE | INCLINADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | MM ENTRE AS COORDENADAS (794376 8876558 - 794474 8876469) E (794429 8876621 - 794303 8876480). ABRIR CH TRAFO 5752159122. |  | 8 | 0 | 20264161038208 | 2026-03-04 17:50 | 2026-03-04 23:05 | 1 | interrompido+fechado | 123.1 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 315 |  | não está no site |  |  |  | Poste inclinado no id 59333783 estrutura s3 10/300 aplumar e fazer base de concreto, referencia transformador 5752159122, cabo qp35, acesso livre a caminhao.
ETO-RD-PA 00143/2026 |  |  | 5752159122 | 57 | 0352159122 | 2026-02-27 13:46 | 02/2026 | POSTE | INCLINADO | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | MM ENTRE AS COORDENADAS (794376 8876558 - 794474 8876469) E (794429 8876621 - 794303 8876480). ABRIR CH TRAFO 5752159122. |  | 8 | 0 | 20264161038208 | 2026-03-04 17:50 | 2026-03-04 23:05 | 1 | interrompido+fechado | 123.1 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 315 |  | não está no site |  |  |  | Poste inclinado no id 59333783 estrutura s3 10/300 aplumar e fazer base de concreto, referencia transformador 5752159122, cabo qp35, acesso livre a caminhao.
ETO-RD-GR 00295/2026 | ENC-MLGR03 000082/2026 | 712600194 | 5710173023 | 57 | 0310173023 | 2026-02-27 15:07 | 02/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-GR | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264062975586 | 2026-01-03 14:27 | 2026-01-04 12:05 | 1 | interrompido+fechado | 1275 | CONJUNTO DE MEDICAO | LIGACAO INVERTIDA | 1 | 1298 | FOI CONECTADO O BORNER DO MEDIDOR QUE ESTAVA SOLTO | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo com bucha secundaria com defeito 5710173023Obs: Necessario substituir cruzeta deterioradaEstrutura: N3
ETO-RD-AR 00397/2026 | ENC-MLAR05 000137/2026 | 612600237 | 5746417004 | 57 | 0346417004 | 2026-02-28 09:35 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL01010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264158880339 | 2026-03-03 16:18 | 2026-03-03 18:00 | 1 | problema+interrompido+fechado | 77.7 | CONDUTOR DE BT | DESNIVELADO | 9 | 102 |  | não está no site |  |  |  | Bom dia Segue SSSenhores enviar equipe de manutenção para troca poste abalroado na RDU de AraguaínaPoste: 10/150ID: 87014353Estrutura: SI-1Trafo: 5746417004Endereço: IND RUA 02, 0Equipe: 004op18Contato da equipe: 99244-3514
ENC-RD-PS 00283/2026 | ENC-LMPS01 000080/2026 | 212600261 | 5700679007 | 57 | 0300679007 | 2026-02-28 15:30 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02048007 | ENC-RD-PS | 15 | 15 |  | ABALROADO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264128829097 | 2026-02-16 10:14 | 2026-02-16 15:36 | 1 | problema+interrompido+fechado | 263.9 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 322 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128573488-1 Equipe 003 - 007OP07 | não está no site |  |  |  | SS PARA TROCAR POSTE E TRAFO NA ESTRUTURA DO TRAFO 5700679007POSTE: 10/300 ID:47096957TRAFO: 15KVA 7.9KVACESSO: LIVRE
ENC-RD-PS 00284/2026 | ENC-MPPS01 000049/2026 | 212600266 | 5700817084 | 57 | 0300817084 | 2026-03-01 08:59 | 03/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | abertura emergencial do trafo 5700817084 devido condutor rompido ocasionado por arvore na rede |  | 3 | 0 | 20264151400607 | 2026-03-01 10:53 | 2026-03-01 15:40 | 1 | problema+interrompido+fechado | 0.9 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 160 | 287 | ABERTURA MERGENCIAL PARA ISOLAR POSTE QUEBRADO E CABO NO CHÃO, REDE MULTIPLEX, RDU DE DIVINOPOLIS. RUA JOÃO GUALBERTO. 084OP02 | não está no site |  |  |  | Poste quebrado no chão 10/300 BT 5700817084 RDU Divinopolis.
DG-RD-PO 00223/2026 | DG-MPPO01 000069/2026 | 312600207 | 5700017043 | 57 | 0300017043 | 2026-03-01 13:21 | 03/2026 | POSTE | INCLINADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | AL01093043 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA FALTANDO FASE NO CIRCUITOIntv Auto PPF TR-5700017043 EQUIPE 001OP17 I |  | 3 | 0 | 20264177967506 | 2026-03-15 16:23 | 2026-03-16 09:20 | 1 | interrompido+fechado | 338 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 1017 |  | não está no site |  |  |  | Segue SS para aprumar poste de ID 59935234 9/300 S3, ID 59935953 10/600 SI-3 e substituir poste de madeira ID 59935952 9/200 S1 Circuito do TR 5700017043 para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acesso livre.043OP01 63 99244-5094
DG-RD-PO 00221/2026 | DG-MPPO01 000067/2026 | 312600207 | 5700017043 | 57 | 0300017043 | 2026-03-01 13:21 | 03/2026 | POSTE | INCLINADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | AL01093043 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA FALTANDO FASE NO CIRCUITOIntv Auto PPF TR-5700017043 EQUIPE 001OP17 I |  | 3 | 0 | 20264177967506 | 2026-03-15 16:23 | 2026-03-16 09:20 | 1 | interrompido+fechado | 338 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 1017 |  | não está no site |  |  |  | Segue SS para aprumar poste de ID 59935234 9/300 S3, ID 59935953 10/600 SI-3 e substituir poste de madeira ID 59935952 9/200 S1 Circuito do TR 5700017043 para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acesso livre.043OP01 63 99244-5094
DG-RD-PO 00222/2026 | DG-MPPO01 000068/2026 | 312600207 | 5700017043 | 57 | 0300017043 | 2026-03-01 13:21 | 03/2026 | POSTE | INCLINADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | AL01093043 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA FALTANDO FASE NO CIRCUITOIntv Auto PPF TR-5700017043 EQUIPE 001OP17 I |  | 3 | 0 | 20264177967506 | 2026-03-15 16:23 | 2026-03-16 09:20 | 1 | interrompido+fechado | 338 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 1017 |  | não está no site |  |  |  | Segue SS para aprumar poste de ID 59935234 9/300 S3, ID 59935953 10/600 SI-3 e substituir poste de madeira ID 59935952 9/200 S1 Circuito do TR 5700017043 para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acesso livre.043OP01 63 99244-5094
DG-RD-PO 00227/2026 | DG-MPDG01 000055/2026 | 312600190 | 5710165044 | 57 | 0310165044 | 2026-03-02 07:39 | 03/2026 | POSTE | TRINCADO(A)/FISSURADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial do TR 5710165044 para isolar condutor rompido. |  | 1 | 0 | 20264155552137 | 2026-03-02 13:49 | 2026-03-02 19:00 | 1 | problema+interrompido+fechado | 5.2 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 5 | 311 | Abertura emergencial do TR 5710165044 para isolar condutor rompido. | não está no site |  |  |  | OS 20264152711434Segue SS de poste trincado e inclinado estrutura de ID 61812776 9/300 SI-3 e podas de arvores no circuito do TR 5710165044 para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acesso livre.UC 9805435FAZENDA ESTANCIA MEURI63991156846LINDIA MARIA PEREIRA LIMA044OP02 63992505164
ETO-RD-AG 00242/2026 | ETO-RD-AG 000185/2026 | 662600155 | 5700113103 | 57 | 0300113103 | 2026-03-02 11:18 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264144275401 | 2026-02-27 14:37 | 2026-02-28 13:39 | 2 | problema+interrompido+fechado | 21.6 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1382 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144205739-1 Equipe 003 - 081OP01 | não está no site |  |  |  | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00406/2026 | ETO-RD-AR 000511/2026 |  | 5758301004 | 57 | 0358301004 | 2026-03-02 16:18 | 03/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUAINA | AL04040004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264064448972 | 2026-01-03 17:14 | 2026-01-03 18:37 | 1 | interrompido+fechado | 1365.7 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 83 | DEFEIITO EM CONEXAO DO DISJUNTOR O MESMO FOI NORMALIZADO | não está no site |  |  |  | FAVOR EXECUTAR PODA DE ARVORE NO TRAFO 5758301004
ETO-RD-AR 00412/2026 |  |  | 5746417004 | 57 | 0346417004 | 2026-03-03 09:28 | 03/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | AL01010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264158880339 | 2026-03-03 16:18 | 2026-03-03 18:00 | 1 | problema+interrompido+fechado | 5.8 | CONDUTOR DE BT | DESNIVELADO | 9 | 102 |  | não está no site |  |  |  | Favor providenciar equipe de manutenção para nivelar cabos BT no circuito do trafo 5746417004, local com risco devido cabos muito baixos. Melhores informações falar com Gercilio 63 98467-4714
ETO-RD-PA 00150/2026 |  |  | 5752350122 | 57 | 0352350122 | 2026-03-03 14:20 | 03/2026 |  | NÃO IDENTIFICADO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5752350122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264480348299-1 Equipe 003 - 100OP04 |  | 1 | 0 | 20264480863194 | 2026-06-05 11:13 | 2026-06-05 15:03 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2251.9 | CONEXAO/JUMPER | JUMPER AT | 1 | 230 | CODIGO INVALIDO:CH/5752350122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264480348299-1 Equipe 003 - 100OP04 | não está no site |  |  |  | Realizar melhoria no transformador 5752350122 e substituição de para-raio queimado.Trafo atende a Corteva.
DOLP-RD-PA 00312/2026 | DLP-MLPA01 000086/2026 | 112600362 | 5752350122 | 57 | 0352350122 | 2026-03-03 14:20 | 03/2026 |  | NÃO IDENTIFICADO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA |  | 25 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5752350122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264480348299-1 Equipe 003 - 100OP04 |  | 1 | 0 | 20264480863194 | 2026-06-05 11:13 | 2026-06-05 15:03 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2251.9 | CONEXAO/JUMPER | JUMPER AT | 1 | 230 | CODIGO INVALIDO:CH/5752350122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264480348299-1 Equipe 003 - 100OP04 | não está no site |  |  |  | Realizar melhoria no transformador 5752350122 e substituição de para-raio queimado.Trafo atende a Corteva.
ENC-RD-PS 00294/2026 | ENC-MPPS01 000074/2026 | 212600331 | 5700090007 | 57 | 0300090007 | 2026-03-03 16:09 | 03/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02048007 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264185863650 | 2026-03-18 16:53 | 2026-03-18 20:43 | 1 | problema+interrompido+fechado | 359.7 | POSTE DE BT | MADEIRA PODRE | 86 | 230 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA TROCAR 02 POSTE DE MADEIRA NO CIRCUITO DO TRAFO | não está no site |  |  |  | Segue SS de postes de madeira podres estrutura de ID 45983406 9/150 S1, ID 45983806 9/150 S1 no circuito do TR 5700090007 para devidas tratativas com equipe de manutenção.
ENC-RD-PS 00295/2026 | ENC-MPPS01 000075/2026 | 212600331 | 5700090007 | 57 | 0300090007 | 2026-03-03 16:09 | 03/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02048007 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264185863650 | 2026-03-18 16:53 | 2026-03-18 20:43 | 1 | problema+interrompido+fechado | 359.7 | POSTE DE BT | MADEIRA PODRE | 86 | 230 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA TROCAR 02 POSTE DE MADEIRA NO CIRCUITO DO TRAFO | não está no site |  |  |  | Segue SS de postes de madeira podres estrutura de ID 45983406 9/150 S1, ID 45983806 9/150 S1 no circuito do TR 5700090007 para devidas tratativas com equipe de manutenção.
ENC-RD-PS 00297/2026 | ENC-LMPS01 000086/2026 | 212600289 | 5744335013 | 57 | 0344335013 | 2026-03-03 16:42 | 03/2026 | POSTE | FERRAGEM EXPOSTA / OXIDADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | AL02062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | bertura emergencial do trafo 5744335013 para desligamento ermergencial substituir poste |  | 1 | 0 | 20264165854158 | 2026-03-07 10:11 | 2026-03-07 13:22 | 1 | problema+interrompido+fechado | 88.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 78 | 191 | bertura emergencial do trafo 5744335013 para desligamento ermergencial substituir poste | não está no site |  |  |  | Poste 10/150 66402758 S1 ferragens exposta, no circuito do TR 5744335013 acesso bom rua JK setor alto Paraiso, 013op14
ENC-RD-PS 00296/2026 | ENC-MPPS01 000054/2026 | 212600276 | 5700002031 | 57 | 0300002031 | 2026-03-03 16:51 | 03/2026 | POSTE | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO DOS BOIS | LD03050008 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial do TR 5700002031 para substituir poste deteriorado. |  | 3 | 0 | 20264158946217 | 2026-03-03 21:46 | 2026-03-04 01:21 | 1 | problema+interrompido+fechado | 3.9 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 68 | 215 | Abertura emergencial do TR 5700002031 para substituir poste deteriorado. | não está no site |  |  |  | Segue SS de poste deteriorado estrutura de ID 46475551 9/150 SI-1 no circuito do TR 5700002031.
ETO-RD-AR 00417/2026 | ENC-MLAR03 000003/2026 | 612600258 | 5700086060 | 57 | 0300086060 | 2026-03-03 20:45 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL02054060 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | abertura emergencial para substituir poste abalroado conforme ss ETO-RD-AR 417/2026 |  | 7 | 0 | 20264159768208 | 2026-03-04 11:16 | 2026-03-04 12:46 | 1 | problema+interrompido+fechado | 13.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 339 | 90 | abertura emergencial para substituir poste abalroado conforme ss ETO-RD-AR 417/2026 | não está no site |  |  |  | SEGUE NOTA DE POSTE 9/150 ID-64723686 NO CIRCUITO DO TRAFO 5700086060 ABAROADO, SUBSTITUIR O MESMO RUA MARECHAL TEODORO DA FONSECA, RDU DE NOVA OLINDA, CONTATO EQUIPE 63992173964
ETO-RD-AG 00250/2026 | ETO-RD-AG 000195/2026 | 662600158 | 5720095039 | 57 | 0320095039 | 2026-03-04 09:54 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264152657834 | 2026-02-28 15:57 | 2026-03-02 00:22 | 2 | problema+interrompido+fechado | 33.5 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1393 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149995046-1 Equipe 003 - 068OP02 | não está no site |  |  |  | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ENC-RD-PS 00302/2026 | ENC-LMPS01 000084/2026 | 212600268 | 5700920073 | 57 | 0300920073 | 2026-03-04 11:09 | 03/2026 | POSTE | DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | AL02224073 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial do TR 5700920073 para substituir poste SS: ENC-RD-PS 302/2026. |  | 2 | 0 | 20264161045798 | 2026-03-04 18:19 | 2026-03-04 22:13 | 1 | problema+interrompido+fechado | 6.2 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 88 | 234 | Abertura emergencial do TR 5700920073 para substituir poste SS: ENC-RD-PS 302/2026. | não está no site |  |  |  | POSTE DETERIORADO CLIENTE COM FALTA DE ENERGIA EQUIPE SE RECUSOU A ATENDER POR RISCO DE QUEDA DO POSTE ID 689277049-300CIRCUITO DO TRAFO 5700920073WESLEY LAGOA
ETO-RD-GR 00311/2026 |  |  | 5739148227 | 57 | 0339148227 | 2026-03-05 07:47 | 03/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264158887885 | 2026-03-03 17:15 | 2026-03-03 19:43 | 2 | problema+interrompido+fechado | 12.1 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA CONEXAO | 225 | 18 | trafo e chave aber devido ponto quente no circuito do trafo equipe 0227op01 | não está no site |  |  |  | Acionar equipe de manutencao para subsituir 2 vao de rede do trafo 5739148227 na RDU de Recurssolandia equipe 0227op01obs. troca cabo por multiplex e inspecioar os flytap que estao com ponto quente nos conector na Rua 02 de outubro
ETO-COEP 00046/2026 |  |  | 5739148227 | 57 | 0339148227 | 2026-03-05 07:47 | 03/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-COEP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264158887885 | 2026-03-03 17:15 | 2026-03-03 19:43 | 2 | problema+interrompido+fechado | 12.1 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA CONEXAO | 225 | 18 | trafo e chave aber devido ponto quente no circuito do trafo equipe 0227op01 | não está no site |  |  |  | Acionar equipe de manutencao para subsituir 2 vao de rede do trafo 5739148227 na RDU de Recurssolandia equipe 0227op01obs. troca cabo por multiplex e inspecioar os flytap que estao com ponto quente nos conector na Rua 02 de outubro
ETO-RD-AG 00253/2026 | ENC-MPAG01 000092/2026 | 662600179 | 5700590081 | 57 | 0300590081 | 2026-03-05 09:37 | 03/2026 | POSTE | PODRE | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | URGENTE | ITAGUATINS | AL01043081 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264177210619 | 2026-03-14 09:10 | 2026-03-14 13:30 | 1 | problema+interrompido+fechado | 214.6 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 67 | 260 | manutenção susbstituir 2 poste quebrados no circuito do trafo 57000590081 | não está no site |  |  |  | Segundo informações da equipe 081OP01, os postes dos Ids 67106237 e 67106229 são de madeira e estão deteriorados, ambos ficam no circuito do trafo 5700590081 na RDU de Itaguatins.Os 2 postes são de 9/200 e de estrutura S1.
ETO-RD-AG 00252/2026 | ENC-MPAG01 000093/2026 | 662600179 | 5700590081 | 57 | 0300590081 | 2026-03-05 09:37 | 03/2026 | POSTE | PODRE | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | URGENTE | ITAGUATINS | AL01043081 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264177210619 | 2026-03-14 09:10 | 2026-03-14 13:30 | 1 | problema+interrompido+fechado | 214.6 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 67 | 260 | manutenção susbstituir 2 poste quebrados no circuito do trafo 57000590081 | não está no site |  |  |  | Segundo informações da equipe 081OP01, os postes dos Ids 67106237 e 67106229 são de madeira e estão deteriorados, ambos ficam no circuito do trafo 5700590081 na RDU de Itaguatins.Os 2 postes são de 9/200 e de estrutura S1.
ETO-RD-AG 00254/2026 | ENC-MPAG02 000032/2026 | 662600161 | 5700660045 | 57 | 0300660045 | 2026-03-05 17:59 | 03/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | AL01014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DA CH. 5700660045 PARA TROCA DE POSTE DE BT ROMPIDO. DENISMAR MANUTENÇÃO. |  | 4 | 0 | 20264163713441 | 2026-03-05 19:45 | 2026-03-06 01:49 | 1 | problema+interrompido+fechado | 0.8 | POSTE DE BT | ABALROADO | 27 | 364 | ABERTURA EMERGENCIAL DA CH. 5700660045 PARA TROCA DE POSTE DE BT ROMPIDO. DENISMAR MANUTENÇÃO. | não está no site |  |  |  | Favor providenciar equipe de manutenção para substituição de poste abalroado ID 67863060, poste 9/150, est. S1, circuito do trafo 5700660045. Melhores informações falar com Ariones 63 99292-7988.Material:1 poste 9/150 est. S1180mt de cabo 35mm. (sugestão)ou emenda para cabo 2mm sem alma e pedaço de cabo 2mm.
DOLP-RD-PA 00320/2026 | DLP-MPPA01 000079/2026 | 112600354 | 5704745271 | 57 | 0304745271 | 2026-03-05 19:40 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 8 | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5704745271 |  | 6 | 0 | 20264164715160 | 2026-03-06 11:21 | 2026-03-06 12:22 | 1 | problema+interrompido+fechado | 14.7 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 66 | 61 | DOLP-RD-PA 320/2026 | não está no site |  |  |  | segue ss de 01 poste de 10/150 abalroado para ser subistituido prela equipe de manutencão cliente penalizado 0 equipe que atendeu 271op04 cel, chave de referencia a ser aberta para isolar o trecho trafo 5704745271 acessso livre favor agilizar o poste está segurado somente pelos cabos de BT
ETO-RD-GU 00296/2026 | ETO-RD-GU 000688/2026 | 412600277 | 5748868003 | 57 | 0348868003 | 2026-03-05 19:50 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL03113003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264138000371 | 2026-02-25 18:39 | 2026-02-25 23:49 | 1 | interrompido+fechado | 164 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 310 | DISJUNTOR COM DEFEITO. | não está no site |  |  |  | poste de bt abalroado 9/150 estrutura s1 circuito do trafo 5700342003 id 45492447 cabo bt CA / 2rede nua penalizando 107 ucs rdu gurupi rua d 1828 bairo residencial vl verde
ETO-RD-AR 00429/2026 |  |  | 5730002157 | 57 | 0330002157 | 2026-03-06 09:55 | 03/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | URGENTE | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264108612268 | 2026-01-29 12:39 | 2026-01-30 13:45 | 2 | problema+interrompido+fechado | 812.2 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 919 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106283571-1 Equipe 003 - 004OP34 | não está no site |  |  |  | realizar a troca do trafo para colocar a potencia compativel com a que estava antes da queima
ETO-RD-AR 00432/2026 | ENC-MLAR05 000150/2026 | 612600278 | 5710371058 | 57 | 0310371058 | 2026-03-06 15:10 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264150003558 | 2026-02-28 12:19 | 2026-03-01 00:38 | 2 | problema+interrompido+fechado | 110.5 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 548 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149960395-1 Equipe 003 - 040OP36 | não está no site |  |  |  | Realizar melhoria de aterramento
DOLP-RD-PA 00321/2026 | DLP-MPPA01 000080/2026 | 112600533 | 5702963271 | 57 | 0302963271 | 2026-03-06 19:48 | 03/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264168828011 | 2026-03-09 14:46 | 2026-03-09 17:40 | 1 | problema+interrompido+fechado | 66 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 46 | 174 | desligamento emergencial SUBSTITUIÇÃO DE CABO BTresp. Josue fone 6499339-1354 | não está no site |  |  |  | Recondutorar 4 Vãos de Rede de BT (Cabo Multiplex 35mm ). REDE DETERIORADA - Precisamos atender Ligação Nova 106775677.Local: Rua 3 Lt. 36 - Condomínio Mucari - Vila Luzimangues. Medidor de referência: N5207723001.Circuito do TRAFO: 5702963271.
ETO-RD-AR 00436/2026 | ENC-MLAR01 000129/2026 | 612600269 | 5701067004 | 57 | 0301067004 | 2026-03-06 22:28 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264165000179 | 2026-03-07 10:00 | 2026-03-07 12:22 | 1 | problema+interrompido+fechado | 10.5 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 142 | Trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | Trafo 5701067004 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Camioneta Equipe: 004op33 (63)99200-2367
ENC-RD-PS 00312/2026 | ENC-LMPS01 000088/2026 | 212600297 | 5700338008 | 57 | 0300338008 | 2026-03-07 14:53 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | AL02050008 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264166048138 | 2026-03-07 19:09 | 2026-03-07 21:49 | 1 | problema+interrompido+fechado | 3.3 | POSTE DE BT | ABALROADO | 35 | 160 | wesley troca de poste emergencial | não está no site |  |  |  | SS PARA TROCA DE POSTE ABALROADO NO CIRCUITO 5700338008POSTE: 10/150 ID: 45456405ACESSO: LIVRE
DOLP-RD-PA 00327/2026 | DLP-MPPA01 000082/2026 | 112600356 | 5700194059 | 57 | 0300194059 | 2026-03-08 07:25 | 03/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 4 | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5700194059 - IDENTIFICADO CABO PARTIDO DEVIDO ARVORE SOBRE A REDE |  | 11 | 0 | 20264168727117 | 2026-03-09 13:55 | 2026-03-09 16:04 | 1 | problema+interrompido+fechado | 29.5 | POSTE DE AT | QUEBRADO | 135 | 129 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO SUBST. POSTE QUEBRADO COM SEGURANÇA NA RDU DE TAQUARALTO | não está no site |  |  |  | Poste abalroado rede bt circuito do trafo 5700194059 ID.:74897286 DT 9/150 EST. S1 ACESSO BOM RDU DE TAQUARALTO SETOR IRMÃ DULCE SEM VEICULO NO LOCAL, 0 Ucs penalizadas
DOLP-RD-PA 00330/2026 | DLP-CTPA00 000055/2026 | 112600287 | 5700955122 | 57 | 0300955122 | 2026-03-08 10:26 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07097122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264168716381 | 2026-03-09 13:13 | 2026-03-09 14:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 25.8 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 8 | 67 | FECHADO NORMAL | não está no site |  |  |  | Poste abalrroado no id 90337899, estrutura s4 11/300, cabo qp - 35 rompido levar emenda, aceso livre a caminhao referencia transformador 5700955122.
DOLP-RD-PA 00331/2026 | DLP-CTPA01 000029/2026 | 112600315 | 5703331271 | 57 | 0303331271 | 2026-03-08 17:22 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264180817224 | 2026-03-16 19:28 | 2026-03-17 00:40 | 2 | interrompido+fechado | 193.1 | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | ISOLADOR DANIFICADO | 22 | 312 | CHAVE DO TRAFO QUEBRADO FASE C | não está no site |  |  |  | SEGUE SS DE POSTE 09/300 ABALROADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5703333271 NA RDU DE LUZIMANGUESOBS: POSTE 09/300ESTRUTURA SI-3
ETO-RD-AG 00262/2026 |  |  | 5734200103 | 57 | 0334200103 | 2026-03-08 21:27 | 03/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD01076103 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 3 | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5734200103 |  | 3 | 0 | 20264127734578 | 2026-02-14 07:50 | 2026-02-14 16:26 | 1 | problema+interrompido+fechado | 509 | CONEXAO/JUMPER | JUMPER BT | 20 | 516 | Intv Auto PPF TR-5734200103 | não está no site |  |  |  | NOTA PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIR 9/300 QUEBRADO NA RDU DE SÃO MIGUEL ESTRUTURA SI-4 SI-3 ID 69973961 E 3 VÃO DE REDE MULTIPLEXACESSO LIVRE EQUIPE 088OP01 992015808
ETO-RD-AR 00442/2026 | ENC-MLAR01 000133/2026 | 612600284 | 5710202136 | 57 | 0310202136 | 2026-03-09 12:12 | 03/2026 | POSTE | INCLINADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PAU D'ARCO | LD02010153 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264151359988 | 2026-03-01 08:34 | 2026-03-01 13:58 | 1 | interrompido+fechado | 166.2 | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL DANIFICADO | 1 | 324 | FOI NORMALISADO APOS REFASER RODAS CONEXOES, E SUBSTITUIR O RAMAL DE SERVICO | não está no site |  |  |  | SEGUE NOTA PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTE 10/300 ESTRUTURA S3, OU DE FIBRA, AREA ALAGADA ATUALMENTE, ONDE EXISTE A ESTRUTURA, O MESMO ESTA INCLINANDO E ROMPENDO O RAMAL DE SERVIÇO DO CLIENTE, OFERENDO RISCO DE VIDA, REDE MULTPLEX DE 35MM QUE SAI DO TRAFO 5710202136, LEVAR 20 METROS DE CABO, CASO AVALIE IMPLANTAR O POSTE FORA DA AREA ALAGADA, CONTATO DA EQUIPE 63992452770
ETO-RD-AR 00443/2026 | ENC-MLAR03 000011/2026 | 612600273 | 5700009170 | 57 | 0300009170 | 2026-03-09 13:08 | 03/2026 | POSTE | INCLINADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD04010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264324177774 | 2026-04-24 13:08 | 2026-04-24 17:13 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1103 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 49 | 245 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264323635995-1 Equipe 003 - 004OP20 | não está no site |  |  |  | Boa TardeSegue SSSenhores enviar equipe de manutenção para aplumar poste na RDU de AraguaínaPoste: 9/150ID: 63130907Trafo; 5700009170Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEndereço: Rua otaviano chaves dos reis Qd09 Lt07Equipe: 004op02Contato; 98454-1114
ETO-RD-GR 00320/2026 | ETO-RD-GR 000600/2026 |  | 5700108023 | 57 | 0300108023 | 2026-03-09 14:51 | 03/2026 | AVARIADO | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | AL06020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | 5700108023 heerberti manutenção troca de vao de rede.63984682529 Dados da Solicitação de Serviço : ETO-RD-GR 320/2026 Dados do Solicitante Solicitante.: |  | 2 | 0 | 20264165044257 | 2026-03-06 19:28 | 2026-03-06 22:56 | 1 | problema+interrompido+fechado | 39.9 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA CONEXAO | 10 | 208 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264164966771-1 Equipe 003 - 023VIST | não está no site |  |  |  | TRAFO 5700108023 NAO EXISTE PIRASTIQUE CABO VAI DIRETO DO TRAFO PARA VAO DE + OU - 23MTS PARA O PRIMEIRO POSTE E ESTE VAO ESTA DETERIORADO - FAVOR SUBSTITUIR OS 23MTS DE CABOS 35MM POR 70MM NA RDU COLINAS
DOLP-RD-PA 00333/2026 | DLP-MPPA01 000083/2026 | 112600375 | 5701437122 | 57 | 0301437122 | 2026-03-09 15:16 | 03/2026 | POSTE | ALTO ESFORÇO MECANICO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:TR/5757242122-PASSARO FECHOU CURTO NO TRAFO 5757242122 E ABRIU A FASE CIntv Auto PPF TR-5701437122 |  | 1 | 0 | 20264557889056 | 2026-06-25 19:48 | 2026-06-25 22:24 | 1 | interrompido+fechado | 2595.5 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 156 |  | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE POSTE 9/150 ID 56754865 REDE BT DANIFICANDO NA ORLA 14 PARA SUBSTITUIÇÃO EQUIPE DE MANUTENÇÃO. FAVOR JA COLOCAR NA DIVISÃO DE CADA UC POIS ESTA EM FRENTE DO COMERCIO
DOLP-RD-PA 00334/2026 | DLP-MPPA01 000084/2026 | 112600510 | 5701437122 | 57 | 0301437122 | 2026-03-09 15:19 | 03/2026 | POSTE | ALTO ESFORÇO MECANICO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:TR/5757242122-PASSARO FECHOU CURTO NO TRAFO 5757242122 E ABRIU A FASE CIntv Auto PPF TR-5701437122 |  | 1 | 0 | 20264557889056 | 2026-06-25 19:48 | 2026-06-25 22:24 | 1 | interrompido+fechado | 2595.5 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 156 |  | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE POSTE 9/150 REDE BT ID 56754862 DANIFICANDO NA ORLA 14. APROVEITA COLOCAR NOVO POSTE DA DIVISA DAS UC
ETO-RD-GR 00324/2026 | ENC-MLGR03 000111/2026 | 712600231 | 5700006034 | 57 | 0300006034 | 2026-03-10 08:35 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PRESIDENTE KENNEDY | AL01073034 | ETO-RD-GR | 150 | 150 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial do trafo 5700006034 para substituir o mesmo que está com vazamento de óleo. | OUTRO EQUIPAMENTO — 'CODIGO INVALIDO:TR/0300006034' é a chave de mesmos 8 finais, 240 h depois. | 3 | 0 | 20264171353629 | 2026-03-10 23:48 | 2026-03-11 02:14 | 1 | problema+interrompido+fechado | 14.2 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 131 | 146 | Abertura emergencial do trafo 5700006034 para substituir o mesmo que está com vazamento de óleo. | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | trafo 5700006034 com vazamento de oleo
ETO-RD-AR 00446/2026 | ETO-RD-AR 000565/2026 |  | 5700368004 | 57 | 0300368004 | 2026-03-10 09:40 | 03/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUAINA | AL02103004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264205828876 | 2026-03-27 17:47 | 2026-03-27 21:17 | 1 | interrompido+fechado | 415.1 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 210 | CONECTOR COM PONTO QUENTE NA BT FEITO SUBSTITUICAO UC FICOU NORMAL | não está no site |  |  |  | FAVOR EXECUTAR PODA DE ÁRVORE COM RISCO DE QUEDA EM CIMA DOS CONDUTORES. ID 62037180
DOLP-RD-PA 00338/2026 | DLP-MPPA01 000086/2026 | 112600587 | 5704202122 | 57 | 0304202122 | 2026-03-10 16:17 | 03/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | ANALISE DE EXPURGOS |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264165847819 | 2026-03-07 08:49 | 2026-03-07 16:07 | 1 | problema+interrompido+fechado | 48.2 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 20 | 438 | trafo sofreu curto-circuito apos tentaiva de vandalismo , acabou rompendo cabos penalizando clientes no taquari | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122ID: 50688272
ETO-RD-GU 00315/2026 | DBM-MLDB05 000066/2026 |  | 5700568107 | 57 | 0300568107 | 2026-03-10 19:00 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | URGENTE | SANDOLANDIA | LD01003036 | ETO-RD-GU |  | 25 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264133144418 | 2026-02-19 08:34 | 2026-02-20 20:30 | 1 | problema+interrompido+fechado | 406.5 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2156 |  | não está no site |  |  |  | realizar melhoria de aterramento no trafo 5700568107.
ETO-RD-AR 00462/2026 | ENC-MPAR01 000007/2026 | 612600285 | 5759806004 | 57 | 0359806004 | 2026-03-11 20:46 | 03/2026 | POSTE | INCLINADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL01010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264274192338 | 2026-04-10 17:00 | 2026-04-11 01:23 | 1 | interrompido+fechado | 715.2 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 503 | CDC FOI INSPECIONADO E VERIFICADO AS CONECCIOES | não está no site |  |  |  | Boa NoiteSegue SSSenhores enviar equipe de manutenção para aplumar poste inclinado com risco de queda na RDU de AraguaínaPoste: 10/600ID: 92154520Trafo: 5759806004Estrutura: SI-3Endereço: IND RUA 16, 0 - QD 01 LT 503 Monte SinaiEquipe: 004op33Contato da equipe: 992796322
ETO-RD-AR 00463/2026 | ENC-MLAR05 000152/2026 | 612600303 | 5701543077 | 57 | 0301543077 | 2026-03-11 21:11 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264127861374 | 2026-02-13 18:53 | 2026-02-14 13:53 | 1 | problema+interrompido+fechado | 583.3 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1140 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126883925-1 Equipe 003 - 265OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | TR-5701543077 vazando oleo para raios bompotência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 077op02 tel-63992409718
ETO-RD-PA 00164/2026 | ETO-RD-PA 001194/2026 |  | 5700172122 | 57 | 0300172122 | 2026-03-13 07:39 | 03/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL09059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 20264171275365 | 2026-03-10 19:53 | 2026-03-10 23:52 | 1 | interrompido+fechado | 31.8 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 239 |  | não está no site |  |  |  | favor enviar equipe de linha viva para retirar arvore proximo da rede MT, na quadra 208 Norte, proximo da UC 36351401
DOLP-RD-PA 00345/2026 |  |  | 5700172122 | 57 | 0300172122 | 2026-03-13 07:39 | 03/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL09059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 20264171275365 | 2026-03-10 19:53 | 2026-03-10 23:52 | 1 | interrompido+fechado | 31.8 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 239 |  | não está no site |  |  |  | favor enviar equipe de linha viva para retirar arvore proximo da rede MT, na quadra 208 Norte, proximo da UC 36351401
ETO-RD-AG 00274/2026 | ENC-MLAG01 000082/2026 | 662600207 | 5701809039 | 57 | 0301809039 | 2026-03-13 10:32 | 03/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | AL01109039 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 20264197291661 | 2026-03-24 13:46 | 2026-03-24 17:33 | 1 | problema+interrompido+fechado | 266.2 | CONDUTOR DE BT | PRESTES A SE ROMPER | 43 | 227 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA TROCA DE 4 VÃO DE REDE DE BT. MANUT. ELADIO | não está no site |  |  |  | Segundo infoirmações da equipe 045OP02, precisa substituir 3 vão de rede do circuito do trafo 5701809039 devido trecho deteriorado a qualquer momento pode fechar curto e romper cabo, fica próximo do medidor N5282293543 no setor Cristal.
ETO-RD-AG 00275/2026 | ENC-MLAG01 000082/2026 | 662600207 | 5701809039 | 57 | 0301809039 | 2026-03-13 10:32 | 03/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | AL01109039 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 20264197291661 | 2026-03-24 13:46 | 2026-03-24 17:33 | 1 | problema+interrompido+fechado | 266.2 | CONDUTOR DE BT | PRESTES A SE ROMPER | 43 | 227 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA TROCA DE 4 VÃO DE REDE DE BT. MANUT. ELADIO | não está no site |  |  |  | Segundo infoirmações da equipe 045OP02, precisa substituir 3 vão de rede do circuito do trafo 5701809039 devido trecho deteriorado a qualquer momento pode fechar curto e romper cabo, fica próximo do medidor N5282293543 no setor Cristal.
ETO-RD-AG 00273/2026 | ENC-MPAG01 000112/2026 | 662600207 | 5701809039 | 57 | 0301809039 | 2026-03-13 10:32 | 03/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | AL01109039 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 20264197291661 | 2026-03-24 13:46 | 2026-03-24 17:33 | 1 | problema+interrompido+fechado | 266.2 | CONDUTOR DE BT | PRESTES A SE ROMPER | 43 | 227 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA TROCA DE 4 VÃO DE REDE DE BT. MANUT. ELADIO | não está no site |  |  |  | Segundo infoirmações da equipe 045OP02, precisa substituir 3 vão de rede do circuito do trafo 5701809039 devido trecho deteriorado a qualquer momento pode fechar curto e romper cabo, fica próximo do medidor N5282293543 no setor Cristal.
ETO-RD-GU 00320/2026 | ETO-RD-GU 000711/2026 | 412600282 | 5358240003 | 53 | 0358240003 | 2026-03-13 15:38 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | LD02040003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial para possibilitar troca de poste abalroado duas estruturas a jusante do TR 5358240003 no ID 94639390 de acordo com a SS de nº ETO-RD-GU 320/2026, Equipe: Josimar Manutenção pesada |  | 1 | 0 | 20264197313789 | 2026-03-24 14:54 | 2026-03-24 17:16 | 1 | problema+interrompido+fechado | 262.3 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 3 | 142 | Abertura emergencial para possibilitar troca de poste abalroado duas estruturas a jusante do TR 5358240003 no ID 94639390 de acordo com a SS de nº ETO-RD-GU 320/2026, Equipe: Josimar Manutenção pesada | não está no site |  |  |  | POSTE ABALROADO NO ID 94639390 10/300 NO CIRCUITO DO TRAFO 5358240003 ESTRUTURA SI3 CABO TP /35 POSTE TODO INCLINADO NO LOCAL TEM LIGAÇAO NOVA VERIFICAR FOTOS EM ANEXOS
ETO-RD-AR 00475/2026 | ENC-MPAR01 000010/2026 | 612600317 | 5700025030 | 57 | 0300025030 | 2026-03-13 16:57 | 03/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | AL01087030 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264177312394 | 2026-03-14 16:39 | 2026-03-14 18:32 | 1 | problema+interrompido+fechado | 22.7 | POSTE DE AT | ABALROADO | 89 | 113 | TROCA DE POSTE BT. | não está no site |  |  |  | POSTE BT QUEBRADOID 67338810POSTE 9/150QUEBRADO NO PÉCABO CA / 2
DG-RD-PO 00260/2026 | DG-MPDG01 000061/2026 | 312600209 | 5700669026 | 57 | 0300669026 | 2026-03-13 17:13 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | AL01069026 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264241038955 | 2026-04-01 08:21 | 2026-04-01 10:18 | 1 | interrompido+fechado | 446.1 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 117 |  | não está no site |  |  |  | Segue SS para substituição de poste abalroado
ENC-RD-PS 00346/2026 | ENC-LMPS01 000103/2026 | 212600408 | 5700012012 | 57 | 0300012012 | 2026-03-13 17:20 | 03/2026 | POSTE | PODRE | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | CRISTALANDIA | AL01025012 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5700012012 |  | 3 | 0 | 20264210706348 | 2026-03-29 22:32 | 2026-03-30 01:26 | 1 | problema+interrompido+fechado | 388.2 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA CONEXAO | 130 | 174 | Intv Auto PPF TR-5700012012 | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE 3 POSTES DE MADEIRA PODRES QUE ESTÃO PODRES.
ENC-RD-PS 00344/2026 | ENC-LMPS01 000105/2026 | 212600408 | 5700012012 | 57 | 0300012012 | 2026-03-13 17:20 | 03/2026 | POSTE | PODRE | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | CRISTALANDIA | AL01025012 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5700012012 |  | 3 | 0 | 20264210706348 | 2026-03-29 22:32 | 2026-03-30 01:26 | 1 | problema+interrompido+fechado | 388.2 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA CONEXAO | 130 | 174 | Intv Auto PPF TR-5700012012 | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE 3 POSTES DE MADEIRA PODRES QUE ESTÃO PODRES.
ENC-RD-PS 00345/2026 | ENC-LMPS01 000104/2026 | 212600408 | 5700012012 | 57 | 0300012012 | 2026-03-13 17:20 | 03/2026 | POSTE | PODRE | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | CRISTALANDIA | AL01025012 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5700012012 |  | 3 | 0 | 20264210706348 | 2026-03-29 22:32 | 2026-03-30 01:26 | 1 | problema+interrompido+fechado | 388.2 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA CONEXAO | 130 | 174 | Intv Auto PPF TR-5700012012 | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE 3 POSTES DE MADEIRA PODRES QUE ESTÃO PODRES.
ETO-RD-AG 00278/2026 | ENC-MPAG01 000108/2026 | 662600200 | 5701406039 | 57 | 0301406039 | 2026-03-13 19:19 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5701406039- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264176688440-1 Equipe 003 - 039OP03 |  | 3 | 0 | 20264177313482 | 2026-03-14 05:44 | 2026-03-14 15:19 | 1 | problema+interrompido+fechado | 9.4 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 575 | CODIGO INVALIDO:CH/5701406039- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264176688440-1 Equipe 003 - 039OP03 | não está no site |  |  |  | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00279/2026 | ENC-MPAG01 000094/2026 | 662600176 | 5728386045 | 57 | 0328386045 | 2026-03-14 18:19 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | AL02014045 | ETO-RD-AG | 112.5 | 112.5 | ANALISE DE EXPURGOS |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura paa manutenção substituir trafo 5728386045 |  | 4 | 0 | 20264177790851 | 2026-03-15 10:10 | 2026-03-15 13:35 | 1 | problema+interrompido+fechado | 14.9 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 94 | 205 | Abertura paa manutenção substituir trafo 5728386045 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | Constatado trafo 5728386045 de 112,5kVA na 13.8kV com vazamento de óleo.
ENC-RD-AG 00002/2026 |  |  | 5700065132 | 57 | 0300065132 | 2026-03-14 20:15 | 03/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | CARRASCO BONITO | LD03014045 | ENC-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264177708562 | 2026-03-14 21:34 | 2026-03-15 09:19 | 1 | problema+interrompido+fechado | 0.3 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 705 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177471015-1 Equipe 003 - 045OP03 | não está no site |  |  |  | PROVIDENCIAR MELHORIA DE ATERRAMENTO NO TRAFO DEVIDO ESTA ROMPIDO E DANDO CHOQUE.
ETO-RD-AG 00280/2026 | ENC-MPAG02 000036/2026 | 662600191 | 5700065132 | 57 | 0300065132 | 2026-03-14 20:15 | 03/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CARRASCO BONITO | LD03014045 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264177708562 | 2026-03-14 21:34 | 2026-03-15 09:19 | 1 | problema+interrompido+fechado | 0.3 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 705 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177471015-1 Equipe 003 - 045OP03 | não está no site |  |  |  | PROVIDENCIAR MELHORIA DE ATERRAMENTO NO TRAFO DEVIDO ESTA ROMPIDO E DANDO CHOQUE.
ETO-RD-GU 00326/2026 | ETO-RD-GU 000864/2026 | 412600313 | 5701303094 | 57 | 0301303094 | 2026-03-14 21:38 | 03/2026 | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | ALTA | PEIXE | LD04040003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5701303094- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066552052-1 Equipe 003 - 094OP01 |  | 4 | 0 | 20264124914854 | 2026-02-12 08:21 | 2026-02-12 18:17 | 1 | problema+interrompido+fechado | 699.4 | CONDUTOR DE AT | PARTIDO NA FASE | 10 | 596 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264124708271-1 Equipe 003 - 094OP02 | não está no site |  |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE POSTE COM BASE QUEBRADA E INCLINADO CIRCUITO BT RURALID#50398033FINAL DE CIRCUITO TRAFO 5701303094 E REALIZAR PODA NÃO ESTA PENALIZADO
ETO-RD-AR 00484/2026 | ETO-RD-AR 000632/2026 | 612600294 | 5702075022 | 57 | 0302075022 | 2026-03-15 13:38 | 03/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264133539002 | 2026-02-22 07:31 | 2026-02-22 11:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 482.3 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 229 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133496249-1 Equipe 003 - 004OP08 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | TRAFO 5702075022 5KVA 34.5KVCHACARA SAO MIGUELACESSO PARA CAMINHONETE
ETO-RD-AR 00489/2026 | ENC-MLAR01 000141/2026 | 612600292 | 5304276004 | 53 | 0304276004 | 2026-03-16 10:41 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:TR/5704276004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180571256-1 Equipe 003 - 040OP36 |  | 1 | 0 | 20264180881730 | 2026-03-16 14:39 | 2026-03-17 15:30 | 2 | problema+interrompido+fechado | 3 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1104 | CODIGO INVALIDO:TR/5704276004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180571256-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | Trafo 5304276004 15kvatensão: 34.5Acesso: Somenete para caminhonetePara-raio: queimadoEndereço: Fazenda santa fé
ETO-RD-PS 00133/2026 |  |  | 5700617073 | 57 | 0300617073 | 2026-03-16 17:24 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | LD02047073 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | trafo 5700617073 com vazamento de oleo nota ENC-RD-PS 356/2026 |  | 3 | 0 | 20264177783005 | 2026-03-14 17:34 | 2026-03-15 11:51 | 1 | problema+interrompido+fechado | 5.6 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 1 | 1097 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177340913-1 Equipe 003 - 073OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | sem_os |  | Segue ss para tratativa com equpe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700617073 com vazamento de oleo na zona rural de lagoa da confusao
ENC-RD-PS 00356/2026 |  |  | 5700617073 | 57 | 0300617073 | 2026-03-16 17:24 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | LD02047073 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | trafo 5700617073 com vazamento de oleo nota ENC-RD-PS 356/2026 |  | 3 | 0 | 20264177783005 | 2026-03-14 17:34 | 2026-03-15 11:51 | 1 | problema+interrompido+fechado | 5.6 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 1 | 1097 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177340913-1 Equipe 003 - 073OP01 | não está no site |  |  |  | Segue ss para tratativa com equpe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700617073 com vazamento de oleo na zona rural de lagoa da confusao
ETO-RD-AR 00491/2026 |  |  | 5700359022 | 57 | 0300359022 | 2026-03-16 19:39 | 03/2026 | AVARIADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABRIR TRAFO 5700359022 PARA SUBSTITUIÇAO DO MESMO PARA POTENCIA MAIOR DE 112,5 KVA PARA 150 KVA. |  | 3 | 0 | 20264124749507 | 2026-02-12 12:14 | 2026-02-12 16:02 | 1 | interrompido+fechado | 747.6 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 228 | CONEXAO S4 NA BT ROMPIDO EM CONECTOR FASE A ,C. SERA NECESSARIO 4ATERRAMENTO BT. E APOI DEEQUIPE COM ESCADA OU CESTO AERIO | não está no site |  |  |  | 5700359022 112.5KVA 34.5KVSETOR NOVO MILENIO II, RUA MANUEL SOARAES, BABAÇULANDIA
ETO-RD-PA 00178/2026 |  |  | 5700296006 | 57 | 0300296006 | 2026-03-17 12:50 | 03/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | FORMS SUBST DE POSTES | SS PENDENTE | PROGRAMAVEL | TOCANTINIA | AL01082006 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial do TR 5700296006 para recuperar cabo rompido na FASE C Causa: Ponto quente na conexão Equipe: 010OP03 e 006OP02 Clima: Bom |  | 4 | 0 | 20264118337088 | 2026-02-05 09:01 | 2026-02-05 11:14 | 2 | interrompido+fechado | 937.6 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 133 | CONEXAO PARTIDA NA FASE | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir poste de madeira DETERIORADO com risco de queda na RDU de tocantinia , acesso livre , bitola 10/150 estrutra S1, no circuito do trafo 5700296006****** Parecer COCM Na Data 17/03/2026, conforme fotos o poste podera ser de forma programavel....
ETO-RD-AR 00498/2026 | ENC-MLAR01 000132/2026 | 612600304 | 5701102022 | 57 | 0301102022 | 2026-03-17 16:28 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 5 | 25 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264171133704 | 2026-03-09 09:20 | 2026-03-11 16:35 | 2 | problema+interrompido+fechado | 119.9 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 1612 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167483706-1 Equipe 003 - 022OP02 | não está no site |  |  |  | Realizar melhoria de aterramento
ETO-RD-GR 00335/2026 | ETO-RD-GR 000603/2026 |  | 5700183009 | 57 | 0300183009 | 2026-03-17 16:31 | 03/2026 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | AL01037009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264172301975 | 2026-03-11 10:31 | 2026-03-11 11:16 | 1 | interrompido+fechado | 125.3 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 45 |  | não está no site |  |  |  | FAZER A SUBSTITUICAO DO PARA-RAIO QUEIMADO DO TRAFO 5700183009
ETO-RD-AR 00499/2026 | ENC-MLAR05 000152/2026 | 612600303 | 5701543077 | 57 | 0301543077 | 2026-03-17 16:35 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264127861374 | 2026-02-13 18:53 | 2026-02-14 13:53 | 1 | problema+interrompido+fechado | 722.7 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1140 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126883925-1 Equipe 003 - 265OP01 | não está no site |  |  |  | MELHORIA DE ATERRAMENTO
ETO-RD-AR 00500/2026 | ENC-MLAR02 000059/2026 | 612600299 | 5720044025 | 57 | 0320044025 | 2026-03-17 16:37 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264174135495 | 2026-03-12 14:39 | 2026-03-13 15:10 | 2 | problema+interrompido+fechado | 73.5 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 145 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264174012601-1 Equipe 003 - 025OP01 | não está no site |  |  |  | REALIZAR MELHORIA ATERRAMENTO
ETO-RD-AR 00501/2026 | ENC-MLAR05 000156/2026 | 612600294 | 5702075022 | 57 | 0302075022 | 2026-03-17 16:57 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 5 | 25 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264133539002 | 2026-02-22 07:31 | 2026-02-22 11:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 533.6 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 229 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133496249-1 Equipe 003 - 004OP08 | não está no site |  |  |  | realizar melhoria de aterramento
ETO-RD-AR 00502/2026 | ENC-MPAR02 000009/2026 | 612600302 | 5739551004 | 57 | 0339551004 | 2026-03-17 17:45 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL01010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264285517347 | 2026-04-14 14:29 | 2026-04-14 15:38 | 1 | interrompido+fechado | 667.7 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 69 | EQUIP FEIS TROCAS DOS CONECTORES UC FICOU NORMAL ENCAMPO | não está no site |  |  |  | poste 9/150 estrutura SI-1, ID 63267350 abalroadoRUA 50, QD 94 LT 11, Bairro Nova Araguainaposte com risco de cair na rua
ENC-RD-AR 00003/2026 |  |  | 5739551004 | 57 | 0339551004 | 2026-03-17 17:45 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL01010004 | ENC-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264285517347 | 2026-04-14 14:29 | 2026-04-14 15:38 | 1 | interrompido+fechado | 667.7 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 69 | EQUIP FEIS TROCAS DOS CONECTORES UC FICOU NORMAL ENCAMPO | não está no site |  |  |  | poste 9/150 estrutura SI-1, ID 63267350 abalroadoRUA 50, QD 94 LT 11, Bairro Nova Araguainaposte com risco de cair na rua
ETO-RD-PS 00136/2026 | ETO-RD-PS 000663/2026 |  | 5700013073 | 57 | 0300013073 | 2026-03-18 14:57 | 03/2026 | AVARIADO | VEGETAÇÃO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | AL01214073 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264151360331 | 2026-03-01 08:36 | 2026-03-01 17:46 | 1 | interrompido+fechado | 381.2 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 550 |  | não está no site |  |  |  | Àrvores tocanto nos condutores de média tensão.Executar com equipe linha viva.
DOLP-RD-PA 00358/2026 |  |  | 5703332271 | 57 | 0303332271 | 2026-03-18 15:38 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | DOLP-RD-PA 358/2026 |  | 1 | 0 | 20264185898767 | 2026-03-18 17:27 | 2026-03-18 19:22 | 1 | problema+interrompido+fechado | 0.8 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 19 | 115 | DOLP-RD-PA 358/2026 | não está no site |  |  |  | Poste abalrroado estrutura 9/150 s1 cabo qp35 no id 57490675 referencia transformador 5703332271, acesso livre a caminhao.
ETO-RD-AR 00513/2026 | ENC-MLAR05 000171/2026 | 612600364 | 5701953004 | 57 | 0301953004 | 2026-03-18 16:18 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264120846177 | 2026-02-07 19:29 | 2026-02-08 14:13 | 1 | problema+interrompido+fechado | 890.1 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 1124 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120237741-1 Equipe 003 - 004OP15 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00512/2026 | ENC-MLAR05 000158/2026 | 612600364 | 5735233004 | 57 | 0335233004 | 2026-03-18 16:18 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264123856621 | 2026-02-10 16:39 | 2026-02-11 12:45 | 1 | problema+interrompido+fechado | 819.6 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 1206 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123166944-1 Equipe 003 - 004OP20 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00307/2026 | ENC-MLAR05 000168/2026 | 612600365 | 5700527002 | 57 | 0300527002 | 2026-03-18 16:26 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264120843513 | 2026-02-07 17:34 | 2026-02-08 13:30 | 1 | problema+interrompido+fechado | 890.9 | MEIO AMBIENTE | VENTOS FORTES | 3 | 1196 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120138654-1 Equipe 003 - 002OP02 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00200/2026 | ETO-RD-DP 000706/2026 |  | 5743407091 | 57 | 0343407091 | 2026-03-18 16:32 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ALMAS | LD07002091 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5743407091- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264081383586-1 Equipe 003 - 091OP01 |  | 2 | 0 | 20264265553752 | 2026-04-07 13:32 | 2026-04-08 09:51 | 1 | problema+interrompido+fechado | 476 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1219 | CODIGO INVALIDO:CH/5743407091- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264261086123-1 Equipe 003 - 091OP01 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ENC-RD-AG 00004/2026 |  |  | 5700284131 | 57 | 0300284131 | 2026-03-18 19:11 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | PRAIA NORTE | LD03014045 | ENC-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264188323349 | 2026-03-19 08:11 | 2026-03-21 12:14 | 1 | problema+interrompido+fechado | 12 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3123 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186341253-1 Equipe 003 - 065OP01 | não está no site |  |  |  | Segue SS de transformador 5700284131 Queimado Potencia 10 KVA Tensão 19.9 KV Acesso so para cxamionete Endereço: Assentamento P.A Buritis. FAzenda Alto Bonito
ENC-RD-AG 00005/2026 |  |  | 5700284131 | 57 | 0300284131 | 2026-03-18 19:19 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | PRAIA NORTE | LD03014045 | ENC-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264188323349 | 2026-03-19 08:11 | 2026-03-21 12:14 | 1 | problema+interrompido+fechado | 11.9 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3123 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186341253-1 Equipe 003 - 065OP01 | não está no site |  |  |  | Segue SS de transformador 5700284131 Queimado Potencia 10 KVA Tensão 19.9 KV Acesso so para cxamionete Endereço: Assentamento P.A Buritis. FAzenda Alto Bonito
ETO-RD-AG 00308/2026 |  |  | 5700284131 | 57 | 0300284131 | 2026-03-18 19:19 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | PRAIA NORTE | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264188323349 | 2026-03-19 08:11 | 2026-03-21 12:14 | 1 | problema+interrompido+fechado | 11.9 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3123 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186341253-1 Equipe 003 - 065OP01 | não está no site |  |  |  | Segue SS de transformador 5700284131 Queimado Potencia 10 KVA Tensão 19.9 KV Acesso so para cxamionete Endereço: Assentamento P.A Buritis. FAzenda Alto Bonito
ENC-RD-PS 00364/2026 | ETO-RD-PS 000755/2026 |  | 5700001180 | 57 | 0300001180 | 2026-03-19 16:00 | 03/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | LD01062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR 5700001180 RDU SANTANA PARA MANUTENÇÃO NA BUCHA DO TRAFO. | DEFEITO DECLARADO no próprio trafo, 18,5 h depois da SS — 'manutenção na bucha do trafo'. | 3 | 0 | 20264188332862 | 2026-03-20 10:28 | 2026-03-20 11:50 | 1 | problema+interrompido+fechado | 17.5 | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 66 | 82 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR 5700001180 RDU SANTANA PARA MANUTENÇÃO NA BUCHA DO TRAFO. | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | sem_obra |  | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700001180 com vazamento de oleo na santana
ENC-RD-PS 00372/2026 | ENC-MPPS01 000119/2026 | 212600408 | 5700012012 | 57 | 0300012012 | 2026-03-20 12:42 | 03/2026 | POSTE | PODRE | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | ALTA | CRISTALANDIA | AL01025012 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5700012012 |  | 3 | 0 | 20264210706348 | 2026-03-29 22:32 | 2026-03-30 01:26 | 1 | problema+interrompido+fechado | 224.8 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA CONEXAO | 130 | 174 | Intv Auto PPF TR-5700012012 | não está no site |  |  |  | POSTE DE MADEIRA PODRE E QUEIMADOS, ESTRUTURAS S1 ID 61393188 10/150 ID 61393185 10/150 ID 61392362 10/150.RDU DE CRISTALANDIA TR 57000012012
ENC-RD-PS 00373/2026 | ENC-MPPS01 000122/2026 | 212600408 | 5700012012 | 57 | 0300012012 | 2026-03-20 12:42 | 03/2026 | POSTE | PODRE | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | ALTA | CRISTALANDIA | AL01025012 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5700012012 |  | 3 | 0 | 20264210706348 | 2026-03-29 22:32 | 2026-03-30 01:26 | 1 | problema+interrompido+fechado | 224.8 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA CONEXAO | 130 | 174 | Intv Auto PPF TR-5700012012 | não está no site |  |  |  | POSTE DE MADEIRA PODRE E QUEIMADOS, ESTRUTURAS S1 ID 61393188 10/150 ID 61393185 10/150 ID 61392362 10/150.RDU DE CRISTALANDIA TR 57000012012
ENC-RD-PS 00371/2026 | ENC-MPPS01 000120/2026 | 212600408 | 5700012012 | 57 | 0300012012 | 2026-03-20 12:42 | 03/2026 | POSTE | PODRE | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | ALTA | CRISTALANDIA | AL01025012 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5700012012 |  | 3 | 0 | 20264210706348 | 2026-03-29 22:32 | 2026-03-30 01:26 | 1 | problema+interrompido+fechado | 224.8 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA CONEXAO | 130 | 174 | Intv Auto PPF TR-5700012012 | não está no site |  |  |  | POSTE DE MADEIRA PODRE E QUEIMADOS, ESTRUTURAS S1 ID 61393188 10/150 ID 61393185 10/150 ID 61392362 10/150.RDU DE CRISTALANDIA TR 57000012012
ETO-RD-GR 00356/2026 | ENC-MLGR02 000067/2026 | 712600358 | 5700707087 | 57 | 0300707087 | 2026-03-20 14:22 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264335999711 | 2026-04-27 15:14 | 2026-04-27 20:47 | 1 | interrompido+fechado | 911.9 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 333 | FOI VERIFICADO E SUBSTITUIDO AS CONEXOES DA FASE E DO NEUTRO NO ENCABECAMENTO DO PADRAO. FORNECIMENTO FOI NORMALIZADO. | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00360/2026 | ETO-RD-GU 001181/2026 |  | 5702469003 | 57 | 0302469003 | 2026-03-20 14:34 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264515135947 | 2026-06-13 16:16 | 2026-06-13 17:31 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2040.7 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | 1 | 75 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264514860872-1 Equipe 003 - 089OP01 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO
ETO-RD-GU 00361/2026 | ETO-RD-GU 001185/2026 |  | 5710321003 | 57 | 0310321003 | 2026-03-20 14:34 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GURUPI | LD03040003 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial da chave do TR 5710321003 para possibilitar alteração de TAP devido tensão baixa, penalizando cargas na RDR de Gurupi. Equipe: Manutenção Leve 003 |  | 2 | 0 | 20264335959525 | 2026-04-27 14:49 | 2026-04-27 17:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 911.2 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | 151 | melhora de aterramento | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO
ETO-RD-GU 00357/2026 | ETO-RD-GU 001179/2026 |  | 5700065076 | 57 | 0300065076 | 2026-03-20 14:34 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | DUERE | LD03040003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264209972064 | 2026-03-28 10:10 | 2026-03-29 08:41 | 1 | problema | 186.6 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1351 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264207794084-1 Equipe 003 - 076OP02 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO
ETO-RD-GU 00358/2026 | ETO-RD-GU 001180/2026 |  | 5710328076 | 57 | 0310328076 | 2026-03-20 14:34 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | DUERE | LD03040003 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264321991743 | 2026-04-24 09:58 | 2026-04-24 13:05 | 1 | problema+interrompido+fechado | 834.4 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | MANOBRA PARA NORMALIZACAO/ALTERACAO CONFIGURACAO | 1 | 187 | melhoria de aterramento | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO
ETO-RD-GU 00359/2026 | ETO-RD-GU 001184/2026 |  | 5720119003 | 57 | 0320119003 | 2026-03-20 14:34 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GURUPI | LD03040003 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264126839611 | 2026-02-13 07:49 | 2026-02-13 17:39 | 1 | problema+interrompido+fechado | 812.9 | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | 1 | 590 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125620903-1 Equipe 003 - 003OP13 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO
ETO-RD-PA 00210/2026 | DLP-MLPA01 000165/2026 |  | 5710265122 | 57 | 0310265122 | 2026-03-20 14:41 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD03059122 | ETO-RD-PA |  | 10 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264210461155 | 2026-03-29 11:36 | 2026-03-29 16:29 | 1 | problema+interrompido+fechado | 211.9 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 2 | 293 | CODIGO INVALIDO:CH/0301026312- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264210060997-1 Equipe 003 - 122OP42 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00085/2026 | ETO-RD-PO 000509/2026 |  | 5700214096 | 57 | 0300214096 | 2026-03-20 14:55 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | ETO-RD-PO |  | 10 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264182493886 | 2026-03-17 10:07 | 2026-03-17 14:18 | 1 | problema+interrompido+fechado | 48.6 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 251 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182261089-1 Equipe 003 - 096OP01 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00087/2026 | ETO-RD-PO 000511/2026 |  | 5730796096 | 57 | 0330796096 | 2026-03-20 14:55 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | ETO-RD-PO |  | 10 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264097359274 | 2026-01-25 12:00 | 2026-01-25 16:29 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1270.4 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 269 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097300683-1 Equipe 003 - 096OP01 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ENC-RD-PS 00376/2026 | ENC-LMPS04 000055/2026 | 212600335 | 5700368012 | 57 | 0300368012 | 2026-03-20 18:49 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO NA JANELA | 5 | 5 | 20264187035852; 20264188886835 | 5700368084 | foi localizado trafo 5700368012 queimado | TRAFO COM DEFEITO DECLARADO — 'foi localizado trafo 5700368012 queimado' em duas ocorrências na janela, registradas contra 5700368084 e chave 0300802084; um dos códigos (012/084) está errado na Crítica, a SS corrobora 012. | 1 | 0 | 20264084825759 | 2026-01-15 13:28 | 2026-01-16 11:06 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1495.7 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1298 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082855573-1 Equipe 003 - DIVOP04 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700368012 queimado na rdr de divinopoles
ETO-RD-AR 00528/2026 | ENC-MPAR02 000010/2026 | 612600342 | 5700001137 | 57 | 0300001137 | 2026-03-20 22:02 | 03/2026 | CABOS BT | PARTIDA / DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264094979039 | 2026-01-23 20:53 | 2026-01-24 10:01 | 1 | interrompido+fechado | 1308 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 788 | FOI SUBSTITUIDO AS CONEXOES NO PADRAO NORMALIZADO. | não está no site |  |  |  | Boa noite, Segue SS:ETO-RD-AR/2026 , Cabos deteriorado, no circuito do Trafo 5700001137 , para devidas tratativas com equipe de manutenção, leva mais ou menos quatro vão de cabos multiplex esta isolado dois vão de rede cabo CA / 4, mais ou menos 200 metros por seguraça. local tem que executar poda de arvores que estão sobre a rede. ESTRUTURA: rede BT REDE ENERGIZADA: não CONSUMIDOR PENALIZADO: 49
ETO-RD-AG 00322/2026 | ENC-MPAG01 000111/2026 | 662600198 | 5700132119 | 57 | 0300132119 | 2026-03-22 08:44 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO BENTO DO TOCANTINS | LD03005098 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | POSTE ABALROADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5700132119 |  | 4 | 0 | 20264194790045 | 2026-03-23 13:20 | 2026-03-23 16:25 | 1 | problema+interrompido+fechado | 27.6 | POSTE DE BT | ABALROADO | 120 | 185 | POSTE ABALROADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5700132119 | não está no site |  |  |  | Poste 9/150 quebrado na base ID:68472671 estrutura:S1 no circuito do trafo 5700132119 acesso livre.
DOLP-RD-PA 00371/2026 | DLP-MPPA01 000090/2026 | 112600311 | 5706550122 | 57 | 0306550122 | 2026-03-22 13:13 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07097122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL, Dados da Solicitação de Serviço : DOLP-RD-PA 371/2026 |  | 2 | 0 | 20264197002849 | 2026-03-24 10:15 | 2026-03-24 12:11 | 1 | problema+interrompido+fechado | 44 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 47 | 116 | ABERTURA EMERGENCIAL, Dados da Solicitação de Serviço : DOLP-RD-PA 371/2026 | não está no site |  |  |  | SEGUE SS DE POSTE ABALROADO 9/150 NO CIRCUITO DO TRAFO 5706550122. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO
ETO-RD-GR 00368/2026 | ETO-RD-GR 000626/2026 |  | 5701430023 | 57 | 0301430023 | 2026-03-23 07:59 | 03/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | COLINAS DO TOCANTINS | AL01020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264327407461 | 2026-04-25 21:15 | 2026-04-25 22:39 | 1 | interrompido+fechado | 804.3 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 84 | FOI SUBSTITUIDO AS CONEXOES FICOL NORMAL | não está no site |  |  |  | Para raio queimado fase "B"Trafo 5701430023.RDU Colinas
ETO-RD-GR 00369/2026 | ETO-RD-GR 000623/2026 |  | 5701432023 | 57 | 0301432023 | 2026-03-23 08:05 | 03/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | COLINAS DO TOCANTINS | AL01020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 20264316218419 | 2026-04-23 09:30 | 2026-04-23 13:19 | 1 | interrompido+fechado | 744.4 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 229 | FOI RECONECTADO O FIO NO DIJUNTOR E TROCADO OS CONCTORES DO PONTALETE NORMALIZANDO | não está no site |  |  |  | Trafo 5701432023 substituir os três para raio.RDU ColinasFoto em anexo
DOLP-RD-PA 00375/2026 | DLP-MPPA01 000089/2026 | 112600339 | 5721112059 | 57 | 0321112059 | 2026-03-23 08:59 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264194929719 | 2026-03-23 15:25 | 2026-03-23 17:11 | 1 | problema+interrompido+fechado | 5.4 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 54 | 106 | abertura emergencial do trafo pela equipe de manutencão Ibanez para executar ss375/2026 para trocar poste abalroado no id, 76906309 | não está no site |  |  |  | segue nota de de poste abalroado no circuito 5721112059, estrutura SI-1, poste 9/150, bitola do cabo QP / 35, acesso livre, fica no endereço qd 33 cj 24 lt 04 taquari
ETO-RD-DP 00214/2026 | ETO-MLDP01 000075/2026 | 512600126 | 5700230116 | 57 | 0300230116 | 2026-03-23 13:59 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | Abertura da chave no local do jumper 61216003, para possibilitar equipe manutenção substituir trafo 5700230116 Queimado |  | 4 | 0 | 20264184417519 | 2026-03-18 11:06 | 2026-03-18 17:25 | 1 | interrompido+fechado | 92.6 | CONEXAO | RAMAL SEM CONECTOR | 1 | 379 | TRAFO JA ESTAVA QUEIMADO COM A NOTA ABERTA. | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | TRANSFORMADOR QUEIMADO 5700230116 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete equipe 096op01 992400102
ETO-RD-GR 00372/2026 | ETO-RD-GR 000629/2026 |  | 5700004024 | 57 | 0300004024 | 2026-03-23 15:44 | 03/2026 | ISOLADOR | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | ITAPORA DO TOCANTINS | AL01044024 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264268861732 | 2026-04-09 16:52 | 2026-04-10 11:16 | 1 | interrompido+fechado | 408.1 | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL PARTIDO | 1 | 1104 | RAMAL DE SEVICO PARTIDO,O MESMO FOI SUBSTITUIDO E UC FOI NORMALIZADA. | não está no site |  |  |  | SERA PROGRAMADA PELA LINHA MORTA
ETO-RD-GR 00373/2026 | ENC-MLGR03 000129/2026 | 712600251 | 5700725023 | 57 | 0300725023 | 2026-03-23 18:38 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | AL02020023 | ETO-RD-GR | 112.5 | 112.5 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 4 | 0 |  |  | UITO DO TRAFO MAIS NAO FOI ENCONTRADO NENHUMA ANOMALIA NA REDE OBS MAIS CHUVEU FORTE COM RAIO E VENTOIntv Auto PPF TR-5700725023 | TRAFO CITADO SEM DEFEITO — 'abrir trafo … para isolar trecho': manobra programada, 301 h de distância. | 6 | 0 | 20264203927249 | 2026-03-27 08:13 | 2026-03-27 15:27 | 1 | interrompido+fechado | 84.6 | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL DANIFICADO | 1 | 434 | POS TROCA DE CONEXOES, FORNECIMENTO FOI RESTABELECIDO | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | por favor desloca equipe da manutenção pesada no trafo 5700725023 com vazamento oleo 112,5 kva na 13,8kv acesso bom urgente RDU
ETO-RD-GU 00383/2026 | DBM-LVGU01 000007/2026 | 412600543 | 5700323003 | 57 | 0300323003 | 2026-03-24 12:20 | 03/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | ALTA | GURUPI | AL03113003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | TRAFO 5748618003Intv Auto PPF TR-5700323003 |  | 3 | 0 | 20264197578608 | 2026-03-24 18:51 | 2026-03-25 00:20 | 1 | interrompido+fechado | 5.5 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 329 | Conector do neutro no pingador do padrao danificado, foi substituido e normalizado o cliente. | não está no site |  |  |  | favor providenciar equipe de linha viva para substituir para raio queimado fase a trafo 5700323003Substituir cruzeta e isoladores.
ETO-RD-AR 00547/2026 | ETO-RD-AR 001377/2026 | 612600441 | 5703055004 | 57 | 0303055004 | 2026-03-24 16:11 | 03/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | ARAGUAINA | AL04040004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264344611477 | 2026-04-29 15:15 | 2026-04-29 15:38 | 1 | problema+interrompido+fechado | 862.1 | CONDUTOR DE BT | PRESTES A SE ROMPER | 11 | 23 | cabo sem isolação proximo do trafo | não está no site |  |  |  | REDE PRIMÁRIA > FLY-TAP > INADEQUADO > FASE B > ALTA = 1 (POR FAVOR SUBISTIUIR OS CONECTORES PERFURANTES POR CN ,AL4 SE4, REDE COMPACTA NO CRUZAMENTO FASES A,B,C SERVICO DE LINHA LIVA...SETOR BELA VISTA . PROXIMO DO TRAFO 5703055004 ANTES DO RELIGADOR,,)FLY TAP ID 93424819
ENC-RD-PS 00393/2026 | ENC-MPPS01 000132/2026 | 212600434 | 5700011086 | 57 | 0300011086 | 2026-03-24 16:38 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | INSTALAÇÃO DE POSTES E LANÇAMENTO DE CABO ENTRE OS POSTES 204 E 218, PROJETO (FL 2/5, DES 3/6), ABRIR TRAFO 5700011086, APOIO LV BLOQUEAR LD05062013. |  | 3 | 0 | 20264139615540 | 2026-03-18 08:08 | 2026-03-18 17:12 | 1 | problema+interrompido+fechado | 119.4 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | CONSTRUCAO/REFORCO/EXTENSAO DE RD | 52 | 544 | INSTALAÇÃO DE POSTES E LANÇAMENTO DE CABO ENTRE OS POSTES 204 E 218, PROJETO (FL 2/5, DES 3/6), ABRIR TRAFO 5700011086, APOIO LV BLOQUEAR LD05062013. | não está no site |  |  |  | Substituir Barramento completo do Trafo 5700011086. O mesmo apresenta cabos com emendas e houve vários curto circuitos nele
ETO-RD-PS 00157/2026 |  |  | 5700011086 | 57 | 0300011086 | 2026-03-24 16:38 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | URGENTE | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | INSTALAÇÃO DE POSTES E LANÇAMENTO DE CABO ENTRE OS POSTES 204 E 218, PROJETO (FL 2/5, DES 3/6), ABRIR TRAFO 5700011086, APOIO LV BLOQUEAR LD05062013. |  | 3 | 0 | 20264139615540 | 2026-03-18 08:08 | 2026-03-18 17:12 | 1 | problema+interrompido+fechado | 119.4 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | CONSTRUCAO/REFORCO/EXTENSAO DE RD | 52 | 544 | INSTALAÇÃO DE POSTES E LANÇAMENTO DE CABO ENTRE OS POSTES 204 E 218, PROJETO (FL 2/5, DES 3/6), ABRIR TRAFO 5700011086, APOIO LV BLOQUEAR LD05062013. | não está no site |  |  |  | Substituir Barramento completo do Trafo 5700011086. O mesmo apresenta cabos com emendas e houve vários curto circuitos nele
ETO-RD-AG 00327/2026 | ETO-RD-AG 000276/2026 | 662600203 | 5700119039 | 57 | 0300119039 | 2026-03-24 16:48 | 03/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | AL01109039 | ETO-RD-AG |  |  |  | REMANEJAMENTO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700119039 AVARIADO PARA TROCA DO MESMO. ESTA COM VAZAMENTO DE OLEO |  | 9 | 0 | 20264197663442 | 2026-03-24 21:44 | 2026-03-25 01:22 | 1 | problema+interrompido+fechado | 3.9 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 179 | 218 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700119039 AVARIADO PARA TROCA DO MESMO. ESTA COM VAZAMENTO DE OLEO | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | TRAFO 5700119039 COM VAZAMENTO DE OLEO DE 75KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. TRAFO ENERGIZADO.
ETO-RD-AG 00328/2026 | ETO-RD-AG 000277/2026 |  | 5755995045 | 57 | 0355995045 | 2026-03-24 17:00 | 03/2026 | AVARIADO | VEGETAÇÃO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | AL01014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264194805545 | 2026-03-23 09:10 | 2026-03-23 12:47 | 1 | problema+interrompido+fechado | 4.2 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 217 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264193375048-1 Equipe 003 - 045OP01 | não está no site |  |  |  | COLOCAR CABO NO ISOLADOR FAE B E SUBST. PARA RAIOS ESTOURADO NA ESTRUTURA DO TRAFO 5755995045FAZER COM EQUIPE DE LINHA VIVA.
ETO-RD-AG 00326/2026 |  |  | 5700322060 | 57 | 0300322060 | 2026-03-24 17:26 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264177286410 | 2026-03-13 17:12 | 2026-03-14 14:38 | 1 | problema+interrompido+fechado | 218.8 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1286 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175768352-1 Equipe 003 - 060OP02 | não está no site |  |  |  | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE NOVA OLINDA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 7.8KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
ETO-RD-AR 00551/2026 | ENC-MLAR01 000152/2026 | 612600337 | 5700322060 | 57 | 0300322060 | 2026-03-24 17:26 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264177286410 | 2026-03-13 17:12 | 2026-03-14 14:38 | 1 | problema+interrompido+fechado | 218.8 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1286 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175768352-1 Equipe 003 - 060OP02 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE NOVA OLINDA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 7.8KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
ETO-RD-AG 00329/2026 | ETO-RD-AG 000278/2026 | 662600230 | 5713191039 | 57 | 0313191039 | 2026-03-24 18:12 | 03/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | AL02109039 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5713191039 |  | 6 | 0 | 20264174219500 | 2026-03-12 20:52 | 2026-03-13 09:08 | 1 | interrompido+fechado | 249.1 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 736 | CONEXAOO NA,REDE BT DANIFICADA A MESMA FOI SUBSTITUIDA NORMALIZANDO SITUACAO | não está no site |  |  |  | PROVIDENCIAR TROCA DE PARA RAIOS QUEIMADO DE MT, NA FASE A.SUBST. COM EQUIPE DE LINHA VIVA.
ETO-RD-AG 00334/2026 | ENC-MPAG02 000044/2026 | 662600208 | 5710188039 | 57 | 0310188039 | 2026-03-25 18:25 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264194816658 | 2026-03-23 08:15 | 2026-03-24 01:30 | 2 | problema+interrompido+fechado | 16.9 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 875 | CODIGO INVALIDO:TR/5718188039- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264192347425-1 Equipe 003 - 039OP05 | não está no site |  |  |  | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00555/2026 | ETO-RD-AR 000876/2026 | 612600355 | 5702259004 | 57 | 0302259004 | 2026-03-25 19:39 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR |  |  | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264190327151 | 2026-03-21 07:29 | 2026-03-22 15:11 | 1 | interrompido+fechado | 52.5 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 1902 |  | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | trafo queimado 5702259004 queimado 15 kv 19,9 kva para raio Bom acesso bom.fazenda Santa Tereza - UC 3165559-0 cliente: Persio de Freitas Vilela. RDR Arapoema
ETO-RD-GU 00388/2026 | DBM-MLDB06 000050/2026 |  | 5700777186 | 57 | 0300777186 | 2026-03-26 07:55 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | JAU DO TOCANTINS | LD02003036 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264133296725 | 2026-02-20 22:39 | 2026-02-21 15:29 | 2 | problema+interrompido+fechado | 760.4 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 436 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133147870-1 Equipe 003 - 186OP01 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO
ETO-RD-GU 00390/2026 | DBM-MLDB03 000067/2026 | 412600331 | 5700039076 | 57 | 0300039076 | 2026-03-26 10:34 | 03/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264106378753 | 2026-01-29 10:38 | 2026-01-29 15:21 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1315.2 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 283 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106227323-1 Equipe 003 - 076OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
ETO-RD-AG 00336/2026 | ETO-RD-AG 000304/2026 |  | 5700103090 | 57 | 0300103090 | 2026-03-26 10:43 | 03/2026 | VEGETAÇÃO PODA DE ÁRVORE | GALHOS EM CONTATO COM OS CONDUTORES | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | NAZARE | LD03005098 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264352925044 | 2026-05-02 07:29 | 2026-05-02 21:25 | 1 | interrompido+fechado | 883.8 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 836 | DEFEITO EM CONECSOES O MESMO FOI TROCADO NORMALISANDO A SITUASSAO | não está no site |  |  |  | Enviar equipe da linha viva , para realizar poda de arvore em contato com a rede de MT no Pov. Piaçava Endereço: Rua principal, no circuito do trafo 5700103090Longitude: 854781,4408Latitude: 9300564,7574
ETO-RD-PA 00221/2026 | ETO-RD-PA 001468/2026 |  | 5700257059 | 57 | 0300257059 | 2026-03-26 11:11 | 03/2026 | VEGETAÇÃO PODA DE ÁRVORE | GALHOS EM CONTATO COM OS CONDUTORES | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03099059 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | LANÇ. COND. DO POSTE 01 AO 07 RETIRADA DE POSTE 2,04,06. ABRIR CH TRAFOS 5703000059 E 5700257059, APOIO LV BLOQ. AL. AL03099059 |  | 3 | 0 | 20264265953433 | 2026-04-08 15:07 | 2026-04-08 18:36 | 1 | interrompido+fechado | 314.9 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 209 |  | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de LINHA VIVA , executar poda de arvore na RDU de taquaralto com risco tocando na REDE DE BAIXA TENSÃO , acesso livre , tensão 13,8 , na aureny III , proximo ao #ID57235638UC-963029 MEDIDOR- 02000010894 Q-178 RUA 24
ETO-RD-DP 00220/2026 | ETO-RD-DP 000453/2026 |  | 5700273116 | 57 | 0300273116 | 2026-03-26 17:57 | 03/2026 | AVARIADO |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | BAIXA | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264180620082 | 2026-03-16 08:32 | 2026-03-16 14:51 | 1 | problema+interrompido+fechado | 219.1 | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE CONDUTORES | 2 | 379 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179229516-1 Equipe 003 - 028OP04 | não está no site |  |  |  | MELHORIA EM POSTE TRANSFORMADOR
ETO-RD-DP 00221/2026 | ETO-RD-DP 000454/2026 |  | 5700024091 | 57 | 0300024091 | 2026-03-26 18:02 | 03/2026 | AVARIADO |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | BAIXA | ALMAS | AL01002091 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 4 | 0 |  |  | FASE B COM ELO QUEIMADOFASE B COM ELO QUEIMADOFASE B COM ELO QUEIMADOIntv Auto PPF TR-5700024091 |  | 5 | 0 | 20264248491477 | 2026-04-09 07:33 | 2026-04-09 12:54 | 3 | interrompido+fechado | 324.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 170 | 318 | ABRIR TR 5700023091, 5700024091,5736715091 RETIRAR PORTA FUSIVEL ABRIR GLV. SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO 5736715091 DE 75KVA POR TR DE 150KVA 13,8KV. RECODUTORAMENTO DO TRECHO EM VERLELHO ID 79664656 ATÉ ID 92719520 | não está no site |  |  |  | MELHORIA DE ATERRAMENTO
ETO-RD-GU 00393/2026 | DBM-MPDB10 000052/2026 | 412600366 | 5700801003 | 57 | 0300801003 | 2026-03-27 06:15 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL05040003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 5 | 0 |  |  | Abertura emergencial DJ/RL/TR/CH 5700801003, Devido situação de Risco: poste , Penalizando cargas da RDR/RDU gurupi, Causa poste quebrada, Equipe manuntenção deuzamar e Clima advefrso. |  | 6 | 0 | 20264204064779 | 2026-03-27 09:35 | 2026-03-27 12:23 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2.3 | POSTE DE BT | FLETIDO/FORA DO PRUMO | 42 | 168 | Abertura emergencial DJ/RL/TR/CH 5700801003, Devido situação de Risco: poste , Penalizando cargas da RDR/RDU gurupi, Causa poste quebrada, Equipe manuntenção deuzamar e Clima advefrso. | não está no site |  |  |  | SEGUE NOTA DE POSTE FLETIDO APOS ABALROAMENTO NA RDU DE GURUPI, OS CABOS DE BT FICOU BAIXO, POSTE DE 9/300 DE ESTRUTURA S1/S3, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO.
ETO-RD-GR 00387/2026 | ENC-MLAR03 000028/2026 | 712600276 | 5700018155 | 57 | 0300018155 | 2026-03-27 09:49 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD02105019 | ETO-RD-GR | 25 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700018155- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199511559-1 Equipe 003 - 155OP01 |  | 1 | 0 | 20264201727493 | 2026-03-25 14:00 | 2026-03-26 08:53 | 1 | problema+interrompido+fechado | 0.9 | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | PORTA-FUSIVEL DANIFICADO | 35 | 1133 | CODIGO INVALIDO:CH/5700018155- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199511559-1 Equipe 003 - 155OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | trafo 5700018155 com vazamento de óleo - 25KVA - 19,9KV - para raio queimado substituir poste 10/200 estrutura U1/S1 - danificado na base. RDU do Povoado Cicilândia RDR Palmeirante
ETO-RD-GR 00388/2026 |  |  | 5700018155 | 57 | 0300018155 | 2026-03-27 09:50 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD02105019 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700018155- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199511559-1 Equipe 003 - 155OP01 |  | 1 | 0 | 20264201727493 | 2026-03-25 14:00 | 2026-03-26 08:53 | 1 | problema+interrompido+fechado | 0.9 | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | PORTA-FUSIVEL DANIFICADO | 35 | 1133 | CODIGO INVALIDO:CH/5700018155- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199511559-1 Equipe 003 - 155OP01 | não está no site |  |  |  | trafo 5700018155 com vazamento de óleo - 25KVA - 19,9KV - para raio queimado substituir poste 10/200 estrutura U1/S1 - danificado na base. RDU do Povoado Cicilândia RDR Palmeirante
ETO-RD-AR 00564/2026 |  |  | 5700018155 | 57 | 0300018155 | 2026-03-27 09:50 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD02105019 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700018155- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199511559-1 Equipe 003 - 155OP01 |  | 1 | 0 | 20264201727493 | 2026-03-25 14:00 | 2026-03-26 08:53 | 1 | problema+interrompido+fechado | 0.9 | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | PORTA-FUSIVEL DANIFICADO | 35 | 1133 | CODIGO INVALIDO:CH/5700018155- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199511559-1 Equipe 003 - 155OP01 | não está no site |  |  |  | trafo 5700018155 com vazamento de óleo - 25KVA - 19,9KV - para raio queimado substituir poste 10/200 estrutura U1/S1 - danificado na base. RDU do Povoado Cicilândia RDR Palmeirante
ETO-RD-AR 00569/2026 | ENC-MLAR03 000027/2026 | 612600356 | 5704256004 | 57 | 0304256004 | 2026-03-27 15:47 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL07010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264207911788 | 2026-03-28 07:20 | 2026-03-28 10:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 14.6 | POSTE DE BT | ABALROADO | 63 | 180 | (ETO-RD-AR 570/2026) | não está no site |  |  |  | Poste abalroado 9/600 estrutura SI-1 ID 75897997e substituir 200 metros de cabo multiplex 35mm o mesmo esta deterioradoAv. Latina Qd.: QE41 LT.:01 Bairro Jardim Boa Sorte
ETO-RD-AG 00343/2026 | ETO-RD-AG 000302/2026 | 662600212 | 5702090039 | 57 | 0302090039 | 2026-03-27 17:09 | 03/2026 |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | 25 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264182321829 | 2026-03-16 15:40 | 2026-03-18 03:00 | 1 | problema+interrompido+fechado | 206.1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2120 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180621887-1 Equipe 003 - 039OP03 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | remanejamento |  | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5702090039 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV
ENC-RD-PS 00419/2026 |  |  | 5300249086 | 53 | 0300249086 | 2026-03-28 13:06 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:TR/5700249086- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066558451-1 Equipe 003 - 086OP01 |  | 4 | 0 | 20264191631440 | 2026-03-21 20:40 | 2026-03-23 15:28 | 2 | problema+interrompido+fechado | 93.6 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 860 | TRAFO QUEIMADO | não está no site |  |  |  | Transformador 5700249086 queimado 15kva 19,9kv
ETO-RD-GU 00402/2026 | DBM-MLDB04 000086/2026 | 412600326 | 5700155052 | 57 | 0300155052 | 2026-03-29 09:43 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial TR 5700155052, Devido situação de Risco: poste quebrado , Penalizando cargas da RDR Formoso, Causa nao identificada , Equipe manutensao pesada e Clima bom |  | 4 | 0 | 20264212726817 | 2026-03-30 15:26 | 2026-03-30 16:50 | 1 | problema+interrompido+fechado | 28.7 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 34 | 84 | Abertura emergencial TR 5700155052, Devido situação de Risco: poste quebrado , Penalizando cargas da RDR Formoso, Causa nao identificada , Equipe manutensao pesada e Clima bom | não está no site |  |  |  | ss para trocar poste no circuito do trafo 5700155052POSTE: 10/150 ID: 72550893ACESSO: LIVRE
DG-RD-PO 00295/2026 | DG-MPPO01 000080/2026 | 312600244 | 5762760044 | 57 | 0362760044 | 2026-03-30 08:31 | 03/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | 150 | 75 |  | REMANEJAMENTO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 3 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5662760044- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264136565433-1 Equipe 003 - 044OP01 |  | 3 | 0 | 20264212523087 | 2026-03-30 14:00 | 2026-03-30 15:25 | 1 | problema+interrompido+fechado | 4.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 85 | Abertura emergencial do TR 5762760044 para remanejamento, retirar TR de 150KVA e instalar TR de 75KVA. | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | remanejamento |  | SEGUE NOTA PRA REMANEJAR TRAFO 5762760044 RETIRA TRAFO DE 150 POR UM DE 75 FOI INSTALDO DE 150 DEVIDO NO DIA DA QUEIMA NÃO TER NO TRAFO DE 75
ETO-RD-GU 00409/2026 | DBM-MLDB05 000079/2026 | 412600325 | 5700010003 | 57 | 0300010003 | 2026-03-30 17:35 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL04040003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | Abertura emergencial DJ/RL/TR/CH 5700010003, Devido situação de Risco: VAZAMENTO DE OLEO, Penalizando cargas da RDR/RDU GURUPI, Causa VAZAMENTO DE OLEO, Equipe MANUNTENÇÃO LEVE 03 e Clima ADVERSO |  | 3 | 0 | 20264225028855 | 2026-03-31 11:30 | 2026-03-31 12:36 | 1 | problema+interrompido+fechado | 16.9 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 11 | 66 | REALIZAÇÃO DE COLAGEM NO TRAFO | não está no site |  |  |  | SEGUE SS DE TRAFO DE 30KVA NA REDE DE 13.8KV VAZANDO OLEO, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO, PARA RAIOS BONS, SEGUE FOTOS E VIDEO.FAVOR REALIZAR A COLA E FITA DO TRAFO.
ETO-RD-AR 00577/2026 |  |  | 5700440004 | 57 | 0300440004 | 2026-03-31 09:40 | 03/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS CANCELADA | URGENTE | ARAGUAINA | AL02010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABRIR TRAFO 5700440004 PARA POSSIBILITAR RECONDUTORAMENTO BT. |  | 6 | 0 | 20264277007590 | 2026-04-11 18:31 | 2026-04-11 21:01 | 1 | interrompido+fechado | 271.9 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 150 | FEITO SUBSTITUICAO CONEQUITOR CLIENTE OK | não está no site |  |  |  | Trocar cruzetas da chave fusivel do trafo 5700440004
ETO-COPC 00017/2026 | ETO-COPC 000024/2026 |  | 5700024091 | 57 | 0300024091 | 2026-03-31 09:59 | 03/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | ALMAS | AL01002091 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 4 | 0 |  |  | FASE B COM ELO QUEIMADOFASE B COM ELO QUEIMADOFASE B COM ELO QUEIMADOIntv Auto PPF TR-5700024091 |  | 5 | 0 | 20264248491477 | 2026-04-09 07:33 | 2026-04-09 12:54 | 3 | interrompido+fechado | 212.6 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 170 | 318 | ABRIR TR 5700023091, 5700024091,5736715091 RETIRAR PORTA FUSIVEL ABRIR GLV. SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO 5736715091 DE 75KVA POR TR DE 150KVA 13,8KV. RECODUTORAMENTO DO TRECHO EM VERLELHO ID 79664656 ATÉ ID 92719520 | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700024091 com 141% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983..
ETO-RD-AR 00578/2026 | ENC-MLAR01 000151/2026 | 612600339 | 5714167004 | 57 | 0314167004 | 2026-03-31 11:07 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | Trafo: 5714167004 queimado (ETO-RD-AR 540/2026) Potencia:10 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: Camioneta Equipe: 004op08 (63)99283-2446 |  | 3 | 0 | 20264195093215 | 2026-03-23 16:10 | 2026-03-24 11:32 | 2 | problema+interrompido+fechado | 143.6 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1160 | Trafo: 5714167004 queimado (ETO-RD-AR 540/2026) Potencia:10 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: Camioneta Equipe: 004op08 (63)99283-2446 | não está no site |  |  |  | Melhoria de aterramento 5714167004
ENC-RD-PS 00421/2026 | ENC-MPPS01 000101/2026 | 212600382 | 5723840122 | 57 | 0323840122 | 2026-03-31 11:09 | 03/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE CADASTRO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06060122 | ENC-RD-PS | 45 | 30 | ANALISE DE EXPURGOS |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5723840122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067202182-1 Equipe 003 - 122OP10 |  | 4 | 0 | 20264182928609 | 2026-03-17 22:38 | 2026-03-18 22:31 | 1 | interrompido+fechado | 276.6 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 1433 |  | não está no site |  |  |  | Trafo:5723840122- Potência: 30kva- Tensão:13.8 KV- Para raios:ok- Causa: Devido vazamento de oleo- Acesso: Carro e caminhão- Há alguma outra anomalia: Negativo- Endereço:Água fria- Equipe:OP48***** ATENDIDO PELA EQUIPE ENECOL PARAISO ENCARREGADO JOSIMAR
ETO-RD-PA 00177/2026 |  |  | 5723840122 | 57 | 0323840122 | 2026-03-31 11:09 | 03/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE CADASTRO | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06060122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5723840122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067202182-1 Equipe 003 - 122OP10 |  | 4 | 0 | 20264182928609 | 2026-03-17 22:38 | 2026-03-18 22:31 | 1 | interrompido+fechado | 276.6 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 1433 |  | não está no site |  |  |  | Trafo:5723840122- Potência: 30kva- Tensão:13.8 KV- Para raios:ok- Causa: Devido vazamento de oleo- Acesso: Carro e caminhão- Há alguma outra anomalia: Negativo- Endereço:Água fria- Equipe:OP48***** ATENDIDO PELA EQUIPE ENECOL PARAISO ENCARREGADO JOSIMAR
ETO-RD-AR 00579/2026 | ENC-MLAR05 000175/2026 | 612600386 | 5752570159 | 57 | 0352570159 | 2026-03-31 11:10 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR |  | 30 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264182740489 | 2026-03-17 15:03 | 2026-03-18 21:24 | 3 | fechado | 277.8 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 0 | 1821 | CHAVE OPERADA EM CAMPOIntv Auto PPF CH-6800481058 | não está no site |  |  |  | Melhoria de aterramento 5752570159
ENC-RD-PS 00422/2026 | ENC-MPPS01 000107/2026 | 212600380 | 5703332271 | 57 | 0303332271 | 2026-03-31 11:12 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02101271 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264185898767 | 2026-03-18 17:27 | 2026-03-18 19:22 | 1 | problema+interrompido+fechado | 279.8 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 19 | 115 | DOLP-RD-PA 358/2026 | não está no site |  |  |  | Poste abalrroado estrutura 9/150 s1 cabo qp35 no id 57490675 referencia transformador 5703332271, acesso livre a caminhao.ATENDIDA PELA EQUIPE ENECOL DO ENCARREGADO JOSIMAR ENECOL
ETO-RD-PA 00189/2026 |  |  | 5703332271 | 57 | 0303332271 | 2026-03-31 11:12 | 03/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02101271 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264185898767 | 2026-03-18 17:27 | 2026-03-18 19:22 | 1 | problema+interrompido+fechado | 279.8 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 19 | 115 | DOLP-RD-PA 358/2026 | não está no site |  |  |  | Poste abalrroado estrutura 9/150 s1 cabo qp35 no id 57490675 referencia transformador 5703332271, acesso livre a caminhao.ATENDIDA PELA EQUIPE ENECOL DO ENCARREGADO JOSIMAR ENECOL
ETO-RD-AG 00357/2026 | ENC-MPAG01 000127/2026 | 662600226 | 5700019081 | 57 | 0300019081 | 2026-03-31 20:36 | 03/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ITAGUATINS | AL01043081 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 3 | 0 |  |  | Abertura emergenciaal do trafo 5700019081 para possibilitar substituição de poste |  | 4 | 0 | 20264253106268 | 2026-04-04 15:28 | 2026-04-04 18:53 | 1 | problema+interrompido+fechado | 89.9 | POSTE DE AT | ABALROADO | 222 | 205 | Abertura emergenciaal do trafo 5700019081 para possibilitar substituição de poste | não está no site |  |  |  | SEGUE NOTA PARA MANUTENÇÃO SUSBTITUIR 3 POSTES DE MADEIRA E 1 POSTE DE CONCRETO CIRCUITO DO TRAFO 5700019081ID.: 67115081 SI-1 MADEIRAID.: 67115077 SI-1 MADEIRAID.: 67106209 SI-1 SI-3 MADEIRAID.: 67106212 SI-3 CONCRETO DIVISÃO DO CIRCUITO COM TRAFO 5700100081
ETO-RD-AG 00355/2026 | ENC-MPAG01 000125/2026 | 662600222 | 5700019081 | 57 | 0300019081 | 2026-03-31 20:36 | 03/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ITAGUATINS | AL01043081 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 3 | 0 |  |  | Abertura emergenciaal do trafo 5700019081 para possibilitar substituição de poste |  | 4 | 0 | 20264253106268 | 2026-04-04 15:28 | 2026-04-04 18:53 | 1 | problema+interrompido+fechado | 89.9 | POSTE DE AT | ABALROADO | 222 | 205 | Abertura emergenciaal do trafo 5700019081 para possibilitar substituição de poste | não está no site |  |  |  | SEGUE NOTA PARA MANUTENÇÃO SUSBTITUIR 3 POSTES DE MADEIRA E 1 POSTE DE CONCRETO CIRCUITO DO TRAFO 5700019081ID.: 67115081 SI-1 MADEIRAID.: 67115077 SI-1 MADEIRAID.: 67106209 SI-1 SI-3 MADEIRAID.: 67106212 SI-3 CONCRETO DIVISÃO DO CIRCUITO COM TRAFO 5700100081
ETO-RD-AG 00358/2026 |  |  | 5700100081 | 57 | 0300100081 | 2026-03-31 20:36 | 03/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | ALTA | ITAGUATINS | AL01043081 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABRIR CH 5700100081,SUBSTITUIR TRAFO DE 112,5KVA-13.8KV PARA 150KVA-13.8KV |  | 3 | 0 | 20264402433988 | 2026-05-16 08:11 | 2026-05-16 16:29 | 1 | interrompido+fechado | 1090.6 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 498 | FOI FEITO TROCA DE CONEXAO NA REDE MESMO NORMALIZADO ENERGIA | não está no site |  |  |  | SEGUE NOTA PARA MANUTENÇÃO SUSBTITUIR 3 POSTES DE MADEIRA E 1 POSTE DE CONCRETO CIRCUITO DO TRAFO 5700019081ID.: 67115081 SI-1 MADEIRAID.: 67115077 SI-1 MADEIRAID.: 67106209 SI-1 SI-3 MADEIRAID.: 67106212 SI-3 CONCRETO DIVISÃO DO CIRCUITO COM TRAFO 5700100081
ETO-RD-AG 00356/2026 | ENC-MLAG01 000090/2026 | 662600222 | 5700019081 | 57 | 0300019081 | 2026-03-31 20:36 | 03/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ITAGUATINS | AL01043081 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 3 | 0 |  |  | Abertura emergenciaal do trafo 5700019081 para possibilitar substituição de poste |  | 4 | 0 | 20264253106268 | 2026-04-04 15:28 | 2026-04-04 18:53 | 1 | problema+interrompido+fechado | 89.9 | POSTE DE AT | ABALROADO | 222 | 205 | Abertura emergenciaal do trafo 5700019081 para possibilitar substituição de poste | não está no site |  |  |  | SEGUE NOTA PARA MANUTENÇÃO SUSBTITUIR 3 POSTES DE MADEIRA E 1 POSTE DE CONCRETO CIRCUITO DO TRAFO 5700019081ID.: 67115081 SI-1 MADEIRAID.: 67115077 SI-1 MADEIRAID.: 67106209 SI-1 SI-3 MADEIRAID.: 67106212 SI-3 CONCRETO DIVISÃO DO CIRCUITO COM TRAFO 5700100081
ETO-RD-AR 00583/2026 | ENC-MLAR03 000036/2026 | 612600363 | 5700799193 | 57 | 0300799193 | 2026-03-31 20:48 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264208594801 | 2026-03-27 17:30 | 2026-03-28 20:01 | 1 | problema+interrompido+fechado | 48.8 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 1591 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205763699-1 Equipe 003 - 193OP02 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | Trafo 5700799193 15kvaPara-raio: Queimado Endereço: fazenda arueira saindo povoado RanchariaEquipe: 193op02
ENC-RD-PS 00423/2026 | ENC-MPPS01 000105/2026 | 212600379 | 5700008084 | 57 | 0300008084 | 2026-04-01 09:12 | 04/2026 | POSTE | DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR 5700008084 PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE QUEBRADO SS ENC-RD-PS423/2026, RDUJ DIVINOPOLIS. |  | 2 | 0 | 20264244733887 | 2026-04-01 16:15 | 2026-04-01 18:16 | 1 | problema+interrompido+fechado | 6 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 71 | 121 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR 5700008084 PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE QUEBRADO SS ENC-RD-PS423/2026, RDUJ DIVINOPOLIS. | não está no site |  |  |  | CIRCUITO DO TR 5700008084ID 66568669S1CABO CA02POSTE DE MADEIRA DETERIORADO BASE PODRE AV CODESPAR SORVETERIA FRUTOS DO GOIAS ACESSO LIVREREDE BT FABIO DIVINOPOLIS 63991365597
ETO-RD-AR 00590/2026 |  |  | 5700048004 | 57 | 0300048004 | 2026-04-01 10:54 | 04/2026 | POSTE | FERRAGEM EXPOSTA / OXIDADA | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS CANCELADA | ALTA | ARAGUAINA | AL01010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | AFORETIRADO GALHOS SOBRE REDE BT E NORMALIZADO TRAFORETIRADO GALHOS SOBRE REDE BT E NORMALIZADO TRAFOIntv Auto PPF TR-5700048004 |  | 4 | 0 | 20264173997191 | 2026-03-12 14:03 | 2026-03-12 20:53 | 1 | interrompido+fechado | 446 | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL PARTIDO | 1 | 410 | MEDIDOR DANIFICADO E RAMAL | não está no site |  |  |  | Substituição de poste deteriorado com ferragens a mostra. Postea 10/600 final da rede S3 em frente a Mega Truck
ETO-RD-AR 00591/2026 |  |  | 5700635004 | 57 | 0300635004 | 2026-04-01 11:12 | 04/2026 | POSTE | BASE COM EROSÃO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS CANCELADA | ALTA | ARAGUAINA | AL02103004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 | 0 | 20264296349478 | 2026-04-17 19:42 | 2026-04-17 21:10 | 1 | interrompido+fechado | 391.5 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 88 | DEFEITO EM CONEXAO | não está no site |  |  |  | Substituição de poste deteriorado, estrutura N1 S1 poste 10/150 2 estrutura apos o trafo 5700635004
ETO-RD-AR 00595/2026 | ENC-MLAR02 000073/2026 | 612600348 | 5701428077 | 57 | 0301428077 | 2026-04-01 12:26 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264210073866 | 2026-03-28 19:50 | 2026-03-30 09:30 | 2 | problema+interrompido+fechado | 26.9 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1369 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264208283743-1 Equipe 003 - 077OP01 | não está no site |  |  |  | Melhoria em posto transformação 5701428077
ETO-RD-AR 00597/2026 | ENC-MLAR03 000033/2026 | 612600351 | 5701415077 | 57 | 0301415077 | 2026-04-01 12:29 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264201764763 | 2026-03-25 13:36 | 2026-03-27 16:00 | 2 | problema+interrompido+fechado | 92.5 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1259 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199462398-1 Equipe 003 - 265OP01 | não está no site |  |  |  | Realizar melhoria no trafo 5701415077
ETO-RD-AR 00598/2026 | ENC-MLAR01 000157/2026 | 612600352 | 5730971019 | 57 | 0330971019 | 2026-04-01 12:30 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | FILADELFIA | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264210197485 | 2026-03-28 16:10 | 2026-03-30 16:20 | 2 | problema+interrompido+fechado | 20.2 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1090 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264208096732-1 Equipe 003 - 004OP08 | não está no site |  |  |  | Realizar melhoria no trafo 5730971019
ETO-RD-AR 00599/2026 | ENC-MLAR02 000070/2026 | 612600345 | 5700214080 | 57 | 0300214080 | 2026-04-01 12:32 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 20264199675045 | 2026-03-25 11:00 | 2026-03-26 14:25 | 2 | problema+interrompido+fechado | 118.1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 263 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199310868-1 Equipe 003 - 080OP01 | não está no site |  |  |  | Realizar mehoria no trafo 5700214080
ENC-RD-PS 00426/2026 | ENC-MPPS01 000104/2026 | 212600384 | 5700026008 | 57 | 0300026008 | 2026-04-01 15:39 | 04/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | AL01050008 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL PARA SUBSTITUIR DOIS POSTES DE MADEIRADETERIORADOS CONFORME Solicitação de Serviço : ENC-RD-PS 426/2026 - RESPONSAVEL PELE EXECUÇÃO: ELIONA |  | 9 | 0 | 20264247351674 | 2026-04-01 23:10 | 2026-04-02 02:38 | 1 | problema+interrompido+fechado | 6.5 | POSTE DE BT | MADEIRA PODRE | 130 | 208 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA SUBSTITUIR DOIS POSTES DE MADEIRADETERIORADOS CONFORME Solicitação de Serviço : ENC-RD-PS 426/2026 - RESPONSAVEL PELE EXECUÇÃO: ELIONA (MANUTENÇÃO PESADA DE PARAGISO) | não está no site |  |  |  | OS: 202642301292832Segue SS de poste de madeira podre estrutura de ID 45712467 9/300 S1 e ID 45712468 9/200 S3 no circuito do TR 5700026008 para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acesso livre.008OP01 63 99291-1265
ENC-RD-PS 00427/2026 | ENC-MPPS01 000103/2026 | 212600384 | 5700026008 | 57 | 0300026008 | 2026-04-01 15:39 | 04/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | AL01050008 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 | 0 | 20264247351674 | 2026-04-01 23:10 | 2026-04-02 02:38 | 1 | problema+interrompido+fechado | 6.5 | POSTE DE BT | MADEIRA PODRE | 130 | 208 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA SUBSTITUIR DOIS POSTES DE MADEIRADETERIORADOS CONFORME Solicitação de Serviço : ENC-RD-PS 426/2026 - RESPONSAVEL PELE EXECUÇÃO: ELIONA (MANUTENÇÃO PESADA DE PARAGISO) | não está no site |  |  |  | OS: 202642301292832Segue SS de poste de madeira podre estrutura de ID 45712467 9/300 S1 e ID 45712468 9/200 S3 no circuito do TR 5700026008 para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acesso livre.008OP01 63 99291-1265
ETO-RD-AR 00604/2026 | ENC-MLAR03 000039/2026 | 612600373 | 5700006193 | 57 | 0300006193 | 2026-04-02 08:41 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | 150 | 150 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 20264250485039 | 2026-04-02 10:22 | 2026-04-03 02:55 | 1 | problema+interrompido+fechado | 0.7 | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 114 | 993 | EQ 193OP01 QUE ESTAVA NA MANOBRA. TRAFO QUEIMADO NA RDU | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | trafo 5700006193 e para raio queimado na RDU de campos lindo com 118uc penalizada equipe 193op01 acesso lvre
ETO-RD-GR 00399/2026 | ENC-MPGR01 000061/2026 | 712600283 | 5700742015 | 57 | 0300742015 | 2026-04-02 09:30 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEDRO AFONSO | AL02065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264175517541 | 2026-03-13 12:59 | 2026-03-13 14:51 | 1 | interrompido+fechado | 450.6 | CONJUNTO DE MEDICAO | MEDIDOR DANIFICADO | 1 | 112 | CDC NORMAL EM CAMPO,MADIDOR QUEIMADO EM CAMPO SERA GERADO UMA OS 83 PARA NORMALIZAR O MESMO | não está no site |  |  |  | POSTE ABALROADO 09/150 - ID 72318387 - SI-1 - MULTIPLEX RUA 26 DE JULHO 293 - RDU PEDRO AFONSO CIRCUITO DO TRAFO 5700742015
ETO-RD-AR 00607/2026 | ENC-MLAR03 000036/2026 | 612600363 | 5700799193 | 57 | 0300799193 | 2026-04-02 15:40 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | CAMPOS LINDOS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264208594801 | 2026-03-27 17:30 | 2026-03-28 20:01 | 1 | problema+interrompido+fechado | 91.6 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 1591 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205763699-1 Equipe 003 - 193OP02 | não está no site |  |  |  | REALIZAR MELHORIA 5700799193
DOLP-RD-PA 00409/2026 | DLP-MPPA01 000097/2026 | 112600370 | 5745471059 | 57 | 0345471059 | 2026-04-03 22:55 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 20264252754795 | 2026-04-04 09:54 | 2026-04-04 11:44 | 1 | problema+interrompido+fechado | 10 | POSTE DE AT | ABALROADO | 97 | 110 | aberto pra equipe subsituir poste abalroado com segurança | não está no site |  |  |  | Segue SS para substituição de poste abalroado sem veiculo no local. poste de ID 57224303
ENC-RD-PS 00433/2026 | ENC-MPPS01 000112/2026 | 212600397 | 5700006054 | 57 | 0300006054 | 2026-04-04 14:25 | 04/2026 | POSTE | DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PUGMIL | LD01062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | abertura emergencial do trafo 5700006054 para possibiilitar equipe de manutençao substituir poste |  | 1 | 0 | 20264258813580 | 2026-04-06 16:15 | 2026-04-06 18:14 | 1 | problema+interrompido+fechado | 48.8 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 96 | 119 | abertura emergencial do trafo 5700006054 para possibiilitar equipe de manutençao substituir poste | não está no site |  |  |  | CIRCUITO TR 5700006054618201029/150POSTE COM BASE DETERIORADA EQUIPE INFORMOU QUE POSTE ESTA DESMANCHANDO O CONCRETO NO MESMO LOCAL TEM UMA OS 28 PARA SER EXECULTADA .046OP01 ESTEVE NO LOCAL
DOLP-RD-PA 00416/2026 | DLP-MPPA01 000098/2026 | 112600359 | 5704814271 | 57 | 0304814271 | 2026-04-04 21:30 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03101271 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264322452760 | 2026-04-24 11:09 | 2026-04-24 12:49 | 1 | interrompido+fechado | 468.7 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 100 | SEM A FIACAO DE SAIDA DO MEDIDOR | não está no site |  |  |  | SEGUE SS DE POSTE 9/150 ABALROADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5704814271. PARA AS DEVIDAS TRTATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO
ETO-RD-GU 00426/2026 | DBM-MLDB03 000074/2026 | 412600350 | 5701795052 | 57 | 0301795052 | 2026-04-05 13:24 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264254650879 | 2026-04-05 17:35 | 2026-04-06 14:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 3.2 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1245 | TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO REALIZADO INTERVENÇÃO NO TRAFO CORRETO DEVIDO A OUTRA RECLAMAÇÃO ESTAR VINCULADO AO TRAFO DA RDU DE FORMOSO | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO DO ARAGUAIA, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE.
ETO-RD-GR 00405/2026 | ENC-MLGR03 000150/2026 | 712600284 | 5700001112 | 57 | 0300001112 | 2026-04-06 16:56 | 04/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD03022033 | ETO-RD-GR | 112.5 | 112.5 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700001112- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264251365025-1 Equipe 003 - 111OP01 | TRAFO MENCIONADO FORA DA JANELA — 'CODIGO INVALIDO:CH/5700001112' 3 dias antes e 'abertura emergencial do trafo 5700001112 para corrigir vazamento de óleo' 40 dias depois da SS. | 5 | 0 | 20264254174563 | 2026-04-05 10:34 | 2026-04-05 13:53 | 1 | interrompido+fechado | 3.1 | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL PARTIDO | 1 | 199 | FOI SUBSTITUIDO AS CONEXAO DO CLIENTE EM CAMPO NORMALIZANDO O RAMAL | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | acionar equipe de manutencao para troca de trafo avariado na RDU de Goainir dos campos e chave danificada fase Atrafo 5700001112Equipe 033po01
ETO-RD-GU 00435/2026 | DBM-MLDB04 000091/2026 | 412600378 | 5702553003 | 57 | 0302553003 | 2026-04-07 00:24 | 04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | GURUPI | AL03113003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264260724916 | 2026-04-07 08:52 | 2026-04-07 10:26 | 1 | problema+interrompido+fechado | 7.5 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 104 | 94 | trafo com vazameto nade oleo na bucha secundaria colagem | não está no site |  |  |  | FAVOR PROVIDENCIAR SUBSTITUIÇÃO TRAFO 5702553003 75KVA 13.8KV ESTA COM VAZAMENTO DE OLEO FASE A E C NA BUXA DE BT. INFORMAÇÃO EQUIPE 003OP03 RDU DE GURUPI.
ETO-RD-AR 00619/2026 | ENC-MLAR02 000077/2026 | 612600372 | 5710227004 | 57 | 0310227004 | 2026-04-07 08:15 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264252049974 | 2026-04-03 07:33 | 2026-04-03 17:02 | 1 | problema+interrompido+fechado | 63.2 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 569 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264251148588-1 Equipe 003 - 004OP03 | não está no site |  |  |  | Realizar melhoria de atendimento 5710227004
ETO-RD-AR 00623/2026 | ETO-RD-AR 001147/2026 |  | 5742912157 | 57 | 0342912157 | 2026-04-07 13:30 | 04/2026 | ISOLADOR | SOLTO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5742912157- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131751893-1 Equipe 003 - 030OP01 |  | 1 | 0 | 20264131932296 | 2026-02-19 10:08 | 2026-02-19 17:41 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1099.8 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 6 | 453 | CODIGO INVALIDO:CH/5742912157- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131751893-1 Equipe 003 - 030OP01 | não está no site |  |  |  | SERVIÇO DE LINHA VIVAAMARRAR CABOS DE BT NA REDE COMPACTA.NO CIRCUITO DA CHAVE 0342911157ESTRUTURAS DO CRUZAMENTO DO FLY TAP ID 88555546TENSÃO 34,5KV.ID 89130882ID 89131225
ETO-RD-AG 00369/2026 |  |  | 5742912157 | 57 | 0342912157 | 2026-04-07 13:30 | 04/2026 | ISOLADOR | SOLTO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5742912157- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131751893-1 Equipe 003 - 030OP01 |  | 1 | 0 | 20264131932296 | 2026-02-19 10:08 | 2026-02-19 17:41 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1099.8 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 6 | 453 | CODIGO INVALIDO:CH/5742912157- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131751893-1 Equipe 003 - 030OP01 | não está no site |  |  |  | SERVIÇO DE LINHA VIVAAMARRAR CABOS DE BT NA REDE COMPACTA.NO CIRCUITO DA CHAVE 0342911157ESTRUTURAS DO CRUZAMENTO DO FLY TAP ID 88555546TENSÃO 34,5KV.ID 89130882ID 89131225
DOLP-RD-PA 00425/2026 |  |  | 5700519196 | 57 | 0300519196 | 2026-04-07 13:44 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264454856417 | 2026-05-28 09:07 | 2026-05-29 17:20 | 2 | problema+interrompido+fechado | 1218.4 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 1558 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264454135775-1 Equipe 003 - 151OP01 | não está no site |  |  |  | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão, acesso ruim tem muita lama no local equipe que atendeu 151op01 cel, cliente penalizado 02 favor agilizar o atendimento
ETO-RD-GU 00436/2026 |  |  | 5700108050 | 57 | 0300108050 | 2026-04-07 15:31 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | COMBINADO | AL01023050 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264210488378 | 2026-03-29 15:52 | 2026-03-31 16:32 | 2 | problema+interrompido+fechado | 143 | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 2 | 158 | Trafo de 10kVA na tensão 7.9kV está queimado, para raio está ok, acesso bom para a manutenção. | não está no site |  |  |  | SS criada para substituir SS ETO RD DP 002025/2026 que foi cancelada.
ETO-RD-DP 00233/2026 | ETO-RD-DP 000615/2026 |  | 5700108050 | 57 | 0300108050 | 2026-04-07 15:31 | 04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COMBINADO | AL01023050 | ETO-RD-DP |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264210488378 | 2026-03-29 15:52 | 2026-03-31 16:32 | 2 | problema+interrompido+fechado | 143 | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 2 | 158 | Trafo de 10kVA na tensão 7.9kV está queimado, para raio está ok, acesso bom para a manutenção. | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | sem_os |  | SS criada para substituir SS ETO RD DP 002025/2026 que foi cancelada.
ETO-COPC 00018/2026 | ETO-COPC 000028/2026 |  | 5700006021 | 57 | 0300006021 | 2026-04-07 15:46 | 04/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | PARANA | AL01010021 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | CHAVE OPERADA DADE B.CHAVE OPERADA DADE B.CHAVE OPERADA DADE B.Intv Auto PPF TR-5700006021 |  | 6 | 0 | 20264184232612 | 2026-03-18 08:26 | 2026-03-18 15:33 | 1 | interrompido+fechado | 456.2 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 427 |  | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700006021 com 130% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-COPC 00019/2026 | ETO-COPC 000027/2026 |  | 5700130023 | 57 | 0300130023 | 2026-04-07 16:12 | 04/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | COLINAS DO TOCANTINS | AL02020023 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | CABO ROMPIDO NA BTCABO ROMPIDO NA BTCABO ROMPIDO NA BTIntv Auto PPF TR-5700130023 |  | 5 | 0 | 20264201457206 | 2026-03-26 08:01 | 2026-03-26 11:48 | 1 | interrompido+fechado | 268.4 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 227 | FORAM SUBSTITUIDOS CONECTORES DAS FASES E DO NEUTRO E NORMALIZADO | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700130023 com 104% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983..
DOLP-RD-PA 00426/2026 | DLP-CTPA00 000062/2026 | 112600380 | 5700112059 | 57 | 0300112059 | 2026-04-07 20:07 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264265959617 | 2026-04-08 15:10 | 2026-04-08 17:01 | 1 | problema+interrompido+fechado | 18.1 | POSTE DE BT | ABALROADO | 156 | 111 | trafo aberto para possibilitar equipe de manutenção a subsituir poste abalroado com segurança | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir poste ABALROADO na RDU de taquaralto no circuito do trafo 5700112059 , acesso livre , tensão 13,8 , bitola 9/150 , estrutura S1 COMPLETA
ETO-RD-AR 00638/2026 | ENC-MLAR01 000182/2026 | 612600412 | 5710193004 | 57 | 0310193004 | 2026-04-08 08:02 | 04/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 20264399612242 | 2026-05-15 11:38 | 2026-05-16 11:30 | 1 | interrompido+fechado | 890.6 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 1432 | FEITO TROCA DE CONECTOR NO ENCABECAMENTO DO PADRAO | não está no site |  |  |  | FAVOR SUBSTITUIR POSTE DETERIORADO DO TRAFO 5710193004 POIS O MESMO ESTA COM A FERRAGEM EXPOSTA
DOLP-RD-PA 00428/2026 | DLP-MPPA01 000105/2026 | 112600480 | 5700003083 | 57 | 0300003083 | 2026-04-08 08:34 | 04/2026 | POSTE | POSTE CONCRETO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 4 | 0 |  |  | BSTITUIR 03 POSTES BT PARA MT, CONSTR. 123 M RDU MT 34,5 KV E INST. DE 01 TRAFO 75 KVA. ABRIR CH TRAFOS 5700002083 E 5700003083, APOIO LV BLOQUEAR AL.LD01059122. |  | 6 | 0 | 20264288211088 | 2026-04-15 12:52 | 2026-04-15 15:36 | 1 | problema+interrompido+fechado | 171.3 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 147 | 164 | abertura emergencial para trocar poste pela equipe de manutencão | não está no site |  |  |  | Segue SS De Poste 10/150 Para ser, Removido do local, Devido erosão o mesmo, correr risco de cair. Acesso; Bom Cliente penalizado 0 Equipe que atendeu, 083op01 tel: 992410553- 992188010. Chave de referencia, 5700003083 OBS: Favor agilizar o atendendimento devido o risco de acidente.
ETO-COPC 00020/2026 | ETO-COPC 000025/2026 |  | 5700428003 | 57 | 0300428003 | 2026-04-08 09:56 | 04/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | GURUPI | AL04113003 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 3 | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5700428003 |  | 6 | 0 | 20264182933811 | 2026-03-17 22:51 | 2026-03-17 23:50 | 1 | interrompido+fechado | 490.1 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 59 | CLIENTE NORMALIZADO APOS TROCA DE DISJUNTOR E REAPERTO DOS BORNE, | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700428003 com 118% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983..
DOLP-RD-PA 00429/2026 | DLP-CTPA00 000064/2026 | 112600384 | 5700354122 | 57 | 0300354122 | 2026-04-08 14:47 | 04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03059122 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | DESLOCAMENTO DE POSTE E INSTALAÇÃO DE POSTE ESTRUTURA N1 COM APOIO DE LV. ABRIR CH TRAFO 5700354122 E BLOQUEAR AL. AL03059122 |  | 4 | 0 | 20264260693483 | 2026-04-07 08:26 | 2026-04-07 13:39 | 1 | interrompido+fechado | 1.1 | NIVEL DE TENSAO | NÃO REGULARIZADO-CAUSA NÃO IDENTIFICADA | 1 | 313 | CABOS DE FIBRAS BAIXO, FAVOR ORIENTAR CLIENTE DE ACIONAR PROVEDORES DE INTERNET | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | divisao |  | Transformador com vazamento de oleo grande proporção 5764409122 feito divisão de circuito recente com 5700354122, potencia 112kva, tensão 13.8, acesso livre a caminhao, para raio bom.
ETO-RD-AR 00644/2026 | ETO-RD-AR 001223/2026 |  | 5700017076 | 57 | 0300017076 | 2026-04-08 15:32 | 04/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | AL01031076 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Manobra emergencial para equipe de linha viva substituir cruzetas e para-raios do trafo 5700017076, penalizando cargas na RDU de Dueré. Encarregado Gilberto 63 99104-5973 |  | 3 | 0 | 20264347724144 | 2026-04-30 14:31 | 2026-04-30 16:42 | 1 | problema+interrompido+fechado | 526 | POSTE DE BT | ABALROADO | 55 | 131 | poste abalroado | não está no site |  |  |  | enviar equipe de linha viva para realizar poda de arvore tocando na rede mt próximo ao trafo [5604045004] no ID 62046238rua das carnaúbas
ETO-RD-AG 00376/2026 | ENC-MPAG01 000153/2026 | 662600257 | 5700488144 | 57 | 0300488144 | 2026-04-08 17:30 | 04/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | ALTA | AUGUSTINOPOLIS | LD02014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial da chave do trafo 5700488144 para substituição de poste e vão de rede deteriorado, penalizando cargas na RDR de Augustinopolis. Encarregado Eládio. |  | 1 | 0 | 20264307575434 | 2026-04-20 15:11 | 2026-04-20 17:43 | 1 | problema+interrompido+fechado | 284.7 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 30 | 152 | Abertura emergencial da chave do trafo 5700488144 para substituição de poste e vão de rede deteriorado, penalizando cargas na RDR de Augustinopolis. Encarregado Eládio. | não está no site |  |  |  | POSTE QUEBRADO NO PA ITIUBA EM PRAIA NORTE9/150 ESTRUTURA SI 1 ID 67824838
ENC-RD-AG 00013/2026 |  |  | 5700488144 | 57 | 0300488144 | 2026-04-08 17:30 | 04/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | LD02014045 | ENC-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial da chave do trafo 5700488144 para substituição de poste e vão de rede deteriorado, penalizando cargas na RDR de Augustinopolis. Encarregado Eládio. |  | 1 | 0 | 20264307575434 | 2026-04-20 15:11 | 2026-04-20 17:43 | 1 | problema+interrompido+fechado | 284.7 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 30 | 152 | Abertura emergencial da chave do trafo 5700488144 para substituição de poste e vão de rede deteriorado, penalizando cargas na RDR de Augustinopolis. Encarregado Eládio. | não está no site |  |  |  | POSTE QUEBRADO NO PA ITIUBA EM PRAIA NORTE9/150 ESTRUTURA SI 1 ID 67824838
DG-RD-PO 00315/2026 | DG-MLPO02 000060/2026 | 312600251 | 5702271001 | 57 | 0302271001 | 2026-04-09 01:07 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5702271001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264278966176-1 Equipe 003 - 001OP17 |  | 1 | 0 | 20264279754412 | 2026-04-12 10:11 | 2026-04-12 14:29 | 1 | problema+interrompido+fechado | 80.1 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 258 | CODIGO INVALIDO:CH/5702271001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264278966176-1 Equipe 003 - 001OP17 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO
DOLP-RD-PA 00437/2026 | DLP-CTPA00 000069/2026 | 112600401 | 5704106122 | 57 | 0304106122 | 2026-04-09 12:31 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL05097122 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264129137405 | 2026-02-17 08:46 | 2026-02-17 16:36 | 1 | interrompido+fechado | 1195.9 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 470 | FOI VERIFICADO E FEITO REPARO DO CONECTOR COM PONTO QUENTE | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | segue nota de trafo queimado, trafo 5704106122, trafo de 45kva, tensao 13800 / 380 V, para raio danificado, acesso livre
ETO-RD-AR 00654/2026 | ETO-RD-AR 001261/2026 |  | 5701215122 | 57 | 0301215122 | 2026-04-09 14:40 | 04/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04060122 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264321960583 | 2026-04-24 09:54 | 2026-04-24 11:01 | 1 | interrompido+fechado | 354.2 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 67 | O DISJUNTOR TAMBEM ESTA ESTRAGADO, EQUIPE LIGOU PARA CLIENTE PARA INFORMAR POREM O MESMO NAO ATENDEU A LIGACAO. | não está no site |  |  |  | enviar equipe de linha viva para realizar poda de arvore tocando na rede mt proximo ao trafo [5701095004] setor Jardim das flores
ETO-COPC 00021/2026 | ETO-COPC 000026/2026 |  | 5700002130 | 57 | 0300002130 | 2026-04-09 16:12 | 04/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 5 | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5700002130 |  | 9 | 0 | 20264268930250 | 2026-04-09 17:38 | 2026-04-09 19:12 | 1 | problema+interrompido+fechado | 0.4 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA CONEXAO | 132 | 94 | Abertura emergencial do TR-5700002130 para possibilitar equipe 088OP04 normalizar cabo rompido 3 fases na conecção que atende UC-2337215. | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700002130 com 104% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983..
ENC-RD-PS 00441/2026 | ENC-LMPS01 000102/2026 | 212600410 | 5700051007 | 57 | 0300051007 | 2026-04-09 20:23 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL01048007 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264274146981 | 2026-04-10 16:25 | 2026-04-10 19:17 | 1 | problema+interrompido+fechado | 19 | POSTE DE BT | ABALROADO | 174 | 172 | Abertura emergencial para possibilitar substituição de poste BT nota enc-rd-ps 445/2026 id 45986431. Manutenção pesada responsável wesley. | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir poste ABALROADO na RDU de miracemna , no circuito do trafo 5700051007 , acesso livre , tensão 13,8 , bitola 9/200 , estrutura S1 COMPLETA #ID45986431
ENC-RD-PS 00443/2026 | ENC-MPPS01 000115/2026 | 212600413 | 5700015046 | 57 | 0300015046 | 2026-04-10 08:46 | 04/2026 | POSTE | DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | URGENTE | NOVA ROSALANDIA | AL01056046 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | 20264274855345 | 2026-04-11 00:15 | 2026-04-11 02:38 | 1 | problema+interrompido+fechado | 14.5 | POSTE DE AT | ABALROADO | 91 | 143 | ABWERTURA EMERGENCIAL PARA SUBSTITUIR POSTE ABALROADO NO CIRCUITO BT DO TRAFO. RESPONSAVEL AMISTON TEL 63991396464 | não está no site |  |  |  | TR 5700015046POSTE BT REDE NUA ACESSO LIVRE9-150CABO CA02POSTE DETERIORADO COM FERRAGEM EXPOSTA .046OP01ESTEVE NO LOCAL
ETO-COPC 00022/2026 | ETO-COPC 000029/2026 |  | 5700022122 | 57 | 0300022122 | 2026-04-10 09:13 | 04/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | PALMAS | AL02059122 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5700022122 |  | 3 | 0 | 20264274668127 | 2026-04-10 22:19 | 2026-04-10 23:53 | 1 | problema+interrompido+fechado | 12.1 | CONDUTOR DE BT | PRESTES A SE ROMPER | 82 | 94 | Intv Auto PPF TR-5700022122 | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700022122 com 101% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983..
ETO-CADTOC 00077/2026 | ETO-CADTOC 000139/2026 |  | 5767089039 | 57 | 0367089039 | 2026-04-10 11:05 | 04/2026 |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | AL01016065 | ETO-CADTOC |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264319185115 | 2026-04-23 16:46 | 2026-04-23 17:01 | 1 | problema+interrompido+fechado | 316.7 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 0 | 15 | Trafo aberto para possibilitar realizar melhoria de aterramento, conforme SS | não está no site |  |  |  | Por gentileza, efetuar atualização cadastral DO TRANSFORMADOR E CHAVE TRAFO:6708967078
ENC-RD-PS 00444/2026 | ENC-MPPS01 000125/2026 | 212600419 | 5700015046 | 57 | 0300015046 | 2026-04-10 11:57 | 04/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA ROSALANDIA | AL01056046 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | 20264274855345 | 2026-04-11 00:15 | 2026-04-11 02:38 | 1 | problema+interrompido+fechado | 11.3 | POSTE DE AT | ABALROADO | 91 | 143 | ABWERTURA EMERGENCIAL PARA SUBSTITUIR POSTE ABALROADO NO CIRCUITO BT DO TRAFO. RESPONSAVEL AMISTON TEL 63991396464 | não está no site |  |  |  | POSTE 10-300S3ID 45924705CLIENTE DERRUBOU ARVORE NA REDE BT E QUEBROU A BASE DO POSTE ACESSO LIVRE PARA CAMINHAO 055OP01 ESTEVE NO LOCAL
ETO-RD-AG 00384/2026 | ENC-MPAG01 000136/2026 | 662600237 | 5724940068 | 57 | 0324940068 | 2026-04-10 16:25 | 04/2026 | AVARIADO | VEGETAÇÃO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BURITI DO TOCANTINS | AL01019068 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial do trafo 5724940068 para refazer 2 vão de rede |  | 1 | 0 | 20264276561040 | 2026-04-11 12:32 | 2026-04-11 17:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 19.1 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA EMENDA | 80 | 288 | Abertura emergencial do trafo 5724940068 para refazer 2 vão de rede | não está no site |  |  |  | TROCA DE DOIS VÃO DE REDE DE BT CABO NÚ POR CABO MULTIPLEX. REDE DETERIORADA. ALÇA DE AMARRAÇÃO QUEBRADA. FICA NA ESTRUTURA DO TRAFO 572494068.
DOLP-RD-PA 00444/2026 | DLP-CTPA01 000035/2026 | 112600373 | 5700630122 | 57 | 0300630122 | 2026-04-11 08:10 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL02097122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL PARA POSSIBILITAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO SOBSTITUIR POSTE ABALROADO SS: DOLP-RD-PA444/2026 |  | 6 | 0 | 20264276220678 | 2026-04-11 09:40 | 2026-04-11 11:45 | 1 | problema+interrompido+fechado | 0.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 22 | 125 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA POSSIBILITAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO SOBSTITUIR POSTE ABALROADO SS: DOLP-RD-PA444/2026 | não está no site |  |  |  | SEGUE SS DE POSTE 9/300 ABALROADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5700630122, NA RDU DE PALMAS.ESTRUTURA SI-1QDR 1012 SUL
ETO-RD-AR 00667/2026 | ENC-MPAR02 000020/2026 | 612600403 | 5713353004 | 57 | 0313353004 | 2026-04-11 18:03 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL03040004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | FASE C OPERADAIntv Auto PPF TR-5713353004 |  | 4 | 0 | 20264457917316 | 2026-05-29 15:14 | 2026-05-29 20:48 | 1 | interrompido+fechado | 1148.2 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 334 | LOCAL VISITADO E FOI FEITO TROCA DAS CONECCOES DO PADRAO , EM CAMPO CLIENTE FOI ORIENTADO A FAZER A TROCA DO SEU DISJUNTOR QUE ELE ALEGA ESTA DESARMANDO FEITO CONTATO POR TELEFONE , A EQUIPE NAO FEZ A TROCA DO DISJUNTOR DEVIDO NAO TE O MESMO NO FROTA. | não está no site |  |  |  | Boa tarde, Segue SS:ETO-RD-AR/2026 , Poste 9/300 id: 62065148 abalroado , Circuito do trafo 5704407004 , para devidas tratativas com equipe de manutenção POSTE: 9/300 id: 62065148ESTRUTURA: SI-3/S4REDE ENERGIZADA: SIMCONSUMIDOR PENALIZADO: NÃOACESSO: LIVRENº INTERVENÇÃO: SERÁ GERADA EMERGENCIALVEÍCULO NO LOCAL: SIMLOCALIDADE: RDU [0004] ARAGUAINAENDEREÇO: AVENIDA AMAZONAS PROXIMO DO POSTO VIA NO
ETO-RD-AR 00668/2026 | ENC-MLAR01 000185/2026 | 612600411 | 5700026004 | 57 | 0300026004 | 2026-04-11 18:54 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL01010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700026004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069643015-1 Equipe 003 - 004OP02 |  | 3 | 0 | 20264173806480 | 2026-03-12 08:50 | 2026-03-12 12:46 | 1 | interrompido+fechado | 702.1 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 236 | FOI EXECUTADO REAPERTO DE CONEXAO E A UC FICOU NORMALIZADA EM CAMPO | não está no site |  |  |  | Boa noite, Segue SS:ETO-RD-AR/2026 para linha viva substituir, Poste 11/600 id: 96545564 abalroado , entre a chave 0300024004 e 8827796004poste alimentador duplo AL 01 e 08 S/E Araguaina 1 POSTE: 11/600 id: 96545564ESTRUTURA: CLEA1/CE1AREDE ENERGIZADA: SIMCONSUMIDOR PENALIZADO: NÃOACESSO: LIVRENº INTERVENÇÃO: SERÁ GERADA EMERGENCIALVEÍCULO NO LOCAL: NÃOLOCALIDADE: RDU [0004] ARAGUAINAENDEREÇO: P
DOLP-RD-PA 00449/2026 |  |  | 5700103059 | 57 | 0300103059 | 2026-04-13 13:05 | 04/2026 | POSTE | DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL05099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264201517113 | 2026-03-26 09:23 | 2026-03-26 11:12 | 1 | interrompido+fechado | 409.9 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 109 | FOI FEITO AS MEDICAO TENCAO 221 ENTRADA E SAIDA | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , subsituir poste DETERIORADO na RDU de taquaralto , no circuito do trafo 5700103059 no #ID57257923, ACESSO LIVRE , ESTRUTURA S1, bitola 9/150
ETO-RD-GR 00430/2026 | ENC-MLGR01 000114/2026 | 712600305 | 5700509023 | 57 | 0300509023 | 2026-04-13 20:49 | 04/2026 | AVARIADO | VANDALISMO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | COLINAS DO TOCANTINS | AL06020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264248397744 | 2026-04-02 08:15 | 2026-04-02 17:15 | 1 | interrompido+fechado | 243.6 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 540 | FOI FEITO TROCA DE CONECTOR UC NORMAL | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | obra_sem_transformador |  | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5700509023 para fazer malha de aterramento esta rompido em campo
ETO-RD-AR 00674/2026 |  |  | 5700006077 | 57 | 0300006077 | 2026-04-14 13:49 | 04/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | FORMS SUBST DE POSTES | SS CANCELADA | PROGRAMAVEL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | Desarme penaliznado cargas na RDU de Goiatins - causa provavel cabo rompido na BT do trafo 5700006077 - cabo rompeu devido ponto quente na conexão |  | 3 | 0 | 20264339136168 | 2026-04-28 01:28 | 2026-04-28 05:07 | 2 | problema+fechado | 322.6 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA CONEXAO | 338 | 126 | Desarme penaliznado cargas na RDU de Goiatins - causa provavel cabo rompido na BT do trafo 5700006077 - cabo rompeu devido ponto quente na conexão | não está no site |  |  |  | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir poste de madeira na RDU de Goiatins
ETO-RD-AR 00675/2026 | ENC-MLAR02 000078/2026 | 612600392 | 5700912077 | 57 | 0300912077 | 2026-04-14 14:20 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | SÓ OUTRO EQUIPAMENTO DE MESMO FINAL | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264269132570 | 2026-04-08 16:34 | 2026-04-10 16:35 | 2 | problema+interrompido+fechado | 69.8 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1508 | CODIGO INVALIDO:TR/2700912077- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264266067073-1 Equipe 003 - 077OP01 | não está no site |  |  |  | Realizar melhoria de aterramento no trafo 5700912077
ETO-RD-AG 00394/2026 |  |  | 5710157004 | 57 | 0310157004 | 2026-04-14 14:29 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5710157004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264242217395-1 Equipe 003 - 004OP11 |  | 2 | 0 | 20264268527469 | 2026-04-08 18:27 | 2026-04-10 11:35 | 2 | problema+interrompido+fechado | 74.9 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1582 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264266208440-1 Equipe 003 - 004OP15 | não está no site |  |  |  | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO NO TRAFO 5710157004
ETO-RD-AR 00676/2026 | ENC-MLAR01 000181/2026 | 612600399 | 5710157004 | 57 | 0310157004 | 2026-04-14 14:29 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5710157004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264242217395-1 Equipe 003 - 004OP11 |  | 2 | 0 | 20264268527469 | 2026-04-08 18:27 | 2026-04-10 11:35 | 2 | problema+interrompido+fechado | 74.9 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1582 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264266208440-1 Equipe 003 - 004OP15 | não está no site |  |  |  | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO NO TRAFO 5710157004
ETO-CADTOC 00082/2026 | ETO-CADTOC 000080/2026 |  | 5749750122 | 57 | 0349750122 | 2026-04-14 15:15 | 04/2026 |  |  | AVISO DE CADASTRO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL08097122 | ETO-CADTOC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 6 | 0 |  |  | LANÇAMENTO DE CONDUTOR CABO 3#185(9,5) MM XLPE DO POSTE 57 AO POSTE 44 DA PRANCHA 1/2, PROJETO, ABRIR CH 5749750122 |  | 1 | 0 | 20264092412342 | 2026-01-30 12:42 | 2026-01-30 18:00 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1749.3 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | CONSTRUCAO/REFORCO/EXTENSAO DE RD | 41 | 318 | LANÇAMENTO DE CONDUTOR CABO 3#185(9,5) MM XLPE DO POSTE 57 AO POSTE 44 DA PRANCHA 1/2, PROJETO, ABRIR CH 5749750122 | não está no site |  |  |  | Ajustar topologia do transformador 5749750122 para a Topologia 5761921122.
ETO-RD-AR 00678/2026 |  |  | 5700359022 | 57 | 0300359022 | 2026-04-14 20:20 | 04/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | ALTA | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABRIR TRAFO 5700359022 PARA SUBSTITUIÇAO DO MESMO PARA POTENCIA MAIOR DE 112,5 KVA PARA 150 KVA. |  | 3 | 0 | 20264410237794 | 2026-06-05 14:28 | 2026-06-05 16:30 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1241.1 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 159 | 122 | ABRIR TRAFO 5700359022 PARA SUBSTITUIÇAO DO MESMO PARA POTENCIA MAIOR DE 112,5 KVA PARA 150 KVA. | não está no site |  |  |  | boa noite!Enviar equipe de manutenção para substituir trafo 5700359022 112.5kva 34.5kv trafo antigo com tap interno RDU de Babaçulandia, equipe DEC foi local para alterar tap para melhorar tensão porem é interno.
ETO-RD-GR 00435/2026 | ETO-RD-GR 000933/2026 |  | 5719986009 | 57 | 0319986009 | 2026-04-15 11:29 | 04/2026 | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | AL02037009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264298089501 | 2026-04-18 07:17 | 2026-04-18 18:50 | 1 | interrompido+fechado | 66.8 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 693 |  | não está no site |  |  |  | PARA EQUIPE INSTALAR ESTRITO GLV..
ETO-RD-AG 00399/2026 | ENC-MPAG02 000054/2026 | 662600244 | 5710075081 | 57 | 0310075081 | 2026-04-15 13:35 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAGUATINS | AL01043081 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Trafo 5710075081 de 15KVA no 13.8KV queimado Manutenção Denismar | DEFEITO DECLARADO no próprio trafo, 1,7 h depois da SS — 'Trafo 5710075081 de 15KVA queimado'. | 2 | 0 | 20264289007437 | 2026-04-15 15:20 | 2026-04-15 22:50 | 1 | problema+interrompido+fechado | 0.7 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 450 | Trafo 5710075081 de 15KVA no 13.8KV queimado Manutenção Denismar | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | TRAFO QUEMADO DE 15KVA DA 13.8 . MONOFASICO. ACESSO PARA CAMINHONETE. PARA RAIOS QUEIMADO. 01 CLIENTE PENALIZADO. PORTA FUSIVEL DANIFICADO.
DOLP-RD-PA 00458/2026 | DLP-CTPA00 000072/2026 | 112600446 | 5700873122 | 57 | 0300873122 | 2026-04-15 15:03 | 04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04060122 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5700873122 | DEFEITO DECLARADO no próprio trafo, 2,4 h depois da SS — 'vazamento de óleo grande proporção nota dolp rd pa 458/2026'. | 10 | 0 | 20264288661473 | 2026-04-15 17:25 | 2026-04-15 21:05 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1.4 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 81 | 220 | Transformador com vazamento de oleo grande proporção nota dolp rd pa 458/2026. | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | Transformador 5700873122 com vazamento de oleo grande proporção, potencia 112.5kva tensão 13.8 acesso livre a caminhao para raio bom, cabo aa/2,QP 120.
ETO-RD-AG 00400/2026 | ENC-MLAG01 000102/2026 | 662600261 | 5700105132 | 57 | 0300105132 | 2026-04-15 17:43 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG |  | 5 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial da chave do trafo 5700105132 para possibilitar melhoria de aterramento, penalizando cargas na RDR de Sampaio. Encarregado Eládio. |  | 2 | 0 | 20264290780336 | 2026-04-16 11:35 | 2026-04-16 12:30 | 1 | problema+interrompido+fechado | 16.9 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | 55 | Abertura emergencial da chave do trafo 5700105132 para possibilitar melhoria de aterramento, penalizando cargas na RDR de Sampaio. Encarregado Eládio. | não está no site |  |  |  | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00456/2026 | ETO-RD-GU 001191/2026 | 412600386 | 5700586003 | 57 | 0300586003 | 2026-04-15 18:53 | 04/2026 | POSTE | FERRAGEM EXPOSTA / OXIDADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL03020003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ETO-RD-GU 456/2026 |  | 4 | 0 | 20264295122028 | 2026-04-17 16:52 | 2026-04-17 18:02 | 1 | interrompido+fechado | 45 | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL DANIFICADO | 1 | 70 | RAMAL ROMPIDO NO NELTRO | não está no site |  |  |  | Poste de id 45988815 ferragens exporta rdu de Gurupi trafo 5700586003 estrutura s1 poste 9/150 acesso livre cliente penalizados não
ETO-RD-AG 00401/2026 | ENC-MPAG01 000145/2026 | 662600261 | 5765174103 | 57 | 0365174103 | 2026-04-16 08:20 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD01076103 | ETO-RD-AG |  | 75 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | Desligamento emergencial no Trafo 5765174103 para melhoria de aterramento. |  | 2 | 0 | 20264291457756 | 2026-04-16 11:59 | 2026-04-16 12:19 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2.6 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | 20 | Desligamento emergencial no Trafo 5765174103 para melhoria de aterramento. | não está no site |  |  |  | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00686/2026 | ETO-LVAR02 000196/2026 |  | 5700118265 | 57 | 0300118265 | 2026-04-16 10:45 | 04/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | ALTA | BARRA DO OURO | LD03105019 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABRIR TRAFO [5700118265] PARA ISOLAR TRECHO. LOCAL DO SERVIÇO: ISOLAR REDE BT DO TRAFO 5700118265, ABRIR JUMPER BT SJ-69212160, PARA POSSIBILITAR DIVISAO DO CIRCUITO SECUNDARI |  | 6 | 0 | 20264252864826 | 2026-04-04 11:52 | 2026-04-04 16:06 | 1 | interrompido+fechado | 258.7 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 254 | CONETOR DA FAZE A QUEIMADO O MESMO FOI SUBSTITUIDO CLIENTE NORMALIZADO. | não está no site |  |  |  | Realizar poda na Barra do Ouro próximo ao trafo 5700118265
ETO-RD-AR 00687/2026 | ETO-RD-AR 001460/2026 |  | 5713976265 | 57 | 0313976265 | 2026-04-16 10:49 | 04/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | BARRA DO OURO | LD03105019 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264554482330 | 2026-06-24 19:51 | 2026-06-25 09:28 | 1 | interrompido+fechado | 1664 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 817 | FEITO TROCA DO CONECTOR NEUTRA E NORMALIZADO CDC | não está no site |  |  |  | Realizar poda de arvore proximo ao trafo 5713976265 Barra do Ouro
ETO-RD-AR 00689/2026 | ETO-RD-AR 001422/2026 | 612600492 | 5704307004 | 57 | 0304307004 | 2026-04-16 11:30 | 04/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUAINA | AL07103004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5704307004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264166623015-1 Equipe 003 - 004OP32 |  | 1 | 0 | 20264166631747 | 2026-03-09 06:05 | 2026-03-09 06:54 | 1 | problema+interrompido+fechado | 892.6 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 75 | 49 | CODIGO INVALIDO:CH/5704307004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264166623015-1 Equipe 003 - 004OP32 | não está no site |  |  |  | Substituir para-raio queimado fase A trafo 57.043.07.004 rede 13.8kva
DOLP-RD-PA 00460/2026 | DLP-MPPA01 000155/2026 | 112600529 | 5700003151 | 57 | 0300003151 | 2026-04-16 12:45 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 20264281431476 | 2026-04-13 09:57 | 2026-04-13 11:41 | 1 | interrompido+fechado | 49.1 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 104 | FOI RECUPERADO A CONEXAO DA FASE E DO NEUTRO E A CDC FICOU NORMAL EM CAMPO | não está no site |  |  |  | segue ss de 02 postes abalroado para ser subistituido pela equipe de manutencão id,59406335 e id, 59406344 estrutura S3e S1 rede de baixa tennão chave de referencia, 5700003151 cliente penalizado 0 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/984188058 marcos fontoura acesso livre
DOLP-RD-PA 00459/2026 | DLP-MPPA01 000153/2026 | 112600530 | 5700003151 | 57 | 0300003151 | 2026-04-16 12:45 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 20264281431476 | 2026-04-13 09:57 | 2026-04-13 11:41 | 1 | interrompido+fechado | 49.1 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 104 | FOI RECUPERADO A CONEXAO DA FASE E DO NEUTRO E A CDC FICOU NORMAL EM CAMPO | não está no site |  |  |  | segue ss de 02 postes abalroado para ser subistituido pela equipe de manutencão id,59406335 e id, 59406344 estrutura S3e S1 rede de baixa tennão chave de referencia, 5700003151 cliente penalizado 0 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/984188058 marcos fontoura acesso livre
ENC-RD-PS 00458/2026 | ENC-LMPS01 000108/2026 | 212600432 | 5700420008 | 57 | 0300420008 | 2026-04-16 14:41 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | AL02050008 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264292439731 | 2026-04-16 17:45 | 2026-04-16 19:26 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2.1 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 71 | 101 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA ISOLAR LOCAL DE POSTE QUEBRADO E POSSIBILAR SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. | não está no site |  |  |  | Segue SS de poste aballroado para devidas trativas com equipe de manutenção.ID#47446901Poste: 9/150Estrutura S1acesso livre
ETO-RD-AR 00696/2026 | ENC-MLAR05 000179/2026 | 612600409 | 5710142016 | 57 | 0310142016 | 2026-04-17 09:09 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5710142016- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264212641768-1 Equipe 003 - 053OP01 |  | 6 | 0 | 20264285728992 | 2026-04-13 18:05 | 2026-04-15 15:08 | 2 | problema+interrompido+fechado | 18 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1298 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264283178508-1 Equipe 003 - 002FT01 | não está no site |  |  |  | Melhoria de aterramento no trafo 5710142016
ETO-RD-AR 00697/2026 | ENC-MLAR05 000178/2026 | 612600408 | 5700677080 | 57 | 0300677080 | 2026-04-17 09:10 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264279447726 | 2026-04-11 11:45 | 2026-04-13 16:01 | 1 | problema+interrompido+fechado | 65.2 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 5 | 3136 | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA. | não está no site |  |  |  | Melhoria de aterramento 5700677080
ETO-CADTOC 00085/2026 | ETO-CADTOC 000090/2026 |  | 5703422001 | 57 | 0303422001 | 2026-04-17 11:23 | 04/2026 |  | SOBRECARGA | AVISO DE CADASTRO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01057189 | ETO-CADTOC |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264294811953 | 2026-04-17 13:28 | 2026-04-17 14:51 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1.1 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 83 | 02- ALEX dg soluçoes 6399915388 troca de trafo . emergencial autorizado Sup. Joao . | não está no site |  |  |  | SS PARA CADASTRO DE POSTE PARCIAL DA OBRA 0302500677 - AS BUILT E ATA ANEXADO.
ETO-RD-AG 00406/2026 |  |  | 5700009145 | 57 | 0300009145 | 2026-04-17 12:29 | 04/2026 | AVARIADO | ABALROADO | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | URGENTE | MAURILANDIA DO TOCANTINS | AL02043081 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | gleison 999519737 deslocando substituir poste id 67114541 deteriorado trafo 5700009145 eto-rd-ag 406/2026 circuito tr 5700009145 gleison 999519737 identificou id 67115714 poste 10/150 deteriorado estrutura s1 rede nua eto-rd-ag 449/2 |  | 4 | 0 | 20264326770596 | 2026-04-25 13:38 | 2026-04-25 17:15 | 1 | problema+interrompido+fechado | 192.1 | POSTE DE BT | FERRAGENS EXPOSTAS | 106 | 217 | gleison 999519737 deslocando substituir poste id 67114541 deteriorado trafo 5700009145 eto-rd-ag 406/2026 circuito tr 5700009145 gleison 999519737 identificou id 67115714 poste 10/150 deteriorado estrutura s1 rede nua eto-rd-ag 449/2026 | não está no site |  |  |  | substituir estrutura na RDU de Maurilândia situação crítica! Circuito do trafo 5700009145. Rua estrela Dalva esquina com a Rua Goiás..Acesso livre.obs. não foi passado o local exato do poste.
DOLP-RD-PA 00463/2026 | DLP-CTPA00 000073/2026 | 112600419 | 5765308122 | 57 | 0365308122 | 2026-04-17 13:58 | 04/2026 | POSTE | ALTO ESFORÇO MECANICO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264387600736 | 2026-05-12 09:48 | 2026-05-12 14:19 | 1 | interrompido+fechado | 594.8 | CONJUNTO DE MEDICAO | LIGACAO INVERTIDA | 1 | 271 |  | não está no site |  |  |  | REMOVE ARVORE DE CIMA POSTE NO CIRCUITO DO TRAFO 5700305122 NA REDE BT DA UC 8/3516416-9 NA 407 NORTE
ETO-CADTOC 00087/2026 | ETO-CADTOC 000087/2026 |  | 5767107065 | 57 | 0367107065 | 2026-04-17 15:34 | 04/2026 |  | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE CADASTRO | SS ATENDIDA | URGENTE | AXIXA DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-CADTOC |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264347298825 | 2026-04-30 09:53 | 2026-04-30 16:03 | 1 | interrompido+fechado | 305.3 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 370 | CLIENTE NORMALIZADO, O MESMO FOI ORIENTADO A SUBSTITUIR SEU PADRAO | não está no site |  |  |  | TR- 5767107065 - Obra: 0652500410 - No Mapa TS - Axixá - Não está conforme o as-built que foi enviado- TR- 5767107065 - Quantidade de unidades consumidoras ligadas 0 UC(s). Divisão de circuito do TR-[5755574065] -
ENC-RD-PS 00461/2026 | ENC-MPPS01 000127/2026 | 212600433 | 5701191007 | 57 | 0301191007 | 2026-04-17 18:53 | 04/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL01048007 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergecial do TR 5701191007 para possibilitar substituir para-raios de BT queimado. |  | 5 | 0 | 20264298684882 | 2026-04-18 13:54 | 2026-04-18 18:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 18 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 53 | 266 | abertura emergencial para trocar 02 postes | não está no site |  |  |  | Segue SS de poste de madeira com base podre para devidas trataivas co mequipe de manutenção.ID#49793977, 45985737acesso livre trafo 5701197007
ENC-RD-PS 00460/2026 | ENC-MPPS01 000128/2026 | 212600433 | 5701191007 | 57 | 0301191007 | 2026-04-17 18:53 | 04/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL01048007 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergecial do TR 5701191007 para possibilitar substituir para-raios de BT queimado. |  | 5 | 0 | 20264298684882 | 2026-04-18 13:54 | 2026-04-18 18:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 18 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 53 | 266 | abertura emergencial para trocar 02 postes | não está no site |  |  |  | Segue SS de poste de madeira com base podre para devidas trataivas co mequipe de manutenção.ID#49793977, 45985737acesso livre trafo 5701197007
DOLP-RD-PA 00464/2026 | DLP-MPPA01 000109/2026 | 112600419 | 5700166059 | 57 | 0300166059 | 2026-04-18 08:05 | 04/2026 | POSTE | POSTE CONCRETO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 20264298597314 | 2026-04-18 12:54 | 2026-04-18 14:46 | 1 | problema+interrompido+fechado | 3.8 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 56 | 112 | desligamento emergencial pela equipe de manutencão para fazer retirada de rede de bt que passava encima da casa do cliente | não está no site |  |  |  | SEGUE NOTA PARA MODIFICAÇÃO DE REDE BT NO CIRCUITO DO TF 5700166059, ONDE REDE ESTA PASSANDO EM CIMA DA RESIDENCIA DO CLIENTE, CROQUI ENVIADO NO E-MAIL DE SOLICITAÇAO DE ABERTURA DOS ATIVOS POR SEGURANÇA NA ATIVIDADE.
DG-RD-PO 00340/2026 | DG-MPPO01 000084/2026 | 312600270 | 5703019001 | 57 | 0303019001 | 2026-04-18 18:31 | 04/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02072001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264301418658 | 2026-04-19 10:45 | 2026-04-19 13:22 | 1 | problema+interrompido+fechado | 15.2 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 105 | 157 | abertura emergencial para manutenção Diogenes trocar poste | não está no site |  |  |  | segue SS de poste quebrado para devidas trativas com equipe de manutenção.Estrutura s1Poste: 9/150acesso livre endereço: rua paracatu QD17 LT10
ETO-RD-AG 00411/2026 | ENC-MPAG02 000058/2026 | 662600261 | 5710071065 | 57 | 0310071065 | 2026-04-18 18:51 | 04/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AXIXA DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264300552036 | 2026-04-18 23:12 | 2026-04-18 23:52 | 1 | problema+interrompido+fechado | 3.3 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 2 | 40 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA MALHORIA DE ATERRAMENTO | não está no site |  |  |  | Favor realizar melhoria de aterramento no trafo 5710071065 de 15kVA na 7.9kV. Melhores informações falar com Denismar manutenção 63 99272-2277
ENC-RD-PS 00464/2026 | ENC-MPPS01 000129/2026 | 212600431 | 5700018084 | 57 | 0300018084 | 2026-04-19 08:16 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial do TR 5700018084 para possibilitar substituir poste abalroado SS ENC-RD-PS 464/2026. |  | 3 | 0 | 20264301735523 | 2026-04-19 14:47 | 2026-04-19 16:55 | 1 | problema+interrompido+fechado | 5.5 | POSTE DE BT | ABALROADO | 38 | 128 | Abertura emergencial do TR 5700018084 para possibilitar substituir poste abalroado SS ENC-RD-PS 464/2026. | não está no site |  |  |  | TR 5700018084S3 9-600ID 66569795POSTE ABALROADO NAO FOI ENCONTRADO VEICULO NO LOCAL REDE ENERGISADA 084OP04 ESTEVE NO LOCAL ACESO LIVRE CAMINHAO AO LADO DO SUPERMERCADO
ETO-RD-GR 00442/2026 |  |  | 5700004136 | 57 | 0300004136 | 2026-04-20 08:06 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PAU D'ARCO | LD02010153 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264307236299 | 2026-04-20 13:50 | 2026-04-20 16:32 | 1 | problema+interrompido+fechado | 4.7 | POSTE DE BT | ABALROADO | 91 | 162 | Maciel manutenção trocando poste quebrado | não está no site |  |  |  | segue nota para substituiçao de postes quebrados na RDU de P`darco poste ID 64716298 bitola 9/150 estrutura S1 e ID 64716299 bitola 9/300 S3cabo CA / 4
ETO-RD-AR 00706/2026 | ENC-MPAR01 000036/2026 | 612600454 | 5700004136 | 57 | 0300004136 | 2026-04-20 08:06 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PAU D'ARCO | LD02010153 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264307236299 | 2026-04-20 13:50 | 2026-04-20 16:32 | 1 | problema+interrompido+fechado | 4.7 | POSTE DE BT | ABALROADO | 91 | 162 | Maciel manutenção trocando poste quebrado | não está no site |  |  |  | segue nota para substituiçao de postes quebrados na RDU de P`darco poste ID 64716298 bitola 9/150 estrutura S1 e ID 64716299 bitola 9/300 S3cabo CA / 4
ETO-RD-GR 00443/2026 |  |  | 5700004136 | 57 | 0300004136 | 2026-04-20 08:07 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PAU D'ARCO | LD02010153 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264307236299 | 2026-04-20 13:50 | 2026-04-20 16:32 | 1 | problema+interrompido+fechado | 4.7 | POSTE DE BT | ABALROADO | 91 | 162 | Maciel manutenção trocando poste quebrado | não está no site |  |  |  | segue nota para substituiçao de postes quebrados na RDU de P`darco poste ID 64716298 bitola 9/150 estrutura S1 e ID 64716299 bitola 9/300 S3cabo CA / 4
ETO-RD-AR 00707/2026 | ENC-MPAR01 000037/2026 | 612600454 | 5700004136 | 57 | 0300004136 | 2026-04-20 08:07 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PAU D'ARCO | LD02010153 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264307236299 | 2026-04-20 13:50 | 2026-04-20 16:32 | 1 | problema+interrompido+fechado | 4.7 | POSTE DE BT | ABALROADO | 91 | 162 | Maciel manutenção trocando poste quebrado | não está no site |  |  |  | segue nota para substituiçao de postes quebrados na RDU de P`darco poste ID 64716298 bitola 9/150 estrutura S1 e ID 64716299 bitola 9/300 S3cabo CA / 4
ETO-CADTOC 00090/2026 | ETO-CADTOC 000092/2026 |  | 5700041036 | 57 | 0300041036 | 2026-04-20 08:52 | 04/2026 |  |  | AVISO DE CADASTRO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | ALVORADA | AL01003036 | ETO-CADTOC |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | 'ABRIR A CHAVE TRAFO 5700041036, PARA QUE SEJA POSSIVEL REALIZAR O RECONDUTORAMENTO DO CABO NEUTRO. |  | 5 | 0 | 20264375931139 | 2026-05-08 23:28 | 2026-05-09 00:49 | 1 | problema+interrompido+fechado | 445.6 | CONDUTOR DE BT | ENTRELACADO | 109 | 81 | Queima de ELO no(a) TR 5700041036. FASE B, C ELO 5H, Penalizando cargas da /RDU Alvorada, Causa cabos Bt entrelaçados , Equipe 036op01 e Clima . foi percorrido circuito e encontrado cabos entrelaçados rede BT , equipe executou instalaçao de balancinhos no circuito | não está no site |  |  |  | Solicito que seja realizada a atualização cadastral dos condutores abaixo listados da RDU de Alvorada.Situação Atual: AA / 2Em campo: AA / 4/0ID#99847873ID#99847876ID#99847870ID#99847879ID#99847881ID#99847883ID#99847886ID#99847885
ETO-RD-AG 00414/2026 | ENC-MLAG01 000105/2026 | 662600257 | 5700488144 | 57 | 0300488144 | 2026-04-20 09:34 | 04/2026 | CABOS BT | MELHORIA DE REDE (REDE PRECÁRIA) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | LD02014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial da chave do trafo 5700488144 para substituição de poste e vão de rede deteriorado, penalizando cargas na RDR de Augustinopolis. Encarregado Eládio. |  | 1 | 0 | 20264307575434 | 2026-04-20 15:11 | 2026-04-20 17:43 | 1 | problema+interrompido+fechado | 4.6 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 30 | 152 | Abertura emergencial da chave do trafo 5700488144 para substituição de poste e vão de rede deteriorado, penalizando cargas na RDR de Augustinopolis. Encarregado Eládio. | não está no site |  |  |  | NOTA PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIR UM VÃO DE REDE MULTIPLEX NO CIRCUITO DO TRAFO 5700488114 NO pOVOADO ITIUBA
DG-RD-PO 00345/2026 |  |  | 5700643026 | 57 | 0300643026 | 2026-04-20 11:26 | 04/2026 | POSTE | DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS PENDENTE | ALTA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | AL01069026 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264298886945 | 2026-04-18 15:54 | 2026-04-19 09:18 | 1 | interrompido+fechado | 2.1 | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL PARTIDO | 1 | 1044 |  | não está no site |  |  |  | Segundo informações da equipe 026OP01, o poste de Id 94926369 está deteriorado, favor enviar equipe pra substituir.
ETO-RD-AR 00708/2026 | ENC-MPAR01 000030/2026 |  | 5704179004 | 57 | 0304179004 | 2026-04-20 13:04 | 04/2026 | VEGETAÇÃO PODA DE ÁRVORE | GALHOS EM CONTATO COM OS CONDUTORES | NOTA DE SERVIÇO (NS) - PODA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL01010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | 20264329646316 | 2026-04-26 13:39 | 2026-04-26 15:07 | 1 | interrompido+fechado | 143.6 | MEIO AMBIENTE | VENTOS FORTES | 1 | 88 | EQUIPE FECHADOU A CHAVE ACEIOR NORMAL | não está no site |  |  |  | Boa tarde!Senhores, enviar equipe de manutenção para retirar arvore sobre a rede BT no circuitto do trafo 5704179004, AVENIDA 22, 0 - ALAMEDA A QD 01 LT 01 ESQ COM 22, BAIRRO MONTE SINAI
ETO-RD-AG 00419/2026 | ENC-MPAG01 000164/2026 | 662600279 | 5700010081 | 57 | 0300010081 | 2026-04-20 17:31 | 04/2026 | AVARIADO | ABALROADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ITAGUATINS | AL01043081 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264335787319 | 2026-04-27 13:18 | 2026-04-27 16:02 | 1 | problema+interrompido+fechado | 162.8 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 79 | 164 | TROCA DE POSTE DE BT QUEBRADO. MANUTE. | não está no site |  |  |  | Troca de poste de BT , Rede de BT cabo nu. Fica na Rua mariquina marinho, circuito do trafo. 5700010081.Após entrar na Rua fica a quarta estrutura lado esquerdo. Situação da estrutura criticaobs. Solicitação equipe 81OP01, fone 63985124414.
ETO-RD-AR 00709/2026 | ENC-MLAR05 000196/2026 | 612600430 | 5710154053 | 57 | 0310154053 | 2026-04-20 17:37 | 04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial do TR 5710154053 para possibilitar substitui-lo. Vazamento de óleo. |  | 1 | 0 | 20264312603632 | 2026-04-22 10:40 | 2026-04-22 12:05 | 1 | problema+interrompido+fechado | 40.1 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 85 | Abertura emergencial do TR 5710154053 para possibilitar substitui-lo. Vazamento de óleo. | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEOTrafo 5710154053Rdr de Piraquê10kva34.5kvAcesso livre
ETO-RD-AG 00431/2026 | ENC-MLAG01 000122/2026 | 662600303 | 5358529039 | 53 | 0358529039 | 2026-04-20 18:05 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | PARA ATENDER SS: ETO-RD-AG 431/2026, PARA REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO |  | 1 | 0 | 20264384511926 | 2026-05-11 16:03 | 2026-05-11 16:18 | 1 | problema+interrompido+fechado | 501 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 0 | 15 | PARA ATENDER SS: ETO-RD-AG 431/2026, PARA REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00429/2026 | ENC-MLAG01 000111/2026 | 662600293 | 5719711039 | 57 | 0319711039 | 2026-04-20 18:05 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264341351246 | 2026-04-28 11:40 | 2026-04-28 13:01 | 1 | problema+interrompido+fechado | 184.6 | CONEXAO/JUMPER | CABOS LIGACAO DO TRAFO COM RD DE BT | 1 | 81 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA MELHORIA DE ATERRAMENTO. ELADIO. | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00428/2026 | ENC-MPAG02 000068/2026 | 662600293 | 5721658039 | 57 | 0321658039 | 2026-04-20 18:05 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264348423080 | 2026-04-30 19:00 | 2026-04-30 21:30 | 1 | problema+interrompido+fechado | 239.9 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 150 | ABERTURA DO TROFO PARA TROCA DO MESMO DEVIDO VAZAMENTO DE OLEO. MANUT. DENISMAR. | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00434/2026 | ENC-MLAG01 000123/2026 | 662600311 | 5300954039 | 53 | 0300954039 | 2026-04-20 18:05 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG |  | 5 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264387905291 | 2026-05-12 12:25 | 2026-05-12 12:55 | 1 | problema+interrompido+fechado | 521.3 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 1 | 30 | abertura emergencial para manutenção eno aterramento | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00458/2026 | ETO-RD-GR 000996/2026 |  | 5700561023 | 57 | 0300561023 | 2026-04-20 18:16 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS CANCELADA | ALTA | COLINAS DO TOCANTINS | LD01054060 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264329757229 | 2026-04-25 20:22 | 2026-04-26 08:55 | 1 | problema+interrompido+fechado | 121.1 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 753 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264327336475-1 Equipe 003 - 023OP03 | não está no site |  |  |  | OS Cancelada pelo Móvel.
ETO-RD-GU 00486/2026 | ETO-RD-GU 001550/2026 |  | 5710508097 | 57 | 0310508097 | 2026-04-20 18:21 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU |  | 10 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264069095375 | 2026-01-05 14:43 | 2026-01-07 17:54 | 1 | problema+interrompido | 2448.5 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3071 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066807795-1 Equipe 003 - 097OP01 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00485/2026 | ETO-RD-GU 001549/2026 |  | 5710519097 | 57 | 0310519097 | 2026-04-20 18:21 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | abertura emergencial trafo 5710519097 para melhoria de aterramento. |  | 1 | 0 | 20264413521239 | 2026-05-19 16:58 | 2026-05-19 18:12 | 1 | problema+interrompido+fechado | 693.6 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | MANOBRA PARA NORMALIZACAO/ALTERACAO CONFIGURACAO | 1 | 74 | abertura emergencial trafo 5710519097 para melhoria de aterramento. | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00483/2026 | ETO-RD-GU 001547/2026 |  | 5700267097 | 57 | 0300267097 | 2026-04-20 18:21 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | TALISMA | AL02003036 | ETO-RD-GU |  | 10 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264410311234 | 2026-05-18 16:20 | 2026-05-18 18:15 | 1 | problema+interrompido+fechado | 669 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 115 | ABERTUIRA EMERGENCIAL PARA MELHORIA DE ATERRAMENTO | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00269/2026 | DLP-MLPA01 000160/2026 |  | 5703036122 | 57 | 0303036122 | 2026-04-20 18:28 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  | 10 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264374809910 | 2026-05-08 12:47 | 2026-05-08 16:09 | 1 | interrompido+fechado | 425.3 | CONEXAO | RAMAL SEM CONECTOR | 1 | 202 | RAMAL COM CONECTOR DANIFICADO. | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00266/2026 | DLP-MLPA03 000030/2026 | 112600585 | 5712723122 | 57 | 0312723122 | 2026-04-20 18:28 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264360115326 | 2026-05-04 15:40 | 2026-05-04 17:25 | 1 | problema | 332.2 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 1 | 105 | Realizar melhoria de aterramento ,olesmar 63981442858 manutenção realizando melhoria de aterramento | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00190/2026 |  |  | 5727265044 | 57 | 0327265044 | 2026-04-20 18:34 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS CANCELADA | ALTA | FATIMA | LD01056046 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264062541935 | 2026-01-02 08:19 | 2026-01-02 15:08 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2571.4 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 409 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062353108-1 Equipe 003 - 046OP01 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00189/2026 |  |  | 5700410071 | 57 | 0300410071 | 2026-04-20 18:34 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS CANCELADA | ALTA | BREJINHO DE NAZARE | LD01056046 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264111902004 | 2026-01-30 07:44 | 2026-01-30 15:21 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1899.2 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 457 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109507936-1 Equipe 003 - 003OP08 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00188/2026 |  |  | 5753642071 | 57 | 0353642071 | 2026-04-20 18:34 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS CANCELADA | ALTA | BREJINHO DE NAZARE | LD01056046 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264271062016 | 2026-04-09 15:28 | 2026-04-10 09:02 | 1 | problema+interrompido+fechado | 225.5 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1054 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264268741705-1 Equipe 003 - 071OP01 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00115/2026 | ETO-RD-PO 000806/2026 | 312600329 | 5725944026 | 57 | 0325944026 | 2026-04-20 18:39 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | ETO-RD-PO |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial da chave do trafo 5725944026 para equipe de manutenção realizar melhoria de aterramento, penalizando cargas na RDR de Ponte Alta. ETO-RD-PO806/2026. Encarregado Eduardo 63 99296712 |  | 1 | 0 | 20264423283552 | 2026-05-22 10:10 | 2026-05-22 11:10 | 1 | problema+interrompido+fechado | 758.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | 60 | Abertura emergencial da chave do trafo 5725944026 para equipe de manutenção realizar melhoria de aterramento, penalizando cargas na RDR de Ponte Alta. ETO-RD-PO806/2026. Encarregado Eduardo 63 992967129 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO
ETO-RD-PO 00113/2026 | ETO-RD-PO 000804/2026 | 312600329 | 5700794026 | 57 | 0300794026 | 2026-04-20 18:39 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | ETO-RD-PO |  | 5 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264117144428 | 2026-02-03 22:15 | 2026-02-04 16:41 | 2 | interrompido+fechado | 1778 | CONEXAO | RAMAL SEM CONECTOR | 1 | 1106 |  | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO
ETO-RD-PO 00117/2026 | ETO-RD-PO 000808/2026 | 312600329 | 5700782026 | 57 | 0300782026 | 2026-04-20 18:39 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | ETO-RD-PO |  | 5 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264424006480 | 2026-05-22 16:20 | 2026-05-22 17:00 | 1 | problema+interrompido+fechado | 764.7 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | MANOBRA PARA NORMALIZACAO/ALTERACAO CONFIGURACAO | 1 | 40 | Abertura emergencial para execução de melhoria de aterramento | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO
DOLP-RD-PA 00471/2026 | DLP-MLPA01 000142/2026 | 112600439 | 5710105001 | 57 | 0310105001 | 2026-04-20 20:02 | 04/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO NA JANELA | 2 | 2 | 20264307290830 | 4000057083 | abertura emergencial da chave para que equipe de manutencão consiga trocar poste no id, 57415299 SS DOLP RD PA 471/2026 após a chave | INCONCLUSIVO — a observação cita a SS (DOLP RD PA 471/2026), mas o texto é abertura da chave 4000057083 para troca de poste; o trafo não é citado. | 1 | 0 | 20264262895615 | 2026-04-07 11:09 | 2026-04-07 20:41 | 1 | problema+interrompido+fechado | 287.3 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 572 | CODIGO INVALIDO:TR/5718105001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264260884839-1 Equipe 003 - 122OP15 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | tap |  | TRAFO COM TENSÃO BAIXA E TAP INTERNO. POTÊNCIA: 30 KVATENSÃO: 13,8 KVACESSO: LIVRE.
DOLP-RD-PA 00474/2026 | DLP-MPPA01 000114/2026 | 112600435 | 5700481122 | 57 | 0300481122 | 2026-04-22 01:24 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL02060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | dolp-rd-pa 474/2026 troca de poste abalrroado julio manutenção |  | 2 | 0 | 20264312600239 | 2026-04-22 11:59 | 2026-04-22 14:36 | 1 | problema+interrompido+fechado | 9.6 | POSTE DE BT | ABALROADO | 154 | 157 | dolp-rd-pa 474/2026 troca de poste abalrroado julio manutenção | não está no site |  |  |  | Segue SS para substituição de poste abalroado sem veiculos
ETO-RD-GR 00466/2026 | ENC-MLGR01 000116/2026 | 712600315 | 5710404111 | 57 | 0310404111 | 2026-04-22 07:20 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEQUIZEIRO | LD03020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264307303463 | 2026-04-20 09:11 | 2026-04-20 16:46 | 2 | problema+interrompido+fechado | 14.6 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 173 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264305837470-1 Equipe 003 - 111OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO.
ETO-RD-AG 00417/2026 |  |  | 5710404111 | 57 | 0310404111 | 2026-04-22 07:20 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PEQUIZEIRO | LD03020023 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264307303463 | 2026-04-20 09:11 | 2026-04-20 16:46 | 2 | problema+interrompido+fechado | 14.6 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 173 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264305837470-1 Equipe 003 - 111OP01 | não está no site |  |  |  | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO.
ETO-CADTOC 00093/2026 | ETO-CADTOC 000108/2026 |  | 5714656131 | 57 | 0314656131 | 2026-04-22 15:18 | 04/2026 |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | URGENTE | PRAIA NORTE | LD01014045 | ETO-CADTOC |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial da chave do trafo 5714656131 para substituir vão de rede deteriorado, penalizando cargas na RDR de Praia Norte. Encarregado Eládio |  | 2 | 0 | 20264250452201 | 2026-04-02 14:50 | 2026-04-02 17:02 | 1 | problema+interrompido+fechado | 454.3 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 2 | 132 | Abertura emergencial da chave do trafo 5714656131 para substituir vão de rede deteriorado, penalizando cargas na RDR de Praia Norte. Encarregado Eládio | não está no site |  |  |  | Por gentileza, efetuar atualização cadastral da rede MT/BT em anexo , no cicuito do trafo 5714656131
ETO-RD-AG 00440/2026 |  |  | 5714656131 | 57 | 0314656131 | 2026-04-22 15:18 | 04/2026 |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS REPASSADA | URGENTE | PRAIA NORTE | LD01014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial da chave do trafo 5714656131 para substituir vão de rede deteriorado, penalizando cargas na RDR de Praia Norte. Encarregado Eládio |  | 2 | 0 | 20264250452201 | 2026-04-02 14:50 | 2026-04-02 17:02 | 1 | problema+interrompido+fechado | 454.3 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 2 | 132 | Abertura emergencial da chave do trafo 5714656131 para substituir vão de rede deteriorado, penalizando cargas na RDR de Praia Norte. Encarregado Eládio | não está no site |  |  |  | Por gentileza, efetuar atualização cadastral da rede MT/BT em anexo , no cicuito do trafo 5714656131
ETO-CADTOC 00094/2026 |  |  | 5737010110 | 57 | 0337010110 | 2026-04-22 15:52 | 04/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE CADASTRO | SS CANCELADA | ALTA | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD01025012 | ETO-CADTOC |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264283274315 | 2026-04-12 18:58 | 2026-04-14 17:25 | 1 | problema+interrompido+fechado | 166.4 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2787 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264279665780-1 Equipe 003 - 044OP02 | não está no site |  |  |  | segue nota pra atualizar o cadastro do trafo 5737010110 o mesmo foi queimado um de 112,5 por um de 75kva
ETO-RD-GU 00489/2026 |  |  | 5700020094 | 57 | 0300020094 | 2026-04-22 16:44 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS CANCELADA | ALTA | PEIXE | AL01067094 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABRIR A CHAVE TRAFO 5700020094, PARA POSSIBILITAR REALIZAR A DIVISÃO DE CIRCUITO DO TRAFO CONFORME A OS ETO-RD-GU 2462/2026. |  | 4 | 0 | 20264483305491 | 2026-06-06 10:18 | 2026-06-06 12:38 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1072.6 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | 107 | 140 | abertura emergencial para recuperar neutro rompido. realizado fechamento paos recuperar condutor | não está no site |  |  |  | Substituir para-raio fase B do transformador 5700020094, queimado no transformador. Para-raios de porcelana.
ETO-RD-AR 00734/2026 | ENC-MLAR03 000062/2026 | 612600480 | 5700008077 | 57 | 0300008077 | 2026-04-22 16:56 | 04/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | ALTA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700008077- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118419107-1 Equipe 003 - 077OP01 |  | 5 | 0 | 20264360114333 | 2026-05-04 15:43 | 2026-05-04 18:43 | 1 | problema+interrompido+fechado | 285.8 | POSTE DE BT | MADEIRA PODRE | 170 | 180 | trafo 5700008077 aberto para substituição de poste de madeira | não está no site |  |  |  | Substitui este poste de madeira que está podre no circuito do trafo 5700008077
ETO-RD-AR 00735/2026 | ENC-MLAR03 000061/2026 | 612600480 | 5700008077 | 57 | 0300008077 | 2026-04-22 17:05 | 04/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | ALTA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700008077- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118419107-1 Equipe 003 - 077OP01 |  | 5 | 0 | 20264360114333 | 2026-05-04 15:43 | 2026-05-04 18:43 | 1 | problema+interrompido+fechado | 285.6 | POSTE DE BT | MADEIRA PODRE | 170 | 180 | trafo 5700008077 aberto para substituição de poste de madeira | não está no site |  |  |  | substitui poste de madeira que está podre no circuito do trafo 5700008077
ENC-RD-PS 00467/2026 | ENC-MPPS01 000133/2026 | 212600436 | 5720652014 | 57 | 0320652014 | 2026-04-22 19:33 | 04/2026 | POSTE | INCLINADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | URGENTE | PIUM | AL01068014 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | abertura emergencial do trafo 5720652014 para atendimento da ss ENC-RD-PS 467/2026 |  | 2 | 0 | 20264316341269 | 2026-04-23 11:05 | 2026-04-23 13:40 | 1 | problema+interrompido+fechado | 14.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 40 | 155 | abertura emergencial do trafo 5720652014 para atendimento da ss ENC-RD-PS 467/2026 | não está no site |  |  |  | POSTE ID 76820587CIRCUITO DO TR 5720652014POSTE FINAL DE REDE ESTA INCLINADO SENTIDO CALÇADA VERIFICARE POSSIBILIDADE DE TROCA DO POSTE OU REALINHAMENTO DO MESMO ACESSO LVRE 014OP02 ESTEVE NO LOCAL
DOLP-RD-PA 00477/2026 | DLP-MPPA01 000116/2026 | 112600459 | 5726856271 | 57 | 0326856271 | 2026-04-23 08:38 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01101271 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5726856271 PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE QUEBRADO. |  | 1 | 0 | 20264322388700 | 2026-04-24 10:28 | 2026-04-24 12:38 | 1 | problema+interrompido+fechado | 24.8 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 29 | 130 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5726856271 PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE QUEBRADO. | não está no site |  |  |  | Poste abalrroado no id 78727819 estrutura s1 9/150, acesso livre, referencia transformador 5726856271, 5 estruturas apos o transformador, QP / 3X70+70, equipe 271op01, telefone 63999513650.End. Residencial Genebra qd 03, atras do posto du figueiredo.
ETO-RD-AG 00443/2026 | ENC-MPAG01 000157/2026 | 662600292 | 5767089039 | 57 | 0367089039 | 2026-04-23 08:54 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | AL01016065 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264319185115 | 2026-04-23 16:46 | 2026-04-23 17:01 | 1 | problema+interrompido+fechado | 6.9 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 0 | 15 | Trafo aberto para possibilitar realizar melhoria de aterramento, conforme SS | não está no site |  |  |  | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00736/2026 | ENC-MPAR01 000042/2026 | 612600456 | 5757516022 | 57 | 0357516022 | 2026-04-23 09:51 | 04/2026 |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR |  | 112.5 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264188495799 | 2026-03-19 17:05 | 2026-03-20 13:40 | 1 | problema+interrompido+fechado | 788.2 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1235 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186719701-1 Equipe 003 - 004OP18 | não está no site |  |  |  | Realizar reparo trafo com vazamento na bucha secundaria 5757516022
ETO-RD-DP 00270/2026 | ETO-RD-DP 000691/2026 |  | 5700007050 | 57 | 0300007050 | 2026-04-23 10:40 | 04/2026 | VEGETAÇÃO PODA DE ÁRVORE | PODA E CORTE DE ARVORES | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COMBINADO | AL01023050 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | Abertura emergencial do Trafo 5700007050 para possibilitar equipe manutenção realoizar mediçãao de aterramento. |  | 5 | 0 | 20264312192166 | 2026-04-22 06:39 | 2026-04-22 06:55 | 1 | problema+interrompido+fechado | 3.8 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 91 | 16 | Abertura emergencial do Trafo 5700007050 para possibilitar equipe manutenção realoizar mediçãao de aterramento. | não está no site |  |  |  | segue ss para enviar equipe de linha viva executar poda de arvore de grande porte que estar sobre a rede BT na estrutura ID = 72577794 cabo bitola CA / 4 acesso livre circuito do trafo 5700007050 na rdu de Combinado.
ETO-RD-GR 00471/2026 | ETO-RD-GR 001000/2026 |  | 5748821011 | 57 | 0348821011 | 2026-04-23 10:40 | 04/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | ALTA | TUPIRAMA | AL01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO NA JANELA | 4 | 2 | 20264316331647 | 0300007011 | TRAFO 5748821011 FASE A OPERADAIntv Auto PPF CH-0300007011 |  | 7 | 0 | 20264312428660 | 2026-04-22 01:33 | 2026-04-22 09:18 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1.4 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 68 | 465 | CODIGO INVALIDO:TR/31375470- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264310867749-1 Equipe 003 - 015OP01 | não está no site |  |  |  | acionar equipe de linha viva para troca dos para raio do trafo 5748821011 na RDU de Tupira e realizar poda de arvore no local equipe 015po02
DOLP-RD-PA 00478/2026 | DLP-MPPA01 000117/2026 | 112600455 | 5706099059 | 57 | 0306099059 | 2026-04-23 13:36 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | DESLIGAMENTO PARA LANÇAMENTO DE CONDUTOR DO POSTE 42 AO 50 É RETIRADA DE POSTE 46 É 51. ABRIR CH TRAFO 5706099059, APOIO LV BLOQ. AL. AL07099059 |  | 6 | 0 | 20264323976515 | 2026-04-24 16:09 | 2026-04-24 18:12 | 1 | problema+interrompido+fechado | 25.5 | POSTE DE BT | ABALROADO | 198 | 123 | trafo aberto para possibilitar equipe de amnutenção substituir poste abalroado | não está no site |  |  |  | SEGUE NOTA para substituir poste ABALROADO na RDU de taquaralto , bitola 9/150 , estrutura S1 , acesso livre , no circuito do trafo 5706099059 no #ID64332159
ETO-COPC 00023/2026 | ETO-COPC 000030/2026 |  | 5700003091 | 57 | 0300003091 | 2026-04-23 15:10 | 04/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | ALMAS | AL01002091 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 | 0 | 20264393130799 | 2026-05-13 19:09 | 2026-05-14 11:09 | 1 | interrompido+fechado | 483 | CONJUNTO DE MEDICAO | MEDIDOR DANIFICADO | 1 | 960 |  | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700003091 com 111% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
DOLP-RD-PA 00479/2026 | DLP-CTPA00 000077/2026 | 112600717 | 5706792122 | 57 | 0306792122 | 2026-04-23 16:05 | 04/2026 |  | NÃO IDENTIFICADO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | URGENTE | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | ANALISE DE EXPURGOS |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264322431679 | 2026-04-24 10:58 | 2026-04-24 11:31 | 1 | problema+interrompido+fechado | 17.9 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 0 | 33 | abertura emergencial pela equipe de manutencão reginaldo | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | preventivo |  | Topologia 06792 trocar transformador de 112,5 kVA para 150 KVA. Fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT.
DOLP-RD-PA 00481/2026 |  |  | 5706802122 | 57 | 0306802122 | 2026-04-23 16:21 | 04/2026 |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS CANCELADA | URGENTE | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR 5706802122 PARA POSSIBILITAR REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADORES EQUIPE: EUBER MANUTENÇÃO CLIMA: BOM |  | 1 | 0 | 20264553817820 | 2026-06-24 09:25 | 2026-06-24 12:10 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1480.1 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 0 | 165 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR 5706802122 PARA POSSIBILITAR REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADORES EQUIPE: EUBER MANUTENÇÃO CLIMA: BOM | não está no site |  |  |  | Topologia 06802. Fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT.
DOLP-RD-PA 00482/2026 |  |  | 5731657122 | 57 | 0331657122 | 2026-04-23 16:23 | 04/2026 |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS CANCELADA | URGENTE | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264291842751 | 2026-04-16 11:05 | 2026-04-16 17:52 | 2 | problema+interrompido+fechado | 142.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 0 | 139 | abertura emergencial pela equipe de manutencão Ederson para a equipe fazer servico na baixa tensão | não está no site |  |  |  | Topologia 31657 instalar conector de estrangulamento corretamente.
ETO-RD-DP 00272/2026 |  |  | 5700007050 | 57 | 0300007050 | 2026-04-23 16:40 | 04/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS CANCELADA | ALTA | COMBINADO | AL01023050 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | Abertura emergencial do Trafo 5700007050 para possibilitar equipe manutenção realoizar mediçãao de aterramento. |  | 5 | 0 | 20264312192166 | 2026-04-22 06:39 | 2026-04-22 06:55 | 1 | problema+interrompido+fechado | 9.8 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 91 | 16 | Abertura emergencial do Trafo 5700007050 para possibilitar equipe manutenção realoizar mediçãao de aterramento. | não está no site |  |  |  | FOI CONSTATADO NO TRAFO 5700007050 CHAVE FUSIVEL DANIFICADA FASE B, 02 CRUZETAS DANIFICADAS NO ID 42340369, ID 72580131 ESTRUTURA N1. NA RDU COMBINADO. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE LINHA VIVA PARA DEVIDAS TRATATIVAS.
ETO-RD-PA 00284/2026 | ETO-RD-PA 001699/2026 |  | 5731661122 | 57 | 0331661122 | 2026-04-23 16:47 | 04/2026 |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | URGENTE | PALMAS | LD03434001 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264294591286 | 2026-04-17 10:54 | 2026-04-17 17:26 | 1 | problema+interrompido+fechado | 119.3 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 0 | 392 | abertura emergencial pela equipe de manutencão Ederson para fazer trabalhos na bt do trafo | não está no site |  |  |  | Favor realizar instalação do estribo na rede MT, na topologia 31661 instalar estribo na rede MT.
DOLP-RD-PA 00485/2026 | DLP-MLPA01 000143/2026 | 112600449 | 5747433122 | 57 | 0347433122 | 2026-04-23 16:53 | 04/2026 |  | NÃO IDENTIFICADO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | URGENTE | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264322402425 | 2026-04-24 10:39 | 2026-04-24 11:21 | 1 | problema+interrompido+fechado | 16.8 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 0 | 42 | Abertura emergencial pela equipe de manutencão para a equipe | não está no site |  |  |  | Conectar Neutro da BT próximo ao Trafo 5747433122.
DOLP-RD-PA 00486/2026 |  |  | 5731658122 | 57 | 0331658122 | 2026-04-23 16:55 | 04/2026 |  | NÃO IDENTIFICADO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS CANCELADA | URGENTE | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264322412157 | 2026-04-24 10:49 | 2026-04-24 18:19 | 1 | problema+interrompido+fechado | 16.9 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 0 | 450 | chave aberta, com elo queimado penalizando cargas.atendindo pela equipe 059op17. trafo queimado | não está no site |  |  |  | Topologia 31658 necessário fazer teste em vazio, em campo duas chaves estão abertas.
DOLP-RD-PA 00487/2026 | DLP-MLPA01 000145/2026 | 112600448 | 5706787122 | 57 | 0306787122 | 2026-04-23 16:58 | 04/2026 |  | NÃO IDENTIFICADO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | URGENTE | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264323811175 | 2026-04-24 14:50 | 2026-04-24 15:57 | 1 | problema+interrompido+fechado | 20.9 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 0 | 67 | TRAFO ABERTO PARA TROCA DE BARRAMENTO DO TRAFO COM SEGURANÇA | não está no site |  |  |  | Topologia 06787 fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT.
DOLP-RD-PA 00488/2026 | DLP-CTPA00 000076/2026 | 112600523 | 5731651122 | 57 | 0331651122 | 2026-04-23 17:00 | 04/2026 |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | URGENTE | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA | 150 | 150 | ANALISE DE EXPURGOS |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | IR TRAFO SECCIONAR CIRCUITO BT, INSTALAR TRANSFORMADORES TRIFASICO, PARA RAIOS E FECHAMENTO DE CHAVES. ABRIR CH TRAFO 5731651122. |  | 3 | 0 | 20264323775805 | 2026-04-24 14:28 | 2026-04-24 16:23 | 1 | problema+interrompido+fechado | 20.5 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 115 | Abertura emergencial para torca de trafo com vazamento. | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | preventivo |  | Topologia 31651 substituir Trafo devido esta com vazamento de óleo
DOLP-RD-PA 00491/2026 | DLP-MLPA01 000146/2026 | 112600448 | 5706801122 | 57 | 0306801122 | 2026-04-24 07:41 | 04/2026 |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | URGENTE | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264324110720 | 2026-04-24 16:00 | 2026-04-24 17:25 | 1 | problema+interrompido+fechado | 7.3 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 0 | 85 | trafo aberto para equipe de manutenção troca barramento com segurança | não está no site |  |  |  | Topologia 06851 dupla os perfurantes da BT.
ETO-CADTOC 00096/2026 | ETO-CADTOC 000104/2026 |  | 5710205043 | 57 | 0310205043 | 2026-04-24 10:19 | 04/2026 |  |  | AVISO DE CADASTRO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD02072001 | ETO-CADTOC |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | DESATIVAR TRAFO EXISTENTE 5710205043 E TRANSFERIR REDE PARA TRAFO NOVO DE 112,5KV. ABRIR CHAVE RADIAL 0210205043. |  | 2 | 0 | 20264117788835 | 2026-02-03 16:46 | 2026-02-04 17:43 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1864.6 | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | 0 | 1497 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117022146-1 Equipe 003 - 043OP02 | não está no site |  |  |  | abrir ss para post parcial de transformador PE 0192426 Transformador: 1 Tipo De Óleo: Mineral Topologia: 60049 Patrimônio: PO13158 Marca: TRAEL (112,5 KVA) topologia 809568,8763526
ETO-COPC 00024/2026 | ETO-COPC 000031/2026 |  | 5700009090 | 57 | 0300009090 | 2026-04-24 10:35 | 04/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | NAZARE | AL01053090 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | VERIFICADO EM CAMPO CIRCUITO NORMALIZADO APOS RECUPERAR TRAFO 5700009090VERIFICADO EM CAMPO CIRCUITO NORMALIZADO APOS RECUPERAR TRAFO 5700009090VERIFICADO EM CAMPO CIRCUITO NORMALIZADO APOS RECUPERAR TRAFO 5700009090Intv Aut |  | 5 | 0 | 20264246720416 | 2026-04-01 18:56 | 2026-04-02 09:02 | 1 | interrompido+fechado | 505.6 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 846 | FEITO TROCA DE CONCCOES NO POSTE E NO PADRAO DEIXANDO O MESMO NORMALIZADO | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700009090 com 121% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-COPC 00025/2026 | ETO-COPC 000032/2026 |  | 5700012059 | 57 | 0300012059 | 2026-04-24 10:48 | 04/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | PALMAS | AL02099059 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | FOI VERIFICADO ELO ROMPIFO NA FASE CIntv Auto PPF TR-5700012059 |  | 6 | 0 | 20264345304412 | 2026-04-29 22:34 | 2026-04-30 01:26 | 1 | problema+interrompido+fechado | 130.8 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 195 | 172 | TR-5700012059 com cabo BT fase a rompido penalizado as cargas. | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700012059 com 109% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-COPC 00026/2026 |  |  | 5711359122 | 57 | 0311359122 | 2026-04-24 11:38 | 04/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | URGENTE | PALMAS | AL03060122 | ETO-COPC |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTO PARA SUBSTITUIR TRAFO 5711359122 QUEIMADO COM SEGURANÇA |  | 1 | 0 | 20264090076216 | 2026-01-21 06:31 | 2026-01-21 18:13 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2201.4 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 702 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264090008888-1 Equipe 003 - 122OP45 | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5711359122 com 137% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983..
ETO-RD-AR 00739/2026 | ENC-MPAR01 000043/2026 | 612600457 | 5743290004 | 57 | 0343290004 | 2026-04-24 13:05 | 04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL01040004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO NA JANELA | 1 | 1 | 20264321235059 | 14350616 | TRF 5743290004 , COM VAZAMENTO DE OLEO, E O A UC ESTA CADATRADO NO TRF5703752004 , E O 5743290004 TEM QUE TROCA COM URGENCIA E O MSM SO ATENDE UMA UNIDADE | TRAFO COM DEFEITO DECLARADO — 'TRF 5743290004, com vazamento de óleo … tem que trocar com urgência', ocorrência 20264321235059 de 24/04 08:44–11:40, na janela; a UC está cadastrada no trafo 5703752004, por isso a ocorrência ficou em outro código. Achado pelo agente de reimplementação. | 1 | 0 | 20264326606216 | 2026-04-25 11:38 | 2026-04-25 12:10 | 1 | problema+interrompido+fechado | 21.6 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 32 |  | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | cola_fita |  | Trafo 5743290004 vazamento de oleo Potencia: 75 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 004op02 (63)98454-1114
ETO-RD-AG 00447/2026 | ENC-MPAG02 000064/2026 | 662600292 | 5702090039 | 57 | 0302090039 | 2026-04-24 16:30 | 04/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264324594365 | 2026-04-24 19:28 | 2026-04-24 22:45 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 1 | 197 | Abertura emergencial do trafo 570209039 para refarzer malha de aterramento | não está no site |  |  |  | ENDEREÇO: Assentamento Carlifornia no CDC 3214516, Melhoria de aterramento
ETO-RD-AR 00740/2026 | ENC-MLAR02 000086/2026 | 612600442 | 5720011053 | 57 | 0320011053 | 2026-04-24 18:41 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264492383402 | 2026-06-08 12:08 | 2026-06-08 16:11 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1072.5 | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | ELO SUBDIMENSIONADO | 1 | 243 | CODIGO INVALIDO:CH/3300377305- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264490778316-1 Equipe 003 - 053OP01 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | Segundo informações 053OP01, o trafo 5720011053 de 30kVA está queimado, para raio também está queimado, acesso bom para equipe de manutenção.
ETO-RD-GU 00495/2026 | ETO-RD-GU 001355/2026 | 412600398 | 5700003236 | 57 | 0300003236 | 2026-04-24 21:10 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | JAU DO TOCANTINS | LD02003036 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | Abertura emergencial do Trafo 5700003236 para substuiçao de poste quebrado, penalizando cargas no PA novo horizonte e Abertura emergencial do Trafo 5761365186 para substuiçao de poste quebrad |  | 2 | 0 | 20264326711708 | 2026-04-25 13:12 | 2026-04-25 16:59 | 2 | interrompido+fechado | 15 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 44 | 210 | Abertura emergencial do Trafo 5700003236 para substuiçao de poste quebrado, penalizando cargas no PA novo horizonte e Abertura emergencial do Trafo 5761365186 para substuiçao de poste quebrado, penalizando cargas no PA novo horizonte | não está no site |  |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE POSTE ABALRROADO NO POVOADO DE JAU NOVO HORIZONTEID#46131840ESTRUTURA S4 CABO NU
DOLP-RD-PA 00495/2026 |  |  | 5700822122 | 57 | 0300822122 | 2026-04-25 08:02 | 04/2026 | AVARIADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL11060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 3 | 0 |  |  | , LANÇAMENTO DE CONDUTOR DO POSTE 05, 20 A 15, RECONDUT. 145 M CABO RDU MT PARA 4/0, ABRIR CH 0300820122, 8800823122, 5700822122, 5702952122 MANTER ABERTA CH 0300826122 |  | 2 | 0 | 20264244573707 | 2026-04-08 12:36 | 2026-04-08 18:50 | 4 | interrompido+fechado | 373.2 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | CONSTRUCAO/REFORCO/EXTENSAO DE RD | 53 | 333 | LANÇAR CABOS, CONEXOES, DEMOLIÇÃO DE REDE MT ENTRE OS POSTES 06 A 13, POSTE 01 E 18 OBRA 00525, CONFERIR FASEAMENTO NA CH 64323 (NA) ABRIR CHVS 02952, 00822, 00823,26692, 00820, JUMPER MT 99889165, MANT. AB. CH 62379, 64323, 62382, 00826 (NA), APOIO L.V BLOQ. RL AL AL11060122 EJUMPER MT 99889165 | não está no site |  |  |  | Segue SS para substituição de trafo danificado devido poste abalroado
ETO-RD-GU 00496/2026 | DBM-MPDB10 000064/2026 | 412600468 | 5710213029 | 57 | 0310213029 | 2026-04-25 11:05 | 04/2026 | POSTE | NÃO INSTALADO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMEIROPOLIS | AL01061029 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264473136946 | 2026-06-03 11:21 | 2026-06-03 11:44 | 1 | problema+interrompido+fechado | 935.3 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 2 | 23 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA INSTALAÇÃO DE POSTE EM VÃO LONGO | não está no site |  |  |  | Segue nota para implatançao de poste 10/150 na RDR de Palmeiropolis Rede BT rural bitola do cabo TP-35 multiplex intercalar entre os poste de ID 46793421 ID 46793429 estrutura do poste a ser instalado S1 asseço livre contato da Equipe 63 98427-3033 ( Marivaldo )
ETO-RD-AG 00450/2026 | ENC-MLAG01 000109/2026 | 662600277 | 5713700131 | 57 | 0313700131 | 2026-04-25 11:21 | 04/2026 |  | COLA E FITA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD01014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264337484333 | 2026-04-27 12:44 | 2026-04-27 14:44 | 1 | problema+interrompido+fechado | 48.4 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 3 | 120 | Abertura emergencial do TR para possibilitar equipe mnautenção fazer colagem na bucha segudario do TR. | não está no site |  |  |  | Constatado trafo 5713700131 de 15kVA na 19.9kV com vazamento de óleo. Acesso para caminhonete.
ETO-RD-AG 00449/2026 | ENC-MPAG01 000162/2026 | 662600271 | 5700009145 | 57 | 0300009145 | 2026-04-25 11:34 | 04/2026 | POSTE | DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | ALTA | MAURILANDIA DO TOCANTINS | AL02043081 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | gleison 999519737 deslocando substituir poste id 67114541 deteriorado trafo 5700009145 eto-rd-ag 406/2026 circuito tr 5700009145 gleison 999519737 identificou id 67115714 poste 10/150 deteriorado estrutura s1 rede nua eto-rd-ag 449/2 |  | 4 | 0 | 20264326770596 | 2026-04-25 13:38 | 2026-04-25 17:15 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1.1 | POSTE DE BT | FERRAGENS EXPOSTAS | 106 | 217 | gleison 999519737 deslocando substituir poste id 67114541 deteriorado trafo 5700009145 eto-rd-ag 406/2026 circuito tr 5700009145 gleison 999519737 identificou id 67115714 poste 10/150 deteriorado estrutura s1 rede nua eto-rd-ag 449/2026 | não está no site |  |  |  | circuito tr 5700009145 gleison 999519737 identificou id 67115714 poste 10/150 deteriorado estrutura s1 rede nua
DG-RD-PO 00353/2026 | DG-MPDG01 000083/2026 | 312600287 | 5700349001 | 57 | 0300349001 | 2026-04-25 11:38 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264326584228 | 2026-04-25 15:00 | 2026-04-25 16:50 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2.4 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 110 | trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | trafo 5700349001 queimado de 15 kva acesso livre oara raio queimado tensao 13.8 kv local e pusado levar trafo de 25 kva se possivel e levar cahve fusivel completa da 13.8 kv rdr de porto nacional
ETO-RD-GU 00497/2026 | ETO-RD-GU 001501/2026 |  | 5700391097 | 57 | 0300391097 | 2026-04-25 21:38 | 04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | URGENTE | TALISMA | AL02003036 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial no TR 5700391097 para atendimento da SS de Nº ETO-RD-GU497/2026 devido vazamento de oleo Equipes: Manutenção e 097OP01 Clima BOM. |  | 6 | 0 | 20264329864901 | 2026-04-26 12:58 | 2026-04-26 14:34 | 1 | problema+interrompido+fechado | 14.3 | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | DEFEITO EM JUMPER/CONEXAO | 120 | 96 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329589834-1 Equipe 003 - 036OP02 | não está no site |  |  |  | TR 5700391097 VAZANDO OLEOPOTÊNCIA: 112,5 KVATENSÃO: 13.8 KVQTD CLIENTES: 124 UNIDADES LIGADAS
DOLP-RD-PA 00499/2026 | DLP-CTPA01 000037/2026 | 112600447 | 5764387122 | 57 | 0364387122 | 2026-04-25 22:12 | 04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL10059122 | DOLP-RD-PA | 75 | 75 | ANALISE DE EXPURGOS |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264329421871 | 2026-04-26 10:52 | 2026-04-26 13:50 | 1 | problema+interrompido+fechado | 11.7 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 19 | 178 | Trafo com vazamento de óleo. | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5764387122 de 75kva com vazamento de óleo pela bucha primaria fase B, Obs. TR energizado, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local Lago Norte
ETO-RD-GR 00480/2026 | ENC-MPGR01 000081/2026 | 712600348 | 5700008154 | 57 | 0300008154 | 2026-04-27 12:15 | 04/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | ALTA | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | trafo 5700008154 aberto para substituição de poste de madeira |  | 2 | 0 | 20264360317203 | 2026-05-04 17:55 | 2026-05-04 19:57 | 1 | problema+interrompido+fechado | 172.7 | POSTE DE BT | MADEIRA PODRE | 70 | 122 | trafo 5700008154 aberto para substituição de poste de madeira | não está no site |  |  |  | Boa tarde, Favor enviar manutenção para subsituir poste trincado na RDU Juarina
ETO-RD-AG 00456/2026 | ENC-MPAG02 000067/2026 | 662600291 | 5700016068 | 57 | 0300016068 | 2026-04-27 18:06 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | BURITI DO TOCANTINS | AL01019068 | ETO-RD-AG |  | 75 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | ABRIR TRAFO 5700016068 E BLOQ. ALIMENTADOR AL01019068- PARA LINHA VIVA TRABALHAR NO ID81650118 PROXIMO A CHAVE 0313928068, REMANEJAR TRAFO DE 75KVA-13.8KV POR TRAFO DE 112,5K |  | 7 | 0 | 20264323627870 | 2026-04-24 13:00 | 2026-04-24 20:32 | 1 | interrompido+fechado | 45.6 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 452 |  | não está no site |  |  |  | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
DOLP-RD-PA 00505/2026 | DLP-MPPA01 000121/2026 | 112600458 | 5732830070 | 57 | 0332830070 | 2026-04-27 20:13 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | abertura emergencial pela equipe de manutencão ibanez para trocar poste abalroado poste trocado ss n. DOLP-RD-PA 505/2026 |  | 5 | 0 | 20264340466288 | 2026-04-28 06:40 | 2026-04-28 12:30 | 1 | interrompido+fechado | 9.4 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 350 | CONECTOR FOLGADO NA FASE, NA DERIVACAO DO POSTE O MESMO FOI RECUPERADO NORMAL | não está no site |  |  |  | Segue ss de 01 poste de 10/150 abalroadpo para ser subistituido pela equipe de manutencão estrutura SI-1 cliente penalizado 03 equipe que atendeu 092op02 cel, 63981226017/992920411 favor agilizar o atendimento acesso livre
ETO-RD-AG 00459/2026 | ENC-MLAG02 000145/2026 | 662600280 | 5700050002 | 57 | 0300050002 | 2026-04-28 07:28 | 04/2026 | POSTE | BASE DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | URGENTE | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | substituição de poste de madeira no circuito do trafo 5700050002 |  | 4 | 0 | 20264343710312 | 2026-04-29 09:43 | 2026-04-29 12:10 | 1 | problema+interrompido+fechado | 25.2 | POSTE DE BT | MADEIRA PODRE | 103 | 147 | substituição de poste de madeira no circuito do trafo 5700050002 | não está no site |  |  |  | substitui poste de mandeira 9/200 ID;68443377 estrutura S3, segundo poste a substitui poste de madedeira 9/200 ID;68443381 estrutura S4 circuito do trafo 5700050002 acesso livre.
ETO-RD-AG 00460/2026 | ENC-MLAG02 000153/2026 | 662600305 | 5700050002 | 57 | 0300050002 | 2026-04-28 07:28 | 04/2026 | POSTE | BASE DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | ALTA | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | substituição de poste de madeira no circuito do trafo 5700050002 |  | 4 | 0 | 20264343710312 | 2026-04-29 09:43 | 2026-04-29 12:10 | 1 | problema+interrompido+fechado | 25.2 | POSTE DE BT | MADEIRA PODRE | 103 | 147 | substituição de poste de madeira no circuito do trafo 5700050002 | não está no site |  |  |  | substitui poste de mandeira 9/200 ID;68443377 estrutura S3, segundo poste a substitui poste de madedeira 9/200 ID;68443381 estrutura S4 circuito do trafo 5700050002 acesso livre.
ETO-RD-AR 00718/2026 |  |  | 5700265155 | 57 | 0300265155 | 2026-04-28 09:14 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264353556665 | 2026-05-02 14:58 | 2026-05-02 15:41 | 1 | problema+interrompido+fechado | 100.7 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 2 | 43 | melhoria de aterramento | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00721/2026 |  |  | 5700911155 | 57 | 0300911155 | 2026-04-28 09:15 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | trafo 5700911155 aberto para melhoria de aterrramento e substituição de pararaio |  | 1 | 0 | 20264360189318 | 2026-05-04 16:28 | 2026-05-04 17:12 | 1 | problema+interrompido+fechado | 150.2 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 44 | trafo 5700911155 aberto para melhoria de aterrramento e substituição de pararaio | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00724/2026 |  |  | 5700267155 | 57 | 0300267155 | 2026-04-28 09:15 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264139693367 | 2026-02-25 07:28 | 2026-02-26 14:35 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1434.7 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1867 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137798326-1 Equipe 003 - 155OP01 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00719/2026 |  |  | 5703085155 | 57 | 0303085155 | 2026-04-28 09:16 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | trafo 5703085155 aberto para realização de melhoria de aterramento. |  | 3 | 0 | 20264360190936 | 2026-05-04 16:30 | 2026-05-04 17:19 | 1 | problema+interrompido+fechado | 150.2 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 2 | 49 | trafo 5703085155 aberto para realização de melhoria de aterramento. | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ENC-RD-PS 00481/2026 | ENC-LMPS03 000077/2026 | 212600452 | 5701214055 | 57 | 0301214055 | 2026-04-28 09:30 | 04/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264130135232 | 2026-02-17 17:16 | 2026-02-18 11:13 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1630.3 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1077 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129290837-1 Equipe 003 - 055OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | TR 5701214055QUEIMADO ACESSO LIVRE CAMINHONETE 5KVATENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 055OP01
ETO-RD-GR 00497/2026 | ETO-RD-GR 001056/2026 |  | 5746529033 | 57 | 0346529033 | 2026-04-28 13:00 | 04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | COLMEIA | AL01022033 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264070277579 | 2026-01-09 17:59 | 2026-01-09 21:19 | 1 | interrompido+fechado | 2583.7 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 200 | DEFEITO NO CONECTOR DA FASE NO PADRAO O MESMO FOI SUBSTITUIDO E NORMALIZADO. | não está no site |  |  |  | trafo 5746529033- 75KVA - 13,8KV com vazamento de Oleo na RDU Colmeia - fotos em anexo.favor verificar possibilidade de reparo no trafo .
ETO-RD-GU 00508/2026 | ETO-RD-GU 001410/2026 |  | 5700015032 | 57 | 0300015032 | 2026-04-28 19:57 | 04/2026 | CRUZETA | PODRE | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | AL01008032 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | abertura emergencial trafo 5700015032 para linha viva substituir para raios queimados gilberto, |  | 3 | 0 | 20264343565088 | 2026-04-29 08:56 | 2026-04-29 10:22 | 1 | problema+interrompido+fechado | 12 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | MANOBRA PARA NORMALIZACAO/ALTERACAO CONFIGURACAO | 60 | 86 | abertura emergencial trafo 5700015032 para linha viva substituir para raios queimados gilberto, | não está no site |  |  |  | Troca de cruzeta e isoladores no ID 45259373 estrutura N, tensão 13.8 KV Troca de Para raio Fase C no TR 5700015032, tensão 13.8 KV Troca de N3 quebrada ao lado da CH 0300018032 no ID 46192816, tensão 13.8 KV Todas na RDU de Araguaçu em pontos diferentes para equipe de linha viva
ETO-RD-DP 00286/2026 | ETO-RD-DP 001100/2026 |  | 5700040005 | 57 | 0300040005 | 2026-04-28 20:24 | 04/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARRAIAS | AL01013005 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700040005- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264246053083-1 Equipe 003 - 005OP01 |  | 1 | 0 | 20264247039186 | 2026-04-01 17:29 | 2026-04-01 19:35 | 1 | problema+interrompido+fechado | 624.8 | CAUSADA POR TERCEIROS | OBJETO ESTRANHO NA REDE | 84 | 126 | CODIGO INVALIDO:CH/5700040005- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264246053083-1 Equipe 003 - 005OP01 | não está no site |  |  |  | Conforme solicitação da equipe 005op05 , segue SS aberta para tratativas para equipe de linha viva , substituir para raios queimado do trafo 5700040005 RDU DE ARRAIAS Duvidas ? 984467584 JESIANO
ETO-COPC 00027/2026 | ETO-COPC 000033/2026 |  | 5700119039 | 57 | 0300119039 | 2026-04-29 08:53 | 04/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | AL01109039 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700119039 AVARIADO PARA TROCA DO MESMO. ESTA COM VAZAMENTO DE OLEO |  | 9 | 0 | 20264337075236 | 2026-04-27 16:33 | 2026-04-27 18:57 | 1 | interrompido+fechado | 13.9 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 144 | CONEXAO | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700119039 com 111% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-RD-GU 00510/2026 | ETO-RD-GU 001443/2026 | 412600407 | 5700018076 | 57 | 0300018076 | 2026-04-29 09:26 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | AL01031076 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264170381236 | 2026-03-10 10:03 | 2026-03-10 14:38 | 1 | interrompido+fechado | 1170.8 | ENTRADA DE SERVICO AEREO | PONTALETE/BRACKET/PINGADOURO/ARMACAO SECUNDARIA | 1 | 275 | FOI SUBSTITUIDO OS CONEQUITORES DA REDE | não está no site |  |  |  | poste abalroado proximo do hospital 9/150 baixa tensão
ETO-RD-AG 00462/2026 |  |  | 5710054159 | 57 | 0310054159 | 2026-04-29 10:05 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264330353767 | 2026-04-26 16:59 | 2026-04-27 15:00 | 2 | problema+interrompido+fechado | 19.1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 205 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329928148-1 Equipe 003 - 040OP36 | não está no site |  |  |  | fazer melhoria poste tranformaçao no trafo 5710054159
ETO-RD-AR 00766/2026 | ENC-MLAR02 000088/2026 | 612600451 | 5710054159 | 57 | 0310054159 | 2026-04-29 10:05 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264330353767 | 2026-04-26 16:59 | 2026-04-27 15:00 | 2 | problema+interrompido+fechado | 19.1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 205 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329928148-1 Equipe 003 - 040OP36 | não está no site |  |  |  | fazer melhoria posto de tranformaçao no trafo 5710054159
ENC-RD-PS 00487/2026 | ENC-LMPS01 000117/2026 | 212600454 | 5700002253 | 57 | 0300002253 | 2026-04-29 13:51 | 04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ENC-RD-PS | 150 | 150 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264348037836 | 2026-04-30 18:04 | 2026-04-30 20:26 | 1 | problema+interrompido+fechado | 27.2 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 69 | 142 | TR COM VAZAMENTO DE OLEO E FUMAÇÃNDO EM CAMPO ABERTURA EMERGENCIAL MAN WESLEY NO LOCAL | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | TR 5700002253MUITO VAZAMENTO DE OLEO 150 KVA34500PARA RAIO BOM ACESSO LIVRE013OP014 HEMINIO
DG-RD-PO 00363/2026 | DG-MPPO01 000085/2026 | 312600283 | 5700361071 | 57 | 0300361071 | 2026-04-29 22:37 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARE | LD01056046 | DG-RD-PO | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700361071- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264298673793-1 Equipe 003 - 044OP02 |  | 4 | 0 | 20264347605311 | 2026-04-30 12:40 | 2026-04-30 14:26 | 1 | problema+interrompido+fechado | 13.1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 106 | trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | Segue SS para substituição de trafo queimado
ETO-RD-PO 00123/2026 | ETO-RD-PO 000793/2026 |  | 5700361071 | 57 | 0300361071 | 2026-04-30 10:05 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | BREJINHO DE NAZARE | LD01056046 | ETO-RD-PO |  | 30 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700361071- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264298673793-1 Equipe 003 - 044OP02 |  | 4 | 0 | 20264347605311 | 2026-04-30 12:40 | 2026-04-30 14:26 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1.6 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 106 | trafo queimado | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-COPC 00028/2026 | ETO-COPC 000034/2026 |  | 5725809122 | 57 | 0325809122 | 2026-04-30 10:46 | 04/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | PALMAS | AL07059122 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264184431275 | 2026-03-18 11:08 | 2026-03-18 15:28 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1003.3 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 260 |  | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5725809122 com 125% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-RD-AR 00774/2026 | ENC-MLAR03 000058/2026 | 612600477 | 5743290004 | 57 | 0343290004 | 2026-04-30 11:06 | 04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL01040004 | ETO-RD-AR | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | TRF 5743290004 , COM VAZAMENTO DE OLEO, E O A UC ESTA CADATRADO NO TRF5703752004 , E O 5743290004 TEM QUE TROCA COM URGENCIA E O MSM SO ATENDE UMA UNIDADE |  | 1 | 0 | 20264326606216 | 2026-04-25 11:38 | 2026-04-25 12:10 | 1 | problema+interrompido+fechado | 94.9 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 32 |  | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | Trafo 5743290004 75kvaAcesso: livra na RDU de AraguainaSetor: Costa esmeraldoEquipe: de manutenção encontrou o defeito vazando oléo e saindo fumaça pela bucha que foi feito reparo
ETO-RD-AR 00776/2026 | ENC-MLAR03 000064/2026 | 612600487 | 5700612004 | 57 | 0300612004 | 2026-04-30 16:53 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUAINA | AL02040004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264236033319 | 2026-03-31 22:43 | 2026-04-01 01:30 | 1 | interrompido+fechado | 687.4 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 167 | CDC FOI INSPECIONADO E VERIFICADO AS CONECCOES | não está no site |  |  |  | Realizar reconexão da malha de aterramento rompida trafo 5700612004
ETO-RD-AR 00778/2026 | ENC-MLAR05 000205/2026 | 612600481 | 5700285136 | 57 | 0300285136 | 2026-04-30 19:00 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PAU D'ARCO | LD02010153 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | poste quebrado no circuito do trafo 5700285136 |  | 3 | 0 | 20264353551044 | 2026-05-02 14:54 | 2026-05-02 16:40 | 1 | problema+interrompido+fechado | 42.9 | POSTE DE BT | ABALROADO | 101 | 106 | poste quebrado no circuito do trafo 5700285136 | não está no site |  |  |  | Segue SS de poste abalroado estrutura de ID 64713769 9/150 S1 no circuito do TR 5700285136 para devidas tratativas com equipe de manutenção, necessário fazer poda de arvore no local.Acesso livreRDU Pau D'arcoRua Euzenir025OP02 63 99229-0794
ETO-RD-PA 00302/2026 | ETO-RD-PA 002039/2026 |  | 5700003083 | 57 | 0300003083 | 2026-05-02 11:30 | 05/2026 | EMENDAS | CONEXÕES DETERIORADAS | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 4 | 0 |  |  | BSTITUIR 03 POSTES BT PARA MT, CONSTR. 123 M RDU MT 34,5 KV E INST. DE 01 TRAFO 75 KVA. ABRIR CH TRAFOS 5700002083 E 5700003083, APOIO LV BLOQUEAR AL.LD01059122. |  | 6 | 0 | 20264288211088 | 2026-04-15 12:52 | 2026-04-15 15:36 | 1 | problema+interrompido+fechado | 379.9 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 147 | 164 | abertura emergencial para trocar poste pela equipe de manutencão | não está no site |  |  |  | Segue noata para para atendmento com equipe de LINHA VIVA SUBSTITUIR conector DANIFICADO da rede compacta na RDU de aparecida do rio negro das 3 fases A, B, C , NO #ID100262562NA MESMA ESTRUTURA DO TRAFO 5759972083 ACESSO LIVRE , TENSÃO 34,5
ENC-RD-PS 00493/2026 | ENC-LVPS02 000062/2026 |  | 5700004086 | 57 | 0300004086 | 2026-05-02 14:03 | 05/2026 | OUTROS | ESPAÇADOR | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | ALTA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 3 | 0 |  |  | OSTES E LANÇAMENTO DE CABOS MT ENTRE OS POSTES 172 Á 183 DO PROJETO (FL 1/5 , DES 3/6 E FL 2/5, DES 3/6). ABRIR TRAFO 5700004086. |  | 4 | 0 | 20264294489344 | 2026-04-28 13:01 | 2026-04-28 17:43 | 1 | problema+interrompido+fechado | 68.3 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | CONSTRUCAO/REFORCO/EXTENSAO DE RD | 129 | 282 | INSTALAÇÃO DE POSTES E LANÇAMENTO DE CABOS MT ENTRE OS POSTES 172 Á 183 DO PROJETO (FL 1/5, DES 3/6 E FL 2/5, DES 3/6), APOIO LV PARA SUBST. DE CHAVE FUSÍVEL DO TRAFO, BLOQUEAR AL.LD05062013,ABRIR TRAFO 5700004086. | não está no site |  |  |  | Segue SS para apoio de linha viva recolocar o cabo no espaçador no circuito do TR 5700004086.
DOLP-RD-PA 00521/2026 | DLP-CTPA00 000079/2026 | 112600482 | 5703327122 | 57 | 0303327122 | 2026-05-02 18:52 | 05/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL05059122 | DOLP-RD-PA | 45 | 75 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial do TR-5703327122 para substituir TR de 45kva por um TR de 75kva, mesmo estava com vazamento de oleo e problemas na bucha segundaria. | DEFEITO DECLARADO no próprio trafo, 3,5 h depois da SS — 'vazamento de óleo e problemas na bucha'. | 1 | 0 | 20264354214073 | 2026-05-02 22:20 | 2026-05-03 01:50 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2.5 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 4 | 210 | Abertura emergencial do TR-5703327122 para substituir TR de 45kva por um TR de 75kva, mesmo estava com vazamento de oleo e problemas na bucha segundaria. | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | SEGUE SS DE TRAFO 5703327122 COM VAZAMENTO DE OLEO, NA RDU DE PALMASPOTENCIA 45KVAQUADRA 206 SULOBS: SE POSSIVEL LEVAR UM TRAFO DE MAIOR POTENCIA
DOLP-RD-PA 00522/2026 | DLP-CTPA00 000081/2026 | 112600491 | 5700562122 | 57 | 0300562122 | 2026-05-03 08:02 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | DESLIGAMENTO DE REBE BT PARA RETIRADA DE REDE ANTIGA E ENERGIZAÇÃO DA REDE NOVA. ABRIR CH TRAFO 5700562122. |  | 4 | 0 | 20264416357980 | 2026-05-20 11:54 | 2026-05-20 13:15 | 1 | interrompido+fechado | 410.9 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 81 |  | não está no site |  |  |  | Poste Abalroado. ID 59380053Bitola: 9/150.Estrutura: SI-1Acesso: Livre
ETO-RD-GR 00481/2026 |  |  | 5700265155 | 57 | 0300265155 | 2026-05-04 07:56 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264353556665 | 2026-05-02 14:58 | 2026-05-02 15:41 | 1 | problema+interrompido+fechado | 16.2 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 2 | 43 | melhoria de aterramento | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00782/2026 | ENC-MLAR05 000209/2026 | 612600484 | 5700265155 | 57 | 0300265155 | 2026-05-04 07:56 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-AR |  | 5 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264353556665 | 2026-05-02 14:58 | 2026-05-02 15:41 | 1 | problema+interrompido+fechado | 16.2 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 2 | 43 | melhoria de aterramento | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00787/2026 | ENC-MLAR01 000191/2026 | 612600484 | 5703085155 | 57 | 0303085155 | 2026-05-04 07:59 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-AR |  | 25 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | trafo 5703085155 aberto para realização de melhoria de aterramento. |  | 3 | 0 | 20264360190936 | 2026-05-04 16:30 | 2026-05-04 17:19 | 1 | problema+interrompido+fechado | 7.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 2 | 49 | trafo 5703085155 aberto para realização de melhoria de aterramento. | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00487/2026 |  |  | 5703085155 | 57 | 0303085155 | 2026-05-04 07:59 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | trafo 5703085155 aberto para realização de melhoria de aterramento. |  | 3 | 0 | 20264360190936 | 2026-05-04 16:30 | 2026-05-04 17:19 | 1 | problema+interrompido+fechado | 7.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 2 | 49 | trafo 5703085155 aberto para realização de melhoria de aterramento. | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00482/2026 |  |  | 5700911155 | 57 | 0300911155 | 2026-05-04 07:59 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | trafo 5700911155 aberto para melhoria de aterrramento e substituição de pararaio |  | 1 | 0 | 20264360189318 | 2026-05-04 16:28 | 2026-05-04 17:12 | 1 | problema+interrompido+fechado | 7.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 44 | trafo 5700911155 aberto para melhoria de aterrramento e substituição de pararaio | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00788/2026 | ENC-MLAR02 000092/2026 | 612600484 | 5700911155 | 57 | 0300911155 | 2026-05-04 07:59 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-AR |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | trafo 5700911155 aberto para melhoria de aterrramento e substituição de pararaio |  | 1 | 0 | 20264360189318 | 2026-05-04 16:28 | 2026-05-04 17:12 | 1 | problema+interrompido+fechado | 7.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 44 | trafo 5700911155 aberto para melhoria de aterrramento e substituição de pararaio | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00484/2026 |  |  | 5700267155 | 57 | 0300267155 | 2026-05-04 08:02 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264139693367 | 2026-02-25 07:28 | 2026-02-26 14:35 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1577.5 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1867 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137798326-1 Equipe 003 - 155OP01 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00796/2026 | ENC-MLAR01 000195/2026 | 612600501 | 5700267155 | 57 | 0300267155 | 2026-05-04 08:02 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-AR |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264139693367 | 2026-02-25 07:28 | 2026-02-26 14:35 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1577.5 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1867 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137798326-1 Equipe 003 - 155OP01 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00471/2026 | ETO-RD-AG 000370/2026 | 662600283 | 5700088132 | 57 | 0300088132 | 2026-05-04 10:52 | 05/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264097379263 | 2026-01-25 18:13 | 2026-01-25 22:02 | 1 | interrompido+fechado | 2340.8 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 229 |  | não está no site |  |  |  | Enviar equipe de Linha viva para substituir cruzeta de madeira podre - estrutura N1 - ID69961656 - RDU DE SAMPAIO
ETO-RD-AG 00474/2026 | ENC-MPAG01 000173/2026 | 662600289 | 5735268065 | 57 | 0335268065 | 2026-05-04 11:06 | 05/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | AXIXA DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264360069600 | 2026-05-04 15:24 | 2026-05-04 20:23 | 1 | problema+interrompido+fechado | 3.3 | CONDUTOR DE BT | PRESTES A SE ROMPER | 146 | 299 | manutenção subsituindo cabo bt danificado 6 vãos | não está no site |  |  |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR 6 VÃO DE REDE BT CABO QP / 35 NO CIRCUITO DO TRAFO 573526806 ID REFERENCIA 45248891 ATÉ 66882246 ENDEREÇO: IND AVENIDA VILA NOVA, 0 - S/N [0065] AXIXA DO TOCANTINS
ETO-RD-AG 00473/2026 | ENC-MLAG01 000115/2026 | 662600289 | 5735268065 | 57 | 0335268065 | 2026-05-04 11:06 | 05/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | AXIXA DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264360069600 | 2026-05-04 15:24 | 2026-05-04 20:23 | 1 | problema+interrompido+fechado | 3.3 | CONDUTOR DE BT | PRESTES A SE ROMPER | 146 | 299 | manutenção subsituindo cabo bt danificado 6 vãos | não está no site |  |  |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR 6 VÃO DE REDE BT CABO QP / 35 NO CIRCUITO DO TRAFO 573526806 ID REFERENCIA 45248891 ATÉ 66882246 ENDEREÇO: IND AVENIDA VILA NOVA, 0 - S/N [0065] AXIXA DO TOCANTINS
ETO-RD-AR 00798/2026 | ENC-MPAR01 000049/2026 | 612600462 | 5701003040 | 57 | 0301003040 | 2026-05-04 11:14 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264333522281 | 2026-04-26 17:33 | 2026-04-28 15:13 | 2 | problema+interrompido+fechado | 116 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1826 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329986820-1 Equipe 003 - 058OP03 | não está no site |  |  |  | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANFORMAÇAO NO TRAFO 5701003040
ETO-RD-AR 00799/2026 |  |  | 5700612004 | 57 | 0300612004 | 2026-05-04 14:32 | 05/2026 | ATERRAMENTO | QUEIMADA/MALHA EXPOSTA | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | ALTA | ARAGUAINA | AL02040004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264236033319 | 2026-03-31 22:43 | 2026-04-01 01:30 | 1 | interrompido+fechado | 781 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 167 | CDC FOI INSPECIONADO E VERIFICADO AS CONECCOES | não está no site |  |  |  | Solicitar SS para fazer reconexão da malha de aterramento rompida trafo 57.00.612.004
DOLP-RD-PA 00529/2026 | DLP-MPPA01 000131/2026 | 112600599 | 5706607122 | 57 | 0306607122 | 2026-05-04 15:09 | 05/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL08097122 | DOLP-RD-PA | 150 | 150 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5706607122 PARA SUBSTITUIÇÃO. |  | 3 | 0 | 20264362162333 | 2026-05-05 07:57 | 2026-05-05 09:47 | 1 | problema+interrompido+fechado | 15.8 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 29 | 110 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5706607122 PARA SUBSTITUIÇÃO. | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | Transformador 5706607122 com vazamento de oleo de grande proporção, tensão 13.8, potencia 150kva, para raio bom, acesso livre a caminhao.
DOLP-RD-PA 00532/2026 | DLP-CTPA00 000082/2026 | 112600475 | 5700324059 | 57 | 0300324059 | 2026-05-05 08:34 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264362551161 | 2026-05-05 11:32 | 2026-05-05 15:49 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 37 | 257 | abertura emergencial pela equipe de manutencãpo para ytrocar poste abalroado no id, 57260744 | não está no site |  |  |  | segue ss de 01 poste de 9/400 abalroado para ser subistituido pela equipe de manutencão, acesso livre cliente penalizado 0 equipé que atendeu 059op08 cel, 63992055828/81340587 cliente penalizado 0 favor agilizar o atendimento devido o poste só está segurado pelos cabos exposto ao risco de populares
DOLP-RD-PA 00533/2026 |  |  | 5700103059 | 57 | 0300103059 | 2026-05-05 09:37 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL05099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264201517113 | 2026-03-26 09:23 | 2026-03-26 11:12 | 1 | interrompido+fechado | 934.4 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 109 | FOI FEITO AS MEDICAO TENCAO 221 ENTRADA E SAIDA | não está no site |  |  |  | segue ss de poste podre com ferragens exposta para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 0 equipe que atendeu 059op16 cel, 63992767953/91372577 acesso livre favor agilizar o atendmento
ETO-RD-AR 00802/2026 | ENC-MLAR03 000064/2026 | 612600487 | 5700612004 | 57 | 0300612004 | 2026-05-05 11:17 | 05/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUAINA | AL02040004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264236033319 | 2026-03-31 22:43 | 2026-04-01 01:30 | 1 | interrompido+fechado | 801.8 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 167 | CDC FOI INSPECIONADO E VERIFICADO AS CONECCOES | não está no site |  |  |  | RECONEXÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO ROMPIDA DO TRAFO 5700612004
ETO-COPC 00029/2026 | ETO-COPC 000035/2026 |  | 5700023091 | 57 | 0300023091 | 2026-05-05 11:28 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | ALMAS | AL01002091 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 4 | 0 |  |  | ABRIR 5700023091 PARA QUE SEJA POSSIVEL REALZIAR REMANEJAMENTO DE POSTE ENFRENTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL EXECUÇÃO DA OBRA REGULADA 0502500768' |  | 5 | 0 | 20264317923095 | 2026-04-23 12:31 | 2026-04-23 14:54 | 1 | interrompido+fechado | 260.6 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 143 | ATERRAMENTO E NEUTRO CARBONIZADO NO PADRAO E DISJUNTOR | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700023091 com 169% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
DOLP-RD-PA 00536/2026 | DLP-CTPA00 000083/2026 | 112600492 | 5704517271 | 57 | 0304517271 | 2026-05-05 12:54 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03101271 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264363070924 | 2026-05-05 16:46 | 2026-05-05 20:03 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2.9 | POSTE DE BT | ABALROADO | 19 | 197 | Reginaldo em poste abalrroado DOLP-RD-PA 534/2026 | não está no site |  |  |  | POSTE ABALROADO. ID 74825960.BITOLA: 9/150.ESTRUTURA: SI-1ACESSO: LIVRE.LOCAL: ÁGUAS LINDAS - LUZIMANGUES.
DOLP-RD-PA 00534/2026 | DLP-CTPA00 000085/2026 | 112600489 | 5704517271 | 57 | 0304517271 | 2026-05-05 12:54 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03101271 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Reginaldo em poste abalrroado DOLP-RD-PA 534/2026 |  | 2 | 0 | 20264363070924 | 2026-05-05 16:46 | 2026-05-05 20:03 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2.9 | POSTE DE BT | ABALROADO | 19 | 197 | Reginaldo em poste abalrroado DOLP-RD-PA 534/2026 | não está no site |  |  |  | POSTE ABALROADO. ID 74825960.BITOLA: 9/150.ESTRUTURA: SI-1ACESSO: LIVRE.LOCAL: ÁGUAS LINDAS - LUZIMANGUES.
DOLP-RD-PA 00535/2026 | DLP-CTPA00 000084/2026 | 112600481 | 5704517271 | 57 | 0304517271 | 2026-05-05 12:54 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03101271 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264363070924 | 2026-05-05 16:46 | 2026-05-05 20:03 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2.9 | POSTE DE BT | ABALROADO | 19 | 197 | Reginaldo em poste abalrroado DOLP-RD-PA 534/2026 | não está no site |  |  |  | POSTE ABALROADO. ID 74825960.BITOLA: 9/150.ESTRUTURA: SI-1ACESSO: LIVRE.LOCAL: ÁGUAS LINDAS - LUZIMANGUES.
ETO-RD-GU 00518/2026 | ETO-RD-GU 001502/2026 | 412600410 | 5702524003 | 57 | 0302524003 | 2026-05-05 13:54 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL05020003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial DJ/RL/TR/CH 5702525003, Devido situação de Risco: poste abalroado, Penalizando cargas da RDR/RDU gurupi, Causa ETO-RD-GU 518/2026, Equipe M |  | 3 | 0 | 20264186302669 | 2026-03-19 06:44 | 2026-03-19 10:51 | 1 | interrompido+fechado | 1107 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 247 | FOI TROCADO AS CONEXOES DO CLIENTE NO POSTE | não está no site |  |  |  | POSTE ABALROADO ID 70018081 CIRCUITO DO TRAFO 5702524003 ACESSO LIVRE RDE BT CLIENTE PENALIZADO NÃO
ETO-RD-AR 00803/2026 | ENC-MLAR03 000077/2026 | 612600497 | 5700007077 | 57 | 0300007077 | 2026-05-05 15:06 | 05/2026 | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264116038243 | 2026-02-03 08:50 | 2026-02-03 16:58 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2158.1 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 137 | 488 |  | não está no site |  |  |  | FAVOR SUBSTITUIR POSTE DE MADEIRA DETERIORADO NA RDU DE GOIATINS ID : 69195052
ETO-RD-AR 00804/2026 | ETO-RD-AR 001797/2026 |  | 5763727077 | 57 | 0363727077 | 2026-05-05 15:13 | 05/2026 | CRUZETA | CRUZETA COM FERRAGEM EXPOSTA | NOTA DE SERVIÇO (NS) - PODA | SS ATENDIDA | ALTA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264421313945 | 2026-05-21 20:51 | 2026-05-22 09:33 | 1 | interrompido+fechado | 388.6 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 762 | CONFORME SOLICITACAO DO CLIENTE . FOI VERIFICADO EM CAMPO ONDE O MESMO FOI CONSTATADO CONECTOR PERFURANTE ESTAVA FOLGADO .PORTANTO O MESMO FOI REAPERTADO O CONECTOR NA FADE E SUBSTITUIDO O NEUTRO. NORMALIZADO A A ENERGIA NA UNIDADE.MEDIDOR-D5254549545 LEITURA-1086 | não está no site |  |  |  | FAVOR SUBSTITUIR ESTRUTUTA N3 DE MADEIRA POIS A MESMA ESTA DETERIORADA RDU DE GOIATINS ID : 69197791
ETO-RD-GR 00511/2026 | ENC-MLGR02 000097/2026 | 712600353 | 5710032087 | 57 | 0310032087 | 2026-05-05 16:24 | 05/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 15 | 15 |  | FURTADO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTURA DA CH 0310032087 PARA INSTALAR TR 5710032087 E LANÇAR CABO, MANUT LUIZ CARLOS |  | 1 | 0 | 20264371918977 | 2026-05-07 11:00 | 2026-05-07 12:45 | 1 | problema | 41.6 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 105 | ABERTURA DA CH 0310032087 PARA INSTALAR TR 5710032087 E LANÇAR CABO, MANUT LUIZ CARLOS | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | furto |  | acionar equipe de manutencao para instalar toda estrutura do trafo 5710032087 com chave e 50m de cabo AA/4 para atende a OS 108187588 equipe 087op01acesso livre
ETO-RD-AR 00807/2026 | ENC-MLAR02 000090/2026 | 612600473 | 5701063077 | 57 | 0301063077 | 2026-05-06 09:43 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264338401259 | 2026-04-27 13:08 | 2026-04-28 17:50 | 2 | problema+interrompido+fechado | 159.9 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 3 | 1533 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264335779409-1 Equipe 003 - 078OP01 | não está no site |  |  |  | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANFORMAÇAO DO TRAFO 5701063077
ETO-RD-DP 00308/2026 | ETO-RD-DP 000938/2026 |  | 5700490091 | 57 | 0300490091 | 2026-05-06 09:44 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 4 | 0 |  |  | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de neutro. foi encontrado trafo 5700490091 queimado e o mesmo estava tirando o religador, foi isolado aberto nota segue na interv 20264084970911 |  | 3 | 0 | 20264084940539 | 2026-01-16 19:46 | 2026-01-17 17:21 | 4 | problema+fechado | 2584.4 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1295 | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de neutro. foi encontrado trafo 5700490091 queimado e o mesmo estava tirando o religador, foi isolado aberto nota segue na interv 20264084970911 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO. a
ETO-RD-PS 00212/2026 | DLP-MLPA03 000053/2026 |  | 5701237085 | 57 | 0301237085 | 2026-05-06 10:37 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD03062013 | ETO-RD-PS |  | 10 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264440734838 | 2026-05-26 11:26 | 2026-05-26 12:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 479.8 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | 54 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00210/2026 | DLP-MLPA03 000043/2026 |  | 5710066253 | 57 | 0310066253 | 2026-05-06 10:37 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264127888079 | 2026-02-13 18:21 | 2026-02-14 15:59 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1914.6 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1298 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126842198-1 Equipe 003 - 013OP14 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00213/2026 | ENC-LMPS03 000080/2026 | 212600635 | 5701240085 | 57 | 0301240085 | 2026-05-06 10:37 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD03062013 | ETO-RD-PS |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264113133302 | 2026-01-31 11:02 | 2026-01-31 13:53 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2252.7 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 171 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113050616-1 Equipe 003 - 013OP06 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-COPC 00030/2026 |  |  | 5700001112 | 57 | 0300001112 | 2026-05-06 16:42 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | URGENTE | COLMEIA | LD03022033 | ETO-COPC |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700001112- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264251365025-1 Equipe 003 - 111OP01 |  | 5 | 0 | 20264402848739 | 2026-05-16 13:01 | 2026-05-16 15:00 | 1 | problema+interrompido+fechado | 235.3 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 88 | 119 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700001112 PARA CORRIGIR VAZAMENTO DE ÓLEO. POV GOIANY. MANUT PESADA GUARAI. | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700001112 com 148% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-RD-DP 00317/2026 | ENC-MPPS01 000139/2026 | 212600475 | 5711657074 | 57 | 0311657074 | 2026-05-07 15:21 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIANOPOLIS | AL01028074 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264377634735 | 2026-05-09 10:18 | 2026-05-09 12:09 | 1 | problema+interrompido+fechado | 42 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 53 | 111 | Abertura mergencial para equipe manutenção substituir poste Quebrado | não está no site |  |  |  | Segue SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO . Substituir poste abalroado RDU DIANOPOLIS ID#74360241 , poste 9/150 estrutura S1 circuito do transformador 5711657074
DOLP-RD-PA 00540/2026 | DLP-MPPA01 000140/2026 | 112600495 | 5700482122 | 57 | 0300482122 | 2026-05-07 15:26 | 05/2026 |  |  | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL02060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 3 | 0 |  |  | chave aberta com elo queimado :CH/5700482122-TRAFO COM FASE A ABERTATRAFO COM FASE A ABERTATRAFO COM FASE A ABERTAIntv Auto PPF TR-5700482122 |  | 7 | 0 | 20264384013524 | 2026-05-11 16:07 | 2026-05-11 17:50 | 1 | problema+interrompido+fechado | 95.7 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 69 | 103 | Dados da Solicitação de Serviço : DOLP-RD-PA 540/2026resp. Julio fone (62) 99209-2321 OBS SUBSTITUIR POSTE ABALROADO | não está no site |  |  |  | Favor providenciar equipe de manutenção para substituição de poste abalroado ID 56778998 9/300 est. S1, circuito do trafo 5700482122 na quadra 103 Sul. Melhores informações falar com Jailton 63 98415-6027
DOLP-RD-PA 00541/2026 |  |  | 5700482122 | 57 | 0300482122 | 2026-05-07 15:39 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL02060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | chave aberta com elo queimado :CH/5700482122-TRAFO COM FASE A ABERTATRAFO COM FASE A ABERTATRAFO COM FASE A ABERTAIntv Auto PPF TR-5700482122 |  | 7 | 0 | 20264384013524 | 2026-05-11 16:07 | 2026-05-11 17:50 | 1 | problema+interrompido+fechado | 95.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 69 | 103 | Dados da Solicitação de Serviço : DOLP-RD-PA 540/2026resp. Julio fone (62) 99209-2321 OBS SUBSTITUIR POSTE ABALROADO | não está no site |  |  |  | POSTE ABALROADO.BITOLA: 9/300ESTRUTURA: S1LOCAL: QUADRA 103 SUL - PALMAS-TO.
DOLP-RD-PA 00542/2026 | DLP-MPPA01 000135/2026 | 112600520 | 5700102059 | 57 | 0300102059 | 2026-05-07 16:58 | 05/2026 | POSTE | BASE DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264374961603 | 2026-05-08 14:39 | 2026-05-08 16:15 | 1 | problema+interrompido+fechado | 20.7 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 49 | 96 | abertura emergencial pela equipe de manutencão IBANEZ para subistituir poste podre com ferragens exposta no id, 57240379 | não está no site |  |  |  | segue ss de poste 10/150 estrutura S1 podre com ferragens exposta para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op16. cel, 63992767953/992817115 chave de referencia 5700102059 cliente penalizado 0 obs, ss Gerada para subistituir ss de n.DOLPRDPA533/2026
DOLP-RD-PA 00543/2026 | DLP-MPPA01 000152/2026 | 112600528 | 5700008100 | 57 | 0300008100 | 2026-05-07 21:19 | 05/2026 | POSTE | INCLINADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | PALMAS | AL01081100 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 20264399789824 | 2026-05-15 13:34 | 2026-05-15 17:00 | 1 | problema+interrompido+fechado | 183.3 | POSTE DE BT | ABALROADO | 44 | 206 | Abertura emergencial DJ/RL/TR/CH 570000, Devido situação de Risco: poste abalroado, Penalizando cargas da RDU taquaruçu Causa poste abalroado, Equipe manutençao e Clima bom | não está no site |  |  |  | segue ss de 01 poste de 10/300 estrutura si3 inclinado para ser aprumado pela equipe de manutencão acesso livre chave de referencia, 5700008100 id, 56204922 cliente penalizado 0 equipe que atendeu 100op04 63999345829/981224912
ETO-RD-AR 00816/2026 |  |  | 5702466004 | 57 | 0302466004 | 2026-05-08 17:00 | 05/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | PROGRAMAVEL | ARAGUAINA | AL03040004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264258670365 | 2026-04-06 14:41 | 2026-04-06 15:44 | 1 | interrompido+fechado | 745.3 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 63 | FOI FEITO A TROCA DAS CONEXOES E CLIENTE NORMLIZADO EM,CAMPO | não está no site |  |  |  | Retirar transformador de dentro da casa do cliente trafo 5702466004
ETO-CADTOC 00111/2026 | ETO-CADTOC 000102/2026 |  | 5700080152 | 57 | 0300080152 | 2026-05-08 17:29 | 05/2026 |  |  | AVISO DE CADASTRO | SS ATENDIDA | URGENTE | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | ETO-CADTOC |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264180719522 | 2026-03-16 06:59 | 2026-03-16 17:09 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1248.3 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 610 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179203931-1 Equipe 003 - 152OP01 | não está no site |  |  |  | Favor alterar topologia do trafo 5700080152 para religadora. passando a ser 5300080152instalada dia 07/05 com equipe DEOP.Obra: 0122600039
ETO-RD-GU 00529/2026 | ETO-RD-GU 001534/2026 | 412600417 | 5700801003 | 57 | 0300801003 | 2026-05-08 21:07 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL05040003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 5 | 0 |  |  | Abertura emergencial DJ/RL/TR/CH 5700801003, Devido situação de Risco: poste , Penalizando cargas da RDR/RDU gurupi, Causa poste quebrada, Equipe manuntenção deuzamar e Clima advefrso. |  | 6 | 0 | 20264375586487 | 2026-05-08 23:25 | 2026-05-09 02:18 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1.3 | POSTE DE BT | ABALROADO | 41 | 173 | Abertura emergencial /TR 5700801003 Devido situação de Risco:poste abalroado, Penalizando cargas da RDR/RDU de gurupi Causa abalroamento de poste , Equipe 003op10 e Clima . foi encontrado poste abalroado com caminhao enganchado na estrutura com risco . | não está no site |  |  |  | POSTE ABALROADO ID 45611413 9/150RDU GURUPI NO CIRCUITO DO TRAFO 5700801003 ACESSO LIVRE RUA 02 QUADRA 12 LOTE 09 SETRO WALDIR LINS 2 43 UCS CABO CA/2
ETO-RD-AR 00819/2026 | ENC-MLAR03 000079/2026 | 612600496 | 5703611004 | 57 | 0303611004 | 2026-05-09 02:35 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL05040004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | RCUITO E ENCONTRADO PONTO QUENTE NO PIRASTIQUE QUEIMADO, FOI ABERTO O TRAFO PARA RECUPERAR A CONECCAOIntv Auto PPF TR-5703611004 |  | 1 | 0 | 20264274877851 | 2026-04-11 00:55 | 2026-04-11 02:55 | 1 | problema+interrompido+fechado | 647.7 | CONEXAO/JUMPER | CABOS LIGACAO DO TRAFO COM RD DE BT | 59 | 120 | FOI PERCORRIDO O CIRCUITO E ENCONTRADO PONTO QUENTE NO PIRASTIQUE QUEIMADO, FOI ABERTO O TRAFO PARA RECUPERAR A CONECCAOIntv Auto PPF TR-5703611004 | não está no site |  |  |  | SGUE SS PARA SUBSTITUIR POSTE 9/300 NO CIRCUITO DO TRAFO 5703611004 NA RDU DE ARAGUAINA
ETO-RD-AG 00493/2026 | ETO-RD-AG 000424/2026 | 662600298 | 5700265045 | 57 | 0300265045 | 2026-05-09 16:40 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  | SEM INFO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial da chave do trafo 5700265045 para possibilitar substituição de trafo com vazamento de óleo, penalizando cargas na RDR de Augustinopolis. Encarregado Denismar 63 99972-2277 |  | 2 | 0 | 20264378533481 | 2026-05-09 20:10 | 2026-05-09 23:50 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | 220 | Abertura emergencial da chave do trafo 5700265045 para possibilitar substituição de trafo com vazamento de óleo, penalizando cargas na RDR de Augustinopolis. Encarregado Denismar 63 99972-2277 | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | Constatado trafo 5700265045 de 10kVA na 19,9kV com vazamento de óleo. Melhores informações falar com Denismar 63 99972-2277
DOLP-RD-PA 00548/2026 | DLP-MPPA01 000139/2026 | 112600493 | 5700311122 | 57 | 0300311122 | 2026-05-10 13:18 | 05/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264382409612 | 2026-05-11 10:24 | 2026-05-11 13:45 | 1 | problema+interrompido+fechado | 20.1 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 116 | 201 | Poste quebrado abertura emergencial manutenção julio | não está no site |  |  |  | Poste quebrado no id 56773941 estrutura s4 9/600, cabo CA/2,referencia transformador 5700311122, acesso livre a caminhão.
ETO-RD-PA 00319/2026 | DLP-MLPA01 000172/2026 | 112600585 | 5737313082 | 57 | 0337313082 | 2026-05-11 13:27 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | LIZARDA | LD02424015 | ETO-RD-PA |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264172503424 | 2026-03-11 07:04 | 2026-03-11 11:56 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1441.5 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 292 | CODIGO INVALIDO:TR/0000000000- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264172240351-1 Equipe 003 - 082OP01 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00512/2026 |  |  | 5737313082 | 57 | 0337313082 | 2026-05-11 13:27 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | LIZARDA | LD02424015 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264172503424 | 2026-03-11 07:04 | 2026-03-11 11:56 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1441.5 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 292 | CODIGO INVALIDO:TR/0000000000- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264172240351-1 Equipe 003 - 082OP01 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00826/2026 | ENC-MPAR02 000030/2026 | 612600499 | 5700008025 | 57 | 0300008025 | 2026-05-11 13:47 | 05/2026 | POSTE | BASE DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | ALTA | ARAPOEMA | AL01012025 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | marcos 992439402 5700008025 eto-rd-ar 826/206 id 64359504 01:00 |  | 2 | 0 | 20264384919592 | 2026-05-12 01:00 | 2026-05-12 03:15 | 1 | problema+interrompido+fechado | 10.2 | POSTE DE BT | MADEIRA PODRE | 64 | 135 | marcos 992439402 5700008025 eto-rd-ar 826/206 id 64359504 01:00 | não está no site |  |  |  | poste de madeira deteriorado na rdu de Arapoema, equipe pede urgencia pois vai mexer na calçada e estão com medo de cair
ETO-RD-GU 00531/2026 | ETO-RD-GU 001701/2026 | 412600424 | 5700003021 | 57 | 0300003021 | 2026-05-11 16:12 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARANA | AL01010021 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 3 | 0 |  |  | CHAVE OPERADACHAVE OPERADAIntv Auto PPF TR-5700003021 - FOI IDENTIFICADO CABO ENTRELAÇADO NA BT DO MESMO DEVIDO ABALROAMENTO DE CAMINHÃO NO CABOS TELEFONICOS |  | 3 | 0 | 20264388206241 | 2026-05-12 15:08 | 2026-05-12 17:30 | 1 | problema+interrompido+fechado | 21.9 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 157 | 142 | Abertura emergencial DJ/RL/TR/CH 5700003021, Devido situação de Risco: poste abalroado, Penalizando cargas da RDR/RDU PARANÃ, Causa: POSTE ABALROADO, Equipe MAN. JEFERSON e Clima ADVERSO. | não está no site |  |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE POSTE ABALRROADO NA RDU DE PARANÃ POSTE 9/150 REDE MULTIPLEX
ETO-RD-GU 00533/2026 | ETO-RD-GU 001703/2026 | 412600426 | 5761517003 | 57 | 0361517003 | 2026-05-11 19:00 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL04244003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | abertura emergencia trafo 5761517003 para manutenção substituir poste quebrado. |  | 1 | 0 | 20264384696853 | 2026-05-11 22:28 | 2026-05-12 00:21 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2.5 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 1 | 113 | abertura emergencia trafo 5761517003 para manutenção substituir poste quebrado. | não está no site |  |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE POSTE ABALRROADO NA RDU DE GURUPI ID#94693065
ETO-RD-AR 00836/2026 | ENC-MPAR02 000031/2026 | 612600522 | 5758536004 | 57 | 0358536004 | 2026-05-12 02:21 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL05010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | (ETO-RD-AR 836/2026) |  | 1 | 0 | 20264387216910 | 2026-05-12 08:57 | 2026-05-12 11:46 | 1 | problema+interrompido+fechado | 5.6 | POSTE DE BT | ABALROADO | 26 | 169 | (ETO-RD-AR 836/2026) | não está no site |  |  |  | circuito 5758536004 poste 9/150 abalroado id 63145449 estrutura S1 rede multiplex poste seguro pelos cabos equipe 004op04 0992970100obs: ramal de serviço foi levantado para evita de corta
ETO-COPC 00031/2026 | ETO-COPC 000037/2026 |  | 5703221122 | 57 | 0303221122 | 2026-05-12 10:56 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | PALMAS | AL02097122 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264326612472 | 2026-04-25 12:03 | 2026-04-25 14:38 | 1 | interrompido+fechado | 380.3 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 155 |  | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5703221122 com 127% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-COPC 00032/2026 | ETO-COPC 000036/2026 |  | 5703232122 | 57 | 0303232122 | 2026-05-12 11:12 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | PALMAS | AL11060122 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | MEDIDOR 3001656610 CURTUCIRCUITADO NO,CIRCUITOIntv Auto PPF TR-5703232122 |  | 5 | 0 | 20264215152205 | 2026-03-30 18:20 | 2026-03-30 20:48 | 1 | interrompido+fechado | 998.4 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 148 |  | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5703232122 com 158% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983..
ETO-RD-AG 00500/2026 | ENC-MPAG02 000074/2026 | 662600310 | 5700014134 | 57 | 0300014134 | 2026-05-12 16:56 | 05/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ESPERANTINA | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | SÓ OUTRO EQUIPAMENTO DE MESMO FINAL | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264062707257 | 2026-01-02 21:42 | 2026-01-03 01:17 | 1 | problema+interrompido+fechado | 3087.7 | CONDUTOR DE BT | DESNIVELADO | 1 | 215 | Abertura emergencial para intercalar poste na baixa do trafo. | não está no site |  |  |  | Enviar equipe de manutenção para substituir poste deteriorado estrutura S3 - NO CIRCUITO DO TRAFO 5700014134 -ID 67817105
ETO-RD-AG 00501/2026 | ETO-RD-AG 000430/2026 | 662600304 | 5700105132 | 57 | 0300105132 | 2026-05-13 07:20 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG |  |  |  | VERIFICAR COM ANDRESSA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial da chave do trafo 5700105132 para possibilitar melhoria de aterramento, penalizando cargas na RDR de Sampaio. Encarregado Eládio. |  | 2 | 0 | 20264391468820 | 2026-05-13 10:15 | 2026-05-13 12:07 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1.9 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 112 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA SUBSTITUIR TRAFO COM VASAMENTO DE OLÉO | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | preventivo |  | Enviar equipe de manutenção para substituir trafo com vazamento de oleo na bucha secundária fase A - TRAFO 5700105132 - 5KVA-19.9KV
ETO-RD-PA 00296/2026 |  |  | 5701203032 | 57 | 0301203032 | 2026-05-13 08:57 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | ARAGUACU | LD01008032 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264113116561 | 2026-01-31 11:02 | 2026-01-31 12:11 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2420.8 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 69 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113050665-1 Equipe 003 - 032OP02 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00539/2026 | DBM-MLDB05 000105/2026 |  | 5701203032 | 57 | 0301203032 | 2026-05-13 08:57 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | ARAGUACU | LD01008032 | ETO-RD-GU |  | N/A |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264113116561 | 2026-01-31 11:02 | 2026-01-31 12:11 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2420.8 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 69 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113050665-1 Equipe 003 - 032OP02 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00299/2026 |  |  | 5700247023 | 57 | 0300247023 | 2026-05-13 08:59 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | COLINAS DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700247023- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264164717767-1 Equipe 003 - 023OP02 |  | 1 | 0 | 20264164951406 | 2026-03-06 11:55 | 2026-03-06 16:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1600.6 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 265 | CODIGO INVALIDO:CH/5700247023- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264164717767-1 Equipe 003 - 023OP02 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00522/2026 | ENC-MLGR02 000103/2026 | 712600405 | 5700247023 | 57 | 0300247023 | 2026-05-13 08:59 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | COLINAS DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-GR |  | 45 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700247023- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264164717767-1 Equipe 003 - 023OP02 |  | 1 | 0 | 20264164951406 | 2026-03-06 11:55 | 2026-03-06 16:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1600.6 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 265 | CODIGO INVALIDO:CH/5700247023- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264164717767-1 Equipe 003 - 023OP02 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00849/2026 | ETO-RD-AR 001980/2026 |  | 5704257004 | 57 | 0304257004 | 2026-05-13 14:27 | 05/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUAINA | AL07010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264171173331 | 2026-03-10 15:02 | 2026-03-10 15:38 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1510.8 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 101 | 36 | Trafo aberto para altera tap | não está no site |  |  |  | FAVOR INSTALAR ESPAÇADOR ENTRES OS ID 86936732 E 86944293
ETO-RD-AR 00854/2026 |  |  | 5700009058 | 57 | 0300009058 | 2026-05-13 15:31 | 05/2026 | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | ALTA | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD04010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | ABRIR TRAFO 5700009058 PARA POSSIBILITAR RECONDUTORAMENTO DE UM VÃO DE REDE BT. |  | 7 | 0 | 20264351159587 | 2026-05-01 19:01 | 2026-05-01 21:51 | 1 | interrompido+fechado | 257.7 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 170 | DEFEITO,EM.CONEXOES | não está no site |  |  |  | FAVOR SUBSTITUIR POSTE 9/150 DETERIORADO E COM FERRAGENS EXPOSTA RDU DE SANTA FE ID : 63100416 SEGUE FOTOS EM ANEXO
ETO-RD-AR 00855/2026 |  |  | 5700009058 | 57 | 0300009058 | 2026-05-13 15:51 | 05/2026 | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | ALTA | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD04010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | ABRIR TRAFO 5700009058 PARA POSSIBILITAR RECONDUTORAMENTO DE UM VÃO DE REDE BT. |  | 7 | 0 | 20264351159587 | 2026-05-01 19:01 | 2026-05-01 21:51 | 1 | interrompido+fechado | 258 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 170 | DEFEITO,EM.CONEXOES | não está no site |  |  |  | FAVOR SUBSTITUIR POSTE 10/150 DETERIORADO E COM FERRAGENS EXPOSTA NA RDU DE SANTA FE ID : 63232617 SEGUE FOTOS EM ANEXO
ETO-RD-GR 00525/2026 | ENC-MLAR02 000100/2026 | 712600405 | 5700042023 | 57 | 0300042023 | 2026-05-13 16:02 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | COLINAS DO TOCANTINS | AL06020023 | ETO-RD-GR |  | 25 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264410130418 | 2026-05-18 16:16 | 2026-05-18 16:40 | 1 | problema+interrompido+fechado | 119.2 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 24 | manutenção fazendo melhoria de aterramento | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00506/2026 |  |  | 5702423039 | 57 | 0302423039 | 2026-05-14 16:35 | 05/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | ALTA | ARAGUATINS | AL02109039 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 20264440470095 | 2026-05-26 10:28 | 2026-05-26 13:27 | 1 | problema+interrompido+fechado | 280.9 | CONDUTOR DE BT | PRESTES A SE ROMPER | 52 | 179 | abertura emergencial para substituição de 3 vaos de cabos deteriorados conforme SS | não está no site |  |  |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR 120M DE CABO QP / 35 DETERIORADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5702423039 RDU DE ARAGUATINS ENTRE O ID 67002479 E ID 67002494NÃO TEM UC PENALIZADAS
ETO-RD-AG 00503/2026 |  |  | 5702423039 | 57 | 0302423039 | 2026-05-14 16:35 | 05/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | ALTA | ARAGUATINS | AL02109039 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 20264440470095 | 2026-05-26 10:28 | 2026-05-26 13:27 | 1 | problema+interrompido+fechado | 280.9 | CONDUTOR DE BT | PRESTES A SE ROMPER | 52 | 179 | abertura emergencial para substituição de 3 vaos de cabos deteriorados conforme SS | não está no site |  |  |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR 120M DE CABO QP / 35 DETERIORADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5702423039 RDU DE ARAGUATINS ENTRE O ID 67002479 E ID 67002494NÃO TEM UC PENALIZADAS
ETO-RD-AG 00504/2026 |  |  | 5702423039 | 57 | 0302423039 | 2026-05-14 16:35 | 05/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | ALTA | ARAGUATINS | AL02109039 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 20264440470095 | 2026-05-26 10:28 | 2026-05-26 13:27 | 1 | problema+interrompido+fechado | 280.9 | CONDUTOR DE BT | PRESTES A SE ROMPER | 52 | 179 | abertura emergencial para substituição de 3 vaos de cabos deteriorados conforme SS | não está no site |  |  |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR 120M DE CABO QP / 35 DETERIORADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5702423039 RDU DE ARAGUATINS ENTRE O ID 67002479 E ID 67002494NÃO TEM UC PENALIZADAS
ETO-RD-AG 00505/2026 |  |  | 5702423039 | 57 | 0302423039 | 2026-05-14 16:35 | 05/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | ALTA | ARAGUATINS | AL02109039 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 20264440470095 | 2026-05-26 10:28 | 2026-05-26 13:27 | 1 | problema+interrompido+fechado | 280.9 | CONDUTOR DE BT | PRESTES A SE ROMPER | 52 | 179 | abertura emergencial para substituição de 3 vaos de cabos deteriorados conforme SS | não está no site |  |  |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR 120M DE CABO QP / 35 DETERIORADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5702423039 RDU DE ARAGUATINS ENTRE O ID 67002479 E ID 67002494NÃO TEM UC PENALIZADAS
ETO-RD-AR 00860/2026 | ENC-MLAR05 000217/2026 | 612600531 | 5700038030 | 57 | 0300038030 | 2026-05-14 20:21 | 05/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | AL01087030 | ETO-RD-AR |  | 112.5 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | REALIZANDO MANOBRA NO TRAFO 5700038030Intv Auto PPF TR-5700038030 |  | 2 | 0 | 20264335842675 | 2026-04-27 11:03 | 2026-04-27 14:59 | 1 | problema+interrompido+fechado | 389.4 | CONDUTOR DE BT | DESNIVELADO | 59 | 236 | REALIZANDO MANOBRA NO TRAFO 5700038030Intv Auto PPF TR-5700038030 | não está no site |  |  |  | Trafo 5700038030 112.5 kva com vazamentoPara-raio: Bom RDU: XambioaEquipe: 030op02Endereço: IND RUA N SRA APARECIDA, 358 -
DG-RD-PO 00380/2026 |  |  | 5700153035 | 57 | 0300153035 | 2026-05-15 04:55 | 05/2026 | CABOS BT | QUEIMADO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS CANCELADA | ALTA | MONTE DO CARMO | AL01051035 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264400204233 | 2026-05-15 16:45 | 2026-05-15 23:00 | 1 | problema+interrompido+fechado | 10.8 | CONEXAO/JUMPER | CRUZAMENTO BT (FLY-TAP BT) | 51 | 375 | Desligamento emergencial para recuperar flytap. | não está no site |  |  |  | Segue SS para manutenção recuperar um vão de rede cerca de 60m de cabo multiplex 35mm na baixa do trafo 5700153035, tem que recuperar fly tap.
ETO-RD-GR 00529/2026 | ENC-MPGR01 000084/2026 | 712600369 | 5700846023 | 57 | 0300846023 | 2026-05-15 15:51 | 05/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | AL06020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264520355687 | 2026-06-15 10:03 | 2026-06-15 19:22 | 1 | interrompido+fechado | 737.2 | CONJUNTO DE MEDICAO | MEDIDOR DANIFICADO | 1 | 559 | FOI SUBSTITUIDO MEDIDOR QUEIMADO. | não está no site |  |  |  | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir poste quebrado na RDU de Colinas
ETO-RD-GU 00546/2026 | ETO-RD-GU 001814/2026 | 412600433 | 5700007037 | 57 | 0300007037 | 2026-05-15 17:17 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALIANCA DO TOCANTINS | AL01001037 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5700007037 |  | 1 | 0 | 20264400878594 | 2026-05-15 22:31 | 2026-05-16 01:06 | 1 | problema+interrompido+fechado | 4.2 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 80 | 155 | Intv Auto PPF TR-5700007037 | não está no site |  |  |  | poste de id 46400438 9/150abalroado circuito do trafo 5700007037 rdu aliança extrutura SI-1 cabos QP / 3X70+70e poste de id 46400443 9/150 trincado
ETO-RD-GU 00545/2026 | ETO-RD-GU 001857/2026 |  | 5700007037 | 57 | 0300007037 | 2026-05-15 17:17 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALIANCA DO TOCANTINS | AL01001037 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5700007037 |  | 1 | 0 | 20264400878594 | 2026-05-15 22:31 | 2026-05-16 01:06 | 1 | problema+interrompido+fechado | 4.2 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 80 | 155 | Intv Auto PPF TR-5700007037 | não está no site |  |  |  | poste de id 46400438 9/150abalroado circuito do trafo 5700007037 rdu aliança extrutura SI-1 cabos QP / 3X70+70e poste de id 46400443 9/150 trincado
ETO-RD-GR 00530/2026 | ENC-MPGR01 000085/2026 | 712600361 | 5700001112 | 57 | 0300001112 | 2026-05-15 18:03 | 05/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD03022033 | ETO-RD-GR | 112.5 | 150 | ANALISE DE EXPURGOS |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700001112- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264251365025-1 Equipe 003 - 111OP01 |  | 5 | 0 | 20264402848739 | 2026-05-16 13:01 | 2026-05-16 15:00 | 1 | problema+interrompido+fechado | 18 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 88 | 119 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700001112 PARA CORRIGIR VAZAMENTO DE ÓLEO. POV GOIANY. MANUT PESADA GUARAI. | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | por favor deslocar equipe da manutenção pesada no trafo 5700001112 com vazamento de oleo substituir o mesmo 112,5 kva 34,5 kv acesso bom
ETO-RD-GR 00534/2026 | ENC-MLGR01 000138/2026 | 712600405 | 5710102111 | 57 | 0310102111 | 2026-05-16 18:20 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | PEQUIZEIRO | LD03020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Trafo 5710102111 aberto para melhoria no posto transformação equipe manutençaõ leve no local |  | 1 | 0 | 20264412877505 | 2026-05-19 13:34 | 2026-05-19 14:40 | 1 | problema | 66.2 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 66 | Trafo 5710102111 aberto para melhoria no posto transformação equipe manutençaõ leve no local | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | cola_fita |  | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo com muito vazamento de oleo, se possivel colocar trafo de maior potencia
DOLP-RD-PA 00565/2026 | DLP-CTPA00 000088/2026 | 112600525 | 5761917122 | 57 | 0361917122 | 2026-05-16 19:54 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL08097122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5761917122 |  | 10 | 0 | 20264406179309 | 2026-05-17 15:33 | 2026-05-17 17:50 | 1 | interrompido+fechado | 18.7 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 137 |  | não está no site |  |  |  | POSTE DE BT ABALROADO. BITOLA 10/300LOCAL: QUADRA 607 SUL. OBS. EQUIPE DE MANUTENÇÃO (IBANÊS) NO LOCAL. PERCEBEU QUE HAVIA MAIS UM POSTE COMPROMETIDO.
ETO-RD-PS 00223/2026 | ETO-RD-PS 001415/2026 |  | 5746222054 | 57 | 0346222054 | 2026-05-16 20:16 | 05/2026 | VEGETAÇÃO PODA DE ÁRVORE | VEGETAÇÃO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | PUGMIL | LD01062013 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264121566238 | 2026-02-09 08:26 | 2026-02-09 11:51 | 2 | interrompido+fechado | 2288.4 | CONEXAO | RAMAL SEM CONECTOR | 1 | 205 | CLIENTE COM MD QUEIMADO EM CAMPO | não está no site |  |  |  | PODA DE ARVORES NA MT, NO CIRCUITO DO TRAFO 5746222054, AÇÃO PESQUISA IASC, PROJETO LIGADOS,
ETO-RD-AR 00875/2026 | ENC-MLAR05 000229/2026 | 612600539 | 5702959004 | 57 | 0302959004 | 2026-05-18 11:44 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL07010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | (ETO-RD-AR 875/2026) poste 9/600 estrutura SI-3 ID 63215541 RUA C, 1 - QD 26 LT 01 E 02, Bairro IPE |  | 2 | 0 | 20264409787448 | 2026-05-18 13:30 | 2026-05-18 14:36 | 1 | problema+interrompido+fechado | 0.8 | POSTE DE BT | ABALROADO | 28 | 66 | (ETO-RD-AR 875/2026) poste 9/600 estrutura SI-3 ID 63215541 RUA C, 1 - QD 26 LT 01 E 02, Bairro IPE | não está no site |  |  |  | poste 9/600 estrutura SI-3 ID 63215541RUA C, 1 - QD 26 LT 01 E 02, Bairro IPE
ETO-RD-AR 00877/2026 | ENC-MLAR02 000103/2026 | 612600540 | 5700013019 | 57 | 0300013019 | 2026-05-18 15:39 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FILADELFIA | AL01034019 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264410619310 | 2026-05-18 21:41 | 2026-05-18 22:34 | 1 | problema+interrompido+fechado | 5 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 76 | 53 | substituiçao de poste | não está no site |  |  |  | Boa tarde, Segue SS:ETO-RD-AR/2026 , dois Poste abalroado , no circuito do Trafo 5700013019 , para devidas tratativas com equipe de manutenção, leva um poste 09/150 e 09/300 e duas estrutura SI-1. POSTE: 09/150 e 09/300 ESTRUTURA: S1REDE ENERGIZADA: SIMCONSUMIDOR PENALIZADO: NÃOACESSO: LIVRENº INTERVENÇÃO: SERÁ GERADA EMERGENCIALVEÍCULO NO LOCAL: NÃOLOCALIDADE: RDU [0019] FILADELFIAENDEREÇO: RU
ETO-RD-AR 00876/2026 | ENC-MLAR02 000102/2026 | 612600540 | 5700013019 | 57 | 0300013019 | 2026-05-18 15:39 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FILADELFIA | AL01034019 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264410619310 | 2026-05-18 21:41 | 2026-05-18 22:34 | 1 | problema+interrompido+fechado | 5 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 76 | 53 | substituiçao de poste | não está no site |  |  |  | Boa tarde, Segue SS:ETO-RD-AR/2026 , dois Poste abalroado , no circuito do Trafo 5700013019 , para devidas tratativas com equipe de manutenção, leva um poste 09/150 e 09/300 e duas estrutura SI-1. POSTE: 09/150 e 09/300 ESTRUTURA: S1REDE ENERGIZADA: SIMCONSUMIDOR PENALIZADO: NÃOACESSO: LIVRENº INTERVENÇÃO: SERÁ GERADA EMERGENCIALVEÍCULO NO LOCAL: NÃOLOCALIDADE: RDU [0019] FILADELFIAENDEREÇO: RU
ETO-COPC 00033/2026 | ETO-COPC 000038/2026 |  | 5700613004 | 57 | 0300613004 | 2026-05-19 14:37 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUAINA | AL02040004 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | FEITO TESTE NO TRANSFORMADOR 5700613004, NAO ACEITOU DEVIDO CURTO NO CP TRAFO. COI ERLAN AUTORIZOU REALIZAR DITAIS PARA ISOLAR O CP TRAFOFEITO TESTE NO TRANSFORMADOR 5700613004, NAO ACEITOU D |  | 4 | 0 | 20264527477469 | 2026-06-17 16:16 | 2026-06-17 21:05 | 1 | interrompido+fechado | 696.6 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 289 | FOI FOI TEITO A TROCA DAS CONEXOES E CLIENTE NORNALIZADO EM CAMPO. | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700613004 com 151% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
DOLP-RD-PA 00572/2026 | DLP-MPPA01 000160/2026 | 112600538 | 5704282001 | 57 | 0304282001 | 2026-05-19 15:47 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL05072001 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264413495952 | 2026-05-19 19:21 | 2026-05-19 20:47 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2.6 | POSTE DE BT | ABALROADO | 58 | 86 | abertura emergencial para trocar poste abalroado | não está no site |  |  |  | ss para trocar poste no circuito do trafo 5704282001POSTE: 10/150 ID:76450161ESTRUTURA: SI1ACESSO LIVRE
DG-RD-PO 00385/2026 |  |  | 5704282001 | 57 | 0304282001 | 2026-05-19 15:47 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL05072001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264413495952 | 2026-05-19 19:21 | 2026-05-19 20:47 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2.6 | POSTE DE BT | ABALROADO | 58 | 86 | abertura emergencial para trocar poste abalroado | não está no site |  |  |  | ss para trocar poste no circuito do trafo 5704282001POSTE: 10/150 ID:76450161ESTRUTURA: SI1ACESSO LIVRE
ETO-RD-GR 00541/2026 |  |  | 5700001146 | 57 | 0300001146 | 2026-05-19 16:34 | 05/2026 | POSTE | INCLINADO | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | PROGRAMAVEL | ITACAJA | AL01042078 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264080505119 | 2026-01-14 15:24 | 2026-01-14 17:54 | 2 | interrompido+fechado | 2974.7 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | 106 | 125 | CODIGO INVALIDO:TR/5719967077- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080482890-1 Equipe 003 - 078OP02 | não está no site |  |  |  | Gentileza aprumar poste localidade de Itacajá povoado Alto Bonito. Circuito de BT do Trafo 5700001146ID: 69118552origem da informação Equipe Operacional 078OP01Fotos em anexo.
ETO-RD-GR 00543/2026 | ENC-MLGR02 000107/2026 | 712600405 | 5710002078 | 57 | 0310002078 | 2026-05-20 12:06 | 05/2026 | AVARIADO | VANDALISMO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR |  | 10 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264423698219 | 2026-05-21 18:03 | 2026-05-23 15:00 | 2 | problema+interrompido+fechado | 29 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 1016 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264421064990-1 Equipe 003 - 078OP02 | não está no site |  |  |  | acionar equipe de manutençao para realizar mehoria de aterramento do trafo 5710002078 e instalar os para raio
ETO-RD-AG 00522/2026 | ENC-MPAG01 000230/2026 | 662600334 | 5702423039 | 57 | 0302423039 | 2026-05-20 18:58 | 05/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | AL02109039 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 20264440470095 | 2026-05-26 10:28 | 2026-05-26 13:27 | 1 | problema+interrompido+fechado | 134.5 | CONDUTOR DE BT | PRESTES A SE ROMPER | 52 | 179 | abertura emergencial para substituição de 3 vaos de cabos deteriorados conforme SS | não está no site |  |  |  | substituir 3 vãos de rebe na BT do trafo 5702423039 multiplex deteriorado entre rua Floriano Peixoto com Siqueira Campos na RDR de Araguatins.
ETO-RD-AG 00523/2026 | ENC-MLAG01 000137/2026 | 662600334 | 5702423039 | 57 | 0302423039 | 2026-05-20 18:58 | 05/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | AL02109039 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 20264440470095 | 2026-05-26 10:28 | 2026-05-26 13:27 | 1 | problema+interrompido+fechado | 134.5 | CONDUTOR DE BT | PRESTES A SE ROMPER | 52 | 179 | abertura emergencial para substituição de 3 vaos de cabos deteriorados conforme SS | não está no site |  |  |  | substituir 3 vãos de rebe na BT do trafo 5702423039 multiplex deteriorado entre rua Floriano Peixoto com Siqueira Campos na RDR de Araguatins.
ETO-RD-AG 00521/2026 | ENC-MPAG01 000230/2026 | 662600334 | 5702423039 | 57 | 0302423039 | 2026-05-20 18:58 | 05/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | AL02109039 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 20264440470095 | 2026-05-26 10:28 | 2026-05-26 13:27 | 1 | problema+interrompido+fechado | 134.5 | CONDUTOR DE BT | PRESTES A SE ROMPER | 52 | 179 | abertura emergencial para substituição de 3 vaos de cabos deteriorados conforme SS | não está no site |  |  |  | substituir 3 vãos de rebe na BT do trafo 5702423039 multiplex deteriorado entre rua Floriano Peixoto com Siqueira Campos na RDR de Araguatins.
ENC-RD-PS 00523/2026 | ENC-LMPS01 000133/2026 | 212600503 | 5700018013 | 57 | 0300018013 | 2026-05-20 23:37 | 05/2026 | POSTE | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | PARAISO DO TOCANTINS | AL04062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264460904635 | 2026-05-30 12:24 | 2026-05-30 15:45 | 1 | problema+interrompido+fechado | 227.8 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 140 | 201 | abertura emergencial para troca de poste oferecendo risco | não está no site |  |  |  | Segue nota para envia equipe manutenção substituir poste com estrutura deteriorada 9/300, ID-66537920 estrutura SI-3 circuito do Trafo 5700018013, Acesso livre, Local RDU de Paraiso AV. Ceará
ETO-RD-DP 00333/2026 | ETO-RD-DP 001215/2026 | 512600162 | 5741841050 | 57 | 0341841050 | 2026-05-21 08:31 | 05/2026 | POSTE | PODRE | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COMBINADO | AL01023050 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264426903004 | 2026-05-23 12:32 | 2026-05-23 15:25 | 1 | problema+interrompido+fechado | 51 | POSTE DE BT | MADEIRA PODRE | 67 | 173 | abertura emergencial para substituir poste de madeira | não está no site |  |  |  | segue ss para substituiçao de estrutura completa podre de madeira Estrutura SI-1 10/150 id=72580482 acesso livre circuito do trafo 5741841050 com equipe de manutencao na rdu de combinado .obs. equipe 050op03 informou que a estrutura estar com o pe quebrado podre com risco , segurando apenas nos cabos e inclinado para rua .
ETO-RD-GU 00553/2026 | DBM-MPDB08 000100/2026 | 412600452 | 5714295003 | 57 | 0314295003 | 2026-05-21 10:54 | 05/2026 | POSTE | FERRAGEM EXPOSTA / OXIDADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL04244003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial DJ/RL/TR/CH 5714295003, Devido situação de Risco: POSTE DETERIOADO, Penalizando cargas da RDR/RDU GURUPI, Causa SUBSITUIR, Equipe MAN. ADONES e Clima ADVERSO. |  | 2 | 0 | 20264424247144 | 2026-05-22 15:55 | 2026-05-22 18:12 | 1 | problema+interrompido+fechado | 28 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 68 | 137 | Abertura emergencial DJ/RL/TR/CH 5714295003, Devido situação de Risco: POSTE DETERIOADO, Penalizando cargas da RDR/RDU GURUPI, Causa SUBSITUIR, Equipe MAN. ADONES e Clima ADVERSO. | não está no site |  |  |  | poste 9/150 com ferregens exporta rdu de gurupi cliente penalizado não cabo QP / 35acesso livre no circuito do trafo 5714295003
ETO-COPC 00035/2026 | ETO-COPC 000040/2026 |  | 5700002130 | 57 | 0300002130 | 2026-05-21 14:25 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 5 | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5700002130 |  | 9 | 0 | 20264447704044 | 2026-05-29 08:48 | 2026-05-29 12:00 | 2 | problema+interrompido+fechado | 185.4 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 93 | 192 | ABRIR TRAFO 5700002130 E TRAFO 5767111103, REALIZAR DIVISÃO DE CIRCUITO NOS ID-79195296,93424827 | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700002130 com 122% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
DOLP-RD-PA 00578/2026 | DLP-MPPA01 000165/2026 | 112600555 | 5727620059 | 57 | 0327620059 | 2026-05-21 18:05 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | abertura emergencial pela equipe de manutencão para trocar poste abalroado no id, 93877597 SS DOLPRDPA578/2026 |  | 3 | 0 | 20264426652712 | 2026-05-23 10:06 | 2026-05-23 11:32 | 1 | problema+interrompido+fechado | 39 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 59 | 86 | abertura emergencial pela equipe de manutencão para trocar poste abalroado no id, 93877597 SS DOLPRDPA578/2026 | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , subsituir poste ABALROADO no circuito do trafo 5727620059 na RDU de taquaralto , no #ID26340225 , bitola 10/150 , estrutura S1, acesso livre , tensão 380 ,
ETO-RD-AR 00887/2026 | ENC-MLAR05 000228/2026 | 612600530 | 5700754016 | 57 | 0300754016 | 2026-05-22 09:25 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264393029726 | 2026-05-13 09:29 | 2026-05-14 15:57 | 2 | problema+interrompido+fechado | 161.5 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1458 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264391414635-1 Equipe 003 - 016OP01 | não está no site |  |  |  | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANFORMAÇAO NO TRAFO 5700754016
ETO-RD-AR 00888/2026 | ENC-MLAR02 000099/2026 | 612600533 | 5701279040 | 57 | 0301279040 | 2026-05-22 09:30 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264403165429 | 2026-05-15 10:33 | 2026-05-17 11:54 | 2 | problema+interrompido+fechado | 93.6 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1346 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264399511255-1 Equipe 003 - 004OP11 | não está no site |  |  |  | fazer melhoria no posto de transformaçao no trafo 5701279040
ETO-RD-AR 00897/2026 | ENC-MLAR01 000201/2026 | 612600531 | 5724871053 | 57 | 0324871053 | 2026-05-22 09:34 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264403165347 | 2026-05-15 07:53 | 2026-05-17 15:21 | 2 | problema+interrompido+fechado | 90.2 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1795 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264399215157-1 Equipe 003 - 004OP22 | não está no site |  |  |  | fazer melhoria de aterramento no posto de transformaçao no trafo 5724871053
ETO-RD-AR 00904/2026 | ENC-MLAR01 000213/2026 | 612600579 | 5721313004 | 57 | 0321313004 | 2026-05-22 09:35 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264133383606 | 2026-02-21 12:58 | 2026-02-22 16:10 | 1 | problema | 2105.4 | CONDUTOR DE AT | PARTIDO NA FASE | 1 | 1632 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133336384-1 Equipe 003 - 004OP34 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00902/2026 | ENC-MLAR01 000215/2026 | 612600579 | 5722627004 | 57 | 0322627004 | 2026-05-22 09:35 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264467329765 | 2026-06-01 15:31 | 2026-06-01 16:26 | 1 | problema+interrompido+fechado | 244.9 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 0 | 55 | melhoria de aterramento | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00536/2026 | ENC-MLAG01 000141/2026 | 662600343 | 5720010039 | 57 | 0320010039 | 2026-05-22 09:40 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL MELJHORIA DE ATERRAMENTO SS ETO-RD-AG 536/2026 |  | 1 | 0 | 20264461052409 | 2026-05-30 11:45 | 2026-05-30 13:50 | 1 | problema+interrompido+fechado | 193.1 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 125 | ABERTURA EMERGENCIAL MELJHORIA DE ATERRAMENTO SS ETO-RD-AG 536/2026 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00539/2026 | ENC-MLAG01 000150/2026 | 662600367 | 5701601039 | 57 | 0301601039 | 2026-05-22 09:40 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG |  | 5 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Aberto para equipe realizar melhoria de aterramento ETO-RD-AG 539/2026 |  | 1 | 0 | 20264492540364 | 2026-06-08 15:30 | 2026-06-08 17:25 | 1 | problema+interrompido+fechado | 412.8 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 2 | 115 | Aberto para equipe realizar melhoria de aterramento ETO-RD-AG 539/2026 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00543/2026 | ENC-MLAG01 000156/2026 | 662600378 | 5702020039 | 57 | 0302020039 | 2026-05-22 09:40 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG |  | 5 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL PARA MELHORIA DE ATERRAMENTO DO TROFO 5702020039. ELADIO - MANUT. AUGUST. NOTA 543/2026 |  | 1 | 0 | 20264515223819 | 2026-06-12 15:20 | 2026-06-12 16:50 | 1 | problema+interrompido+fechado | 508.7 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 1 | 90 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA MELHORIA DE ATERRAMENTO DO TROFO 5702020039. ELADIO - MANUT. AUGUST. NOTA 543/2026 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00538/2026 | ENC-MPAG02 000080/2026 | 662600335 | 5701605039 | 57 | 0301605039 | 2026-05-22 09:40 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG |  | 5 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264289108932 | 2026-04-15 10:03 | 2026-04-15 22:11 | 1 | problema+interrompido+fechado | 851.5 | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE GRANDE PORTE NA REDE / NA FAIXA | 2 | 728 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264287894470-1 Equipe 003 - 045OP04 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00537/2026 | ENC-MPAG02 000082/2026 | 662600335 | 5701602039 | 57 | 0301602039 | 2026-05-22 09:40 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG |  | 5 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial da chave do trafo 5701602039 para substituição de trafo com vazamento de óleo, penalizando cargas na RDR de Araguatins. Manutenção encarregado Cleiton. |  | 1 | 0 | 20264455319866 | 2026-05-28 20:15 | 2026-05-28 23:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 153.6 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | 185 | Abertura emergencial da chave do trafo 5701602039 para substituição de trafo com vazamento de óleo, penalizando cargas na RDR de Araguatins. Manutenção encarregado Cleiton. | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00348/2026 | ETO-RD-DP 001296/2026 |  | 5701314074 | 57 | 0301314074 | 2026-05-22 09:53 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | DIANOPOLIS | LD05028074 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264113450313 | 2026-01-31 17:40 | 2026-02-01 09:31 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2616.4 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 951 | CODIGO INVALIDO:CH/4- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113161622-1 Equipe 003 - 091OP02 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00555/2026 | ENC-MLAR05 000374/2026 | 712600544 | 5700584104 | 57 | 0300584104 | 2026-05-22 09:59 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | SANTA MARIA DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700584104- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074289021-1 Equipe 003 - 104OP02 |  | 1 | 0 | 20264078385061 | 2026-01-12 08:58 | 2026-01-12 16:39 | 1 | problema+interrompido+fechado | 3089.3 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 461 | CODIGO INVALIDO:CH/5700584104- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074289021-1 Equipe 003 - 104OP02 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00569/2026 | ETO-RD-GU 002016/2026 |  | 5700696037 | 57 | 0300696037 | 2026-05-22 10:07 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264553571429 | 2026-06-23 19:11 | 2026-06-24 09:33 | 1 | problema+interrompido+fechado | 776.1 | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | 1 | 862 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264551010718-1 Equipe 003 - 076OP02 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00571/2026 | ETO-RD-GU 002018/2026 |  | 5742973037 | 57 | 0342973037 | 2026-05-22 10:07 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264502623556 | 2026-06-10 10:56 | 2026-06-10 11:05 | 1 | problema+interrompido+fechado | 455.8 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 9 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA MELHORIA DE ATERRAMENTO | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00347/2026 | DLP-MLPA03 000094/2026 | 112600585 | 5712364122 | 57 | 0312364122 | 2026-05-22 10:13 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264492796415 | 2026-06-08 13:55 | 2026-06-08 16:19 | 1 | problema+interrompido+fechado | 410.7 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | MANOBRA PARA NORMALIZACAO/ALTERACAO CONFIGURACAO | 2 | 144 | abertura emergencial para possibilitar equipe executar uma melhoria de aterramento e troca de para raio BT e MT Equipe: Manutenção Colmeia | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00348/2026 | DLP-MLPA03 000063/2026 | 112600519 | 5720992122 | 57 | 0320992122 | 2026-05-22 10:13 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264454591795 | 2026-05-28 10:30 | 2026-05-28 11:40 | 1 | problema+interrompido+fechado | 143.3 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 70 | ABERTO TRAFO PARA FAZER MELHOPRIA DE ATERRAMENTO | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00351/2026 | DLP-MLPA02 000062/2026 | 112600585 | 5712275122 | 57 | 0312275122 | 2026-05-22 10:13 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264554176413 | 2026-06-24 14:42 | 2026-06-24 16:15 | 1 | problema+interrompido+fechado | 795.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 93 | melhoria de aterramento | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00343/2026 | DLP-MLPA02 000113/2026 | 112600700 | 5712752122 | 57 | 0312752122 | 2026-05-22 10:13 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264274348425 | 2026-04-10 14:36 | 2026-04-10 20:40 | 1 | problema | 973.6 | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE GRANDE PORTE NA REDE / NA FAIXA | 4 | 364 | chave aberta com elo queimado com cabo partido equipe 059op14 e equipe 100op04 fez o atendimento cabo partido no id, 59368961 devido arvore de grande porte cair sobre a trede | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00350/2026 | DLP-MLPA03 000076/2026 | 112600519 | 5721895122 | 57 | 0321895122 | 2026-05-22 10:13 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264127919598 | 2026-02-14 13:21 | 2026-02-14 17:15 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2297 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 234 | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127815544-1 Equipe 003 - 059OP13 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00349/2026 | DLP-MLPA03 000085/2026 | 112600585 | 5720360122 | 57 | 0320360122 | 2026-05-22 10:13 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264177400789 | 2026-03-14 07:52 | 2026-03-14 18:16 | 1 | interrompido+fechado | 1624 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 624 | CODIGO INVALIDO:CH/5704255059- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177063164-1 Equipe 003 - 100OP04 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00246/2026 | DLP-MLPA03 000082/2026 |  | 5749130013 | 57 | 0349130013 | 2026-05-22 10:23 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PARAISO DO TOCANTINS | AL03062013 | ETO-RD-PS |  | 10 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264276856950 | 2026-04-11 10:56 | 2026-04-11 15:35 | 1 | problema+interrompido+fechado | 954.8 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 279 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264276319343-1 Equipe 003 - 013OP05 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00242/2026 | DLP-MLPA03 000069/2026 |  | 5744579013 | 57 | 0344579013 | 2026-05-22 10:23 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PARAISO DO TOCANTINS | AL03062013 | ETO-RD-PS |  | 10 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264161985790 | 2026-03-05 09:55 | 2026-03-05 21:32 | 1 | interrompido+fechado | 1836.8 | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL PARTIDO | 1 | 697 | FOI RECUPERADO CHAVE TRAFO DESTA UC | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00248/2026 | ENC-LMPS04 000084/2026 | 212600636 | 5711161013 | 57 | 0311161013 | 2026-05-22 10:23 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PARAISO DO TOCANTINS | AL03062013 | ETO-RD-PS |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264369608134 | 2026-05-06 08:35 | 2026-05-06 16:31 | 1 | problema+interrompido+fechado | 353.9 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 476 | CODIGO INVALIDO:TR/5711181013- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264365230991-1 Equipe 003 - 013OP01 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00247/2026 | DLP-MLPA03 000058/2026 |  | 5702498013 | 57 | 0302498013 | 2026-05-22 10:23 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PARAISO DO TOCANTINS | AL03062013 | ETO-RD-PS |  | 10 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264448250235 | 2026-05-27 14:58 | 2026-05-27 16:23 | 1 | problema+interrompido+fechado | 123.6 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | 85 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00352/2026 | ETO-RD-DP 001209/2026 |  | 5700024074 | 57 | 0300024074 | 2026-05-22 13:19 | 05/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIANOPOLIS | AL01028074 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | bloqueio emergencial para linha viva substituir para raios do trafo 5700024074 |  | 2 | 0 | 20264448039474 | 2026-05-27 14:35 | 2026-05-27 15:39 | 1 | interrompido+fechado | 120.3 | PARA-RAIOS | PARA-RAIOS CURTO-CIRCUITADO | 75 | 64 | bloqueio emergencial para linha viva substituir para raios do trafo 5700024074 | não está no site |  |  |  | Conforme solicitação , segue SS aberta para tratativas com equipe de LINHA VIVA , substituir para raios do transformador 5700024074 , RDU DIANOPOLIS Duvidas ; 992961796 manoel
ETO-RD-AG 00544/2026 | ENC-MLAG01 000136/2026 | 662600323 | 5700163090 | 57 | 0300163090 | 2026-05-22 14:42 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | COLA E FITA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | NAZARE | LD03005098 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264434503582 | 2026-05-25 13:00 | 2026-05-25 15:50 | 1 | problema+interrompido+fechado | 69.3 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 170 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA EQUIPE DE MANUTENLÇAO ELADIO FAZER COLAGEM DE TRANSFORMADOR | não está no site |  |  |  | Trafo: 5700163090 25kvaTensão: 34.5Acesso livre Equipe: 171op01Contato da equipe: 99961-6867Endereço: Sitio Do Ipe Roxo
ETO-RD-DP 00353/2026 |  |  | 5700043074 | 57 | 0300043074 | 2026-05-22 15:58 | 05/2026 | POSTE | BASE DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | ALTA | DIANOPOLIS | AL02028074 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 | 0 | 20264424453127 | 2026-05-22 19:32 | 2026-05-22 22:07 | 1 | interrompido+fechado | 2.6 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 155 |  | não está no site |  |  |  | Enviar equipe de manutenção para substituir poste deteriorado com ferragens expostas, DT 10/150; S1.
ENC-RD-GR 00008/2026 |  |  | 5700069009 | 57 | 0300069009 | 2026-05-22 20:09 | 05/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | GUARAI | AL01038009 | ENC-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | foi aberto trafo 5700069009 emergencial pela equipe da linha viva para subs para raio do trafo |  | 1 | 0 | 20264434777125 | 2026-05-25 16:25 | 2026-05-25 16:57 | 1 | problema+interrompido+fechado | 67.3 | PARA-RAIOS | PARA-RAIOS CURTO-CIRCUITADO | 90 | 32 | foi aberto trafo 5700069009 emergencial pela equipe da linha viva para subs para raio do trafo | não está no site |  |  |  | acionar equipe de linha viva para troca de para raio do trafo 5700069009 fase B eseta queimado acesso livreequipe 009po08
ETO-RD-GR 00561/2026 | ETO-RD-GR 001318/2026 |  | 5700069009 | 57 | 0300069009 | 2026-05-22 20:09 | 05/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | AL01038009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | foi aberto trafo 5700069009 emergencial pela equipe da linha viva para subs para raio do trafo |  | 1 | 0 | 20264434777125 | 2026-05-25 16:25 | 2026-05-25 16:57 | 1 | problema+interrompido+fechado | 67.3 | PARA-RAIOS | PARA-RAIOS CURTO-CIRCUITADO | 90 | 32 | foi aberto trafo 5700069009 emergencial pela equipe da linha viva para subs para raio do trafo | não está no site |  |  |  | acionar equipe de linha viva para troca de para raio do trafo 5700069009 fase B eseta queimado acesso livreequipe 009po08
DOLP-RD-PA 00587/2026 | DLP-MLPA02 000050/2026 | 112600553 | 5700067059 | 57 | 0300067059 | 2026-05-23 01:58 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 20264427304263 | 2026-05-23 15:22 | 2026-05-23 16:13 | 1 | problema+interrompido+fechado | 12.4 | POSTE DE BT | ABALROADO | 30 | 51 | trafo aberto para possibilitar equipe troca posta quebrado com segurança | não está no site |  |  |  | poste 9/600 abalroado por veiculo nao identificado, estrutura S1, rede multiplexada na Av Tocantins Taquaralto , ninguen penalizado
ENC-RD-PS 00529/2026 | ENC-LVPS02 000068/2026 |  | 5700011086 | 57 | 0300011086 | 2026-05-23 15:34 | 05/2026 | CABOS MT | QUEIMADO ESTOURADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | INSTALAÇÃO DE POSTES E LANÇAMENTO DE CABO ENTRE OS POSTES 204 E 218, PROJETO (FL 2/5, DES 3/6), ABRIR TRAFO 5700011086, APOIO LV BLOQUEAR LD05062013. |  | 3 | 0 | 20264205518869 | 2026-04-20 12:59 | 2026-04-20 19:00 | 1 | problema+interrompido+fechado | 764.6 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | CONSTRUCAO/REFORCO/EXTENSAO DE RD | 55 | 361 | INSTALAÇÃO DE POSTES E LANÇAMENTO DE CABO ENTRE OS POSTES 204 E 218, PROJETO (FL 2/5, DES 3/6), ABRIR TRAFO 5700011086, APOIO LV BLOQUEAR LD05062013. | não está no site |  |  |  | fly-tap id.:100325523 rompido enviar equipe de lv com urgencia penalizando cargas rdu Marianopolis prox ch 8867902086 57 UCs PENALIZADAS
DG-RD-PO 00390/2026 | DG-MPDG01 000092/2026 | 312600313 | 5700233256 | 57 | 0300233256 | 2026-05-25 17:41 | 05/2026 |  |  | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700233256,SUBST DE POSTE PARA MANUTENÇAO HENRIQUE |  | 3 | 0 | 20264442709310 | 2026-05-26 13:42 | 2026-05-26 16:04 | 1 | problema+interrompido+fechado | 19 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 80 | 142 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700233256,SUBST DE POSTE PARA MANUTENÇAO HENRIQUE | não está no site |  |  |  | Favor providenciar manutenção para substituição de poste querado ID 61246731 est. SI-1 10/150, RDU de Mateiros no circuito do trafo 5700233256. Favor agilizar, poste com risco de queda. Melhores informações falar com Reinaldo Mateiros 63 99276-0502.
ETO-RD-AR 00915/2026 | ENC-MLAR05 000260/2026 | 612600555 | 5702414004 | 57 | 0302414004 | 2026-05-25 21:54 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL04040004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264436567654 | 2026-05-26 01:44 | 2026-05-26 04:18 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2.8 | POSTE DE BT | ABALROADO | 18 | 154 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA SUBSTITUIR POSTES ABALROADO NO CIRCUITO DE BT | não está no site |  |  |  | Boa noite, Segue SS:ETO-RD-AR/2026 , Poste 9/300 abalroado , no circuito do Trafo 5702414004 , para devidas tratativas com equipe de manutenção 004OP22 Informa que tem dois poste quebrado no circuito do trafo. POSTE:09/300ESTRUTURA: SI-1/SI-3REDE ENERGIZADA: SIMCONSUMIDOR PENALIZADO: NÃO ACESSO: LIVRENº INTERVENÇÃO: 20264434847074VEÍCULO NO LOCAL: NÃOLOCALIDADE: RDU [0004] ARAGUAINAENDEREÇO: IND
ETO-RD-AR 00914/2026 | ENC-MLAR05 000259/2026 | 612600555 | 5702414004 | 57 | 0302414004 | 2026-05-25 21:54 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL04040004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264436567654 | 2026-05-26 01:44 | 2026-05-26 04:18 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2.8 | POSTE DE BT | ABALROADO | 18 | 154 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA SUBSTITUIR POSTES ABALROADO NO CIRCUITO DE BT | não está no site |  |  |  | Boa noite, Segue SS:ETO-RD-AR/2026 , Poste 9/300 abalroado , no circuito do Trafo 5702414004 , para devidas tratativas com equipe de manutenção 004OP22 Informa que tem dois poste quebrado no circuito do trafo. POSTE:09/300ESTRUTURA: SI-1/SI-3REDE ENERGIZADA: SIMCONSUMIDOR PENALIZADO: NÃO ACESSO: LIVRENº INTERVENÇÃO: 20264434847074VEÍCULO NO LOCAL: NÃOLOCALIDADE: RDU [0004] ARAGUAINAENDEREÇO: IND
ETO-RD-GU 00580/2026 | DBM-MPDB10 000058/2026 | 412600454 | 5702523003 | 57 | 0302523003 | 2026-05-26 17:40 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL05020003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial DJ/RL/TR/CH 5702523003, Devido situação de Risco: POSTE ABALROADO, Penalizando cargas da RDR/RDU GURUPI, Equipe MANUNTENÇÃO ADONES e Clima ADVERSO. |  | 3 | 0 | 20264444236478 | 2026-05-26 18:53 | 2026-05-26 19:53 | 1 | problema+interrompido+fechado | 0.2 | POSTE DE BT | ABALROADO | 41 | 60 | poste abalroado bt | não está no site |  |  |  | poste id 70016474 abalroado 9/150 eid 70016476 9/300 no circuito do trafo 5702523003 penalizandoo 41 ucs rdu de gurupi acesso livre cabo mutiplexados QP / 35
ETO-RD-GU 00581/2026 | DBM-MPDB08 000104/2026 | 412600455 | 5702523003 | 57 | 0302523003 | 2026-05-26 17:40 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL05020003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial DJ/RL/TR/CH 5702523003, Devido situação de Risco: POSTE ABALROADO, Penalizando cargas da RDR/RDU GURUPI, Equipe MANUNTENÇÃO ADONES e Clima ADVERSO. |  | 3 | 0 | 20264444236478 | 2026-05-26 18:53 | 2026-05-26 19:53 | 1 | problema+interrompido+fechado | 0.2 | POSTE DE BT | ABALROADO | 41 | 60 | poste abalroado bt | não está no site |  |  |  | poste id 70016474 abalroado 9/150 eid 70016476 9/300 no circuito do trafo 5702523003 penalizandoo 41 ucs rdu de gurupi acesso livre cabo mutiplexados QP / 35
ETO-RD-AR 00919/2026 | ENC-MLAR05 000292/2026 | 612600577 | 5700752004 | 57 | 0300752004 | 2026-05-27 09:25 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264454217136 | 2026-05-28 09:50 | 2026-05-28 12:08 | 1 | problema+interrompido+fechado | 23.4 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 12 | 138 | Trafo aberto para manutenção marcelo | não está no site |  |  |  | DIVISÃO DE CIRCUITO EMERGENCIAL INSTALAR TRAFO DE 75KVA
ETO-RD-GU 00587/2026 | DBM-MPDB10 000061/2026 | 412600463 | 5700113052 | 57 | 0300113052 | 2026-05-28 09:35 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMOSO DO ARAGUAIA | AL01036052 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264454757485 | 2026-05-28 15:47 | 2026-05-28 17:40 | 1 | problema+interrompido+fechado | 5.2 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 27 | 113 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE ABALRROADO NA RDU | não está no site |  |  |  | SEGUE SS DE POSTE ABALROADO NA RDU DE FORMOSO, POSTE DE 9/150 ESTRUTURA S1, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO, SEGUE FOTOS ANEXADA.
DOLP-RD-PA 00604/2026 | DLP-MLPA01 000169/2026 | 112600543 | 5701446122 | 57 | 0301446122 | 2026-05-28 10:35 | 05/2026 | POSTE | DETERIORADA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 4 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5701446122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264136276625-1 Equipe 003 - 122OP50 |  | 4 | 0 | 20264324231918 | 2026-05-07 13:10 | 2026-05-07 17:31 | 2 | interrompido+fechado | 473.1 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | CONSTRUCAO/REFORCO/EXTENSAO DE RD | 28 | 257 | 'LANÇAMENTO DE CABOS 3#185(9,5)MM, TRANSFERENCIAS DE REDE BT, RETIRADA DE POSTES, ABRIR CH 5701446122, 8849738122, 8861726122 | não está no site |  |  |  | Substituição de poste 9/150 para 11/600
ETO-RD-GU 00588/2026 | DBM-MLDB05 000098/2026 | 412600466 | 5700390097 | 57 | 0300390097 | 2026-05-28 11:07 | 05/2026 | POSTE | POSTE CONCRETO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TALISMA | AL02003036 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial DJ/RL/TR/CH 5700390097, Devido situação de Risco: poste no meio da via, Penalizando cargas da RDR/RDU TALISMÃ, Causa ETO-RD-GU 588/2026, Equipe MANUNTENÇÃO ADONES e Clima ADV |  | 5 | 0 | 20264457717013 | 2026-05-29 12:16 | 2026-05-29 13:14 | 1 | problema+interrompido+fechado | 24.2 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 126 | 58 | Abertura emergencial DJ/RL/TR/CH 5700390097, Devido situação de Risco: poste no meio da via, Penalizando cargas da RDR/RDU TALISMÃ, Causa ETO-RD-GU 588/2026, Equipe MANUNTENÇÃO ADONES e Clima ADVERSO. | não está no site |  |  |  | SEGUE SS DE POSTE LOCALIZADO NO MEIO DA VIA EM TALISMÃ PARA SER REMOVIDO E INSTALADO EM LOCAL CORRETO, POSTE DE REDE BT ESTRUTURA SI-4 BITOLA 9/300, ACESSO LIVRE.
ETO-COPC 00036/2026 | ETO-COPC 000041/2026 |  | 5700644122 | 57 | 0300644122 | 2026-05-28 15:08 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | PALMAS | AL01097122 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264070261530 | 2026-01-09 17:38 | 2026-01-09 21:04 | 1 | interrompido+fechado | 3306.1 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 206 |  | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700644122 com 156% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-COPC 00037/2026 | ETO-COPC 000042/2026 |  | 5700064013 | 57 | 0300064013 | 2026-05-28 15:28 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | PARAISO DO TOCANTINS | AL01062013 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264521638595 | 2026-06-15 22:59 | 2026-06-16 07:48 | 1 | interrompido+fechado | 438.5 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 529 | FOI SUBSTITUIDO CONECTOR TIPO 1 POR TIPO 2 CLIENTE FICOU COM E,E NORMAL | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700064013 com 143% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-RD-AR 00924/2026 | ETO-RD-AR 002364/2026 |  | 5700297004 | 57 | 0300297004 | 2026-05-28 15:33 | 05/2026 |  | VEGETAÇÃO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUAINA | AL06103004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | LOCAL FOI VISITADO E FOI FECHADOIntv Auto PPF TR-5700297004 |  | 4 | 0 | 20264393982862 | 2026-05-14 04:04 | 2026-05-14 05:15 | 1 | problema+interrompido+fechado | 322.3 | CONDUTOR DE BT | SOBRECARGA | 109 | 71 | CODIGO INVALIDO:CH/5700297001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264393580038-1 Equipe 003 - 004OP04 | não está no site |  |  |  | Realizar poda de arvore na rede MT em frente ao colégio objetivo e rancho do sabonete
ETO-COPC 00039/2026 | ETO-COPC 000043/2026 |  | 5700803003 | 57 | 0300803003 | 2026-05-28 16:01 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | GURUPI | AL05040003 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264164903874 | 2026-03-06 17:06 | 2026-03-06 21:58 | 1 | interrompido+fechado | 1962 | CONJUNTO DE MEDICAO | DEFEITO EM CONEXAO | 1 | 292 | FOI VERIFICADO EM CAMPO DISJUNTOR DESLIGADO | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700803003 com 97% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-RD-AG 00552/2026 | ETO-RD-AG 000462/2026 | 662600336 | 5701602039 | 57 | 0301602039 | 2026-05-28 16:12 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG |  |  |  | VERIFICAR COM ANDRESSA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial da chave do trafo 5701602039 para substituição de trafo com vazamento de óleo, penalizando cargas na RDR de Araguatins. Manutenção encarregado Cleiton. |  | 1 | 0 | 20264455319866 | 2026-05-28 20:15 | 2026-05-28 23:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 3 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | 185 | Abertura emergencial da chave do trafo 5701602039 para substituição de trafo com vazamento de óleo, penalizando cargas na RDR de Araguatins. Manutenção encarregado Cleiton. | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | remanejamento |  | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO -5701602039ID 55048064TRAFO DE 5KVA -19.9KVZONA RURAL DE ARAGUATINS
ETO-RD-AR 00926/2026 | ENC-MLAR05 000308/2026 | 612600580 | 5700023177 | 57 | 0300023177 | 2026-05-28 16:18 | 05/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AR |  | 5 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264419376878 | 2026-05-21 06:49 | 2026-05-21 09:13 | 1 | problema+interrompido+fechado | 151.1 | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | 1 | 144 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264419079396-1 Equipe 003 - 004OP07 | não está no site |  |  |  | Refazer a malha de aterramento desse transformador 5700023177. Obs ligar para o cliente quando a equipe estiver deslocando
ETO-RD-AR 00927/2026 | ENC-MLAR05 000299/2026 | 612600579 | 5720086004 | 57 | 0320086004 | 2026-05-29 14:46 | 05/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264078400917 | 2026-01-11 18:48 | 2026-01-12 16:50 | 1 | problema+interrompido+fechado | 3261.9 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1322 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264073387948-1 Equipe 003 - 025OP01 | não está no site |  |  |  | Trafo 5720086004 com vazamento de óleo e com o aterramento danificado. Pôtencia 30kva tensão 34,5kv equipe025op01 63992452770
ETO-RD-AG 00557/2026 | ENC-MPAG01 000242/2026 | 662600356 | 5700023045 | 57 | 0300023045 | 2026-05-29 16:22 | 05/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | AUGUSTINOPOLIS | AL01014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264472868160 | 2026-06-03 10:50 | 2026-06-03 13:14 | 1 | problema+interrompido+fechado | 113.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 93 | 144 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA SUSBTITUIÇÃO DE POSTE DETERIORADO COM RISCO DE CAIR | não está no site |  |  |  | Enviar equipe de manutenção para substituir poste fletido deteriorado na base - ESTRUTURA SI3 - ID76113716
ETO-RD-GR 00569/2026 | ENC-MLGR03 000209/2026 | 712600387 | 5757613018 | 57 | 0357613018 | 2026-05-30 11:27 | 05/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BOM JESUS DO TOCANTINS | AL02065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 20264322393162 | 2026-04-24 10:31 | 2026-04-24 12:13 | 1 | interrompido+fechado | 839.2 | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL PARTIDO | 1 | 102 | FOI SUBSTITUIDO O RAMAL DE SERVICOS E A UC FICOU NORMAL EM CAMPOS | não está no site |  |  |  | POSTE DE MADEIRA PODRE NÃO OFERECE SEGURANÇA DE COLOCAR ESCADA. EM CAMPO ESTÁ ALIMENTADO PELO TRAFO 5700003018 NA RDU DE BOM JESUS.
ETO-RD-AR 00937/2026 | ENC-MLAR01 000218/2026 | 612600581 | 5700682022 | 57 | 0300682022 | 2026-06-01 12:00 | 06/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | BABACULANDIA | LD01105019 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264307670802 | 2026-04-20 09:21 | 2026-04-20 17:14 | 1 | problema+interrompido+fechado | 978.8 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 473 | CODIGO INVALIDO:TR/5700682019- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264305850129-1 Equipe 003 - 019OP02 | não está no site |  |  |  | Bom dia Segue SSBom dia Senhores enviar equipe de manutenção na RDR de Babaçulândia para trocar poste quebradoPoste: 9/300Estrutura: SI-3ID:63147043Endereço: Chácara São Jose Equipe: 022op02Contato da equipe: 99255-6152Cliente: penalizado 2Levar: Poste de Fibra devido ser arenoso
DG-RD-PO 00398/2026 | DG-MPPO01 000098/2026 | 312600327 | 5700038250 | 57 | 0300038250 | 2026-06-01 13:20 | 06/2026 | POSTE | FERRAGEM EXPOSTA / OXIDADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 6 | 0 |  |  | CHAVE DO TRAFO COM ELO ROMPDOIntv Auto PPF TR-5700038250 |  | 5 | 0 | 20264480354473 | 2026-06-05 09:48 | 2026-06-05 12:03 | 1 | problema+interrompido+fechado | 91.5 | POSTE DE BT | FERRAGENS EXPOSTAS | 92 | 135 | Abertura emergencial do TR 5700038250 para possibilitar substituir poste deteriorado. | não está no site |  |  |  | segue nota de poste com ferragens expostas, no circuito do trafo 5700038250, ID-60706674RDU de Ipueiras
ETO-RD-AG 00567/2026 | ENC-MPAG01 000239/2026 | 662600347 | 5710087088 | 57 | 0310087088 | 2026-06-01 17:43 | 06/2026 | POSTE | DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SITIO NOVO DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | 25 | 25 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | abertura emergencial para substituir poste e trafo 5710087088 |  | 1 | 0 | 20264469847839 | 2026-06-02 10:11 | 2026-06-02 15:50 | 1 | problema | 15.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | 339 | abertura emergencial para substituir poste e trafo 5710087088 | não está no site |  |  |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO COM A BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA E O POSTE DETERIORADO
ETO-RD-GR 00573/2026 | ENC-MPGR01 000093/2026 | 712600395 | 5700019034 | 57 | 0300019034 | 2026-06-01 18:03 | 06/2026 | POSTE | OXIDADO / DETERIORADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PRESIDENTE KENNEDY | AL01073034 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264338902628 | 2026-04-27 17:57 | 2026-04-27 19:51 | 1 | problema+interrompido+fechado | 814.2 | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | 74 | 114 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264338440369-1 Equipe 003 - 009OP37 | não está no site |  |  |  | acionar equipe manutencao para relalizar troca de poste deteriorado na RDU de Presidente Kennedytrafo 5700019034poste 10-150 estrutra Si-1 ID.: 69476580equipe 034op03
ETO-RD-PO 00154/2026 |  |  | 5700004257 | 57 | 0300004257 | 2026-06-02 10:00 | 06/2026 |  | COLA E FITA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | PROGRAMAVEL | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | ETO-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264480360752 | 2026-06-05 11:18 | 2026-06-05 16:57 | 1 | interrompido+fechado | 72.3 | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL PARTIDO | 1 | 339 | RAMAL DE SERVICO PARTIDO DE IMEDIATO FOI SUBSTITUIDO O MESMO CLIENTE NORMALIZADO | não está no site |  |  |  | Trafo 5700004257 com vazamento de oleo, trafo 150 Kva, 34,5Kv na Rdu Sao Felix
DG-RD-PO 00394/2026 |  |  | 5700004257 | 57 | 0300004257 | 2026-06-02 10:00 | 06/2026 |  | COLA E FITA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | PROGRAMAVEL | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264480360752 | 2026-06-05 11:18 | 2026-06-05 16:57 | 1 | interrompido+fechado | 72.3 | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL PARTIDO | 1 | 339 | RAMAL DE SERVICO PARTIDO DE IMEDIATO FOI SUBSTITUIDO O MESMO CLIENTE NORMALIZADO | não está no site |  |  |  | Trafo 5700004257 com vazamento de oleo, trafo 150 Kva, 34,5Kv na Rdu Sao Felix
ETO-RD-AG 00568/2026 | ENC-MPAG02 000087/2026 | 662600349 | 5700058045 | 57 | 0300058045 | 2026-06-02 10:57 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264469999778 | 2026-06-02 13:35 | 2026-06-02 21:21 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1.6 | POSTE DE BT | ABALROADO | 17 | 466 | FEITO INSPEÇÃO E FOI ENCONTRADO POSRTE ABALROADO POR PRATROLL. FOI ABERTO TRAFO E ABERTO NOTA PARA MANUTENÇÃO QUE FOI ACIONADA. | não está no site |  |  |  | poste abaloado por maquina no PA Tres Irmãos ID 67862398 - 9/150 estrutura S1 cabos multiplex circuito do trafo 5700058045 na chegada da vila. RDR Augustinopolis
DOLP-RD-PA 00625/2026 | DLP-MPPA01 000201/2026 |  | 5700553122 | 57 | 0300553122 | 2026-06-02 14:33 | 06/2026 | AVARIADO | ABALROADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | PALMAS | AL04059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264490772716 | 2026-06-08 09:34 | 2026-06-08 11:12 | 1 | problema+interrompido+fechado | 138 | CONEXAO/JUMPER | CABOS LIGACAO DO TRAFO COM RD DE BT | 3 | 98 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264489511370-1 Equipe 003 - 122OP43 | não está no site |  |  |  | Substituição de 04 postes 9/300 por 10/300 sendo que são 03 estruturas S1 e 01 estrutura S4, substituiçãod de 250 M de cabo BT 35 mm, da rede particular orgão publico, não cadastrada no SEP da ETO. Nota aberta no ativo mais proxímo dos postes 5700553122
ETO-RD-DP 00361/2026 | ETO-RD-DP 001270/2026 | 512600168 | 5700006051 | 57 | 0300006051 | 2026-06-02 16:44 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | ALTA | LAVANDEIRA | LD02110005 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264175494491 | 2026-03-13 12:26 | 2026-03-13 14:47 | 1 | interrompido+fechado | 1921.9 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 141 | CONECSAO DO ONTALETE CARBONISADO | não está no site |  |  |  | segue ss para substituiçao de estrutura completa abalroada estrutura SI-1 10/150 id=74425679 cabo bitola QP / 35 acesso livre circuito do trafo 5700006051 com equipe de manutencao, na rdu de Lavandeira
DOLP-RD-PA 00629/2026 | DLP-MPPA01 000182/2026 | 112600574 | 5712436122 | 57 | 0312436122 | 2026-06-02 21:35 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD01100001 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264262579008 | 2026-04-07 11:54 | 2026-04-07 14:33 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1327 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA CONEXAO | 3 | 159 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264260927484-1 Equipe 003 - 059OP16 | não está no site |  |  |  | segue ss de 01 poste de 10/150 estrutura S1 abalroado para ser subistituido pela equipe de manutencçao cliente penalizado 20 equipe que atendeu 100op04 cel, 999345829/981224912 acesso livre cliente penalizado 20 favor agilizar o atendimento devido a quantidade de clientes atingidos trafo de referencia, 5727804122
ETO-COPC 00040/2026 | ETO-COPC 000045/2026 |  | 5700623004 | 57 | 0300623004 | 2026-06-03 09:09 | 06/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUAINA | AL02040004 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 5 | 0 |  |  | CHAVE OPERADAIntv Auto PPF TR-5700623004 |  | 11 | 0 | 20264490999820 | 2026-06-08 14:10 | 2026-06-08 17:55 | 1 | problema+interrompido+fechado | 124 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 177 | 225 | Trafo aberto para dividir circuito do mesmo | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700623004 com 138% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-RD-GR 00583/2026 | ENC-MLGR03 000211/2026 | 712600385 | 5700945023 | 57 | 0300945023 | 2026-06-03 10:22 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | AL01020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264475078964 | 2026-06-03 21:20 | 2026-06-03 23:36 | 1 | problema+interrompido+fechado | 10 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 34 | 136 | ABERTO DE FORMA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIR POSTE QUEBRADO NO CIRCUITO DO TRAFO | não está no site |  |  |  | POSTE QUEBRADO 9/150 ID: 79320810ACESSO LIVRE EQUIPE: 023OP03 CEL: 63992494847
ETO-RD-GU 00595/2026 | ETO-RD-GU 002880/2026 | 412600502 | 5710534052 | 57 | 0310534052 | 2026-06-03 14:28 | 06/2026 | AVARIADO | ABALROADO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01035052 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial DJ/RL/TR/CH 5710534052 Devido situação de Risco: POSTE DO TRAFO QUEBRADO Penalizando cargas da RDR/RDU FORMOSO DO ARAGUAIA Equipe MAN. CASEMIRO e Clima ADVERSO. |  | 2 | 0 | 20264478050673 | 2026-06-04 14:26 | 2026-06-04 16:21 | 1 | problema | 23 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | 115 | Abertura emergencial DJ/RL/TR/CH 5710534052 Devido situação de Risco: POSTE DO TRAFO QUEBRADO Penalizando cargas da RDR/RDU FORMOSO DO ARAGUAIA Equipe MAN. CASEMIRO e Clima ADVERSO. | não está no site |  |  |  | Favor substituir estrutura deteriorada, com varias reclamaçoes do cliente onde a mesma oferece risco de cair a qualquer momento proximo a luiza tranqueira PA Araguaia. devido eu sandro estar fora da rede de internet não consigo anexar fotos
DG-RD-PO 00402/2026 | DG-MPPO01 000099/2026 | 312600326 | 5722973026 | 57 | 0322973026 | 2026-06-04 07:40 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | AL01069026 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264258953453 | 2026-04-06 17:59 | 2026-04-06 19:24 | 1 | interrompido+fechado | 1380.3 | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL PARTIDO | 1 | 85 |  | não está no site |  |  |  | poste id.: 64342067 abalroado 9/300 SI-3 POSTE ESTA APOIADO NO VEICULO circuito do trafo 5722973026 RDU PONTE ALTA, AVENIDA PALMAS, SETOR BELA VISTA
ENC-RD-PS 00564/2026 | ENC-MPPS01 000155/2026 | 212600513 | 5700071007 | 57 | 0300071007 | 2026-06-06 09:05 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL01048007 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial do TR 5700071007 para possibilitar substituir poste abalroado estrutura de ID 45985566 9/200 S1. SS: ENC-RD-PS 564/2026. |  | 2 | 0 | 20264483684582 | 2026-06-06 13:05 | 2026-06-06 17:12 | 1 | problema+interrompido+fechado | 3 | POSTE DE BT | ABALROADO | 66 | 247 | Abertura emergencial do TR 5700071007 para possibilitar substituir poste abalroado estrutura de ID 45985566 9/200 S1. SS: ENC-RD-PS 564/2026. | não está no site |  |  |  | OS 20264483178904Segue SS de poste abalroado estrutura de ID 45985566 9/200 S1 no circuito do TR 5700071007 para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acesso livreUC 773140RUA 13 DE MAIO, 189 - 0500700004859 - UC 77314063984271014FLORISVAL RIBEIRO DA SILVA007OP01 63 98401-6538
ETO-RD-GR 00599/2026 | ENC-MPGR01 000096/2026 | 712600393 | 5700918009 | 57 | 0300918009 | 2026-06-06 12:11 | 06/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264487160601 | 2026-06-07 16:38 | 2026-06-07 17:45 | 1 | problema+interrompido+fechado | 27.5 | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 3 | 67 | trafo aberto mesmo esta com bucha secundaria danificada manutenção aldezir no local | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | AVARIADO | acoinar equipe de manutencao para trocar trafo 5700918009 avariado na RDR de Guarai equipe 009po03
ETO-RD-GU 00601/2026 | ETO-RD-GU 002244/2026 | 412600474 | 5700030036 | 57 | 0300030036 | 2026-06-06 23:29 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALVORADA | AL01003036 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | CHAVE ABERTACHAVE ABERTACHAVE ABERTAIntv Auto PPF TR-5700030036 |  | 11 | 0 | 20264484996315 | 2026-06-07 03:31 | 2026-06-07 08:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 3 | POSTE DE BT | ABALROADO | 207 | 289 | Abertura emergencial , possibilitar equipe de manutenção substituir poste abalroado , atendendo a solicitação ETO-RD-GU 601/2026 | não está no site |  |  |  | Conforme informações da equipe 097op01, segue SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO . Substituir poste ABALROADO , RDU ALVORADA , ID# 46710955 poste 10/300 estrutura S1/S3 , cabo CA / 2 . Informações da equipe , caminhão puxão fiação , poste quebrou na base e os cabos cederam .
DOLP-RD-PA 00643/2026 | DLP-CTPA00 000107/2026 | 112600604 | 5746488122 | 57 | 0346488122 | 2026-06-07 14:27 | 06/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264123982556 | 2026-02-11 08:34 | 2026-02-11 16:36 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2757.8 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 482 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123788913-1 Equipe 003 - 059OP17 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | segue nota de trafo queimado, trafo 5745488122, trafo de 45kva, tensao 34,500kv, bitola caboAA / 2, para raio danificado, acesso livre, elo 2H. ramal do piabanha
ETO-RD-AR 00951/2026 | ENC-MLAR01 000235/2026 | 612600596 | 5700623004 | 57 | 0300623004 | 2026-06-08 07:42 | 06/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL02040004 | ETO-RD-AR | N/A | 112.5 |  | PREVENTIVO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 5 | 0 |  |  | CHAVE OPERADAIntv Auto PPF TR-5700623004 | TRAFO CITADO SEM DEFEITO — 'não foi encontrada nenhuma anormalidade', 29 dias antes da SS. | 11 | 0 | 20264490999820 | 2026-06-08 14:10 | 2026-06-08 17:55 | 1 | problema+interrompido+fechado | 5.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 177 | 225 | Trafo aberto para dividir circuito do mesmo | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | divisao |  | Divisão de circuito emergencial 5700623004 138% de carregamento
ETO-COPC 00041/2026 |  |  | 5700032013 | 57 | 0300032013 | 2026-06-08 10:26 | 06/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | URGENTE | PARAISO DO TOCANTINS | AL02062013 | ETO-COPC |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 3 | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5700032013 |  | 9 | 0 | 20264413883483 | 2026-05-19 22:31 | 2026-05-19 23:57 | 1 | problema+interrompido+fechado | 442.5 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 112 | 86 | Intv Auto PPF TR-5700032013 | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700032013 com 132% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
DOLP-RD-PA 00646/2026 | DLP-MPPA01 000203/2026 | 112600594 | 5702142122 | 57 | 0302142122 | 2026-06-08 11:56 | 06/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264372148285 | 2026-05-07 14:54 | 2026-05-07 16:35 | 1 | interrompido+fechado | 739.4 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 101 | FALTANDO UMA FASE FOI FEITA A SUBSTITUICAO DAS CONECXOES | não está no site |  |  |  | segue ss de 01 poste de 10/150 abalroado para ser subistituido para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 0 equipe que atendeu 122op02 cel, 63992426031/993002404 favor agilizar o atendimento devido o s cabos de bt está muito baixo oferecendo risco a populacão trafo de referencia, 5702142122
ETO-RD-AR 00952/2026 | ENC-MLAR05 000312/2026 | 612600604 | 5710163053 | 57 | 0310163053 | 2026-06-08 12:21 | 06/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | N/A | 15 |  | FURTADO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5710163053- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264518038410-1 Equipe 003 - 053OP01 |  | 1 | 0 | 20264520495043 | 2026-06-14 18:05 | 2026-06-15 10:21 | 1 | problema+interrompido+fechado | 148.7 | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | ELO SUBDIMENSIONADO | 3 | 976 | CODIGO INVALIDO:CH/5710163053- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264518038410-1 Equipe 003 - 053OP01 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | furto |  | Segue nota para substituiçao de trafo 5710163053 (Furtado) , chave 34,5 kv, e cabo multiplex Bifasico 25 mm 300 metros de cabo devido o mesmo estar com muitas emendas em campo
ETO-RD-AR 00954/2026 |  |  | 5700541004 | 57 | 0300541004 | 2026-06-08 15:16 | 06/2026 | CRUZETA | CRUZETA COM FERRAGEM EXPOSTA | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS PENDENTE | ALTA | ARAGUAINA | AL06010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264427230531 | 2026-05-23 15:06 | 2026-05-23 18:57 | 1 | interrompido+fechado | 356.3 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 231 | FALTA DE FASE E O MSM FOI TROCADO AS CONGUICOES E NORMALIZADO O CLIENTE | não está no site |  |  |  | FAVOR SUBSTITUIR ESTRUTURA N4 TF NO TRAFO 5700541004 POIS A MESMA ESTA DETERIORADA E OFERECENDO RISCO A EQUIPE EM OPERAR CHAVE . SEGUE FOTOS EM ANEXO
ETO-RD-AR 00956/2026 | ENC-MLAR02 000130/2026 | 612600644 | 5700273004 | 57 | 0300273004 | 2026-06-08 17:38 | 06/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL03010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264547858248 | 2026-06-23 10:10 | 2026-06-23 10:27 | 1 | problema+interrompido+fechado | 351.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 92 | 17 | trafo aberto para equipe retirar vazamento do mesmo | não está no site |  |  |  | REALIZAR REPARO TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO
DG-RD-PO 00405/2026 |  |  | 5700004035 | 57 | 0300004035 | 2026-06-08 19:19 | 06/2026 | POSTE | PODRE | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS PENDENTE | PROGRAMAVEL | MONTE DO CARMO | AL01051035 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264431988395 | 2026-05-24 19:24 | 2026-05-25 10:45 | 1 | interrompido+fechado | 320.6 | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL PARTIDO | 1 | 921 | RAMAL DE SERVICO PARTIDO NO NEUTON | não está no site |  |  |  | Programar desligamento para troca do poste de madeira podre id#60693836 na baixa do trafo 5700004035.
ETO-RD-AG 00576/2026 | ENC-MPAG01 000255/2026 | 662600366 | 5701713039 | 57 | 0301713039 | 2026-06-08 19:39 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | AL02109039 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DA SS ETORDAG576/2026 SUBSTITUIÇÃO DE POSTE ABALROADO RESPONSAVEL CICERO TEL63992300063 |  | 8 | 0 | 20264497613135 | 2026-06-09 13:34 | 2026-06-09 16:52 | 1 | interrompido+fechado | 16.9 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 198 | FOI TROCADO AS CONEXAO DO PARAO DEIXANDO ENERGIA NORMAL | não está no site |  |  |  | Poste abalroado com a sua base quebrada na RDU de Araguatins Endereço:Avenida Araguaia no Centro Proximo da MM Construçoes, em estrutura S1
DG-RD-PO 00407/2026 | DG-MLPO02 000076/2026 | 312600331 | 5700892043 | 57 | 0300892043 | 2026-06-09 09:47 | 06/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Trafo 5700892043 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Silvanópolis, Ass. Santa Tereza. |  | 2 | 0 | 20264494713106 | 2026-06-09 16:38 | 2026-06-09 18:00 | 1 | problema+interrompido+fechado | 5.8 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 82 | Trafo 5700892043 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Silvanópolis, Ass. Santa Tereza. | SAÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  | QUEIMADO | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700892043 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Silvanópolis, Ass. Santa Tereza.
ETO-RD-GU 00608/2026 | ETO-RD-GU 002400/2026 |  | 5700651094 | 57 | 0300651094 | 2026-06-09 14:17 | 06/2026 | QUEIMADO | VEGETAÇÃO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | AL01067094 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial TR 5700651094, Devido condutor rompido, Penalizando cargas da RDU peixe, Causa condutor rompido, Equipe 094op02 e Clima bom |  | 2 | 0 | 20264467864188 | 2026-06-01 17:46 | 2026-06-01 20:47 | 1 | problema+interrompido+fechado | 161.5 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA CONEXAO | 52 | 181 | Abertura emergencial TR 5700651094, Devido condutor rompido, Penalizando cargas da RDU peixe, Causa condutor rompido, Equipe 094op02 e Clima bom | não está no site |  |  |  | REALIZAR PODA DE ARVORE COM LINHA VIVA, PRÓXIMO AO TRAFO 5700651094
DG-RD-PO 00412/2026 | DG-MPDG01 000109/2026 | 312600348 | 5700007096 | 57 | 0300007096 | 2026-06-10 13:06 | 06/2026 | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | DESLIGAMENTO DA BAIXA TENSÃO PARA DESATIVAÇÃO DE REDE EXISTENTE E CONEXÃO DE REDE NOVA EM RDU 380/220V. ABRIR TF 5700007096 |  | 2 | 0 | 20264205632816 | 2026-04-22 13:25 | 2026-04-22 17:10 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1147.9 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | CONSTRUCAO/REFORCO/EXTENSAO DE RD | 148 | 225 | DESLIGAMENTO DA BAIXA TENSÃO PARA DESATIVAÇÃO DE REDE EXISTENTE E CONEXÃO DE REDE NOVA EM RDU 380/220V. ABRIR TF 5700007096 | não está no site |  |  |  | Segue nota para envia equipe manutenção substituir poste com estrutura deteriorado 9/150, ID-61227603 circuito do Trafo 5700007096, Acesso livre, Local RDU de Pindorama, Obs. Rede energizada.
ETO-COPC 00043/2026 |  |  | 5710040094 | 57 | 0310040094 | 2026-06-10 14:08 | 06/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | URGENTE | PEIXE | LD02003036 | ETO-COPC |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264159808404 | 2026-03-04 07:06 | 2026-03-04 12:36 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2329.5 | PARA-RAIOS | PARA-RAIOS CURTO-CIRCUITADO | 1 | 330 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159741929-1 Equipe 003 - 094OP02 | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5710040094 com 202% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-RD-AR 00968/2026 | ETO-RD-AR 002653/2026 |  | 5704039004 | 57 | 0304039004 | 2026-06-10 14:55 | 06/2026 |  | VEGETAÇÃO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | AL01040004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264137262275 | 2026-02-24 12:52 | 2026-02-24 16:23 | 1 | interrompido+fechado | 2518.5 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 211 | FOI SUBSTITUIDO AS CONEXOES E NORMALIZADO A ENERGIA DO CLIENTE | não está no site |  |  |  | Realizar a poda de arvore com a linha viva CDC: 968284
DG-RD-PO 00413/2026 | DG-MPDG01 000097/2026 | 312600332 | 5704279001 | 57 | 0304279001 | 2026-06-10 16:09 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL05072001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264505672403 | 2026-06-11 08:16 | 2026-06-11 10:56 | 1 | problema+interrompido+fechado | 15.1 | POSTE DE BT | ABALROADO | 15 | 160 | Abertura emergencial para trocar o poste abalroado estrutura de ID 76450110 | não está no site |  |  |  | Segue SS de poste abalroado estrutura de ID 76450110 9/150 SI-1 no circuito do trafo 5704279001 para devidas tratativas com equipe de manutensãoAcesso livreResidencial Irmã Edna
ETO-COPC 00044/2026 | ETO-COPC 000046/2026 |  | 5700261122 | 57 | 0300261122 | 2026-06-10 16:43 | 06/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | PALMAS | AL07060122 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700261122-Intv Auto PPF TR-5700261122 |  | 9 | 0 | 20264473030772 | 2026-06-03 11:02 | 2026-06-03 21:59 | 1 | interrompido+fechado | 138.7 | CONEXAO | RAMAL SEM CONECTOR | 1 | 657 | MEDIDOR NAO SE ENCOTRA NO LOCAL . O CLIENTE FEZ A TROCA DE TITULARIDADE DENTRO DA AGENCIA .POR ISSO ENCOTRA SE LIGADO COM COTRATO .ASSIM FOI ABERTO A OS 83 PARA A TROCA DO MESMO QUE SE ENCOTRA NO SISTEMA ,PARA NORMALIZA O CLIENTE. | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700261122 com 136% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-COPC 00045/2026 | ETO-COPC 000047/2026 |  | 5702103013 | 57 | 0302103013 | 2026-06-10 16:57 | 06/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | PARAISO DO TOCANTINS | AL01062013 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | Pirastique rompido fase B do [5702103013], penalizando cargas RDU de Paraiso. |  | 8 | 0 | 20264164826227 | 2026-03-06 14:31 | 2026-03-06 16:54 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2280 | FALHA CAUSADA POR UNIDADE CONSUMIDORA | CURTO-CIRCUITO CAIXA MEDICAO/RAMAL DE SERVICO | 192 | 143 | ELO ROMPIDO CH 5702103013 DEVIDO PADRAO EM CURTO LOCALIZADO PELA EQUIPE 013OP02ELO ROMPIDO CH 5702103013 DEVIDO PADRAO EM CURTO LOCALIZADO PELA EQUIPE 013OP02ELO ROMPIDO CH 5702103013 DEVIDO PADRAO EM CURTO LOCALIZADO PELA EQUIPE 013OP02Intv Auto PPF TR-5702103013 | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5702103013 com 152% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-TELE 00926/2026 |  |  | 5700060059 | 57 | 0300060059 | 2026-06-11 13:35 | 06/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03099059 | ETO-TELE |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 20264250425696 | 2026-04-02 18:34 | 2026-04-03 07:54 | 1 | interrompido+fechado | 1637.7 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 800 |  | não está no site |  |  |  | segue nota para linha viva, poda de arvore, elemento referencia 03005519059, proximo ao trafo 5700060059, tensao 13,08kv, rdu de taquaralto
DG-RD-PO 00415/2026 |  |  | 5700008096 | 57 | 0300008096 | 2026-06-11 16:14 | 06/2026 | POSTE | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 4 | 0 |  |  | diorge manuteçao 991395364 ch 0300011096 tr 5700008096 dg-rd-po 335/2026 id 61227642 |  | 6 | 0 | 20264323615714 | 2026-04-24 12:53 | 2026-04-24 16:25 | 1 | interrompido+fechado | 1127.8 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 212 | CHAVE DESARMADS | não está no site |  |  |  | Segue nota para envia equipe manutenção substituir 2 postes madeira deteriorado ID-61222309, ID-61222320, vão de rede BT também deteriorado, avaliar e implantar, mas 1 poste aumentando 1 vão de rede no local.Total será 3 postes 9/300, 2 vão de rede BT trifásico multiplex 35mm +ou- 150 metros.Estruturas SI-4/SI-3 divisão de circuito, SI-1, SI-3.Acesso livre, Local RDU de Pindorama circuito TR-57000
DG-RD-PO 00416/2026 |  |  | 5700008096 | 57 | 0300008096 | 2026-06-11 16:14 | 06/2026 | POSTE | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 4 | 0 |  |  | diorge manuteçao 991395364 ch 0300011096 tr 5700008096 dg-rd-po 335/2026 id 61227642 |  | 6 | 0 | 20264323615714 | 2026-04-24 12:53 | 2026-04-24 16:25 | 1 | interrompido+fechado | 1127.8 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 212 | CHAVE DESARMADS | não está no site |  |  |  | Segue nota para envia equipe manutenção substituir 2 postes madeira deteriorado ID-61222309, ID-61222320, vão de rede BT também deteriorado, avaliar e implantar, mas 1 poste aumentando 1 vão de rede no local.Total será 3 postes 9/300, 2 vão de rede BT trifásico multiplex 35mm +ou- 150 metros.Estruturas SI-4/SI-3 divisão de circuito, SI-1, SI-3.Acesso livre, Local RDU de Pindorama circuito TR-57000
ETO-RD-PS 00258/2026 | ETO-RD-PS 001558/2026 |  | 5700004180 | 57 | 0300004180 | 2026-06-11 17:33 | 06/2026 | VEGETAÇÃO PODA DE ÁRVORE | PODA E CORTE DE ARVORES | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | PARAISO DO TOCANTINS | LD01062013 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264173970561 | 2026-03-12 13:41 | 2026-03-12 14:37 | 2 | problema | 2162.9 | CONDUTOR DE AT | PRESTES A SE ROMPER | 7 | 56 | Aberto emergencial para recupera cabo prestes a rompe. | não está no site |  |  |  | PODA DE ARVORES, NO DISTRITO DE SANTANINHA, QUE ESTÃO PEGANDO NA REDE MT.
ETO-RD-DP 00373/2026 | ETO-RD-DP 001263/2026 |  | 5700268028 | 57 | 0300268028 | 2026-06-12 08:16 | 06/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 | 0 | 20264511364348 | 2026-06-12 13:50 | 2026-06-12 16:44 | 1 | problema+interrompido+fechado | 4.6 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | MANOBRA PARA NORMALIZACAO/ALTERACAO CONFIGURACAO | 5 | 174 | abertura emergencial para recuperar malha de aterramento do transformador | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIR MALHA DE ATERRAMENTO ROMPIDA NO TRAFO 5700268028. SUBSTITUIR BARRAMENTO POR CABO 70MM
ETO-RD-PA 00387/2026 | ETO-RD-PA 002989/2026 |  | 5700060059 | 57 | 0300060059 | 2026-06-12 15:50 | 06/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03099059 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 20264250425696 | 2026-04-02 18:34 | 2026-04-03 07:54 | 1 | interrompido+fechado | 1663.9 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 800 |  | não está no site |  |  |  | segue nota para linha viva, poda de arvore, elemento referencia 03005519059, proximo ao trafo 5700060059, tensao 13,08kv, rdu de taquaralto
DOLP-RD-PA 00662/2026 |  |  | 5700060059 | 57 | 0300060059 | 2026-06-12 15:50 | 06/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 20264250425696 | 2026-04-02 18:34 | 2026-04-03 07:54 | 1 | interrompido+fechado | 1663.9 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 800 |  | não está no site |  |  |  | segue nota para linha viva, poda de arvore, elemento referencia 03005519059, proximo ao trafo 5700060059, tensao 13,08kv, rdu de taquaralto
ETO-RD-AR 00976/2026 | ENC-MLAR05 000329/2026 | 612600605 | 5700002160 | 57 | 0300002160 | 2026-06-13 11:51 | 06/2026 |  |  | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700002160-TRANSFORMADOR 5700002160 FOI ENCONTRADO FASE AB ABERTA.Intv Auto PPF TR-5700002160 |  | 2 | 0 | 20264524001503 | 2026-06-16 13:25 | 2026-06-16 15:59 | 1 | problema+interrompido+fechado | 72.6 | MEIO AMBIENTE | VENTOS FORTES | 131 | 154 | CODIGO INVALIDO:CH/5700002160-TRANSFORMADOR 5700002160 FOI ENCONTRADO FASE AB ABERTA.Intv Auto PPF TR-5700002160 | não está no site |  |  |  | poste 9/150 estrutura SI-1rua araguaia sentido araguaina
ENC-RD-PS 00576/2026 | ENC-LMPS01 000141/2026 | 212600527 | 5700008054 | 57 | 0300008054 | 2026-06-13 15:45 | 06/2026 | POSTE | DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PUGMIL | LD01062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL PARA ATENDER SS: ENC-RD-PS 576/2026 |  | 1 | 0 | 20264517749864 | 2026-06-14 15:04 | 2026-06-14 17:45 | 1 | problema+interrompido+fechado | 22.3 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 59 | 161 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA ATENDER SS: ENC-RD-PS 576/2026 | não está no site |  |  |  | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir poste danificado na rdu nova rosalandia
ETO-RD-AR 00979/2026 | ENC-MLAR05 000329/2026 | 612600605 | 5700002160 | 57 | 0300002160 | 2026-06-13 22:02 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700002160-TRANSFORMADOR 5700002160 FOI ENCONTRADO FASE AB ABERTA.Intv Auto PPF TR-5700002160 |  | 2 | 0 | 20264524001503 | 2026-06-16 13:25 | 2026-06-16 15:59 | 1 | problema+interrompido+fechado | 62.4 | MEIO AMBIENTE | VENTOS FORTES | 131 | 154 | CODIGO INVALIDO:CH/5700002160-TRANSFORMADOR 5700002160 FOI ENCONTRADO FASE AB ABERTA.Intv Auto PPF TR-5700002160 | não está no site |  |  |  | POSTE ABALROADO NO ID 63279561Modelo: Duplo TAltura/Esforço: 9/150Estrutura: S1-1Tipo/Bitola: QP/70Tensão: 380
ETO-CADTOC 00151/2026 | ETO-CADTOC 000180/2026 |  | 5706098059 | 57 | 0306098059 | 2026-06-15 11:19 | 06/2026 |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | AL01099059 | ETO-CADTOC |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 4 | 0 |  |  | DESLIGAMENTO PROGRAMADO LANÇAMENTO DE CONDUTOR DO POSTE 03 AO 31 É RETIRADA DOS POSTE 05 AO 20. ABRIR CHS TRAFOS 5706098059 E 5704823059, APOIO LV BLOQUEAR AL.AL01099059 |  | 8 | 0 | 20264457336614 | 2026-06-12 12:32 | 2026-06-12 17:57 | 2 | interrompido+fechado | 41.4 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | OBRA MELHORIA NIVEL DE TENSAO/AJUSTE TAP | 200 | 299 | RETIRADA DE POSTE 15,19 + LANÇAMENTO DE CONDUTOR 185MM DO POSTE 20 AO 31 + MONTAGEM DE CHAVE FACA NO POSTE 31. ABRIR CHAVE TF. 5706098059, ABRIR CH 3145327059 | não está no site |  |  |  | Cadastro de MT e chaves abertas TOP.: 65477 e TOP.: 64449
ENC-RD-PS 00579/2026 | ENC-LMPS04 000091/2026 |  | 5700002115 | 57 | 0300002115 | 2026-06-15 11:29 | 06/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS |  | 30 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | IO DA LV PARA INSTALÇÃO DE TRAFO EXCLUSIVO PARA ATENDER TORRE CONFORME PROJETADO. BLOQ. LD01056046, ABRIR CHAVE TRAFO 5700002115 |  | 1 | 0 | 20264424143840 | 2026-06-15 14:05 | 2026-06-15 19:05 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1.6 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | CONSTRUCAO/REFORCO/EXTENSAO DE RD | 52 | 300 | 'INSTALAÇÃO DE POSTE COM APOIO DA LV PARA INSTALÇÃO DE TRAFO EXCLUSIVO PARA ATENDER TORRE CONFORME PROJETADO. BLOQ. LD01056046, ABRIR CHAVE TRAFO 5700002115 | não está no site |  |  |  | REFAZER DESCIDA E MALHA DE ATERRAMENTO DO TR 5700539012 NA RDU DE CRISTALANDIA, QUE ESTÁ OCASIONANDO DISTÚRBIO/OSCILAÇÃO NA ENERGIA FORNECIDA, PARA TRATAR RECLAMAÇÃO DO PREFEITO DA CIDADE.
ETO-RD-AR 00980/2026 | ENC-MLAR05 000342/2026 | 612600622 | 5700368019 | 57 | 0300368019 | 2026-06-15 12:37 | 06/2026 | POSTE | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FILADELFIA | AL01034019 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ETO-RD-AR980/2026 RAI (63)99225-6378 Poste deteriorado ID: 67307535 |  | 3 | 0 | 20264527126076 | 2026-06-17 13:05 | 2026-06-17 16:03 | 1 | problema+interrompido+fechado | 47.5 | POSTE DE BT | FERRAGENS EXPOSTAS | 85 | 178 | ETO-RD-AR980/2026 RAI (63)99225-6378 Poste deteriorado ID: 67307535 | não está no site |  |  |  | BOM DIA SEGUE SS Senhores enviar equipe de manutenção na RDU de Filadelfia para trocar poste BT com risco de quedaTrafo: 5700368019 ID: 67307535Estrutura SI-1Endereço: Rua 03 QD 06 Localidade de FiladelfiaEquipe 019OP02 Contato: 63992426260Cliente Penalizado: NÂO
ETO-RD-AR 00981/2026 | ENC-MLAR05 000336/2026 | 612600621 | 5725750058 | 57 | 0325750058 | 2026-06-15 13:12 | 06/2026 | POSTE | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD04010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | abertura emergencial do trafo 5725750058 para equipe manutenção substituir poste quebrado, penalizando consumidores na rdu de Santa Fé |  | 5 | 0 | 20264524191292 | 2026-06-16 16:16 | 2026-06-16 17:35 | 1 | problema+interrompido+fechado | 26.1 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 87 | 79 | abertura emergencial do trafo 5725750058 para equipe manutenção substituir poste quebrado, penalizando consumidores na rdu de Santa Fé | não está no site |  |  |  | Bom DiaSegue SSSenhores enviar equipe na RDU de Santa Fé para troca poste deteriorado com risco de quedaPoste: 11/300Estrutura: SI-3ID: 63261919Trafo: 5725750058Endereço: Rua Vereador Antônio MorenoCliente penalizado: 1Contato da equipe: 99248-4163Equipe: 040op36
DOLP-RD-PA 00670/2026 | DLP-MPPA01 000214/2026 | 112600623 | 5700017059 | 57 | 0300017059 | 2026-06-15 13:47 | 06/2026 | POSTE | DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | PALMAS | AL02099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergêncial do TR 5700017059 para possibilitar troca de poste quebrado no ID: 57270899 com SS de Nº DOLP-RD-PA 670/2026 Equipe: MANUTENÇÃO DOLP JULIO Clima: BOM |  | 7 | 0 | 20264523464037 | 2026-06-16 09:10 | 2026-06-16 11:25 | 1 | problema+interrompido+fechado | 18.4 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 178 | 135 | Abertura emergêncial do TR 5700017059 para possibilitar troca de poste quebrado no ID: 57270899 com SS de Nº DOLP-RD-PA 670/2026 Equipe: MANUTENÇÃO DOLP JULIO Clima: BOM | não está no site |  |  |  | ABERTO NOTA PARA SUBSTITUIÇÃO DO POSTE NO ID: 57270899Modelo: Duplo TAltura/Esforço: 9/600Estrutura: S3 REDE NUABitola: CA 1/0Tensão: 380 VAcesso: LivreTR: 5700017059
ETO-RD-AG 00596/2026 | ENC-MLAG02 000185/2026 | 662600384 | 5700009127 | 57 | 0300009127 | 2026-06-15 18:24 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264164821509 | 2026-03-06 15:23 | 2026-03-06 18:48 | 1 | interrompido+fechado | 2399.6 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 205 | FORAM SUBSTITUIDAS AS CONEXOES DEIXANDO O CDC COM ENERGIA NORMAL | não está no site |  |  |  | Boa noite!Senhores enviar equipe de manutenção para substituir 2 postes 9/150 estrutura S1 e estrutura S3 rede bt cabo nu, circuito do trafo 5700009127 IND FAZENDA ESTANCIA DAS AGUAS, proximo rdu de Palmeirasacesso livre
ETO-RD-AG 00595/2026 | ETO-RD-AG 000503/2026 | 662600384 | 5700009127 | 57 | 0300009127 | 2026-06-15 18:24 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264164821509 | 2026-03-06 15:23 | 2026-03-06 18:48 | 1 | interrompido+fechado | 2399.6 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 205 | FORAM SUBSTITUIDAS AS CONEXOES DEIXANDO O CDC COM ENERGIA NORMAL | não está no site |  |  |  | Boa noite!Senhores enviar equipe de manutenção para substituir 2 postes 9/150 estrutura S1 e estrutura S3 rede bt cabo nu, circuito do trafo 5700009127 IND FAZENDA ESTANCIA DAS AGUAS, proximo rdu de Palmeirasacesso livre
DOLP-RD-PA 00673/2026 | DLP-MLPA02 000054/2026 | 112600585 | 5704944122 | 57 | 0304944122 | 2026-06-15 21:48 | 06/2026 | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA |  | 25 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Mellhoria de aterramento nota dolp rd pa 673/2026 equipe manutenção leve dolp 11. |  | 1 | 0 | 20264527335948 | 2026-06-17 15:05 | 2026-06-17 16:40 | 1 | problema+interrompido+fechado | 40.3 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 2 | 95 | Mellhoria de aterramento nota dolp rd pa 673/2026 equipe manutenção leve dolp 11. | não está no site |  |  |  | Deslocar Equipe de Manutenção para corrigir a MALHA DE ATERRAMENTO do TRAFO 5704944001.Local: Setor Santa Luzia - Luzimangues.
ETO-RD-AR 00984/2026 | ENC-MLAR05 000338/2026 | 612600620 | 5704272004 | 57 | 0304272004 | 2026-06-16 02:37 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL06103004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264523629127 | 2026-06-16 10:40 | 2026-06-16 12:57 | 1 | problema+interrompido+fechado | 7 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 50 | 137 | Trafo aberto para troca de poste | não está no site |  |  |  | TROCA DE POSTE DE BT QUEBRADO DE 10/300, ESTRUTURA S1-S3 ID#62053410REDE ENERGISADA.
ETO-RD-GR 00617/2026 | ENC-MLGR03 000226/2026 | 712600432 | 5701435023 | 57 | 0301435023 | 2026-06-16 11:17 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | AL06020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Aberto trafo 5401435023 para substuição de parte quebrado |  | 2 | 0 | 20264524993353 | 2026-06-17 00:09 | 2026-06-17 00:54 | 1 | problema+interrompido+fechado | 11.9 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 74 | 45 | Aberto trafo 5401435023 para substuição de parte quebrado | não está no site |  |  |  | poste abarroado na Avenida Paraguai no fundo Hospital de colinas
DOLP-RD-PA 00675/2026 | DLP-MPPA01 000216/2026 | 112600627 | 5720406059 | 57 | 0320406059 | 2026-06-16 11:42 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL08099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264523790789 | 2026-06-16 14:47 | 2026-06-16 15:56 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2.1 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 9 | 69 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264523537879-1 Equipe 003 - 059OP20, substituiçao de estrutura | não está no site |  |  |  | POSTE ABALROADO NO ID 76787007 Modelo: Duplo TAltura/Esforço: 9/150Estrutura: S1-1Bitola: QP/35Tensão: 380
ENC-RD-PS 00580/2026 | ENC-MPPS01 000163/2026 | 212600535 | 5700004031 | 57 | 0300004031 | 2026-06-16 13:31 | 06/2026 | POSTE | TRINCADO(A)/FISSURADO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO DOS BOIS | LD03050008 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABRIR CHAVE DO TRAFO 5700004031 E RETIRAR PORTA-FUSIVEIS, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE 3 POSTES DE MADEIRAS DETERIORADOS NO CIRCUITO DO TRAFO 5700004031, ID'S DOS POSTES QUE SERÃO SUBST |  | 4 | 0 | 20264121582012 | 2026-02-24 14:51 | 2026-02-24 17:59 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2659.5 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | MANUTENCAO DE RD PREVENTIVA | 125 | 188 | ABRIR CHAVE DO TRAFO 5700004031 E RETIRAR PORTA-FUSIVEIS, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE 3 POSTES DE MADEIRAS DETERIORADOS NO CIRCUITO DO TRAFO 5700004031, ID'S DOS POSTES QUE SERÃO SUBSTITUIDOS: 45932690, 45932689 E 45932688. | não está no site |  |  |  | Seque SS de poste trincado estrutura de ID 45932676 9/150 SI1, S1 no circuito do TR 5700004031 para devidas tratativas com equipe de manutenção.RDU de Rio dos BoisMarcio Téc. Polo Miracema 63 99295-0269
ETO-RD-AG 00598/2026 | ENC-MPAG02 000096/2026 | 662600383 | 5700636045 | 57 | 0300636045 | 2026-06-16 14:56 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | AL01014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264524614411 | 2026-06-16 20:45 | 2026-06-17 00:09 | 1 | problema+interrompido+fechado | 4.8 | POSTE DE BT | ABALROADO | 88 | 204 | abertura emergencial devido poste abalroado conforme SS - ETO-RD_AG 598/2026 | não está no site |  |  |  | poste abalroado ID 67788193 - 9/150 - S1 - segunda estrutura apos trafo 5700636045 - cabos multiplex - Rua Jose ferreira Neto - Bairro São Jose - RDU Augustinopolis
ETO-RD-AR 00986/2026 | ENC-MLAR05 000332/2026 | 612600619 | 5766833004 | 57 | 0366833004 | 2026-06-16 16:56 | 06/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUAINA | AL03010004 | ETO-RD-AR | 75 | 112.5 | ANALISE DE EXPURGOS |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL PARA ABRIR S4 E TRANSFERIR CARGAS DO TRAFO 5700443004 PARA TRAFO 5766833004 |  | 1 | 0 | 20264524450678 | 2026-06-16 19:02 | 2026-06-16 22:04 | 2 | problema+interrompido+fechado | 1.1 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 15 | 127 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA ABRIR S4 E TRANSFERIR CARGAS DO TRAFO 5700443004 PARA TRAFO 5766833004 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | preventivo |  | Instalar P600 no trafo 5766833004 e ajudar na abertura para remanejamentos de UC´s do trafo
ETO-RD-AR 00987/2026 | ENC-MLAR05 000334/2026 |  | 5700001058 | 57 | 0300001058 | 2026-06-16 18:58 | 06/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD04010004 | ETO-RD-AR | 75 | 112.5 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264514334918 | 2026-06-13 11:08 | 2026-06-13 14:14 | 1 | interrompido+fechado | 52.7 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 186 | FOI FEITO A TROCA DE CONEXOES NORMALIZADO A ENERGIA NO LOCAL | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | TRAFO 5700001058 75KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEO OCASIONANDO INCENDIO NA BUCHA SECUNDARIARUA JOSE LINO DA SILVA, 0 - QD07 LT 04 PROX CARTORIO DE IMOVEIS RDU DE SANTA FÉ.
ETO-RD-GU 00629/2026 | DBM-MLDB05 000101/2026 | 412600504 | 5744481094 | 57 | 0344481094 | 2026-06-17 07:54 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU |  | 75 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264360282102 | 2026-05-04 06:05 | 2026-05-04 14:54 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1025 | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | 1 | 529 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264358188600-1 Equipe 003 - 094OP02 | não está no site |  |  |  | Favor realizar a melhoria no Transformador 5744481094, Cliente reclamando que o aterramento está rompido.
ETO-RD-GR 00622/2026 | ETO-RD-GR 001425/2026 |  | 5700857023 | 57 | 0300857023 | 2026-06-17 08:07 | 06/2026 | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | ALTA | COLINAS DO TOCANTINS | AL02020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | SUBSTITUIR POSTE ABALROADO ID 69821069 - 10/150 - N1/SI-1 POSTE DE MT E BT 5700857023 |  | 2 | 0 | 20264212717257 | 2026-03-30 15:32 | 2026-03-30 20:41 | 1 | interrompido+fechado | 1859.4 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 309 | FOI CONECTADO A FASE E NEUTRO NO PONTALETE ASIM NORMALIZANDO | não está no site |  |  |  | RETIRAR PONTO QUENTE NA CONEXAO DO ESTRIBO DA FASE C DO TRAFO 5700857023
DOLP-RD-PA 00684/2026 | DLP-MLPA03 000102/2026 | 112600585 | 5364882001 | 53 | 0364882001 | 2026-06-17 13:36 | 06/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264543897984 | 2026-06-22 10:27 | 2026-06-22 13:35 | 1 | problema+interrompido+fechado | 115.9 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 2 | 188 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264543511399-1 Equipe 003 - 271OP04 | não está no site |  |  |  | ACIONAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA CORRIGIR MALHA DE ATERRAMENTO DO TRAFO 5364882001.LOTEAMENTO PORTEIRINHA III - LUZIMANGUES.
ETO-COPC 00046/2026 | ETO-COPC 000048/2026 |  | 5700626004 | 57 | 0300626004 | 2026-06-17 14:41 | 06/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUAINA | AL02040004 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264477623508 | 2026-06-04 11:49 | 2026-06-04 15:48 | 1 | problema+interrompido+fechado | 286.9 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 156 | 239 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264477279541-1 Equipe 003 - 004OP15 | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700626004 com 126% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-CADTOC 00173/2026 |  |  | 5767111103 | 57 | 0367111103 | 2026-06-17 14:57 | 06/2026 |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS PENDENTE | URGENTE | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD01076103 | ETO-CADTOC |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | ABRIR TRAFO 5700002130 E TRAFO 5767111103, REALIZAR DIVISÃO DE CIRCUITO NOS ID-79195296,93424827 |  | 1 | 0 | 20264447704044 | 2026-05-29 08:48 | 2026-05-29 12:00 | 2 | interrompido+fechado | 434.9 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 93 | 192 | ABRIR TRAFO 5700002130 E TRAFO 5767111103, REALIZAR DIVISÃO DE CIRCUITO NOS ID-79195296,93424827 | não está no site |  |  |  | Realizar atualização cadastral do circuito rede BT do trafo 5767111103 EM ANEXO -RDU DE BELA VISTA
ETO-RD-AR 00988/2026 | ETO-RD-AR 002654/2026 |  | 5700698004 | 57 | 0300698004 | 2026-06-17 16:27 | 06/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL05103004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264097134160 | 2026-01-24 15:03 | 2026-01-24 15:44 | 1 | interrompido+fechado | 3432.7 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 41 | FOI TROCADO CONEQUITOR DA BT | não está no site |  |  |  | FAVOR EXECUTAR PODA COM LINHA VIVA AO LADO DO TRAFO [5700698004]
ETO-RD-AR 00989/2026 | ETO-RD-AR 002655/2026 |  | 5700853004 | 57 | 0300853004 | 2026-06-17 16:32 | 06/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL05103004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 20264492460466 | 2026-06-08 18:35 | 2026-06-08 19:58 | 1 | interrompido+fechado | 188.6 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 83 | DEFEITO EM RAMAL DE SERVICO, FOI FEITO MANUTENSAO NO,MESMO E UC NORMALIZADA. | não está no site |  |  |  | FAVOR EXECUTAR PODA COM LINHA VIVA AO LADO DO TRA FO [5700853004]
ETO-RD-DP 00378/2026 | ETO-RD-DP 001313/2026 |  | 5700055074 | 57 | 0300055074 | 2026-06-17 16:50 | 06/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIANOPOLIS | AL02028074 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | CABO DA BUCHA DO TRAFO CARBONIZADOIntv Auto PPF TR-5700055074 |  | 6 | 0 | 20264533234381 | 2026-06-19 06:45 | 2026-06-19 08:46 | 1 | problema+interrompido+fechado | 36.9 | CONEXAO/JUMPER | CABOS LIGACAO DO TRAFO COM RD DE BT | 128 | 121 | Abertura emergencial TR 5700055074, Devido situação de Risco: Troca do barramemto de bt , Penalizando cargas da RDU DIANOPOLIS , Causa CONEXÃO DANIFICADA | não está no site |  |  |  | Troca do barramemto de bt do trafo 5700055074 cabo de 90 mm² danificado assim com conectores acesso livre trocas as tres fase e cabo neutro rdu Dianopolis cliente penalizado não verificar fotos em anexos .
ETO-RD-PS 00263/2026 | ETO-RD-PS 001591/2026 |  | 5700016055 | 57 | 0300016055 | 2026-06-18 09:31 | 06/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUACEMA | AL01007055 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 3 | 0 |  |  | REDE MT 13,8KV E INSTALAÇÃO DE TRAFO EXCLUSIVO DE 75KVA COM APOIO DA LV NO POSTE 1 BLOQUEAR AL01007055, ABRIR TRAFOS 5700016055 E 5700690055. |  | 2 | 0 | 20264457964487 | 2026-06-14 08:09 | 2026-06-14 14:00 | 2 | interrompido+fechado | 67.5 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | MANUTENCAO DE RD PREVENTIVA | 82 | 325 | CONSTRUÇÃO DE 112 M DE REDE MT 13,8KV E INSTALAÇÃO DE TRAFO EXCLUSIVO DE 75KVA COM APOIO DA LV NO POSTE 1 BLOQUEAR AL01007055, ABRIR TRAFOS 5700016055 E 5700690055. | não está no site |  |  |  | Favor programar com equipe de linha viva para corrigir anomalia em Para-raio (inclinado) deixando o mesmo próximo a outra fase. Local: Trafo 5700016055 Rdu de Araguacema.avaliar necessidade de aproveitar e substituir demais (fases são de porcelana)Fotos em anexo.
ETO-RD-AR 00991/2026 | ENC-MLAR02 000114/2026 | 612600628 | 5755060004 | 57 | 0355060004 | 2026-06-18 16:42 | 06/2026 | AVARIADO | VANDALISMO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | ANALISE DE EXPURGOS | FURTADO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264190455947 | 2026-03-21 10:26 | 2026-03-21 10:27 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2118.2 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1 | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | furto |  | Trafo 5755060004 25kva Acesso: livreEquipe:004op03Contato da equipe: 99216-8451Chacara morada do solSinais de vandalismo
DOLP-RD-PA 00688/2026 | DLP-CTPA00 000110/2026 | 112600637 | 5706190122 | 57 | 0306190122 | 2026-06-19 09:03 | 06/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03060122 | DOLP-RD-PA | 150 | 150 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264534110149 | 2026-06-19 15:00 | 2026-06-19 17:29 | 2 | problema+interrompido+fechado | 4.9 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 3 | 149 | Troca de transformador 5762492122 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | preventivo |  | Trafo 5706190122 com vazamento de oleo,não visível na viabilidade feito pela equipe de linha viva, necessario executar a troca do mesmoPotencia: 75 KVATensão: 13800/380VElo: 3H
ETO-RD-GR 00630/2026 | ETO-RD-GR 001450/2026 |  | 5700260048 | 57 | 0300260048 | 2026-06-19 10:19 | 06/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | FORTALEZA DO TABOCAO | LD02038009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264212215404 | 2026-03-30 07:59 | 2026-03-30 18:09 | 1 | interrompido+fechado | 1912.2 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM PONTALETE | 1 | 610 | FOI ENCONTRADO OS CONECTORE DO PADRAO QUEIMADO FOI SUBITITUIDO E CLIENTE FICOU NORMAL | não está no site |  |  |  | TROCA DE ISOLADORES BASTAO E PARA-RAIOS DE LINHA ESTRUTURA SE 3 DE MT QUEIMADOS ID. 93973208. FAZER COM EQUIPE DE LINHA VIVA.
ETO-RD-GU 00633/2026 | ETO-RD-GU 002883/2026 |  | 5700098052 | 57 | 0300098052 | 2026-06-19 12:42 | 06/2026 | AVARIADO | COLA E FITA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | URGENTE | FORMOSO DO ARAGUAIA | AL01036052 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | TRAFO 5700098052 FASE A OPERADA EM CAMPOIntv Auto PPF TR-5700098052 |  | 3 | 0 | 20264523513805 | 2026-06-16 09:32 | 2026-06-16 11:48 | 1 | problema+interrompido+fechado | 48.9 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 124 | 136 | Abertura emergencial TR 5700098052, Devido VAZAMENTO DE OLEO BUCHA PRIMARIA E PONTO QUNTE BUCHA SECUNDARIA, Penalizando cargas da RDR/RDU FORMOSO DO ARAGUAIA, Causa VAZEMENTO OLEO, Equipe 052OP08 e Clima BOM | não está no site |  |  |  | Realizado aplicação de fita e cola - data 13/06/2026
ETO-RD-GU 00634/2026 | ETO-RD-GU 002884/2026 |  | 5743508003 | 57 | 0343508003 | 2026-06-19 13:11 | 06/2026 | AVARIADO | COLA E FITA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | GURUPI | AL03113003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264434634404 | 2026-05-25 15:20 | 2026-05-25 16:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 572.8 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 39 | 60 | abertura emergencial colar bucha sencudaria do trafo vazamento de oleo | não está no site |  |  |  | Aplicado cola e fita
ETO-RD-GU 00635/2026 | ETO-RD-GU 002885/2026 |  | 5700705003 | 57 | 0300705003 | 2026-06-19 13:18 | 06/2026 | AVARIADO | COLA E FITA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | GURUPI | AL04244003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial DJ/RL/TR/CH 5700705003, Devido situação de Risco: VAZAMENTO DE OLEO, Penalizando cargas da RDR/RDU GURUPI, Causa COLAGEM DO TRAFO, Equipe 003OP07 e Clima ADVERSO. |  | 8 | 0 | 20264416240082 | 2026-05-20 10:15 | 2026-05-20 10:53 | 1 | problema+interrompido+fechado | 698.4 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 155 | 38 | Abertura emergencial DJ/RL/TR/CH 5700705003, Devido situação de Risco: VAZAMENTO DE OLEO, Penalizando cargas da RDR/RDU GURUPI, Causa COLAGEM DO TRAFO, Equipe 003OP07 e Clima ADVERSO. | não está no site |  |  |  | Aplicado cola e fita
ETO-RD-GU 00636/2026 | ETO-RD-GU 002886/2026 |  | 5701899003 | 57 | 0301899003 | 2026-06-19 13:19 | 06/2026 | AVARIADO | COLA E FITA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | GURUPI | AL03020003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264494777582 | 2026-06-09 10:09 | 2026-06-09 11:19 | 1 | interrompido+fechado | 218 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 70 |  | não está no site |  |  |  | Aplicado cola e fita
ETO-RD-AR 01005/2026 | ENC-MLAR05 000351/2026 | 612600653 | 5300593030 | 53 | 0300593030 | 2026-06-19 15:13 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR |  | 5 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 5 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:TR/5700593030- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264084828553-1 Equipe 003 - 030OP01 |  | 6 | 0 | 20264369933769 | 2026-05-06 16:00 | 2026-05-06 20:37 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1026.6 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 277 | CODIGO INVALIDO:CH/5700593030- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264367084446-1 Equipe 003 - 030OP01 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 01004/2026 | ENC-MLAR01 000244/2026 | 612600653 | 5700975030 | 57 | 0300975030 | 2026-06-19 15:13 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR |  | 10 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264287935511 | 2026-04-15 10:09 | 2026-04-15 16:23 | 1 | interrompido+fechado | 1534.8 | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL PARTIDO | 1 | 374 | REALIZADA PODA DE ARVORE E EMENDA DO CONDUTOR NORMALIZANDO A SITUACAO | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 01001/2026 | ENC-MLAR02 000119/2026 | 612600637 | 5700992030 | 57 | 0300992030 | 2026-06-19 15:13 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR |  | 10 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700992030- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167463079-1 Equipe 003 - 030OP01 |  | 1 | 0 | 20264168774567 | 2026-03-09 08:01 | 2026-03-09 17:16 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2422 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 555 | CODIGO INVALIDO:CH/5700992030- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167463079-1 Equipe 003 - 030OP01 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00638/2026 | EP-MPGU01 000003/2026 | 412600495 | 5701835003 | 57 | 0301835003 | 2026-06-19 19:53 | 06/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL05020003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264118425049 | 2026-02-05 14:31 | 2026-02-05 15:44 | 2 | interrompido+fechado | 3196.1 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 73 |  | não está no site |  |  |  | segue ss de poste quebrado para devidas trativas com equipe de manutenção.poste 10/150estrutura S1acesso livre
ETO-RD-AG 00608/2026 | ENC-LVAG01 000024/2026 | 662600392 | 5700119039 | 57 | 0300119039 | 2026-06-20 08:42 | 06/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | AL01109039 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700119039 AVARIADO PARA TROCA DO MESMO. ESTA COM VAZAMENTO DE OLEO |  | 9 | 0 | 20264557597606 | 2026-06-25 16:50 | 2026-06-25 20:44 | 1 | interrompido+fechado | 127.1 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 234 |  | não está no site |  |  |  | linha viva soltar glv do trafo 5700119039 para apoio de manutenção em um desligamento programado Gleyson na RDU Araguatins.
ETO-RD-GR 00634/2026 | ETO-RD-GR 001452/2026 |  | 5700441009 | 57 | 0300441009 | 2026-06-20 11:15 | 06/2026 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | GUARAI | AL01037009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | troca de isolador trafo 5700441009 |  | 4 | 0 | 20264543993255 | 2026-06-22 14:44 | 2026-06-22 15:57 | 1 | problema+interrompido+fechado | 50.5 | ISOLADOR | ISOLADOR PINO DANIFICADO (AT) | 1 | 73 | troca de isolador trafo 5700441009 | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIR OS PARA-RAIO QUEIMADO DO TRAFO 5700441009
ETO-RD-AR 01010/2026 | ENC-MLAR02 000116/2026 | 612600635 | 5702206004 | 57 | 0302206004 | 2026-06-20 13:54 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL06103004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | abertura emergencial do trafo 5702206004,para substituiçao de 01 poste 9/150 ID 62049798 na RDU Araguaina |  | 3 | 0 | 20264538267596 | 2026-06-20 22:10 | 2026-06-21 00:13 | 1 | problema+interrompido+fechado | 7.3 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 124 | 123 | abertura emergencial do trafo 5702206004,para substituiçao de 01 poste 9/150 ID 62049798 na RDU Araguaina | não está no site |  |  |  | poste 9/150 estrutura S1 ID 62049798rua 1 de janeiro, Centro
ETO-RD-AR 01014/2026 | ENC-MLAR02 000126/2026 | 612600632 | 5700022019 | 57 | 0300022019 | 2026-06-21 21:17 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FILADELFIA | LD01105019 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | (ETO-RD-AR 1014/2026) |  | 2 | 0 | 20264543885886 | 2026-06-22 13:55 | 2026-06-22 15:45 | 1 | problema+interrompido+fechado | 15.6 | POSTE DE BT | ABALROADO | 28 | 110 | (ETO-RD-AR 1014/2026) | não está no site |  |  |  | Boa noite, Segue SS:ETO-RD-AR/2026 , poste 10/150 id 69217259 abalroado, para devidas tratativas com equipe de manutenção, 019op01 informa que poste esta com a base quebrada, fica localizado na frente do campo de futebol POSTE: 10/150 id 69217259ESTRUTURA: S1REDE ENERGIZADA: SIMCONSUMIDOR PENALIZADO: NÃOACESSO: LIVRENº INTERVENÇÃO: SERÁ GERADA EMERGENCIALVEÍCULO NO LOCAL: NÃOLOCALIDADE: RDR [001
ETO-RD-AG 00609/2026 | ENC-MPAG02 000109/2026 | 662600402 | 5701283103 | 57 | 0301283103 | 2026-06-22 13:00 | 06/2026 | POSTE | IMPEDINDO ACESSO AO CIRCUITO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | URGENTE | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD01076103 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264566039389 | 2026-06-27 20:50 | 2026-06-28 00:20 | 1 | problema+interrompido+fechado | 126.8 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 7 | 210 | manutençao leve de Augustinopolis poste BT , Denismar | não está no site |  |  |  | Nota para manutenção remanejar poste de dentro do lote do cliente, próximo do trafo 5701283103 no loteamento Grenville em Bela Vista
ETO-RD-GR 00637/2026 | ETO-RD-GR 001455/2026 |  | 5713251009 | 57 | 0313251009 | 2026-06-22 14:19 | 06/2026 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | GUARAI | AL01037009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Troca de para-raios trafo 5713251009 |  | 2 | 0 | 20264543567796 | 2026-06-22 16:35 | 2026-06-22 17:06 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1.3 | PARA-RAIOS | PARA-RAIOS CURTO-CIRCUITADO | 1 | 31 | Troca de para-raios trafo 5713251009 | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIR OS PARA-RAIOS QUEIMADOS DO TRAFO 5713251009
ETO-RD-AG 00621/2026 | ENC-MLAG01 000190/2026 | 662600467 | 5725778131 | 57 | 0325778131 | 2026-06-22 14:38 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PRAIA NORTE | LD01014045 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264067362943 | 2026-01-06 15:04 | 2026-01-06 19:47 | 1 | problema+interrompido+fechado | 3978.8 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 283 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067291728-1 Equipe 003 - 045OP04 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00387/2026 | ETO-RD-DP 001637/2026 |  | 5700082051 | 57 | 0300082051 | 2026-06-22 14:44 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | LAVANDEIRA | LD02110005 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264111887126 | 2026-01-30 11:29 | 2026-01-30 14:41 | 1 | problema+interrompido+fechado | 3408.1 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 192 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111753186-1 Equipe 003 - 050OP01 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00649/2026 |  |  | 5700391024 | 57 | 0300391024 | 2026-06-22 14:55 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | ITAPORA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264113116246 | 2026-01-31 08:47 | 2026-01-31 12:16 | 1 | problema+interrompido+fechado | 3386.7 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 209 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113003772-1 Equipe 003 - 034OP03 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00655/2026 | ETO-RD-GU 002999/2026 |  | 5710805003 | 57 | 0310805003 | 2026-06-22 15:24 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GURUPI | LD02001037 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264372426614 | 2026-05-07 13:23 | 2026-05-07 16:08 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1079.3 | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | 1 | 165 | CODIGO INVALIDO:TR/571085003- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264371980970-1 Equipe 003 - 003OP14 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00417/2026 | DLP-MLPA03 000106/2026 | 112600700 | 5712602122 | 57 | 0312602122 | 2026-06-22 15:47 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  | 10 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264264557942 | 2026-04-07 08:48 | 2026-04-08 09:48 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1782 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1500 | CODIGO INVALIDO:TR/5712602059- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264260724371-1 Equipe 003 - 151OP04 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00418/2026 | DLP-MLPA02 000089/2026 | 112600700 | 5704927122 | 57 | 0304927122 | 2026-06-22 15:47 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  | N/A |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5704927122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117807174-1 Equipe 003 - 100OP04 |  | 1 | 0 | 20264118412097 | 2026-02-04 19:44 | 2026-02-05 12:12 | 1 | problema+interrompido+fechado | 3267.6 | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE GRANDE PORTE NA REDE / NA FAIXA | 1 | 988 | CODIGO INVALIDO:CH/5704927122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117807174-1 Equipe 003 - 100OP04 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00421/2026 | DLP-MLPA02 000114/2026 |  | 5705092122 | 57 | 0305092122 | 2026-06-22 15:47 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264106590919 | 2026-01-28 08:27 | 2026-01-29 17:58 | 1 | problema+interrompido+fechado | 3429.8 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2011 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264103448949-1 Equipe 003 - 151OP01 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00420/2026 | DLP-MLPA02 000087/2026 |  | 5704934122 | 57 | 0304934122 | 2026-06-22 15:47 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5704934122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264285101197-1 Equipe 003 - 100OP04 |  | 1 | 0 | 20264285599258 | 2026-04-14 08:58 | 2026-04-14 13:01 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1634.8 | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | 2 | 243 | CODIGO INVALIDO:CH/5704934122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264285101197-1 Equipe 003 - 100OP04 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00279/2026 | ENC-LMPS03 000096/2026 | 212600635 | 5710591085 | 57 | 0310591085 | 2026-06-22 16:23 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD03062013 | ETO-RD-PS |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264111749054 | 2026-01-29 07:25 | 2026-01-30 10:42 | 1 | problema+interrompido+fechado | 3413.7 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1637 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106090278-1 Equipe 003 - 013OP06 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00178/2026 | ETO-RD-PO 001776/2026 |  | 5701554035 | 57 | 0301554035 | 2026-06-22 16:33 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | MONTE DO CARMO | LD01051035 | ETO-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264514479494 | 2026-06-13 08:24 | 2026-06-13 11:12 | 1 | problema+interrompido+fechado | 197.3 | MEIO AMBIENTE | VENTOS FORTES | 1 | 168 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264514081199-1 Equipe 003 - 035OP01 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00395/2026 | ETO-RD-DP 001324/2026 | 512600185 | 5700013101 | 57 | 0300013101 | 2026-06-22 17:00 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | LD07002091 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/0311673101-Intv Auto PPF TR-5700013101 |  | 1 | 0 | 20264547898467 | 2026-06-23 11:13 | 2026-06-23 13:52 | 1 | problema+interrompido+fechado | 17.2 | POSTE DE BT | ABALROADO | 111 | 159 | ABERTURA EMERGENCAIL POSTE QUEBRADO ETO-RD-DP 395/2026 | não está no site |  |  |  | FOI CONSTATADO POSTE 9/400 ID 74453101ESTRUTURA SI-4 NO CIRCUITO DO TRAFO 5700013101 ABALROADO. FAVOR DISSPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.
ETO-RD-GR 00650/2026 |  |  | 5700001064 | 57 | 0300001064 | 2026-06-22 18:40 | 06/2026 | AVARIADO | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | BRASILANDIA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264544784782 | 2026-06-22 22:18 | 2026-06-23 01:27 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2.6 | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | 74 | 189 | SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO PARA MAELHORIA DE TENSÃO MEDIÇÕES APÓS SUBSTITUIÇÃO: FASE A 225V FASE B 220V FASE C 224V | não está no site |  |  |  | Por favor deslocar equipe da manutenção pesada urgente no Trafo 5700001064 para substituir Trafo de 112,5 kv por um Trafo de 150kv Na rede 34,5 kva a tensão do Trafo baixa e não tem como mudar tap interno
ENC-RD-PS 00597/2026 | ENC-MPPS01 000165/2026 | 212600550 | 5700007084 | 57 | 0300007084 | 2026-06-23 14:36 | 06/2026 | POSTE | DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial do TR 5700007084 para substituir 2 postes de madeiras podres |  | 1 | 0 | 20264553585171 | 2026-06-24 10:40 | 2026-06-24 13:12 | 1 | problema+interrompido+fechado | 19.1 | POSTE DE BT | MADEIRA PODRE | 76 | 152 | Abertura emergencial do TR 5700007084 para substituir 2 postes de madeiras podres | não está no site |  |  |  | 2 POSTE S1 9/200POSTE DE MADEIRA DETERIORADO ID 66506889ID 66506870S1 COMPLETAS NO LOCAL TEMOS 1 CLIENTE PENALIZADO COM NEUTRO PARTIDO EQUIPE INFORMOU NAO TER CONDIÇOES SEGURAS DE RECUPERAR DEVIDO ESTADO DOS POSTE. 075OP03
ETO-RD-GU 00667/2026 | DBM-MPDB10 000068/2026 | 412600513 | 5701910003 | 57 | 0301910003 | 2026-06-23 21:43 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL03113003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | 20264551612118 | 2026-06-24 00:35 | 2026-06-24 02:30 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1.9 | POSTE DE AT | ABALROADO | 129 | 115 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO POSTE ABALROADO | não está no site |  |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE POSTE ABALROADO NA RDU DE GURUPI ID# 55286550
ETO-RD-GR 00652/2026 |  |  | 5700713009 | 57 | 0300713009 | 2026-06-24 07:24 | 06/2026 | POSTE | INCLINADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | GUARAI | AL01037009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264153139041 | 2026-03-02 09:01 | 2026-03-02 17:18 | 1 | interrompido+fechado | 2702.1 | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL DANIFICADO | 1 | 497 | RAMAL COM EMENDAS, FOI FEITO SUBSTITUICAO DO RAMAL DE SERVICO, ENERGIA REESTABELECIDA | não está no site |  |  |  | VERIFICAR POSSIBILIDADE DE MUDAR POSTE DE LOCAL CLEITE FEZ CONSTRUÇÃO E ACABOU AFETANDO ATERRO NA BASE DA ESTRUTURA .EQUIPE 009OP01 ESTEVE NO LOCAL.ID 70749769 POSTE 09/150 S1 REDE BTQP / 3X70+705700713009
ENC-RD-GR 00010/2026 |  |  | 5700713009 | 57 | 0300713009 | 2026-06-24 07:24 | 06/2026 | POSTE | INCLINADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | GUARAI | AL01037009 | ENC-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264153139041 | 2026-03-02 09:01 | 2026-03-02 17:18 | 1 | interrompido+fechado | 2702.1 | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL DANIFICADO | 1 | 497 | RAMAL COM EMENDAS, FOI FEITO SUBSTITUICAO DO RAMAL DE SERVICO, ENERGIA REESTABELECIDA | não está no site |  |  |  | VERIFICAR POSSIBILIDADE DE MUDAR POSTE DE LOCAL CLEITE FEZ CONSTRUÇÃO E ACABOU AFETANDO ATERRO NA BASE DA ESTRUTURA .EQUIPE 009OP01 ESTEVE NO LOCAL.ID 70749769 POSTE 09/150 S1 REDE BTQP / 3X70+705700713009
ETO-RD-AG 00631/2026 | ENC-MPAG01 000312/2026 | 662600446 | 5700124039 | 57 | 0300124039 | 2026-06-24 15:41 | 06/2026 | POSTE | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264414643603 | 2026-05-20 03:09 | 2026-05-20 09:46 | 1 | interrompido+fechado | 821.9 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 397 |  | não está no site |  |  |  | Equipe de manutenção para executar a troca de 2 poste de madeira estrutura 9/MAD-S1-ID-68400006- e executar o tencionamento de 1 vão de rede BT no local destes postes, no circuito do trafo 5700124039, IDs:68400006,68400010, no Povoado Macauba.Equipe 039OP03 fone:63 99202-3513. OBS: SUBSTIT. DE 05 X VÃOS RD BT 3#2(2) CABO NU BAMBOS DETERIORADOS DO POSTE ID-68400005-SI3 AO POSTE ID-68437514-S4-SI3
ETO-RD-AG 00632/2026 | ENC-MPAG01 000313/2026 | 662600447 | 5700124039 | 57 | 0300124039 | 2026-06-24 15:41 | 06/2026 | POSTE | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264414643603 | 2026-05-20 03:09 | 2026-05-20 09:46 | 1 | interrompido+fechado | 821.9 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 397 |  | não está no site |  |  |  | Equipe de manutenção para executar a troca de 2 poste de madeira estrutura 9/MAD-S1-ID-68400010 e executar o tencionamento de 1 vão de rede BT no local destes postes, no circuito do trafo 5700124039, IDs:68400006,68400010, no Povoado Macauba. Equipe 039OP03 fone:63 99202-3513.-> OBS: SUBSTIT. DE 05 X VÃOS RD BT 3#2(2) CABO NU BAMBOS DETERIORADOS DO POSTE ID-68400005-SI3 AO POSTE ID-68437514-S4-SI
ENC-RD-PS 00602/2026 | ENC-LMPS01 000159/2026 | 212600569 | 5700001007 | 57 | 0300001007 | 2026-06-24 16:54 | 06/2026 | POSTE | FERRAGEM EXPOSTA / OXIDADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02048007 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | IMPLANTAÇÃO DE POSTE PARA DIVISÃO DE CIRCUITO. BLOQ, AL02048007, ABRIR CHAVE TRAFO 5700001007 |  | 5 | 0 | 20264561759509 | 2026-06-26 21:37 | 2026-06-26 23:17 | 1 | problema+interrompido+fechado | 51.7 | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | 130 | 100 | Intv Auto PPF TR-5700001007 | não está no site |  |  |  | SS para substituição de poste com ferragens exposta proximo ao TR 5700001007.POSTE: 10/300 ID 45984714ESTRUTURA: N3 S4RDU MIRACEMA
ETO-RD-AR 01027/2026 | ENC-MLAR02 000118/2026 | 612600631 | 5701380004 | 57 | 0301380004 | 2026-06-25 07:58 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5701380004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264242229206-1 Equipe 003 - 004OP11 |  | 4 | 0 | 20264534161149 | 2026-06-18 17:11 | 2026-06-20 12:00 | 2 | problema+interrompido+fechado | 92 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1230 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264530939024-1 Equipe 003 - 004OP22 | não está no site |  |  |  | fazer melhoria poste de transformaçao no trafo 5701380004
ETO-RD-AR 01028/2026 | ENC-MLAR02 000114/2026 | 612600628 | 5755060004 | 57 | 0355060004 | 2026-06-25 08:02 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264190455947 | 2026-03-21 10:26 | 2026-03-21 10:27 | 1 | problema+interrompido+fechado | 2277.6 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1 | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA | não está no site |  |  |  | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇAO NO TRAFO 5755060004
ETO-RD-AG 00633/2026 | ENC-MPAG02 000108/2026 | 662600401 | 5700016068 | 57 | 0300016068 | 2026-06-25 09:00 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BURITI DO TOCANTINS | AL01019068 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | ABRIR TRAFO 5700016068 E BLOQ. ALIMENTADOR AL01019068- PARA LINHA VIVA TRABALHAR NO ID81650118 PROXIMO A CHAVE 0313928068, REMANEJAR TRAFO DE 75KVA-13.8KV POR TRAFO DE 112,5K |  | 7 | 0 | 20264557917195 | 2026-06-25 20:16 | 2026-06-26 07:28 | 1 | problema+interrompido+fechado | 10.3 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 117 | 672 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA POSSIBILITAR EQUIPE DA MANUTENÇÃO SUBSTITUIR POSTE DA REDE DE BT ABALROADO | não está no site |  |  |  | 01 poste 9/300 abalroado e substituir 01 vao de cabo Nu por Multiplex no ID 66942364, circuito do trafo 5700016068, Rdu Buriti
ETO-RD-GR 00655/2026 | ENC-MPGR01 000121/2026 | 712600429 | 5700374104 | 57 | 0300374104 | 2026-06-25 09:40 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA MARIA DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL PARAPOSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO E POSRTE ABALROADOR SS:ETO-RD-GR 655/2026 OLIVEIRA |  | 1 | 0 | 20264562407671 | 2026-06-27 01:10 | 2026-06-27 04:30 | 1 | problema+interrompido+fechado | 38.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 66 | 200 | ABERTURA EMERGENCIAL PARAPOSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO E POSRTE ABALROADOR SS:ETO-RD-GR 655/2026 OLIVEIRA | não está no site |  |  |  | Acionar equipe de manutenção para troca de poste abaroado na RDU de Santa Maria.
ETO-RD-AG 00634/2026 | ENC-MLAG01 000166/2026 | 662600403 | 5700041132 | 57 | 0300041132 | 2026-06-25 11:36 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | SAMPAIO | LD03014045 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264470469189 | 2026-06-02 09:40 | 2026-06-03 13:00 | 2 | problema+interrompido+fechado | 502.6 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1401 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264469804173-1 Equipe 003 - 068OP02 | não está no site |  |  |  | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
DG-RD-PO 00434/2026 | DG-MPPO01 000103/2026 | 312600372 | 5710179043 | 57 | 0310179043 | 2026-06-25 15:04 | 06/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD01051035 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264089328484 | 2026-01-20 19:14 | 2026-01-21 11:30 | 1 | interrompido+fechado | 3699.6 | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL PARTIDO | 1 | 976 | FOLGA NAS CONEXOES | não está no site |  |  |  | SS para troca de poste no circuito do TR 5710179043POSTE 9/200 ID 60675697ESTRUTURA S3ACESSO LIVRE
ETO-RD-AG 00635/2026 | ENC-MLAG01 000167/2026 | 662600406 | 5700269132 | 57 | 0300269132 | 2026-06-25 16:42 | 06/2026 |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | URGENTE | SAMPAIO | LD03014045 | ETO-RD-AG | 25 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial da chave do trafo 5700269132 para remanejamento do mesmo, penalizando cargas na RDR de Sampaio. Encarregado Eládio. |  | 3 | 0 | 20264560337098 | 2026-06-26 09:51 | 2026-06-26 12:09 | 1 | problema+interrompido+fechado | 16.1 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 138 | Abertura emergencial da chave do trafo 5700269132 para remanejamento do mesmo, penalizando cargas na RDR de Sampaio. Encarregado Eládio. | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | remanejamento |  | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700269132 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV
ETO-RD-GU 00674/2026 | ETO-RD-GU 002867/2026 |  | 5700806036 | 57 | 0300806036 | 2026-06-26 08:41 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | ALVORADA | AL01003036 | ETO-RD-GU |  | N/A |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 20264547905998 | 2026-06-23 09:35 | 2026-06-23 10:33 | 1 | problema+interrompido+fechado | 46.1 | PARA-RAIOS | PARA-RAIOS CURTO-CIRCUITADO | 1 | 58 | SUBSTITUIÇÃO DE PARA RAIO | não está no site |  |  |  | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00675/2026 | ETO-RD-GU 002868/2026 |  | 5710122036 | 57 | 0310122036 | 2026-06-26 09:02 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | ALVORADA | AL01003036 | ETO-RD-GU |  | N/A |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial TR 5710122036, Devido situação de Risco: Para raio com defeito, Penalizando cargas da RDR Alvorada,, Equipe 05 Manutençao e Clima Bom |  | 3 | 0 | 20264530792968 | 2026-06-19 11:15 | 2026-06-19 12:13 | 1 | problema+interrompido+fechado | 140.8 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 58 | Abertura emergencial TR 5710122036, Devido situação de Risco: Para raio com defeito, Penalizando cargas da RDR Alvorada,, Equipe 05 Manutençao e Clima Bom | não está no site |  |  |  | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00678/2026 | ETO-RD-GU 002872/2026 |  | 5710385036 | 57 | 0310385036 | 2026-06-26 09:12 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | ALVORADA | AL01003036 | ETO-RD-GU |  | N/A |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264544808959 | 2026-06-22 17:06 | 2026-06-22 21:54 | 1 | problema+interrompido+fechado | 59.3 | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | 1 | 288 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264544193658-1 Equipe 003 - 036OP02 | não está no site |  |  |  | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00680/2026 | ETO-RD-GU 002873/2026 |  | 5710421036 | 57 | 0310421036 | 2026-06-26 10:18 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | ALVORADA | AL01003036 | ETO-RD-GU |  | N/A |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | ABERTURA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARA RAIOS TRAFO 5710421036 |  | 1 | 0 | 20264553535382 | 2026-06-24 10:00 | 2026-06-24 10:48 | 1 | problema+interrompido+fechado | 23.5 | PARA-RAIOS | PARA-RAIOS CURTO-CIRCUITADO | 1 | 48 | ABERTURA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARA RAIOS TRAFO 5710421036 | não está no site |  |  |  | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00398/2026 | ETO-RD-DP 001343/2026 | 512600187 | 5700029028 | 57 | 0300029028 | 2026-06-26 18:29 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NATIVIDADE | AL01052028 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial do trafo 5700029028, Equipe recumperar barramento |  | 2 | 0 | 20264564292971 | 2026-06-27 14:10 | 2026-06-27 16:18 | 1 | problema+interrompido+fechado | 18.7 | POSTE DE BT | ABALROADO | 124 | 128 | abertura emergencial para equipe de manutencao substituir poste abalroado no circuito de rede BT | não está no site |  |  |  | poste de id 76690723 abalroado rdu de natividade 10/300 acesso livre s1 no circuito do trafo 5700029028 cabo QP / 35 cliente penalizado não
ETO-RD-GR 00658/2026 | ENC-MPGR01 000156/2026 | 712600529 | 5747577153 | 57 | 0347577153 | 2026-06-27 12:12 | 06/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | BERNARDO SAYAO | AL01010153 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264161084694 | 2026-03-04 20:36 | 2026-03-05 15:13 | 1 | interrompido+fechado | 2709 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 1117 | FALHA NAS CONECCSO A MESMA FOI SUBISTITUIDO E NORMALIZANDO O CLIENTE | não está no site |  |  |  | Bom dia, Favor enviar manutenção para substituir poste de madeira deteriorado
ETO-RD-AG 00645/2026 | ENC-MLAG02 000208/2026 | 662600408 | 5700001168 | 57 | 0300001168 | 2026-06-28 18:53 | 06/2026 | POSTE | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700001168- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127741139-1 Equipe 003 - 002OP06 |  | 2 | 0 | 20264208188859 | 2026-03-28 17:56 | 2026-03-29 09:03 | 1 | interrompido+fechado | 2169.8 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 907 | SUBSTITUIDO CONEXOES NO POSTE E PADRAO, E S4 NORMALIZANDO CDC | não está no site |  |  |  | Equipe de manutenção na RDR de Tocantinópolis para troca poste de BT-ID: 68403434-Poste: 10/150-Estrutura: S1-Endereço: Pov. Ribeirão GrandeEquipe: 002op02-Contato da equipe: 98467-3477Cliente Penalizado: 0-OBS: Poste baixo está passando caminhão e quebrando o ramal dos clientes
DG-RD-PO 00441/2026 |  |  | 5721874257 | 57 | 0321874257 | 2026-06-29 08:47 | 06/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264560498910 | 2026-06-25 19:24 | 2026-06-27 21:30 | 2 | problema+interrompido+fechado | 11.3 | POSTE DE BT | ABALROADO | 3 | 2121 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264557852784-1 Equipe 003 - 257OP01 | não está no site |  |  |  | Segue SS de poste quebrado ID:76966519
DG-RD-PO 00442/2026 | DG-MPDG01 000108/2026 | 312600347 | 5721874257 | 57 | 0321874257 | 2026-06-29 08:55 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264560498910 | 2026-06-25 19:24 | 2026-06-27 21:30 | 2 | problema+interrompido+fechado | 11.4 | POSTE DE BT | ABALROADO | 3 | 2121 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264557852784-1 Equipe 003 - 257OP01 | não está no site |  |  |  | Complemento da nota DG-RD-PO 436/2026, troca de 2 postes.obs.: Vai ter que elevar os niveis dos dois postes, devido o vão atravessar a Rodovia em construção.10/300 id#769204609/150 id#76966519257op01 - fazer contato com a equipe - 63 9202-4418
ETO-DEOP 00019/2026 |  |  | 5721874257 | 57 | 0321874257 | 2026-06-29 08:55 | 06/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | ETO-DEOP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264560498910 | 2026-06-25 19:24 | 2026-06-27 21:30 | 2 | problema+interrompido+fechado | 11.4 | POSTE DE BT | ABALROADO | 3 | 2121 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264557852784-1 Equipe 003 - 257OP01 | não está no site |  |  |  | Complemento da nota DG-RD-PO 436/2026, troca de 2 postes.obs.: Vai ter que elevar os niveis dos dois postes, devido o vão atravessar a Rodovia em construção.10/300 id#769204609/150 id#76966519257op01 - fazer contato com a equipe - 63 9202-4418
ETO-RD-AG 00648/2026 | ENC-MPAG02 000110/2026 | 662600407 | 5700295088 | 57 | 0300295088 | 2026-06-29 16:29 | 06/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | URGENTE | SITIO NOVO DO TOCANTINS | LD01014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264571900475 | 2026-06-29 20:50 | 2026-06-29 22:40 | 1 | problema+interrompido+fechado | 3.3 | POSTE DE AT | QUEBRADO | 4 | 110 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA SUBSTITUIR POSTE | não está no site |  |  |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR POSTE 9/150 NO CIRCUITO DO TRAFO 5700295088 NA RDR DE SITIO NOVO REDE ESTA ENERGISADA (ARVORE CAIU SOBRE A REDE E QUEBROU O POSTE) BITOLA DO CABO TP / 35
DOLP-RD-PA 00706/2026 | DLP-CTPA00 000115/2026 | 112600642 | 5705462122 | 57 | 0305462122 | 2026-06-29 16:49 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL08097122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 20264372205036 | 2026-05-07 15:34 | 2026-05-07 17:06 | 1 | interrompido+fechado | 1247.7 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 92 | PERFURANTE FOLGADO NO PADRAO FOI CORRIGIDO CDC FICOU NORMAL CLIENTE CIENTE TENSAO DE 196V PARA 227. | não está no site |  |  |  | POSTE ABALROADO ID 75050062:BITOLA: 10/300ESTRUTURA: SI-1LOCAL: AVENIDA LO-25 ENTRE A NS-1 E THEOTÔNIO SEGURADO.
DOLP-RD-PA 00707/2026 |  |  | 5724423271 | 57 | 0324423271 | 2026-06-29 21:15 | 06/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03101271 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264101009297 | 2026-01-26 14:41 | 2026-01-28 12:41 | 2 | problema+interrompido+fechado | 3632.6 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 1538 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099511557-1 Equipe 003 - 271OP05 | não está no site |  |  |  | TRAFO 5724423271 COM VAZAMENTO DE ÓLEO.POTÊNCIA: 45 KVATENSÃO: 13,8 KVLOTEAMENTO LÍRIO DOS CAMPOS - LUZIMANGUES
ETO-RD-GR 00667/2026 | ETO-RD-GR 001511/2026 |  | 5710317009 | 57 | 0310317009 | 2026-06-30 07:41 | 06/2026 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5710317009- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264397436344-1 Equipe 003 - 009OP08 |  | 5 | 0 | 20264399641322 | 2026-05-14 21:17 | 2026-05-15 10:51 | 1 | problema+interrompido+fechado | 1076.8 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 814 | CODIGO INVALIDO:CH/5710317009- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264397436344-1 Equipe 003 - 009OP08 | não está no site |  |  |  | FAZER A SUBSTITUICAO DOS PARA-RAIOS DO TRAFO 5710317009
ETO-RD-AR 01043/2026 | ENC-MPAR02 000035/2026 | 612600658 | 5704161004 | 57 | 0304161004 | 2026-06-30 19:29 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL03096004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20264307373412 | 2026-04-20 15:44 | 2026-04-20 16:47 | 1 | interrompido+fechado | 1682.7 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 63 | EQUIPE FOI ATE LOCAL FOI FEITO SUBSTITUICAO DE CONEQUITOR CLIENTE OK | não está no site |  |  |  | Boa noite,Segue SS:ETO-RD-AR/2026 , Poste 9/300 abalroado , no circuito do Trafo 5701461004 , para devidas tratativas com equipe de manutenção, Equipe informa que poste fica localizado atras do galpão do mercado livre. POSTE: 9/300 ID:74891323ESTRUTURA: SI-1REDE ENERGIZADA: SIMCONSUMIDOR PENALIZADO:ACESSO: LIVRENº INTERVENÇÃO: SERÁ GERADA EMERGENCIALVEÍCULO NO LOCAL: NÃOLOCALIDADE: RDU [0004] A
ENC-RD-PS 00608/2026 | ENC-MPPS01 000169/2026 | 212600568 | 5700005008 | 57 | 0300005008 | 2026-06-30 20:31 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | AL02050008 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 20264307139494 | 2026-04-20 12:49 | 2026-04-20 14:40 | 1 | interrompido+fechado | 1685.9 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 111 | SUB CONECTOR FASE DA REDE | não está no site |  |  |  | SEGUE NOTA DE POSTRABALROADO NA RDU DE MIRANORTE, NO CIRCUITO DO TRAFO 5700005008, ID-45755378, ESTRUTURA S-1, POSTE 9/150, FICA LOCALIZADO NA RUA 42, CONTATO EQUIPE 63992911265
ETO-RD-AG 00653/2026 | ENC-MPAG02 000111/2026 | 662600415 | 5722568039 | 57 | 0322568039 | 2026-07-01 10:26 | 07/2026 |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-01 21:05 | 2026-07-02 00:10 |  | problema+interrompido+fechado | 9.6 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 2 | 185 | MELHORIA DE ATERRAMENTO | não está no site |  |  |  | Refazer Malha de Aterramento Danificada, Quebrada. Trafo-5722568039 , Monof. 7,9 Kv - UC-28348670 MARIA CELMA PEREIRA BALBINO- Chácara 3 Irmãos - Associação dos Pequenos Agricultores, Povoado taquarizinho Lote: 27.
ETO-RD-PA 00435/2026 | ETO-RD-PA 004585/2026 |  | 5744285122 | 57 | 0344285122 | 2026-07-02 09:08 | 07/2026 | CABOS MT | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07060122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-28 16:01 | 2026-07-28 19:15 |  | problema+interrompido+fechado | 629.9 | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | 80 | 194 | Intv Auto PPF CH-0300309122 | não está no site |  |  |  | Segue SS para linha viva recuperar cabo Mt partido no trafo 5746120122, 50mm entre a 405 e 407 norte.
ETO-RD-AG 00655/2026 | ENC-MPAG02 000114/2026 | 662600421 | 5710250039 | 57 | 0310250039 | 2026-07-02 15:23 | 07/2026 | POSTE | BASE DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-02 20:30 | 2026-07-03 |  | problema+interrompido+fechado | 4.1 | CONDUTOR DE BT | DESNIVELADO | 2 | 210 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA APRUMAR POSTE. DENISMAR | não está no site |  |  |  | por favor deslocar equipe da manutenção no circuito do trafo 5710250039 para aplumar poste 09/150 id 67003539 estrutura S1 cabo BT baixo e no local tem que fazer limpeza de faixa local sem acesso para caminhão
ETO-RD-GR 00674/2026 | ENC-MPGR01 000128/2026 | 712600446 | 5700768033 | 57 | 0300768033 | 2026-07-03 18:53 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | AL01022033 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-04 15:47 | 2026-07-04 17:14 |  | problema+interrompido+fechado | 19.9 | POSTE DE BT | ABALROADO | 21 | 87 | Wesley manutençao pesada guarai 6399934288 - troca de poste abalroado. | não está no site |  |  |  | circuito do trafo 5700768033poste S1 9/150 rede multiplex id:76309079entrada da cidade Colmeia acesso livre.033op01esteve no local
ENC-RD-PS 00622/2026 | ENC-MPPS01 000171/2026 | 212600565 | 5700018084 | 57 | 0300018084 | 2026-07-04 18:51 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-04 23:22 | 2026-07-05 00:40 |  | problema+interrompido+fechado | 3.5 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 40 | 78 | helio manuteçao pezada 985016271 tr 5700018084 622/2026 substituir poste quebrado | não está no site |  |  |  | SS: PARA MANUTENÇÃO TROCAR 01 POSTE 10/150 ESTRUTURA SI1 ABALROADO NA RDU DE DIVINOPOLIS EM FRENTE OU CDC 3448231 NO CIRCUITO DO TRAFO 5700018084 NA RUA PARANA CENTRO SAIDA PARA MARIANOPOLIS ID: 94081622 ACESSO BOM NA REDE MULTIPLEX
DG-RD-PO 00447/2026 | DG-MLPO02 000082/2026 | 312600360 | 5700611043 | 57 | 0300611043 | 2026-07-05 17:57 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-06 12:28 | 2026-07-06 18:10 |  | problema+interrompido+fechado | 17.5 | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 342 | Trafo 5700611043 com defeito na bucha secundaria manutençao Alex | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700611043 QUEIMADO na RDR de silvanopolis tensão 19,9 , acesso só para CAMIONETE , para-raio QUEIMADO potencia 5 kva
ETO-COPC 00047/2026 | ETO-COPC 000049/2026 |  | 5700207004 | 57 | 0300207004 | 2026-07-06 15:23 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUAINA | AL07103004 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-14 06:36 | 2026-07-14 10:49 |  | interrompido+fechado | 182.2 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 253 | FOI TROCADO CONEXOES QUE ESTAVAM EM CURTO NORMALIZANDOSITUACAO | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700207004 com 105% de carregamento para analise de divisão de circuito.
ETO-RD-AR 01071/2026 | ENC-MLAR03 000087/2026 | 612600700 | 5700017077 | 57 | 0300017077 | 2026-07-06 15:44 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-15 15:15 | 2026-07-15 17:10 |  | problema+interrompido+fechado | 214.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 104 | 115 | Substituição TR 5700017077 com vazamento de oleo, Penalizando cargas da RDU Colinas, Equipe manutenção realizou troca para um trafo de 150KVA. | não está no site |  |  |  | TRAFO 5700017077 COM VAZAMENTO DE OLEO.
ENC-RD-PS 00625/2026 | ENC-LMPS04 000095/2026 |  | 5711350013 | 57 | 0311350013 | 2026-07-06 17:04 | 07/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-07 14:30 | 2026-07-07 15:38 |  | problema+interrompido+fechado | 20.4 | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO | 1 | 68 | ABERTURA DO TR 5711350013 PARA REFAZER A MALHA DE ATERRAMENTO DO TRAFO. LEVE PARAISO. | não está no site |  |  |  | REFAZER DESCIDA E MALHA DE ATERRAMENTO DO TR 5711350013 QUE ESTÁ ROMPIDA E OFERECENDO RISCO DE CHOQUE A REDE FICOU DESLIGADA, CLIENTE PENALIZADO UC 5755417. SAIDA DE PARAISO PARA BARROLANDIA. 013OP15 MAGNO 984442948/jaqueline 992588513
ETO-RD-GR 00678/2026 | ENC-MLGR03 000238/2026 | 712600544 | 5700069009 | 57 | 0300069009 | 2026-07-06 17:08 | 07/2026 | GARANTIA DE TRAFO | FURTADO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | AL01038009 | ETO-RD-GR |  | 75 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-07 10:20 | 2026-07-07 11:25 |  | problema+interrompido+fechado | 16.2 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 89 | 65 | melhoria de aterramento manutenção leve 01 | não está no site |  |  |  | REFAZER A MALHA DE ATERRAMETNO DO TRAFO 5700069009, POIS O ATERRAMENTO FOI FURTADO
ENC-RD-PS 00627/2026 | ENC-LMPS01 000161/2026 | 212600572 | 5700001007 | 57 | 0300001007 | 2026-07-07 09:28 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02048007 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-07 21:24 | 2026-07-07 23:05 |  | problema+interrompido+fechado | 10.9 | CONDUTOR DE BT | ENTRELACADO | 132 | 101 | Abertura automatica da chave do Trafo 5700001007, fase B , causa provavel abalroamento na rede BT do´ circuito do trafo | não está no site |  |  |  | SEGUE NOTA DE POSTE ABALROADO ESTRUTURA S-1 10/300, NO CIRCUITO DO TRAFO 5759285007, O MESMO NÃO TEM CADASTRO, POREM FICA PROXIMO AO TRAFO 5700001007, AVENIDA FRANCISCO DE ASSIS, CONTATO EQUIPE 63991260215
ETO-RD-PS 00294/2026 | ENC-LVPS02 000092/2026 |  | 5700015075 | 57 | 0300015075 | 2026-07-07 10:05 | 07/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-21 22:40 | 2026-07-22 01:00 |  | problema+interrompido+fechado | 347.6 | CONEXAO/JUMPER | CABOS LIGACAO DO TRAFO COM RD DE BT | 193 | 140 | aberto trafo 5700015075 para interliga 21ucs da bt trafo 5700913075 devido fly tap danificado tr 5700015075 | não está no site |  |  |  | segue ss para tratativa com equipe de linha viva o quanto antes substituir para-raio do trafo 5700015075 rdu de dois irmaduvida trata com Tec jercimar 63 98512-6549
ETO-RD-AG 00676/2026 | ENC-MPAG02 000117/2026 | 662600419 | 5700011065 | 57 | 0300011065 | 2026-07-07 19:28 | 07/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | URGENTE | AXIXA DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-07 21:19 | 2026-07-08 03:40 |  | problema+interrompido+fechado | 0.9 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 192 | 381 | DESLIGAMENTO EMERGENCIAL PARA POSSUBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE BT DANIFICADO | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIR POSTE QUEBRADO - 9/150-S1- ID -66880934 - CIRCUITO DO TRAFO 5700011065 RDU DE AXIXA
ETO-RD-AG 00679/2026 | ENC-MLAG02 000218/2026 | 662600438 | 5700002168 | 57 | 0300002168 | 2026-07-08 08:28 | 07/2026 |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | URGENTE | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG |  | 75 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-11 07:41 | 2026-07-11 11:16 |  | problema+interrompido+fechado | 70.2 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 55 | 215 | trafo aberto para melhoria de aterramento e substituiçao de para raio | não está no site |  |  |  | Refazer Malha de Aterramento do Trafo-5700002168 - Cordoaria de aterramento rompida. POVOADO RIBEIRAO GRANDE - RDR Tocantinópolis.
ENC-RD-PS 00628/2026 | ENC-LMPS01 000163/2026 | 212600583 | 5700071007 | 57 | 0300071007 | 2026-07-08 09:20 | 07/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL01048007 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-09 16:42 | 2026-07-09 19:26 |  | problema+interrompido+fechado | 30.4 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 65 | 164 | Cleidson manutenção -63991143231 - troca de poste emergencial na RDU de miracema - no cicuito do TR 5700071007 | não está no site |  |  |  | ss para trocaar poste de madeira no circuito do trafo 5700071007POSTE: 9/300 ID:45985756RDU DE MIRACEMA
ETO-RD-GR 00696/2026 | ETO-RD-GR 001609/2026 |  | 5747766048 | 57 | 0347766048 | 2026-07-08 11:26 | 07/2026 | CABOS MT | JUMPER MT | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORTALEZA DO TABOCAO | LD02038009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-08 12:55 | 2026-07-08 16:29 |  | problema+interrompido+fechado | 0.5 | CONDUTOR DE AT | PARTIDO NA FASE | 23 | 214 | cabo rompido rede mt trafo aberto para linha viva recuperar o mesmo | não está no site |  |  |  | CABO REDE COMPACTA ROMPIDO NECESSARIO RECUPERAR MESMO ACESSO LIVRE PARA LINHA VIVA ID 91244003 NO LOCAL 24UC CLIENTE PENALIZADO.LEVAR EMENDA PARA CABO CS / 70REDE QUE ATENDE TRAFO 5747766048CABO CS / 70NOTA GERADA EM ID FICTICIO POIS O DE REFERENCIA NAO FOI ENCONTRADO 91244001
ETO-RD-GR 00698/2026 | ENC-MPGR01 000142/2026 | 712600501 | 5739133015 | 57 | 0339133015 | 2026-07-08 13:57 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEDRO AFONSO | AL01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-11 01:03 | 2026-07-11 02:46 |  | problema+interrompido+fechado | 58.1 | POSTE DE AT | ABALROADO | 66 | 103 | DELIGAMENTO EMERGENCIAL PARA SUBSTITUIR POSTE BT QUEBRADO | não está no site |  |  |  | id 75696722POSTE ABALROADO 10/150 S1ACESSO LIVRE015OP01ESTEVE NO LOCAL CRICUTO DO TRAFO 5739133015 CABO QP / 35NAO TEM CLIENTE PENALIZADO . POSTE SEGURO PELOS CABOS
DOLP-RD-PA 00736/2026 | DLP-MLPA02 000076/2026 | 112600668 | 5700319083 | 57 | 0300319083 | 2026-07-08 20:53 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 5 | 25 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-09 11:11 | 2026-07-09 12:20 |  | problema | 13.3 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | 69 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700319083, COM GRANDE VAZAMENTO DE OLEO. EQUIPE DE MANUTENÇÃO COLMEIA E EQUIPE 083OP01. | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | Segue nota para substuiçao de trafo queimado na RDR de Aparecida do Rio Negro trafo 5700319083 05 kVA tensao 19,9 kV Equipe informou que no local nessecita de trafo de maior capacidade 25 kva
ETO-RD-GU 00698/2026 | DBM-MLDB06 000062/2026 | 412600542 | 5701653094 | 57 | 0301653094 | 2026-07-09 11:56 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD04040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-10 09:50 | 2026-07-10 11:30 |  | problema+interrompido+fechado | 20.9 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 100 | TRAFO QUEIMADO | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE
ETO-RD-GR 00703/2026 |  |  | 5700443155 | 57 | 0300443155 | 2026-07-09 15:38 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-07 21:58 | 2026-07-08 10:18 |  | problema+interrompido+fechado | 5.3 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 740 | CODIGO INVALIDO:CH/5700443155- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264602159414-1 Equipe 003 - 155OP01 | não está no site |  |  |  | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700443155 com muito vazamento de oléo
ETO-RD-AR 01078/2026 | ENC-MLAR02 000152/2026 | 612600683 | 5700443155 | 57 | 0300443155 | 2026-07-09 15:38 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-AR | 10 | 15 |  | VERIFICAR COM ANDRESSA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-07 21:58 | 2026-07-08 10:18 |  | problema+interrompido+fechado | 5.3 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 740 | CODIGO INVALIDO:CH/5700443155- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264602159414-1 Equipe 003 - 155OP01 | não está no site |  |  |  | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700443155 com muito vazamento de oléo
ETO-RD-AG 00698/2026 | ENC-MPAG01 000318/2026 | 662600434 | 5728491131 | 57 | 0328491131 | 2026-07-10 14:53 | 07/2026 | POSTE | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | PRAIA NORTE | LD02014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-12 09:58 | 2026-07-12 10:18 |  | problema+interrompido+fechado | 42.1 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 168 | 20 | Abertura emergencialpara possibilitar equipe da manutenção atender TO-RD-AG 698/2026 de Poste ID: 67868307 , deteriorado em campo | não está no site |  |  |  | Eq. Manutenção - Substituição Poste ID-67868307 - 9/150-S1 - deteriorardo com Ferragem Exposta Em Frente ao CDC-3245177-5 - Sr. Deuzimar na Rua Dom Pedro II, 129 - No Circuito do Trafo- 5728491131 - Centro - Praia Norte.
ENC-RD-PS 00638/2026 | ENC-LMPS04 000099/2026 | 212600582 | 5700019073 | 57 | 0300019073 | 2026-07-11 18:39 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | AL01047073 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-12 14:22 | 2026-07-12 15:55 |  | problema+interrompido+fechado | 18.7 | POSTE DE AT | ABALROADO | 9 | 93 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR 5700019073 PARA SUSBTITUIR POSTE QUEBRADO NA RDU DE LAGOA DA CONFUSÃO. MANUT JEYMISSON | não está no site |  |  |  | SS: PARA MANUTENÇÃO TROCAR 01 POSTE ABALROADO 10/150 ESTRUTURA SI-1 TAMBÉM LEVAR 100 METRSO DE CABO BIFASICO MUTIPLEX DE QP / 35 NO CIRCUITO DO TRAFO 5700019073 NA RDU DE LAGOA DA CONFUSÃO ID: 68929236
ETO-RD-AR 01092/2026 | ENC-MLAR05 000368/2026 | 612600701 | 5704226004 | 57 | 0304226004 | 2026-07-12 17:42 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL01040004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-13 09:56 | 2026-07-13 10:32 |  | problema+interrompido+fechado | 15.2 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 83 | 36 | trafo aberto para equipe de manutenção relizar serviço de isolamneto das buchas secundarias com vazamento | não está no site |  |  |  | Boa tarde!Senhores, enviar equipe de manutenção para substituir trafo 5704226004 45kva 13.8kv com vazamento de oleo, Bairro boa vista rdu de Araguaina.
ETO-LMPS01 00001/2026 | ENC-LMPS03 000104/2026 |  | 5700844008 | 57 | 0300844008 | 2026-07-13 08:28 | 07/2026 | ATERRAMENTO | ATERRAMENTO ROMPIDO/SEM CONEXÃO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | AL01050008 | ETO-LMPS01 |  | 150 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-16 15:31 | 2026-07-16 16:45 |  | problema+interrompido+fechado | 78.1 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 69 | 74 | TRAFO ABERTO PARA POSSIBILITAR EQUIPE REFAZER MALHA DE ATERRAMENTO COM SEGURANÇA | não está no site |  |  |  | Boa Noite,Senhores segue ss para devidas tratativas com equipe manutenção para refazer malha de aterramento do trafo 5700844008 ENDEREÇO: IND RUA 4, 469 - CASA A CENTROEQUIPE : Tecnico Marcio 63992950269COORDENADA: 764568 / 8946303
ENC-RD-PS 00636/2026 |  |  | 5700844008 | 57 | 0300844008 | 2026-07-13 08:28 | 07/2026 | ATERRAMENTO | ATERRAMENTO ROMPIDO/SEM CONEXÃO | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | AL01050008 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-16 15:31 | 2026-07-16 16:45 |  | problema+interrompido+fechado | 78.1 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 69 | 74 | TRAFO ABERTO PARA POSSIBILITAR EQUIPE REFAZER MALHA DE ATERRAMENTO COM SEGURANÇA | não está no site |  |  |  | Boa Noite,Senhores segue ss para devidas tratativas com equipe manutenção para refazer malha de aterramento do trafo 5700844008 ENDEREÇO: IND RUA 4, 469 - CASA A CENTROEQUIPE : Tecnico Marcio 63992950269COORDENADA: 764568 / 8946303
ETO-RD-AR 01096/2026 | ENC-MLAR03 000097/2026 | 612600703 | 5700017077 | 57 | 0300017077 | 2026-07-14 09:00 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 112.5 | 150 |  | VERIFICAR COM ANDRESSA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-15 15:15 | 2026-07-15 17:10 |  | problema+interrompido+fechado | 29.3 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 104 | 115 | Substituição TR 5700017077 com vazamento de oleo, Penalizando cargas da RDU Colinas, Equipe manutenção realizou troca para um trafo de 150KVA. | não está no site |  |  |  | Bom dia,Favor enviar manutenção substituir trafo com muito vazamento de oléo, foi colocado vedação mais não resolveu.
ETO-RD-AR 01097/2026 |  |  | 5720015066 | 57 | 0320015066 | 2026-07-14 11:19 | 07/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-11 19:09 | 2026-07-11 21:12 |  | problema+interrompido+fechado | 38.1 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 20 | 148 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264618747514-1 Equipe 003 - 079OP01 | não está no site |  |  |  | Divisão de circuito emergencial do trafo 5720015066
ETO-RD-GR 00720/2026 | ENC-MPGR01 000147/2026 | 712600460 | 5720015066 | 57 | 0320015066 | 2026-07-14 11:19 | 07/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | 5 | 25 | ANALISE DE EXPURGOS | DIVISÃO DE CIRCUITO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-11 19:09 | 2026-07-11 21:12 |  | problema+interrompido+fechado | 38.1 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 20 | 148 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264618747514-1 Equipe 003 - 079OP01 | não está no site |  |  |  | Divisão de circuito emergencial do trafo 5720015066
ETO-RD-AG 00717/2026 | ETO-RD-AG 000631/2026 | 662600452 | 5700573039 | 57 | 0300573039 | 2026-07-14 20:36 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 10 | 25 |  | VERIFICAR COM ANDRESSA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-15 15:05 | 2026-07-15 20:32 |  | problema+interrompido+fechado | 17.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 3 | 327 | trafo com defeito interno. | não está no site |  |  |  | Enviar equipe da manutenção , Substituição do Trafo-5700573039 -10 Kva - 19,9 Kv - Avariado , defeito na carcaça dando choque energisada, e para reefazer a malha de aterramento ddo trafo 5700573039.ASSENT. PA MUTIRÃO Chac Cerearence LT 19 - Cliente: Geraldo Joaquim de MacedoUC: 7504764
ENC-RD-PS 00650/2026 | ENC-LMPS01 000171/2026 | 212600589 | 5700471073 | 57 | 0300471073 | 2026-07-15 16:59 | 07/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | 75 | 75 |  | ABALROADO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-15 20:00 | 2026-07-16 15:41 |  | problema+interrompido | 2 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1181 | trafo queimado 75kva 34,5kv e poste quebrado ID da CH 0310253073 circuito duplo, SS enviada | não está no site |  |  |  | LINHA VIVA PARA APOIO NA SUSBTITUIÇÃO DE 01 POSTE 12/300 ID 76891356ESTRUTURA N1/ N3 CIRCUITO DUPLA PASSA LD LOROTI E LD BARREIRA, ACESSO BOMTRAFO QUEIMADO 5700471073 75KVA 34,5KV GRANDE VAZAMENTO DE ÓLEO APROXIMADAMENTE 15CM DE DIAMETRO
ETO-COPC 00052/2026 |  |  | 5767237004 | 57 | 0367237004 | 2026-07-16 09:16 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | URGENTE | ARAGUAINA | AL02040004 | ETO-COPC |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-28 14:12 | 2026-07-28 15:40 |  | problema+interrompido+fechado | 291.9 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 47 | 88 | ABRIR TRAFO 5767237004 PARA POSSIBLITAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO 5767237004 DE 112,5 KVA PARA 150 KVA.AL02040004. | não está no site |  |  |  | Transformador 5767237004 com 131% de carregamento para analise de divisão de circuito
ETO-RD-AR 01112/2026 | ENC-MLAR02 000153/2026 | 612600684 | 5700129193 | 57 | 0300129193 | 2026-07-16 14:02 | 07/2026 |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | CAMPOS LINDOS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-10 12:40 | 2026-07-11 18:20 |  | problema+interrompido+fechado | 91.7 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1780 | trafo 5700129193 queimado causa não indentificada. | não está no site |  |  |  | FAZER MELHORIA DE ATERRAMENTO NO POSTO DE TRANFORMAÇAO NO TRAFO
ETO-RD-AR 01113/2026 | ENC-MLAR02 000152/2026 | 612600683 | 5700443155 | 57 | 0300443155 | 2026-07-16 14:09 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-07 21:58 | 2026-07-08 10:18 |  | problema+interrompido+fechado | 171.8 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 740 | CODIGO INVALIDO:CH/5700443155- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264602159414-1 Equipe 003 - 155OP01 | não está no site |  |  |  | FAZER MELHORIA DE ATERRAMENTO NO POSTO DE TRANSFORMAÇAO NO TRAFO 5700443155
DOLP-RD-PA 00760/2026 | DLP-MLPA02 000096/2026 |  | 5703960001 | 57 | 0303960001 | 2026-07-17 17:54 | 07/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA |  | 25 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-18 10:41 | 2026-07-18 11:13 |  | problema+interrompido+fechado | 15.8 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | MANOBRA PARA NORMALIZACAO/ALTERACAO CONFIGURACAO | 5 | 32 | abertura emergencial para melhoria de aterramento | não está no site |  |  |  | Enviar Equipe de Manutenção para corrigir malha de aterramento no TRAFO 5703960001.Local: Loteamento Porteira - Luzimangues.
ETO-RD-GU 00740/2026 | DBM-MLDB06 000067/2026 | 412600561 | 5700231148 | 57 | 0300231148 | 2026-07-19 16:27 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 4 |  |  | 2026-07-20 15:40 | 2026-07-20 18:06 |  | problema+interrompido+fechado | 22.2 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 30 | 146 | continuçao da interv 20264652527739 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTIUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO, DEVIDO SOBRECARGA:TRAFO 5700231148PARA RAIO QUEIMADO25 KVALOCAL DE DIFICIL ACESSO, DEVIDO TRAVESSIA DE RIO
ETO-DEOP 00020/2026 |  |  | 5701757073 | 57 | 0301757073 | 2026-07-20 22:09 | 07/2026 | CABOS BT | CABO CONDUTOR BAIXO | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | AL01047073 | ETO-DEOP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-29 14:34 | 2026-07-29 17:48 |  | problema+interrompido+fechado | 207.4 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 33 | 194 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR 5701575073 PARA TROCAR/LANÇAR CABOS MULTIPLEX NA RDU DE LAGOA DA CONFUSÃO | não está no site |  |  |  | SS: PARA MANUTENÇÃO TROCAR 150 METROS DE CABO 35 MM MULTIPLEX LEVAR CONECTOR QP / 35PERFURANTE E ALÇA NO CIRCUITO DO TRAFO 5701757073
ENC-RD-PS 00655/2026 | ENC-LMPS04 000108/2026 |  | 5701757073 | 57 | 0301757073 | 2026-07-20 22:09 | 07/2026 | CABOS BT | CABO CONDUTOR BAIXO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | AL01047073 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-29 14:34 | 2026-07-29 17:48 |  | problema+interrompido+fechado | 207.4 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 33 | 194 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR 5701575073 PARA TROCAR/LANÇAR CABOS MULTIPLEX NA RDU DE LAGOA DA CONFUSÃO | não está no site |  |  |  | SS: PARA MANUTENÇÃO TROCAR 150 METROS DE CABO 35 MM MULTIPLEX LEVAR CONECTOR QP / 35PERFURANTE E ALÇA NO CIRCUITO DO TRAFO 5701757073
ETO-RD-GR 00744/2026 | ENC-MLGR02 000169/2026 | 712600480 | 5710007034 | 57 | 0310007034 | 2026-07-22 13:48 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-24 21:51 | 2026-07-25 11:44 |  | interrompido+fechado | 55 | CONJUNTO DE MEDICAO | MEDIDOR DANIFICADO | 1 | 833 | MD CARBONIZADO | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | acionar equipe de manutencao para troca de trafo queimado 5710007034 e para raio na rdr de Kennedy acesso livre
ETO-RD-PO 00214/2026 | ETO-RD-PO 002023/2026 |  | 5703382001 | 57 | 0303382001 | 2026-07-22 16:27 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PORTO NACIONAL | LD02072001 | ETO-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-28 15:57 | 2026-07-28 17:12 |  | problema+interrompido+fechado | 142.5 | PARA-RAIOS | PARA-RAIOS CURTO-CIRCUITADO | 2 | 75 | abettura emergencial para troca de para raio | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
DG-RD-PO 00470/2026 | DG-MPPO01 000102/2026 | 312600373 | 5744441001 | 57 | 0344441001 | 2026-07-23 10:08 | 07/2026 | FURTADO |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD01072001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-29 09:20 | 2026-07-29 11:10 |  | problema+interrompido+fechado | 142.2 | CONEXAO/JUMPER | JUMPER BT | 5 | 110 | ABERTO PRA EQUIPE DE MANUTENÇÃO FECHA S4 COM SEGURANÇA | não está no site |  |  |  | Segue SS para eqiupe de manutenção instaladar 10 vão de rede bt do circuito do trafo 574444001 que foi Furtado. entre os ids, 90188741 - 90188740 - 90188738 - 90188739 - 90188738 - 90188737 - 90188736 - 90188735 - 90188734 - 90188558 - 90188557 - 90188733. circuito tem pedido de ligação nova vencida devido falta de rede.
ENC-RD-PS 00660/2026 | ENC-LMPS01 000176/2026 | 212600597 | 5713639008 | 57 | 0313639008 | 2026-07-23 13:35 | 07/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | AL01050008 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-24 13:07 | 2026-07-24 15:40 |  | problema+interrompido+fechado | 22.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 44 | 153 | Wesley manutenção no TR 5713639008 realizando a troca do poste quebrando | não está no site |  |  |  | Solicitaçãop para substituição do poste ID 45712520 - 9/150 SI1 no circuito do trafo 5713639008.
ETO-RD-AG 00760/2026 | ENC-MPAG02 000136/2026 | 662600473 | 5710284039 | 57 | 0310284039 | 2026-07-23 17:35 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-25 22:15 | 2026-07-25 23:25 |  | problema+interrompido+fechado | 51.7 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 1 | 70 | abertura emergencial para inerligar malha de aterramento | não está no site |  |  |  | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00762/2026 | ENC-MLAG01 000196/2026 | 662600473 | 5723752039 | 57 | 0323752039 | 2026-07-24 08:36 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-24 13:44 | 2026-07-24 15:32 |  | problema+interrompido+fechado | 4.1 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | MANOBRA PARA NORMALIZACAO/ALTERACAO CONFIGURACAO | 0 | 108 | Melhoria de aterramento. | não está no site |  |  |  | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 01151/2026 | ENC-MLAR01 000295/2026 | 612600754 | 5722901265 | 57 | 0322901265 | 2026-07-24 17:38 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | BARRA DO OURO | LD03105019 | ETO-RD-AR |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-27 13:58 | 2026-07-27 14:50 |  | problema+interrompido+fechado | 67.3 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 2 | 52 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR 5722901265 PARA MELHORIA DE ATERRAMENTO. | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00768/2026 | ENC-MLAG01 000201/2026 | 662600498 | 5767096081 | 57 | 0367096081 | 2026-07-24 17:47 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ITAGUATINS | LD03005098 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-30 15:25 | 2026-07-30 16:10 |  | problema+interrompido+fechado | 140.6 | CONEXAO/JUMPER | NEUTRO | 0 | 45 | Abertura do trafo 5767096081 para refazer melhoria de aterramento (Deuzimar) | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 01164/2026 | ENC-MLAR02 000172/2026 | 612600744 | 5710006058 | 57 | 0310006058 | 2026-07-27 08:42 | 07/2026 | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR |  | 30 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-28 13:20 | 2026-07-28 15:35 |  | problema+interrompido+fechado | 27.6 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 135 |  | não está no site |  |  |  | FAVOR REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO E SUBSTITUIR PARA-RAIO 34,5 KV TRAFO 5710006058
ETO-CADTOC 00203/2026 |  |  | 5766804004 | 57 | 0366804004 | 2026-07-27 14:14 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE CADASTRO | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL02010004 | ETO-CADTOC |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-22 07:38 | 2026-07-22 09:12 |  | problema | 101 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | MANUTENCAO DE RD CORRETIVA | 91 | 94 | ABRIR OS TRAFOS 5766804004 E 5756469004 PARA POSSIBILITAR SUBSTITUIÇÂO DE 02 POSTES ID-100169579 E ID-100169578 E FECHAR SI-4 ID=67321603 , 63105945, 63110693 | não está no site |  |  |  | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL OBRA 0602400023 NOS CIRCUITOS DOS TRANSFORMADORES 5766804004 E 5756469004.FECHAR SI-4 POSTE ID-67321603FECHAR SI-4 POSTE ID-63105945ABRIR SI-4 POSTE ID-63110693
ETO-RD-AR 01167/2026 | ETO-RD-AR 002993/2026 | 612600763 | 5710062193 | 57 | 0310062193 | 2026-07-28 08:41 | 07/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-31 13:14 | 2026-07-31 16:37 |  | problema+interrompido+fechado | 75.6 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 203 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264713595500-1 Equipe 003 - 193OP02 | não está no site |  |  |  | Favor substitiuir para raio queimado no trafo [5710062193]
ETO-RD-GR 00768/2026 | ENC-MLGR01 000166/2026 | 712600496 | 5700381018 | 57 | 0300381018 | 2026-07-28 14:55 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BOM JESUS DO TOCANTINS | AL02065015 | ETO-RD-GR | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-29 22:17 | 2026-07-30 00:08 |  | problema+interrompido+fechado | 30.4 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 111 | troca de trafo com vazamento de oleo | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | TR 5700381018 25KVAMESMO COM VAZAMENTO DE OLEO NA BUCHA SEGUNDARIA E PRIMARIA .VERIFICAR SE É POSSIVEL REPARO OU TROCA DO MESMO ACESSO LIVRE PARA MANUTENÇÇÃO
ETO-RD-AR 01178/2026 |  |  | 5700031193 | 57 | 0300031193 | 2026-07-29 14:07 | 07/2026 | CHAVE | PONTO QUENTE | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS PENDENTE | ALTA | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-30 10:56 | 2026-07-30 15:43 |  | interrompido+fechado | 19.8 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 287 |  | não está no site |  |  |  | FAVOR RETIRAR PONTO QUENTE NA ESTRUTURA DO TRAFO 570031193 SEGUE FOTOS EM ANEXO
ETO-RD-GU 00768/2026 | DBM-MPDB10 000075/2026 | 412600566 | 5702232094 | 57 | 0302232094 | 2026-07-29 17:02 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 6 |  |  | 2026-07-19 23:24 | 2026-07-20 20:56 |  | problema+interrompido+fechado | 188.1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 24 | 1292 | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 QUEIMADO | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 QUEIMADO, CHAVE FUSIVEL QUEBRADA, 10 METROS CABO 35MM BARRAMENTO QUEIMADO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS
ETO-RD-AG 00790/2026 | ENC-MPAG01 000336/2026 | 662600492 | 5700062002 | 57 | 0300062002 | 2026-07-30 10:08 | 07/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | TOCANTINOPOLIS | AL02084002 | ETO-RD-AG | 75 | 112.5 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-30 15:08 | 2026-07-30 17:06 |  | problema+interrompido+fechado | 4 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 151 | 118 | abertura emergencial para substituir trafo 5700062002 com vazamento de oleo, rdu de Tocantinopolis | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | Trafo 5700062002 variado 75kvaEndereço: IND RUA DARCY MARINHOEquipe: 002op02Contato da equipe: 9928467-3477
ETO-RD-GU 00771/2026 | DBM-MPDB10 000076/2026 | 412600567 | 5700231148 | 57 | 0300231148 | 2026-07-30 13:13 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 4 |  |  | 2026-07-26 14:42 | 2026-07-26 16:12 |  | problema | 69 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 26 | 90 | TRAFO NO ILHA GRANDE QUEIMADO PEGOU FOGO | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO VALERIO ILHA GRANDE
ENC-RD-PS 00666/2026 | ENC-LMPS01 000183/2026 | 212600606 | 5700033008 | 57 | 0300033008 | 2026-07-30 19:50 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | AL02050008 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-31 13:26 | 2026-07-31 17:15 |  | problema+interrompido+fechado | 16.6 | POSTE DE BT | ABALROADO | 134 | 229 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA TROCA DE POSTE | não está no site |  |  |  | SS PARA TROCAR POSTE ABALROADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5700033008POSTE: 9/300 ID:55933129ESTRUTURA: SI-4 FECHADARDU DE MIRANORTE
ETO-RD-AG 00794/2026 | ENC-MLAG02 000238/2026 | 662600486 | 5700068002 | 57 | 0300068002 | 2026-07-31 09:58 | 07/2026 | POSTE | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | TOCANTINOPOLIS | AL02084002 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-08 15:20 | 2026-07-08 20:15 |  | interrompido+fechado | 517.7 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 295 | FOI SUBSTITUIDO AS CONECXOES DO PADRAO NORMALIZANDO A ENERGIA. | não está no site |  |  |  | Bom dia!Segue SSSenhores enviar equipe de manutenção para RDU de Tocantinópolis , para trocar poste com a base quebradaPoste:09/150ID:68415337Estrutura: S1UC:3150590Trafo:5700463002Cliente penalizado: Não Equipe:002OP02Contato:63984673477Endereço: Rua Pedro Ludovico S/Nacesso livre
ETO-RD-AR 01186/2026 | ENC-MLAR02 000164/2026 | 612600731 | 5710093040 | 57 | 0310093040 | 2026-07-31 11:10 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-25 09:20 | 2026-07-27 17:15 |  | problema+interrompido+fechado | 65.9 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3355 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264678955110-1 Equipe 003 - 058OP03 | não está no site |  |  |  | FAZER MELHORIA DE ATERRAMENTO NO POSTO DE TRANSFORMAÇAO NO TRAFO 5710093040
ETO-RD-GR 00775/2026 | ETO-RD-GR 001943/2026 |  | 5700091011 | 57 | 0300091011 | 2026-07-31 13:47 | 07/2026 | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRAMA | AL01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-06 09:17 | 2026-07-06 14:09 |  | interrompido+fechado | 575.6 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 292 |  | não está no site |  |  |  | FAZER INSTALACAO DO ESTRIBO GLV NO TRAFO 5700091011
ETO-RD-AG 00795/2026 | ENC-MPAG02 000141/2026 | 662600489 | 5701665039 | 57 | 0301665039 | 2026-07-31 18:35 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-31 21:20 | 2026-07-31 21:30 |  | problema+interrompido+fechado | 1.7 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 10 | ABERTO PARA POSSIBILITAR INTERLIGAR A MALHA DE ATERRAMENTO ETO-RD-AG 795/2026 | não está no site |  |  |  | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.

## Casou pela chave gêmea
SS | OS | Obra | Transformador | Prefixo | Chave gêmea (03) | Abertura da SS | Mês | Origem SS | Defeito SS | Tipo SS | Situação | Criticidade | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Marca do dono | Classificação do expurgo | Resultado | Encontrado por | Cobertura da Crítica | Observação · veredito | Observação · menções | Observação · na janela | Observação · ocorrências na janela | Observação · elemento com problema | Observação · trecho | Observação · leitura do revisor | Ocorrências do trafo na Crítica | Ocorrências da chave na Crítica | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Passos | Papel do ativo | Distância à janela (h) | Causa | Subcausa | Clientes | Duração (min) | Observação da Crítica | Site · cascata | Site · Crítica | Site · gatilho de exclusão | Site · confirmado | Descrição da SS
DOLP-RD-PA 00003/2026 | DLP-CTPA01 000001/2026 | 112600438 | 5700121151 | 57 | 0300121151 | 2026-01-02 15:29 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 30 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELA CHAVE GÊMEA | chave gêmea | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 0 | 1 | 20264062540292 | 2026-01-02 15:31 | 2026-01-05 16:27 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 4376 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058601817-1 Equipe 003 - 059MT03 | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento devido cliente informar que está com 03 dias sem energia
DOLP-RD-PA 00122/2026 | DLP-MLPA01 000020/2026 | 112600156 | 5710169006 | 57 | 0310169006 | 2026-01-25 10:14 | 01/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINIA | LD05050008 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELA CHAVE GÊMEA | chave gêmea | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 0 | 2 | 20264097204789 | 2026-01-24 20:49 | 2026-01-26 19:25 | 3 | fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 22 | 212 | chave aberta com elo queimado Intv Auto PPF CH-4000180006 obs, trafo 5710169006 queimado com a chave fechada dando passagem foi isolado e aberto nota para manutencão trocar o mesmo obs, segue continuacão da intervencão n. 20264097251487 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 006op01 cel, 63992363662/992379486 acesso livre favor agilizar o atendimento
ENC-RD-PS 00259/2026 | ENC-LMPS01 000074/2026 | 212600238 | 5700191054 | 57 | 0300191054 | 2026-02-20 13:46 | 02/2026 | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PUGMIL | LD01056046 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | ABALROADO | CASOU PELA CHAVE GÊMEA | chave gêmea | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 0 | 1 | 20264132739596 | 2026-02-19 09:57 | 2026-02-22 07:41 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 1 | 2818 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131749370-1 Equipe 003 - 046OP01 | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | substituir poste ID 47042587 10/300 estrutura do TR 5700191054 15KVA 19,9KV ACESSO BOM fotos anexadas na OS 20264131749370
ETO-RD-AR 00423/2026 | ENC-MLAR03 000008/2026 | 612600275 | 5703829004 | 57 | 0303829004 | 2026-03-04 16:35 | 03/2026 | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELA CHAVE GÊMEA | chave gêmea | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 0 | 1 | 20264161013301 | 2026-03-04 12:22 | 2026-03-05 16:34 | 2 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE GRANDE PORTE NA REDE / NA FAIXA | 7 | 182 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159803925-1 Equipe 003 - 004OP15 | não está no site |  |  |  | Boa tarde, Segue SS:ETO-RD-AR/2026 , Poste 10/300 id: 67290916 Quebrado , no circuito do Trafo 5703829004 , para devidas tratativas com equipe de manutenção, 004op15 informa qua acesso au local e um terreno arenoso, leva um poste de fibra, local tem que executar retirada de arvore de grande porte do local. POSTE:10/300 id: : 67290916 QuebradoESTRUTURA: SI-1REDE ENERGIZADA: não CONSUMIDOR PENALIZA
ETO-RD-GU 00429/2026 | DBM-MLDB03 000075/2026 | 412600345 | 5710235032 | 57 | 0310235032 | 2026-04-06 10:50 | 04/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVO PLANALTO | LD01008032 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELA CHAVE GÊMEA | chave gêmea | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 0 | 1 | 20264257975458 | 2026-04-06 02:01 | 2026-04-06 23:17 | 1 | interrompido |  | POSTE DE AT | QUEBRADO | 1 | 1276 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264255066668-1 Equipe 003 - 032OP02 | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | trafo 5710235032 queimado de 15 kva rdr de araguaçu tensão 19.9 kv acesso livre e poste quebrado id 42840335 10/300 cabo AA / 4.
ENC-RD-PS 00561/2026 | ENC-MPPS01 000154/2026 | 212600512 | 5710247085 | 57 | 0310247085 | 2026-06-04 16:27 | 06/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD03062013 | ENC-RD-PS | 10 | 25 |  | ABALROADO | CASOU PELA CHAVE GÊMEA | chave gêmea | Crítica carregada | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 0 | 1 | 20264477882406 | 2026-06-03 12:27 | 2026-06-07 04:08 | 1 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 1 | 5261 | chave 0310247085 operada devido poste quebrado do trafo 5710247085 | não está no site |  |  |  | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir estrutura completa com trafo na rdr de monte santo no circuito da chave 0310247085trafo 5710247085potencia: 15 kvatençao 34,5para-raio queimado acesso livre

## Chave fora da janela
SS | OS | Obra | Transformador | Prefixo | Chave gêmea (03) | Abertura da SS | Mês | Origem SS | Defeito SS | Tipo SS | Situação | Criticidade | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Marca do dono | Classificação do expurgo | Resultado | Encontrado por | Cobertura da Crítica | Observação · veredito | Observação · menções | Observação · na janela | Observação · ocorrências na janela | Observação · elemento com problema | Observação · trecho | Observação · leitura do revisor | Ocorrências do trafo na Crítica | Ocorrências da chave na Crítica | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Passos | Papel do ativo | Distância à janela (h) | Causa | Subcausa | Clientes | Duração (min) | Observação da Crítica | Site · cascata | Site · Crítica | Site · gatilho de exclusão | Site · confirmado | Descrição da SS
ETO-RD-AG 00068/2026 | ETO-RD-AG 000079/2026 | 662600070 | 5700223039 | 57 | 0300223039 | 2026-01-16 14:32 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | CHAVE GÊMEA FORA DA JANELA | chave gêmea | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 20264105038042 | 2026-01-28 14:55 | 2026-01-28 16:33 | 1 | problema+interrompido+fechado | 287.4 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | MANOBRA PARA NORMALIZACAO/ALTERACAO CONFIGURACAO | 3 | 98 | melhoria de aterramento | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00065/2026 | ETO-RD-AG 000078/2026 | 662600078 | 5710047039 | 57 | 0310047039 | 2026-01-16 14:32 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | CHAVE GÊMEA FORA DA JANELA | chave gêmea | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 20264105122300 | 2026-01-28 14:38 | 2026-01-28 17:50 | 1 | problema+interrompido+fechado | 287.1 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | MANOBRA PARA NORMALIZACAO/ALTERACAO CONFIGURACAO | 1 | 192 |  | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00139/2026 |  |  | 5710047039 | 57 | 0310047039 | 2026-02-04 14:46 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS CANCELADA | ALTA | ARAGUATINS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CHAVE GÊMEA FORA DA JANELA | chave gêmea | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 20264105122300 | 2026-01-28 14:38 | 2026-01-28 17:50 | 1 | problema+interrompido+fechado | 140.9 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | MANOBRA PARA NORMALIZACAO/ALTERACAO CONFIGURACAO | 1 | 192 |  | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00142/2026 |  |  | 5700223039 | 57 | 0300223039 | 2026-02-04 14:46 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS CANCELADA | ALTA | ARAGUATINS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CHAVE GÊMEA FORA DA JANELA | chave gêmea | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 20264105038042 | 2026-01-28 14:55 | 2026-01-28 16:33 | 1 | problema+interrompido+fechado | 142.2 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | MANOBRA PARA NORMALIZACAO/ALTERACAO CONFIGURACAO | 3 | 98 | melhoria de aterramento | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00222/2026 | ENC-MLAG02 000078/2026 | 662600173 | 5700604127 | 57 | 0300604127 | 2026-02-23 16:02 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AG |  | 5 |  |  | CHAVE GÊMEA FORA DA JANELA | chave gêmea | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 20264164751479 | 2026-03-06 14:00 | 2026-03-06 18:00 | 1 | problema+interrompido+fechado | 261 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA EMENDA | 1 | 240 | melhoria no trafo | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00306/2026 | ENC-MLAR05 000167/2026 | 612600365 | 5700004168 | 57 | 0300004168 | 2026-03-18 16:26 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG |  | 25 |  |  | CHAVE GÊMEA FORA DA JANELA | chave gêmea | Crítica carregada | SÓ OUTRO EQUIPAMENTO DE MESMO FINAL | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 20264164868188 | 2026-03-06 16:03 | 2026-03-06 20:07 | 1 | problema+interrompido+fechado | 260.3 | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | 117 | 244 | Intv Auto PPF CH-0300004168 | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00303/2026 | ENC-MLAG02 000132/2026 | 662600262 | 5700792002 | 57 | 0300792002 | 2026-03-18 16:26 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | CHAVE GÊMEA FORA DA JANELA | chave gêmea | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 20264290576397 | 2026-04-16 08:51 | 2026-04-16 11:40 | 1 | problema+interrompido+fechado | 687.4 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 8 | 169 | melhoria no trafo, Joilson manutenção. | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00481/2026 | ETO-RD-GU 001545/2026 |  | 5700283097 | 57 | 0300283097 | 2026-04-20 18:21 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | TALISMA | AL02003036 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | CHAVE GÊMEA FORA DA JANELA | chave gêmea | Crítica carregada | SÓ OUTRO EQUIPAMENTO DE MESMO FINAL | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 20264409792659 | 2026-05-18 09:50 | 2026-05-18 11:50 | 1 | problema+interrompido+fechado | 662.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 120 | Abertura emergencial DJ/RL/TR/CH 0300283097, Devido situação de Risco: MELHORIA DE ATERRAMENTO, Penalizando cargas da RDR/RDU TALISMÃ, Equipe MAN, LEVE 05 e Clima ADVERSO. | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00487/2026 | ETO-RD-GU 001551/2026 |  | 5710512097 | 57 | 0310512097 | 2026-04-20 18:21 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | CHAVE GÊMEA FORA DA JANELA | chave gêmea | Crítica carregada | SÓ OUTRO EQUIPAMENTO DE MESMO FINAL | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 20264412837750 | 2026-05-19 10:47 | 2026-05-19 12:10 | 1 | problema+interrompido+fechado | 687.4 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 83 | Abertura emergencial DJ/RL/TR/CH 0310512097, Devido situação de Risco: melhoria de trafo, Penalizando cargas da RDR/RDU TALISMÃ, Equipe MAN. LEVE 05 e Clima ADVERSO. | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
DOLP-RD-PA 00550/2026 | DLP-MPPA01 000147/2026 | 112600497 | 5701477122 | 57 | 0301477122 | 2026-05-11 11:13 | 05/2026 |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | PALMAS | AL10059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CHAVE GÊMEA FORA DA JANELA | chave gêmea | Crítica carregada | SÓ OUTRO EQUIPAMENTO DE MESMO FINAL | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 20264387262514 | 2026-05-12 09:40 | 2026-05-12 12:11 | 1 | problema+interrompido+fechado | 21.4 | POSTE DE AT | QUEBRADO | 1 | 151 | ABERTURA EMERGENCIAL DA CHAVE 0301477122 PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE QUEBRADO. | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIR PORTE QUE ESTA COM PE QUEBRADO ESTRUTURA DO TRANSFORMADO 5701477122 PORTE 10/200
ETO-RD-AR 00923/2026 | ENC-MLAR01 000226/2026 | 612600592 | 5710006004 | 57 | 0310006004 | 2026-05-28 15:26 | 05/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | LD04010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CHAVE GÊMEA FORA DA JANELA | chave gêmea | Crítica carregada | SÓ OUTRO EQUIPAMENTO DE MESMO FINAL | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 20264100792293 | 2026-01-26 17:45 | 2026-01-27 08:16 | 1 | problema | 2887.2 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 871 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099580679-1 Equipe 003 - 004OP32 | não está no site |  |  |  | Cabo baixo no Haras Juliana
ETO-RD-PS 00284/2026 | DLP-MLPA02 000084/2026 |  | 5710132085 | 57 | 0310132085 | 2026-06-22 16:23 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD03062013 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | CHAVE GÊMEA FORA DA JANELA | chave gêmea | Crítica carregada | SÓ OUTRO EQUIPAMENTO DE MESMO FINAL | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 | 20264340868564 | 2026-04-28 06:31 | 2026-04-28 17:18 | 4 | problema+interrompido+fechado | 1295.1 | FALHA CAUSADA POR UNIDADE CONSUMIDORA | CURTO-CIRCUITO CAIXA MEDICAO/RAMAL DE SERVICO | 5 | 342 | 013OP01 FEZ TESTE NAO ACEITOU EQUIPE PAROU PRA INTERVALO | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.

## Ausente de tudo
SS | OS | Obra | Transformador | Prefixo | Chave gêmea (03) | Abertura da SS | Mês | Origem SS | Defeito SS | Tipo SS | Situação | Criticidade | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Marca do dono | Classificação do expurgo | Resultado | Encontrado por | Cobertura da Crítica | Observação · veredito | Observação · menções | Observação · na janela | Observação · ocorrências na janela | Observação · elemento com problema | Observação · trecho | Observação · leitura do revisor | Ocorrências do trafo na Crítica | Ocorrências da chave na Crítica | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Passos | Papel do ativo | Distância à janela (h) | Causa | Subcausa | Clientes | Duração (min) | Observação da Crítica | Site · cascata | Site · Crítica | Site · gatilho de exclusão | Site · confirmado | Descrição da SS
ETO-RD-GR 00002/2026 | ENC-MPGR01 000001/2026 | 712600018 | 5700022078 | 57 | 0300022078 | 2026-01-01 05:41 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | ANALISE DE EXPURGOS | AVARIADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700022078 queimado de 15 kva na 19,9 kv mais para raio
ETO-RD-GR 00003/2026 | ENC-MLGR01 000003/2026 | 712600009 | 5700631033 | 57 | 0300631033 | 2026-01-01 05:49 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | COLMEIA | LD04038009 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Enviar equipe da manuenção para substituir trafo queimado , Acesso só para Camionete
ETO-RD-GR 00004/2026 | ENC-MLGR02 000005/2026 | 712600013 | 5700761078 | 57 | 0300761078 | 2026-01-01 06:00 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | 5 | 25 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo queimado
DG-RD-PO 00003/2026 | DG-MLPO01 000004/2026 | 312600008 | 5722225257 | 57 | 0322225257 | 2026-01-01 08:02 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 10 | 25 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 572222525715KVA19,9KVPARA RAIOS DANIFICADOS ACESSO LIVRE PARA PARA CAMINHONETE EQUIPE 271OP01
DG-RD-PO 00002/2026 | DG-MLPO01 000003/2026 | 312600007 | 5700331256 | 57 | 0300331256 | 2026-01-01 08:06 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Constatado trafo 5700331256 de 45kVA na 34.5kV queimado, bucha fase C danificada com vazamento de óleo. verificar agilidade, solicitação do Anderson Vieira a pedido da diretoria. cliente varios dias sem energia ,
ETO-RD-GU 00001/2026 | DBM-MLDB04 000001/2026 | 412600031 | 5710202089 | 57 | 0310202089 | 2026-01-01 08:44 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SUCUPIRA | LD04040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para substituiçao de trafo 5710202089 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de sucupira .IND FAZENDA VERDES MARES, 0
ETO-RD-DP 00002/2026 | ETO-MLDP01 000001/2026 | 512600012 | 5710071027 | 57 | 0310071027 | 2026-01-01 09:11 | 01/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD01414027 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710071027 de 15kVA e para raio estão queimados, tensão 19.9kV, acesso livre.EQUIPE ETO-MLDP01
ENC-RD-PS 00003/2026 | ENC-LMPS01 000003/2026 | 212600035 | 5710442086 | 57 | 0310442086 | 2026-01-01 09:32 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5710442086QUEIMADO PARA RAIOS DANIFICADOS 30KVAACESSO BOM NECESSARIO LEVAR POSTE 10/150 DEVIDO VAO DE REDE ESTA VAIXO ENTRE ID 47035513 E ID 76703014 N1 COMPLETAEQUIPE 086OP01
ETO-RD-AR 00001/2026 | ENC-MLAR01 000013/2026 | 612600021 | 5703016016 | 57 | 0303016016 | 2026-01-02 10:18 | 01/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | SUBSTITUIR o Trafo 5703016016Lançar vão de rede de 100 metros , cabo AA / 4Instalar chave trafo ELO 0,5HAcesso livrePotencia de 15 kVA
DOLP-RD-PA 00007/2026 | DLP-CTPA01 000002/2026 | 112600044 | 5704670122 | 57 | 0304670122 | 2026-01-03 10:54 | 01/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL08060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Poste abalrroado no id 59368465 estrutura s1 9/150, cabo ca/2, tensão 220/380, circuito do transformador 5704670122, acesso livre a caminhao.
ETO-COPC 00001/2026 |  |  | 5734956103 | 57 | 0334956103 | 2026-01-05 08:47 | 01/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | URGENTE | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-COPC |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5734956103 com 224% de carregamento para analise de divisão de circuito - (transformador monofásico) - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-RD-GU 00020/2026 | ETO-RD-GU 000034/2026 |  | 5700561003 | 57 | 0300561003 | 2026-01-05 11:38 | 01/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL05040003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | RECUPERAR JUMPER DA ESTRUTRUA DO TRAFO 5700562003. ESTRUTRUA N2-3 S1. FASE A ROMPIDA.RECUPERAR CONEXÃO COM EQUIPE DE LINHA VIVA.
ETO-RD-PS 00001/2026 | ETO-RD-PS 000007/2026 |  | 5759279084 | 57 | 0359279084 | 2026-01-05 17:05 | 01/2026 | CABOS MT | JUMPER MT | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | CIRCUITO DA CHAVE 0300017084COM REICIDENCIA APOS INSPEÇÃO FOI LOCALIZADO PONTO QUENTE EM FLY DE ALTA REDE COMPACTA NECEESARIO REFAZER O FLY . COM LINHA VIVA {ACESSO LIVRE CRUZAMENTO APOS TRACO DA SANEATINS 5600020084ID SJ 94490912WESLVES SUP. DIVINOPOLIS
ENC-RD-PS 00017/2026 |  |  | 5759279084 | 57 | 0359279084 | 2026-01-05 17:05 | 01/2026 | CABOS MT | JUMPER MT | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | CIRCUITO DA CHAVE 0300017084COM REICIDENCIA APOS INSPEÇÃO FOI LOCALIZADO PONTO QUENTE EM FLY DE ALTA REDE COMPACTA NECEESARIO REFAZER O FLY . COM LINHA VIVA {ACESSO LIVRE CRUZAMENTO APOS TRACO DA SANEATINS 5600020084ID SJ 94490912WESLVES SUP. DIVINOPOLIS
ETO-RD-AG 00009/2026 | ENC-MPAG02 000003/2026 | 662600030 | 5700328119 | 57 | 0300328119 | 2026-01-05 17:29 | 01/2026 | AVARIADO | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO BENTO DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | preventivo |  | Enviarequipe da manutenção para substiyuir trafo de 5 kva por um de 15 kva , na 13,8 kv Acesso bom
ENC-RD-PS 00024/2026 | ENC-LMPS01 000011/2026 | 212600049 | 5700559233 | 57 | 0300559233 | 2026-01-06 18:36 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ABREULANDIA | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | segue SS ´para tratativa com equipe de manutençao subtituir trafo 5700559233 na rdr de abreulandia
ETO-RD-AR 00024/2026 | ENC-MLAR05 000003/2026 | 612600048 | 5756806060 | 57 | 0356806060 | 2026-01-06 20:41 | 01/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL02054060 | ETO-RD-AR | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | TRAFO 5756806060 75KVA 13.8KV COM VAZAMENTO DE OLEO, ATENDE UMA ESCOLA DR. HELIO DE SOU BUENO NA RDU DE NOVA OLINDA
ETO-RD-AR 00034/2026 | ENC-MLAR05 000014/2026 | 612600051 | 5700867040 | 57 | 0300867040 | 2026-01-08 10:54 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | Trafo 5700867040 15kvaTensão: 19.9Equipe: 058op03Endereço: IND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS, 0 - LOTE 37
ETO-RD-AG 00023/2026 | ENC-MLAG01 000007/2026 | 662600029 | 5700247131 | 57 | 0300247131 | 2026-01-08 15:02 | 01/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PRAIA NORTE | LD01014045 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | abalroamento |  | TR 5700247131 15 KVACOM VAZAMENTO DEVIDO ABALROAMENTO DO POSTE 19,9KV
ETO-RD-AG 00026/2026 | ENC-MLAG01 000008/2026 | 662600031 | 5713185081 | 57 | 0313185081 | 2026-01-08 21:39 | 01/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAGUATINS | AL01043081 | ETO-RD-AG | 15 | 25 | ANALISE DE EXPURGOS |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | falta_fase |  | TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE BPOT. 15KVA TENSÃO 13,8KV PARA-RAIO RUIMACESSO SOMENTE DE BARCO FICA NA ILHA EM ITAGUATINS 081OP01 SABE LOCAL
ETO-RD-GR 00052/2026 | ENC-MLGR03 000015/2026 | 712600047 | 5741943048 | 57 | 0341943048 | 2026-01-09 18:59 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORTALEZA DO TABOCAO | LD02038009 | ETO-RD-GR | 112.5 | 150 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | trafo queimado 5710088048, porem em campo esta o trafo 5741943048112.5 kVAacesso livre pararaio queimadoequipe 009op01- 63999201531
DOLP-RD-PA 00039/2026 | DLP-CTPA00 000007/2026 | 112600117 | 5761690082 | 57 | 0361690082 | 2026-01-10 10:54 | 01/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | segue ss de substituiçao de poste de madeira na rdu de lizarda, ID 72384735, circuito do trafo 5700004082
DOLP-RD-PA 00043/2026 | DLP-CTPA00 000003/2026 | 112600483 | 5761690082 | 57 | 0361690082 | 2026-01-10 10:54 | 01/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | segue ss de substituiçao de poste de madeira na rdu de lizarda, ID 72384735, circuito do trafo 5700004082
DOLP-RD-PA 00040/2026 | DLP-CTPA00 000006/2026 | 112600117 | 5761690082 | 57 | 0361690082 | 2026-01-10 10:54 | 01/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | segue ss de substituiçao de poste de madeira na rdu de lizarda, ID 72384735, circuito do trafo 5700004082
ETO-RD-DP 00032/2026 | ETO-RD-GU 000717/2026 | 512600106 | 5361208005 | 53 | 0361208005 | 2026-01-10 11:02 | 01/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | ARRAIAS | AL01013005 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | favor providenciar equipe de manutenção pesada para aprumar poste inclinado na oitava estrutura antes do trafo 5361208005 no id 95729863 INFORMAÇÃO EQUIPE 005OP01
ETO-RD-AR 00047/2026 | ENC-MLAR05 000028/2026 | 612600081 | 5702002022 | 57 | 0302002022 | 2026-01-10 11:14 | 01/2026 | AVARIADO | VANDALISMO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR |  | 5 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Bom dia!Senhores enviar equipe de manutenção para refazer aterramento do trafo 5702002022, UC: 10382351, fazenda rei da selva regiao rural de babaçulandia
ENC-RD-PS 00044/2026 | ENC-LMPS04 000011/2026 | 212600073 | 5710028046 | 57 | 0310028046 | 2026-01-11 10:39 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA ROSALANDIA | AL01056046 | ENC-RD-PS | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | TR 571002804610KVA13800PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE (1)UC PENALIZADA EM CAMPO 046OP01 VILSON
ETO-RD-PA 00014/2026 | ETO-RD-PA 000143/2026 |  | 5745874059 | 57 | 0345874059 | 2026-01-12 08:12 | 01/2026 | CABOS MT | SOLTO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL08099059 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | segue ss de cabo de MT fora do isolador no id, 87169615 rede compacta chave de referencia 5745874059 u02 estrutura a montante dfo trafo local palmas sul em taquaral favor atender com equipe de linaha viva devido ser no alimentador 08 se taquaralto 2 favor agilizar o atendimento
ENC-RD-PS 00053/2026 |  |  | 5720695046 | 57 | 0320695046 | 2026-01-12 12:34 | 01/2026 | AVARIADO | COLA E FITA | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | PROGRAMAVEL | NOVA ROSALANDIA | AL01056046 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5720695046 na rdu de nova rosalandiatrafo com vazamento de oleo
ENC-RD-PS 00057/2026 | ENC-LMPS04 000012/2026 | 212600077 | 5710441149 | 57 | 0310441149 | 2026-01-12 17:11 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | TR 571044114930KVAT 34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHAO (1) PENALIZADA WELVIS SUP. DIVINOPOLIS
ETO-RD-GR 00068/2026 | ETO-RD-GR 000293/2026 | 712600191 | 5700232155 | 57 | 0300232155 | 2026-01-12 21:45 | 01/2026 | POSTE | INCLINADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Boa noite, Favor enviar manutenção para aplumar dois postes que ficou inclinado apos arvore cair sobre a rede BT. ID: 69727074PA SANTO ANTONIO, PROXIMO AO PACIENCIAEQUIPE 023OP03 - FLAVIO - 63 9987-1478
ETO-RD-AR 00056/2026 | ETO-LVAR03 000013/2026 |  | 5759084004 | 57 | 0359084004 | 2026-01-13 07:08 | 01/2026 | AVARIADO | SOBRECARGA | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL02040004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | ENVIAR EQUIPE DA LINHA VIVA , PARA SUBSTITUIR 03 ISOLADORES BASTÃO E 03 CONECTORES PERGURANTES DA REDE COMPACTA NA RDU DE ARAGUAINA .rUA PERIMETRAL SETOR ITAPUÃ
ETO-RD-AR 00064/2026 | ETO-RD-AR 000035/2026 |  | 5752746068 | 57 | 0352746068 | 2026-01-13 15:27 | 01/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | BURITI DO TOCANTINS | AL01019068 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | VEGETAÇÃO > PODA DE ÁRVORE > ÁRVORE NA REDE MT > EM PROJEÇÃO DE QUEDA SOBRE A REDE > URGENTE = 1 (POR FAVOR REALIZAR SERVIÇO DE PODA DE ARVORE , EM CONTATO COM OS CONDUTORES E EM PROJECAO DE QUEDA SOBRE ,SERVIÇO DE LINHA VIVA¿, NO AL3SE4 , NO CAPITAL RESIDENCI)CaracterÃ­sticas informadas nos pontos da OS de inspeÃ§Ã£o:ACESSO LV? - SIMCATEGORIA DE SERVIÇO - PLANO DE MANUTEQUIPE EXECUTORA - LINHA V
ETO-RD-GU 00073/2026 | DBM-MLDB03 000008/2026 | 412600116 | 5701108076 | 57 | 0301108076 | 2026-01-14 16:27 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CARIRI DO TOCANTINS | LD02040003 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | transformador e para raio queimado
ETO-RD-DP 00044/2026 | ETO-RD-DP 000160/2026 |  | 5701066074 | 57 | 0301066074 | 2026-01-15 17:59 | 01/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIANOPOLIS | AL02028074 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Segue de transformador queimado da fazenda Agro trafo. Não tem numero do transformador cadastrado. Foi aberto nota em um trafo proximo.Enedeço: Fazenda Agro- Trafo.Localização: 23L 318070 870825TRansformador Trifasico.Potencia 30 KVA Tensão 13.8 KVLevar tres chave 15 KV para troca chaves do transformador.
DG-RD-PO 00064/2026 | DG-MLPO01 000016/2026 | 312600058 | 5711513001 | 57 | 0311513001 | 2026-01-16 03:50 | 01/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03062013 | DG-RD-PO | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5711513001 de 10kva e para-raio avariado, Tensão 7,9kv, Rural de Porto Nacional Assentamento P.A. Pau Darco, Chac. Duas Irmãs, Acesso para camionete 4x4.Obs. Informação da equipe 001OP11 Trafo não Funcionando.
ETO-RD-AR 00081/2026 | ENC-MLAR05 000026/2026 | 612600070 | 5704370057 | 57 | 0304370057 | 2026-01-16 08:57 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Trafo 5704370057 15 kva queimadoTensão: 19.9Acesso: Livre Endereço: IND FAZENDA NOVO HORIZONTE, 0 - NOVO HORIZONTE 500M DA PISTA
ETO-RD-AR 00090/2026 | ENC-MLAR05 000047/2026 | 612600096 | 5720257077 | 57 | 0320257077 | 2026-01-16 14:21 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GOIATINS | LD03038009 | ETO-RD-AR |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00091/2026 | ENC-MLAR01 000064/2026 | 612600106 | 5720293077 | 57 | 0320293077 | 2026-01-16 14:21 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GOIATINS | LD03038009 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00067/2026 | ETO-RD-AG 000091/2026 |  | 5739589039 | 57 | 0339589039 | 2026-01-16 14:32 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00054/2026 | ETO-RD-DP 000135/2026 |  | 5700035263 | 57 | 0300035263 | 2026-01-16 14:43 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO DA CONCEICAO | LD01028074 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00053/2026 | ETO-RD-DP 000133/2026 |  | 5752100263 | 57 | 0352100263 | 2026-01-16 14:43 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO DA CONCEICAO | LD01028074 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00093/2026 | ETO-RD-GR 000220/2026 | 712600238 | 5720012064 | 57 | 0320012064 | 2026-01-16 14:51 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | BRASILANDIA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00094/2026 | ETO-RD-GR 000227/2026 | 712600238 | 5700254034 | 57 | 0300254034 | 2026-01-16 14:51 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00092/2026 | ETO-RD-GR 000221/2026 | 712600238 | 5700097064 | 57 | 0300097064 | 2026-01-16 14:51 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | BRASILANDIA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | SÓ OUTRO EQUIPAMENTO DE MESMO FINAL | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00090/2026 | DBM-MLDB04 000053/2026 |  | 5700855003 | 57 | 0300855003 | 2026-01-16 15:02 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00089/2026 | DBM-MLDB04 000052/2026 |  | 5700853003 | 57 | 0300853003 | 2026-01-16 15:02 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00088/2026 | DBM-MLDB04 000049/2026 |  | 5710717003 | 57 | 0310717003 | 2026-01-16 15:02 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00030/2026 | ETO-RD-PS 000121/2026 |  | 5711268013 | 57 | 0311268013 | 2026-01-16 15:18 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PARAISO DO TOCANTINS | LD03062013 | ETO-RD-PS |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00031/2026 | ETO-RD-PS 000122/2026 |  | 5736312013 | 57 | 0336312013 | 2026-01-16 15:18 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PARAISO DO TOCANTINS | LD03062013 | ETO-RD-PS |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00032/2026 | ETO-RD-PS 000123/2026 |  | 5711088013 | 57 | 0311088013 | 2026-01-16 15:18 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PARAISO DO TOCANTINS | LD03062013 | ETO-RD-PS |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00015/2026 | ETO-RD-PO 000117/2026 |  | 5701004035 | 57 | 0301004035 | 2026-01-16 15:29 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | MONTE DO CARMO | LD03046026 | ETO-RD-PO |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00014/2026 | ETO-RD-PO 000116/2026 |  | 5751457035 | 57 | 0351457035 | 2026-01-16 15:29 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | MONTE DO CARMO | LD03046026 | ETO-RD-PO |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00013/2026 | ETO-RD-PO 000115/2026 |  | 5729862035 | 57 | 0329862035 | 2026-01-16 15:29 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | MONTE DO CARMO | LD03046026 | ETO-RD-PO |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
DOLP-RD-PA 00084/2026 | DLP-MLPA03 000010/2026 |  | 5710823122 | 57 | 0310823122 | 2026-01-16 16:25 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD01059122 | DOLP-RD-PA |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00039/2026 |  |  | 5710823122 | 57 | 0310823122 | 2026-01-16 16:25 | 01/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | PALMAS | LD01059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00095/2026 | ENC-MLGR03 000031/2026 | 712600063 | 5700396048 | 57 | 0300396048 | 2026-01-16 16:33 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORTALEZA DO TABOCAO | LD02038009 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Trafo: 5700396048 Avariado Potencia: 15 KVATensão: 34,5kPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op02 (63)99983-3829Obs. trafo esta com tensão baixa em uma das buchas.
ENC-RD-PS 00090/2026 | ENC-LMPS04 000016/2026 | 212600084 | 5700958055 | 57 | 0300958055 | 2026-01-17 09:17 | 01/2026 | FURTADO | VANDALISMO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | N/A | 15 |  | FURTADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | furto |  | TRAFO 5700958055 FURTADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM
ETO-RD-AR 00118/2026 | ENC-MLAR01 000054/2026 | 612600086 | 5700746004 | 57 | 0300746004 | 2026-01-19 21:44 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Trafo 5700746004 queimado 15kvaTensão: 19.9Acesso somente para caminhoneteEquipe: 004op08
ETO-RD-AG 00083/2026 | ENC-MLAG01 000019/2026 | 662600061 | 5700579039 | 57 | 0300579039 | 2026-01-20 19:57 | 01/2026 | POSTE | FORA DE ALINHAMENTO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Segue ss para aprumar poste na baixa do trafo 5700579039.POSTE:10/300 ESTRUTURA:SI-3 REDE ENERGIZADA:SIM CONSUMIDOR PENALIZADO:NÃO ACESSO:BOM LOCAL:IND ASSENTAMEN P.A. MUTIRAO, 0 - CHA 4 IRMAOS LT. 41 COORD:809362,9397712 EQUIPE: 068OP02 - +55 63 8458-6768
ETO-RD-GR 00110/2026 |  |  | 5700078060 | 57 | 0300078060 | 2026-01-21 13:26 | 01/2026 | VEGETAÇÃO PODA DE ÁRVORE | PODA E CORTE DE ARVORES | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL02054060 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Boa noite,Favor enviar linha viva para fazer poda de arvore tocando rede MT Compacta em Nova Olinda.Proximo ao trafo 5700078060Silas - 99217-3964
ETO-RD-AR 00134/2026 | ETO-RD-AR 000227/2026 |  | 5700078060 | 57 | 0300078060 | 2026-01-21 13:26 | 01/2026 | VEGETAÇÃO PODA DE ÁRVORE | PODA E CORTE DE ARVORES | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | ALTA | NOVA OLINDA | AL02054060 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Boa noite,Favor enviar linha viva para fazer poda de arvore tocando rede MT Compacta em Nova Olinda.Proximo ao trafo 5700078060Silas - 99217-3964
ETO-LVAR02 00001/2026 | ETO-LVAR02 000006/2026 |  | 5719755004 | 57 | 0319755004 | 2026-01-21 14:45 | 01/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-LVAR02 |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | enviar equipe de linha viva para executar poda de arvore bambú no setor daiara
ETO-LVAR02 00002/2026 | ETO-LVAR02 000007/2026 |  | 5719755004 | 57 | 0319755004 | 2026-01-21 14:48 | 01/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-LVAR02 |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | enviar equipe de linha viva para executar poda de arvore bambú no setor Daiara
ETO-LVAR02 00003/2026 | ETO-LVAR02 000008/2026 |  | 5719755004 | 57 | 0319755004 | 2026-01-21 14:54 | 01/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-LVAR02 |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | enviar linha viva para executar poda de arvore tocando na rede mt
ETO-RD-AR 00138/2026 | ETO-RD-AR 000135/2026 |  | 5700078060 | 57 | 0300078060 | 2026-01-22 07:19 | 01/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | NOVA OLINDA | AL02054060 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | ENVIAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA FAZE FECHAMENTO DE BI NA SE NOVA OLINDA
ETO-RD-PS 00052/2026 | ETO-RD-PS 000136/2026 |  | 5753382149 | 57 | 0353382149 | 2026-01-22 14:29 | 01/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CASEARA | LD02424149 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | nota para linha viva recupera condutor proximo ao trafo 5753382149 rdu de caseara
ENC-RD-PS 00077/2026 |  |  | 5753382149 | 57 | 0353382149 | 2026-01-22 14:29 | 01/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | CASEARA | LD02424149 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | nota para linha viva recupera condutor proximo ao trafo 5753382149 rdu de caseara
ETO-CADTOC 00018/2026 | ETO-CADTOC 000020/2026 |  | 5759380030 | 57 | 0359380030 | 2026-01-26 08:55 | 01/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE CADASTRO | SS ATENDIDA | ALTA | XAMBIOA | LD02095030 | ETO-CADTOC |  |  |  | SEM OBRA | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | ALTERAR NO MAPA TS NOS SEGUINTES CAMPOS:ELO FUSIVEL NOMINAL: 1HELOS INSTALADOS: 1H
ETO-CADTOC 00021/2026 | ETO-CADTOC 000023/2026 |  | 5747779030 | 57 | 0347779030 | 2026-01-26 08:55 | 01/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE CADASTRO | SS ATENDIDA | ALTA | XAMBIOA | LD02095030 | ETO-CADTOC |  |  |  | SEM OBRA | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | ALTERAR NO MAPA TS NOS SEGUINTES CAMPOS:ELO FUSIVEL NOMINAL: 1HELOS INSTALADOS: 1H
ETO-CADTOC 00019/2026 | ETO-CADTOC 000021/2026 |  | 5759381030 | 57 | 0359381030 | 2026-01-26 08:55 | 01/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE CADASTRO | SS ATENDIDA | ALTA | XAMBIOA | LD02095030 | ETO-CADTOC |  |  |  | SEM OBRA | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | ALTERAR NO MAPA TS NOS SEGUINTES CAMPOS:ELO FUSIVEL NOMINAL: 1HELOS INSTALADOS: 1H
ETO-CADTOC 00020/2026 | ETO-CADTOC 000022/2026 |  | 5759379030 | 57 | 0359379030 | 2026-01-26 08:55 | 01/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE CADASTRO | SS ATENDIDA | ALTA | XAMBIOA | LD02095030 | ETO-CADTOC |  |  |  | SEM OBRA | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | ALTERAR NO MAPA TS NOS SEGUINTES CAMPOS:ELO FUSIVEL NOMINAL: 1HELOS INSTALADOS: 1H
ETO-RD-AG 00103/2026 | ETO-RD-AG 000071/2026 | 662600070 | 5710465039 | 57 | 0310465039 | 2026-01-26 22:14 | 01/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | REFAZER MALHA DE ATERRAMENTO 5710465039 ESTA DANDO CHOQUE NA UNIDADE
DOLP-RD-PA 00136/2026 |  |  | 5703929001 | 57 | 0303929001 | 2026-01-27 09:11 | 01/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03101271 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | SEGUE SS DE 03 POSTES QUEBRADOS NA RDU DE LUZIMANGUES. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE LUZIMANGUESESTRUTURAS POSTE 10/300 ID#47334876 N3/ U3 / U3POSTE 10/300 ID#60817046POSTE 10/300 ID#69046260 U3/S3 COM TRAFOTRAFO 5703929001 POTENCIA 5 KVA TENSÃO 13800OBS: LEVAR 100MTS DE CABO CA / 4 E MUITAS PODAS DE ARVORES
ETO-RD-AG 00104/2026 | ETO-RD-AG 000073/2026 | 662600065 | 5700150156 | 57 | 0300150156 | 2026-01-27 13:18 | 01/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CACHOEIRINHA | LD03005098 | ETO-RD-AG | N/A | 15 |  | FURTADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | furto |  | transformador furtado 5700150156 potencia 5kva tensão 19.9kv acesso livre leva chave fusivel a mesma foi furtada eleva cabo para junper e glv leva para-raioequipe: 6399616867
ETO-RD-AR 00170/2026 | ENC-MLAR05 000055/2026 | 612600112 | 5752526004 | 57 | 0352526004 | 2026-01-28 15:17 | 01/2026 | GARANTIA DE TRAFO | VEGETAÇÃO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | BAIXA | ARAGUAINA | AL06010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | DESATIVAR TRANSFORMADOR 5752526004CLIENTE NÃO ENTROU COM A CARGA E TRAFO CONTINUA DESLIGADO.VAMOS FAZER A DESATIVAÇÃO PARA ATENDER A FALTA DE TRANSFORMADOR NO DEPOSITO 6903.SUPERVISOR WALLYSON CIENTE DO CASO.
ETO-RD-GR 00140/2026 | ETO-RD-GR 000231/2026 | 712600101 | 5700922009 | 57 | 0300922009 | 2026-01-28 20:04 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | TR-5700922009 Queimadopara raios queiamado potência 10kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 009op01 tel-63984566867
ETO-RD-DP 00081/2026 |  |  | 5764816091 | 57 | 0364816091 | 2026-01-30 17:05 | 01/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | SÓ OUTRO EQUIPAMENTO DE MESMO FINAL | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados.
ETO-RD-AR 00195/2026 | ENC-MLAR05 000106/2026 | 612600176 | 5759699004 | 57 | 0359699004 | 2026-01-31 13:29 | 01/2026 | AVARIADO | ABALROADO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | AL04010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | enviar equipe no trafo 5759699004 o mesmo foi inplandado um poste recente e o mesmo esta com a base com um buraco na calçada.
ETO-RD-AR 00196/2026 | ENC-MLAR01 000092/2026 | 612600183 | 5700078060 | 57 | 0300078060 | 2026-01-31 16:27 | 01/2026 | POSTE | BASE DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | ALTA | NOVA OLINDA | AL02054060 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir poste com base deteriorado causado por albaroamento na RDU de Nova Olinda
ETO-RD-GR 00164/2026 |  |  | 5366985025 | 53 | 0366985025 | 2026-02-02 09:21 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo 5366985025
ETO-RD-AR 00209/2026 | ENC-MLAR05 000093/2026 | 612600142 | 5700777016 | 57 | 0300777016 | 2026-02-02 13:17 | 02/2026 | AVARIADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | ABALROADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | abalroamento |  | TROCA DO POSTE ID 63250681E DO TRAFO 570077701611/200 TROCA DE CABO DO VÃO DA CH 0300777016 ATÉ O TRAFO 5700777016. APROXIMADAMENTE VÃO DE 140MCABO: AA / 4TRAFO DE 15KVA , 34,5KVESTRUTURA U3/S3/S31 POSTE INCLINADO
ETO-RD-GR 00166/2026 |  |  | 5366985025 | 53 | 0366985025 | 2026-02-02 13:43 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo 5366985025
ETO-RD-AR 00207/2026 | ENC-MLAR05 000089/2026 | 612600141 | 5366985025 | 53 | 0366985025 | 2026-02-02 13:43 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo 5366985025
ETO-RD-GR 00174/2026 | ETO-RD-GR 000258/2026 | 712600133 | 5747088104 | 57 | 0347088104 | 2026-02-03 13:25 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BOM JESUS DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | trafo queimado 5747088104 - 15KVA - 34,5KV - Acesso caminhonete - para raio queimadofazenda conquista - cliente Jose Reis Amario da Silva tel. 9.92521087 rdr Bom Jesus do Tocantins
ETO-RD-PA 00084/2026 |  |  | 5737857092 | 57 | 0337857092 | 2026-02-03 18:43 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | NOVO ACORDO | LD02059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
DOLP-RD-PA 00192/2026 | DLP-MLPA02 000022/2026 | 112600270 | 5737857092 | 57 | 0337857092 | 2026-02-03 18:43 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | NOVO ACORDO | LD02059122 | DOLP-RD-PA |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00085/2026 |  |  | 5700375092 | 57 | 0300375092 | 2026-02-03 18:43 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | NOVO ACORDO | LD02059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
DOLP-RD-PA 00193/2026 | DLP-MLPA01 000040/2026 | 112600270 | 5700375092 | 57 | 0300375092 | 2026-02-03 18:43 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | NOVO ACORDO | LD02059122 | DOLP-RD-PA |  | 5 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
DOLP-RD-PA 00194/2026 | DLP-MLPA01 000049/2026 | 112600270 | 5700363092 | 57 | 0300363092 | 2026-02-03 18:44 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | NOVO ACORDO | LD02059122 | DOLP-RD-PA |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00086/2026 |  |  | 5700363092 | 57 | 0300363092 | 2026-02-03 18:44 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | NOVO ACORDO | LD02059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00087/2026 |  |  | 5765323092 | 57 | 0365323092 | 2026-02-03 18:44 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | NOVO ACORDO | LD02059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
DOLP-RD-PA 00195/2026 | DLP-MLPA01 000048/2026 | 112600270 | 5765323092 | 57 | 0365323092 | 2026-02-03 18:44 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | NOVO ACORDO | LD02059122 | DOLP-RD-PA |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
DOLP-RD-PA 00196/2026 | DLP-MLPA02 000015/2026 | 112600270 | 5732085092 | 57 | 0332085092 | 2026-02-03 18:44 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | NOVO ACORDO | LD02059122 | DOLP-RD-PA |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00088/2026 |  |  | 5732085092 | 57 | 0332085092 | 2026-02-03 18:44 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | NOVO ACORDO | LD02059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00223/2026 | ENC-MLAR03 000364/2024 | 612600260 | 5701227019 | 57 | 0301227019 | 2026-02-03 20:06 | 02/2026 | POSTE | DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | ALTA | FILADELFIA | LD01105019 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Boa noite!Senhores, enviar equipe de manutenção para aprumar poste 10/300 estrutura U3/SI-3 ID 56328787 e substituir poste 9/150 estrutura SI-1 ID 69216565 deteriorado,TRAFO 5701227019 uc: 10133890 FAZENDA SAO BENTO, DE FILADELFIA SENTIDO BABAÇULANDIA.
DG-RD-PO 00158/2026 | DG-MLPO01 000035/2026 | 312600123 | 5710045026 | 57 | 0310045026 | 2026-02-03 21:03 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | TR 571004502615KVATENSAO 19,9PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE 026OP01
ETO-RD-DP 00093/2026 | ETO-MLDP02 000028/2026 | 512600061 | 5764816091 | 57 | 0364816091 | 2026-02-04 07:28 | 02/2026 | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | SÓ OUTRO EQUIPAMENTO DE MESMO FINAL | 0 | 0 |  |  |  | OUTRO EQUIPAMENTO — as menções são ao religador 7964816091 (mesmos 8 finais); o trafo queimado citado é outro (5700490091). | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | auxiliar |  | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados.
ETO-RD-AR 00236/2026 | ENC-MLAR01 000084/2026 | 612600190 | 5700328127 | 57 | 0300328127 | 2026-02-04 14:39 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AR |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00237/2026 | ENC-MLAR01 000093/2026 | 612600190 | 5700334127 | 57 | 0300334127 | 2026-02-04 14:39 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AR |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00141/2026 |  |  | 5739589039 | 57 | 0339589039 | 2026-02-04 14:46 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS CANCELADA | ALTA | ARAGUATINS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00153/2026 | ETO-RD-AG 000137/2026 | 662600106 | 5700252002 | 57 | 0300252002 | 2026-02-04 14:55 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00151/2026 | ENC-MLAG02 000070/2026 | 662600156 | 5700002203 | 57 | 0300002203 | 2026-02-04 14:55 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00152/2026 | ENC-MLAG02 000036/2026 | 662600113 | 5750900002 | 57 | 0350900002 | 2026-02-04 14:55 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00102/2026 | ETO-RD-DP 000229/2026 |  | 5721522038 | 57 | 0321522038 | 2026-02-04 15:01 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | TAGUATINGA | LD05028074 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00104/2026 | ETO-RD-DP 000226/2026 |  | 5701360038 | 57 | 0301360038 | 2026-02-04 15:01 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | TAGUATINGA | LD05028074 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00105/2026 | ETO-RD-DP 000882/2026 |  | 5710127027 | 57 | 0310127027 | 2026-02-04 15:01 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD05028074 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00103/2026 | ETO-RD-DP 000228/2026 |  | 5701386038 | 57 | 0301386038 | 2026-02-04 15:01 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | TAGUATINGA | LD05028074 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00187/2026 | ETO-RD-GR 000270/2026 | 712600238 | 5700875078 | 57 | 0300875078 | 2026-02-04 15:11 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00186/2026 | ETO-RD-GR 000269/2026 | 712600238 | 5700893078 | 57 | 0300893078 | 2026-02-04 15:11 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00177/2026 |  |  | 5700594200 | 57 | 0300594200 | 2026-02-04 15:30 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | PROGRAMAVEL | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | LD02066094 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00176/2026 | DBM-MLDB04 000064/2026 |  | 5752016200 | 57 | 0352016200 | 2026-02-04 15:30 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | LD02066094 | ETO-RD-GU |  | 25 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00175/2026 | DBM-MLDB04 000060/2026 |  | 5719051200 | 57 | 0319051200 | 2026-02-04 15:30 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | LD02066094 | ETO-RD-GU |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00091/2026 | DLP-MLPA01 000080/2026 |  | 5736339253 | 57 | 0336339253 | 2026-02-04 15:37 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PIUM | LD03062013 | ETO-RD-PS |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00092/2026 | DLP-MLPA03 000019/2026 |  | 5756357253 | 57 | 0356357253 | 2026-02-04 15:37 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ETO-RD-PS |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00034/2026 | ETO-RD-PO 000202/2026 |  | 5700373026 | 57 | 0300373026 | 2026-02-04 15:48 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | ETO-RD-PO |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00189/2026 | ETO-RD-GR 000256/2026 | 712600129 | 5700424154 | 57 | 0300424154 | 2026-02-04 18:06 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | TR-5700424154 Queimadopara raios queiamdo potência 10kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 154op01 tel-63992674347
ETO-RD-AR 00243/2026 | ENC-MLAR05 000091/2026 | 612600149 | 5701262019 | 57 | 0301262019 | 2026-02-04 18:47 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FILADELFIA | LD01105019 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Trafo 5701262019 avariado 15kvaTensão: 19.9Acesso livre
ETO-RD-AG 00155/2026 | ETO-RD-AG 000121/2026 | 662600093 | 5739589039 | 57 | 0339589039 | 2026-02-05 07:58 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  | N/A |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00159/2026 | ETO-RD-AG 000135/2026 | 662600101 | 5700334123 | 57 | 0300334123 | 2026-02-06 21:30 | 02/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AGUIARNOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | POSTE QUEBRADO NA BASE ESTRUTURA 9/150 SI1 SOMENTE BT NO CIRCUITO DO TRAFO 5700334123 1° DO CIRCUITOID 68422050
ETO-RD-AG 00168/2026 | ETO-RD-AG 000136/2026 | 662600103 | 5700018098 | 57 | 0300018098 | 2026-02-09 18:27 | 02/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ANANAS | AL01005098 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Substitui poste 9/150 estrutura S1 do circuito do trafo 5700018098 acesso livre.
ETO-COPC 00014/2026 |  |  | 5700254024 | 57 | 0300254024 | 2026-02-10 14:33 | 02/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | URGENTE | ITAPORA DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-COPC |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700254024 com 161% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-RD-PS 00098/2026 | ETO-RD-PS 000250/2026 |  | 5710112055 | 57 | 0310112055 | 2026-02-11 08:11 | 02/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | TR 571011205515KVAT 34500PARA RAIOS BOM NAO TEM CLIENTE PENALIZADO COM VAZAMENTO DE OLEO EQUIPE 075OP03 ESTEVE NO LOCAL MESMO FECHADNO EM CAMPO TENSAO NORMAL POREM COM VAZAMENTO DE OLEO ACESSO BOM SANTA CLARA
DG-RD-PO 00178/2026 | DG-MLPO02 000041/2026 | 312600161 | 5700861026 | 57 | 0300861026 | 2026-02-11 23:47 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | MENCIONADO NA JANELA | 2 | 2 | 20264123782565 | 0300859026 | Constatado cabo partdio na fase, proximo do trafo 5700861026, equipe 026OP02 | TRAFO CITADO SEM DEFEITO — 'cabo partido na fase, próximo do trafo 5700861026': o trafo é referência de local; a interrupção ficou na chave 0300859026 (condutor AT partido). Não prova queima. | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | Trafo 5700861026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x, Rural de Ponte Alta, faz. IND FAZENDA PRODUCAO, 0 - LPT-14877 FAZ PRODUCAO
DG-RD-PO 00179/2026 | DG-MLPO01 000039/2026 | 312500671 | 5710046096 | 57 | 0310046096 | 2026-02-12 10:29 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QEUIMADO NA RDR DE PINDORAMAOBS: NOTA CRIADA PARA SUBST. A SS 800/2025 QUE FOI ABERTA NO TRAFO ERRADO
DG-RD-PO 00180/2026 | DG-MPDG01 000049/2026 | 312500675 | 5710046096 | 57 | 0310046096 | 2026-02-12 10:44 | 02/2026 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 30 | 45 |  | OBRA DE 2025 | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO OBS: NOTA CRIADA PARA SUBST. SS 814/2025 ABERTA NO TRAFO ERRADO
DG-RD-PO 00186/2026 |  |  | 5722045001 | 57 | 0322045001 | 2026-02-13 15:17 | 02/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01072001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | NOTA PARA SIUSBSTITUIÇÃO DE TRAFO QUEIMADO
ETO-RD-AR 00297/2026 | ENC-MLAR01 000090/2026 | 612600204 | 5749213004 | 57 | 0349213004 | 2026-02-13 16:47 | 02/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL05010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | NOTA PARA MANUTENÇÃO SUBSITUIR POSTE QUEBRADO4 POSTES QUEBRADO TODOS OS POSTES 11/600 EST. CE-1 SI-1 +1 POSTE BT SI-3 11/300 E ALINHAR OUTRO POSTE DE MT NO CIRCUITO LEVAR 5 POSTE PARA SUSBTITUIRID.>91948425ID.>63145648ID.>91948421ID.>91948422ID.>91948423RDU ARAGUAINA ARVORE CAIU SOBRE A REDEARVORE DE GRANDE PORTE CAIU SOBRE A REDELEVAR EMENDA PARA CABO COMPACTO CS/50 E MUTIPLEX 35MM E 70 MM
ETO-RD-GR 00233/2026 | ETO-RD-GR 000306/2026 | 712600148 | 5700569227 | 57 | 0300569227 | 2026-02-15 13:29 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | TRAFO 5745261227 SAI COM RDU DO TRAFO 5700013227 E FICA A FRENTE DO TRAFO 5700569227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO
ETO-CADTOC 00031/2026 | ETO-CADTOC 000036/2026 |  | 5758775039 | 57 | 0358775039 | 2026-02-18 10:37 | 02/2026 | GARANTIA DE TRAFO | NÃO IDENTIFICADO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | AL02109039 | ETO-CADTOC |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Transferir UC:1407341, RUA QUINTINO BOCAIUVA, 585 - COL. EST. LEONIDAS G. DUARTE, cadastrado erroneamente no Trafo 5700807039.OBS: Trafo correto 5758775039 ligado em campo
ETO-RD-AG 00201/2026 | ENC-MPAG01 000061/2026 | 662600133 | 5758775039 | 57 | 0358775039 | 2026-02-18 18:16 | 02/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | AL02109039 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Trafo 5758775039 de 75KVA na 13.8KV na RDU de Araguatins está com a bucha secundária danificadaLocal com acesso livreEquipe 039OP05 99975-5330
ETO-RD-PS 00103/2026 | ETO-RD-PS 000122/2026 |  | 5736312013 | 57 | 0336312013 | 2026-02-19 11:26 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PARAISO DO TOCANTINS | LD03062013 | ETO-RD-PS |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO PREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ENC-RD-PS 00041/2026 |  |  | 5736312013 | 57 | 0336312013 | 2026-02-19 14:02 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | PARAISO DO TOCANTINS | LD03062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Melhoria de aterramento trafo.
ETO-RD-PS 00104/2026 | ETO-RD-PS 000337/2026 |  | 5736312013 | 57 | 0336312013 | 2026-02-19 14:02 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PARAISO DO TOCANTINS | LD03062013 | ETO-RD-PS |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Melhoria de aterramento trafo.
ETO-RD-AG 00207/2026 | ETO-RD-AG 000151/2026 | 662600143 | 5701668039 | 57 | 0301668039 | 2026-02-20 16:15 | 02/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Segue SS para aprumar poste do posto de transformação 5701668039 - ID 81397646
ETO-RD-GR 00259/2026 | ETO-RD-GR 000353/2026 | 712600176 | 5710023113 | 57 | 0310023113 | 2026-02-21 13:09 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | trafo queimado 5710023113 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete para raio queimado necessario refazer aterramento IND ASSENTAMEN P.A. UNIAO, 0 - CHA JANDAIAuc 562509263991206181 -RDR COUTO MAGALHAES
ETO-RD-AR 00365/2026 | ENC-MLAR05 000136/2026 | 612600244 | 5760449155 | 57 | 0360449155 | 2026-02-23 15:53 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMEIRANTE | AL01054060 | ETO-RD-AR |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00224/2026 |  |  | 5700573127 | 57 | 0300573127 | 2026-02-23 16:02 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS CANCELADA | ALTA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00223/2026 | ENC-MLAR01 000131/2026 | 612600288 | 5700306127 | 57 | 0300306127 | 2026-02-23 16:02 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00151/2026 | ETO-RD-DP 000879/2026 |  | 5758010091 | 57 | 0358010091 | 2026-02-23 16:07 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | ALMAS | LD01028074 | ETO-RD-DP |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00152/2026 | ETO-RD-DP 000878/2026 |  | 5700093263 | 57 | 0300093263 | 2026-02-23 16:07 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | RIO DA CONCEICAO | LD01028074 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00149/2026 | ETO-RD-DP 000881/2026 |  | 5700100263 | 57 | 0300100263 | 2026-02-23 16:07 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | RIO DA CONCEICAO | LD01028074 | ETO-RD-DP |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00276/2026 | ETO-RD-GR 000582/2026 | 712600358 | 5700481227 | 57 | 0300481227 | 2026-02-23 16:54 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00258/2026 | DBM-MLDB05 000071/2026 |  | 5700306097 | 57 | 0300306097 | 2026-02-23 17:00 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | TALISMA | AL02003036 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00259/2026 |  |  | 5710522097 | 57 | 0310522097 | 2026-02-23 17:00 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS CANCELADA | ALTA | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00257/2026 | DBM-MLDB05 000061/2026 |  | 5355770097 | 53 | 0355770097 | 2026-02-23 17:00 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | TALISMA | AL02003036 | ETO-RD-GU |  | 25 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00260/2026 |  |  | 5710505097 | 57 | 0310505097 | 2026-02-23 17:00 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS CANCELADA | ALTA | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | ERRO NA ABERTURA DA OS
ETO-RD-PO 00054/2026 | ETO-RD-PO 000365/2026 |  | 5700144257 | 57 | 0300144257 | 2026-02-23 17:07 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | ETO-RD-PO |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00053/2026 | ETO-RD-PO 000364/2026 | 312600245 | 5700137257 | 57 | 0300137257 | 2026-02-23 17:07 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | ETO-RD-PO |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00139/2026 | DLP-MLPA01 000133/2026 | 112600463 | 5700294083 | 57 | 0300294083 | 2026-02-23 17:14 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | ETO-RD-PA |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00137/2026 | DLP-MLPA02 000020/2026 | 112600362 | 5710144070 | 57 | 0310144070 | 2026-02-23 17:14 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO SONO | LD01059122 | ETO-RD-PA |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00136/2026 | DLP-MLPA01 000134/2026 |  | 5700628070 | 57 | 0300628070 | 2026-02-23 17:14 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO SONO | LD01059122 | ETO-RD-PA |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00117/2026 | ETO-RD-PS 000762/2026 |  | 5700860012 | 57 | 0300860012 | 2026-02-23 17:19 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | CRISTALANDIA | LD02025012 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00116/2026 | ETO-RD-PS 000763/2026 |  | 5700685014 | 57 | 0300685014 | 2026-02-23 17:19 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PIUM | AL01068014 | ETO-RD-PS |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00115/2026 | ETO-RD-PS 000764/2026 |  | 5701643014 | 57 | 0301643014 | 2026-02-23 17:19 | 02/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PIUM | AL01068014 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00264/2026 | ETO-RD-GU 000938/2026 |  | 5738915094 | 57 | 0338915094 | 2026-02-25 16:53 | 02/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | ALTA | PEIXE | AL01067094 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | poda de arvore apos trafo 5738915094 tensão 13.8 kv acesso livre equipe de linha viva poda de arvore rdu de peixe .Alinhado com a operação mudança da criticidade para alta.
ETO-RD-GR 00292/2026 | ENC-MLGR03 000084/2026 | 712600196 | 5710447023 | 57 | 0310447023 | 2026-02-26 19:08 | 02/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLINAS DO TOCANTINS | AL01020023 | ETO-RD-GR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710447023
DOLP-RD-PA 00303/2026 | DLP-MPPA01 000076/2026 | 112600434 | 5722285006 | 57 | 0322285006 | 2026-02-28 08:05 | 02/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINIA | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | trafo 5722285006 vazaMENTO DE Óleo acesso livre potencia 30 kva tensão 34,5 para-raio queimado obs: leva porta fusivel para fecha o trafo
DG-RD-PO 00226/2026 | DG-MLPO02 000047/2026 | 312600178 | 5710205026 | 57 | 0310205026 | 2026-03-01 15:49 | 03/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | tap |  | Trafo 5710205026 com tensao de saida alta, e mao tem como baixar o Tap devido o mesmo ser interno244V, 15 Kva 19,9 Kv, acesso patra camionete
ETO-RD-PO 00057/2026 |  |  | 5702646001 | 57 | 0302646001 | 2026-03-03 08:09 | 03/2026 | QUEIMADO |  | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01072001 | ETO-RD-PO |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | segue nota trafo queimado de 45kVA paraio bom
DG-RD-PO 00233/2026 | DG-MPDG01 000054/2026 | 312600177 | 5702646001 | 57 | 0302646001 | 2026-03-03 08:09 | 03/2026 | QUEIMADO |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01072001 | DG-RD-PO | 45 | 45 | ANALISE DE EXPURGOS |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | segue nota trafo queimado de 45kVA paraio bom
ETO-RD-AR 00415/2026 | ENC-MLAR01 000124/2026 | 612600249 | 5700402060 | 57 | 0300402060 | 2026-03-03 20:23 | 03/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | TR-5700402060 vazando oleo para raios bompotência 10kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 060op0102 tel-63992173964
DG-RD-PO 00238/2026 |  |  | 5704921001 | 57 | 0304921001 | 2026-03-04 11:41 | 03/2026 | CABOS BT | QUEIMADO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL04072001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | segue ss de 100 metros de cabo multiplex 70 milimetro danificado material completo para emenda para ser subistituido pela equipe de manutencão devido no local ter usina solar causando a queimados cabosde BT favor agilizar cliente penali zado 01 equipe que atendeu 001op18 cel, 63992900483/985117250 acesso livre favor agilizar
ETO-COPC 00016/2026 | ETO-COPC 000023/2026 |  | 5700016109 | 57 | 0300016109 | 2026-03-04 16:18 | 03/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | ANGICO | LD03005098 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700016109 com 125% de carregamento para analise de divisão de circuito (trafo monofásico) - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-RD-AR 00425/2026 | ENC-MLAR01 000124/2026 | 612600249 | 5700402060 | 57 | 0300402060 | 2026-03-05 09:51 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | realizar melhoria de ateramento
DG-RD-PO 00243/2026 | DG-MLPO02 000052/2026 | 312600197 | 5710079256 | 57 | 0310079256 | 2026-03-05 19:32 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | TR 5710079256 queimado
ETO-RD-AR 00437/2026 | ENC-MLAR03 000007/2026 | 612600271 | 5701771022 | 57 | 0301771022 | 2026-03-07 13:00 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Trafo 5701771022 queimado 15kvaTensão: 34.5Acesso; somente para caminhonteEquipe: 004op27Endereço: Chacara Bela Vista
ENC-RD-PS 00314/2026 | ENC-MPPS01 000061/2026 | 212600291 | 5700019014 | 57 | 0300019014 | 2026-03-07 16:16 | 03/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIUM | AL01068014 | ENC-RD-PS | 30 | 30 |  | FURTADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | furto |  | TR 570001901430KVATRAFO FURTADO ACESSO LIVRE CAMINHAO TENSAO 13800PARA RAIO DANIFICADO 014OP02 SERGIO
ETO-RD-AR 00440/2026 | ENC-MLAR01 000057/2026 | 612600272 | 5701182022 | 57 | 0301182022 | 2026-03-08 11:28 | 03/2026 | POSTE | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD04105019 | ETO-RD-AR | 5 | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Bom dia Segue SSSenhores envia equipe na RDR de Babaçulândia para trocar poste e Trafo Trafo: 5701182022Poste: 10/200ID: 55662476Acesso: Para caminhão e caminhoneteEndereço: Chácara Cantinho Pov. FarturãoOBS: Trocar poste e Trafo.
ENC-RD-PS 00329/2026 |  |  | 5762067031 | 57 | 0362067031 | 2026-03-10 13:20 | 03/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | RIO DOS BOIS | LD03050008 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | OS: 20264168751169Segue SS de TR 5762067031 75KVA/34.5KV com avaria na fase A.Acesso livre.UC 15634014AVENIDA AZARIAS VIEIRA DE BARROS, ESCOLA MUNICIPAL63 3530-1269RIO DOS BOIS PREFEITURA MUNICIPAL031OP02 63 99955-2707
ETO-RD-AR 00457/2026 | ETO-RD-AR 000620/2026 | 612600316 | 5701771022 | 57 | 0301771022 | 2026-03-11 16:55 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Realizar melhoria de aterramento no trafo 5701771022
ETO-RD-AR 00467/2026 | ETO-RD-AR 000618/2026 | 612600318 | 5757387058 | 57 | 0357387058 | 2026-03-12 18:04 | 03/2026 | POSTE | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | URGENTE | PIRAQUE | LD01095030 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | implantar poste entre o transformador 5757387053 e o poste da ch 0357386053, vão muito grande, as maquinas agricolas ficam encostanto nos condutores quando passam.053op01- 992384671
ETO-RD-AR 00468/2026 | ENC-MLAR01 000136/2026 | 612600312 | 5301889004 | 53 | 0301889004 | 2026-03-12 19:31 | 03/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Trafo 570188904 queimado 15kvaAcesso: Somente caminhonetePara-raio; Queimado Equipe: 004op26
ETO-RD-AG 00288/2026 | ETO-RD-AG 000253/2026 | 662600193 | 5700002002 | 57 | 0300002002 | 2026-03-16 17:45 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG |  | 45 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | SÓ OUTRO EQUIPAMENTO DE MESMO FINAL | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ENC-RD-PS 00358/2026 | ENC-LMPS04 000054/2026 | 212600327 | 5700460055 | 57 | 0300460055 | 2026-03-17 18:55 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | TR 5763273055 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE 055OP01 ESTEVE NO LOCAL TRAFO NAO AXISTE NO SISTEMA (ERRO CADASTRO) FICA PROX AO TR 5700460055MAIS INFORMAÇOES ENTRA EM CONTATO COM EQUIPE 055OP01
ETO-RD-AR 00517/2026 | ENC-MLAR05 000174/2026 | 612600364 | 5702215004 | 57 | 0302215004 | 2026-03-18 16:18 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR |  | 5 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00514/2026 | ENC-MLAR01 000175/2026 | 612600406 | 5756394004 | 57 | 0356394004 | 2026-03-18 16:18 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00516/2026 | ENC-MLAR05 000172/2026 | 612600364 | 5730990004 | 57 | 0330990004 | 2026-03-18 16:18 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00515/2026 | ENC-MLAR05 000173/2026 | 612600364 | 5742120004 | 57 | 0342120004 | 2026-03-18 16:18 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00305/2026 | ENC-MLAR05 000169/2026 | 612600378 | 5719854002 | 57 | 0319854002 | 2026-03-18 16:26 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00302/2026 | ENC-MLAG02 000118/2026 | 662600248 | 5700325145 | 57 | 0300325145 | 2026-03-18 16:26 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | MAURILANDIA DO TOCANTINS | AL01084002 | ETO-RD-AG |  | 5 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00304/2026 | ENC-MLAG02 000134/2026 | 662600262 | 5700145002 | 57 | 0300145002 | 2026-03-18 16:26 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00196/2026 | ETO-RD-DP 000704/2026 |  | 5700350101 | 57 | 0300350101 | 2026-03-18 16:32 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | LD07002091 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00201/2026 | ETO-RD-DP 000709/2026 |  | 5743616091 | 57 | 0343616091 | 2026-03-18 16:32 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ALMAS | LD07002091 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00198/2026 | ETO-RD-DP 000705/2026 |  | 5721470101 | 57 | 0321470101 | 2026-03-18 16:32 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | LD07002091 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00203/2026 | ETO-RD-DP 000734/2026 |  | 5725005101 | 57 | 0325005101 | 2026-03-18 16:32 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | LD07002091 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00197/2026 | ETO-RD-DP 000708/2026 |  | 5700205101 | 57 | 0300205101 | 2026-03-18 16:32 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | LD07002091 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00202/2026 | ETO-RD-DP 000733/2026 |  | 5358021091 | 53 | 0358021091 | 2026-03-18 16:32 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ALMAS | LD07002091 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00199/2026 | ETO-RD-DP 000707/2026 |  | 5700477091 | 57 | 0300477091 | 2026-03-18 16:32 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ALMAS | LD07002091 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ENC-RD-PS 00361/2026 | ENC-LMPS03 000066/2026 | 212600341 | 5701007008 | 57 | 0301007008 | 2026-03-19 10:47 | 03/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | AL02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | OS:20264186004963Segue SS de TR queimado UC 9222677 e 3635120 TR não cadastrado 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.Localização: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=-9.534713,-48.600728 SS aberta no TR 5701007008 porém o que está queimado é outro.FAZENDA BOA SORTE63984910222 E 992859555LUZENI NERES DE OLIVEIRA SOUSA008OP01 63 99222-7417
ENC-RD-PS 00370/2026 |  |  | 5710441001 | 57 | 0310441001 | 2026-03-20 11:26 | 03/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | BAIXA | PORTO NACIONAL | AL03062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | RETIRADA DE TRAFO QUE ESTÁ EM CAMPO, A MAIS DE 10 ANOS SEM USO, PARA EVITAR POSSÍVEL ROUBO. CONVERSADO E ALINHADO COM O VALMOR A ABERTURA DESSA NOTA.
ETO-RD-GR 00357/2026 | ENC-MLGR01 000102/2026 | 712600358 | 5723968087 | 57 | 0323968087 | 2026-03-20 14:22 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00361/2026 | ENC-MLGR01 000101/2026 | 712600358 | 5762540087 | 57 | 0362540087 | 2026-03-20 14:22 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR |  | 30 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00359/2026 | ENC-MLGR01 000100/2026 | 712600358 | 5726934087 | 57 | 0326934087 | 2026-03-20 14:22 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00354/2026 | ENC-MLGR01 000110/2026 | 712600358 | 5737075087 | 57 | 0337075087 | 2026-03-20 14:22 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00355/2026 | ENC-MLGR02 000068/2026 | 712600358 | 5700897087 | 57 | 0300897087 | 2026-03-20 14:22 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR |  | 5 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00362/2026 |  |  | 5701110087 | 57 | 0301110087 | 2026-03-20 14:22 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS CANCELADA | ALTA | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00360/2026 | ENC-MLGR02 000075/2026 | 712600358 | 5700337087 | 57 | 0300337087 | 2026-03-20 14:22 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR |  | 25 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00358/2026 | ENC-MLGR01 000111/2026 | 712600358 | 5726944087 | 57 | 0326944087 | 2026-03-20 14:22 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00363/2026 | ETO-RD-GU 001183/2026 |  | 5700326037 | 57 | 0300326037 | 2026-03-20 14:34 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO
ETO-RD-GU 00364/2026 | ETO-RD-GU 001178/2026 |  | 5701026076 | 57 | 0301026076 | 2026-03-20 14:34 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | DUERE | LD03040003 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO
ETO-RD-GU 00362/2026 | ETO-RD-GU 001182/2026 |  | 5701033076 | 57 | 0301033076 | 2026-03-20 14:34 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | DUERE | LD03040003 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO
ETO-RD-PA 00203/2026 | DLP-MLPA01 000108/2026 |  | 5719596122 | 57 | 0319596122 | 2026-03-20 14:41 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS CANCELADA | ALTA | PALMAS | LD03059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Porteira trancada, sera reprogramada.
ETO-RD-PA 00206/2026 | DLP-MLPA01 000126/2026 |  | 5722614122 | 57 | 0322614122 | 2026-03-20 14:41 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD03059122 | ETO-RD-PA |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00207/2026 | DLP-MLPA01 000110/2026 | 112600347 | 5704239122 | 57 | 0304239122 | 2026-03-20 14:41 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD03059122 | ETO-RD-PA |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00204/2026 | DLP-MLPA01 000119/2026 | 112600463 | 5724085122 | 57 | 0324085122 | 2026-03-20 14:41 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD03059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00208/2026 | DLP-MLPA01 000128/2026 |  | 5710279122 | 57 | 0310279122 | 2026-03-20 14:41 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD03059122 | ETO-RD-PA |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00209/2026 | DLP-MLPA01 000152/2026 | 112600463 | 5752487010 | 57 | 0352487010 | 2026-03-20 14:41 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | LAJEADO | LD03059122 | ETO-RD-PA |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00205/2026 | DLP-MLPA01 000102/2026 | 112600346 | 5723394122 | 57 | 0323394122 | 2026-03-20 14:41 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD03059122 | ETO-RD-PA |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00155/2026 | DLP-MLPA03 000031/2026 |  | 5754888014 | 57 | 0354888014 | 2026-03-20 14:47 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PIUM | LD03062013 | ETO-RD-PS |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00154/2026 | DLP-MLPA03 000021/2026 |  | 5700574014 | 57 | 0300574014 | 2026-03-20 14:47 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PIUM | LD03062013 | ETO-RD-PS |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00150/2026 | DLP-MLPA03 000029/2026 |  | 5700591014 | 57 | 0300591014 | 2026-03-20 14:47 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PIUM | LD03062013 | ETO-RD-PS |  | 25 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00153/2026 | DLP-MLPA03 000036/2026 |  | 5701388014 | 57 | 0301388014 | 2026-03-20 14:47 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PIUM | LD03062013 | ETO-RD-PS |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00151/2026 | DLP-MLPA03 000028/2026 | 112600463 | 5739364014 | 57 | 0339364014 | 2026-03-20 14:47 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PIUM | LD03062013 | ETO-RD-PS |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00149/2026 | DLP-MLPA03 000033/2026 |  | 5700596014 | 57 | 0300596014 | 2026-03-20 14:47 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PIUM | LD03062013 | ETO-RD-PS |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00152/2026 | DLP-MLPA03 000035/2026 |  | 5701106014 | 57 | 0301106014 | 2026-03-20 14:47 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PIUM | LD03062013 | ETO-RD-PS |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00089/2026 | ETO-RD-PO 000513/2026 |  | 5732327096 | 57 | 0332327096 | 2026-03-20 14:55 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | ETO-RD-PO |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00084/2026 | ETO-RD-PO 000508/2026 |  | 5700465096 | 57 | 0300465096 | 2026-03-20 14:55 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | ETO-RD-PO |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00088/2026 | ETO-RD-PO 000512/2026 |  | 5726706096 | 57 | 0326706096 | 2026-03-20 14:55 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | ETO-RD-PO |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00086/2026 | ETO-RD-PO 000510/2026 |  | 5730791096 | 57 | 0330791096 | 2026-03-20 14:55 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | ETO-RD-PO |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00365/2026 | DBM-MLDB05 000072/2026 |  | 5710522097 | 57 | 0310522097 | 2026-03-20 15:39 | 03/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00370/2026 | ETO-RD-GR 000625/2026 |  | 5701422023 | 57 | 0301422023 | 2026-03-23 08:11 | 03/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | COLINAS DO TOCANTINS | AL01020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Substituição do para raio queimadofase "B" trafo 5701422023.RDU Colinas
ETO-RD-GR 00371/2026 | ETO-RD-GR 000624/2026 |  | 5700953023 | 57 | 0300953023 | 2026-03-23 08:15 | 03/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | COLINAS DO TOCANTINS | AL01020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Para raio queimado 5700953023 fase "B" RDU Colinas.Foto em anexo
ETO-RD-AG 00330/2026 | ETO-RD-AG 000295/2026 |  | 5737566088 | 57 | 0337566088 | 2026-03-25 10:43 | 03/2026 | ESPAÇADOR | ESPAÇADOR LOSANGULAR | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | SITIO NOVO DO TOCANTINS | AL01077088 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Enviar equipe dalinha viva, para substituir espaçador losangolar, na estrutura do trafo 5737566088 , na rdu de Sitio Novo
ETO-RD-AR 00557/2026 | ENC-MLAR02 000072/2026 | 612600344 | 5710138077 | 57 | 0310138077 | 2026-03-26 08:51 | 03/2026 | AVARIADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | TR-5710138077 o mesmo não esta entregando a tensão adequadapara queimadopotência 10kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 265op0 tel-63992212789
ETO-RD-DP 00223/2026 | ETO-RD-DP 000686/2026 |  | 5700063028 | 57 | 0300063028 | 2026-03-28 20:56 | 03/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | ALTA | NATIVIDADE | AL01052028 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA RECUMPERAR ESTRIBO FASE B DO TRAFO 5700063028, O MESMO PRESTES A SE ROMPER
ETO-RD-GR 00396/2026 |  |  | 5700004033 | 57 | 0300004033 | 2026-03-31 13:38 | 03/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | COLMEIA | AL01022033 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | SS: PARA MANUTENÇÃO TROCAR 01 POSTE 10/300 ESTRUTURA S3/S3 NA Avenida Longuinho Vieira Júnior n°2327 RDU DE COLMEIA DIVISÃO DE CIRCUITO TRAFOS 570004033 / 5700788033 ID: 71122820
ETO-RD-AR 00582/2026 | ENC-MLAR03 000042/2026 | 612600374 | 5710015080 | 57 | 0310015080 | 2026-03-31 20:04 | 03/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Trafo: 5710015080 QueimadoPotência: 15 KVARede: 34.5Pararaio: 34.5Acesso: só pra veículo traçadoSubstituir o mesmo pois está com a bucha primária quebrado por descarga atmosférica
ETO-RD-AG 00359/2026 | ETO-RD-AG 000320/2026 |  | 5700005216 | 57 | 0300005216 | 2026-04-01 09:19 | 04/2026 | POSTE | FERRAGEM DEFEITUOSA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | NAZARE | LD03005098 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Reaprumar Poste 8/100 - SI1 Rede Bt ID-68447247 - Poste inclinado. No final da RD BT do Pov. Santa Helena - do Tr-570005216.
ETO-RD-AR 00594/2026 | ENC-MLAR02 000072/2026 | 612600344 | 5710138077 | 57 | 0310138077 | 2026-04-01 12:24 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Mlehoria posto transformação 5710138077
ETO-RD-PA 00228/2026 | ETO-RD-PA 001513/2026 |  | 5731347122 | 57 | 0331347122 | 2026-04-02 06:14 | 04/2026 | GARANTIA DE TRAFO | VEGETAÇÃO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL10059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Enviar Equipe de Linha Viva para executar poda de árvore com urgência. TRAFO de referência: 5731347122.Em frente ao MINI-MERCADO AMIGÃO - LOTEAMENTO SONHO MEU.
DOLP-RD-PA 00404/2026 |  |  | 5731347122 | 57 | 0331347122 | 2026-04-02 06:14 | 04/2026 | GARANTIA DE TRAFO | VEGETAÇÃO | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL10059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Enviar Equipe de Linha Viva para executar poda de árvore com urgência. TRAFO de referência: 5731347122.Em frente ao MINI-MERCADO AMIGÃO - LOTEAMENTO SONHO MEU.
ETO-RD-GR 00400/2026 | ENC-MPGR01 000062/2026 | 712600282 | 5700214066 | 57 | 0300214066 | 2026-04-03 10:20 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | acionar equipe de manutencao para troca do poste e transformador no RDR de [0066] TUPIRATINStrafo 5700214066poste 10-300 id.: 49935819 estrutura u3-Tequipe 034op03
ENC-RD-PS 00438/2026 | ENC-LMPS04 000063/2026 | 212600400 | 5701060070 | 57 | 0301060070 | 2026-04-07 15:21 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | LD01059122 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Segue SS de trafo 5701096007 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia 15 kvatensão 34.5kv para raio bomacesso livre OBS: trafo com erro de cadastro, o mesmo esta cadastrado na rededa 13.8 porem em campo esta ligado na rede da 34.5 kv. trafo fica localizado ao lado do trafo 5700487007
ETO-RD-AR 00637/2026 | ENC-MLAR01 000172/2026 | 612600401 | 5700566030 | 57 | 0300566030 | 2026-04-07 16:39 | 04/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Subsitui poste de madeira 10/300 estrutura U3 S3 ID:48637167 , POSTE 10/300 estrutura 4U ID:48637165, poste 10/300 de madeira ID:69414194 estrutura de madeira base quebrada esse não tem acesso leva poste de fibra. E leva trafo de 15kva tensão 34,kv o mesmo danificou na queda da estrutura liga na equipe antes de deslocar 992903147
ETO-RD-GU 00440/2026 | DBM-MLDB05 000086/2026 | 412600378 | 5700284148 | 57 | 0300284148 | 2026-04-07 18:19 | 04/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 |  | VERIFICAR COM ANDRESSA | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, TRAFO E PARARAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE.
ETO-RD-GR 00418/2026 | ENC-MLGR03 000164/2026 | 712600340 | 5700724009 | 57 | 0300724009 | 2026-04-08 10:24 | 04/2026 | POSTE | DESNIVELADO (A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | URGENTE | GUARAI | AL01037009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | por favor deslocar equipe da manutenção pesada no circuito do trafo 5700724009 para aplumar 01- poste 10/150 na Rua Castro Alves QD 29A LT 22 no Bairro Piassava estrutura S1 id 70757380
ETO-RD-AR 00642/2026 | ENC-MLAR01 000180/2026 | 612600402 | 5700387022 | 57 | 0300387022 | 2026-04-08 15:00 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD01105019 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Boa TardeSegue SSSenhores enviar equipe de manutenção na rural de Babaçulândia para trocar poste quebradoPoste: 9/150ID: 69156423 e 69156426Estrutura: SI-1 e N1SI-4Trafo de referencia: 5700387022Acesso: Somente para caminhoneteEndereço: Chácara São Vicente Levar: Poste de fibraEquipe: 022op02Contato da equipe 99255-6152OBS: Levar um poste de fibra para troca e aplumar outro que ficou com risco de
ETO-RD-AR 00649/2026 | ENC-MPAR02 000017/2026 | 612600404 | 5703852004 | 57 | 0303852004 | 2026-04-09 11:15 | 04/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL04040004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para substituir poste 9/150 estrutura SI-1 ID 74964035 abalroado, vila presidente lula, rua getulio vargas
ETO-RD-AR 00651/2026 | ETO-RD-AR 001224/2026 |  | 5700015148 | 57 | 0300015148 | 2026-04-09 14:10 | 04/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | enviar equipe de linha viva para realizar poda de arvore tocando na rede proximo ao trafo [5604045004] simba
ETO-RD-AR 00658/2026 | ENC-MLAR01 000177/2026 | 612600400 | 5761134022 | 57 | 0361134022 | 2026-04-10 10:56 | 04/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | trafo 5761134022 75kva 34.5kv queimado
ETO-CADTOC 00081/2026 | ETO-CADTOC 000082/2026 |  | 5700824122 | 57 | 0300824122 | 2026-04-14 13:08 | 04/2026 |  |  | AVISO DE CADASTRO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL11060122 | ETO-CADTOC |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | realizar remoção sistemica da rede conforme built anexada na obra 0102500525
ETO-RD-PA 00250/2026 | ETO-RD-PA 001591/2026 |  | 5764389122 | 57 | 0364389122 | 2026-04-15 13:43 | 04/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL08097122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial para linha viva recuperar cabo com ponto quente proximo ao trafo 5764389122. |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Favor providenciar equipe de linha viva para retirada de ponto quente próximo ao trafo 5764389122, alimentador 08 Palmas III. Melhores informações falar com João Angelo 63 99224-9483
DOLP-RD-PA 00457/2026 |  |  | 5764389122 | 57 | 0364389122 | 2026-04-15 13:43 | 04/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL08097122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial para linha viva recuperar cabo com ponto quente proximo ao trafo 5764389122. |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Favor providenciar equipe de linha viva para retirada de ponto quente próximo ao trafo 5764389122, alimentador 08 Palmas III. Melhores informações falar com João Angelo 63 99224-9483
ETO-RD-AR 00684/2026 | ETO-RD-AR 001703/2026 |  | 5700011177 | 57 | 0300011177 | 2026-04-16 09:04 | 04/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Realiza podas de arvores, próximo do trafo 5700011177 no Povoado Inhumas
ETO-RD-AR 00690/2026 | ENC-MPAR01 000025/2026 | 612600428 | 5766930077 | 57 | 0366930077 | 2026-04-16 12:36 | 04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Boa tarde,Favor enviar manutenção para verificar trafo com vazamento de oleo no comutador de TAPTensão: 34,5Potencia: 15 kvaPara raio bomACESSO LIVREChacara Deus e Fiel
ETO-RD-GU 00459/2026 | ETO-RD-GU 001558/2026 |  | 5723171094 | 57 | 0323171094 | 2026-04-17 13:36 | 04/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | ALTA | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | TRANSFORMADOR COM VAZAMENTO NA BUCHA SECUNDARIA FICOU FECHADO NORMAL
ETO-RD-AR 00700/2026 | ENC-MPAR01 000026/2026 | 612600429 | 5710170025 | 57 | 0310170025 | 2026-04-17 14:38 | 04/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | trafo 5710170025 queimado acesso bom para caminhonete 25kvaequipe 025op01
DOLP-RD-PA 00468/2026 |  |  | 5764972122 | 57 | 0364972122 | 2026-04-19 15:58 | 04/2026 | CABOS MT | CABO CONDUTOR BAIXO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06097122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | segueb ss de cabo de MT solto do para raio na rede compacta para ser recolocado e trocado o para raio pela equipe de linha viva cabo cs 50 para raio possivelmente queimado 01 para raio da rede de 13,800kv chave de referencia trafo 5764972122 estrutura CE3 id, 95635055 setor novo Arso 171 taquaralto longitude 792430 latitude 8859347
ETO-RD-PA 00256/2026 | ETO-LVPA02 000193/2026 |  | 5764980122 | 57 | 0364980122 | 2026-04-19 17:11 | 04/2026 | CABOS MT | PONTO QUENTE | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06097122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | edivaldo lv 992320139 5764980122 fly tap ponto quente , equipe plantao ch 0358396059 |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Segue ss de ponto quente em flaytap de MT na rede compacta para ser recuperado pela equipe de linha viva chave de referencia 5764980122 03 estruturas anterior sentido a fonte ao lado do id,95634879 flay n. 95629689 cliente penalizado 0 equipe 059op15 cel, 63995517652/992290023 favor agilizar o atendimento favor levar 2 metros de cabos de MT CS / 50
ETO-RD-AG 00433/2026 | ENC-MPAG02 000072/2026 | 662600303 | 5701894039 | 57 | 0301894039 | 2026-04-20 18:05 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG |  | 5 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00430/2026 | ENC-MPAG02 000071/2026 | 662600292 | 5718023039 | 57 | 0318023039 | 2026-04-20 18:05 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00432/2026 | ENC-MLAG01 000114/2026 | 662600293 | 5722071039 | 57 | 0322071039 | 2026-04-20 18:05 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00262/2026 | ETO-RD-DP 001197/2026 |  | 5700384049 | 57 | 0300384049 | 2026-04-20 18:10 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | AURORA DO TOCANTINS | LD02110005 | ETO-RD-DP |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00261/2026 | ETO-RD-DP 001199/2026 |  | 5737791049 | 57 | 0337791049 | 2026-04-20 18:10 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | AURORA DO TOCANTINS | LD02110005 | ETO-RD-DP |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00267/2026 | ETO-RD-DP 001203/2026 |  | 5747920049 | 57 | 0347920049 | 2026-04-20 18:10 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | BAIXA | AURORA DO TOCANTINS | LD02110005 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00264/2026 | ETO-RD-DP 001198/2026 |  | 5700185049 | 57 | 0300185049 | 2026-04-20 18:10 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | AURORA DO TOCANTINS | LD02110005 | ETO-RD-DP |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00263/2026 | ETO-RD-DP 001200/2026 |  | 5710389049 | 57 | 0310389049 | 2026-04-20 18:10 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | AURORA DO TOCANTINS | LD02110005 | ETO-RD-DP |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00268/2026 | ETO-RD-DP 001204/2026 |  | 5713557049 | 57 | 0313557049 | 2026-04-20 18:10 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | AURORA DO TOCANTINS | LD02110005 | ETO-RD-DP |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00266/2026 | ETO-RD-DP 001202/2026 |  | 5700169049 | 57 | 0300169049 | 2026-04-20 18:10 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | AURORA DO TOCANTINS | LD02110005 | ETO-RD-DP |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00265/2026 | ETO-RD-DP 001201/2026 |  | 5700189049 | 57 | 0300189049 | 2026-04-20 18:10 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | AURORA DO TOCANTINS | LD02110005 | ETO-RD-DP |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00260/2026 | ETO-RD-DP 001196/2026 |  | 5700380049 | 57 | 0300380049 | 2026-04-20 18:10 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | AURORA DO TOCANTINS | LD02110005 | ETO-RD-DP |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00459/2026 | ENC-MLGR02 000100/2026 | 712600405 | 5700996023 | 57 | 0300996023 | 2026-04-20 18:16 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | COLINAS DO TOCANTINS | LD01054060 | ETO-RD-GR |  | 5 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00454/2026 | ENC-MLGR01 000133/2026 | 712600405 | 5361148155 | 53 | 0361148155 | 2026-04-20 18:16 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMEIRANTE | LD01054060 | ETO-RD-GR |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00457/2026 | ETO-RD-GR 000995/2026 | 712600358 | 5708107023 | 57 | 0308107023 | 2026-04-20 18:16 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | COLINAS DO TOCANTINS | LD01054060 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00455/2026 | ENC-MLGR02 000099/2026 | 712600405 | 5756327155 | 57 | 0356327155 | 2026-04-20 18:16 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMEIRANTE | LD01054060 | ETO-RD-GR |  | 25 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00460/2026 | ENC-MLGR02 000098/2026 | 712600405 | 5700951155 | 57 | 0300951155 | 2026-04-20 18:16 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMEIRANTE | LD01054060 | ETO-RD-GR |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00456/2026 | ETO-RD-GR 000994/2026 |  | 5712465023 | 57 | 0312465023 | 2026-04-20 18:16 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | COLINAS DO TOCANTINS | LD01054060 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00484/2026 | ETO-RD-GU 001548/2026 |  | 5700277097 | 57 | 0300277097 | 2026-04-20 18:21 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | TALISMA | AL02003036 | ETO-RD-GU |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00480/2026 | ETO-RD-GU 001544/2026 |  | 5700285097 | 57 | 0300285097 | 2026-04-20 18:21 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | TALISMA | AL02003036 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00482/2026 | ETO-RD-GU 001546/2026 |  | 5700597097 | 57 | 0300597097 | 2026-04-20 18:21 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | TALISMA | AL02003036 | ETO-RD-GU |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00272/2026 | DLP-MLPA01 000162/2026 | 112600519 | 5712257122 | 57 | 0312257122 | 2026-04-20 18:28 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00268/2026 | DLP-MLPA02 000047/2026 |  | 5719563122 | 57 | 0319563122 | 2026-04-20 18:28 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00273/2026 | DLP-MLPA02 000043/2026 |  | 5712514122 | 57 | 0312514122 | 2026-04-20 18:28 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00267/2026 | DLP-MLPA01 000161/2026 |  | 5705179122 | 57 | 0305179122 | 2026-04-20 18:28 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00270/2026 | DLP-MLPA02 000049/2026 | 112600519 | 5728821122 | 57 | 0328821122 | 2026-04-20 18:28 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00271/2026 | DLP-MLPA03 000038/2026 | 112600519 | 5741516122 | 57 | 0341516122 | 2026-04-20 18:28 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00185/2026 |  |  | 5700281044 | 57 | 0300281044 | 2026-04-20 18:34 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS CANCELADA | ALTA | FATIMA | LD01056046 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00186/2026 |  |  | 5710075044 | 57 | 0310075044 | 2026-04-20 18:34 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS CANCELADA | ALTA | FATIMA | LD01056046 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00187/2026 |  |  | 5710059044 | 57 | 0310059044 | 2026-04-20 18:34 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS CANCELADA | ALTA | FATIMA | LD01056046 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00116/2026 | ETO-RD-PO 000807/2026 |  | 5700786026 | 57 | 0300786026 | 2026-04-20 18:39 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | ETO-RD-PO |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO
ETO-RD-PO 00114/2026 | ETO-RD-PO 000805/2026 | 312600329 | 5700806026 | 57 | 0300806026 | 2026-04-20 18:39 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | ETO-RD-PO |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO
ETO-RD-AR 00726/2026 | ENC-MLAR05 000198/2026 | 612600455 | 5700533159 | 57 | 0300533159 | 2026-04-20 21:37 | 04/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MURICILANDIA | LD04010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | furto |  | Trafo 5700533159 trafo no chão (tentativa de furto)Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: furtado Acesso: Ruin local e um brejoEquipe: 040op36 (63)99248-4163
ETO-RD-AG 00437/2026 | ENC-MLAG02 000137/2026 | 662600268 | 5700145002 | 57 | 0300145002 | 2026-04-22 08:06 | 04/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Segue SS de TR 5700145002 15KVA/7.9KV avariado com a bucha primária trincada e vazamento de óleo nas buchas secundárias.Acesso livre.UC 218774DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TOCANTINSJoison 63 98404-8858
DOLP-RD-PA 00480/2026 |  |  | 5707154122 | 57 | 0307154122 | 2026-04-23 16:17 | 04/2026 |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS CANCELADA | URGENTE | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Topologia 07154, instalar conector de estrangulamento corretamente.
DOLP-RD-PA 00483/2026 |  |  | 5706790122 | 57 | 0306790122 | 2026-04-23 16:50 | 04/2026 |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS CANCELADA | URGENTE | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Topologia 06790 trocar para raio e fechar o transformador, dupla os perfurantes da BT.
DOLP-RD-PA 00484/2026 |  |  | 5706791122 | 57 | 0306791122 | 2026-04-23 16:52 | 04/2026 |  | NÃO IDENTIFICADO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS CANCELADA | URGENTE | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Topologia 06791 fechar do transformador a chave.
DOLP-RD-PA 00489/2026 | DLP-MLPA01 000144/2026 |  | 5751699122 | 57 | 0351699122 | 2026-04-23 17:03 | 04/2026 |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | URGENTE | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Topologia 32564 dupla os perfurantes da BT. trafo [5751699122]
DOLP-RD-PA 00490/2026 |  |  | 5752213083 | 57 | 0352213083 | 2026-04-24 08:10 | 04/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | rdu aparecida , 1 ucs penalizada , Rede nao esta cadastrada proximo do trafo 5752213083 id 92649049 glv estribo soltou da rede compacta, precisa verifica se vai ser nessecario uma emenda no cabo ou sometre o estribo glv com capa equipe 09 |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | rdu aparecida , 1 ucs penalizada , Rede nao esta cadastrada proximo do trafo 5752213083 id 92649049 glv estribo soltou da rede compacta, precisa verifica se vai ser nessecario uma emenda no cabo ou sometre o estribo glv com capa equipe 092op01 981226017 rede 34500
ETO-RD-PA 00285/2026 | ETO-RD-PA 001706/2026 |  | 5752213083 | 57 | 0352213083 | 2026-04-24 08:10 | 04/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 | 0 |  |  | rdu aparecida , 1 ucs penalizada , Rede nao esta cadastrada proximo do trafo 5752213083 id 92649049 glv estribo soltou da rede compacta, precisa verifica se vai ser nessecario uma emenda no cabo ou sometre o estribo glv com capa equipe 09 |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | rdu aparecida , 1 ucs penalizada , Rede nao esta cadastrada proximo do trafo 5752213083 id 92649049 glv estribo soltou da rede compacta, precisa verifica se vai ser nessecario uma emenda no cabo ou sometre o estribo glv com capa equipe 092op01 981226017 rede 34500
ETO-RD-AG 00448/2026 | ENC-MPAR01 000025/2026 | 612600428 | 5766930077 | 57 | 0366930077 | 2026-04-24 16:42 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | fazer melhoria no trafo 5766930077
ETO-RD-AR 00742/2026 | ENC-MLAR02 000087/2026 | 612600446 | 5710274030 | 57 | 0310274030 | 2026-04-25 18:08 | 04/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | SEM DEFEITO NELE | sem_interrupcao |  | 5710274030 transformador,esta com vazamento de óleo. Mas sem interrupção de Energia. 5 kVA. da 19.9 Local de livre acesso para caminhonete. Para raios bom
ETO-RD-AR 00745/2026 | ENC-MPAR01 000048/2026 | 612600466 | 5734621004 | 57 | 0334621004 | 2026-04-26 18:34 | 04/2026 | CABOS BT | FALTANDO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL01010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Boa Noite Segue SSSenhores enviar equipe de manutenção na RDU de Araguaína pra repor cabos furtado Quantidade de cabo: 900 metros Cabo: 35mm multiplexlevar: 10 armação secundaria levar: alça pros cabos Trafo de referência: 5734621004Equipe: 004op02Contato da equipe: 98454-1114Próximo: Do setor Mansões do LagoOBS: Não tem cliente penalizado pois é setor novo e tem cliente fazendo pedido de ligação
ETO-RD-AR 00748/2026 |  |  | 5744200004 | 57 | 0344200004 | 2026-04-27 11:02 | 04/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | ALTA | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | realizar reparo de cola e fita no trafo 5744200004 45 kV
ETO-RD-GU 00502/2026 | ETO-RD-GU 001393/2026 |  | 5714416003 | 57 | 0314416003 | 2026-04-27 14:55 | 04/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL04113003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | jumper de media partido antes do trafo 5714416003 02 fase tensão 13.8 kv rdr de gurupi setor parque residencial cajueiros cabo CS / 50 com cabo DP / 10
ETO-RD-AR 00720/2026 |  |  | 5700437155 | 57 | 0300437155 | 2026-04-28 09:15 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00723/2026 |  |  | 5700439155 | 57 | 0300439155 | 2026-04-28 09:16 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00722/2026 |  |  | 5700910155 | 57 | 0300910155 | 2026-04-28 09:16 | 04/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00757/2026 | ENC-MLAR03 000060/2026 | 612600476 | 5701196040 | 57 | 0301196040 | 2026-04-28 10:39 | 04/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | N/A | 25 |  | FURTADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | construcao |  | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5701196040 5kva 34,5kv.uc: 3691029 Fazenda dois irmãosunidade estava destiva trafo foi retirado, cliente solicitou uma nova ligação
ETO-RD-AR 00763/2026 | ENC-MPAR01 000046/2026 | 612600464 | 5710235080 | 57 | 0310235080 | 2026-04-29 08:54 | 04/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | NOTA ABERTA PARA CORREÇÃO DA SS 751/2026 POIS O TRAFO QUE ESTAVA QUEIMADO E O 5710235080
ETO-RD-AR 00773/2026 | ENC-MLAR05 000206/2026 | 612600472 | 5700290030 | 57 | 0300290030 | 2026-04-29 18:02 | 04/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIRAQUE | LD01095030 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | TRAFO QUEIMADO 5700920030POTENCIA: 5KVATENSÃO: 34,5KVACESSO BOM.PARA-RAIO QUEIMADO.FAZ. MORENA 1
ETO-RD-AR 00775/2026 | ENC-MLAR02 000091/2026 | 612600471 | 5700702019 | 57 | 0300702019 | 2026-04-30 11:15 | 04/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FILADELFIA | LD04105019 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Trafo 5700702019 15kvaAcesso: Livre Equipe:019op02Contato da equipe : 99242-6260
ETO-RD-GR 00502/2026 | ENC-MLGR01 000128/2026 | 712600358 | 5765363087 | 57 | 0365363087 | 2026-05-01 07:29 | 05/2026 | AVARIADO | VEGETAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | acionar equipe de manutencao para realizar melhoria de aterramento no trafo 5765363087 na RDU de Goianortetrafo 5765363087 equipe 087OP01
ETO-RD-AG 00466/2026 |  |  | 5700149109 | 57 | 0300149109 | 2026-05-01 09:23 | 05/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | ANGICO | LD03005098 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Trafo 5700149109 75kvaTensão: 34,5Acesso: livreEndereço: IND AVENIDA GETULIO VARGAS, 0 - QD 21 LOTE01Equipe 098op02
ETO-RD-AG 00469/2026 | ENC-MPAG01 000171/2026 | 662600291 | 5700374131 | 57 | 0300374131 | 2026-05-02 03:57 | 05/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PRAIA NORTE | LD02014045 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | MENCIONADO NA JANELA | 1 | 1 | 20264351857005 | 0300377131 | gleison manuteçao substituir trafo 5700374131 eto-rd-ag 464/2026 abertura chave 0300377131 para isolar tr |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | trafo 5700374131 15kva esta normal , precisa refazer a malha de aterramento , passado pela manuteçao do Gleison
ETO-RD-GR 00485/2026 |  |  | 5700439155 | 57 | 0300439155 | 2026-05-04 08:00 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00789/2026 | ENC-MLAR03 000081/2026 | 612600500 | 5700439155 | 57 | 0300439155 | 2026-05-04 08:00 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-AR |  | 5 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00483/2026 |  |  | 5700437155 | 57 | 0300437155 | 2026-05-04 08:02 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00794/2026 | ENC-MLAR05 000210/2026 | 612600484 | 5700437155 | 57 | 0300437155 | 2026-05-04 08:02 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-AR |  | 5 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00486/2026 |  |  | 5700910155 | 57 | 0300910155 | 2026-05-04 08:02 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00795/2026 | ENC-MLAR05 000214/2026 | 612600501 | 5700910155 | 57 | 0300910155 | 2026-05-04 08:02 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-AR |  | 5 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00472/2026 |  |  | 5710235080 | 57 | 0310235080 | 2026-05-04 11:10 | 05/2026 |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANFORMÇAO 5710235080.
ETO-RD-AR 00797/2026 | ENC-MPAR01 000046/2026 | 612600464 | 5710235080 | 57 | 0310235080 | 2026-05-04 11:10 | 05/2026 |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANFORMÇAO 5710235080.
ETO-RD-AR 00808/2026 | ENC-MLAR03 000060/2026 | 612600476 | 5701196040 | 57 | 0301196040 | 2026-05-06 09:46 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | N/A | 25 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANFORMAÇAO DO TRAFO 5701196040
ETO-RD-PS 00215/2026 | DLP-MLPA03 000051/2026 |  | 5701244085 | 57 | 0301244085 | 2026-05-06 10:37 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD03062013 | ETO-RD-PS |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00214/2026 | DLP-MLPA01 000168/2026 |  | 5701249085 | 57 | 0301249085 | 2026-05-06 10:37 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD03062013 | ETO-RD-PS |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00211/2026 | DLP-MLPA03 000046/2026 |  | 5711145253 | 57 | 0311145253 | 2026-05-06 10:37 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ENC-RD-AG 00018/2026 |  |  | 5701350103 | 57 | 0301350103 | 2026-05-08 12:17 | 05/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD01014045 | ENC-RD-AG |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial da chave 0301347103 para possibilitar substituição do trafo 5701350103 com bucha primaria quebrada, penalizando cargas na RDR de São Miguel. ETO-RD-AG489/2026. Equipe manutenção encarregado Eládio. |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Segue SS de transformador 5701350103 Queimado Potencia 10 KVA Tensão: 19.9 KVAcesso livre Fazenda Jangada. Assentamento Camarão II
ETO-RD-AG 00489/2026 | ENC-MLAG01 000121/2026 | 662600297 | 5701350103 | 57 | 0301350103 | 2026-05-08 12:17 | 05/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD01014045 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial da chave 0301347103 para possibilitar substituição do trafo 5701350103 com bucha primaria quebrada, penalizando cargas na RDR de São Miguel. ETO-RD-AG489/2026. Equipe manutenção encarregado Eládio. | TRAFO COM DEFEITO DECLARADO, 27 h depois da SS — 'abertura da chave 0301347103 para substituição do trafo 5701350103 com bucha primária quebrada … ETO-RD-AG489/2026'; troca registrada na chave, fora da janela por 3 h. | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Segue SS de transformador 5701350103 Queimado Potencia 10 KVA Tensão: 19.9 KVAcesso livre Fazenda Jangada. Assentamento Camarão II
ETO-RD-AR 00818/2026 | ENC-MLAR02 000095/2026 | 612600493 | 5710240030 | 57 | 0310240030 | 2026-05-08 19:27 | 05/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 10 | 25 | ANALISE DE EXPURGOS |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Trafo 5710240030 Vazamento de oleoPotencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 030op01 (63)98468-3634
ETO-RD-PS 00216/2026 |  |  | 5700732084 | 57 | 0300732084 | 2026-05-11 13:26 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | BAIXA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00513/2026 |  |  | 5700732084 | 57 | 0300732084 | 2026-05-11 13:26 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00824/2026 | ETO-RD-AR 001876/2026 | 612600567 | 5703474004 | 57 | 0303474004 | 2026-05-11 13:42 | 05/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Por favor solitar nota para substituição de para raio fase B no transformador 5703474004 tensao 13.8 DAIARA serviço de linha viva. Acesso livre
ENC-RD-PS 00508/2026 | ENC-LMPS01 000122/2026 | 212600477 | 5700211073 | 57 | 0300211073 | 2026-05-12 17:15 | 05/2026 | POSTE | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | 30 | N/A |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | desativacao |  | DESATIVAÇÃO DE TRANSFORMADOR ABANDONADO, SEM CONSUMIDOR NO LOCAL.
DOLP-RD-PA 00552/2026 | DLP-MLPA01 000157/2026 | 112600511 | 5365343122 | 53 | 0365343122 | 2026-05-12 17:38 | 05/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04099059 | DOLP-RD-PA | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | segue ss de 01 trafo de 25 kvar e 01 para raio queimado da rede de 13.800kv e para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op14 cel, 63992432595/985159679 chave de referencia, 5365343122
ETO-RD-GR 00519/2026 | ETO-RD-GR 001253/2026 |  | 5700494015 | 57 | 0300494015 | 2026-05-13 08:56 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PEDRO AFONSO | LD02424015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00295/2026 |  |  | 5700494015 | 57 | 0300494015 | 2026-05-13 08:56 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | PEDRO AFONSO | LD02424015 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00297/2026 |  |  | 5700016023 | 57 | 0300016023 | 2026-05-13 08:58 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | COLINAS DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00520/2026 | ENC-MLGR02 000102/2026 | 712600405 | 5700016023 | 57 | 0300016023 | 2026-05-13 08:58 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | COLINAS DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-GR |  | 30 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00523/2026 | ENC-MLGR02 000104/2026 | 712600405 | 5700248023 | 57 | 0300248023 | 2026-05-13 08:59 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | COLINAS DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-GR |  | 30 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00300/2026 |  |  | 5700248023 | 57 | 0300248023 | 2026-05-13 08:59 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | COLINAS DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00453/2026 |  |  | 5739157155 | 57 | 0339157155 | 2026-05-13 10:02 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | PALMEIRANTE | LD01054060 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00847/2026 | ENC-MLAR01 000198/2026 | 612600542 | 5739157155 | 57 | 0339157155 | 2026-05-13 10:02 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMEIRANTE | LD01054060 | ETO-RD-AR |  | 5 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00851/2026 |  |  | 5700002058 | 57 | 0300002058 | 2026-05-13 15:22 | 05/2026 | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | ALTA | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD04010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | FAVOR SUBSTITUIR POSTE ESTRUTURA S4 DETERIORADA COM FERRAGENS EXPOSTA RDU DE SANTA FE ID : 63094766 SEGUE FOTOS EM ANEXO
ETO-RD-GR 00524/2026 | ENC-MLAR05 000233/2026 | 712600405 | 5700233023 | 57 | 0300233023 | 2026-05-13 16:02 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | COLINAS DO TOCANTINS | AL06020023 | ETO-RD-GR |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00526/2026 | ENC-MLGR02 000106/2026 | 712600405 | 5700638023 | 57 | 0300638023 | 2026-05-13 16:02 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | COLINAS DO TOCANTINS | AL01020023 | ETO-RD-GR |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00508/2026 | ENC-MLAG01 000127/2026 | 662600315 | 5701508039 | 57 | 0301508039 | 2026-05-15 13:33 | 05/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | trafo queimado 5701508039 - 15KVA - 34,5KV - para raio queimado - acesso caminhonete. IND CHACARA BOA ESPERANCA - cliente: JUNHO ALVES DE SOUSA - 63992753298REF PROX AO PEQUENO E AO VALDINAR RDR ARAGUATINS
ETO-RD-PS 00220/2026 | ETO-RD-PS 001412/2026 |  | 5742151054 | 57 | 0342151054 | 2026-05-16 19:59 | 05/2026 | POSTE | VEGETAÇÃO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | PUGMIL | LD01062013 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | PODA DE ARVORE NO CIRCUITO DO TRAFO 5742151054, AÇÃO PESQUISA IASC E PROJETO LIGADOS.
ETO-RD-GR 00537/2026 | ENC-MLGR02 000105/2026 | 712600359 | 5728443153 | 57 | 0328443153 | 2026-05-17 14:36 | 05/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD03020023 | ETO-RD-GR | 15 | 25 |  | FURTADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | furto |  | Boa tarde,Favor enviar manutenção para instalar trafo furtado na UC 2863234
ETO-RD-GR 00540/2026 | ENC-MLGR01 000139/2026 | 712600405 | 5700226066 | 57 | 0300226066 | 2026-05-19 11:19 | 05/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5700226066 para fazer melhoramento de malha de aterramento no trafo
ETO-RD-PO 00130/2026 | ETO-RD-PO 000996/2026 |  | 5753637001 | 57 | 0353637001 | 2026-05-19 14:09 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PORTO NACIONAL | AL03072001 | ETO-RD-PO |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | PREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00129/2026 | ETO-RD-PO 000997/2026 |  | 5701596001 | 57 | 0301596001 | 2026-05-19 14:09 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PORTO NACIONAL | AL03072001 | ETO-RD-PO |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | PREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00142/2026 | ETO-RD-PO 001009/2026 |  | 5710724001 | 57 | 0310724001 | 2026-05-19 15:22 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PORTO NACIONAL | AL06072001 | ETO-RD-PO |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00144/2026 | ETO-RD-PO 001011/2026 |  | 5711016001 | 57 | 0311016001 | 2026-05-19 15:22 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PORTO NACIONAL | AL06072001 | ETO-RD-PO |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00143/2026 | ETO-RD-PO 001010/2026 |  | 5711026001 | 57 | 0311026001 | 2026-05-19 15:22 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PORTO NACIONAL | AL06072001 | ETO-RD-PO |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00146/2026 | ETO-RD-PO 001013/2026 |  | 5703366001 | 57 | 0303366001 | 2026-05-19 15:22 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PORTO NACIONAL | AL06072001 | ETO-RD-PO |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00145/2026 | ETO-RD-PO 001012/2026 |  | 5711022001 | 57 | 0311022001 | 2026-05-19 15:22 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PORTO NACIONAL | AL06072001 | ETO-RD-PO |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00332/2026 | ETO-RD-DP 001194/2026 |  | 5710099074 | 57 | 0310099074 | 2026-05-20 10:09 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | ALTA | DIANOPOLIS | LD05028074 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | TRANSFORMADOR COM VAZAMENTO DE ÓLEO.APLICAR COLA PARA RECUPERAR TTRAFO.
DG-RD-PO 00387/2026 | DG-MLPO02 000073/2026 | 312600301 | 5700478071 | 57 | 0300478071 | 2026-05-20 15:40 | 05/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BREJINHO DE NAZARE | AL01018071 | DG-RD-PO | 10 | 45 |  | FURTADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | furto |  | SS PARA INSTALAR TRAFO DA PRAINHA DE BREIIM DE NAZARE 5700478071 O MESMO TINHA CIDO FURTADO NA EPOCA.POTENCIA: 45KVA 13800ACESSO: LIVRE
ETO-RD-AR 00905/2026 | ENC-MLAR01 000214/2026 | 612600579 | 5721317004 | 57 | 0321317004 | 2026-05-22 09:35 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00899/2026 | ENC-MLAR02 000108/2026 | 612600579 | 5722763004 | 57 | 0322763004 | 2026-05-22 09:35 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00898/2026 | ENC-MLAR01 000211/2026 | 612600579 | 5722717004 | 57 | 0322717004 | 2026-05-22 09:35 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00900/2026 | ENC-MLAR02 000106/2026 | 612600560 | 5722760004 | 57 | 0322760004 | 2026-05-22 09:35 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00901/2026 | ENC-MLAR01 000225/2026 | 612600594 | 5722645004 | 57 | 0322645004 | 2026-05-22 09:35 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 00903/2026 | ENC-MLAR01 000212/2026 | 612600577 | 5722624004 | 57 | 0322624004 | 2026-05-22 09:35 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00541/2026 | ENC-MLAG01 000139/2026 | 662600343 | 5738025039 | 57 | 0338025039 | 2026-05-22 09:40 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | eto-rd-ag 541/2026, para Melhoria de aterramento |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00542/2026 | ENC-MPAG02 000084/2026 | 662600343 | 5753018039 | 57 | 0353018039 | 2026-05-22 09:40 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG |  | 25 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00540/2026 | ENC-MLAG01 000157/2026 | 662600378 | 5701615039 | 57 | 0301615039 | 2026-05-22 09:40 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG |  | 5 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00349/2026 | ETO-RD-DP 001303/2026 |  | 5743670074 | 57 | 0343670074 | 2026-05-22 09:53 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | DIANOPOLIS | LD05028074 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00351/2026 | ETO-RD-DP 001300/2026 |  | 5737760074 | 57 | 0337760074 | 2026-05-22 09:53 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | DIANOPOLIS | LD05028074 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00346/2026 | ETO-RD-DP 001299/2026 |  | 5362234074 | 53 | 0362234074 | 2026-05-22 09:53 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | DIANOPOLIS | LD05028074 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00343/2026 | ETO-RD-DP 001295/2026 |  | 5701288074 | 57 | 0301288074 | 2026-05-22 09:53 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | DIANOPOLIS | LD05028074 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00344/2026 | ETO-RD-DP 001298/2026 |  | 5701361074 | 57 | 0301361074 | 2026-05-22 09:53 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | DIANOPOLIS | LD05028074 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00350/2026 | ETO-RD-DP 001301/2026 |  | 5701305074 | 57 | 0301305074 | 2026-05-22 09:53 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | DIANOPOLIS | LD05028074 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00347/2026 | ETO-RD-DP 001302/2026 |  | 5701313074 | 57 | 0301313074 | 2026-05-22 09:53 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | BAIXA | DIANOPOLIS | LD05028074 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00345/2026 | ETO-RD-DP 001297/2026 |  | 5701364074 | 57 | 0301364074 | 2026-05-22 09:53 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | DIANOPOLIS | LD05028074 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00553/2026 | ENC-MLAR05 000371/2026 | 712600544 | 5700554104 | 57 | 0300554104 | 2026-05-22 09:59 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | SANTA MARIA DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR |  | 5 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00554/2026 | ENC-MLAR05 000372/2026 | 712600544 | 5700345104 | 57 | 0300345104 | 2026-05-22 09:59 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | SANTA MARIA DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00551/2026 | ENC-MLAR05 000367/2026 | 712600544 | 5700550104 | 57 | 0300550104 | 2026-05-22 09:59 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | SANTA MARIA DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00550/2026 | ENC-MLAR05 000366/2026 | 712600544 | 5700465104 | 57 | 0300465104 | 2026-05-22 09:59 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | SANTA MARIA DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00552/2026 | ENC-MLAR05 000375/2026 | 712600535 | 5700531104 | 57 | 0300531104 | 2026-05-22 09:59 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | SANTA MARIA DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00566/2026 | ETO-RD-GU 002014/2026 |  | 5708236037 | 57 | 0308236037 | 2026-05-22 10:07 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00567/2026 | ETO-RD-GU 002013/2026 |  | 5700669037 | 57 | 0300669037 | 2026-05-22 10:07 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS CANCELADA | PROGRAMAVEL | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Sem Contato com o Cliente e porteira trancada
ETO-RD-GU 00572/2026 | ETO-RD-GU 002019/2026 |  | 5710284037 | 57 | 0310284037 | 2026-05-22 10:07 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00573/2026 | ETO-RD-GU 002020/2026 |  | 5710140037 | 57 | 0310140037 | 2026-05-22 10:07 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00574/2026 | ETO-RD-GU 002021/2026 |  | 5710287037 | 57 | 0310287037 | 2026-05-22 10:07 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00568/2026 | ETO-RD-GU 002015/2026 |  | 5700666037 | 57 | 0300666037 | 2026-05-22 10:07 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00570/2026 | ETO-RD-GU 002017/2026 |  | 5757549037 | 57 | 0357549037 | 2026-05-22 10:07 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00345/2026 | DLP-MLPA03 000093/2026 | 112600585 | 5765327122 | 57 | 0365327122 | 2026-05-22 10:13 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00346/2026 | DLP-MLPA03 000091/2026 | 112600585 | 5703252122 | 57 | 0303252122 | 2026-05-22 10:13 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00344/2026 | DLP-MLPA02 000058/2026 | 112600585 | 5752493122 | 57 | 0352493122 | 2026-05-22 10:13 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  | N/A |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00243/2026 | DLP-MLPA03 000072/2026 |  | 5700360013 | 57 | 0300360013 | 2026-05-22 10:23 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PARAISO DO TOCANTINS | AL03062013 | ETO-RD-PS |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00241/2026 | DLP-MLPA03 000068/2026 |  | 5701445013 | 57 | 0301445013 | 2026-05-22 10:23 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PARAISO DO TOCANTINS | AL03062013 | ETO-RD-PS |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00245/2026 | ENC-LMPS04 000083/2026 | 212600636 | 5713435013 | 57 | 0313435013 | 2026-05-22 10:23 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PARAISO DO TOCANTINS | AL03062013 | ETO-RD-PS |  | 25 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00244/2026 | DLP-MLPA03 000073/2026 |  | 5711277013 | 57 | 0311277013 | 2026-05-22 10:23 | 05/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PARAISO DO TOCANTINS | AL03062013 | ETO-RD-PS |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00558/2026 | ENC-MLGR02 000108/2026 | 712600365 | 5710050155 | 57 | 0310050155 | 2026-05-22 11:58 | 05/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 |  | ABALROADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Bom dia,Favor enviar manutenção para substituir poste quebrado e transformador carbonizadoID poste: 46830432Transformador: 5710050155Potencia: 15 kvaTensão: 34,5Para raio queimadoEstrutura: U3 S3
ETO-RD-AR 00911/2026 | ENC-MLAR03 000086/2026 | 612600708 | 5734621004 | 57 | 0334621004 | 2026-05-23 14:43 | 05/2026 | CABOS BT | FALTANDO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUAINA | AL01010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Boa tardeSegue SSSenhores enviar equipe de manutenção na RDU de Araguaína para instalar cabo de BT furtadoTrafo: 5734621004Quantidade de cabo: 1000 metros Cabo: 35mm Multiplex Equipe: 004op03Contato da equipe : 99300-8051Próximo: Do ST Mansões do lagoOBS: Equipe 004op03 informou que os cabos de BT do circuito do Trafo 5734621004 foi Todo furtado
ETO-RD-AR 00921/2026 | ENC-MLAR05 000301/2026 | 612600579 | 5701650077 | 57 | 0301650077 | 2026-05-28 09:23 | 05/2026 | QUEIMADO | COLA E FITA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR |  | 5 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | trafo 5701650077 vazando oleoacesso caminhonete equipe 077op02
ETO-RD-AR 00925/2026 |  |  | 5701027040 | 57 | 0301027040 | 2026-05-28 15:42 | 05/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | PROGRAMAVEL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Substituição de poste em estado critico, duas estruturas antes do trafo 5701027040
ETO-COPC 00038/2026 | ETO-COPC 000044/2026 |  | 5700195013 | 57 | 0300195013 | 2026-05-28 15:43 | 05/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | PARAISO DO TOCANTINS | AL01062013 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700195013 com 96% de carregamento para analise de divisão de circuito - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-RD-AG 00560/2026 | ENC-MLAG02 000177/2026 | 662600348 | 5700001125 | 57 | 0300001125 | 2026-05-31 22:52 | 05/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ANANAS | AL01005098 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Enviar equipe da manutenção para substituir poste abalroado no Pov. São RaimundoIND RUA DO ASFALTO, 0 - UC 2318520POSTE INCLINADO OU TOMBADO NO MEIO DA RUA, TOMANDO A METADE DA PISTA
ETO-RD-GR 00572/2026 | ETO-RD-GR 001354/2026 |  | 5700492033 | 57 | 0300492033 | 2026-06-01 07:54 | 06/2026 | AVARIADO |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | COLMEIA | LD02022033 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
DOLP-RD-PA 00621/2026 | DLP-MLPA03 000083/2026 | 112600598 | 5711684122 | 57 | 0311684122 | 2026-06-01 12:35 | 06/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | TRAFO 5711684122 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9 KVACESSO: LIVRE
ENC-RD-PS 00546/2026 | ENC-LMPS03 000087/2026 | 212600505 | 5701119075 | 57 | 0301119075 | 2026-06-01 16:45 | 06/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | 5701119075 15KVA 34,5KV ACESSO BOM E PARA-RAIOS 075OP02
ETO-RD-PA 00362/2026 | ETO-RD-PA 002889/2026 |  | 5764980122 | 57 | 0364980122 | 2026-06-01 17:36 | 06/2026 |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06097122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | edivaldo lv 992320139 5764980122 fly tap ponto quente , equipe plantao ch 0358396059 |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | favor enviar equipe de linha viva verificar ponto quente na chave do trafo 5764980122 as 03 fases, acesso livre, fica no loteamento novo apos a ponte na Theotonio segurado indo para Taquaralto lado Direito.
DOLP-RD-PA 00617/2026 |  |  | 5764980122 | 57 | 0364980122 | 2026-06-01 17:36 | 06/2026 |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06097122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | edivaldo lv 992320139 5764980122 fly tap ponto quente , equipe plantao ch 0358396059 |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | favor enviar equipe de linha viva verificar ponto quente na chave do trafo 5764980122 as 03 fases, acesso livre, fica no loteamento novo apos a ponte na Theotonio segurado indo para Taquaralto lado Direito.
ETO-RD-GR 00574/2026 | ETO-RD-GR 001358/2026 |  | 5700684009 | 57 | 0300684009 | 2026-06-02 07:50 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | MELHORIA DE ATERRAMENTO EM POSTO DE TRASNFORMAÇÃO.
ETO-RD-GR 00575/2026 | ETO-RD-GR 001359/2026 |  | 5700685009 | 57 | 0300685009 | 2026-06-02 07:59 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO.
ENC-RD-PS 00547/2026 | ENC-LMPS04 000085/2026 | 212600635 | 5700317253 | 57 | 0300317253 | 2026-06-02 10:35 | 06/2026 | GARANTIA DE TRAFO | NÃO IDENTIFICADO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ENC-RD-PS |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | REFAZER MALHA DE ATERRAMENTO DO TRAFO 5700317253 E MESMA ESTA ROMPIDE E DERETIDA
ETO-RD-GR 00579/2026 | ETO-RD-GR 001362/2026 |  | 5710234033 | 57 | 0310234033 | 2026-06-03 07:52 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | COLMEIA | LD02022033 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | melhoria aterraemnto
ETO-RD-GR 00581/2026 | ETO-RD-GR 001364/2026 |  | 5710242033 | 57 | 0310242033 | 2026-06-03 07:54 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | COLMEIA | LD02022033 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | melhoria de aterramento
ETO-RD-GR 00582/2026 | ETO-RD-GR 001365/2026 |  | 5710177033 | 57 | 0310177033 | 2026-06-03 07:54 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | PALMAS | LD02022033 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | melhoria de aterramento
ETO-RD-GR 00580/2026 | ETO-RD-GR 001363/2026 |  | 5700367033 | 57 | 0300367033 | 2026-06-03 07:54 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | COLMEIA | LD02022033 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | melhoria de aterramento
ETO-RD-AR 00940/2026 | ETO-RD-AR 002500/2026 |  | 5759815004 | 57 | 0359815004 | 2026-06-03 14:37 | 06/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL01103004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Favor executar poda no pé de manga de grande poste.
ETO-RD-GR 00584/2026 |  |  | 5700165034 | 57 | 0300165034 | 2026-06-03 16:51 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | PREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00587/2026 |  |  | 5700178034 | 57 | 0300178034 | 2026-06-03 16:51 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | PREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00589/2026 |  |  | 5700180034 | 57 | 0300180034 | 2026-06-03 16:51 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | PREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00585/2026 |  |  | 5700174034 | 57 | 0300174034 | 2026-06-03 16:51 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | PREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00586/2026 |  |  | 5700177034 | 57 | 0300177034 | 2026-06-03 16:51 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | PREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00588/2026 |  |  | 5700179034 | 57 | 0300179034 | 2026-06-03 16:51 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | PREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00590/2026 |  |  | 5700183034 | 57 | 0300183034 | 2026-06-03 16:51 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | PREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00598/2026 | ENC-MLGR01 000148/2026 | 712600392 | 5730596155 | 57 | 0330596155 | 2026-06-04 17:42 | 06/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD02020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 |  | VERIFICAR COM ANDRESSA | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5730596155 o mesmo está com muito vazamento de oléo. Se possivel colocar trafo de maior potencia.
ETO-RD-GR 00600/2026 | ENC-MPGR01 000095/2026 | 712600394 | 5700010034 | 57 | 0300010034 | 2026-06-06 17:33 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PRESIDENTE KENNEDY | AL01073034 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | POSTE ABALROADO 5700002034ID 69477146REDE MULTIPLEX 10/150 S1ACESSO LIVRE CAMINHAO 034OP02 ESTEVE NO LOCAL
ETO-RD-GR 00602/2026 | ETO-RD-GR 001366/2026 |  | 5700409087 | 57 | 0300409087 | 2026-06-07 17:26 | 06/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | TR 570040908745KVATRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO NECESSARIO TROCA DO MESMO RAMAL DE SERVIÇO CABO 35MM EQUIPE INFORMOU QUE MESMO ESTA DETERIORADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO;ACESSO LIVRE .EQUIPE 63984681080
DOLP-RD-PA 00644/2026 | DLP-CTPA00 000103/2026 | 112600581 | 5706614122 | 57 | 0306614122 | 2026-06-08 09:03 | 06/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Segue SS de poste 10/150, estrutura S1, abalroado para ser substituido pela equipe de manutenção. Clientes penalizados: 01. Equipe que atendeu a solicitação: 059op17.Tel: 63992679918Acesso livre.Trafo referência: 5706614100
ETO-CADTOC 00147/2026 | ETO-CADTOC 000145/2026 |  | 5710042119 | 57 | 0310042119 | 2026-06-08 10:20 | 06/2026 |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | URGENTE | SAO BENTO DO TOCANTINS | LD03005098 | ETO-CADTOC |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Por gentileza, efetuar atualização cadastral da rede BT em anexo , no cicuito do trafo 5710042119
ETO-RD-PA 00378/2026 |  |  | 5701422122 | 57 | 0301422122 | 2026-06-09 09:52 | 06/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL10059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | REMOÇÃO DO ATIVO EM CAMPO TF5701422122, CONFORME RELATOR SUPERVISOR GENILSON O MESMO ESTA SEM UC LIGADA..
ETO-RD-PA 00379/2026 |  |  | 5701422122 | 57 | 0301422122 | 2026-06-09 10:46 | 06/2026 |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL10059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo.
DOLP-RD-PA 00652/2026 | DLP-MPPA01 000194/2026 | 112600592 | 5701422122 | 57 | 0301422122 | 2026-06-09 10:46 | 06/2026 |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL10059122 | DOLP-RD-PA | 30 | 10 | ANALISE DE EXPURGOS |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | desativacao |  | Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo.
ETO-RD-GU 00618/2026 | ETO-RD-GU 003010/2026 |  | 5700049094 | 57 | 0300049094 | 2026-06-10 08:34 | 06/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VEGETAÇÃO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | ALTA | PEIXE | AL01067094 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | REALIZAR PODA DE ARVORE EM MÉDIA TENSÃO COM LINHA VIVA. PÉ DE MANGA DE GRANDE PORTE NO PRIMEIRO VÃO APÓS O TRAFO 5700049094.
DOLP-RD-PA 00663/2026 |  |  | 5364874001 | 53 | 0364874001 | 2026-06-11 19:03 | 06/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | segue ss de 01 trafo de 15 kvar rede 13.800kv queimado com grande vazamento de oleo para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizados 03 favor agilizar o atendimento devido clientes está sem energia há 3 dias obs, o trafo está com erro de cadastro o mesmo está localizado entre o trafo 5364874001 e o trafo 5364873001 o mesmo não está no cadastro porém com clientes l
ETO-RD-AR 00973/2026 | ETO-RD-AR 002491/2026 |  | 5700514004 | 57 | 0300514004 | 2026-06-12 07:54 | 06/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL02010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Favor executar poda de grande porte. no circuito do trafo 5700514004
DOLP-RD-PA 00667/2026 | DLP-MPPA01 000213/2026 | 112600632 | 5748028122 | 57 | 0348028122 | 2026-06-13 14:09 | 06/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07097122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | Abertura emergencial para propocional a abertura de nota DOLP-RD-PA 667/2026 |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Recuperar a isolação do CABO da REDE COMPACTA e Recuperar GLV do TRAFO 5748028122.Local: Quadra 903 SUL.
ETO-RD-GR 00613/2026 | ENC-MPGR01 000100/2026 | 712600422 | 5703860009 | 57 | 0303860009 | 2026-06-14 22:46 | 06/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | 25 | 25 |  | ABALROADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 | 0 |  |  | chave para atender SS ETO-RD-GR 613/2026 poste e trafo queimado |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | POSTE QUEBRADO DE 10/300. ESTRUTURA U3 PRBT. TRAFO QUEIMADO DE 25 KVA DA 19.9.LEVAR 20 METROS DE CABO.OBS. LEVAR ESTRUTURA COMPLETA COM ISOLADORES.
ETO-RD-GR 00614/2026 | ETO-RD-GR 001385/2026 |  | 5710230033 | 57 | 0310230033 | 2026-06-15 09:40 | 06/2026 | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD02022033 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | 571023033 MALHA DE ATERRAMENTO ROMPIDA EM CAMPO
ETO-RD-PA 00390/2026 | ETO-RD-PA 003097/2026 |  | 5705704122 | 57 | 0305704122 | 2026-06-15 17:30 | 06/2026 | AVARIADO | VEGETAÇÃO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06060122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Acionar equipe linha viva para realizar poda de arvoreProximo do trafo 5705704122
DOLP-RD-PA 00671/2026 |  |  | 5705704122 | 57 | 0305704122 | 2026-06-15 17:30 | 06/2026 | AVARIADO | VEGETAÇÃO | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Acionar equipe linha viva para realizar poda de arvoreProximo do trafo 5705704122
ETO-RD-AR 00990/2026 | ETO-RD-AR 002656/2026 |  | 5766881004 | 57 | 0366881004 | 2026-06-17 16:39 | 06/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL05103004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | FAVOR EXECUTAR PODA DE ARVORE COM A LINHA VIVA AO LADO DO TRADO [5766881004]
ETO-RD-PS 00264/2026 | ETO-RD-PS 001590/2026 |  | 5754871055 | 57 | 0354871055 | 2026-06-18 09:49 | 06/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUACEMA | AL01007055 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Realizar poda de árvore Rdu de Araguacema (Pé de pequi em contato com a rede). ID# 89188994Estrutura N4, 3 estruturas após o TR 5754871055
ETO-RD-AR 01002/2026 | ENC-MLAR02 000123/2026 | 612600637 | 5700665030 | 57 | 0300665030 | 2026-06-19 15:13 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR |  | 5 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 01003/2026 | ENC-MLAR02 000128/2026 | 612600637 | 5700987030 | 57 | 0300987030 | 2026-06-19 15:13 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 01006/2026 | ENC-MLAR01 000246/2026 | 612600653 | 5700594030 | 57 | 0300594030 | 2026-06-19 15:13 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR |  | 25 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00633/2026 |  |  | 5700994111 | 57 | 0300994111 | 2026-06-19 18:12 | 06/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | ALTA | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | acionar equipe de manutencao para troca trafo vazando oleo na RDR de Pequizeiro trafo 5700994111 equipe 009op01
ETO-RD-AG 00607/2026 |  |  | 5700068068 | 57 | 0300068068 | 2026-06-19 19:28 | 06/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | ALTA | BURITI DO TOCANTINS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700068068 DE 25KVA Tensão Nominal 34500 / 440 V
ETO-RD-GR 00635/2026 | ETO-RD-GR 001453/2026 |  | 5700687009 | 57 | 0300687009 | 2026-06-20 11:18 | 06/2026 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | GUARAI | AL01037009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIR OS PARA-RAIO QUEIMADO DO TRAFO 5700687009
ENC-RD-PS 00594/2026 | ENC-LMPS03 000095/2026 | 212600540 | 5700417110 | 57 | 0300417110 | 2026-06-21 13:30 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD06047073 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | sem_interrupcao |  | TRAFO 5700417110 DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV QUEIMADO ACESSO BOM TROCAR E O POSTE DO TRAFO ID: 47152336 POIS O MESMO NÃO SUPORTA O TRAFO DE 15 E FINO E O POSTE ANTES DA CHAVE TRAFO 0300417110 NO ID: 68938875 PARA FAZER O SERVIÇO TEM ABRIR CHAVE LAMINA PROXIMO AO TRAFO 5700399073.
ETO-RD-AG 00620/2026 | ENC-MLAG01 000171/2026 | 662600415 | 5751285131 | 57 | 0351285131 | 2026-06-22 14:38 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PRAIA NORTE | LD01014045 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00619/2026 | ENC-MLAR05 000355/2026 | 662600426 | 5700386131 | 57 | 0300386131 | 2026-06-22 14:38 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PRAIA NORTE | LD01014045 | ETO-RD-AG |  | 5 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00618/2026 | ENC-MLAG01 000188/2026 | 662600460 | 5357509131 | 53 | 0357509131 | 2026-06-22 14:38 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PRAIA NORTE | LD01014045 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00622/2026 |  |  | 5700250131 | 57 | 0300250131 | 2026-06-22 14:38 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS CANCELADA | ALTA | PRAIA NORTE | LD01014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00617/2026 | ENC-MLAR05 000359/2026 | 662600425 | 5700205131 | 57 | 0300205131 | 2026-06-22 14:38 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PRAIA NORTE | LD01014045 | ETO-RD-AG |  | 5 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00393/2026 | ETO-RD-DP 001641/2026 |  | 5708837050 | 57 | 0308837050 | 2026-06-22 14:44 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | BAIXA | COMBINADO | LD02110005 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00392/2026 | ETO-RD-DP 001636/2026 |  | 5700062051 | 57 | 0300062051 | 2026-06-22 14:44 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | LAVANDEIRA | LD02110005 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00391/2026 | ETO-RD-DP 001640/2026 |  | 5700353051 | 57 | 0300353051 | 2026-06-22 14:44 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | LAVANDEIRA | LD02110005 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00390/2026 | ETO-RD-DP 001639/2026 |  | 5745176051 | 57 | 0345176051 | 2026-06-22 14:44 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | LAVANDEIRA | LD02110005 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00388/2026 | ETO-RD-DP 001635/2026 |  | 5764846051 | 57 | 0364846051 | 2026-06-22 14:44 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | LAVANDEIRA | LD02110005 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-DP 00389/2026 | ETO-RD-DP 001638/2026 |  | 5755511051 | 57 | 0355511051 | 2026-06-22 14:44 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | LAVANDEIRA | LD02110005 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00647/2026 |  |  | 5753479063 | 57 | 0353479063 | 2026-06-22 14:55 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | ITAPORA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00646/2026 |  |  | 5742745024 | 57 | 0342745024 | 2026-06-22 14:55 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | ITAPORA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00648/2026 |  |  | 5700399024 | 57 | 0300399024 | 2026-06-22 14:55 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | ITAPORA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00645/2026 |  |  | 5757651024 | 57 | 0357651024 | 2026-06-22 14:55 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | ITAPORA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 01016/2026 | ETO-RD-AR 002702/2026 |  | 5747353004 | 57 | 0347353004 | 2026-06-22 15:17 | 06/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL05010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Favor executar poda de arvores ao lado do trafo 5747353004
ETO-RD-GU 00660/2026 | ETO-RD-GU 003004/2026 |  | 5728222003 | 57 | 0328222003 | 2026-06-22 15:24 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GURUPI | LD02001037 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00658/2026 | ETO-RD-GU 003002/2026 |  | 5722501003 | 57 | 0322501003 | 2026-06-22 15:24 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GURUPI | LD02001037 | ETO-RD-GU |  | 25 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00659/2026 | ETO-RD-GU 003003/2026 |  | 5710896003 | 57 | 0310896003 | 2026-06-22 15:24 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GURUPI | LD02001037 | ETO-RD-GU |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00653/2026 | ETO-RD-GU 002997/2026 |  | 5728232003 | 57 | 0328232003 | 2026-06-22 15:24 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GURUPI | LD02001037 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00651/2026 | ETO-RD-GU 002995/2026 |  | 5710907003 | 57 | 0310907003 | 2026-06-22 15:24 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GURUPI | LD02001037 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00657/2026 | ETO-RD-GU 003001/2026 |  | 5720268094 | 57 | 0320268094 | 2026-06-22 15:24 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PEIXE | LD02001037 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00652/2026 | ETO-RD-GU 002996/2026 |  | 5710270003 | 57 | 0310270003 | 2026-06-22 15:24 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GURUPI | LD02001037 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00656/2026 | ETO-RD-GU 003000/2026 |  | 5710871003 | 57 | 0310871003 | 2026-06-22 15:24 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GURUPI | LD02001037 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00654/2026 | ETO-RD-GU 002998/2026 |  | 5361553003 | 53 | 0361553003 | 2026-06-22 15:24 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GURUPI | LD02001037 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00414/2026 | DLP-MLPA02 000078/2026 | 112600700 | 5712607122 | 57 | 0312607122 | 2026-06-22 15:47 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  | 10 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00416/2026 | DLP-MLPA02 000090/2026 |  | 5712606122 | 57 | 0312606122 | 2026-06-22 15:47 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00422/2026 | DLP-MLPA02 000081/2026 | 112600700 | 5705100122 | 57 | 0305100122 | 2026-06-22 15:47 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00415/2026 | DLP-MLPA01 000178/2026 | 112600700 | 5700629083 | 57 | 0300629083 | 2026-06-22 15:47 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD02059122 | ETO-RD-PA |  | N/A |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00419/2026 | DLP-MLPA02 000112/2026 | 112600700 | 5704942122 | 57 | 0304942122 | 2026-06-22 15:47 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  | 5 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00413/2026 | DLP-MLPA02 000071/2026 |  | 5712611122 | 57 | 0312611122 | 2026-06-22 15:47 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA |  | N/A |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00285/2026 |  |  | 5744307253 | 57 | 0344307253 | 2026-06-22 16:23 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | BAIXA | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00283/2026 | DLP-MLPA02 000075/2026 |  | 5758728253 | 57 | 0358728253 | 2026-06-22 16:23 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ETO-RD-PS |  | N/A |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00281/2026 | ENC-LMPS03 000107/2026 |  | 5756367085 | 57 | 0356367085 | 2026-06-22 16:23 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD03062013 | ETO-RD-PS |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00282/2026 | ENC-LMPS03 000097/2026 | 212600635 | 5701533085 | 57 | 0301533085 | 2026-06-22 16:23 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD03062013 | ETO-RD-PS |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00280/2026 | DLP-MLPA02 000074/2026 |  | 5701124085 | 57 | 0301124085 | 2026-06-22 16:23 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD03062013 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00278/2026 | DLP-MLPA02 000073/2026 |  | 5701268085 | 57 | 0301268085 | 2026-06-22 16:23 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD03062013 | ETO-RD-PS |  | N/A |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00286/2026 | ENC-LMPS04 000096/2026 |  | 5700408253 | 57 | 0300408253 | 2026-06-22 16:23 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00175/2026 | ETO-RD-PO 001773/2026 |  | 5700752035 | 57 | 0300752035 | 2026-06-22 16:33 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | MONTE DO CARMO | LD01051035 | ETO-RD-PO |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00173/2026 | ETO-RD-PO 001771/2026 |  | 5701052035 | 57 | 0301052035 | 2026-06-22 16:33 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | MONTE DO CARMO | LD01051035 | ETO-RD-PO |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00172/2026 | ETO-RD-PO 001770/2026 |  | 5700732035 | 57 | 0300732035 | 2026-06-22 16:33 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | MONTE DO CARMO | LD01051035 | ETO-RD-PO |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00176/2026 | ETO-RD-PO 001774/2026 |  | 5701231035 | 57 | 0301231035 | 2026-06-22 16:33 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | MONTE DO CARMO | LD01051035 | ETO-RD-PO |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00174/2026 | ETO-RD-PO 001772/2026 |  | 5700760035 | 57 | 0300760035 | 2026-06-22 16:33 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | MONTE DO CARMO | LD01051035 | ETO-RD-PO |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00177/2026 | ETO-RD-PO 001775/2026 |  | 5700774035 | 57 | 0300774035 | 2026-06-22 16:33 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | MONTE DO CARMO | LD01051035 | ETO-RD-PO |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ENC-RD-AG 00022/2026 |  |  | 5700094002 | 57 | 0300094002 | 2026-06-23 21:19 | 06/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | TOCANTINOPOLIS | AL02084002 | ENC-RD-AG |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIR TRAFO 5734197002 15KVA 13.8KV QUEIMADOSUBSTITUIR POSTE 10/150 ESTRUTURA N2/S3, MESMA ESTRUTURA DO TRAFO DETERIORADO
ENC-RD-PS 00601/2026 | ENC-LMPS01 000152/2026 | 212600554 | 5753306085 | 57 | 0353306085 | 2026-06-24 12:14 | 06/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 30 | 75 | INFOTRAFO |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | DEFEITO EM OUTRA DATA | fora_da_janela |  | TRAFO QUEIMADO 5753306085 30KVA 34,5KV, QUE ATENDE GARIMPO. CARGAS A REVELIA
ETO-RD-AR 01029/2026 | ENC-MLAR01 000268/2026 | 612600681 | 5704267004 | 57 | 0304267004 | 2026-06-25 10:05 | 06/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL07010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Nota para substituição de vão de BT deteriorado cabo 35mm com risco de incidente, trafo 5704267004 trocar do ID 76486891 A 76486890
ETO-RD-GU 00676/2026 | ETO-RD-GU 002869/2026 |  | 5710252036 | 57 | 0310252036 | 2026-06-26 09:08 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | ALVORADA | AL01003036 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00677/2026 | ETO-RD-GU 002871/2026 |  | 5710384036 | 57 | 0310384036 | 2026-06-26 09:10 | 06/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | ALVORADA | AL01003036 | ETO-RD-GU |  | N/A |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00644/2026 | ENC-MPAG01 000294/2026 | 662600398 | 5700098098 | 57 | 0300098098 | 2026-06-26 16:14 | 06/2026 | FURTADO | FURTADO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | URGENTE | ANANAS | LD01005098 | ETO-RD-AG | N/A | 15 |  | FURTADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | furto |  | Boa Tarde!Segue SS para instalação de trafo furtado 5700098098 15KVA.Endereço:
ETO-RD-GR 00659/2026 | ENC-MPGR01 000123/2026 | 712600436 | 5700809009 | 57 | 0300809009 | 2026-06-27 12:43 | 06/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | AL03037009 | ETO-RD-GR | 5 | 15 |  | FURTADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | EXCLUÍDA | AUSENTE | furto |  | por favor deslocarequipe da manutenção no trafo 5700809009 para instalar trafo em campo tem que leva 01- trafo 15kva 13,8kv 01- para raio 01- chave fusivel 13,8 kv suporte do trafo tem que leva todos os material necessario do trafo para instalar em campo obs- acesso bom caminhonete
DOLP-RD-PA 00705/2026 |  |  | 5701816122 | 57 | 0301816122 | 2026-06-30 11:13 | 06/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL05059122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | DESLOCAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA RECUPERAR PONTO QUENTE NO GLV DO TRAFO 5701816122.LOCAL: 206 SUL ALAMEDA 02 LOTE 80 - PALMAS/TO.
ETO-RD-PA 00428/2026 | ETO-RD-PA 003483/2026 |  | 5701816122 | 57 | 0301816122 | 2026-06-30 11:13 | 06/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL05059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | DESLOCAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA RECUPERAR PONTO QUENTE NO GLV DO TRAFO 5701816122.LOCAL: 206 SUL ALAMEDA 02 LOTE 80 - PALMAS/TO.
ETO-RD-AR 01042/2026 | ENC-MPAR02 000036/2026 | 612600657 | 5700952060 | 57 | 0300952060 | 2026-06-30 15:17 | 06/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL02054060 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | — | Crítica carregada | NÃO MENCIONADO | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Boa tarde, Favor enviar manutenção para substituir poste albarroado na RDU de Nova Olinda.

## Julho · ausente pelo trafo
SS | OS | Obra | Transformador | Prefixo | Chave gêmea (03) | Abertura da SS | Mês | Origem SS | Defeito SS | Tipo SS | Situação | Criticidade | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Marca do dono | Classificação do expurgo | Resultado | Encontrado por | Cobertura da Crítica | Observação · veredito | Observação · menções | Observação · na janela | Observação · ocorrências na janela | Observação · elemento com problema | Observação · trecho | Observação · leitura do revisor | Ocorrências do trafo na Crítica | Ocorrências da chave na Crítica | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Passos | Papel do ativo | Distância à janela (h) | Causa | Subcausa | Clientes | Duração (min) | Observação da Crítica | Site · cascata | Site · Crítica | Site · gatilho de exclusão | Site · confirmado | Descrição da SS
DG-RD-PO 00446/2026 |  |  | 5710803001 | 57 | 0310803001 | 2026-07-03 13:11 | 07/2026 | AVARIADO | COLA E FITA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD01100001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção, fazer reparo trafo 5710803001 com vazamento de oleo , potencia 150 kva , tensão 34,5 , acesso para camionete , para-raio queimado
ENC-RD-PS 00621/2026 | ENC-LMPS03 000102/2026 | 212600574 | 5704163001 | 57 | 0304163001 | 2026-07-04 16:34 | 07/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | AUSENTE |  |  | TARFO 5704163001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO:LIVRE
ETO-RD-AR 01072/2026 |  |  | 5700542111 | 57 | 0300542111 | 2026-07-07 17:17 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | RIO SONO | AL05020023 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | TRANSFORMADOR 5700542111 QUEIMADO;OBS.: O TRANSFORMADOR QUE ESTÁ EM CAMPO É 5768458111 TRIFASICO DE 30KVA O MESMO SE ENCONTRA EM OBRA PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO.
ETO-RD-GR 00683/2026 | ENC-MLGR03 000237/2026 | 712600449 | 5700542111 | 57 | 0300542111 | 2026-07-07 17:17 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | AL05020023 | ETO-RD-GR | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | AUSENTE |  |  | TRANSFORMADOR 5700542111 QUEIMADO;OBS.: O TRANSFORMADOR QUE ESTÁ EM CAMPO É 5768458111 TRIFASICO DE 30KVA O MESMO SE ENCONTRA EM OBRA PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO.
DG-RD-PO 00452/2026 | DG-MPPO01 000118/2026 | 312600405 | 5700017071 | 57 | 0300017071 | 2026-07-07 18:45 | 07/2026 | OUTROS | DETERIORADA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | BREJINHO DE NAZARE | AL01018071 | DG-RD-PO |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutençãoSubstituir 8 vão rede , cabos multiplex QP / 35 de BT deteriorado, E 2 POSTES DE madeira na RDU de brejinho OS #ID´S 59616218, 59616220 CIRCUITO DO TRAFO 5700017071 , acesso livre , tensão 13,8 REF: MEDIDOR 01000163867 E 06000021854 AV: JK BAIRRO JANUARIO
DG-RD-PO 00451/2026 | DG-MPPO01 000117/2026 | 312600405 | 5700017071 | 57 | 0300017071 | 2026-07-07 18:45 | 07/2026 | OUTROS | DETERIORADA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | BREJINHO DE NAZARE | AL01018071 | DG-RD-PO |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutençãoSubstituir 8 vão rede , cabos multiplex QP / 35 de BT deteriorado, E 2 POSTES DE madeira na RDU de brejinho OS #ID´S 59616218, 59616220 CIRCUITO DO TRAFO 5700017071 , acesso livre , tensão 13,8 REF: MEDIDOR 01000163867 E 06000021854 AV: JK BAIRRO JANUARIO
DG-RD-PO 00453/2026 | DG-MPDG01 000134/2026 | 312600405 | 5700017071 | 57 | 0300017071 | 2026-07-07 18:45 | 07/2026 | OUTROS | DETERIORADA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | BREJINHO DE NAZARE | AL01018071 | DG-RD-PO |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutençãoSubstituir 8 vão rede , cabos multiplex QP / 35 de BT deteriorado, E 2 POSTES DE madeira na RDU de brejinho OS #ID´S 59616218, 59616220 CIRCUITO DO TRAFO 5700017071 , acesso livre , tensão 13,8 REF: MEDIDOR 01000163867 E 06000021854 AV: JK BAIRRO JANUARIO
ETO-RD-GR 00690/2026 | ETO-RD-GR 001541/2026 |  | 5700614009 | 57 | 0300614009 | 2026-07-08 08:17 | 07/2026 |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | AL01038009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | SUBSTITUICAO DE PARA-RAIOS DO TRAFO 5700614009
ETO-RD-GR 00691/2026 | ETO-RD-GR 001542/2026 |  | 5700413009 | 57 | 0300413009 | 2026-07-08 08:20 | 07/2026 |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | AL01037009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIR OS PARA-RAIOS DO TRAFO 5700413009
ETO-RD-AG 00680/2026 | ENC-MLAG02 000229/2026 | 662600474 | 5710065090 | 57 | 0310065090 | 2026-07-08 09:25 | 07/2026 |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | URGENTE | NAZARE | LD03005098 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Refazer Malha de Aterramento do Trafo-5710065090 - Cordoaria de aterramento está solta desconectada - TR - 5710065090 - UC-2445620 -INES TORRES- FAZ. SÃO JOSE - BREJINHO - RDR 19,9 KV DE NAZARÉ.
ETO-RD-PA 00448/2026 | ETO-RD-PA 003824/2026 |  | 5705426122 | 57 | 0305426122 | 2026-07-08 13:54 | 07/2026 | AVARIADO |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | AL03059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | substituir para-raio da fase c do trafo 5705426122
ETO-RD-GR 00701/2026 | ETO-RD-GR 001782/2026 |  | 5700742015 | 57 | 0300742015 | 2026-07-08 15:02 | 07/2026 |  | VEGETAÇÃO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | PEDRO AFONSO | AL02065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Poda de árvore Rdu de Pedro Afonso rede MT.Poste ID TS: 75011661Proximo ao Trafo 5700742015Aberto a SS no Trafo devido ID não localizado no SGM.Foto em anexo
ENC-RD-PS 00630/2026 | ENC-LMPS04 000098/2026 | 212600578 | 5708615075 | 57 | 0308615075 | 2026-07-08 18:13 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | AUSENTE |  |  | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5708615075 queimado no rdr de dois irmao
ETO-RD-GU 00697/2026 | ETO-RD-GU 003094/2026 |  | 5723171094 | 57 | 0323171094 | 2026-07-09 11:52 | 07/2026 | AVARIADO | COLA E FITA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Aplicado cola e fita.
ENC-RD-PS 00632/2026 | ENC-LMPS01 000164/2026 | 212600580 | 5749396075 | 57 | 0349396075 | 2026-07-09 13:11 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | 01 POSTE ABALROADO NA RDU DE DOIS IRMÃO NO CIRCUITO DO TRAFO 5762072075 EM FRENTE AO MURILOS HOTEL ESTRUTURA S1 CABO MULTIPLEX EM FRENTE OU MD 6000036319 ID: 50656855
ETO-RD-GU 00699/2026 | ETO-RD-GU 003095/2026 |  | 5731805148 | 57 | 0331805148 | 2026-07-09 13:41 | 07/2026 | AVARIADO | COLA E FITA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Aplicado cola e fita
ETO-RD-GR 00708/2026 |  |  | 5734147015 | 57 | 0334147015 | 2026-07-09 15:01 | 07/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS CANCELADA | URGENTE | PEDRO AFONSO | AL01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Corrigir distância do Jumper entre as fases A e B. Para fechar a fase A, necessário pique na Rdu por não oferecer segurança devido.Trafo 5734147015 Rdu de PDA.Foto em anexo.
ETO-RD-PA 00449/2026 |  |  | 5701816122 | 57 | 0301816122 | 2026-07-09 19:03 | 07/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | PALMAS | AL05059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Segue nota para envia equipe linha viva normalizar ponte quente no grampo GLV fase A que atende TR-5701816122, Tensão 13.8kv, Cabo CS / 50, Local QD-206 Sul, Obs. TR energizado.
ETO-RD-GU 00700/2026 | ETO-RD-GU 002921/2026 |  | 5700298036 | 57 | 0300298036 | 2026-07-10 07:14 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | ALVORADA | AL01033047 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | "MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO."
ETO-RD-GU 00702/2026 | ETO-RD-GU 003015/2026 |  | 5710099094 | 57 | 0310099094 | 2026-07-10 07:18 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | PEIXE | AL02003036 | ETO-RD-GU |  | 30 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | "MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO."
ETO-RD-GU 00703/2026 | ETO-RD-GU 003017/2026 |  | 5710171036 | 57 | 0310171036 | 2026-07-10 07:19 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | ALVORADA | AL02003036 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | "MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO."
ETO-RD-GR 00710/2026 |  |  | 5700039025 | 57 | 0300039025 | 2026-07-10 07:57 | 07/2026 | POSTE | FERRAGEM DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | URGENTE | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Favor enviar equipe de manutenção pesada para executar atroca de poste deteriorado no circuito do trafo 5700039025, estrutura S1, bitola:9/150 , acesso bom no P.A Coriolando no ID:64714850, em frente ao medidor:2003292618.
ETO-RD-AR 01080/2026 | ENC-MPAR01 000057/2026 | 612600688 | 5700039025 | 57 | 0300039025 | 2026-07-10 07:57 | 07/2026 | POSTE | FERRAGEM DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Favor enviar equipe de manutenção pesada para executar atroca de poste deteriorado no circuito do trafo 5700039025, estrutura S1, bitola:9/150 , acesso bom no P.A Coriolando no ID:64714850, em frente ao medidor:2003292618.
ETO-RD-GU 00704/2026 | ETO-RD-GU 002923/2026 |  | 5710441036 | 57 | 0310441036 | 2026-07-10 08:53 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | ALVORADA | AL01033047 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIASEM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 01081/2026 |  |  | 5702026022 | 57 | 0302026022 | 2026-07-10 09:35 | 07/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | ALTA | BABACULANDIA | AL01086016 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | FAVOR SUBSTITUIR POSTE DA ESTRUTURA DO TRAFO 5702026022 POIS A MESMA ESTA DETERIORADA E OFERECENDO RISCO DE QUEBRA AO MANUSEAR EQUIPAMENTOS NA ESTRUTURA
ETO-COPC 00048/2026 | ETO-COPC 000050/2026 |  | 5700003070 | 57 | 0300003070 | 2026-07-10 14:41 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | RIO SONO | AL01074070 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700003070 com 115% de carregamento para analise de divisão de circuito.
ETO-RD-GR 00714/2026 | ENC-MLGR03 000286/2026 | 712600544 | 5700463154 | 57 | 0300463154 | 2026-07-10 15:50 | 07/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Boa tarde,Favor enviar manutenção para fazer melhoria de aterramento no trafo 5700463154.Cliente: Francisco Julio da SilvaEndereço: Rodovia Juarina a Bernardo Sayão S/N Laticinio Fazenda Araguaia, Rural
ETO-COPC 00049/2026 |  |  | 5708526003 | 57 | 0308526003 | 2026-07-14 10:17 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | URGENTE | GURUPI | AL03020003 | ETO-COPC |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Transformador 5708526003com 146% de carregamento para analise de divisão de circuito.
ETO-COPC 00050/2026 |  |  | 5700652003 | 57 | 0300652003 | 2026-07-14 11:29 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | URGENTE | GURUPI | AL03020003 | ETO-COPC |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Transformador 5700652003 - 25kVAcom 141% de carregamento para analise de divisão de circuito
DOLP-RD-PA 00741/2026 | DLP-MLPA02 000088/2026 | 112600700 | 5704945001 | 57 | 0304945001 | 2026-07-14 13:49 | 07/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA |  | N/A |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | segue nota de abertura para melhoria de aterramento, trafo 5704945001, tensao 13800 / 440 V, trafo de 25kva, regiao de luzimangues
ETO-RD-DP 00415/2026 | ETO-LVDP01 000320/2026 |  | 5752089091 | 57 | 0352089091 | 2026-07-15 08:09 | 07/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | ALTA | ALMAS | AL01002091 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Enviar equipe de linha viva para substituir para-raio queimado do posto do transformador fase C.
ENC-RD-PS 00645/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | 5700096013 | 57 | 0300096013 | 2026-07-15 09:46 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | AL02062013 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | ANALISE DE EXPURGOS |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700096012 na rdr de lagoa
ETO-RD-PS 00308/2026 |  |  | 5700016084 | 57 | 0300016084 | 2026-07-15 09:47 | 07/2026 |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS PENDENTE | BAIXA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Favor realocar estrutura do Trafo 5700016084, para o alinhamento de Guia (Via Pública). Cliente relatou a nossa Gerência DEOP que está construíndo, porém o poste se encontra muito proximo a sua área de construção permitida. Fotos em anexoRisco a Comunidade
ETO-COPC 00051/2026 | ETO-COPC 000051/2026 |  | 5700001180 | 57 | 0300001180 | 2026-07-16 08:38 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | PARAISO DO TOCANTINS | LD01062013 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Transformador 5700001180 com 132% de carregamento para analise de divisão de circuito
ETO-RD-AR 01111/2026 | ENC-MLAR01 000285/2026 | 612600726 | 5701632004 | 57 | 0301632004 | 2026-07-16 13:06 | 07/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | refazer malha de aterramento do trafo 5701632004 cliente Manoel Fernandes Lima chacara Vovo Tomazia proximo chacara João Mentira.UC 307047-1 tel. 9.99854715 RDR Araguaina
ETO-RD-AR 01121/2026 | ETO-RD-AR 002959/2026 | 612600763 | 5700561004 | 57 | 0300561004 | 2026-07-16 16:30 | 07/2026 | PÁRA-RAIOS | PARA-RAIOS QUEIMADOS | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL04010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | FAVOR SUBSTITUIR PARA -RAIO FASE B QUEIMADO TRAFO 5700561004 RDU ARAGUAINA
ETO-RD-GU 00734/2026 | DBM-MLDB04 000105/2026 | 412600563 | 5719414148 | 57 | 0319414148 | 2026-07-16 17:12 | 07/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | SAO VALERIO | LD02072001 | ETO-RD-GU | 30 | 30 |  | FURTADO | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Segue SS de trafo 5719414148 furtado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 30kvaTensão: 34.5 kvPara raio: queimado acesso livre
ETO-COPC 00053/2026 |  |  | 5704254004 | 57 | 0304254004 | 2026-07-17 09:09 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | URGENTE | ARAGUAINA | AL07010004 | ETO-COPC |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Transformador 5704254004 com 155% de carregamento para analise de divisão de circuito.
ETO-RD-AR 01124/2026 | ENC-MLAR01 000280/2026 | 612600711 | 5742109004 | 57 | 0342109004 | 2026-07-17 11:37 | 07/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | N/A | 15 |  | FURTADO | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5742109004 15kva 34.5kv o antigo foi furtado.
ETO-RD-AG 00744/2026 | ENC-MLAG01 000187/2026 | 662600461 | 5700308090 | 57 | 0300308090 | 2026-07-17 21:48 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NAZARE | LD03005098 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | AUSENTE |  |  | trafo com vazamento de oleo 5700308090 - 15kva - 34,5kv fazenda Costa - de Angico a Luzinopolis no Povoado Grotão UC 812021- 4 Maria Sirley Monteiro Costa
ENC-RD-PS 00653/2026 | ENC-LMPS03 000106/2026 | 212600588 | 5727355076 | 57 | 0327355076 | 2026-07-18 10:48 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | AUSENTE |  |  | TRAFO 5727355076 QUEIMADO PARA TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVISO DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO
ETO-RD-AG 00746/2026 | ETO-RD-AG 000659/2026 |  | 5701319103 | 57 | 0301319103 | 2026-07-18 16:57 | 07/2026 |  | VEGETAÇÃO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | por favor deslocar equipe da linha viva urgente para fazer pode de uma arvore de grande porte sobre rede de media tensão na [-103] SE SAO MIGUEL [LD02076103] LD02076103que atende o trafo 5701319103 em frente a uc 144.534.015-54
ETO-RD-GR 00739/2026 | ETO-RD-GR 001655/2026 |  | 5738786009 | 57 | 0338786009 | 2026-07-20 10:10 | 07/2026 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | AL03037009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIR PARA-RAIO QUEIMADO MT DO TRAFO 5738786009
ETO-RD-GR 00740/2026 | ETO-RD-GR 001656/2026 |  | 5700198009 | 57 | 0300198009 | 2026-07-20 10:33 | 07/2026 | GARANTIA DE TRAFO | VEGETAÇÃO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD03038009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | FAZER PODA DE ARVORE EM CONTATO COM REDE MT
DOLP-RD-PA 00771/2026 | DLP-MLPA02 000101/2026 | 112600707 | 5727234083 | 57 | 0327234083 | 2026-07-20 13:10 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD02059122 | DOLP-RD-PA | N/A | N/A | INFOTRAFO |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | AUSENTE |  |  | SEGUE SS DE TRAFO 5727234083 QUEIMADO, CONSTATADO PELA EQUIPE 083OP01.POTENCIA: 15KVATENSÃO: 34,5KVPARA RAIOS QUEIMADOSACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE
ETO-COPC 00054/2026 |  |  | 5700025015 | 57 | 0300025015 | 2026-07-21 08:24 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | URGENTE | PEDRO AFONSO | AL02065015 | ETO-COPC |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700025015com 116% de carregamento para analise de divisão de circuito.
ETO-COPC 00055/2026 |  |  | 5703106004 | 57 | 0303106004 | 2026-07-21 14:27 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | URGENTE | ARAGUAINA | AL06103004 | ETO-COPC |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Transformador 5703106004 com 105% de carregamento para analise de divisão de circuito
ETO-RD-AR 01136/2026 | ENC-MLAR05 000378/2026 | 612600722 | 5700692040 | 57 | 0300692040 | 2026-07-21 21:52 | 07/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 |  | FURTADO | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | trafo retirado 5700692040 10kva 34.5kvacesso caminhonete
ETO-RD-GR 00707/2026 |  |  | 5700042015 | 57 | 0300042015 | 2026-07-22 09:18 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | PEDRO AFONSO | AL01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Avaliar alteração da estrutura do Trafo da estrutura de 570004215, as chaves fusíveis só consegue ser manobradas por equipe de cesto áereo ou escada de centro. Por conta do toldo (loja ocupando a calçada). solicitação equipe de campoFoto em anexo
ETO-COEP 00155/2026 |  |  | 5700042015 | 57 | 0300042015 | 2026-07-22 09:18 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | PEDRO AFONSO | AL01065015 | ETO-COEP |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Avaliar alteração da estrutura do Trafo da estrutura de 570004215, as chaves fusíveis só consegue ser manobradas por equipe de cesto áereo ou escada de centro. Por conta do toldo (loja ocupando a calçada). solicitação equipe de campoFoto em anexo
ETO-RD-PO 00215/2026 | ETO-RD-PO 002022/2026 |  | 5703381001 | 57 | 0303381001 | 2026-07-22 16:27 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PORTO NACIONAL | LD02072001 | ETO-RD-PO |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00216/2026 | ETO-RD-PO 002024/2026 |  | 5703383001 | 57 | 0303383001 | 2026-07-22 16:27 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PORTO NACIONAL | LD02072001 | ETO-RD-PO |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00758/2026 | ETO-RD-AG 000667/2026 |  | 5701319103 | 57 | 0301319103 | 2026-07-23 07:56 | 07/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | por favor deslocar equipe da linha viva urgente para fazer pode de uma arvore de grande porte sobre rede de media tensão na [-103] SE SAO MIGUEL [LD02076103] LD02076103que atende o trafo 5701319103 em frente a uc 144.534.015-54
ETO-COPC 00056/2026 | ETO-COPC 000052/2026 |  | 5701385122 | 57 | 0301385122 | 2026-07-24 08:15 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | PALMAS | AL04097122 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Transformador 5701385122 com 112% de carregamento para analise de divisão de circuito
ETO-RD-GU 00750/2026 | ETO-RD-GU 003459/2026 |  | 5700002236 | 57 | 0300002236 | 2026-07-24 15:13 | 07/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | ALTA | JAU DO TOCANTINS | LD02003036 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | PARA-RAIOS FASE B - QUEIMADO DO TRAFO 5700002236 - POVOADO NOVO HORIZONTE.
ENC-RD-PS 00662/2026 | ENC-LMPS04 000109/2026 |  | 5700024073 | 57 | 0300024073 | 2026-07-24 16:07 | 07/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | AL01047073 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Lançar cabos multiplex 35.mm 150mts no circuito do TR 5700024073 RDU de Lagoa da Confusão setor Lagoa da Ilha. 073op02 Wesley 992562158
ETO-RD-PO 00230/2026 | DLP-MLPA02 000150/2026 |  | 5720904250 | 57 | 0320904250 | 2026-07-24 16:47 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | IPUEIRAS | LD02072001 | ETO-RD-PO |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00232/2026 | DLP-MLPA02 000148/2026 |  | 5728827001 | 57 | 0328827001 | 2026-07-24 16:47 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PORTO NACIONAL | LD02072001 | ETO-RD-PO |  | N/A |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00229/2026 | DLP-MLPA02 000151/2026 |  | 5722340250 | 57 | 0322340250 | 2026-07-24 16:47 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | IPUEIRAS | LD02072001 | ETO-RD-PO |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00231/2026 | ETO-RD-PO 002169/2026 |  | 5712848001 | 57 | 0312848001 | 2026-07-24 16:47 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PORTO NACIONAL | LD02072001 | ETO-RD-PO |  | N/A |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00233/2026 | DLP-MLPA02 000147/2026 |  | 5730022001 | 57 | 0330022001 | 2026-07-24 16:47 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PORTO NACIONAL | LD02072001 | ETO-RD-PO |  | N/A |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00336/2026 |  |  | 5701734007 | 57 | 0301734007 | 2026-07-24 16:53 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD03050008 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00335/2026 |  |  | 5301741007 | 53 | 0301741007 | 2026-07-24 16:53 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD03050008 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00333/2026 |  |  | 5700136031 | 57 | 0300136031 | 2026-07-24 16:53 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | RIO DOS BOIS | LD02038009 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00330/2026 | ENC-LMPS03 000110/2026 |  | 5700372031 | 57 | 0300372031 | 2026-07-24 16:53 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO DOS BOIS | LD02038009 | ETO-RD-PS |  | 5 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00334/2026 |  |  | 5762060031 | 57 | 0362060031 | 2026-07-24 16:53 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | RIO DOS BOIS | LD02038009 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00329/2026 | ENC-LMPS03 000109/2026 |  | 5700371031 | 57 | 0300371031 | 2026-07-24 16:53 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO DOS BOIS | LD02038009 | ETO-RD-PS |  | 5 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00331/2026 |  |  | 5745530031 | 57 | 0345530031 | 2026-07-24 16:53 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | TUPIRAMA | LD02038009 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00332/2026 | ENC-LMPS03 000108/2026 |  | 5700178031 | 57 | 0300178031 | 2026-07-24 16:53 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO DOS BOIS | LD02038009 | ETO-RD-PS |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00491/2026 |  |  | 5757178070 | 57 | 0357178070 | 2026-07-24 17:27 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | RIO SONO | LD02424015 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00492/2026 | DLP-MLPA02 000126/2026 |  | 5700829070 | 57 | 0300829070 | 2026-07-24 17:27 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO SONO | LD01059122 | ETO-RD-PA |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00493/2026 | DLP-MLPA02 000136/2026 |  | 5700830070 | 57 | 0300830070 | 2026-07-24 17:27 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO SONO | LD01059122 | ETO-RD-PA |  | N/A |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00494/2026 | DLP-MLPA02 000128/2026 |  | 5700831070 | 57 | 0300831070 | 2026-07-24 17:27 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO SONO | LD01059122 | ETO-RD-PA |  | 25 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00487/2026 | DLP-MLPA02 000127/2026 |  | 5750304070 | 57 | 0350304070 | 2026-07-24 17:27 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO SONO | LD01059122 | ETO-RD-PA |  | N/A |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00488/2026 | DLP-MLPA02 000149/2026 |  | 5759567070 | 57 | 0359567070 | 2026-07-24 17:27 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO SONO | LD02424015 | ETO-RD-PA |  | N/A |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00486/2026 | DLP-MLPA03 000111/2026 |  | 5750978070 | 57 | 0350978070 | 2026-07-24 17:27 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO SONO | LD02424015 | ETO-RD-PA |  | N/A |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00489/2026 | DLP-MLPA01 000184/2026 |  | 5758388070 | 57 | 0358388070 | 2026-07-24 17:27 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO SONO | LD02424015 | ETO-RD-PA |  | N/A |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00490/2026 | DLP-MLPA01 000183/2026 |  | 5747856070 | 57 | 0347856070 | 2026-07-24 17:27 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO SONO | LD02424015 | ETO-RD-PA |  | N/A |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 01152/2026 | ENC-MLAR01 000294/2026 | 612600755 | 5700953077 | 57 | 0300953077 | 2026-07-24 17:38 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 01149/2026 | ENC-MLAR05 000381/2026 | 612600754 | 5700336265 | 57 | 0300336265 | 2026-07-24 17:38 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | BARRA DO OURO | LD03105019 | ETO-RD-AR |  | 5 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 01153/2026 | ENC-MLAR01 000289/2026 | 612600755 | 5700854077 | 57 | 0300854077 | 2026-07-24 17:38 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR |  | 5 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 01150/2026 | ENC-MLAR02 000162/2026 | 612600754 | 5700160265 | 57 | 0300160265 | 2026-07-24 17:38 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | BARRA DO OURO | LD03105019 | ETO-RD-AR |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00769/2026 | ENC-MLAG01 000198/2026 | 662600482 | 5714665081 | 57 | 0314665081 | 2026-07-24 17:47 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | SAO BENTO DO TOCANTINS | LD03005098 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00770/2026 | ENC-MLAG01 000206/2026 | 662600498 | 5709355081 | 57 | 0309355081 | 2026-07-24 17:47 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ITAGUATINS | LD03005098 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00767/2026 | ENC-MLAG01 000200/2026 | 662600498 | 5765077081 | 57 | 0365077081 | 2026-07-24 17:47 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ITAGUATINS | LD03005098 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00766/2026 | ENC-MLAG01 000197/2026 | 662600473 | 5700809081 | 57 | 0300809081 | 2026-07-24 17:47 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ITAGUATINS | LD03005098 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00752/2026 | ETO-RD-GU 003618/2026 |  | 5710009032 | 57 | 0310009032 | 2026-07-24 17:54 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUACU | LD01008032 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00756/2026 | ETO-RD-GU 003622/2026 |  | 5723338032 | 57 | 0323338032 | 2026-07-24 17:54 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUACU | LD01008032 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00757/2026 | ETO-RD-GU 003623/2026 |  | 5700405032 | 57 | 0300405032 | 2026-07-24 17:54 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUACU | LD01008032 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00753/2026 | ETO-RD-GU 003619/2026 |  | 5710012032 | 57 | 0310012032 | 2026-07-24 17:54 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | NOVO PLANALTO | LD01008032 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00754/2026 | ETO-RD-GU 003620/2026 |  | 5700011032 | 57 | 0300011032 | 2026-07-24 17:54 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | NOVO PLANALTO | LD01008032 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00751/2026 | ETO-RD-GU 003617/2026 |  | 5709626032 | 57 | 0309626032 | 2026-07-24 17:54 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | ARAGUACU | LD01008032 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00759/2026 |  |  | 5700925078 | 57 | 0300925078 | 2026-07-24 18:15 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00762/2026 |  |  | 5700794078 | 57 | 0300794078 | 2026-07-24 18:15 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00758/2026 |  |  | 5700944078 | 57 | 0300944078 | 2026-07-24 18:15 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00761/2026 |  |  | 5700926078 | 57 | 0300926078 | 2026-07-24 18:15 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00760/2026 |  |  | 5701080078 | 57 | 0301080078 | 2026-07-24 18:15 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00763/2026 |  |  | 5701074078 | 57 | 0301074078 | 2026-07-24 18:21 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00780/2026 | ENC-MLAG02 000232/2026 | 662600477 | 5720001218 | 57 | 0320001218 | 2026-07-25 20:17 | 07/2026 | POSTE | PODRE | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | URGENTE | SITIO NOVO DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR POSTE DE MADEIRA NO CIRCUITO DO TRAFO 5720001218 NO POVOADO CENTRO DOS MAMEDES PROXIMO DA IGREJA ANTES DA PONTE
ETO-RD-PS 00348/2026 | ETO-RD-PS 001856/2026 |  | 5701510007 | 57 | 0301510007 | 2026-07-27 10:38 | 07/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | ALTA | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02048007 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | FAVOR REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS PARA-RAIOS QUEIMADOS NO TRAFO 5701510007, DIRECIONAR EQUIPE LV PARA CORREÇÃO EM CAMPO.
ETO-RD-GU 00767/2026 | DBM-MPDB08 000107/2026 | 412600571 | 5700801003 | 57 | 0300801003 | 2026-07-29 12:53 | 07/2026 | POSTE | TRINCADO(A)/FISSURADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL05040003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | poste de id 92718039 trincado devido caminhão puxar ramal de serviço trafo 5700801003 poste bt 10/150 um cliente penalizado 01 setor wall de lins
ETO-RD-DP 00481/2026 | ETO-RD-DP 001985/2026 |  | 5700028074 | 57 | 0300028074 | 2026-07-30 11:16 | 07/2026 | AVARIADO | VEGETAÇÃO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIANOPOLIS | AL01028074 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Poda de arvore na mt com equipe de linha viva tensão 13.8 kv acesso livre rdu Dianopolis tres estrutura apos trafo 5700028074 cabo AA/2 cliente penalizado não
ETO-RD-PA 00507/2026 |  |  | 5764241122 | 57 | 0364241122 | 2026-07-30 17:19 | 07/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04097122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Acionar Equipe de Linha Viva para recuperar ponto quente no circuito de MT próximo ao TRAFO 5764241122.Local: ARSE 135 - Quadra Nova
DOLP-RD-PA 00510/2026 |  |  | 5764241122 | 57 | 0364241122 | 2026-07-30 17:19 | 07/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04097122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Acionar Equipe de Linha Viva para recuperar ponto quente no circuito de MT próximo ao TRAFO 5764241122.Local: ARSE 135 - Quadra Nova
DG-RD-PO 00482/2026 | DG-MPDG01 000121/2026 | 312600380 | 5711214001 | 57 | 0311214001 | 2026-07-31 17:40 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | SS PARA TROCAR TRAFO 5711214001 COM PROBLEMA DE TENSÃO E O TAP INTERNO.POTENCIA: 10KVA TENSÃO: 7.9ACESSO: LIVRE

## Sem Crítica do período
SS | OS | Obra | Transformador | Prefixo | Chave gêmea (03) | Abertura da SS | Mês | Origem SS | Defeito SS | Tipo SS | Situação | Criticidade | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Marca do dono | Classificação do expurgo | Resultado | Encontrado por | Cobertura da Crítica | Observação · veredito | Observação · menções | Observação · na janela | Observação · ocorrências na janela | Observação · elemento com problema | Observação · trecho | Observação · leitura do revisor | Ocorrências do trafo na Crítica | Ocorrências da chave na Crítica | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Passos | Papel do ativo | Distância à janela (h) | Causa | Subcausa | Clientes | Duração (min) | Observação da Crítica | Site · cascata | Site · Crítica | Site · gatilho de exclusão | Site · confirmado | Descrição da SS
DOLP-RD-PA 00709/2026 | DLP-MPPA01 000226/2026 | 112600651 | 5746234122 | 57 | 0346234122 | 2026-07-01 09:28 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL06060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 1 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | INT: 20264578550470Segue SS de pose abalroado estrutura de ID 56754155 10/150 SI-1 abalroado no circuito do TR 5746234122 para devidas tratativas com equipe de manutenção.Subida do Água Fria sentido PolinesiaAcesso livre.
ETO-RD-AR 01045/2026 | ENC-MLAR01 000258/2026 | 612600666 | 5701903060 | 57 | 0301903060 | 2026-07-01 12:00 | 07/2026 | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL02054060 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 1 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Substitui poste deteriorado 9/300 no ID:64713534 estrutura S4 e substitui poste de madeira 9/150 no ID:64713537 estrutura S1 acesso livre. Equipe 060op01 992243013
ETO-RD-AR 01046/2026 | ENC-MLAR01 000257/2026 | 612600667 | 5701903060 | 57 | 0301903060 | 2026-07-01 12:00 | 07/2026 | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NOVA OLINDA | AL02054060 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 1 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Substitui poste deteriorado 9/300 no ID:64713534 estrutura S4 e substitui poste de madeira 9/150 no ID:64713537 estrutura S1 acesso livre. Equipe 060op01 992243013
DOLP-RD-PA 00715/2026 | DLP-CTPA00 000116/2026 | 112600655 | 5700004082 | 57 | 0300004082 | 2026-07-02 20:44 | 07/2026 | POSTE | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02424015 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 3 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Segue nota para substuiçao de poste deteriorado IDs 80105370 e 72352445 e 72352444Tres estrutura S1 9/200 Completa Acesso livre para caminhao RDU de Lizarda Para mais informaçoes entra em contato com Aleandro
DOLP-RD-PA 00717/2026 | DLP-CTPA00 000118/2026 | 112600655 | 5700004082 | 57 | 0300004082 | 2026-07-02 20:44 | 07/2026 | POSTE | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02424015 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 3 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Segue nota para substuiçao de poste deteriorado IDs 80105370 e 72352445 e 72352444Tres estrutura S1 9/200 Completa Acesso livre para caminhao RDU de Lizarda Para mais informaçoes entra em contato com Aleandro
DOLP-RD-PA 00716/2026 | DLP-CTPA00 000117/2026 | 112600655 | 5700004082 | 57 | 0300004082 | 2026-07-02 20:44 | 07/2026 | POSTE | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LIZARDA | LD02424015 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 3 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Segue nota para substuiçao de poste deteriorado IDs 80105370 e 72352445 e 72352444Tres estrutura S1 9/200 Completa Acesso livre para caminhao RDU de Lizarda Para mais informaçoes entra em contato com Aleandro
ETO-RD-AG 00657/2026 | ENC-MPAG02 000113/2026 | 662600421 | 5710250039 | 57 | 0310250039 | 2026-07-02 20:47 | 07/2026 | CABOS MT | CABO CONDUTOR BAIXO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Nota para manutenção substiuir 2 vão de rede (cabo reconzido) entre os iD's 46537753 67003540 na Transaraguaia em Araguatins
DOLP-RD-PA 00722/2026 | DLP-CTPA00 000120/2026 | 112600666 | 5700245122 | 57 | 0300245122 | 2026-07-03 17:46 | 07/2026 | POSTE | ARMADURA EXPOSTA / OXIDADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | PALMAS | AL07060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 7 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Segue nota Para substituição Poste danificando no ID 56757840 POSTE 9/150 S1
DOLP-RD-PA 00723/2026 | DLP-CTPA00 000119/2026 | 112600665 | 5700245122 | 57 | 0300245122 | 2026-07-03 17:50 | 07/2026 | POSTE | ARMADURA EXPOSTA / OXIDADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | PALMAS | AL07060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 7 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Segue Nota para Substituição Poste danificando S1 ID 56757124 Rede BT
ETO-RD-GR 00676/2026 | ENC-MPGR01 000145/2026 | 712600502 | 5701656009 | 57 | 0301656009 | 2026-07-06 09:37 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | AL03037009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para substituir poste abalroado 9/150 estrutura SI-1 ID 76897601, Rua 23 no final do loteamento, Bairro Lysam
ETO-RD-GR 00677/2026 | ENC-MPGR01 000141/2026 | 712600506 | 5700692033 | 57 | 0300692033 | 2026-07-06 09:55 | 07/2026 | POSTE | DETERIORADA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | URGENTE | COLMEIA | AL01022033 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Substituir poste deteriorado (rachaduras e ferragens expostas) na Rdu de Colmeia. Poste ID TS: 71168340Avenida longuinho numero 1.264Fotos em anexo
ETO-RD-DP 00410/2026 | ETO-RD-DP 001483/2026 |  | 5762230101 | 57 | 0362230101 | 2026-07-07 10:23 | 07/2026 |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | LD07002091 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 1 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Segue SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Tranformador 5762230101 com vazamento de oleo , RDU de PORTO ALEGRE .
ETO-RD-AG 00678/2026 | ENC-MPAG01 000311/2026 | 662600420 | 5700227088 | 57 | 0300227088 | 2026-07-08 06:49 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | URGENTE | SITIO NOVO DO TOCANTINS | AL01077088 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 1 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | TROCA DE POSTE ABALROADO DE 11/300, ESTRUTURA SI-1, REDE DE BT CABO MULTIPLEX. ACESSO BOM. REDE ENERGISADA.
ETO-RD-AG 00689/2026 | ENC-MLAG02 000216/2026 | 662600447 | 5700124039 | 57 | 0300124039 | 2026-07-09 18:05 | 07/2026 | POSTE | FERRAGEM EXPOSTA / OXIDADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 1 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Substituição do Poste 9/150-S1 - ID-68400013- Deteriorado/FERRAGEM EXPOSTA- SS'S SUBSTITUIÇÃO CABOS E POSTES RD BT CABO NU. TR-5700124039- POV MACAÚBA -SUBSTIT. DE 05 X VÃOS RD BT 3#2(2) CABO NU BAMBOS DETERIORADOS DO POSTE ID-68400005-SI3 AO POSTE ID-68437514-S4-SI3-11/600;
ETO-RD-AG 00690/2026 | ENC-MLAG01 000179/2026 | 662600446 | 5700124039 | 57 | 0300124039 | 2026-07-09 18:12 | 07/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 1 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | SUBSTIT. DE 05 X VÃOS RD BT 3#2(2) CABO NU BAMBOS DETERIORADOS DO POSTE ID-68400005 - SI3 AO POSTE ID-68437514 - S4-SI3-11/600; SS'S SUBSTITUIÇÃO CABOS E POSTES RD BT CABO NU. TR-5700124039- POV MACAÚBA -
ETO-RD-AR 01090/2026 | ENC-MLAR01 000276/2026 | 612600686 | 5749592004 | 57 | 0349592004 | 2026-07-11 13:26 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL05010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 2 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Boa TardeSegue SSSenhores enviar equipe de manuteção na RDU de Araguaína para troca poste e caboID: 63143157 e 63143167Estrutura: S1Levar: 100 metros de cabo 35mm Equipe: 004op02Contato da equipe: 98454-1114Cliente penalizado: 63Endereço: IND RUA ALAMEDA DOS ROXINOIS, 0 - QD.35 LT.77 NA RUA DETRAS DA SOTELL
ETO-RD-AG 00708/2026 | ENC-MLAG02 000233/2026 | 662600480 | 5725895002 | 57 | 0325895002 | 2026-07-12 17:12 | 07/2026 | POSTE | DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | URGENTE | TOCANTINOPOLIS | AL02084002 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 1 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Substituir poste deteriorado Bitola 9/300 estrutura S4 ID 68463227, Rua ceara 278 Bairro Centro deTocantinopolis.
ETO-RD-AR 01093/2026 | ENC-MLAR02 000155/2026 | 612600693 | 5700003053 | 57 | 0300003053 | 2026-07-13 10:08 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PIRAQUE | LD01095030 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 7 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Bom dia!Segue ssSenhores enviar equipe de manutenção para RDU de Piraquê, para trocar poste abalroado Poste:9/150ID:69398535Estrutura: SI-1Trafo:5700003053Cliente penalizado: Não Equipe:053OP01Contato:6399238-4671Endereço: Rua Caetana Ferreira Lima 465
DOLP-RD-PA 00742/2026 | DLP-MPPA01 000245/2026 |  | 5765339122 | 57 | 0365339122 | 2026-07-14 17:36 | 07/2026 | POSTE | ALTO ESFORÇO MECANICO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL03060122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Remoção de Poste BT com alto Risco de ser Abalroado na Orla 14 proximo a Pavimentação. Transforma poste id 56762409 numa S3 eliminado poste id 56762411
ETO-RD-GR 00725/2026 | ENC-MLGR01 000163/2026 | 712600527 | 5700692033 | 57 | 0300692033 | 2026-07-15 21:20 | 07/2026 | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | AL01022033 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | acionar equipe de manutencao para troca de poste na RDU de Colmeia poste 9-150 ID - 71172408 estrutura Si-1equipe 033op01acesso livre
ETO-RD-GR 00726/2026 | ENC-MLGR03 000247/2026 | 712600528 | 5700008034 | 57 | 0300008034 | 2026-07-16 13:22 | 07/2026 | POSTE | DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PRESIDENTE KENNEDY | AL01073034 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 3 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Boa tarde!Senhores, enviar equipe manutenção para subtituir poste deteriorado bitola 9/150 estrutura S1 ID 69478026, rua 20, Bairro centro, de frente padaria pao de mel.se possivel deixar ligado o cliente que fica do outro lado da rua, apenas conectar ramal na rede.
ETO-RD-GU 00717/2026 | DBM-MPDB08 000106/2026 | 412600558 | 5700045003 | 57 | 0300045003 | 2026-07-16 13:53 | 07/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL01040003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Segue SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Substituir poste de madeira RDU GURUPI . Poste 10/150 estrutura S1/S3 ID# 75944119 , AVENIDA MARANHÃO
ETO-RD-GR 00737/2026 | ENC-MLGR03 000250/2026 | 712600531 | 5700015153 | 57 | 0300015153 | 2026-07-17 15:15 | 07/2026 | POSTE | DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 1 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir DOIS postes deteriorados na Vila Tancredo Neves, Bernardo Sayão.
ETO-RD-GR 00738/2026 | ENC-MLGR03 000248/2026 | 712600516 | 5700015153 | 57 | 0300015153 | 2026-07-17 15:15 | 07/2026 | POSTE | DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 1 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir DOIS postes deteriorados na Vila Tancredo Neves, Bernardo Sayão.
DOLP-RD-PA 00766/2026 | DLP-MPPA01 000250/2026 | 112600690 | 5700007059 | 57 | 0300007059 | 2026-07-19 09:24 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL02099059 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 3 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | poste abarroado estrutura S1 9/150 proximo Escola Thiago Barbosa Aureny 2
ETO-RD-PA 00469/2026 |  |  | 5700007059 | 57 | 0300007059 | 2026-07-19 09:24 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL02099059 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 3 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | poste abarroado estrutura S1 9/150 proximo Escola Thiago Barbosa Aureny 2
ETO-RD-GR 00741/2026 | ENC-MLGR03 000293/2026 | 712600521 | 5738780015 | 57 | 0338780015 | 2026-07-21 21:28 | 07/2026 | POSTE | FALTANDO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | ALTA | PEDRO AFONSO | AL01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | O poste foi removido e cortaram a rede conformes a fotos. solicitando uma extenção de rede no trecho. conforme o Rai da equipe 015op01 esta deixando os outros clientes com a tensão baixa.
ETO-RD-GR 00746/2026 | ENC-MLGR03 000254/2026 | 712600553 | 5700056009 | 57 | 0300056009 | 2026-07-22 17:50 | 07/2026 | POSTE | DESNIVELADO (A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | AL01037009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Caminhão bateu nos cabos da internet e "puxou" o poste onde o mesmo se encontra com varios trincados e inclinado. ID 94312647 não encontrado. Equipe 009op01 Darcy, esteve no local.
ETO-RD-GR 00748/2026 | ENC-MLGR03 000285/2026 | 712600498 | 5752359033 | 57 | 0352359033 | 2026-07-23 09:54 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | COLMEIA | AL01022033 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 2 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | acionar equipe de manutencao para troca deposte abalroado na RDU de colmeia
ETO-RD-GU 00748/2026 | DBM-MLDB04 000106/2026 | 412600564 | 5700021076 | 57 | 0300021076 | 2026-07-23 11:17 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DUERE | AL01031076 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | poste abalroado acesso livre
ETO-RD-AR 01140/2026 | ETO-RD-AR 002960/2026 |  | 5703696004 | 57 | 0303696004 | 2026-07-23 13:55 | 07/2026 |  | VEGETAÇÃO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUAINA | AL05103004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 2 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Realizar poda de arvore com a linha viva. CDC 2898900Localização:https://www.google.com/maps?q=-7.21126,-48.1800766&z=17&hl=pt-BR
ETO-RD-GR 00750/2026 |  |  | 5700005195 | 57 | 0300005195 | 2026-07-23 16:14 | 07/2026 | POSTE | RACHADA / QUEBRADA | AVISO DE ANOMALIA | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | CENTENARIO | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 1 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | POSTE NO MEIO DA VIA RDU DE CENTENARIO. 9/300 MSMO ESTA NO MEIO DA VIA. OFERENCENDO RISCO DE ACIDENTE . NECESSARIO MUDAR O MESMO DE LOCAL .TR 570005195..227OP01 ESTEVE NO LOCAL .LEVAR POSTE POS O MESMO ESTA COM UM TRINCADO NA PARTE DE BAIXO....ID 72310253
ETO-RD-GR 00764/2026 | ENC-MLGR03 000295/2026 | 712600525 | 5710279024 | 57 | 0310279024 | 2026-07-24 19:28 | 07/2026 | POSTE | POSTE CONCRETO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | ALTA | ITAPORA DO TOCANTINS | LD02022033 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | acionar equipe de manutencao para troca de poste e intercalar poste na RDR de ItaporaPoste 10-200 id- 71146175 estrutura SI-4Poste 10-200 ID- 71146178 estrutrua SI_4equipe de manutencao pesada Wesley
ETO-RD-GU 00765/2026 | DBM-MLDB04 000107/2026 | 412600565 | 5700463003 | 57 | 0300463003 | 2026-07-27 06:52 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL05040003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 1 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE POSTE ABALROADO NA RDU DE GURUPI POSTE 9/600 S3 FINAL DE CIRCUITOID#45611367
ETO-OP-PS 00005/2026 |  |  | 5700064007 | 57 | 0300064007 | 2026-07-30 14:23 | 07/2026 | VEGETAÇÃO PODA DE ÁRVORE | VEGETAÇÃO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS PENDENTE | BAIXA | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL01048007 | ETO-OP-PS |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 1 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | favor realizar poda de arvore de grande porte, proximo a rede bt.
ETO-RD-AG 00796/2026 | ENC-MLAG02 000241/2026 | 662600495 | 5700023002 | 57 | 0300023002 | 2026-07-31 20:58 | 07/2026 | POSTE | DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | SEM CRÍTICA — não conferível | — | SEM CRÍTICA DESTE PERÍODO — não conferível | [7 empty] | 3 | 0 | [11 empty] | não está no site |  |  |  | Boa noite!Senhores, enviar equipe de manutenção para substituir poste deteriorado 9/300 estrutura S3 ID 68465654rua manoel de sousa lima, Bairro aeroporto rdu de tocantinopolis.

## Julho (detalhe)
SS | OS | Obra | Transformador | Prefixo | Chave gêmea (03) | Abertura da SS | Mês | Origem SS | Defeito SS | Tipo SS | Situação | Criticidade | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Marca do dono | Classificação do expurgo | Resultado | Encontrado por | Cobertura da Crítica | Observação · veredito | Observação · menções | Observação · na janela | Observação · ocorrências na janela | Observação · elemento com problema | Observação · trecho | Observação · leitura do revisor | Ocorrências do trafo na Crítica | Ocorrências da chave na Crítica | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Passos | Papel do ativo | Distância à janela (h) | Causa | Subcausa | Clientes | Duração (min) | Observação da Crítica | Site · cascata | Site · Crítica | Site · gatilho de exclusão | Site · confirmado | Descrição da SS
ETO-RD-AG 00653/2026 | ENC-MPAG02 000111/2026 | 662600415 | 5722568039 | 57 | 0322568039 | 2026-07-01 10:26 | 07/2026 |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-01 21:05 | 2026-07-02 00:10 |  | problema+interrompido+fechado | 9.6 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 2 | 185 | MELHORIA DE ATERRAMENTO | não está no site |  |  |  | Refazer Malha de Aterramento Danificada, Quebrada. Trafo-5722568039 , Monof. 7,9 Kv - UC-28348670 MARIA CELMA PEREIRA BALBINO- Chácara 3 Irmãos - Associação dos Pequenos Agricultores, Povoado taquarizinho Lote: 27.
ENC-RD-PS 00611/2026 | ENC-LMPS01 000158/2026 | 212600560 | 5700147007 | 57 | 0300147007 | 2026-07-01 17:41 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02048007 | ENC-RD-PS | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-01 16:13 | 2026-07-02 02:08 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 595 | Cleibsom Manuteção - Troca do transformador 5700147007 vazando oleo | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5700147007 Queimadopara raios bompotência 45kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 007op07 tel-63992921913
ENC-RD-PS 00612/2026 | ENC-LMPS03 000098/2026 | 212600570 | 5701799013 | 57 | 0301799013 | 2026-07-01 19:34 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | LD01062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-01 19:13 | 2026-07-02 11:40 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 987 | trafo 5701799013 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR-5701799013 Queimado POSTE DA ESTRUTURA 10/200para raios bompotência 5kvatensão 34,5kvacesso caminhoneteequipe 013op01 tel-63991022334
ETO-RD-PA 00435/2026 | ETO-RD-PA 004585/2026 |  | 5744285122 | 57 | 0344285122 | 2026-07-02 09:08 | 07/2026 | CABOS MT | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL07060122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-28 16:01 | 2026-07-28 19:15 |  | problema+interrompido+fechado | 629.9 | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | 80 | 194 | Intv Auto PPF CH-0300309122 | não está no site |  |  |  | Segue SS para linha viva recuperar cabo Mt partido no trafo 5746120122, 50mm entre a 405 e 407 norte.
DOLP-RD-PA 00711/2026 | DLP-MLPA04 000011/2026 |  | 5364882001 | 53 | 0364882001 | 2026-07-02 11:19 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-02 08:55 | 2026-07-04 12:38 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 2 | 3103 | Abertura Emergencial Coduntor de ATERRAMENTO Rompido e elevando tensão do cliente equipe 271op 5 Realizou abertura. em seguida abrimos nota para fazer a recuperação do aterramento do trafo | não está no site |  |  |  | INT: 20264583505906Segue SS Para melhoria de aterramento no TRAFO 5364882001 para devidas tratativas com equipe de manutenção. acesso livre.UC36888683LILIAN PINTO DA SILVA271OP05 63 99258-4496
ETO-RD-AR 01050/2026 | ENC-MLAR01 000253/2026 | 612600663 | 5710008053 | 57 | 0310008053 | 2026-07-02 12:36 | 07/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-01 16:32 | 2026-07-02 11:27 |  | problema+interrompido+fechado |  | PARA-RAIOS | PARA-RAIOS CURTO-CIRCUITADO | 1 | 1135 | CODIGO INVALIDO:CH/5710008053- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264580129149-1 Equipe 003 - 053OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Trafo 5710008053 45kvaTensão: 34.5Acesso: Bom Endereço: IND FAZENDA SAO GERALDO, 0Equipe: 053op01
ETO-RD-AR 01051/2026 | ENC-MLAR01 000252/2026 | 612600662 | 5703676004 | 57 | 0303676004 | 2026-07-02 12:59 | 07/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL06103004 | ETO-RD-AR | 15 | 150 | ANALISE DE EXPURGOS | NÃO SUBSTITUIDO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 |  |  | 2026-07-02 11:13 | 2026-07-02 18:49 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 187 | 456 | TRAFO 5703676004 QUEIMADO E JUMPER ROMPIDO NA CHAVE 0302569004 FASE A | não está no site |  |  |  | boa tarde!Segue SS para substituir trafo 5703676004 150 kva na RDU de Araguaina, mesmo queimado bucha secundaria da fase A
ETO-RD-AG 00655/2026 | ENC-MPAG02 000114/2026 | 662600421 | 5710250039 | 57 | 0310250039 | 2026-07-02 15:23 | 07/2026 | POSTE | BASE DETERIORADA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-02 20:30 | 2026-07-03 |  | problema+interrompido+fechado | 4.1 | CONDUTOR DE BT | DESNIVELADO | 2 | 210 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA APRUMAR POSTE. DENISMAR | não está no site |  |  |  | por favor deslocar equipe da manutenção no circuito do trafo 5710250039 para aplumar poste 09/150 id 67003539 estrutura S1 cabo BT baixo e no local tem que fazer limpeza de faixa local sem acesso para caminhão
DOLP-RD-PA 00713/2026 | DLP-MLPA01 000176/2026 | 112600721 | 5364882001 | 53 | 0364882001 | 2026-07-02 17:26 | 07/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-02 08:55 | 2026-07-04 12:38 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 2 | 3103 | Abertura Emergencial Coduntor de ATERRAMENTO Rompido e elevando tensão do cliente equipe 271op 5 Realizou abertura. em seguida abrimos nota para fazer a recuperação do aterramento do trafo | não está no site |  |  |  | TRAFO 5364882001 dando Choque. Manutenção foi ao local recuperar malha de aterramento e condenou o TRAFO.Risco a comunidade. Clientes penalizados: 05
DOLP-RD-PA 00714/2026 | DLP-MLPA02 000068/2026 | 112600658 | 5703401122 | 57 | 0303401122 | 2026-07-02 19:24 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-02 11:17 | 2026-07-02 13:53 |  | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | 1 | 156 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264583763253-1 Equipe 003 - 100OP04 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue nota para substuiçao de trafo 5703401122 queimado 15 kva tensao 19.9kv asseço livre
ETO-RD-AG 00658/2026 | ENC-MLAG02 000210/2026 | 662600412 | 5700102127 | 57 | 0300102127 | 2026-07-02 20:58 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-02 10:13 | 2026-07-03 19:40 |  | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE AT | QUEBRADO | 1 | 2007 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264583652921-1 Equipe 003 - 002OP03 | não está no site |  |  |  | POSTE 10/150 ESTRUTURA SI-1 QUEBRADO, 1 ESTRUTURA APOS O TRAFO 5700102127, IND ASSENTAMEN PA 1 DE JANEIRO, 0 - CHA. 05 IRMAOS, REGIAO RUAL DE PALMEIRAS
DG-RD-PO 00446/2026 |  |  | 5710803001 | 57 | 0310803001 | 2026-07-03 13:11 | 07/2026 | AVARIADO | COLA E FITA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD01100001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção, fazer reparo trafo 5710803001 com vazamento de oleo , potencia 150 kva , tensão 34,5 , acesso para camionete , para-raio queimado
ETO-RD-GR 00674/2026 | ENC-MPGR01 000128/2026 | 712600446 | 5700768033 | 57 | 0300768033 | 2026-07-03 18:53 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | AL01022033 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-04 15:47 | 2026-07-04 17:14 |  | problema+interrompido+fechado | 19.9 | POSTE DE BT | ABALROADO | 21 | 87 | Wesley manutençao pesada guarai 6399934288 - troca de poste abalroado. | não está no site |  |  |  | circuito do trafo 5700768033poste S1 9/150 rede multiplex id:76309079entrada da cidade Colmeia acesso livre.033op01esteve no local
ENC-RD-PS 00618/2026 | ENC-LMPS03 000099/2026 | 212600562 | 5700526233 | 57 | 0300526233 | 2026-07-03 20:31 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ABREULANDIA | LD02050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-03 17:25 | 2026-07-04 16:55 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1410 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264587406085-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700526233 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAVIO CONSTATADO QUEIMADO
ENC-RD-PS 00619/2026 | ENC-LMPS03 000100/2026 | 212600563 | 5701325055 | 57 | 0301325055 | 2026-07-03 20:44 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-03 14:52 | 2026-07-04 20:23 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1771 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264586758429-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | TRAFO 5701325055 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA VAZANDO OLEO
ETO-RD-PA 00441/2026 |  |  | 5703370122 | 57 | 0303370122 | 2026-07-04 07:55 | 07/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | PALMAS | AL10059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 |  |  | 2026-07-04 05:41 | 2026-07-04 11:11 |  | problema+interrompido+fechado |  | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | FERRAGENS FOLGADAS/DANIFICADAS | 169 | 330 | Fechamento do Trafo Apos Linha viva Realizar . substituição das chaves , e em seguida platão restabeleceu as cargas normalizado, os clientes. | não está no site |  |  |  | Linha viva Para Recupera Chave Quebrada do Trafo 5703370122 Devido não ter distancia de segurança para equipe de plantão com cesto aereo.Tensão 13.800 bitola cabo AA / 2 SANTO AMARO,- ARNE 81
ETO-RD-AG 00662/2026 | ENC-MPAG01 000307/2026 | 662600409 | 5700004098 | 57 | 0300004098 | 2026-07-04 10:14 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ANANAS | AL01005098 | ETO-RD-AG | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-04 10:18 | 2026-07-05 13:45 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 25 | 1647 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264590054619-1 Equipe 003 - 098OP02, transformador queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Substituir trafo 5700004098 25KVA-7,9 KV, queimado na RDR de Ananás.
ENC-RD-PS 00620/2026 | ENC-LMPS03 000101/2026 | 212600561 | 5710214012 | 57 | 0310214012 | 2026-07-04 11:50 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRISTALANDIA | LD02047073 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-03 15:50 | 2026-07-04 13:41 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1311 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264587551122-1 Equipe 003 - 046OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5710214012 15kva 19,9kv acesso bom.
ENC-RD-PS 00621/2026 | ENC-LMPS03 000102/2026 | 212600574 | 5704163001 | 57 | 0304163001 | 2026-07-04 16:34 | 07/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | AUSENTE |  |  | TARFO 5704163001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO:LIVRE
ENC-RD-PS 00622/2026 | ENC-MPPS01 000171/2026 | 212600565 | 5700018084 | 57 | 0300018084 | 2026-07-04 18:51 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-04 23:22 | 2026-07-05 00:40 |  | problema+interrompido+fechado | 3.5 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 40 | 78 | helio manuteçao pezada 985016271 tr 5700018084 622/2026 substituir poste quebrado | não está no site |  |  |  | SS: PARA MANUTENÇÃO TROCAR 01 POSTE 10/150 ESTRUTURA SI1 ABALROADO NA RDU DE DIVINOPOLIS EM FRENTE OU CDC 3448231 NO CIRCUITO DO TRAFO 5700018084 NA RUA PARANA CENTRO SAIDA PARA MARIANOPOLIS ID: 94081622 ACESSO BOM NA REDE MULTIPLEX
ETO-RD-GR 00675/2026 | ENC-MLGR03 000235/2026 | 712600447 | 5700346033 | 57 | 0300346033 | 2026-07-05 09:41 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | COLMEIA | LD02022033 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 7 |  |  | 2026-07-05 09:56 | 2026-07-06 17:03 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1867 | CODIGO INVALIDO:CH/791211- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264593196019-1 Equipe 003 - 033OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Acionar equipe de manutencao para troca de trafo 5700346033 e para raio queimadoacesso livreequipe 033op01
ETO-RD-GU 00696/2026 | DBM-MLDB04 000098/2026 | 412600541 | 5710509094 | 57 | 0310509094 | 2026-07-05 10:11 | 07/2026 | AVARIADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | ABALROADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-05 10:06 | 2026-07-05 17:30 |  | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 1 | 444 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264593196886-1 Equipe 003 - 148OP01 | não está no site |  |  |  | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado.Transformador: 5710509094Obs: Levar estrutura completaAcesso Livre
ETO-RD-DP 00406/2026 | ETO-RD-DP 001482/2026 | 512600190 | 5701126028 | 57 | 0301126028 | 2026-07-05 10:18 | 07/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-04 18:25 | 2026-07-05 15:53 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 1288 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264591072342-1 Equipe 003 - 028OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | FOI CONSTATADO TRAFO 5701126028 15KVA 19,9KV COM A BUCHA PRIMARIA QUEBRADA. FAVOR DISPONIILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS
ETO-RD-AR 01064/2026 | ENC-MLAR01 000256/2026 | 612600665 | 5700987040 | 57 | 0300987040 | 2026-07-05 10:59 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-05 11:09 | 2026-07-05 18:48 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 3 | 459 | TRAFO QUEIMADO FEITO TESTE A VAZIO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5700987040 - 15KVA - 34,5KV acesso livre - para raio queimado - cliente JOAO DIAS DA LUZIND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS63992233079Ramal das pousadas.
DG-RD-PO 00447/2026 | DG-MLPO02 000082/2026 | 312600360 | 5700611043 | 57 | 0300611043 | 2026-07-05 17:57 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-06 12:28 | 2026-07-06 18:10 |  | problema+interrompido+fechado | 17.5 | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 342 | Trafo 5700611043 com defeito na bucha secundaria manutençao Alex | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700611043 QUEIMADO na RDR de silvanopolis tensão 19,9 , acesso só para CAMIONETE , para-raio QUEIMADO potencia 5 kva
ETO-COPC 00047/2026 | ETO-COPC 000049/2026 |  | 5700207004 | 57 | 0300207004 | 2026-07-06 15:23 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUAINA | AL07103004 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-14 06:36 | 2026-07-14 10:49 |  | interrompido+fechado | 182.2 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 253 | FOI TROCADO CONEXOES QUE ESTAVAM EM CURTO NORMALIZANDOSITUACAO | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700207004 com 105% de carregamento para analise de divisão de circuito.
ETO-RD-AR 01071/2026 | ENC-MLAR03 000087/2026 | 612600700 | 5700017077 | 57 | 0300017077 | 2026-07-06 15:44 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-15 15:15 | 2026-07-15 17:10 |  | problema+interrompido+fechado | 214.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 104 | 115 | Substituição TR 5700017077 com vazamento de oleo, Penalizando cargas da RDU Colinas, Equipe manutenção realizou troca para um trafo de 150KVA. | não está no site |  |  |  | TRAFO 5700017077 COM VAZAMENTO DE OLEO.
ENC-RD-PS 00625/2026 | ENC-LMPS04 000095/2026 |  | 5711350013 | 57 | 0311350013 | 2026-07-06 17:04 | 07/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-07 14:30 | 2026-07-07 15:38 |  | problema+interrompido+fechado | 20.4 | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO | 1 | 68 | ABERTURA DO TR 5711350013 PARA REFAZER A MALHA DE ATERRAMENTO DO TRAFO. LEVE PARAISO. | não está no site |  |  |  | REFAZER DESCIDA E MALHA DE ATERRAMENTO DO TR 5711350013 QUE ESTÁ ROMPIDA E OFERECENDO RISCO DE CHOQUE A REDE FICOU DESLIGADA, CLIENTE PENALIZADO UC 5755417. SAIDA DE PARAISO PARA BARROLANDIA. 013OP15 MAGNO 984442948/jaqueline 992588513
ETO-RD-GR 00678/2026 | ENC-MLGR03 000238/2026 | 712600544 | 5700069009 | 57 | 0300069009 | 2026-07-06 17:08 | 07/2026 | GARANTIA DE TRAFO | FURTADO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | AL01038009 | ETO-RD-GR |  | 75 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-07 10:20 | 2026-07-07 11:25 |  | problema+interrompido+fechado | 16.2 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 89 | 65 | melhoria de aterramento manutenção leve 01 | não está no site |  |  |  | REFAZER A MALHA DE ATERRAMETNO DO TRAFO 5700069009, POIS O ATERRAMENTO FOI FURTADO
DG-RD-PO 00449/2026 | DG-MPDG01 000114/2026 | 312600359 | 5700396250 | 57 | 0300396250 | 2026-07-06 18:13 | 07/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | 15 | 15 |  | FURTADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-06 10:28 | 2026-07-07 20:20 |  | problema+interrompido+fechado |  | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE CONDUTORES | 1 | 2032 | CODIGO INVALIDO:TR/5700366250- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264597540642-1 Equipe 003 - 043OP01 | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , instalar trafo 5700396250 FURTADO na RDR de impueiras , tensão 34,5 , acesso livre , . para-raio furtado , potencia 15 kva
DG-RD-PO 00450/2026 | DG-MPDG01 000115/2026 | 312600361 | 5701155035 | 57 | 0301155035 | 2026-07-07 08:12 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-06 17:22 | 2026-07-08 19:38 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 3016 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264598036692-1 Equipe 003 - 035OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5701155035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Monte do Carmo, faz. IND ASSENTAMEN FORCA DA ESPERANCA, 0 - LPT - 13760 AST. FORCA DA ESPERA LT.
ENC-RD-PS 00627/2026 | ENC-LMPS01 000161/2026 | 212600572 | 5700001007 | 57 | 0300001007 | 2026-07-07 09:28 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02048007 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-07 21:24 | 2026-07-07 23:05 |  | problema+interrompido+fechado | 10.9 | CONDUTOR DE BT | ENTRELACADO | 132 | 101 | Abertura automatica da chave do Trafo 5700001007, fase B , causa provavel abalroamento na rede BT do´ circuito do trafo | não está no site |  |  |  | SEGUE NOTA DE POSTE ABALROADO ESTRUTURA S-1 10/300, NO CIRCUITO DO TRAFO 5759285007, O MESMO NÃO TEM CADASTRO, POREM FICA PROXIMO AO TRAFO 5700001007, AVENIDA FRANCISCO DE ASSIS, CONTATO EQUIPE 63991260215
ETO-RD-PS 00294/2026 | ENC-LVPS02 000092/2026 |  | 5700015075 | 57 | 0300015075 | 2026-07-07 10:05 | 07/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-21 22:40 | 2026-07-22 01:00 |  | problema+interrompido+fechado | 347.6 | CONEXAO/JUMPER | CABOS LIGACAO DO TRAFO COM RD DE BT | 193 | 140 | aberto trafo 5700015075 para interliga 21ucs da bt trafo 5700913075 devido fly tap danificado tr 5700015075 | não está no site |  |  |  | segue ss para tratativa com equipe de linha viva o quanto antes substituir para-raio do trafo 5700015075 rdu de dois irmaduvida trata com Tec jercimar 63 98512-6549
ETO-RD-AR 01072/2026 |  |  | 5700542111 | 57 | 0300542111 | 2026-07-07 17:17 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | RIO SONO | AL05020023 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | TRANSFORMADOR 5700542111 QUEIMADO;OBS.: O TRANSFORMADOR QUE ESTÁ EM CAMPO É 5768458111 TRIFASICO DE 30KVA O MESMO SE ENCONTRA EM OBRA PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO.
ETO-RD-GR 00683/2026 | ENC-MLGR03 000237/2026 | 712600449 | 5700542111 | 57 | 0300542111 | 2026-07-07 17:17 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO SONO | AL05020023 | ETO-RD-GR | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | AUSENTE |  |  | TRANSFORMADOR 5700542111 QUEIMADO;OBS.: O TRANSFORMADOR QUE ESTÁ EM CAMPO É 5768458111 TRIFASICO DE 30KVA O MESMO SE ENCONTRA EM OBRA PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO.
ETO-RD-GR 00684/2026 | ENC-MLGR03 000236/2026 | 712600448 | 5700427087 | 57 | 0300427087 | 2026-07-07 18:09 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-07 15:32 | 2026-07-08 12:51 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 1279 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264601047404-1 Equipe 003 - 087OP01 ARASUEMO MANUTENÇÃO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | acionar equipe de manutencao para troca de trafo queimado na RDR de goianorte trafo 5700427087 e para raio equipe 087op01
DG-RD-PO 00452/2026 | DG-MPPO01 000118/2026 | 312600405 | 5700017071 | 57 | 0300017071 | 2026-07-07 18:45 | 07/2026 | OUTROS | DETERIORADA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | BREJINHO DE NAZARE | AL01018071 | DG-RD-PO |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutençãoSubstituir 8 vão rede , cabos multiplex QP / 35 de BT deteriorado, E 2 POSTES DE madeira na RDU de brejinho OS #ID´S 59616218, 59616220 CIRCUITO DO TRAFO 5700017071 , acesso livre , tensão 13,8 REF: MEDIDOR 01000163867 E 06000021854 AV: JK BAIRRO JANUARIO
DG-RD-PO 00451/2026 | DG-MPPO01 000117/2026 | 312600405 | 5700017071 | 57 | 0300017071 | 2026-07-07 18:45 | 07/2026 | OUTROS | DETERIORADA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | BREJINHO DE NAZARE | AL01018071 | DG-RD-PO |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutençãoSubstituir 8 vão rede , cabos multiplex QP / 35 de BT deteriorado, E 2 POSTES DE madeira na RDU de brejinho OS #ID´S 59616218, 59616220 CIRCUITO DO TRAFO 5700017071 , acesso livre , tensão 13,8 REF: MEDIDOR 01000163867 E 06000021854 AV: JK BAIRRO JANUARIO
DG-RD-PO 00453/2026 | DG-MPDG01 000134/2026 | 312600405 | 5700017071 | 57 | 0300017071 | 2026-07-07 18:45 | 07/2026 | OUTROS | DETERIORADA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | BREJINHO DE NAZARE | AL01018071 | DG-RD-PO |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutençãoSubstituir 8 vão rede , cabos multiplex QP / 35 de BT deteriorado, E 2 POSTES DE madeira na RDU de brejinho OS #ID´S 59616218, 59616220 CIRCUITO DO TRAFO 5700017071 , acesso livre , tensão 13,8 REF: MEDIDOR 01000163867 E 06000021854 AV: JK BAIRRO JANUARIO
ETO-RD-AG 00676/2026 | ENC-MPAG02 000117/2026 | 662600419 | 5700011065 | 57 | 0300011065 | 2026-07-07 19:28 | 07/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | URGENTE | AXIXA DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-07 21:19 | 2026-07-08 03:40 |  | problema+interrompido+fechado | 0.9 | POSTE DE BT | QUEBRADO | 192 | 381 | DESLIGAMENTO EMERGENCIAL PARA POSSUBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE BT DANIFICADO | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIR POSTE QUEBRADO - 9/150-S1- ID -66880934 - CIRCUITO DO TRAFO 5700011065 RDU DE AXIXA
DG-RD-PO 00454/2026 | DG-MPDG01 000116/2026 | 312600363 | 5700380250 | 57 | 0300380250 | 2026-07-07 20:43 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 |  |  | 2026-07-07 17:11 | 2026-07-08 13:45 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1234 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264600698162-1 Equipe 003 - 043OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700380250 QUEIMADO RDR impueiras , potencia 15 kva , para-raio queimado , acesso livre , tensão 19,9
ETO-RD-AG 00677/2026 | ENC-MPAG02 000118/2026 |  | 5700011065 | 57 | 0300011065 | 2026-07-08 04:40 | 07/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | AXIXA DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-07 21:19 | 2026-07-08 03:40 |  | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 192 | 381 | DESLIGAMENTO EMERGENCIAL PARA POSSUBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE BT DANIFICADO | não está no site |  |  |  | Enviar equipe da manutençãso para substituir 40 metros de rede de BT, com condutores recuzidos e cheios de emendas no circuito do trafo 5700011065, entre os ID'S 66880901 e 66880909
ETO-RD-GR 00690/2026 | ETO-RD-GR 001541/2026 |  | 5700614009 | 57 | 0300614009 | 2026-07-08 08:17 | 07/2026 |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | AL01038009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | SUBSTITUICAO DE PARA-RAIOS DO TRAFO 5700614009
ETO-RD-GR 00691/2026 | ETO-RD-GR 001542/2026 |  | 5700413009 | 57 | 0300413009 | 2026-07-08 08:20 | 07/2026 |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | AL01037009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIR OS PARA-RAIOS DO TRAFO 5700413009
ETO-RD-AG 00679/2026 | ENC-MLAG02 000218/2026 | 662600438 | 5700002168 | 57 | 0300002168 | 2026-07-08 08:28 | 07/2026 |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | URGENTE | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG |  | 75 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-11 07:41 | 2026-07-11 11:16 |  | problema+interrompido+fechado | 70.2 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 55 | 215 | trafo aberto para melhoria de aterramento e substituiçao de para raio | não está no site |  |  |  | Refazer Malha de Aterramento do Trafo-5700002168 - Cordoaria de aterramento rompida. POVOADO RIBEIRAO GRANDE - RDR Tocantinópolis.
ENC-RD-PS 00628/2026 | ENC-LMPS01 000163/2026 | 212600583 | 5700071007 | 57 | 0300071007 | 2026-07-08 09:20 | 07/2026 | POSTE | POSTE MADEIRA | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL01048007 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-09 16:42 | 2026-07-09 19:26 |  | problema+interrompido+fechado | 30.4 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 65 | 164 | Cleidson manutenção -63991143231 - troca de poste emergencial na RDU de miracema - no cicuito do TR 5700071007 | não está no site |  |  |  | ss para trocaar poste de madeira no circuito do trafo 5700071007POSTE: 9/300 ID:45985756RDU DE MIRACEMA
ETO-RD-AG 00680/2026 | ENC-MLAG02 000229/2026 | 662600474 | 5710065090 | 57 | 0310065090 | 2026-07-08 09:25 | 07/2026 |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | URGENTE | NAZARE | LD03005098 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Refazer Malha de Aterramento do Trafo-5710065090 - Cordoaria de aterramento está solta desconectada - TR - 5710065090 - UC-2445620 -INES TORRES- FAZ. SÃO JOSE - BREJINHO - RDR 19,9 KV DE NAZARÉ.
ETO-RD-GR 00696/2026 | ETO-RD-GR 001609/2026 |  | 5747766048 | 57 | 0347766048 | 2026-07-08 11:26 | 07/2026 | CABOS MT | JUMPER MT | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORTALEZA DO TABOCAO | LD02038009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-08 12:55 | 2026-07-08 16:29 |  | problema+interrompido+fechado | 0.5 | CONDUTOR DE AT | PARTIDO NA FASE | 23 | 214 | cabo rompido rede mt trafo aberto para linha viva recuperar o mesmo | não está no site |  |  |  | CABO REDE COMPACTA ROMPIDO NECESSARIO RECUPERAR MESMO ACESSO LIVRE PARA LINHA VIVA ID 91244003 NO LOCAL 24UC CLIENTE PENALIZADO.LEVAR EMENDA PARA CABO CS / 70REDE QUE ATENDE TRAFO 5747766048CABO CS / 70NOTA GERADA EM ID FICTICIO POIS O DE REFERENCIA NAO FOI ENCONTRADO 91244001
ETO-RD-PA 00448/2026 | ETO-RD-PA 003824/2026 |  | 5705426122 | 57 | 0305426122 | 2026-07-08 13:54 | 07/2026 | AVARIADO |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | PALMAS | AL03059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | substituir para-raio da fase c do trafo 5705426122
ETO-RD-GR 00698/2026 | ENC-MPGR01 000142/2026 | 712600501 | 5739133015 | 57 | 0339133015 | 2026-07-08 13:57 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEDRO AFONSO | AL01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-11 01:03 | 2026-07-11 02:46 |  | problema+interrompido+fechado | 58.1 | POSTE DE AT | ABALROADO | 66 | 103 | DELIGAMENTO EMERGENCIAL PARA SUBSTITUIR POSTE BT QUEBRADO | não está no site |  |  |  | id 75696722POSTE ABALROADO 10/150 S1ACESSO LIVRE015OP01ESTEVE NO LOCAL CRICUTO DO TRAFO 5739133015 CABO QP / 35NAO TEM CLIENTE PENALIZADO . POSTE SEGURO PELOS CABOS
ETO-RD-GR 00701/2026 | ETO-RD-GR 001782/2026 |  | 5700742015 | 57 | 0300742015 | 2026-07-08 15:02 | 07/2026 |  | VEGETAÇÃO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | PEDRO AFONSO | AL02065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Poda de árvore Rdu de Pedro Afonso rede MT.Poste ID TS: 75011661Proximo ao Trafo 5700742015Aberto a SS no Trafo devido ID não localizado no SGM.Foto em anexo
ENC-RD-PS 00630/2026 | ENC-LMPS04 000098/2026 | 212600578 | 5708615075 | 57 | 0308615075 | 2026-07-08 18:13 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | AUSENTE |  |  | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5708615075 queimado no rdr de dois irmao
DG-RD-PO 00455/2026 | DG-MLPO02 000083/2026 | 312600362 | 5703525001 | 57 | 0303525001 | 2026-07-08 20:47 | 07/2026 |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-08 16:59 | 2026-07-09 15:57 |  | problema+interrompido |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1378 | CODIGO INVALIDO:TR/5701348001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264606747722-1 Equipe 003 - 001OP17 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Solicitação para troca do TR 5703525001 5kVA 13,8kV queimado.Para-raios MT queimadoAcesso livre.
DOLP-RD-PA 00736/2026 | DLP-MLPA02 000076/2026 | 112600668 | 5700319083 | 57 | 0300319083 | 2026-07-08 20:53 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 5 | 25 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-09 11:11 | 2026-07-09 12:20 |  | problema | 13.3 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | 69 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700319083, COM GRANDE VAZAMENTO DE OLEO. EQUIPE DE MANUTENÇÃO COLMEIA E EQUIPE 083OP01. | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | Segue nota para substuiçao de trafo queimado na RDR de Aparecida do Rio Negro trafo 5700319083 05 kVA tensao 19,9 kV Equipe informou que no local nessecita de trafo de maior capacidade 25 kva
ETO-RD-GU 00697/2026 | ETO-RD-GU 003094/2026 |  | 5723171094 | 57 | 0323171094 | 2026-07-09 11:52 | 07/2026 | AVARIADO | COLA E FITA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Aplicado cola e fita.
ETO-RD-GU 00698/2026 | DBM-MLDB06 000062/2026 | 412600542 | 5701653094 | 57 | 0301653094 | 2026-07-09 11:56 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD04040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-10 09:50 | 2026-07-10 11:30 |  | problema+interrompido+fechado | 20.9 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 100 | TRAFO QUEIMADO | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE
ENC-RD-PS 00631/2026 | ENC-LMPS04 000097/2026 | 212600577 | 5710488084 | 57 | 0310488084 | 2026-07-09 12:50 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-08 08:25 | 2026-07-09 10:43 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1578 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264604027930-1 Equipe 003 - 084OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710488084 QUEIMADO PARA TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO RUIM DEVIDO CERCA NO LOCAL FOI FEITO TESTE E NÃO ESTA MANDANDO TENSÃO NA DUCHA SECUNDARIA
ENC-RD-PS 00632/2026 | ENC-LMPS01 000164/2026 | 212600580 | 5749396075 | 57 | 0349396075 | 2026-07-09 13:11 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | 01 POSTE ABALROADO NA RDU DE DOIS IRMÃO NO CIRCUITO DO TRAFO 5762072075 EM FRENTE AO MURILOS HOTEL ESTRUTURA S1 CABO MULTIPLEX EM FRENTE OU MD 6000036319 ID: 50656855
ETO-RD-GU 00699/2026 | ETO-RD-GU 003095/2026 |  | 5731805148 | 57 | 0331805148 | 2026-07-09 13:41 | 07/2026 | AVARIADO | COLA E FITA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Aplicado cola e fita
ETO-RD-GR 00708/2026 |  |  | 5734147015 | 57 | 0334147015 | 2026-07-09 15:01 | 07/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS CANCELADA | URGENTE | PEDRO AFONSO | AL01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Corrigir distância do Jumper entre as fases A e B. Para fechar a fase A, necessário pique na Rdu por não oferecer segurança devido.Trafo 5734147015 Rdu de PDA.Foto em anexo.
ENC-RD-PS 00633/2026 | ENC-MPPS01 000173/2026 | 212600581 | 5700203073 | 57 | 0300203073 | 2026-07-09 15:27 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | 75 | 75 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-09 11:20 | 2026-07-09 15:00 |  | problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 25 | 220 | TRAFO QUEIMADO SS: ENC-RD-PS 633/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700203073 no povoado de lorotytrafo de 75 kv
ETO-RD-GR 00703/2026 |  |  | 5700443155 | 57 | 0300443155 | 2026-07-09 15:38 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-07 21:58 | 2026-07-08 10:18 |  | problema+interrompido+fechado | 5.3 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 740 | CODIGO INVALIDO:CH/5700443155- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264602159414-1 Equipe 003 - 155OP01 | não está no site |  |  |  | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700443155 com muito vazamento de oléo
ETO-RD-AR 01078/2026 | ENC-MLAR02 000152/2026 | 612600683 | 5700443155 | 57 | 0300443155 | 2026-07-09 15:38 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-AR | 10 | 15 |  | VERIFICAR COM ANDRESSA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-07 21:58 | 2026-07-08 10:18 |  | problema+interrompido+fechado | 5.3 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 740 | CODIGO INVALIDO:CH/5700443155- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264602159414-1 Equipe 003 - 155OP01 | não está no site |  |  |  | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700443155 com muito vazamento de oléo
ETO-RD-AG 00687/2026 | ENC-MPAG02 000121/2026 | 662600436 | 5700156081 | 57 | 0300156081 | 2026-07-09 17:22 | 07/2026 |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | URGENTE | ITAGUATINS | AL01016065 | ETO-RD-AG |  | 10 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-09 16:55 | 2026-07-10 01:09 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 0 | 494 | CODIGO INVALIDO:CH/5700156081- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264610918920-1 Equipe 003 - 065OP01 | não está no site |  |  |  | Refazer malha do aterramento do Trafo que está rompido em campo cliente penalizado em campo -Tem que leva 15 metros de cordoanha telefone 6399258-3551 da equipe 065op01. Equipe da manutenção substituir 01- poste 10/300-ID-47281975-Trafo 5700156081-Com Base Danificado e
ETO-RD-AG 00688/2026 |  |  | 5700156081 | 57 | 0300156081 | 2026-07-09 17:42 | 07/2026 |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS CANCELADA | URGENTE | ITAGUATINS | AL01016065 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-09 16:55 | 2026-07-10 01:09 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 0 | 494 | CODIGO INVALIDO:CH/5700156081- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264610918920-1 Equipe 003 - 065OP01 | não está no site |  |  |  | Refazer malha do aterramento do Trafo 5700156081 que está rompido em campo cliente penalizado em campo Tem que leva 15 metros de cordoanha telefone 6399258-3551 da equipe 065op01.
ETO-RD-PA 00449/2026 |  |  | 5701816122 | 57 | 0301816122 | 2026-07-09 19:03 | 07/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | PALMAS | AL05059122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Segue nota para envia equipe linha viva normalizar ponte quente no grampo GLV fase A que atende TR-5701816122, Tensão 13.8kv, Cabo CS / 50, Local QD-206 Sul, Obs. TR energizado.
ETO-RD-GU 00700/2026 | ETO-RD-GU 002921/2026 |  | 5700298036 | 57 | 0300298036 | 2026-07-10 07:14 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | ALVORADA | AL01033047 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | "MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO."
ETO-RD-GU 00701/2026 | ETO-RD-GU 002922/2026 |  | 5700739036 | 57 | 0300739036 | 2026-07-10 07:15 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | ALVORADA | AL01033047 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-09 08:31 | 2026-07-09 11:18 |  | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 167 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264609158951-1 Equipe 003 - 036OP01 | não está no site |  |  |  | "MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO."
ETO-RD-GU 00702/2026 | ETO-RD-GU 003015/2026 |  | 5710099094 | 57 | 0310099094 | 2026-07-10 07:18 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | PEIXE | AL02003036 | ETO-RD-GU |  | 30 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | "MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO."
ETO-RD-GU 00703/2026 | ETO-RD-GU 003017/2026 |  | 5710171036 | 57 | 0310171036 | 2026-07-10 07:19 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | ALVORADA | AL02003036 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | "MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO."
ETO-RD-GR 00710/2026 |  |  | 5700039025 | 57 | 0300039025 | 2026-07-10 07:57 | 07/2026 | POSTE | FERRAGEM DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | URGENTE | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Favor enviar equipe de manutenção pesada para executar atroca de poste deteriorado no circuito do trafo 5700039025, estrutura S1, bitola:9/150 , acesso bom no P.A Coriolando no ID:64714850, em frente ao medidor:2003292618.
ETO-RD-AR 01080/2026 | ENC-MPAR01 000057/2026 | 612600688 | 5700039025 | 57 | 0300039025 | 2026-07-10 07:57 | 07/2026 | POSTE | FERRAGEM DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Favor enviar equipe de manutenção pesada para executar atroca de poste deteriorado no circuito do trafo 5700039025, estrutura S1, bitola:9/150 , acesso bom no P.A Coriolando no ID:64714850, em frente ao medidor:2003292618.
ETO-RD-GU 00704/2026 | ETO-RD-GU 002923/2026 |  | 5710441036 | 57 | 0310441036 | 2026-07-10 08:53 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | ALVORADA | AL01033047 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIASEM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 01081/2026 |  |  | 5702026022 | 57 | 0302026022 | 2026-07-10 09:35 | 07/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | ALTA | BABACULANDIA | AL01086016 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | FAVOR SUBSTITUIR POSTE DA ESTRUTURA DO TRAFO 5702026022 POIS A MESMA ESTA DETERIORADA E OFERECENDO RISCO DE QUEBRA AO MANUSEAR EQUIPAMENTOS NA ESTRUTURA
ETO-RD-AR 01085/2026 | ENC-MLAR02 000153/2026 | 612600684 | 5700129193 | 57 | 0300129193 | 2026-07-10 12:41 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-10 12:40 | 2026-07-11 18:20 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1780 | trafo 5700129193 queimado causa não indentificada. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Substitui TR 5700129193 queimado potência 15kv tensão 34,5kv para-raio queiamdo acesso livre.
ETO-COPC 00048/2026 | ETO-COPC 000050/2026 |  | 5700003070 | 57 | 0300003070 | 2026-07-10 14:41 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | RIO SONO | AL01074070 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700003070 com 115% de carregamento para analise de divisão de circuito.
ETO-RD-AG 00698/2026 | ENC-MPAG01 000318/2026 | 662600434 | 5728491131 | 57 | 0328491131 | 2026-07-10 14:53 | 07/2026 | POSTE | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | PRAIA NORTE | LD02014045 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-12 09:58 | 2026-07-12 10:18 |  | problema+interrompido+fechado | 42.1 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 168 | 20 | Abertura emergencialpara possibilitar equipe da manutenção atender TO-RD-AG 698/2026 de Poste ID: 67868307 , deteriorado em campo | não está no site |  |  |  | Eq. Manutenção - Substituição Poste ID-67868307 - 9/150-S1 - deteriorardo com Ferragem Exposta Em Frente ao CDC-3245177-5 - Sr. Deuzimar na Rua Dom Pedro II, 129 - No Circuito do Trafo- 5728491131 - Centro - Praia Norte.
ETO-RD-GR 00714/2026 | ENC-MLGR03 000286/2026 | 712600544 | 5700463154 | 57 | 0300463154 | 2026-07-10 15:50 | 07/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Boa tarde,Favor enviar manutenção para fazer melhoria de aterramento no trafo 5700463154.Cliente: Francisco Julio da SilvaEndereço: Rodovia Juarina a Bernardo Sayão S/N Laticinio Fazenda Araguaia, Rural
ETO-RD-AG 00702/2026 | ENC-MPAG02 000123/2026 | 662600429 | 5710461039 | 57 | 0310461039 | 2026-07-10 18:14 | 07/2026 | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | ABALROADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-10 18:22 | 2026-07-11 01:40 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CURTO NA RD | 1 | 438 | trafo 5710461039 queimado em campo | não está no site |  |  |  | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv e 01- para raio e tem que leva 50 metros de cabo mutiplex bifasico 35mm
ENC-RD-PS 00635/2026 | ENC-MPPS01 000174/2026 | 212600576 | 5700461149 | 57 | 0300461149 | 2026-07-10 18:54 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CASEARA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-10 15:39 | 2026-07-11 15:55 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1456 | trafo 5700461149 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700461149 na rdr de caseara
ETO-RD-AR 01089/2026 | ENC-MLAR03 000089/2026 | 612600685 | 5700674080 | 57 | 0300674080 | 2026-07-10 21:13 | 07/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | N/A | 15 |  | FURTADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-10 13:34 | 2026-07-11 17:30 |  | problema+interrompido+fechado |  | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | 1 | 1676 | TRAFO FURTADO | não está no site |  |  |  | TRAFO FURTADO 5700674080 - 15KVA - 34,5KV + PARA RAIO ACESSO CAMINHONETE. IND FAZENDA PONTAL, 0 - G. MAIOR SOBRADINHO - RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO - UC 9936238 - 63981012480 - RDR DARCINOPOLIS
ETO-RD-DP 00414/2026 | ETO-RD-DP 001675/2026 | 512600192 | 5700233005 | 57 | 0300233005 | 2026-07-11 09:15 | 07/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARRAIAS | AL01013005 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-10 16:11 | 2026-07-11 09:28 |  | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | QUEBRADO | 4 | 1037 | CODIGO INVALIDO:CH/5700233005- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264615130203-1 Equipe 003 - 005OP05 | não está no site |  |  |  | Poste 72613866 quebrado 9/150 no circuito bt no circuito do trafo 5700233005 acesso livre cliete penalizado cabo TP / 35.
ETO-RD-AG 00705/2026 | ENC-MPAG02 000124/2026 | 662600435 | 5700386119 | 57 | 0300386119 | 2026-07-11 11:28 | 07/2026 | CABOS BT | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO BENTO DO TOCANTINS | LD03005098 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-11 10:57 | 2026-07-11 14:34 |  | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | 109 | 217 | trafo aberto arvore caiu sobre a rede e danificou 2 vão de rede bt | não está no site |  |  |  | Bom dia Segue SSSenhores enviar equipe de manutenção na RDU de São Bento para recupera e troca 150 metros de cabo BTTrafo: 5700386119Cabo: 35 multiplexEstrutura: SI-1 até a SI3Cabo entres os ID:68473925 até o ID 68474051Endereço: Rua Marcelino Maranhão ramosEquipe:002FT01Contato da equipe: 99933-2844Clientes Penalizado: 110
ENC-RD-PS 00638/2026 | ENC-LMPS04 000099/2026 | 212600582 | 5700019073 | 57 | 0300019073 | 2026-07-11 18:39 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | AL01047073 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-12 14:22 | 2026-07-12 15:55 |  | problema+interrompido+fechado | 18.7 | POSTE DE AT | ABALROADO | 9 | 93 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR 5700019073 PARA SUSBTITUIR POSTE QUEBRADO NA RDU DE LAGOA DA CONFUSÃO. MANUT JEYMISSON | não está no site |  |  |  | SS: PARA MANUTENÇÃO TROCAR 01 POSTE ABALROADO 10/150 ESTRUTURA SI-1 TAMBÉM LEVAR 100 METRSO DE CABO BIFASICO MUTIPLEX DE QP / 35 NO CIRCUITO DO TRAFO 5700019073 NA RDU DE LAGOA DA CONFUSÃO ID: 68929236
DOLP-RD-PA 00740/2026 | DLP-MLPA01 000177/2026 | 112600672 | 5720973271 | 57 | 0320973271 | 2026-07-11 21:08 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-11 12:00 | 2026-07-12 02:55 |  | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 17 | 895 | Intv Auto PPF CH-4010969001 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5720973271 QUEIMADO na RDR de luzimangues , tensão 13,8 , para-raio queimado , potencia 25 kva , acesso livre
ENC-RD-AR 00011/2026 |  |  | 5700129193 | 57 | 0300129193 | 2026-07-11 23:27 | 07/2026 | FURTADO | FURTADO | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | CAMPOS LINDOS | LD03105019 | ENC-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-10 12:40 | 2026-07-11 18:20 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1780 | trafo 5700129193 queimado causa não indentificada. | não está no site |  |  |  | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO DE 15KVA DA 19.9. ACESSO LIVRE , 01 CLIENTE PENALIZADO.
ETO-RD-GU 00709/2026 | ETO-RD-GU 003279/2026 |  | 5700448107 | 57 | 0300448107 | 2026-07-12 01:44 | 07/2026 | AVARIADO | VANDALISMO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-11 22:07 | 2026-07-12 01:47 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 8 | 220 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264619081192-1 Equipe 003 - 107OP01 | não está no site |  |  |  | Segeu SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Substituir transformador 5700448107 , com vazamento de oleo e rafazer o aterramento . 25 kVA , 19.9KV , acesso livre .
ETO-RD-GR 00716/2026 | ENC-MPGR01 000144/2026 | 712600465 | 5700489154 | 57 | 0300489154 | 2026-07-12 09:09 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-12 09:09 | 2026-07-12 15:29 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 9 | 380 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264620781774-1 Equipe 003 - 154OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRANSFORMADOR 5700489154 15KVA QUEIMADO, VERIFICAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR UM DE MAIOR POTENCIA DEVIDO ATENDIMENTO A 9 UC´s;REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO;EQUIPE 154OP02.
ETO-RD-AG 00707/2026 | ENC-MLAG01 000182/2026 | 662600430 | 5730097081 | 57 | 0330097081 | 2026-07-12 13:36 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAGUATINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-12 10:29 | 2026-07-12 17:15 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 406 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264621101612-1 Equipe 003 - 065OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5730097081queimado Endereço:FAZENDA MARAVILHA LPT 0trafo de 15 kva na 13,8 kv acesso só para camionete
ETO-RD-AR 01091/2026 | ENC-MLAR01 000272/2026 | 612600691 | 5710168016 | 57 | 0310168016 | 2026-07-12 17:30 | 07/2026 | CABOS BT | FALTANDO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-12 11:11 | 2026-07-13 14:45 |  | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 2 | 1654 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264621176770-1 Equipe 003 - 016OP02 | não está no site |  |  |  | Boa tarde!Senhores, enviar equipe manutenção para instalar 170 metros de cabo 35mm multiplex, cabos foram roubados, Assentamento Costa rica, chacara ricaUC 35682632 trafo 5710168016, 2 clientes penalizados.
ETO-RD-AR 01092/2026 | ENC-MLAR05 000368/2026 | 612600701 | 5704226004 | 57 | 0304226004 | 2026-07-12 17:42 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL01040004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-13 09:56 | 2026-07-13 10:32 |  | problema+interrompido+fechado | 15.2 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 83 | 36 | trafo aberto para equipe de manutenção relizar serviço de isolamneto das buchas secundarias com vazamento | não está no site |  |  |  | Boa tarde!Senhores, enviar equipe de manutenção para substituir trafo 5704226004 45kva 13.8kv com vazamento de oleo, Bairro boa vista rdu de Araguaina.
ETO-LMPS01 00001/2026 | ENC-LMPS03 000104/2026 |  | 5700844008 | 57 | 0300844008 | 2026-07-13 08:28 | 07/2026 | ATERRAMENTO | ATERRAMENTO ROMPIDO/SEM CONEXÃO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | AL01050008 | ETO-LMPS01 |  | 150 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-16 15:31 | 2026-07-16 16:45 |  | problema+interrompido+fechado | 78.1 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 69 | 74 | TRAFO ABERTO PARA POSSIBILITAR EQUIPE REFAZER MALHA DE ATERRAMENTO COM SEGURANÇA | não está no site |  |  |  | Boa Noite,Senhores segue ss para devidas tratativas com equipe manutenção para refazer malha de aterramento do trafo 5700844008 ENDEREÇO: IND RUA 4, 469 - CASA A CENTROEQUIPE : Tecnico Marcio 63992950269COORDENADA: 764568 / 8946303
ENC-RD-PS 00636/2026 |  |  | 5700844008 | 57 | 0300844008 | 2026-07-13 08:28 | 07/2026 | ATERRAMENTO | ATERRAMENTO ROMPIDO/SEM CONEXÃO | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | AL01050008 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-16 15:31 | 2026-07-16 16:45 |  | problema+interrompido+fechado | 78.1 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 69 | 74 | TRAFO ABERTO PARA POSSIBILITAR EQUIPE REFAZER MALHA DE ATERRAMENTO COM SEGURANÇA | não está no site |  |  |  | Boa Noite,Senhores segue ss para devidas tratativas com equipe manutenção para refazer malha de aterramento do trafo 5700844008 ENDEREÇO: IND RUA 4, 469 - CASA A CENTROEQUIPE : Tecnico Marcio 63992950269COORDENADA: 764568 / 8946303
ETO-RD-AR 01095/2026 | ENC-MPAR02 000037/2026 | 612600704 | 5710025025 | 57 | 0310025025 | 2026-07-13 18:41 | 07/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-13 08:32 | 2026-07-13 18:01 |  | problema+interrompido+fechado |  | NIVEL DE TENSAO | NIVEL DE TENSAO / AJUSTE TAP | 20 | 569 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264624197317-1 Equipe 003 - 023OP04 | não está no site |  |  |  | Substitui trafo 5710025025 TAP submerso e a tensão esta baixa em campo. Acesso livre. PRAIA DO JACU
ETO-RD-AR 01096/2026 | ENC-MLAR03 000097/2026 | 612600703 | 5700017077 | 57 | 0300017077 | 2026-07-14 09:00 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 112.5 | 150 |  | VERIFICAR COM ANDRESSA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-15 15:15 | 2026-07-15 17:10 |  | problema+interrompido+fechado | 29.3 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 104 | 115 | Substituição TR 5700017077 com vazamento de oleo, Penalizando cargas da RDU Colinas, Equipe manutenção realizou troca para um trafo de 150KVA. | não está no site |  |  |  | Bom dia,Favor enviar manutenção substituir trafo com muito vazamento de oléo, foi colocado vedação mais não resolveu.
ETO-RD-GR 00718/2026 | ENC-MLGR01 000162/2026 | 712600466 | 5700417087 | 57 | 0300417087 | 2026-07-14 09:22 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-14 09:15 | 2026-07-14 19:30 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 615 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264624636891-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700417087 e para raio queimado acesso livre
ETO-COPC 00049/2026 |  |  | 5708526003 | 57 | 0308526003 | 2026-07-14 10:17 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | URGENTE | GURUPI | AL03020003 | ETO-COPC |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Transformador 5708526003com 146% de carregamento para analise de divisão de circuito.
ETO-RD-AR 01097/2026 |  |  | 5720015066 | 57 | 0320015066 | 2026-07-14 11:19 | 07/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-11 19:09 | 2026-07-11 21:12 |  | problema+interrompido+fechado | 38.1 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 20 | 148 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264618747514-1 Equipe 003 - 079OP01 | não está no site |  |  |  | Divisão de circuito emergencial do trafo 5720015066
ETO-RD-GR 00720/2026 | ENC-MPGR01 000147/2026 | 712600460 | 5720015066 | 57 | 0320015066 | 2026-07-14 11:19 | 07/2026 |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | 5 | 25 | ANALISE DE EXPURGOS | DIVISÃO DE CIRCUITO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-11 19:09 | 2026-07-11 21:12 |  | problema+interrompido+fechado | 38.1 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 20 | 148 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264618747514-1 Equipe 003 - 079OP01 | não está no site |  |  |  | Divisão de circuito emergencial do trafo 5720015066
ETO-COPC 00050/2026 |  |  | 5700652003 | 57 | 0300652003 | 2026-07-14 11:29 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | URGENTE | GURUPI | AL03020003 | ETO-COPC |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Transformador 5700652003 - 25kVAcom 141% de carregamento para analise de divisão de circuito
DOLP-RD-PA 00741/2026 | DLP-MLPA02 000088/2026 | 112600700 | 5704945001 | 57 | 0304945001 | 2026-07-14 13:49 | 07/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA |  | N/A |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | segue nota de abertura para melhoria de aterramento, trafo 5704945001, tensao 13800 / 440 V, trafo de 25kva, regiao de luzimangues
ETO-RD-GU 00714/2026 | DBM-MLDB05 000107/2026 | 412600554 | 5710069148 | 57 | 0310069148 | 2026-07-14 16:15 | 07/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 10 | 15 |  | FURTADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-14 15:35 | 2026-07-15 13:05 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1290 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264628806345-1 Equipe 003 - 148OP03 | não está no site |  |  |  | Segue SS de trfao 5710069148 furtado para devidas trativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5 kvPotencia 10 kvaAcesso livre Para raio bomOBS: equipe informou que foi furtado todo o nucleo do transformador
ETO-RD-AG 00717/2026 | ETO-RD-AG 000631/2026 | 662600452 | 5700573039 | 57 | 0300573039 | 2026-07-14 20:36 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 10 | 25 |  | VERIFICAR COM ANDRESSA | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-15 15:05 | 2026-07-15 20:32 |  | problema+interrompido+fechado | 17.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 3 | 327 | trafo com defeito interno. | não está no site |  |  |  | Enviar equipe da manutenção , Substituição do Trafo-5700573039 -10 Kva - 19,9 Kv - Avariado , defeito na carcaça dando choque energisada, e para reefazer a malha de aterramento ddo trafo 5700573039.ASSENT. PA MUTIRÃO Chac Cerearence LT 19 - Cliente: Geraldo Joaquim de MacedoUC: 7504764
ETO-RD-DP 00415/2026 | ETO-LVDP01 000320/2026 |  | 5752089091 | 57 | 0352089091 | 2026-07-15 08:09 | 07/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | ALTA | ALMAS | AL01002091 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Enviar equipe de linha viva para substituir para-raio queimado do posto do transformador fase C.
ENC-RD-PS 00645/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | 5700096013 | 57 | 0300096013 | 2026-07-15 09:46 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | AL02062013 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | ANALISE DE EXPURGOS |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700096012 na rdr de lagoa
ETO-RD-PS 00308/2026 |  |  | 5700016084 | 57 | 0300016084 | 2026-07-15 09:47 | 07/2026 |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS PENDENTE | BAIXA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Favor realocar estrutura do Trafo 5700016084, para o alinhamento de Guia (Via Pública). Cliente relatou a nossa Gerência DEOP que está construíndo, porém o poste se encontra muito proximo a sua área de construção permitida. Fotos em anexoRisco a Comunidade
ENC-RD-PS 00646/2026 | ENC-LMPS04 000101/2026 | 212600592 | 5710155013 | 57 | 0310155013 | 2026-07-15 10:09 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PARAISO DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-15 09:26 | 2026-07-16 18:36 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1990 | trafo 5710155013 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir traf 5710155013 na rdr de paraiso
ETO-RD-AG 00721/2026 | ENC-MPAG02 000126/2026 | 662600453 | 5700021133 | 57 | 0300021133 | 2026-07-15 15:49 | 07/2026 | AVARIADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CARRASCO BONITO | LD02014045 | ETO-RD-AG | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-15 11:32 | 2026-07-15 22:20 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 40 | 648 | trafo 5700021133 queimado em campo | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | trafo 5700021133 queimado 43 UC's ligadas em campo., favor realizar melhoria de aterramento. SOBRECARGA - Trafo de 25 Kva com 43 UC's ligadas em campo.
ENC-RD-PS 00650/2026 | ENC-LMPS01 000171/2026 | 212600589 | 5700471073 | 57 | 0300471073 | 2026-07-15 16:59 | 07/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | 75 | 75 |  | ABALROADO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-15 20:00 | 2026-07-16 15:41 |  | problema+interrompido | 2 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 1181 | trafo queimado 75kva 34,5kv e poste quebrado ID da CH 0310253073 circuito duplo, SS enviada | não está no site |  |  |  | LINHA VIVA PARA APOIO NA SUSBTITUIÇÃO DE 01 POSTE 12/300 ID 76891356ESTRUTURA N1/ N3 CIRCUITO DUPLA PASSA LD LOROTI E LD BARREIRA, ACESSO BOMTRAFO QUEIMADO 5700471073 75KVA 34,5KV GRANDE VAZAMENTO DE ÓLEO APROXIMADAMENTE 15CM DE DIAMETRO
DOLP-RD-PA 00745/2026 | DLP-MLPA01 000179/2026 | 112600694 | 5705952122 | 57 | 0305952122 | 2026-07-15 18:18 | 07/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04099059 | DOLP-RD-PA | N/A | N/A | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-15 10:50 | 2026-07-16 00:26 |  | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 816 |  | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS Para Substituir Trafo queimado Trafo 5705952122. 5kvatensão 13800 atendimento 3 unidades consumidoraacesso livre telefone equipe:99104-3047
ETO-RD-AR 01109/2026 | ENC-MLAR01 000279/2026 | 612600712 | 5700968080 | 57 | 0300968080 | 2026-07-16 01:58 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-15 16:12 | 2026-07-16 15:00 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1368 | trafo queimado aberto nota | não está no site |  |  |  | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700968080 queimado e com vazamento de oleoIND CHACARA DUAS ALIANCAS, 0 - LPT - 24863 CHAC. DUAS ALIANCAYSLANE MILHOMEM ROCHAtrafo de 15 kva na 19,9 kvmais para raio acesso só para camionete
ETO-RD-AG 00722/2026 | ENC-MLAG01 000192/2026 | 662600467 | 5700021133 | 57 | 0300021133 | 2026-07-16 07:31 | 07/2026 |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | URGENTE | CARRASCO BONITO | LD02014045 | ETO-RD-AG |  | 25 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-15 11:32 | 2026-07-15 22:20 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 40 | 648 | trafo 5700021133 queimado em campo | não está no site |  |  |  | Melhoria de aterramento no trafo 5700021133 - POV. CACHEADO - RDR SAMPAIO.
ETO-RD-AG 00723/2026 | ENC-MLAG01 000189/2026 | 662600460 | 5700573039 | 57 | 0300573039 | 2026-07-16 07:49 | 07/2026 |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | URGENTE | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG |  | 25 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-15 15:05 | 2026-07-15 20:32 |  | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 3 | 327 | trafo com defeito interno. | não está no site |  |  |  | Reefazer a malha de aterramento ddo trafo 5700573039. - ASSENT. PA MUTIRÃO Chac Cerearence LT 19-Cliente: UC: 7504764-Geraldo Joaquim de Macedo
ETO-COPC 00051/2026 | ETO-COPC 000051/2026 |  | 5700001180 | 57 | 0300001180 | 2026-07-16 08:38 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | PARAISO DO TOCANTINS | LD01062013 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Transformador 5700001180 com 132% de carregamento para analise de divisão de circuito
ETO-COPC 00052/2026 |  |  | 5767237004 | 57 | 0367237004 | 2026-07-16 09:16 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | URGENTE | ARAGUAINA | AL02040004 | ETO-COPC |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-28 14:12 | 2026-07-28 15:40 |  | problema+interrompido+fechado | 291.9 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 47 | 88 | ABRIR TRAFO 5767237004 PARA POSSIBLITAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO 5767237004 DE 112,5 KVA PARA 150 KVA.AL02040004. | não está no site |  |  |  | Transformador 5767237004 com 131% de carregamento para analise de divisão de circuito
ENC-RD-PS 00651/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | 5700096012 | 57 | 0300096012 | 2026-07-16 10:51 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | CRISTALANDIA | LD02047073 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-15 08:57 | 2026-07-15 18:00 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 543 | trafo 5700096012 queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700096012 RDR DE CRISTALANDIA
ETO-RD-AR 01111/2026 | ENC-MLAR01 000285/2026 | 612600726 | 5701632004 | 57 | 0301632004 | 2026-07-16 13:06 | 07/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | refazer malha de aterramento do trafo 5701632004 cliente Manoel Fernandes Lima chacara Vovo Tomazia proximo chacara João Mentira.UC 307047-1 tel. 9.99854715 RDR Araguaina
ETO-RD-AR 01112/2026 | ENC-MLAR02 000153/2026 | 612600684 | 5700129193 | 57 | 0300129193 | 2026-07-16 14:02 | 07/2026 |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | CAMPOS LINDOS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-10 12:40 | 2026-07-11 18:20 |  | problema+interrompido+fechado | 91.7 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1780 | trafo 5700129193 queimado causa não indentificada. | não está no site |  |  |  | FAZER MELHORIA DE ATERRAMENTO NO POSTO DE TRANFORMAÇAO NO TRAFO
ETO-RD-AR 01113/2026 | ENC-MLAR02 000152/2026 | 612600683 | 5700443155 | 57 | 0300443155 | 2026-07-16 14:09 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-07 21:58 | 2026-07-08 10:18 |  | problema+interrompido+fechado | 171.8 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 740 | CODIGO INVALIDO:CH/5700443155- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264602159414-1 Equipe 003 - 155OP01 | não está no site |  |  |  | FAZER MELHORIA DE ATERRAMENTO NO POSTO DE TRANSFORMAÇAO NO TRAFO 5700443155
ETO-RD-AG 00728/2026 |  |  | 5712592130 | 57 | 0312592130 | 2026-07-16 16:21 | 07/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | ALTA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-15 18:53 | 2026-07-16 11:09 |  | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | 5 | 976 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264633573333-1 Equipe 003 - 088OP01 | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO E Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTA SERA NECESSARIO
ETO-RD-AG 00735/2026 |  |  | 5712592130 | 57 | 0312592130 | 2026-07-16 16:21 | 07/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | ALTA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-15 18:53 | 2026-07-16 11:09 |  | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | 5 | 976 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264633573333-1 Equipe 003 - 088OP01 | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO E Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTA SERA NECESSARIO
ETO-RD-AG 00730/2026 |  |  | 5712592130 | 57 | 0312592130 | 2026-07-16 16:21 | 07/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | ALTA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-15 18:53 | 2026-07-16 11:09 |  | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | 5 | 976 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264633573333-1 Equipe 003 - 088OP01 | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO E Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTA SERA NECESSARIO
ETO-RD-AG 00734/2026 |  |  | 5712592130 | 57 | 0312592130 | 2026-07-16 16:21 | 07/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | ALTA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-15 18:53 | 2026-07-16 11:09 |  | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | 5 | 976 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264633573333-1 Equipe 003 - 088OP01 | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO E Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTA SERA NECESSARIO
ETO-RD-AG 00729/2026 | ENC-MPAG01 000347/2026 |  | 5712592130 | 57 | 0312592130 | 2026-07-16 16:21 | 07/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | 75 | 112.5 |  | SEM OBRA | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-15 18:53 | 2026-07-16 11:09 |  | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | 5 | 976 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264633573333-1 Equipe 003 - 088OP01 | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO E Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTA SERA NECESSARIO
ETO-RD-AG 00725/2026 | ENC-MPAG02 000127/2026 | 662600454 | 5712592130 | 57 | 0312592130 | 2026-07-16 16:21 | 07/2026 | AVARIADO | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-15 18:53 | 2026-07-16 11:09 |  | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | 5 | 976 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264633573333-1 Equipe 003 - 088OP01 | não está no site |  |  |  | Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTASERA NECESSARIO SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO
ETO-RD-AR 01121/2026 | ETO-RD-AR 002959/2026 | 612600763 | 5700561004 | 57 | 0300561004 | 2026-07-16 16:30 | 07/2026 | PÁRA-RAIOS | PARA-RAIOS QUEIMADOS | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL04010004 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | FAVOR SUBSTITUIR PARA -RAIO FASE B QUEIMADO TRAFO 5700561004 RDU ARAGUAINA
ETO-RD-GU 00734/2026 | DBM-MLDB04 000105/2026 | 412600563 | 5719414148 | 57 | 0319414148 | 2026-07-16 17:12 | 07/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | ALTA | SAO VALERIO | LD02072001 | ETO-RD-GU | 30 | 30 |  | FURTADO | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Segue SS de trafo 5719414148 furtado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 30kvaTensão: 34.5 kvPara raio: queimado acesso livre
ETO-RD-AR 01122/2026 | ENC-MLAR02 000159/2026 | 612600710 | 5710021030 | 57 | 0310021030 | 2026-07-16 18:04 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-16 18:32 | 2026-07-17 16:00 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1288 | TRANSFORMDOR QUEIMADO ABERTO NOTA | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Bom dia!Segue ssSenhores enviar equipe de manutenção para RDR de Xambioá trocar transfomador queimadoTrafo:5710021030 25 KVATensão: 34,5Cliente penalizado: SimEquipe:053OP01Contato:6399238-4671Endereço:
ENC-RD-AG 00025/2026 |  |  | 5700211002 | 57 | 0300211002 | 2026-07-16 19:39 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ENC-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-16 17:28 | 2026-07-17 16:26 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1378 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264633127381-1 Equipe 003 - 002OP03 | não está no site |  |  |  | Bom dia!Segue ssSenhores enviar equipe de manutenção para RDR de Tocantinopolis, para trocar trafo queimado e refazer aterramento devido reincidencia. Trafo:5700211002 45KVA Tensão:34,5 KVCliente penalizado: SIMEquipe:002OP03Contato:6399918427Endereço:
ETO-RD-AG 00736/2026 | ENC-MPAG01 000320/2026 | 662600455 | 5700211002 | 57 | 0300211002 | 2026-07-16 19:55 | 07/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-16 17:28 | 2026-07-17 16:26 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1378 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264633127381-1 Equipe 003 - 002OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trocar trafo queimado e refazer aterramento devido reincidencia. Trafo:5700211002 45KVA ,Tensão:34,5 KV-Cliente penalizado: SIM-Equipe:002OP03-Contato:6399918427Endereço:
ETO-COPC 00053/2026 |  |  | 5704254004 | 57 | 0304254004 | 2026-07-17 09:09 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | URGENTE | ARAGUAINA | AL07010004 | ETO-COPC |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Transformador 5704254004 com 155% de carregamento para analise de divisão de circuito.
ENC-RD-PS 00652/2026 | ENC-LMPS03 000105/2026 | 212600591 | 5700228031 | 57 | 0300228031 | 2026-07-17 10:06 | 07/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | RIO DOS BOIS | LD03050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-17 09:43 | 2026-07-19 13:00 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 3077 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264638947916-1 Equipe 003 - 008OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5700228031 E PARA RAIO QUEIMADOSPOTENCIA: 15KVAACESSO: LIVRE
ETO-RD-AR 01124/2026 | ENC-MLAR01 000280/2026 | 612600711 | 5742109004 | 57 | 0342109004 | 2026-07-17 11:37 | 07/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | N/A | 15 |  | FURTADO | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5742109004 15kva 34.5kv o antigo foi furtado.
ETO-RD-GR 00736/2026 | ENC-MPGR01 000154/2026 | 712600513 | 5700194011 | 57 | 0300194011 | 2026-07-17 11:41 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | TUPIRAMA | AL01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-17 11:46 | 2026-07-17 17:19 |  | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 45 | 333 | Poste abaroado e pegando fogo | não está no site |  |  |  | Poste abaroado id 70762994.SI-4 trafo 57001940111 poste 1/6004 rack 1 elemento4 alca cabo1 fita fusao 2 parafuso 2506 enforca gato 4 roldana12 conector CN 131fita isolande 1 fita fusão
ETO-RD-AG 00739/2026 | ENC-MPAG02 000128/2026 | 662600456 | 5724940068 | 57 | 0324940068 | 2026-07-17 16:14 | 07/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BURITI DO TOCANTINS | AL01019068 | ETO-RD-AG | 150 | 150 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-17 16:43 | 2026-07-17 23:03 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 75 | 380 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264643452070-1 Equipe 003 - 068OP01 | RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | DEFEITO NA JANELA |  |  | trafo 5724940068 com muito fazamento de oleo trafo penalizando 80 clientes trafo 150 kva 13,8 kv
ETO-RD-GU 00735/2026 | DBM-MLDB06 000063/2026 | 412600557 | 5701002032 | 57 | 0301002032 | 2026-07-17 16:24 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-17 16:15 | 2026-07-18 18:02 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1547 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264642064029-1 Equipe 003 - 032OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO.15KVAACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO
DOLP-RD-PA 00760/2026 | DLP-MLPA02 000096/2026 |  | 5703960001 | 57 | 0303960001 | 2026-07-17 17:54 | 07/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA |  | 25 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-18 10:41 | 2026-07-18 11:13 |  | problema+interrompido+fechado | 15.8 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | MANOBRA PARA NORMALIZACAO/ALTERACAO CONFIGURACAO | 5 | 32 | abertura emergencial para melhoria de aterramento | não está no site |  |  |  | Enviar Equipe de Manutenção para corrigir malha de aterramento no TRAFO 5703960001.Local: Loteamento Porteira - Luzimangues.
ETO-RD-AG 00744/2026 | ENC-MLAG01 000187/2026 | 662600461 | 5700308090 | 57 | 0300308090 | 2026-07-17 21:48 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | NAZARE | LD03005098 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | AUSENTE |  |  | trafo com vazamento de oleo 5700308090 - 15kva - 34,5kv fazenda Costa - de Angico a Luzinopolis no Povoado Grotão UC 812021- 4 Maria Sirley Monteiro Costa
DOLP-RD-PA 00763/2026 | DLP-CTPA00 000122/2026 | 112600688 | 5710795001 | 57 | 0310795001 | 2026-07-18 02:17 | 07/2026 | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD01100001 | DOLP-RD-PA | 75 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 5 |  |  | 2026-07-17 23:45 | 2026-07-18 12:36 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 771 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264646004691-1 Equipe 003 - 059OP21 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Trafo 5710795001 queimado, 75 Kva 34,5 Kv, feito teste a vazio 059OP21
ENC-RD-PS 00653/2026 | ENC-LMPS03 000106/2026 | 212600588 | 5727355076 | 57 | 0327355076 | 2026-07-18 10:48 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | AUSENTE |  |  | TRAFO 5727355076 QUEIMADO PARA TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVISO DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO
ETO-RD-AG 00746/2026 | ETO-RD-AG 000659/2026 |  | 5701319103 | 57 | 0301319103 | 2026-07-18 16:57 | 07/2026 |  | VEGETAÇÃO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | por favor deslocar equipe da linha viva urgente para fazer pode de uma arvore de grande porte sobre rede de media tensão na [-103] SE SAO MIGUEL [LD02076103] LD02076103que atende o trafo 5701319103 em frente a uc 144.534.015-54
ETO-RD-GU 00738/2026 | DBM-MLDB06 000065/2026 | 412600560 | 5702232094 | 57 | 0302232094 | 2026-07-18 22:29 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 |  |  | 2026-07-18 21:42 | 2026-07-19 15:43 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 24 | 1081 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264649770315-1 Equipe 003 - 094OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 25 KVA 19,9KV, QUEIMADO , PENALIZANDO 25 CLIENTES . FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.
ETO-RD-DP 00456/2026 | ETO-RD-DP 001745/2026 | 512600197 | 5701184074 | 57 | 0301184074 | 2026-07-19 09:58 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIANOPOLIS | LD03028074 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-19 10:02 | 2026-07-19 15:59 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 3 | 357 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264649777041-1 Equipe 003 - 074OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5kva 19.9kv 5701184074 faz, rio de areia levar um estribo e 01 glv. equipe 074op01
ETO-RD-GU 00740/2026 | DBM-MLDB06 000067/2026 | 412600561 | 5700231148 | 57 | 0300231148 | 2026-07-19 16:27 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 4 |  |  | 2026-07-20 15:40 | 2026-07-20 18:06 |  | problema+interrompido+fechado | 22.2 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 30 | 146 | continuçao da interv 20264652527739 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTIUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO, DEVIDO SOBRECARGA:TRAFO 5700231148PARA RAIO QUEIMADO25 KVALOCAL DE DIFICIL ACESSO, DEVIDO TRAVESSIA DE RIO
ETO-RD-GU 00741/2026 |  |  | 5702232094 | 57 | 0302232094 | 2026-07-19 23:27 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 6 |  |  | 2026-07-19 23:24 | 2026-07-20 20:56 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 24 | 1292 | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 QUEIMADO | não está no site |  |  |  | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 QUEIMADO, CHAVE FUSIVEL QUEBRADA, 10 METROS CABO 35MM BARRAMENTO QUEIMADO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.
DG-RD-PO 00467/2026 | DG-MLPO02 000085/2026 | 312600367 | 5700471096 | 57 | 0300471096 | 2026-07-20 08:50 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-20 08:55 | 2026-07-21 21:40 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 0 | 2205 | trafo queimado | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700471096 queimado pot. 15kva tensão 19.9kvacesso bompara-raio ruim
ETO-RD-GR 00739/2026 | ETO-RD-GR 001655/2026 |  | 5738786009 | 57 | 0338786009 | 2026-07-20 10:10 | 07/2026 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | AL03037009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | SUBSTITUIR PARA-RAIO QUEIMADO MT DO TRAFO 5738786009
ETO-RD-GR 00740/2026 | ETO-RD-GR 001656/2026 |  | 5700198009 | 57 | 0300198009 | 2026-07-20 10:33 | 07/2026 | GARANTIA DE TRAFO | VEGETAÇÃO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD03038009 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | FAZER PODA DE ARVORE EM CONTATO COM REDE MT
ENC-RD-PS 00654/2026 | ENC-LMPS01 000173/2026 | 212600593 | 5753401055 | 57 | 0353401055 | 2026-07-20 11:42 | 07/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-20 11:21 | 2026-07-21 11:43 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1462 | QUEIMA DE ELO FUSIVEL NO TR 5753401055 CAUSA trafo queimado 45kva atende 8 unidades. ENC-RD-PS654/2026 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | 5753401055 trafo queimado 45kva atende 8 unidades
DOLP-RD-PA 00771/2026 | DLP-MLPA02 000101/2026 | 112600707 | 5727234083 | 57 | 0327234083 | 2026-07-20 13:10 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD02059122 | DOLP-RD-PA | N/A | N/A | INFOTRAFO |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | AUSENTE |  |  | SEGUE SS DE TRAFO 5727234083 QUEIMADO, CONSTATADO PELA EQUIPE 083OP01.POTENCIA: 15KVATENSÃO: 34,5KVPARA RAIOS QUEIMADOSACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE
DOLP-RD-PA 00772/2026 | DLP-CTPA00 000123/2026 | 112600687 | 5736463271 | 57 | 0336463271 | 2026-07-20 15:44 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL03101271 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-20 16:24 | 2026-07-20 17:27 |  | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 6 | 63 | ID do defeito 89940727, foi aberta etrutura S4, e normalizado o mesmo | não está no site |  |  |  | segue nota de poste abalroado, estretura S4, poste 9/1000, fica no circuito do trafo 5736463271, bitola do condutor QP 35
ETO-RD-AR 01134/2026 | ENC-MPAR02 000042/2026 | 612600721 | 5710016016 | 57 | 0310016016 | 2026-07-20 19:36 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 150 | 150 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-20 15:25 | 2026-07-21 00:39 |  | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 2 | 554 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264655636602-1 Equipe 003 - 016OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Boa noite!Senhores, enviar equipe manutenção para substituir trafo 5710016016 150 kva 34.5kv queimado, e substituir para raio e cruzetas.ESTRADA ESTANCIA SAO DOMINGOS, 0 - BR 153 KM 95 5 A DIREITA 4 KMacesso livre
ETO-DEOP 00020/2026 |  |  | 5701757073 | 57 | 0301757073 | 2026-07-20 22:09 | 07/2026 | CABOS BT | CABO CONDUTOR BAIXO | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | AL01047073 | ETO-DEOP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-29 14:34 | 2026-07-29 17:48 |  | problema+interrompido+fechado | 207.4 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 33 | 194 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR 5701575073 PARA TROCAR/LANÇAR CABOS MULTIPLEX NA RDU DE LAGOA DA CONFUSÃO | não está no site |  |  |  | SS: PARA MANUTENÇÃO TROCAR 150 METROS DE CABO 35 MM MULTIPLEX LEVAR CONECTOR QP / 35PERFURANTE E ALÇA NO CIRCUITO DO TRAFO 5701757073
ENC-RD-PS 00655/2026 | ENC-LMPS04 000108/2026 |  | 5701757073 | 57 | 0301757073 | 2026-07-20 22:09 | 07/2026 | CABOS BT | CABO CONDUTOR BAIXO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | AL01047073 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-29 14:34 | 2026-07-29 17:48 |  | problema+interrompido+fechado | 207.4 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 33 | 194 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR 5701575073 PARA TROCAR/LANÇAR CABOS MULTIPLEX NA RDU DE LAGOA DA CONFUSÃO | não está no site |  |  |  | SS: PARA MANUTENÇÃO TROCAR 150 METROS DE CABO 35 MM MULTIPLEX LEVAR CONECTOR QP / 35PERFURANTE E ALÇA NO CIRCUITO DO TRAFO 5701757073
ETO-RD-AG 00750/2026 | ENC-MPAG01 000324/2026 | 662600462 | 5700008045 | 57 | 0300008045 | 2026-07-20 22:37 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | AL01014045 | ETO-RD-AG | 112.5 | 112.5 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-20 21:51 | 2026-07-21 03:29 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 159 | 338 | Trafo 5700008045 com bucha danificada. ficou aberto para troca do mesmo Foi encontrado trafo com bucha estourada e com fogo na mesma. aberto nota para manutenção. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | AVARIADO | Segundo informação da equipe 045OP04, o trafo 5700008045 de 112.5kVA na tensão 13.8kV está com vazamento de óleo, fica na RDU de Augustinópolis, o mesmo está aberto em campo.Obs.: favor se possível, levar trafo de 150kVA.
ETO-COPC 00054/2026 |  |  | 5700025015 | 57 | 0300025015 | 2026-07-21 08:24 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | URGENTE | PEDRO AFONSO | AL02065015 | ETO-COPC |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | PLANO DE MEDIDA - Transformador 5700025015com 116% de carregamento para analise de divisão de circuito.
ETO-RD-AG 00751/2026 | ENC-MPAG01 000326/2026 | 662600463 | 5704215088 | 57 | 0304215088 | 2026-07-21 10:28 | 07/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SITIO NOVO DO TOCANTINS | LD01014045 | ETO-RD-AG | 45 | 45 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-21 09:38 | 2026-07-21 17:20 |  | problema+interrompido+fechado |  | CAUSADA POR TERCEIROS | INCENDIO | 8 | 462 | CODIGO INVALIDO:CH/5703709088- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264656527289-1 Equipe 003 - 065OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5704215088 queimado em campo
DOLP-RD-PA 00774/2026 | DLP-CTPA01 000046/2026 | 112600719 | 5700008083 | 57 | 0300008083 | 2026-07-21 11:19 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 150 | 150 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-21 10:31 | 2026-07-21 17:24 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 94 | 413 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 5700008083- 150KVA - 34,5kv acesso livre RDU Aparecida do Rio Negro - substituir para raio.Centro.
DG-RD-PO 00469/2026 | DG-MLPO02 000086/2026 | 312600368 | 5710023044 | 57 | 0310023044 | 2026-07-21 13:24 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-21 10:23 | 2026-07-22 18:30 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1927 | CODIGO INVALIDO:TR/5710002304- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264658772052-1 Equipe 003 - 044OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710023044 QUEIMADO NA RDR DE FATIMA TENSÃO 34,5, PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA
ETO-COPC 00055/2026 |  |  | 5703106004 | 57 | 0303106004 | 2026-07-21 14:27 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | URGENTE | ARAGUAINA | AL06103004 | ETO-COPC |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Transformador 5703106004 com 105% de carregamento para analise de divisão de circuito
ENC-RD-PS 00657/2026 | ENC-LMPS01 000174/2026 | 212600594 | 5700739084 | 57 | 0300739084 | 2026-07-21 17:27 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-21 13:49 | 2026-07-22 19:52 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1803 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264659127038-1 Equipe 003 - 084OP02 | RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | DEFEITO NA JANELA |  |  | TRAFO 5700739084 QUEIMADO PARA RAIO BOM DE 30 KVA NA REDE 34,5 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVISO DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO
ETO-DEOP 00021/2026 |  |  | 5700739084 | 57 | 0300739084 | 2026-07-21 17:27 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ETO-DEOP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-21 13:49 | 2026-07-22 19:52 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1803 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264659127038-1 Equipe 003 - 084OP02 | não está no site |  |  |  | TRAFO 5700739084 QUEIMADO PARA RAIO BOM DE 30 KVA NA REDE 34,5 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVISO DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO
ETO-RD-AG 00752/2026 | ENC-MPAG02 000130/2026 | 662600467 | 5700239131 | 57 | 0300239131 | 2026-07-21 21:36 | 07/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PRAIA NORTE | LD01014045 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-21 19:50 | 2026-07-21 23:30 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 1 | 220 | trafo encontrado com aterramento rompido. Aberto para melhoria do aterramento. manut. August. | não está no site |  |  |  | Nota para manutenção fazer melhoria de aterramento no trafo 5700239131 na RDR de Praia Norte trafo de 15kva na 19.9kvlocal de acesso livreequipe 045OP04
ETO-RD-AR 01136/2026 | ENC-MLAR05 000378/2026 | 612600722 | 5700692040 | 57 | 0300692040 | 2026-07-21 21:52 | 07/2026 | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 |  | FURTADO | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | trafo retirado 5700692040 10kva 34.5kvacesso caminhonete
ETO-RD-GR 00707/2026 |  |  | 5700042015 | 57 | 0300042015 | 2026-07-22 09:18 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS REPASSADA | ALTA | PEDRO AFONSO | AL01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Avaliar alteração da estrutura do Trafo da estrutura de 570004215, as chaves fusíveis só consegue ser manobradas por equipe de cesto áereo ou escada de centro. Por conta do toldo (loja ocupando a calçada). solicitação equipe de campoFoto em anexo
ETO-COEP 00155/2026 |  |  | 5700042015 | 57 | 0300042015 | 2026-07-22 09:18 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | PEDRO AFONSO | AL01065015 | ETO-COEP |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Avaliar alteração da estrutura do Trafo da estrutura de 570004215, as chaves fusíveis só consegue ser manobradas por equipe de cesto áereo ou escada de centro. Por conta do toldo (loja ocupando a calçada). solicitação equipe de campoFoto em anexo
ETO-RD-GR 00742/2026 | ENC-MLGR03 000265/2026 | 712600479 | 5701017078 | 57 | 0301017078 | 2026-07-22 10:56 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-22 10:20 | 2026-07-24 23:43 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 3683 | CODIGO INVALIDO:TR/5710188078- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264661093380-1 Equipe 003 - 104OP02 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5701017078 e para raio queimado acionar equipe de manutencao para trocar o mesmo acesso livre equipe 104op01levar poste 11/300 pois o poste esta deteriorado e nao suporta trafo
ETO-RD-AG 00755/2026 | ETO-RD-AG 000668/2026 | 662600468 | 5719958068 | 57 | 0319958068 | 2026-07-22 13:11 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | BURITI DO TOCANTINS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  |  | VERIFICAR COM ANDRESSA | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-22 09:50 | 2026-07-22 12:37 |  | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 167 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264665140602-1 Equipe 003 - 068OP02 | não está no site |  |  |  | Segue SS para correção de vazamento de oleo no trafo 5719958068.
ENC-RD-AG 00026/2026 |  |  | 5719958068 | 57 | 0319958068 | 2026-07-22 13:11 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS REPASSADA | ALTA | BURITI DO TOCANTINS | LD03014045 | ENC-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-22 09:50 | 2026-07-22 12:37 |  | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 167 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264665140602-1 Equipe 003 - 068OP02 | não está no site |  |  |  | Segue SS para correção de vazamento de oleo no trafo 5719958068.
ETO-RD-GR 00744/2026 | ENC-MLGR02 000169/2026 | 712600480 | 5710007034 | 57 | 0310007034 | 2026-07-22 13:48 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-24 21:51 | 2026-07-25 11:44 |  | interrompido+fechado | 55 | CONJUNTO DE MEDICAO | MEDIDOR DANIFICADO | 1 | 833 | MD CARBONIZADO | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | acionar equipe de manutencao para troca de trafo queimado 5710007034 e para raio na rdr de Kennedy acesso livre
ETO-RD-PO 00215/2026 | ETO-RD-PO 002022/2026 |  | 5703381001 | 57 | 0303381001 | 2026-07-22 16:27 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PORTO NACIONAL | LD02072001 | ETO-RD-PO |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00216/2026 | ETO-RD-PO 002024/2026 |  | 5703383001 | 57 | 0303383001 | 2026-07-22 16:27 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PORTO NACIONAL | LD02072001 | ETO-RD-PO |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00214/2026 | ETO-RD-PO 002023/2026 |  | 5703382001 | 57 | 0303382001 | 2026-07-22 16:27 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PORTO NACIONAL | LD02072001 | ETO-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-28 15:57 | 2026-07-28 17:12 |  | problema+interrompido+fechado | 142.5 | PARA-RAIOS | PARA-RAIOS CURTO-CIRCUITADO | 2 | 75 | abettura emergencial para troca de para raio | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ENC-RD-PS 00659/2026 | ENC-LMPS01 000175/2026 | 212600596 | 5710625085 | 57 | 0310625085 | 2026-07-22 16:58 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-22 16:00 | 2026-07-23 15:43 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1423 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264663364476-1 Equipe 003 - 013OP05 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710625085 QUEIMADO PARA BOM DE 30 KVA NA REDE 34,5 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA FERVENDO
ETO-RD-AG 00757/2026 | ENC-MPAG02 000131/2026 | 662600467 | 5700855045 | 57 | 0300855045 | 2026-07-22 19:35 | 07/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AUGUSTINOPOLIS | LD03109039 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-22 19:39 | 2026-07-22 22:20 |  | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 161 | Abertura emergencial para atender eto-rd-ag 757/2026, melhoria de ateramento | não está no site |  |  |  | Enviar equipe da manutenção para refazer a malha de aterramento do trafo 5700855045, o mesmo se encontra rompido em campoEndereço: A Santa juliana
ETO-RD-AG 00758/2026 | ETO-RD-AG 000667/2026 |  | 5701319103 | 57 | 0301319103 | 2026-07-23 07:56 | 07/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | por favor deslocar equipe da linha viva urgente para fazer pode de uma arvore de grande porte sobre rede de media tensão na [-103] SE SAO MIGUEL [LD02076103] LD02076103que atende o trafo 5701319103 em frente a uc 144.534.015-54
DG-RD-PO 00470/2026 | DG-MPPO01 000102/2026 | 312600373 | 5744441001 | 57 | 0344441001 | 2026-07-23 10:08 | 07/2026 | FURTADO |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD01072001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-29 09:20 | 2026-07-29 11:10 |  | problema+interrompido+fechado | 142.2 | CONEXAO/JUMPER | JUMPER BT | 5 | 110 | ABERTO PRA EQUIPE DE MANUTENÇÃO FECHA S4 COM SEGURANÇA | não está no site |  |  |  | Segue SS para eqiupe de manutenção instaladar 10 vão de rede bt do circuito do trafo 574444001 que foi Furtado. entre os ids, 90188741 - 90188740 - 90188738 - 90188739 - 90188738 - 90188737 - 90188736 - 90188735 - 90188734 - 90188558 - 90188557 - 90188733. circuito tem pedido de ligação nova vencida devido falta de rede.
ENC-RD-PS 00660/2026 | ENC-LMPS01 000176/2026 | 212600597 | 5713639008 | 57 | 0313639008 | 2026-07-23 13:35 | 07/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | AL01050008 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-24 13:07 | 2026-07-24 15:40 |  | problema+interrompido+fechado | 22.5 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 44 | 153 | Wesley manutenção no TR 5713639008 realizando a troca do poste quebrando | não está no site |  |  |  | Solicitaçãop para substituição do poste ID 45712520 - 9/150 SI1 no circuito do trafo 5713639008.
ETO-RD-AG 00760/2026 | ENC-MPAG02 000136/2026 | 662600473 | 5710284039 | 57 | 0310284039 | 2026-07-23 17:35 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-25 22:15 | 2026-07-25 23:25 |  | problema+interrompido+fechado | 51.7 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 1 | 70 | abertura emergencial para inerligar malha de aterramento | não está no site |  |  |  | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00752/2026 | ENC-MLGR03 000266/2026 | 712600484 | 5710279024 | 57 | 0310279024 | 2026-07-23 19:51 | 07/2026 | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ITAPORA DO TOCANTINS | LD02022033 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-23 13:15 | 2026-07-23 17:19 |  | fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 244 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264673298418-1 Equipe 003 - 111OP01 | não está no site |  |  |  | CIRCUITO DO TRAFO 5710279024CABO DE BT . NECESSARIO TROCA DE CABO BIFASICO MULTIPLEX CERCA DE 100M.MID 71145415 ID 711461781UC PENALIZADA.LEVAR 4PERFURANTES 2EMENDAS PARA NEUTRO CABO2
ETO-COPC 00056/2026 | ETO-COPC 000052/2026 |  | 5701385122 | 57 | 0301385122 | 2026-07-24 08:15 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | PM TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | PALMAS | AL04097122 | ETO-COPC |  |  |  | SEM OBRA | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Transformador 5701385122 com 112% de carregamento para analise de divisão de circuito
ETO-RD-AG 00762/2026 | ENC-MLAG01 000196/2026 | 662600473 | 5723752039 | 57 | 0323752039 | 2026-07-24 08:36 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-24 13:44 | 2026-07-24 15:32 |  | problema+interrompido+fechado | 4.1 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | MANOBRA PARA NORMALIZACAO/ALTERACAO CONFIGURACAO | 0 | 108 | Melhoria de aterramento. | não está no site |  |  |  | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00750/2026 | ETO-RD-GU 003459/2026 |  | 5700002236 | 57 | 0300002236 | 2026-07-24 15:13 | 07/2026 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | ALTA | JAU DO TOCANTINS | LD02003036 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | PARA-RAIOS FASE B - QUEIMADO DO TRAFO 5700002236 - POVOADO NOVO HORIZONTE.
ENC-RD-PS 00662/2026 | ENC-LMPS04 000109/2026 |  | 5700024073 | 57 | 0300024073 | 2026-07-24 16:07 | 07/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | LAGOA DA CONFUSAO | AL01047073 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Lançar cabos multiplex 35.mm 150mts no circuito do TR 5700024073 RDU de Lagoa da Confusão setor Lagoa da Ilha. 073op02 Wesley 992562158
ETO-RD-PO 00230/2026 | DLP-MLPA02 000150/2026 |  | 5720904250 | 57 | 0320904250 | 2026-07-24 16:47 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | IPUEIRAS | LD02072001 | ETO-RD-PO |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00232/2026 | DLP-MLPA02 000148/2026 |  | 5728827001 | 57 | 0328827001 | 2026-07-24 16:47 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PORTO NACIONAL | LD02072001 | ETO-RD-PO |  | N/A |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00229/2026 | DLP-MLPA02 000151/2026 |  | 5722340250 | 57 | 0322340250 | 2026-07-24 16:47 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | IPUEIRAS | LD02072001 | ETO-RD-PO |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00231/2026 | ETO-RD-PO 002169/2026 |  | 5712848001 | 57 | 0312848001 | 2026-07-24 16:47 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PORTO NACIONAL | LD02072001 | ETO-RD-PO |  | N/A |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PO 00233/2026 | DLP-MLPA02 000147/2026 |  | 5730022001 | 57 | 0330022001 | 2026-07-24 16:47 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | PORTO NACIONAL | LD02072001 | ETO-RD-PO |  | N/A |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00336/2026 |  |  | 5701734007 | 57 | 0301734007 | 2026-07-24 16:53 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD03050008 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00335/2026 |  |  | 5301741007 | 53 | 0301741007 | 2026-07-24 16:53 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD03050008 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00333/2026 |  |  | 5700136031 | 57 | 0300136031 | 2026-07-24 16:53 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | RIO DOS BOIS | LD02038009 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00330/2026 | ENC-LMPS03 000110/2026 |  | 5700372031 | 57 | 0300372031 | 2026-07-24 16:53 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO DOS BOIS | LD02038009 | ETO-RD-PS |  | 5 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00334/2026 |  |  | 5762060031 | 57 | 0362060031 | 2026-07-24 16:53 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | RIO DOS BOIS | LD02038009 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00329/2026 | ENC-LMPS03 000109/2026 |  | 5700371031 | 57 | 0300371031 | 2026-07-24 16:53 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO DOS BOIS | LD02038009 | ETO-RD-PS |  | 5 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00331/2026 |  |  | 5745530031 | 57 | 0345530031 | 2026-07-24 16:53 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | TUPIRAMA | LD02038009 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PS 00332/2026 | ENC-LMPS03 000108/2026 |  | 5700178031 | 57 | 0300178031 | 2026-07-24 16:53 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO DOS BOIS | LD02038009 | ETO-RD-PS |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00491/2026 |  |  | 5757178070 | 57 | 0357178070 | 2026-07-24 17:27 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | RIO SONO | LD02424015 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00492/2026 | DLP-MLPA02 000126/2026 |  | 5700829070 | 57 | 0300829070 | 2026-07-24 17:27 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO SONO | LD01059122 | ETO-RD-PA |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00493/2026 | DLP-MLPA02 000136/2026 |  | 5700830070 | 57 | 0300830070 | 2026-07-24 17:27 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO SONO | LD01059122 | ETO-RD-PA |  | N/A |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00494/2026 | DLP-MLPA02 000128/2026 |  | 5700831070 | 57 | 0300831070 | 2026-07-24 17:27 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO SONO | LD01059122 | ETO-RD-PA |  | 25 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00487/2026 | DLP-MLPA02 000127/2026 |  | 5750304070 | 57 | 0350304070 | 2026-07-24 17:27 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO SONO | LD01059122 | ETO-RD-PA |  | N/A |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00488/2026 | DLP-MLPA02 000149/2026 |  | 5759567070 | 57 | 0359567070 | 2026-07-24 17:27 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO SONO | LD02424015 | ETO-RD-PA |  | N/A |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00486/2026 | DLP-MLPA03 000111/2026 |  | 5750978070 | 57 | 0350978070 | 2026-07-24 17:27 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO SONO | LD02424015 | ETO-RD-PA |  | N/A |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00489/2026 | DLP-MLPA01 000184/2026 |  | 5758388070 | 57 | 0358388070 | 2026-07-24 17:27 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO SONO | LD02424015 | ETO-RD-PA |  | N/A |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-PA 00490/2026 | DLP-MLPA01 000183/2026 |  | 5747856070 | 57 | 0347856070 | 2026-07-24 17:27 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | RIO SONO | LD02424015 | ETO-RD-PA |  | N/A |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 01152/2026 | ENC-MLAR01 000294/2026 | 612600755 | 5700953077 | 57 | 0300953077 | 2026-07-24 17:38 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 01151/2026 | ENC-MLAR01 000295/2026 | 612600754 | 5722901265 | 57 | 0322901265 | 2026-07-24 17:38 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | BARRA DO OURO | LD03105019 | ETO-RD-AR |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-27 13:58 | 2026-07-27 14:50 |  | problema+interrompido+fechado | 67.3 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 2 | 52 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR 5722901265 PARA MELHORIA DE ATERRAMENTO. | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 01149/2026 | ENC-MLAR05 000381/2026 | 612600754 | 5700336265 | 57 | 0300336265 | 2026-07-24 17:38 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | BARRA DO OURO | LD03105019 | ETO-RD-AR |  | 5 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 01153/2026 | ENC-MLAR01 000289/2026 | 612600755 | 5700854077 | 57 | 0300854077 | 2026-07-24 17:38 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR |  | 5 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 01150/2026 | ENC-MLAR02 000162/2026 | 612600754 | 5700160265 | 57 | 0300160265 | 2026-07-24 17:38 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | BARRA DO OURO | LD03105019 | ETO-RD-AR |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00769/2026 | ENC-MLAG01 000198/2026 | 662600482 | 5714665081 | 57 | 0314665081 | 2026-07-24 17:47 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | SAO BENTO DO TOCANTINS | LD03005098 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00770/2026 | ENC-MLAG01 000206/2026 | 662600498 | 5709355081 | 57 | 0309355081 | 2026-07-24 17:47 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ITAGUATINS | LD03005098 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00768/2026 | ENC-MLAG01 000201/2026 | 662600498 | 5767096081 | 57 | 0367096081 | 2026-07-24 17:47 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ITAGUATINS | LD03005098 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-30 15:25 | 2026-07-30 16:10 |  | problema+interrompido+fechado | 140.6 | CONEXAO/JUMPER | NEUTRO | 0 | 45 | Abertura do trafo 5767096081 para refazer melhoria de aterramento (Deuzimar) | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00767/2026 | ENC-MLAG01 000200/2026 | 662600498 | 5765077081 | 57 | 0365077081 | 2026-07-24 17:47 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ITAGUATINS | LD03005098 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00766/2026 | ENC-MLAG01 000197/2026 | 662600473 | 5700809081 | 57 | 0300809081 | 2026-07-24 17:47 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ITAGUATINS | LD03005098 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00752/2026 | ETO-RD-GU 003618/2026 |  | 5710009032 | 57 | 0310009032 | 2026-07-24 17:54 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUACU | LD01008032 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00756/2026 | ETO-RD-GU 003622/2026 |  | 5723338032 | 57 | 0323338032 | 2026-07-24 17:54 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUACU | LD01008032 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00757/2026 | ETO-RD-GU 003623/2026 |  | 5700405032 | 57 | 0300405032 | 2026-07-24 17:54 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUACU | LD01008032 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00753/2026 | ETO-RD-GU 003619/2026 |  | 5710012032 | 57 | 0310012032 | 2026-07-24 17:54 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | NOVO PLANALTO | LD01008032 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00754/2026 | ETO-RD-GU 003620/2026 |  | 5700011032 | 57 | 0300011032 | 2026-07-24 17:54 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | NOVO PLANALTO | LD01008032 | ETO-RD-GU |  | 15 |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GU 00751/2026 | ETO-RD-GU 003617/2026 |  | 5709626032 | 57 | 0309626032 | 2026-07-24 17:54 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | ARAGUACU | LD01008032 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00759/2026 |  |  | 5700925078 | 57 | 0300925078 | 2026-07-24 18:15 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00762/2026 |  |  | 5700794078 | 57 | 0300794078 | 2026-07-24 18:15 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00758/2026 |  |  | 5700944078 | 57 | 0300944078 | 2026-07-24 18:15 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00761/2026 |  |  | 5700926078 | 57 | 0300926078 | 2026-07-24 18:15 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00760/2026 |  |  | 5701080078 | 57 | 0301080078 | 2026-07-24 18:15 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-GR 00763/2026 |  |  | 5701074078 | 57 | 0301074078 | 2026-07-24 18:21 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS PENDENTE | ALTA | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ENC-RD-PS 00663/2026 | ENC-LMPS04 000104/2026 | 212600599 | 5700352055 | 57 | 0300352055 | 2026-07-24 18:44 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-24 15:40 | 2026-07-25 16:00 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 1460 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264676406455-1 Equipe 003 - 055OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 15kva 19,9kv acesso bom
ETO-RD-DP 00471/2026 | ETO-RD-DP 001897/2026 | 512600200 | 5700423091 | 57 | 0300423091 | 2026-07-24 19:29 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ALMAS | LD05002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-24 19:16 | 2026-07-25 15:40 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 1224 | Em atendimento da OS 109979541, foi constatado trafo 5700423091 15 KVA 19,9kv Queimado. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Em Atendimento da OS 109979541, foi constatado trafo 5700423091, 15kva 19,9kv Queimado. favor disponibilizar equipe manuteção para devidas tratativas.
ETO-RD-AR 01161/2026 | ENC-MLAR02 000164/2026 | 612600731 | 5710093040 | 57 | 0310093040 | 2026-07-25 10:01 | 07/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-25 09:20 | 2026-07-27 17:15 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3355 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264678955110-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | segue nota de trafo queimado, trafo 5710093040, tensao 34,5, trafo de 15kva, acesso livre, para raio danificado
DG-RD-PO 00475/2026 | DG-MLPO02 000087/2026 | 312600369 | 5720755001 | 57 | 0320755001 | 2026-07-25 10:48 | 07/2026 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | LD02100001 | DG-RD-PO | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-24 22:37 | 2026-07-26 12:05 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 3 | 2248 | Trafo queimado 5720755001 25kva 34,5KV, equipe 001OP18 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue nota para substituição de trafo queimado, TR 5720755001 25kva 34,5KV.Acesso livre,Para raio danificado.
ETO-RD-AG 00780/2026 | ENC-MLAG02 000232/2026 | 662600477 | 5720001218 | 57 | 0320001218 | 2026-07-25 20:17 | 07/2026 | POSTE | PODRE | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | URGENTE | SITIO NOVO DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR POSTE DE MADEIRA NO CIRCUITO DO TRAFO 5720001218 NO POVOADO CENTRO DOS MAMEDES PROXIMO DA IGREJA ANTES DA PONTE
ENC-RD-AR 00013/2026 | ENC-MPAR02 000044/2026 | 612600730 | 5701155004 | 57 | 0301155004 | 2026-07-26 00:45 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | LD02010153 | ENC-RD-AR | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-26 01:04 | 2026-07-26 12:40 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 33 | 696 | trafo 5701155004 aberto com vazamento de oleo povoado garimpinho. | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo queimado 25kva 19.9kv 5701155004 povoado garimpinho
ETO-RD-AR 01164/2026 | ENC-MLAR02 000172/2026 | 612600744 | 5710006058 | 57 | 0310006058 | 2026-07-27 08:42 | 07/2026 | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | ALTA | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR |  | 30 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-28 13:20 | 2026-07-28 15:35 |  | problema+interrompido+fechado | 27.6 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 135 |  | não está no site |  |  |  | FAVOR REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO E SUBSTITUIR PARA-RAIO 34,5 KV TRAFO 5710006058
DG-RD-PO 00478/2026 | DG-MLPO02 000088/2026 | 312600370 | 5700019105 | 57 | 0300019105 | 2026-07-27 10:34 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | OLIVEIRA DE FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | 30 | 30 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-27 10:46 | 2026-07-28 12:45 |  | problema |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1559 | Aberto nota de trafo queimado, TR 5700019105 30kva 34,5KV. - equipe 044OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue nota para substituição de trafo queimado, TR 5700019105 30kva 34,5KV.Acesso livre,Para raio danificado.FAZENDA POUSO ALTO, 0 - FAZ POUSO ALTO
ETO-RD-PS 00348/2026 | ETO-RD-PS 001856/2026 |  | 5701510007 | 57 | 0301510007 | 2026-07-27 10:38 | 07/2026 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | ALTA | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02048007 | ETO-RD-PS |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | FAVOR REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS PARA-RAIOS QUEIMADOS NO TRAFO 5701510007, DIRECIONAR EQUIPE LV PARA CORREÇÃO EM CAMPO.
ETO-CADTOC 00203/2026 |  |  | 5766804004 | 57 | 0366804004 | 2026-07-27 14:14 | 07/2026 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE CADASTRO | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | ARAGUAINA | AL02010004 | ETO-CADTOC |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-22 07:38 | 2026-07-22 09:12 |  | problema | 101 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | MANUTENCAO DE RD CORRETIVA | 91 | 94 | ABRIR OS TRAFOS 5766804004 E 5756469004 PARA POSSIBILITAR SUBSTITUIÇÂO DE 02 POSTES ID-100169579 E ID-100169578 E FECHAR SI-4 ID=67321603 , 63105945, 63110693 | não está no site |  |  |  | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL OBRA 0602400023 NOS CIRCUITOS DOS TRANSFORMADORES 5766804004 E 5756469004.FECHAR SI-4 POSTE ID-67321603FECHAR SI-4 POSTE ID-63105945ABRIR SI-4 POSTE ID-63110693
DG-RD-PO 00479/2026 | DG-MPDG01 000120/2026 | 312600376 | 5700090001 | 57 | 0300090001 | 2026-07-27 16:35 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01072001 | DG-RD-PO |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-27 15:50 | 2026-07-28 00:15 |  | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 49 | 505 | aberto trafo para isolar poste abalroado na RDU de porto nacional | não está no site |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir poste ABALROADO E EXECUTAR EMENDA DE CONDUTOR PARTIDO NEUTRO , na RDU de porto nacional , tensão 13,8 , acesso livre , trafo 5700090001 no #ID59817574 ACESSO LIVRE ESTRUTURA S1 BITOLA 9/300
DOLP-RD-PA 00780/2026 | DLP-MLPA02 000116/2026 | 112600704 | 5710262122 | 57 | 0310262122 | 2026-07-27 17:00 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-27 11:23 | 2026-07-27 14:53 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 210 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264689803791-1 Equipe 003 - 122OP42 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TRAFO 5710262122 Queimado.Potência: 15 kVA.Tensão 19,9 kV.Pararaio: Normal.Acesso: Livre.
ETO-RD-AG 00782/2026 |  |  | 5700204145 | 57 | 0300204145 | 2026-07-27 18:39 | 07/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS CANCELADA | EMERGENCIAL | MAURILANDIA DO TOCANTINS | AL02043081 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-27 17:01 | 2026-07-28 16:40 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | 1419 | trafo 5700204145 queimado em campo | não está no site |  |  |  | trafo 5700204145 queimado 25 kva na 13,8 kv
ETO-RD-AR 01167/2026 | ETO-RD-AR 002993/2026 | 612600763 | 5710062193 | 57 | 0310062193 | 2026-07-28 08:41 | 07/2026 |  |  | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | URGENTE | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-31 13:14 | 2026-07-31 16:37 |  | problema+interrompido+fechado | 75.6 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 203 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264713595500-1 Equipe 003 - 193OP02 | não está no site |  |  |  | Favor substitiuir para raio queimado no trafo [5710062193]
ETO-RD-GR 00768/2026 | ENC-MLGR01 000166/2026 | 712600496 | 5700381018 | 57 | 0300381018 | 2026-07-28 14:55 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | BOM JESUS DO TOCANTINS | AL02065015 | ETO-RD-GR | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-29 22:17 | 2026-07-30 00:08 |  | problema+interrompido+fechado | 30.4 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | 111 | troca de trafo com vazamento de oleo | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | TR 5700381018 25KVAMESMO COM VAZAMENTO DE OLEO NA BUCHA SEGUNDARIA E PRIMARIA .VERIFICAR SE É POSSIVEL REPARO OU TROCA DO MESMO ACESSO LIVRE PARA MANUTENÇÇÃO
ETO-RD-GR 00769/2026 | ENC-MLGR01 000164/2026 | 712600487 | 5700726087 | 57 | 0300726087 | 2026-07-28 15:03 | 07/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-28 09:29 | 2026-07-28 22:36 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 787 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264695178067-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | TR 5700726087 5KVA19,9087OP01 ESTEVE NO LOCAL TRAFO E PARA RAIO
ETO-RD-GR 00771/2026 | ENC-MLGR01 000165/2026 | 712600495 | 5700105011 | 57 | 0300105011 | 2026-07-29 11:42 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRAMA | AL01065015 | ETO-RD-GR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-28 17:06 | 2026-07-29 11:35 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1109 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264698073450-1 Equipe 003 - 009OP39 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | trafo 5700105011 e para raio quemado acesso livreequipe 009op39
ETO-RD-GU 00767/2026 | DBM-MPDB08 000107/2026 | 412600571 | 5700801003 | 57 | 0300801003 | 2026-07-29 12:53 | 07/2026 | POSTE | TRINCADO(A)/FISSURADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL05040003 | ETO-RD-GU |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | poste de id 92718039 trincado devido caminhão puxar ramal de serviço trafo 5700801003 poste bt 10/150 um cliente penalizado 01 setor wall de lins
ETO-RD-AR 01178/2026 |  |  | 5700031193 | 57 | 0300031193 | 2026-07-29 14:07 | 07/2026 | CHAVE | PONTO QUENTE | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS PENDENTE | ALTA | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-30 10:56 | 2026-07-30 15:43 |  | interrompido+fechado | 19.8 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 287 |  | não está no site |  |  |  | FAVOR RETIRAR PONTO QUENTE NA ESTRUTURA DO TRAFO 570031193 SEGUE FOTOS EM ANEXO
ETO-RD-GU 00768/2026 | DBM-MPDB10 000075/2026 | 412600566 | 5702232094 | 57 | 0302232094 | 2026-07-29 17:02 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 6 |  |  | 2026-07-19 23:24 | 2026-07-20 20:56 |  | problema+interrompido+fechado | 188.1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 24 | 1292 | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 QUEIMADO | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 QUEIMADO, CHAVE FUSIVEL QUEBRADA, 10 METROS CABO 35MM BARRAMENTO QUEIMADO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS
ETO-RD-GU 00770/2026 | DBM-MLDB03 000080/2026 | 412600578 | 5710347107 | 57 | 0310347107 | 2026-07-30 08:51 | 07/2026 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 10 | 15 |  |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 3 |  |  | 2026-07-29 08:55 | 2026-07-29 15:29 |  | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | 1 | 394 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264704735170-1 Equipe 003 - 107OP01 | não está no site |  |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE POSTE QUEBRADO 10/300 COM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOID# 46578760SUBSTITUIR TRAFO TAMBEM 15 KVA NA 19,9 KV E PARA RAIOS
ETO-RD-AG 00790/2026 | ENC-MPAG01 000336/2026 | 662600492 | 5700062002 | 57 | 0300062002 | 2026-07-30 10:08 | 07/2026 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | URGENTE | TOCANTINOPOLIS | AL02084002 | ETO-RD-AG | 75 | 112.5 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-30 15:08 | 2026-07-30 17:06 |  | problema+interrompido+fechado | 4 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 151 | 118 | abertura emergencial para substituir trafo 5700062002 com vazamento de oleo, rdu de Tocantinopolis | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | Trafo 5700062002 variado 75kvaEndereço: IND RUA DARCY MARINHOEquipe: 002op02Contato da equipe: 9928467-3477
ETO-RD-DP 00481/2026 | ETO-RD-DP 001985/2026 |  | 5700028074 | 57 | 0300028074 | 2026-07-30 11:16 | 07/2026 | AVARIADO | VEGETAÇÃO | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | DIANOPOLIS | AL01028074 | ETO-RD-DP |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Poda de arvore na mt com equipe de linha viva tensão 13.8 kv acesso livre rdu Dianopolis tres estrutura apos trafo 5700028074 cabo AA/2 cliente penalizado não
ETO-RD-GU 00771/2026 | DBM-MPDB10 000076/2026 | 412600567 | 5700231148 | 57 | 0300231148 | 2026-07-30 13:13 | 07/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 25 | 25 | INFOTRAFO |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 4 |  |  | 2026-07-26 14:42 | 2026-07-26 16:12 |  | problema | 69 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 26 | 90 | TRAFO NO ILHA GRANDE QUEIMADO PEGOU FOGO | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DEFEITO EM OUTRA DATA |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO VALERIO ILHA GRANDE
ETO-RD-PA 00507/2026 |  |  | 5764241122 | 57 | 0364241122 | 2026-07-30 17:19 | 07/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS PENDENTE | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04097122 | ETO-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Acionar Equipe de Linha Viva para recuperar ponto quente no circuito de MT próximo ao TRAFO 5764241122.Local: ARSE 135 - Quadra Nova
DOLP-RD-PA 00510/2026 |  |  | 5764241122 | 57 | 0364241122 | 2026-07-30 17:19 | 07/2026 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVISO DE ANOMALIA | SS REPASSADA | EMERGENCIAL | PALMAS | AL04097122 | DOLP-RD-PA |  |  |  |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | Acionar Equipe de Linha Viva para recuperar ponto quente no circuito de MT próximo ao TRAFO 5764241122.Local: ARSE 135 - Quadra Nova
ENC-RD-PS 00666/2026 | ENC-LMPS01 000183/2026 | 212600606 | 5700033008 | 57 | 0300033008 | 2026-07-30 19:50 | 07/2026 | POSTE | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MIRANORTE | AL02050008 | ENC-RD-PS |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-31 13:26 | 2026-07-31 17:15 |  | problema+interrompido+fechado | 16.6 | POSTE DE BT | ABALROADO | 134 | 229 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA TROCA DE POSTE | não está no site |  |  |  | SS PARA TROCAR POSTE ABALROADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5700033008POSTE: 9/300 ID:55933129ESTRUTURA: SI-4 FECHADARDU DE MIRANORTE
ETO-RD-GU 00774/2026 | DBM-MLDB06 000071/2026 | 412600572 | 5700619148 | 57 | 0300619148 | 2026-07-30 19:54 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-30 19:36 | 2026-07-31 16:26 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 1250 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segue SS de trafo 5700619148 queimado para devidas tratativas come quipe de manutenção.Potencia: 10 kvatensão: 34,5 kv para raio queimado Acesso livre
ETO-RD-GU 00775/2026 | DBM-MLDB04 000113/2026 | 412600573 | 5700194003 | 57 | 0300194003 | 2026-07-31 00:28 | 07/2026 |  | QUEIMADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GURUPI | AL05040003 | ETO-RD-GU | 75 | 112.5 | ANALISE DE EXPURGOS | QUEIMADO | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 4 |  |  | 2026-07-31 00:12 | 2026-07-31 06:05 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | 68 | 353 | Intv Auto PPF TR-5700194003 | não está no site |  |  |  | Segue SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Transformador 5700194003 queimado , 75KVA - 13.8 , RDU GURUPI JD ELDORADO .
ETO-RD-AG 00794/2026 | ENC-MLAG02 000238/2026 | 662600486 | 5700068002 | 57 | 0300068002 | 2026-07-31 09:58 | 07/2026 | POSTE | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | URGENTE | TOCANTINOPOLIS | AL02084002 | ETO-RD-AG |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-08 15:20 | 2026-07-08 20:15 |  | interrompido+fechado | 517.7 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | 295 | FOI SUBSTITUIDO AS CONECXOES DO PADRAO NORMALIZANDO A ENERGIA. | não está no site |  |  |  | Bom dia!Segue SSSenhores enviar equipe de manutenção para RDU de Tocantinópolis , para trocar poste com a base quebradaPoste:09/150ID:68415337Estrutura: S1UC:3150590Trafo:5700463002Cliente penalizado: Não Equipe:002OP02Contato:63984673477Endereço: Rua Pedro Ludovico S/Nacesso livre
ETO-RD-GR 00773/2026 | ENC-MLGR03 000282/2026 | 712600497 | 5700729009 | 57 | 0300729009 | 2026-07-31 10:25 | 07/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-31 10:14 | 2026-08-01 11:15 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1501 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264710661604-1 Equipe 003 - 009OP39 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | acionar equipe de manutencao para troca de trafo 5700729009 e para raio queimado acesso - camioneta vai ate uns 20m de trafo equipe 009op39
ETO-RD-AR 01186/2026 | ENC-MLAR02 000164/2026 | 612600731 | 5710093040 | 57 | 0310093040 | 2026-07-31 11:10 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 2 |  |  | 2026-07-25 09:20 | 2026-07-27 17:15 |  | problema+interrompido+fechado | 65.9 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 3355 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264678955110-1 Equipe 003 - 058OP03 | não está no site |  |  |  | FAZER MELHORIA DE ATERRAMENTO NO POSTO DE TRANSFORMAÇAO NO TRAFO 5710093040
ETO-RD-GR 00775/2026 | ETO-RD-GR 001943/2026 |  | 5700091011 | 57 | 0300091011 | 2026-07-31 13:47 | 07/2026 | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | NOTA DE SERVIÇO (NS) - LINHA VIVA | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | TUPIRAMA | AL01065015 | ETO-RD-GR |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-06 09:17 | 2026-07-06 14:09 |  | interrompido+fechado | 575.6 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 292 |  | não está no site |  |  |  | FAZER INSTALACAO DO ESTRIBO GLV NO TRAFO 5700091011
DG-RD-PO 00482/2026 | DG-MPDG01 000121/2026 | 312600380 | 5711214001 | 57 | 0311214001 | 2026-07-31 17:40 | 07/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | 15 | 15 | ANALISE DE EXPURGOS |  | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | — | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 0 | [12 empty] | não está no site |  |  |  | SS PARA TROCAR TRAFO 5711214001 COM PROBLEMA DE TENSÃO E O TAP INTERNO.POTENCIA: 10KVA TENSÃO: 7.9ACESSO: LIVRE
ETO-RD-AG 00795/2026 | ENC-MPAG02 000141/2026 | 662600489 | 5701665039 | 57 | 0301665039 | 2026-07-31 18:35 | 07/2026 |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | SS ATENDIDA | ALTA | ARAGUATINS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  | 15 |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não conferível — Crítica bruta de julho perdida | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-31 21:20 | 2026-07-31 21:30 |  | problema+interrompido+fechado | 1.7 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 10 | ABERTO PARA POSSIBILITAR INTERLIGAR A MALHA DE ATERRAMENTO ETO-RD-AG 795/2026 | não está no site |  |  |  | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO.
ETO-RD-AR 01188/2026 | ENC-MLAR02 000177/2026 | 612600747 | 5710383058 | 57 | 0310383058 | 2026-07-31 22:26 | 07/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | INFOTRAFO |  | CASOU PELO TRAFO | trafo | Crítica de julho · extração por SS de 07/08 (site) — chave gêmea e observação não conferíveis | não se aplica (casou nas colunas de ativo) | [6 empty] | 1 |  |  | 2026-07-31 10:24 | 2026-07-31 15:34 |  | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 310 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264713253181-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA | DEFEITO NA JANELA |  | QUEIMADO | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710383058 de 15kVA e para raio estão queimados na tensão 19.9kV, acesso livre.