## Leitura
O que esta planilha responde
As 104 SS do universo de jan–ago/2026 que NÃO foram abertas como FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR: 92 avisos de anomalia e 12 solicitações de serviço.
Nenhuma delas entrou no Infotrafo. São 104 das 252 que ficaram fora.
Cada linha traz a SS, a OS, a obra (status, datas e valor realizado), o material da obra (se saiu transformador),
o resultado na Crítica (ocorrência, janela, papel do ativo, causa, clientes), o atendimento no TMAE e o histórico do ativo.
O QUE ENCONTREI
1. Aviso de anomalia é o fluxo do defeito lento, não da queima.
Vazamento de óleo é o defeito de 38% dos avisos, contra 9% nas FORMS. Sobrecarga preventiva é a origem de 28% deles,
contra praticamente zero nas FORMS. O trafo ainda está de pé, alguém viu o problema e abriu aviso.
2. A falha é real, mesmo assim.
85,9% dos avisos casaram com uma interrupção na Crítica — a mesma taxa das FORMS que também ficaram fora (85,1%).
Não é SS inventada: o transformador interrompeu. Só não foi registrado no Infotrafo.
3. Uma equipe concentra o problema.
ETO-RD-AG abriu 44 dos 92 avisos e 8 das 12 solicitações. São 52 SS de um total de 140 que a equipe abriu:
31% da produção dela some do Infotrafo. A segunda colocada, ETO-RD-AR, fica em 7,8%. As demais abaixo de 5%.
4. Solicitação de serviço nasce em ativo que já teve SS.
58% das solicitações são em transformador que já tinha outra SS em 2026, contra 17% nas FORMS.
É o fluxo de quem volta ao mesmo posto — reincidência ou serviço que ficou pela metade.
5. O registro de campo é mais fraco.
NS retirado preenchido em 70% dos avisos contra 90% nas FORMS. Obra em 91% contra 98,5%.
Sem o formulário, a prova de troca depende do texto da OS.
6. Onde NÃO achei padrão.
O órgão que cria a OS não distingue nada: 55% dos avisos têm OS de sigla diferente da SS, exatamente como nas FORMS (55,8%).
Mês também não: os avisos se distribuem de 7 a 16 por mês, sem concentração.
O QUE FALTA
A base de OS Status não pôde ser lida — 52,9 MB no Drive, acima do limite de 10 MB do conector.
Com ela dá para responder se a OS do aviso nasce com tipo, programação ou conclusão diferente, que é onde o padrão
provavelmente termina de fechar. O TMAE disponível cobre só jan–jun/2026, então 34 dos 92 avisos têm atendimento casado.

## AVISO DE ANOMALIA
SS | Tipo da SS | Trafo | Abertura | Término | Dias SS | Situação | Criticidade | Esquema | Origem SS | Defeito SS | Defeito OS | OS | Prefixo da OS | Equipe | Localidade | Alimentador | Rural/Urbano | Obra | Status da obra | Ocorrência da obra | Descrição da obra | Tipo da obra | Obra aberta em | Obra encerrada em | Conclusão física | Material realizado (R$) | Total realizado (R$) | Itens de material | Trafo no material? | Material de trafo | NS retirado | NS instalado | Pot. retirada | Pot. instalada | Crítica — resultado | Crítica — ocorrência | Crítica — início | Crítica — fim | Crítica — distância | Crítica — papel do ativo | Crítica — causa | Crítica — subcausa | Crítica — clientes | TMAE — no ativo (jan-jun) | TMAE — na janela da SS | TMAE — 1ª origem | TMAE — conclusão | TMAE — causa | TMAE — subcausa | TMAE — grupo | TMAE — equipe | TMAE — observação | Histórico — outras SS no ativo | Histórico — quais | Categoria | Conta | No Infotrafo | Motivo da leitura | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-AG 00009/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700328119 | 2026-01-05 17:28 | 2026-01-06 16:35 | 1 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | ENC-MPAG02 000003/2026 | ENC | ETO-RD-AG | SAO BENTO DO TOCANTINS | AL01016065 | RURAL | 662600030 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-01-13 | 2026-02-13 | 2026-01-13 | 6265 | 10891 | 15 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 7,967KV 440/220V 15KVA CL2 5TP | 128834 | 289657 | 15 | 15 | AUSENTE DA CRÍTICA | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. | Enviarequipe da manutenção para substiyuir trafo de 5 kva por um de 15 kva , na 13,8 kv Acesso bom | Enviarequipe da manutenção para substiyuir trafo de 5 kva por um de 15 kva , na 13,8 kv Acesso bom TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 13.8KV DATA DE FAB; AGOSTO/2008 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 128834 IMPEDÂNCIA; 2,48 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 148493 Nº SÉRIE; 289657 IMPEDÂNCIA; 2,58 MEDIÇÃO; 05,19/ 06,48 / 06,02
ETO-RD-GR 00039/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700761155 | 2026-01-06 20:22 | 2026-01-15 15:53 | 8.8 | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | ENC-MLGR01 000022/2026 | ENC | ETO-RD-GR | PALMEIRANTE | LD01020023 | RURAL | 712600060 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - 5700761155 | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-01-21 | 2026-03-26 | 2026-01-21 | 5868 | 8520 | 10 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP | 667241 |  | 5 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264082867570 | 2026-01-15 14:58:00 | 2026-01-15 15:53:00 | 209.59 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | AVARIADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | trafo 5700761155 5kva 34.5kv com vazamento de oleoacesso livre | SUBSTITUIDO UM TRAFO 5700761155, ETO-RD-GR 39/2026, POV. PAU SECO, RDR DE PALMEIRANTES TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 38882 Nº DE SÉRIE : 667241 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2010 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149716 Nº DE SÉRIE : C290277 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16,83 MEDIÇÃO 2: 14,36 MEDIÇÃO 3: 13,65 COORDENADA X: 821203 Y: 9122996
ETO-RD-AG 00023/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700247131 | 2026-01-08 15:02 | 2026-01-08 17:57 | 0.1 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | ABALROADO | ENC-MLAG01 000007/2026 | ENC | ETO-RD-AG | PRAIA NORTE | LD01014045 | RURAL | 662600029 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-01-13 | 2026-02-12 | 2026-01-13 | 7680 | 13736 | 25 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP | 173770 | 181387 | 5 | 15 | AUSENTE DA CRÍTICA | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | ABALROAMENTO | não | não | Fora do indicador: o texto atribui o dano a colisão de veículo. | TR 5700247131 15 KVACOM VAZAMENTO DEVIDO ABALROAMENTO DO POSTE 19,9KV | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO AVARIADO E COM VAZAMENTO DE OLEO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2010 MARCA; MACZ Nº CITD; CI5706000781 Nº SÉRIE; 173770 IMPEDÂNCIA; 3,12 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FEAB; 2002 - REF; 12/2025 MARCA; CPFL Nº CITD; 148883 Nº SÉRIE; 181387 IMPEDÂNCIA; 3,15 MEDIÇÃO; 15,45 - 15,44 - 15,43
ETO-RD-AG 00026/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5713185081 | 2026-01-08 21:39 | 2026-01-09 19:54 | 0.9 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | NÃO IDENTIFICADO | ENC-MLAG01 000008/2026 | ENC | ETO-RD-AG | ITAGUATINS | AL01043081 | RURAL | 662600031 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-01-13 | 2026-02-13 | 2026-01-13 | 7475 | 11641 | 14 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 1F 7,969KV 440/220V 25KVA CL2 5TP | 343246 |  | 15 | 25 | AUSENTE DA CRÍTICA | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | FALTA DE FASE | não | não | Fora do indicador: o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade. | TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE BPOT. 15KVA TENSÃO 13,8KV PARA-RAIO RUIMACESSO SOMENTE DE BARCO FICA NA ILHA EM ITAGUATINS 081OP01 SABE LOCAL | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE B POT. 15KVA TENSÃO 13,8KV PARA-RAIO RUIM ACESSO SOMENTE DE BARCO FICA NA ILHA EM ITAGUATINS 081OP01 SABE LOCAL TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05019025 Nº SÉRIE; 343246 IMPEDÂNICA; 2,47 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145450 Nº SÉRIE; Z.272832 IMPEDÂNICA; 2,66 MEDIÇÃO; 7,77 / 7,75 / 7,66
ETO-RD-AG 00042/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5701235130 | 2026-01-12 22:16 | 2026-01-13 13:01 | 0.6 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SOBRECARGA | ETO-RD-AG 000036/2026 | ETO | ETO-RD-AG | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | URBANO | 662600039 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-01-19 | 2026-02-28 | 2026-01-19 | 23057 | 27639 | 10 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 3F 34,5KV 380/220V 112,5KVA CL2 4TP | 4675 |  | 75 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | 20264076866232 | 2026-01-12 14:00:00 | 2026-01-12 16:58:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 13 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | FALTA DE FASE | não | não | Fora do indicador: o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade. | trafo com falta de fase interna | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701235130 de 75 kVA para 112,5 kVA. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KV A34,5KV DATA DE FAB; SET/2012 MARCA; TRANSFORMAN Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 4675 IMPEDÂNCIA; 4,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2024 MARCA; TAMURA Nº CITD; 143806 Nº SÉRIE; 90084-020 IMPEDÂNCIA; 3,91 MEDIÇÃO; 9,16 / 07,70 / 08,79
ETO-RD-DP 00040/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700517116 | 2026-01-15 08:19 | 2026-02-26 17:29 | 42.4 | SS ATENDIDA | BAIXA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | ETO-MLDP02 000036/2026 | ETO | ETO-RD-DP | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | RURAL | 512600122 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-04-15 | 2026-04-29 | 2026-04-16 | 5505 | 10780 | 2 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP | 0 | 820158 | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264081390768 | 2026-01-15 08:30:00 | 2026-01-15 13:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2 | 1 | 15-01-2026 08:30 | 16-01-2026 23:23 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 028OP05 |  | 0 |  | QUEIMADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO COM VASAMENTO DE OLÉO NA BUCHA SECUNDARIA | sUBISTITIÇÃO DE TRAFO . Retirado 05kva Instalado 15 kva
ENC-RD-PS 00103/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5301988007 | 2026-01-19 17:10 | 2026-01-20 19:07 | 1.1 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  | ETO-RD-PS 000119/2026 | ETO | ENC-RD-PS | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | RURAL | 212600102 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-01-26 | 2026-03-04 | 2026-01-28 | 7409 | 11306 | 8 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 440/220V 25KVA CL2 5TP | 0 | 0 | 25 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264089324910 | 2026-01-20 17:56:00 | 2026-01-20 19:07:00 | 23.75 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 2 | 1 | 18-01-2026 10:45 | 18-01-2026 15:03 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  | 007OP06 | IntervenÃ§Ã£o gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085906550-1 Equipe 003 - 007OP06 | 0 |  | AVARIADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | OS: 20264088277649Segue SS de TR 5301988007 25KVA/19.9KV com vazamento de óleo.OBS: Está saindo somente uma fase na secundária o mesmo ficou fechado devido ter uma pessoa enferma no local.Acesso livre.UC 10832560FAZENDA ESPIRITO SANTO62981433742AGROPECUARIA QUIRINO LTDA007OP06 63 98465-1880 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5301988007 de 25 kVA para 25 kVA. SS ENC-RD-PS 103/2026 TRAFO: 5301988007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 133090 Nº DE SÉRIE :31172 MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 05/2012 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146638 Nº DE SÉRIE :Z 275775 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03
ETO-RD-AG 00096/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5720013039 | 2026-01-24 13:08 | 2026-01-25 01:51 | 0.5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | ENC-MPAG02 000010/2026 | ENC | ETO-RD-AG | ARAGUATINS | LD03109039 | RURAL | 662600061 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-01-28 | 2026-03-25 | 2026-01-29 | 15274 | 21444 | 4 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 3F 34,5KV 380/220V 45KVA CL2 4TP | 470965 | 1616974 | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | 20264097138957 | 2026-01-24 12:43:00 | 2026-01-24 23:42:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 8 | 1 | 1 | 23-01-2026 13:32 | 24-01-2026 23:42 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO |  | 039OP03 | IntervenÃ§Ã£o gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094777172-1 Equipe 003 - 039OP03 | 0 |  | QUEIMADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | trafo 5720013039 queimadopot 45kvatensão 34,5 kvacesso bompovoado boca da mata | trafo 5720013039 queimado pot 45kva tensão 34,5 kv acesso bom povoado boca da mata TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45kva 34,5KV DATA DE FAB; 08/2022 MARCA; TRAEL Nº CITD; 141416 Nº SÉRIE; 470965 IMPEDÂNCIA; 4,10 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 146102 Nº SÉRIE; 1616974 IMPEDÂNCIA; 3,73 MEDIÇÃO; 9,81 / 9,83 / 9,78
ETO-RD-AR 00181/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5703422004 | 2026-01-30 00:02 | 2026-01-30 18:15 | 0.8 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | ENC-MLAR05 000074/2026 | ENC | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | AL07103004 | URBANO | 612600123 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 2026-02-09 | 11949 | 17164 | 9 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 3F 13,8KV 380/220V 45KVA CL2 4TP | 139255 | 371478 | 75 | 45 | CASOU PELO TRAFO | 20264108235327 | 2026-01-29 21:59:00 | 2026-01-30 18:10:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 71 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | QUEIMADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | trafo queimado 5703422004 com vazamentoi de oleo e jumper danificadopot 112,5kvatensão 13,8kvpara-raio ruimacesso bomsetor lago sul | ETO-RD-AR 181/2026 TR:5703422004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 139255 MARCA : VEGAN DATA FABRICAÇÃO : 11/2012 IMPEDANCIA : 3,50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143900 Nº DE SÉRIE : 371478 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 01/2016 IMPEDANCIA : 3,59 POS. TAP : 02
ETO-RD-AR 00182/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5730002157 | 2026-01-30 00:04 | 2026-01-30 13:40 | 0.6 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | ENC-MLAR05 000067/2026 | ENC | ETO-RD-AR | ARAGUANA | LD03010004 | RURAL | 612600124 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 2026-02-09 | 15420 | 19410 | 9 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 3F 34,5KV 380/220V 45KVA CL2 4TP | 1603835 | 586787 | 1125 | 45 | CASOU PELO TRAFO | 20264108612268 | 2026-01-29 12:39:00 | 2026-01-30 13:45:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1 | 0 | [7 empty] | 1 | ETO-RD-AR 00429/2026 (2026-03-06) | QUEIMADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | tr 5730002157 queimado pot. 34,5kv112 kvapara-raio ruimacesso bom | ETO-RD-AR 182/2026 TR: 5730002157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141923 Nº DE SÉRIE : 1603835 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 3,86 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147750 Nº DE SÉRIE : 586787 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4,07 POS. TAP : 02
ETO-RD-AG 00114/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700307002 | 2026-01-30 05:52 | 2026-01-30 18:18 | 0.5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | ETO-RD-AG 000094/2026 | ETO | ETO-RD-AG | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | RURAL | 662600072 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-02-05 | 2026-02-27 | 2026-02-05 | 6181 | 11755 | 13 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP | 1600318 |  | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264106438544 | 2026-01-28 20:42:00 | 2026-01-29 15:55:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | QUEIMADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | trafo 5700307002 queimadopot 15 kvatensão 19.9kvpara-raio ruimacesso bomIND CHACARA BOM SOSSEGO, 0 - POV.RAIZ
ETO-RD-GR 00177/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5712496033 | 2026-02-03 17:47 | 2026-02-04 14:38 | 0.9 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | ETO-RD-GR 000252/2026 | ETO | ETO-RD-GR | COLMEIA | LD02038009 | RURAL | 712600131 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - 5712496033 | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-02-18 | 2026-05-21 | 2026-02-20 | 5786 | 8490 | 11 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264117021018 | 2026-02-03 12:01:00 | 2026-02-04 14:38:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1 | 1 | 03-02-2026 12:01 | 04-02-2026 14:38 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 048OP02 | CODIGO INVALIDO:TR/5712496048- IntervenÃ§Ã£o gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116072700-1 Equipe 003 - 048OP02 | 0 |  | QUEIMADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | trafo 5712496033 15kva e para raio queimado 19,9 acesso livre 048op02 992044638 | trafo 5712496033 15kva e para raio queimado 19,9 acesso livre 048op02 992044638
DOLP-RD-PA 00208/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5729815096 | 2026-02-05 08:24 | 2026-02-05 16:30 | 0.3 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | DLP-CTPA00 000030/2026 | DLP | DOLP-RD-PA | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | RURAL | 112600188 | CONSTRUÇÃO:INÍCIO FÍSICO | APROVAÇÃO DA MEDIÇÂO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-02-12 |  |  | 7637 | 15750 | 0 | SEM MATERIAL |  | 3250310 | 291519 | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | 20264117745765 | 2026-02-04 10:21:00 | 2026-02-04 14:43:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 3 | 2 | 1 | 04-02-2026 10:21 | 04-02-2026 14:43 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO |  | 096OP01 | IntervenÃ§Ã£o gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117683547-1 Equipe 003 - 096OP01 | 3 | DG-RD-PO 00162/2026 (2026-02-05); DG-RD-PO 00187/2026 (2026-02-13); DG-RD-PO 00196/2026 (2026-02-15) | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | não | A obra 0112600188 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamentoPot. 25 kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete 096op01 tel 991059840 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamento Pot. 25 kva tensão 19,9kv para-raio bom acesso somente caminhonete 096op01 tel 991059840 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833003 ENCARREGADO: MAURITI DATA: 05/02/2026
DOLP-RD-PA 00209/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700767026 | 2026-02-05 08:25 | 2026-02-01 12:00 | -3.9 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DLP-MPPA01 000064/2026 | DLP | DOLP-RD-PA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | RURAL | 112600308 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-03-31 | 2026-06-17 | 2026-04-02 | 6145 | 9823 | 6 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP | 176676 | 250766 | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264117790282 | 2026-02-04 11:45:00 | 2026-02-06 14:43:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 2 | 1 | 04-02-2026 11:45 | 06-02-2026 14:43 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA |  | 026OP01 | IntervenÃ§Ã£o gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117708274-1 Equipe 003 - 026OP01 | 1 | DG-RD-PO 00163/2026 (2026-02-05) | QUEIMADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 5700767026 QUEIMADOPOT. 15KVATENSÃO 19.9KVACESSO BOMPARA-RAIO RUIMIND FAZENDA BAIXAO DO PORCO, 0 - LPT - 13290026OP01 | MEDIDO_ ATENDIMENTO EMERGENCIAL_ 5700767026 QUEIMADO POT. 15KVA TENSÃO 19.9KV ACESSO BOM PARA-RAIO RUIM IND FAZENDA BAIXAO DO PORCO, 0 - LPT - 13290 026OP01
ETO-RD-AG 00171/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5722963124 | 2026-02-10 16:05 | 2026-02-11 20:15 | 1.2 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  | ETO-RD-AG 000131/2026 | ETO | ETO-RD-AG | RIACHINHO | AL01030124 | RURAL | 662600108 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-02-19 | 2026-03-26 | 2026-02-19 | 14230 | 20513 | 35 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 3F 13,8KV 380/220V 45KVA CL2 4TP | 363214 | 1597372 | 25 | 45 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264123917684 | 2026-02-11 16:39:00 | 2026-02-11 19:53:00 | 23.55 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 28 | 1 | 1 | 18-02-2026 11:50 | 18-02-2026 17:12 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  | 098OP02 | CODIGO INVALIDO:TR/001- IntervenÃ§Ã£o gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130111195-1 Equipe 003 - 098OP02 | 0 |  | AVARIADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | Substitui trafo 5722963124 com vazamento de óleo acesso livre potência 25kva tensão 12,8kv equipe:991113089 | Substitui trafo 5722963124 com vazamento de óleo acesso livre potência 25kva tensão 12,8kv equipe:991113089 OBS; SUBST 01X CHAVE FUSIVEL 13.8KV DO TRAFO - Nº 5722963124 POR 03X CHAVE FUSIVEL 13.8KV TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV POS. DO TAP; 3º DATA DE FAB; 10/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05...06 Nº SÉRIE; 363214 IMPEDÂNCIA; 2,5 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 13.8KV POS. DO TAP; 4º DATA DE FAB; 01/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 144661 Nº SÉRIE; 1597372 IMPEDÂNCIA; 3,47 MEDIÇÃO; 5,58 / 6,42 / 7,11 OBS; REDE TRIFASICA E TRAFO ERA MONOFASICO POR ISSO FOI INSTALADO 01 TRAFO DE 45KVA TRIFASICO .
ETO-RD-AG 00184/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5748172045 | 2026-02-13 17:22 | 2026-02-13 22:46 | 0.2 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | ENC-MPAG02 000022/2026 | ENC | ETO-RD-AG | SAMPAIO | LD02014045 | RURAL | 662600115 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-02-24 | 2026-03-27 | 2026-02-24 | 17635 | 22657 | 4 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 3F 34,5KV 380/220V 45KVA CL2 4TP | 460414 | 487471 | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | 20264126815296 | 2026-02-13 14:27:00 | 2026-02-13 21:59:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1 | 1 | 13-02-2026 14:27 | 13-02-2026 21:59 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA |  | 045OP02 | IntervenÃ§Ã£o gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126685753-1 Equipe 003 - 045OP02 | 0 |  | QUEIMADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 5748172045 QUEIMADO POT. 45KVA34,5KVPARA-RAIO BT E MT RUIMACESSO BOMRDR SAMPAIO | 5748172045 QUEIMADO POT. 45KVA 34,5KV PARA-RAIO BT E MT RUIM ACESSO BOM RDR SAMPAIO TRAFO Nº TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45VKA 34,5KV POS. DO TAP; 2º DATA DE FAB; 02/2015 REFORMA; 05/2024 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 113354 Nº SÉRIE; 460414 IMPEDÂNCIA; 3,72 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV POS. DO TAP; 2º DATA DE FAB; 01/2023 REFORMA 04/2025 MARCA; ITAIPU / TRAEL PA Nº CITD; 134715 Nº SÉRIE; 487471 IMPEDÂNCIA; 4 MEDIÇÃO; 5,43 / 5,44 / 5,99
ENC-RD-PS 00230/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5701302085 | 2026-02-14 18:21 | 2026-02-16 17:39 | 2 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | ENC-LMPS04 000036/2026 | ENC | ENC-RD-PS | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | RURAL | 212600211 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-02-18 | 2026-04-10 | 2026-02-19 | 4957 | 9201 | 5 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP | 763545 | 455441 | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264127959675 | 2026-02-14 09:58:00 | 2026-02-16 17:39:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1 | 1 | 14-02-2026 09:58 | 16-02-2026 17:39 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 013OP16 | TRAFO QUEIMADO 5701302085 15kva 19,9kv acesso caminhonete | 0 |  | QUEIMADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | tr 5701302085 queimado15kva 19,9kv acesso caminhonete 013OP16 | SS ENC-RD-PS 230/2026 tr 5701302085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 005662 Nº DE SÉRIE : 763545 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : NOV/2011 IMPEDANCIA : 3.31 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15kVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110649 Nº DE SÉRIE : 455441 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00231/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700695012 | 2026-02-14 18:25 | 2026-02-17 18:09 | 3 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | ENC-LMPS01 000064/2026 | ENC | ENC-RD-PS | CRISTALANDIA | LD01025012 | RURAL | 212600218 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-02-27 | 2026-03-31 | 2026-03-02 | 5736 | 10624 | 10 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP | 184694 | 1810469 | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264127909632 | 2026-02-13 18:19:00 | 2026-02-17 18:09:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1 | 1 | 13-02-2026 18:19 | 17-02-2026 18:09 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 046OP01 | IntervenÃ§Ã£o gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126841566-1 Equipe 003 - 046OP01 | 0 |  | QUEIMADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | tr 5700695012 queimadopot. 10kva tensão 19,9kv acesso livre 046OP01 | SS ENC-RD-PS 231/2026 tr 5700695012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 184694 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/11 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148791 Nº DE SÉRIE : 1810469 MARCA : MACZ DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03
ETO-RD-AR 00315/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5702058004 | 2026-02-15 23:00 | 2026-02-16 13:49 | 0.6 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | ENC-MLAR05 000118/2026 | ENC | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | AL04096004 | RURAL | 612600195 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-02-24 | 11701 | 16111 | 13 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 3F 13,8KV 380/220V 30KVA CL2 4TP | 182492 | 138720 | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | 20264128231654 | 2026-02-15 16:48:00 | 2026-02-15 22:43:00 | 0 | interrompido+fechado | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | trafo faltanto fase interno secundaria 5702058004 e com vazamento de oleopot 30kvatensao 34,5kvacesso caminhonetefazenda sao paulo GRANJA | ETO-RD-AR 315/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : P 12806 Nº DE SÉRIE : 182492 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149607 Nº DE SÉRIE : 138720 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 3,67 POS. TAP : 04
ETO-RD-AR 00316/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700309053 | 2026-02-16 05:15 | 2026-02-16 18:46 | 0.6 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | ENC-MLAR02 000036/2026 | ENC | ETO-RD-AR | PIRAQUE | LD02010004 | RURAL | 612600200 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-02-25 | 7193 | 11756 | 17 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP | 456708 | 820235 | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264128427129 | 2026-02-14 12:24:00 | 2026-02-16 18:33:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2 | 1 | 14-02-2026 12:24 | 16-02-2026 18:33 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 004OP33 | IntervenÃ§Ã£o gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127802883-1 Equipe 003 - 004OP33 | 1 | ETO-RD-AR 00341/2026 (2026-02-20) | QUEIMADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 5700309053 pot 10 kvatensão 19,9kvacesso bompara-raio-ruimIND CHACARA LOTE 86, 0 - POV. TUCUMIRIM | ETO-RD-AR 316/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 19002 Nº DE SÉRIE : 456708 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149249 Nº DE SÉRIE : 820235 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-AG 00196/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5702229039 | 2026-02-17 17:36 | 2026-02-19 02:50 | 1.4 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | ETO-RD-AG 000143/2026 | ETO | ETO-RD-AG | ARAGUATINS | LD03109039 | RURAL | 662600125 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 2026-03-02 | 6030 | 12059 | 13 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264129284470 | 2026-02-17 08:03:00 | 2026-02-19 02:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1 | 1 | 17-02-2026 08:03 | 19-02-2026 02:30 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO |  | 039OP03 | IntervenÃ§Ã£o gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129134128-1 Equipe 003 - 039OP03 | 0 |  | QUEIMADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | TRAFO 5702229039 DE 10KVA NA 19.9KV E PARA RAIO QUEIMADOLOCAL FAZENDA DIMPERIO RDR DE ARAGUATINS REGIÃO DO MACAUBAACESSO LIVRE | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5702229039 de 10 kVA para 15 kVA.
ETO-RD-AG 00202/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700023068 | 2026-02-18 21:34 | 2026-02-19 19:02 | 0.9 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | ETO-RD-AG 000145/2026 | ETO | ETO-RD-AG | BURITI DO TOCANTINS | AL01019068 | RURAL | 662600128 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 2026-03-02 | 5951 | 9458 | 14 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 7,967KV 440/220V 15KVA CL2 5TP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264131003944 | 2026-02-18 15:17:00 | 2026-02-19 18:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1 | 1 | 18-02-2026 15:17 | 19-02-2026 18:30 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA |  | 068OP02 | IntervenÃ§Ã£o gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130150163-1 Equipe 003 - 068OP02 | 1 | ETO-RD-AG 00208/2026 (2026-02-21) | AVARIADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | TRAFO 5700023068 DE 10KVA NA 13.9KV ESTÁ COM FAZAMENTO DE ÓLEO E NÃO ACEITOU FECHAMENTO. LOCAL SAIDA DE BURIRI SENTIDO DAVINÓPOLISEQUIPE 068OP02 984586768 ACESSO LIVRE PARA CAMIONETA
ETO-RD-AG 00203/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700046068 | 2026-02-19 13:16 | 2026-02-20 00:13 | 0.5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | ENC-MPAG02 000025/2026 | ENC | ETO-RD-AG | BURITI DO TOCANTINS | LD03014045 | RURAL | 662600129 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 2026-03-02 | 6060 | 10731 | 15 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP | 460157 | 339870 | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264131770030 | 2026-02-18 15:39:00 | 2026-02-20 01:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1 | 1 | 18-02-2026 15:39 | 20-02-2026 01:00 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  | 068OP01 | IntervenÃ§Ã£o gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130157537-1 Equipe 003 - 068OP01 | 0 |  | QUEIMADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | tr 5700046068 queimado pot 5kvatensão 19.9kvpara-raio ruimacesso bom | tr 5700046068 queimado pot 5kva tensão 19.9kv para-raio ruim acesso bom TRAFO Nº 5700046068 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 POS. DO TAP; 1º MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 460157 IMPEDÂNCIA; 2,89 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2016 REF. 01/2026 POS. DO TAP; 3º MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 147555 Nº SÉRIE; 339870 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 5,94 / 5,98 / 5,43
ETO-RD-AG 00211/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5741261039 | 2026-02-21 13:09 | 2026-02-21 20:04 | 0.3 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | ENC-MPAG02 000026/2026 | ENC | ETO-RD-AG | ARAGUATINS | LD02109039 | RURAL | 662600130 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 2026-03-02 | 5626 | 11263 | 7 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP | 554715 | 369027 | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264133338472 | 2026-02-21 09:15:00 | 2026-02-21 19:40:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1 | 1 | 21-02-2026 09:15 | 21-02-2026 19:40 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  | 039OP03 | IntervenÃ§Ã£o gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133299291-1 Equipe 003 - 039OP03 | 0 |  | QUEIMADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 5741261039 queimadopot. 15kvatensao 19,9kvacesso bompara-raio ruim | 5741261039 queimado pot. 15kva tensao 19,9kv acesso bom para-raio ruim TRAFO Nº 5741261039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2020 MARCA; TRAEL Nº CITD 126366 Nº SÉRIE; 554715 POS; DO TAP; 4º IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2000 / 01/2026 MARCA; TOSHIBA - CPFL Nº CITD 147559 Nº SÉRIE; 369027 POS; DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,05 MEDIÇÃO; 2,08 / 2,12 / 2,19
ETO-RD-AG 00212/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5701984039 | 2026-02-21 13:52 | 2026-02-22 00:05 | 0.4 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | ENC-MPAG02 000027/2026 | ENC | ETO-RD-AG | ARAGUATINS | LD02109039 | RURAL | 662600131 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 2026-03-02 | 6041 | 10674 | 15 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP | 696947 |  | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264133368884 | 2026-02-21 09:25:00 | 2026-02-22 01:15:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1 | 1 | 21-02-2026 09:25 | 22-02-2026 01:15 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  | 039OP03 | IntervenÃ§Ã£o gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133300473-1 Equipe 003 - 039OP03 | 0 |  | QUEIMADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 5701984039 queimadopot. 15kvatensao 19,9kvacesso ruimpara-raio ruim | 5701984039 queimado pot. 15kva tensao 19,9kv acesso ruim para-raio ruim TRAFO Nº 5701984039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; SET/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 44494 Nº SÉRIE; 696947 POS; DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 1/2023 MARCA; ITAM Nº CITD; 137538 Nº SÉRIE; C.239265 POS; DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,19 MEDIÇÃO; 12,83 / 11,26 / 11,54
ETO-RD-AG 00214/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700722045 | 2026-02-21 20:55 | 2026-02-23 13:26 | 1.7 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | ENC-MLAG01 000048/2026 | ENC | ETO-RD-AG | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | RURAL | 662600139 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-02-27 | 2026-03-31 | 2026-03-02 | 6140 | 9736 | 16 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP | 3934 |  | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264133415114 | 2026-02-21 19:37:00 | 2026-02-21 21:47:00 | 0 | interrompido+fechado | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | AVARIADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | TRAFO COM TENSÃO BAIXA DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. 01 CLIENTE . ACESSO PARA CAMINHONETE.DEVIDO AO TAP DENTRO DO OLEO, NÃO FOI POSSIVEL NORMALIZAR. | SUBSTITUIÇAO DE TRANSFORMADOR SEVERO VAZAMENTO DE OLEO TRAFO COM TENSÃO BAIXA DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. 01 CLIENTE . ACESSO PARA CAMINHONETE. DEVIDO AO TAP DENTRO DO OLEO, NÃO FOI POSSIVEL NORMALIZAR. TRAFO Nº 5700722045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/1988 MARCA; EMB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 3934 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; N/A TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 19.9KV DATA DE FAB; 2023 / REF. 12/2025 MARCA; ITAM - CPFL Nº CITD; 137352 Nº SÉRIE; C.238711 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,04 MEDIÇÃO; 12,78 / 12,70 / 12,65
ETO-RD-AG 00227/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5701990039 | 2026-02-24 13:10 | 2026-02-24 22:44 | 0.4 | SS ATENDIDA | URGENTE | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA | ETO-RD-AG 000157/2026 | ETO | ETO-RD-AG | ARAGUATINS | LD02109039 | RURAL | 662600140 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 2026-03-02 | 8208 | 13788 | 12 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 1F 19,919KV 440/220V 25KVA CL2 5TP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264137501193 | 2026-02-24 20:50:00 | 2026-02-24 22:29:00 | 6.65 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | MANOBRA PARA NORMALIZACAO/ALTERACAO CONFIGURACAO | 15 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. | Nota para manutenção substituir trafo 5701990039 de 15KVA na 19.9KV Trafo do Assentamento Palmares na RDR de Araguatins- MD N5-2645782-12,Acesso livre equipe 039OP05 999755330 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701990039- TRAFO DE 15KVA POR TRAFO DE 25KVA.
DG-RD-PO 00233/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5702646001 | 2026-03-03 08:09 | 2026-03-03 08:45 | 0 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  |  | DG-MPDG01 000054/2026 | DG | DG-RD-PO | PORTO NACIONAL | AL01072001 | URBANO | 312600177 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-03-04 | 2026-03-26 | 2026-03-05 | 12541 | 20322 | 8 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 3F 13,8KV 380/220V 45KVA CL2 4TP | 2695 | 1597377 | 45 | 45 | AUSENTE DA CRÍTICA | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | ETO-RD-PO 00057/2026 (2026-03-03) | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | segue nota trafo queimado de 45kVA paraio bom | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu porto obs: cobrando sobre aviso pedrini 21 a 23/02
ETO-RD-GR 00316/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700958033 | 2026-03-05 17:55 | 2026-03-09 08:42 | 3.6 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | ETO-RD-GR 000570/2026 | ETO | ETO-RD-GR | COLMEIA | LD03022033 | RURAL | 712600244 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - 5700958033 | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-03-24 | 2026-05-15 | 2026-03-24 | 5940 | 8414 | 9 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264163679406 | 2026-03-05 14:05:00 | 2026-03-06 15:50:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 1 | 1 | 05-03-2026 14:05 | 06-03-2026 15:50 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 087OP01 | IntervenÃ§Ã£o gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264162041140-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | ETO-RD-GR 00317/2026 (2026-03-05) | QUEIMADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | trafo 5700958033 queimado | trafo 5700958033 queimado
ETO-RD-AR 00440/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5701182022 | 2026-03-08 11:28 | 2026-03-07 18:00 | -0.7 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | POSTE | DETERIORADA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | ENC-MLAR01 000057/2026 | ENC | ETO-RD-AR | BABACULANDIA | LD04105019 | RURAL | 612600272 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-03-11 | 2026-03-27 | 2026-03-11 | 10492 | 18679 | 31 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP | 172842 | 827803 | 5 | 15 | AUSENTE DA CRÍTICA | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | Bom dia Segue SSSenhores envia equipe na RDR de Babaçulândia para trocar poste e Trafo Trafo: 5701182022Poste: 10/200ID: 55662476Acesso: Para caminhão e caminhoneteEndereço: Chácara Cantinho Pov. FarturãoOBS: Trocar poste e Trafo. | ETO-RD-AR 440/2026 TRAFO 5701182022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172842 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150080 Nº DE SÉRIE : 827803 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 DEVIDO A EROSAO FOI DANIFICADO O TRAFO TENDO QUE SUBTITUIR AVARIADO E O POSTE
ETO-RD-AG 00265/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700326045 | 2026-03-10 13:43 | 2026-03-10 18:51 | 0.2 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | ETO-RD-AG 000243/2026 | ETO | ETO-RD-AG | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | RURAL | 662600167 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 2026-03-16 | 5738 | 10982 | 8 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264171150305 | 2026-03-09 16:20:00 | 2026-03-10 17:35:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2 | 1 | 09-03-2026 16:20 | 10-03-2026 17:35 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 045OP04 | IntervenÃ§Ã£o gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264168758394-1 Equipe 003 - 045OP04 | 0 |  | QUEIMADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 5700326045 queimadopot 15kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete | 5700326045 queimado pot 15kva tensão 19,9kv para-raio bom acesso somente caminhonete
DOLP-RD-PA 00338/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5704202122 | 2026-03-10 16:17 | 2026-03-23 08:50 | 12.7 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | DLP-MPPA01 000086/2026 | DLP | DOLP-RD-PA | PALMAS | AL01099059 | RURAL | 112600587 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | LIBERADA PARA - AS-BUILT | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 7741 | 9756 | 20 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 1F 7,969KV 440/220V 25KVA CL2 5TP | 238663 | 267955 | 15 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264165847819 | 2026-03-07 08:49:00 | 2026-03-07 16:07:00 | 48.17 | problema+interrompido+fechado | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 20 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 |  | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | não | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122ID: 50688272 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122 ID: 50688272 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 338/2026 ATENDIMENTO REALIZADO DIA 07/03/2026 EM CONJUNTO COM A SS DOLP-RD-PA 324/2026. *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra.
ETO-RD-AG 00271/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700726039 | 2026-03-12 21:42 | 2026-03-14 12:18 | 1.6 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | ENC-MLAG01 000070/2026 | ENC | ETO-RD-AG | ARAGUATINS | LD03014045 | RURAL | 662600175 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL-SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-03-23 | 2026-05-13 | 2026-03-23 | 6162 | 10133 | 14 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP | 696810 |  | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264174020425 | 2026-03-12 07:34:00 | 2026-03-14 10:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 4 | 1 | 12-03-2026 07:34 | 14-03-2026 10:30 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  | 039OP03 | IntervenÃ§Ã£o gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173768402-1 Equipe 003 - 039OP03 | 0 |  | QUEIMADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 5700726039 queimado para raio bomtensão 19,9kvpot 5 kvaacesso somente caminhonete20264174020425 | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO 5700726039 queimado para raio bom tensão 19,9kv pot 5 kva acesso somente caminhonete 20264174020425 TRAFO Nº 5700726039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34.5KV DATA DE FAB; SET/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 44357 Nº SÉRIE; 696810 POS. DO TAP; 4 IMPEDÂNCIA; 3.22 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34.5KV DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149754 Nº SÉRIE; C.290315 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3.22 MEDIÇÃO; 19.70 / 19.68 /19.67
ETO-RD-AG 00279/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5728386045 | 2026-03-14 18:18 | 2026-03-15 14:05 | 0.8 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  | ENC-MPAG01 000094/2026 | ENC | ETO-RD-AG | AUGUSTINOPOLIS | AL02014045 | URBANO | 662600176 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL-SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO AVARAIADO DE 112,5KVA -13,8KV POR TRAFO DE 112,5KVA -13,8KV | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-03-24 | 2026-05-13 | 2026-03-24 | 22564 | 27969 | 16 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 3F 13,8KV 380/220V 112,5KVA CL2 4TP | 1222018 | 584472 | 1125 | 1125 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264177790851 | 2026-03-15 10:10:00 | 2026-03-15 13:35:00 | 14.85 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 94 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | AVARIADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | Constatado trafo 5728386045 de 112,5kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. | Constatado trafo 5728386045 de 112,5kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. TRAFO Nº 5728386045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 112.5KVA 13.8KV DATA DE FAB; FEV/2020 REF. DATA 09/2024 MARCA; ROMAGNOLE / CPFL Nº CITD; 123127 Nº SÉRIE; 1222018 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3.75 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112.5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 06/2025 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 147204 Nº SÉRIE; 584472 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3.40 MEDIÇÃO; 01.47 / 02.03 / 03.20
ETO-RD-AG 00286/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5702296039 | 2026-03-15 21:10 | 2026-03-16 16:00 | 0.8 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | ETO-RD-AG 000254/2026 | ETO | ETO-RD-AG | ARAGUATINS | LD02109039 | RURAL | 662600182 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL- FOI SUBSTITUIDO TRAFO DE 5KVA-19.9KV POR TRAFO 15KVA-19.9KV | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-03-25 | 2026-05-15 | 2026-03-25 | 6518 | 11389 | 18 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP | 767166 | 799454 | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264178149215 | 2026-03-15 13:35:00 | 2026-03-15 20:47:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1 | 1 | 15-03-2026 13:35 | 15-03-2026 20:47 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  | 068OP02 | IntervenÃ§Ã£o gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177826667-1 Equipe 003 - 068OP02 | 0 |  | AVARIADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5702296039 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM.OBS. TRAFO FICOU ENERGIZADO. | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5702296039 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. OBS. TRAFO FICOU ENERGIZADO. TRAFO Nº 5702296039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; DEZ. 2011 MARCA; ITB Nº CITD; 06006845 Nº SÉRIE; 767166 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,18 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUT/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149105 Nº SÉRIE; 799454 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 7,32 / 7,22 / 7,12
DOLP-RD-PA 00359/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5705367059 | 2026-03-18 12:37 | 2026-04-01 16:42 | 14.2 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | DLP-MPPA01 000096/2026 | DLP | DOLP-RD-PA | PALMAS | AL08099059 | URBANO | 112600326 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-04-07 | 2026-06-25 | 2026-04-07 | 23677 | 31088 | 21 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 3F 13,8KV 380/220V 112,5KVA CL2 4TP | 209998 | 1637878 | 1125 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | 20264184425257 | 2026-03-18 11:15:00 | 2026-03-18 14:08:00 | 0 | interrompido+fechado | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL DANIFICADO | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | AVARIADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | Transformador 5705367059, com vazamento de oleo media proporção, potencia 75kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso ao caminhao livre. Verificar possibilidade de levar um de maior potencia. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador 5705367059, com vazamento de oleo media proporção, potencia 75kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso ao caminhao livre. Verificar possibilidade de levar um de maior potencia. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833017 - DLPMPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 01/04/2026
ETO-RD-AG 00327/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700119039 | 2026-03-24 16:47 | 2026-03-25 00:37 | 0.3 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | ETO-RD-AG 000276/2026 | ETO | ETO-RD-AG | ARAGUATINS | AL01109039 | URBANO | 662600203 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-03-30 | 2026-04-27 | 2026-03-30 | 25187 | 30805 | 11 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 3F 13,8KV 380/220V 112,5KVA CL2 4TP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264197663442 | 2026-03-24 21:44:00 | 2026-03-25 01:22:00 | 3.94 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 179 | 0 | 0 | [7 empty] | 3 | ETO-RD-AG 00233/2026 (2026-02-25); ETO-COPC 00027/2026 (2026-04-29); ETO-RD-AG 00608/2026 (2026-06-20) | AVARIADO | SIM | não | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 5 horas da janela. | TRAFO 5700119039 COM VAZAMENTO DE OLEO DE 75KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. TRAFO ENERGIZADO. | REMANEJAR TRAFO 5700119039 - DE 75KVA-13,8KV POR TRAFO 112,5KVA-13,8KV - RDU ARAGUATINS
ETO-RD-AG 00361/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700133123 | 2026-04-01 15:55 | 2026-04-02 00:45 | 0.4 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA | ETO-RD-AG 000319/2026 | ETO | ETO-RD-AG | AGUIARNOPOLIS | LD01084002 | RURAL | 662600216 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-04-07 | 2026-04-30 | 2026-04-07 | 6494 | 12551 | 12 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264245987580 | 2026-04-01 09:53:00 | 2026-04-02 02:29:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1 | 1 | 01-04-2026 09:53 | 02-04-2026 02:29 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 002OP02 | trafo queimado, aberto nota. | 0 |  | QUEIMADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | TR 5700133123 QueimadoPotencia: 10 Kva tensão 34,5 kva, acesso para acaminhão | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700133123 de 10 kVA para 15 kVA
ETO-RD-AR 00603/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5710227004 | 2026-04-02 03:07 | 2026-04-02 18:30 | 0.6 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | ENC-MLAR02 000077/2026 | ENC | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | LD05010004 | RURAL | 612600372 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-04-08 | 2026-05-21 | 2026-04-08 | 7253 | 11988 | 15 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP | 315515 | 827936 | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264247296716 | 2026-04-01 17:43:00 | 2026-04-02 18:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 2 | 2 | 01-04-2026 17:43 | 02-04-2026 18:30 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 004OP33 | IntervenÃ§Ã£o gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264246079135-1 Equipe 003 - 004OP33 | 1 | ETO-RD-AR 00619/2026 (2026-04-07) | QUEIMADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 5710227004 QUEIMADOPOT 15 KVA19,9KVACESSO BOM PARA-RAIO QUEIMADO | ETO-RD-AR 603/2026 TRAFO 5710227004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 315515 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3,16 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150213 Nº DE SÉRIE : 827936 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00690/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5766930077 | 2026-04-16 12:36 | 2026-04-17 16:30 | 1.2 | SS ATENDIDA | ALTA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | ENC-MPAR01 000025/2026 | ENC | ETO-RD-AR | GOIATINS | LD03105019 | RURAL | 612600428 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-04-23 | 2026-05-26 | 2026-04-23 | 7221 | 11841 | 19 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP | C 287176 | 827951 | 15 | 15 | AUSENTE DA CRÍTICA | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | ETO-RD-AG 00448/2026 (2026-04-24) | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | Boa tarde,Favor enviar manutenção para verificar trafo com vazamento de oleo no comutador de TAPTensão: 34,5Potencia: 15 kvaPara raio bomACESSO LIVREChacara Deus e Fiel | ETO-RD-AR 690/2026 TRAFO 5766930077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148039 Nº DE SÉRIE : C 287176 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150228 Nº DE SÉRIE : 827951 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 15.32 MEDIÇÃO 2: 14.39 MEDIÇÃO 3: 11.16
ETO-RD-AR 00692/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5703106004 | 2026-04-16 14:21 | 2026-04-16 17:55 | 0.1 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SOBRECARGA | ENC-MLAR01 000187/2026 | ENC | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | AL06103004 | URBANO | 612600421 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-04-23 | 2026-05-28 | 2026-04-23 | 26252 | 30676 | 8 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 3F 13,8KV 380/220V 150KVA CL2 4TP | 118454 | 1587789 | 1125 | 150 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264420885914 | 2026-05-21 15:56:00 | 2026-05-21 17:03:00 | 840.58 | problema+interrompido+fechado | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 62 | 2 | 1 | 16-04-2026 11:39 | 16-04-2026 17:55 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE |  | 004OP22 | CONDUTOR PARTIDOIntv Auto PPF TR-5703106004 | 1 | ETO-COPC 00055/2026 (2026-07-21) | AVALIAR COM O MATHEUS | não | não | Fora do indicador: o dono mandou tirar do indicador e marcar para avaliar com o Matheus. O caso tem três vozes e elas não fecham: a SS escreve “QUEIMADO AVARIADO” — as duas palavras, na mesma linha —, a obra foi aberta como substituição de trafo avariado, e o custo entrou no projeto SIGCO 8495, que é de avaria. Fica fora da conta enquanto a avaliação não decidir qual das três vale. | Trafo 5703106004 QUEIMADO AVARIADO 112,5 Endereço: IND AVENIDA PREFEITO JOAO DE SOUSA LIMA, 796Equipe: 004op02Contato da equipe: 99225-2812projeto 8385 | ETO-RD-AR 692/2026 TRAFO 5703106004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) :ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 118454 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2007 IMPEDANCIA : 3,67 POS. TAP : 07 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144009 Nº DE SÉRIE : 1587789 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 3,65 POS. TAP : 04
DOLP-RD-PA 00466/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5705081122 | 2026-04-18 22:54 | 2026-04-20 18:00 | 1.8 | SS ATENDIDA | ALTA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | DLP-MLPA01 000141/2026 | DLP | DOLP-RD-PA | PALMAS | AL01099059 | RURAL | [10 empty] | 0 | SEM MATERIAL |  | 0 | 0 | 10 | 10 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264307344212 | 2026-04-20 15:26:00 | 2026-04-20 18:00:00 | 39.53 | problema | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 332 | 1 | 1 | 18-04-2026 17:47 | 18-04-2026 23:46 | CHAVE FACA | FALHA EM CONEXAO/LAMINA |  |  | FOI VERIFOCADO DEFEITO NA REDE ALTAIntv Auto PPF CH-0245680059 | 0 |  | SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | Fora do indicador: obra não gerada há 109 dias — a prova de material não vai mais chegar. | Trafo com vazamento e oleo | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Trafo com vazamento e oleo DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000466/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000141/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 20/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: RIO SONO ALIMENTADOR: AL01099059 - TRANSFORMADOR: 5705081122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - ALVARO PEREIRA DE MELO 2 - JOSIMAR DOS SANTOS LIMA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 32533507 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: :IND POVOADO TAQUARI, 0 - CHAC 27 CHAC NR DAD
DOLP-RD-PA 00499/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5764387122 | 2026-04-25 22:12 | 2026-04-26 18:00 | 0.8 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | DLP-CTPA01 000037/2026 | DLP | DOLP-RD-PA | PALMAS | AL10059122 | RURAL | 112600447 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-05-05 | 2026-06-18 | 2026-05-05 | 17148 | 24721 | 16 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 3F 13,8KV 380/220V 75KVA CL2 4TP | A000107 | 330085 | 75 | 75 | AUSENTE DA CRÍTICA | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | AVARIADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5764387122 de 75kva com vazamento de óleo pela bucha primaria fase B, Obs. TR energizado, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local Lago Norte | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5764387122 de 75kva com vazamento de óleo pela bucha primaria fase B, Obs. TR energizado, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local Lago Norte EQUIPE: DOLP-CTPA07 ENCARREGADO: REGINALDO TEL: 63 984128743
ETO-RD-AR 00763/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5710235080 | 2026-04-29 08:53 | 2026-04-28 15:50 | -0.7 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | ENC-MPAR01 000046/2026 | ENC | ETO-RD-AR | DARCINOPOLIS | LD02010004 | RURAL | 612600464 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-05-04 | 2026-06-12 | 2026-05-04 | 7540 | 12899 | 16 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP | 690163 | 822876 | 15 | 15 | AUSENTE DA CRÍTICA | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | ETO-RD-AG 00472/2026 (2026-05-04); ETO-RD-AR 00797/2026 (2026-05-04) | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | NOTA ABERTA PARA CORREÇÃO DA SS 751/2026 POIS O TRAFO QUE ESTAVA QUEIMADO E O 5710235080 | ETO-RD-AR 763/2026 TRAFO 5710235080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 39532 Nº DE SÉRIE : 690163 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149441 Nº DE SÉRIE : 822876 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1:19.38 MEDIÇÃO 2:18.87 MEDIÇÃO 3:15.24
ETO-RD-AG 00475/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700859081 | 2026-05-04 11:43 | 2026-05-05 03:00 | 0.6 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | ETO-RD-AG 000371/2026 | ETO | ETO-RD-AG | ITAGUATINS | LD03005098 | RURAL | 662600287 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-05-11 | 2026-06-16 | 2026-05-11 | 5784 | 11849 | 11 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264359675994 | 2026-05-03 11:31:00 | 2026-05-05 03:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 2 | 2 | 03-05-2026 11:31 | 05-05-2026 03:00 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO |  | 119OP01 | IntervenÃ§Ã£o gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264355872743-1 Equipe 003 - 119OP01 | 0 |  | QUEIMADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | Trafo 5700859081 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camionetaEquipe: 119op01 (63)99203-0192 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700859081 de 5 kVA para 15 kVA . Trafo 5700859081 queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 119op01 (63)99203-0192
ETO-RD-AR 00818/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5710240030 | 2026-05-08 19:27 | 2026-05-09 15:27 | 0.8 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | ENC-MLAR02 000095/2026 | ENC | ETO-RD-AR | XAMBIOA | LD01095030 | RURAL | 612600493 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-05-14 | 2026-06-23 | 2026-05-14 | 8378 | 11723 | 14 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 1F 19,919KV 440/220V 25KVA CL2 5TP | 392515 | 1123921 | 10 | 25 | AUSENTE DA CRÍTICA | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | Trafo 5710240030 Vazamento de oleoPotencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 030op01 (63)98468-3634 | ETO-RD-AR 818/2026 TRAFO 5710240030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15936 Nº DE SÉRIE : 392515 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141503 Nº DE SÉRIE : 1123921 MARCA : TRAFOTEC DATA FABRICAÇÃO : 01/2019 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 05
ETO-RD-AG 00492/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700014081 | 2026-05-09 12:00 | 2026-05-10 16:53 | 1.2 | SS ATENDIDA | URGENTE | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | ENC-MPAG01 000191/2026 | ENC | ETO-RD-AG | ITAGUATINS | AL01016065 | RURAL | [10 empty] | 0 | SEM MATERIAL |  | 368025 | 249949 | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | 20264374853974 | 2026-05-08 13:19:00 | 2026-05-09 12:07:00 | 0 | interrompido+fechado | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM EQUIPAMENTO (TRAFO, CAPACITOR,REGULADOR) | 1 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 |  | SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | Fora do indicador: obra não gerada há 88 dias — a prova de material não vai mais chegar. | Segue SS para trocar transformador 5700014081 com vazemento de Oleo Potencia 25 KVA 7.9 KVAcesso livreendereço: IND LOTEAMENTO PROJETO DE ASSENTAMENTO REIS, 0 - RUA 01 | Segue SS para trocar transformador 5700014081 com vazemento de Oleo Potencia 25 KVA 7.9 KV Acesso livre endereço: IND LOTEAMENTO PROJETO DE ASSENTAMENTO REIS, 0 - RUA 01
ETO-RD-AG 00493/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700265045 | 2026-05-09 16:40 | 2026-05-09 22:13 | 0.2 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA | ETO-RD-AG 000424/2026 | ETO | ETO-RD-AG | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | RURAL | 662600298 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-05-14 | 2026-06-06 | 2026-05-14 | 5937 | 10564 | 13 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264378533481 | 2026-05-09 20:10:00 | 2026-05-09 23:50:00 | 2.49 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | AVARIADO | SIM | não | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra rd de at e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 4 horas da janela. | Constatado trafo 5700265045 de 10kVA na 19,9kV com vazamento de óleo. Melhores informações falar com Denismar 63 99972-2277
ENC-RD-PS 00508/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700211073 | 2026-05-12 17:15 | 2026-05-13 17:07 | 1 | SS ATENDIDA | ALTA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | POSTE | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | ENC-LMPS01 000122/2026 | ENC | ENC-RD-PS | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | RURAL | 212600477 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | APROVAÇÃO DA MEDIÇÂO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL TRAFO RETIRADO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-05-15 |  | 2026-05-18 |  |  | 0 | SEM MATERIAL |  | 186272 |  | 30 |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | SEM TROCA (não substituído) | não | não | Fora do indicador: o texto declara desativação do posto de transformação. | DESATIVAÇÃO DE TRANSFORMADOR ABANDONADO, SEM CONSUMIDOR NO LOCAL. | SS ENC-RD-PS 508/2026 DESATIVAÇÃO DE TRANSFORMADOR ABANDONADO, SEM CONSUMIDOR NO LOCAL. TRAFO: 5700211073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 186272 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 08/2002 IMPEDANCIA : 3.95 POS. TAP : 02
ETO-RD-AG 00501/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700105132 | 2026-05-13 07:19 | 2026-05-13 10:16 | 0.1 | SS ATENDIDA | URGENTE | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA | ETO-RD-AG 000430/2026 | ETO | ETO-RD-AG | SAMPAIO | LD02014045 | RURAL | 662600304 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-05-15 | 2026-06-06 | 2026-05-15 | 5636 | 10001 | 7 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264391468820 | 2026-05-13 10:15:00 | 2026-05-13 12:07:00 | 1.92 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | ETO-RD-AG 00400/2026 (2026-04-15) | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. | Enviar equipe de manutenção para substituir trafo com vazamento de oleo na bucha secundária fase A - TRAFO 5700105132 - 5KVA-19.9KV | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700105132 de 5 kVA para 15 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-RD-AG 00509/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5701238039 | 2026-05-15 15:22 | 2026-05-16 15:10 | 1 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | ETO-RD-AG 000433/2026 | ETO | ETO-RD-AG | ARAGUATINS | AL03109039 | RURAL | 662600314 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-05-20 | 2026-06-24 | 2026-05-20 | 6050 | 10693 | 15 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 7,967KV 440/220V 15KVA CL2 5TP | 100130 |  | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264399641296 | 2026-05-14 20:22:00 | 2026-05-16 14:52:00 | 0 | problema+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 21 | 1 | 1 | 14-05-2026 20:22 | 15-05-2026 15:10 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO |  | 039OP05 | CODIGO INVALIDO:CH/3300472039- IntervenÃ§Ã£o gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264397354709-1 Equipe 003 - 039OP05 | 0 |  | AVARIADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO [5701238039] NA RDR DE ARAGUATINS | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO [5701238039] NA RDR DE ARAGUATINS PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701238039 de 10 kVA para 15 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5701238039 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; NOV/2006 MARCA; TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 100130 POS. DO TAP; 3 IMPEDÃNCIA; 2,55 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 12/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150814 Nº SÉRIE; C.303194 POS. DO TAP; 4º IMPEDÃNCIA; 2,36 MEDIÇÃO; 3,01 - 0,50 - 0,49
ETO-RD-AG 00510/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5720022127 | 2026-05-15 16:41 | 2026-05-16 02:10 | 0.4 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR |  |  |  | ETO-RD-AG 000434/2026 | ETO | ETO-RD-AG | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD02010004 | RURAL | 662600313 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-05-20 | 2026-06-22 | 2026-05-20 | 7160 | 11776 | 4 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 440/220V 25KVA CL2 5TP | 178210 |  | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | 20264400200613 | 2026-05-15 15:38:00 | 2026-05-16 02:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 9 | 2 | 1 | 14-05-2026 08:55 | 16-05-2026 02:00 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 002OP01 | Constatado trafo 5720022127 de 15kVA na 19.9kV queimado para-raios bom. Acesso bom. Equipe 002FT01 | 0 |  | QUEIMADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | Constatado trafo 5720022127 de 15kVA na 19.9kV queimado; para-raios bom. Acesso bom. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5720022127 de 15 kVA para 25 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5720022127 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 12/2004 - 10/08/2023 MARCA; INTEL - CPFL Nº CITD; 136145 Nº SÉRIE; 178210 POS. DO TAP; 4º IMPEDÃNCIA; 2,99 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 151003 Nº SÉRIE; Z.303123 POS. DO TAP; 3º IMPEDÃNCIA; 2,86 MEDIÇÃO; 6,03 / 06,09 / 06,15
ETO-RD-AG 00518/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5701337103 | 2026-05-19 12:51 | 2026-05-20 05:00 | 0.7 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | ETO-RD-AG 000444/2026 | ETO | ETO-RD-AG | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD01076103 | RURAL | 662600319 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-05-21 | 2026-06-22 | 2026-05-21 | 6241 | 12130 | 13 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264412651561 | 2026-05-18 16:28:00 | 2026-05-19 21:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 1 | 1 | 18-05-2026 16:28 | 19-05-2026 21:30 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO |  | 088OP04 | IntervenÃ§Ã£o gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264410101163-1 Equipe 003 - 088OP04 | 0 |  | QUEIMADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | Enviar equipe da manutenção para substituir transformador 5701337103 queimado 15 kva na 19,9 kv mais para raio, Acesso só para Camionete | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701337103 de 5 kVA para 15 kVA.
ETO-RD-AG 00526/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700700127 | 2026-05-21 14:11 | 2026-05-22 23:00 | 1.4 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | ETO-RD-AG 000457/2026 | ETO | ETO-RD-AG | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD02010004 | RURAL | 662600330 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 2026-06-01 | 6106 | 12780 | 11 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264419593409 | 2026-05-21 08:14:00 | 2026-05-22 00:55:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 2 | 2 | 20-05-2026 10:47 | 20-05-2026 16:48 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  | 080OP01 | IntervenÃ§Ã£o gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264416242714-1 Equipe 003 - 080OP01 | 2 | ETO-RD-AG 00525/2026 (2026-05-21); ETO-RD-AR 00886/2026 (2026-05-21) | REMANEJAMENTO | não | não | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | Trafo 5700700127 queimado Potencia: 15 KVATensão:34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 080op01 (63)99234-5515 | REMANEJAR TRAFO DE 5KVA-19.9KV PARA TRAFO DE 15KVA-19.9KV Trafo 5700700127 queimado Potencia: 15 KVA Tensão:34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 080op01 (63)99234-5515
ETO-RD-AG 00545/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700724045 | 2026-05-22 15:23 | 2026-05-24 12:01 | 1.9 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | ENC-MLAG01 000135/2026 | ENC | ETO-RD-AG | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | RURAL | 662600322 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-05-28 | 2026-06-24 | 2026-05-28 | 7314 | 10651 | 11 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 440/220V 25KVA CL2 5TP | 806969 |  | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | 20264423463124 | 2026-05-22 10:42:00 | 2026-05-22 15:30:00 | 0 | interrompido+fechado | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kvpara-raio ruimacesso bom | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kv para-raio ruim acesso bom TRAFO Nº 5700724045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2012 MARCA; ITB Nº CITD; P.033175 Nº SÉRIE; 806969 POS. DO TAP;4º IMPEDÂNCIA; 2,78 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 20/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150991 Nº SÉRIE; Z.303111 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,86 MEDIÇÃO; 06,21 / 06,20 / 06,13
ETO-RD-AG 00552/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5701602039 | 2026-05-28 16:12 | 2026-05-28 18:27 | 0.1 | SS ATENDIDA | URGENTE | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | ETO-RD-AG 000462/2026 | ETO | ETO-RD-AG | ARAGUATINS | LD03109039 | RURAL | 662600336 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-06-08 | 2026-06-29 | 2026-06-08 | 5392 | 11511 | 2 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP |  |  |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264455319866 | 2026-05-28 20:15:00 | 2026-05-28 23:20:00 | 3.05 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | ETO-RD-AG 00537/2026 (2026-05-22) | REMANEJAMENTO | não | não | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO -5701602039ID 55048064TRAFO DE 5KVA -19.9KVZONA RURAL DE ARAGUATINS | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO -5701602039 ID 55048064 TRAFO DE 5KVA -19.9KV ZONA RURAL DE ARAGUATINS REMANEJAR DE TRAFO DE 5KVA POR TRAFO DE 15KVA -PLANO DE MEDIDAS
ETO-RD-AG 00569/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700041132 | 2026-06-02 19:17 | 2026-06-03 16:31 | 0.9 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA | ETO-RD-AG 000480/2026 | ETO | ETO-RD-AG | SAMPAIO | LD03014045 | RURAL | 662600346 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-06-08 | 2026-06-29 | 2026-06-08 | 6296 | 9423 | 16 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264470469189 | 2026-06-02 09:40:00 | 2026-06-03 13:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1 | 1 | 02-06-2026 09:40 | 03-06-2026 13:00 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 068OP02 | IntervenÃ§Ã£o gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264469804173-1 Equipe 003 - 068OP02 | 1 | ETO-RD-AG 00634/2026 (2026-06-25) | REMANEJAMENTO | não | não | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700041132 QUEIMADO NA RDR DE SAMPAIO Instal.Transformadora [5700041132] Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 34500 / 440 VEndereço IND CHACARA DEUS E GRANDE, 0Ponto Referência 63999745190 Ocorrência Técnica: - Energia vizinho: NAO - Dijuntor ligado: NAO - Risco acidente: NAO - - Gerado via URA - Tel: 63999745190 | PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 5KVA-34.KV POR TRAFO DE 15KVA-34.5KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983.
ETO-RD-AR 00951/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700623004 | 2026-06-08 07:42 | 2026-06-08 17:55 | 0.4 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA | ENC-MLAR01 000235/2026 | ENC | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | AL02040004 | URBANO | 612600596 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-06-12 | 2026-06-26 | 2026-06-12 | 26979 | 38384 | 40 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 3F 13,8KV 380/220V 112,5KVA CL2 4TP | S/N | 1667706 |  | 1125 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264490999820 | 2026-06-08 14:10:00 | 2026-06-08 17:55:00 | 5.46 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 177 | 7 | 2 | 10-06-2026 00:05 | 10-06-2026 02:06 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR |  | 004OP04 | CODIGO INVALIDO:TR/5767327004-FOI PERCORRIDO O CIRCUITO TRAFO 5767237004 TRAFO 112,5KVA, ESSE TRAFO FAZ PARTE DA DIVISAO DO CIRCUITO DO TRAFO 5700623004, QUE FOI DIVIDO NO DIA ANTERIOR A ESTE DIA DE RECLAMACAO, TRAFO FECHADO E ENERGIA NORMALIZADAIntv Auto PPF TR-5700623004 | 3 | ETO-COPC 00040/2026 (2026-06-03); ETO-RD-AR 00959/2026 (2026-06-09); ETO-COPC 00042/2026 (2026-06-10) | DIVISÃO DE CIRCUITO | não | não | Fora do indicador: o texto declara divisão de circuito — é obra de capacidade, entra como preventivo. | Divisão de circuito emergencial 5700623004 138% de carregamento | ETO-RD-AR 951/2026 DIVISÃO DE CIRCUITO DO TRAFO 5700623004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150686 Nº DE SÉRIE : 1667706 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,61 POS. TAP : 04 INSTALADO PLACA DE TOPOLOGIA Nª 67237. TRAFO INSTALADO NO POSTE ID 63114972
ETO-RD-AG 00582/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700114081 | 2026-06-10 09:22 | 2026-06-10 22:18 | 0.5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | BUCHA DANIFICADA | SOBRECARGA | ETO-RD-AG 000490/2026 | ETO | ETO-RD-AG | ITAGUATINS | AL01016065 | RURAL | 662600363 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-06-12 | 2026-06-30 | 2026-06-12 | 4803 | 9373 | 11 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 1F 7,969KV 440/220V 15KVA CL2 5TP; TRANSF DISTR AER OVI 1F 7,967KV 440/220V 15KVA CL2 5TP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264500110894 | 2026-06-09 09:49:00 | 2026-06-09 16:32:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 2 | 1 | 09-06-2026 09:49 | 09-06-2026 16:32 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO |  | 065OP01 | IntervenÃ§Ã£o gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264494743433-1 Equipe 003 - 065OP01 | 1 | ENC-RD-AG 00021/2026 (2026-06-10) | REMANEJAMENTO | não | não | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | Sergue SS para substituição de TRafo bucha segudaria danificada | PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 10KVA-13.8KV POR TRAFO DE 15KVA-13.8KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983.
ETO-RD-AG 00585/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5710037039 | 2026-06-11 08:40 | 2026-06-11 20:33 | 0.5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | ETO-RD-AG 000491/2026 | ETO | ETO-RD-AG | ARAGUATINS | LD03109039 | RURAL | 662600370 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | APROVAÇÃO DA MEDIÇÂO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-06-17 |  | 2026-06-18 | 6859 | 10223 | 19 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP |  |  |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264503442732 | 2026-06-10 18:38:00 | 2026-06-11 13:40:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | SOBRETENSAO | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | REMANEJAMENTO | não | não | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | trafo queimado 5710037039 - 15KVA - 34,5KV + para raio queimado - acesso livre chave do trafo com porcelana quebrada. RDR Araguatins sentido Axixa. fazenda Bacuri - cleinte MArco Aureli Andrade Barbosa. - UC 170575-5 | trafo queimado 5710037039 - 15KVA - 34,5KV + para raio queimado - acesso livre chave do trafo com porcelana quebrada. RDR Araguatins sentido Axixa. fazenda Bacuri - cleinte MArco Aureli Andrade Barbosa. - UC 170575-5 PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 10KVA-34.5KV POR TRAFO DE 15KVA-34.5KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983.
DG-RD-PO 00422/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5710036026 | 2026-06-14 13:56 | 2026-06-15 17:30 | 1.1 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  | DG-MLPO02 000078/2026 | DG | DG-RD-PO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | RURAL | 312600339 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | LIBERADA PARA - AS-BUILT | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | 5953 | 13199 | 14 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP | 370098 | 303257 | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264517475406 | 2026-06-14 08:31:00 | 2026-06-14 10:42:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | 1 | 1 | 1 | 14-06-2026 08:31 | 14-06-2026 10:42 | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO |  | 026OP01 | IntervenÃ§Ã£o gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264517149792-1 Equipe 003 - 026OP01 | 0 |  | AVARIADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | trafo 5710036026 com defeito interno e tap submerso tensão muito alta no trafo impossibilitando alteraçãopot. 15kva. tensão 34,5kv acesso bom026op01 | medido_ emergencial_ substituição de trafo com tap com defeito
ETO-RD-AR 00986/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5766833004 | 2026-06-16 16:56 | 2026-06-16 22:13 | 0.2 | SS ATENDIDA | URGENTE | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR |  |  | SOBRECARGA | ENC-MLAR05 000332/2026 | ENC | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | AL03010004 | URBANO | 612600619 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | APROVAÇÃO DA MEDIÇÂO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-06-22 |  | 2026-06-22 | 26967 | 29153 | 7 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 3F 13,8KV 380/220V 112,5KVA CL2 4TP | 599374 | 441007 | 75 | 1125 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264524450678 | 2026-06-16 19:02:00 | 2026-06-16 22:04:00 | 1.1 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 110 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. | Instalar P600 no trafo 5766833004 e ajudar na abertura para remanejamentos de UC´s do trafo | ETO-RD-AR 986/2026 TRAFO 5766833004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149050 Nº DE SÉRIE : 599374 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,62 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 107341 Nº DE SÉRIE : 441007 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 3,53 POS. TAP : 04 OBS: ISTALADO EQUIPAMENTO P600.
DOLP-RD-PA 00698/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5710312122 | 2026-06-22 15:34 | 2026-06-22 18:00 | 0.1 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | DLP-MPPA01 000224/2026 | DLP | DOLP-RD-PA | PALMAS | LD01059122 | RURAL | 112600636 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | LIBERADA PARA - AS-BUILT | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | 16011 | 23072 | 16 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 3F 34,5KV 380/220V 45KVA CL2 4TP | 969812 | 606275 | 30 | 45 | CASOU PELO TRAFO | 20264544067986 | 2026-06-22 15:59:00 | 2026-06-22 22:58:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | AVARIADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | Trafo 5710312122 avariado:Pontência: 30 KVATensão 34,5 KVPara-raio:: BomAcesso:: LivreObs:: substituir dois GLV fase A e Fase B E 1 Chave Fúsivel. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02599947 LOCALIZAÇÃO: 190-13663099 Trafo 5710312122 avariado: Pontência: 30 KVA Tensão 34,5 KV Para-raio:: Bom Acesso:: Livre Obs:: substituir dois GLV fase A e Fase B E 1 Chave Fúsivel. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 22/06/2026
ETO-RD-AG 00627/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700029045 | 2026-06-23 20:40 | 2026-06-24 02:30 | 0.2 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | ETO-RD-AG 000516/2026 | ETO | ETO-RD-AG | AUGUSTINOPOLIS | AL01014045 | URBANO | 662600394 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | APROVAÇÃO DA MEDIÇÂO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 26253 | 29590 | 4 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 3F 13,8KV 380/220V 150KVA CL2 4TP | 470465 | 1674317 | 1125 | 150 | CASOU PELO TRAFO | 20264550801936 | 2026-06-23 17:13:00 | 2026-06-23 21:01:00 | 0 | interrompido+fechado | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | AVARIADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | Nota para manutenção substituir o trafo 5700029045 que está com vazamento de óleo, trafo de 112.5 kva na 19.9KVLocal RDU de Augustinopolis. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700029045 de 112,5 kVA para 150 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5700029045 TRAFO RETIRADO POTÊMCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 07/2022 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 132907 Nº SÉRIE; 470465 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,37 TRAFO INSTALADO POTÊMCIA; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 04/2026 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 151618 Nº SÉRIE; 1674317 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,54 MEDIÇÃO; 7,80 / 07,86 / 07,69
DG-RD-PO 00433/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5710100256 | 2026-06-24 21:18 | 2026-06-25 14:23 | 0.7 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  | DG-MLPO02 000079/2026 | DG | DG-RD-PO | MATEIROS | LD03046026 | RURAL | 312600346 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | PROJETO ENCERRADO NO GIS | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | 18026 | 25907 | 9 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 3F 34,5KV 380/220V 45KVA CL2 4TP | 395707 | 457281 | 30 | 45 | CASOU PELO TRAFO | 20264554211668 | 2026-06-23 19:49:00 | 2026-06-27 14:11:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 2 | 1 | 23-06-2026 19:49 | 27-06-2026 14:11 | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT |  | 256OP01 | IntervenÃ§Ã£o gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264551073743-1 Equipe 003 - 256OP01 | 0 |  | QUEIMADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 5710100256 45kva tensão 34,5kv acesso bom, para-raio queimado. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros
ETO-RD-AR 01030/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700408058 | 2026-06-25 10:28 | 2026-06-25 23:36 | 0.5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | ENC-MLAR05 000350/2026 | ENC | ETO-RD-AR | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD04010004 | URBANO | 612600651 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | APROVAÇÃO DA MEDIÇÂO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-07-01 |  | 2026-07-01 | 28394 | 28394 | 11 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 3F 34,5KV 380/220V 150KVA CL2 4TP | 443443 | 1541159 | 75 | 150 | CASOU PELO TRAFO | 20264556746026 | 2026-06-25 09:15:00 | 2026-06-25 09:41:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 114 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | Fora do indicador: o dono leu o caso e mandou excluir na categoria de tape interno. A OS registra o tape do retirado na posição 05 e o do instalado na 04: a troca moveu o tape, e o tape é interno — não se ajusta em campo. Vale só para este caso: a mesma diferença de posição aparece em 236 das 1.510 e não sustenta regra.. | boa tarde!segue SS para substituir trafo com vazamento na rdu de Santa Fé.trafo 5700408058 112,5 KVA | ETO-RD-AR 1030/2026 TRAFO 5700408058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 109077 Nº DE SÉRIE : 443443 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 4,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139631 Nº DE SÉRIE : 1541159 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2024 IMPEDANCIA : 4,20 POS. TAP : 04
ETO-RD-AR 01051/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5703676004 | 2026-07-02 12:58 | 2026-07-02 21:45 | 0.4 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SOBRECARGA | ENC-MLAR01 000252/2026 | ENC | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | AL06103004 | URBANO | 612600662 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | LIBERADA PARA - AS-BUILT | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-07-09 |  | 2026-07-09 |  |  | 0 | SEM MATERIAL |  | 388043 | 515195 | 15 | 150 | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | SEM TROCA (não substituído) | não | não | SS aberta como queimado/bucha danificada, mas a conclusão da OS diz expressamente que a equipe não trocou o transformador porque ele não estava queimado — houve apenas manutenção corretiva (para-raios e medição de aterramento). Prevalece o que o executante escreveu. Confiança baixa porque o formulário de campo traz série e tombamento de retirado e instalado, contradizendo a OS. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | boa tarde!Segue SS para substituir trafo 5703676004 150 kva na RDU de Araguaina, mesmo queimado bucha secundaria da fase A | ETO-RD-AR 1051/2026 TRAFO 5703676004 NÃO FOI REALIZADA A TROCA DO TRANSFORMADOR, POIS O EQUIPAMENTO NÃO ESTAVA QUEIMADO. FOI EXECUTADO APENAS MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DOS PARA-RAIOS E A MEDIÇÃO DO ATERRAMENTO.
DOLP-RD-PA 00713/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5364882001 | 2026-07-02 17:26 | 2026-07-04 18:00 | 2 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | DLP-MLPA01 000176/2026 | DLP | DOLP-RD-PA | PORTO NACIONAL | AL02101271 | RURAL | 112600721 | [9 empty] | 0 | SEM MATERIAL |  | 374862 | 203008 | 15 | 15 | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [8 empty] | 1 | 0 | [7 empty] | 2 | DOLP-RD-PA 00684/2026 (2026-06-17); DOLP-RD-PA 00711/2026 (2026-07-02) | AVARIADO | SIM | não | Trafo energizando a estrutura (dando choque); a manutenção foi ao local, refez a malha de aterramento e ainda assim condenou o transformador. Condenação do próprio equipamento com substituição efetivada (série 374862 retirada / 203008 instalada, mesma potência 15 kVA), o que caracteriza avaria e não remanejamento. Julho não foi carregado na base de interrupção, então não houve conferência na Crítica. | TRAFO 5364882001 dando Choque. Manutenção foi ao local recuperar malha de aterramento e condenou o TRAFO.Risco a comunidade. Clientes penalizados: 05 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02835234 LOCALIZAÇÃO: 190-42135165 TRAFO 5364882001 dando Choque. Manutenção foi ao local recuperar malha de aterramento e condenou o TRAFO. Risco a comunidade. Clientes penalizados: 05
ETO-RD-AR 01095/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5710025025 | 2026-07-13 18:41 | 2026-07-14 23:36 | 1.2 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA | ENC-MPAR02 000037/2026 | ENC | ETO-RD-AR | ARAPOEMA | LD02010153 | RURAL | 612600704 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | APROVAÇÃO DA MEDIÇÂO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-07-17 |  | 2026-07-17 | 7257 | 7257 | 0 | SEM MATERIAL |  | 99061907 |  | 25 | 25 | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [8 empty] | 1 | 0 | [7 empty] | 0 |  | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | O único relato de condição é TAP submerso com tensão baixa em campo — comutador interno inacessível para ajuste, resolvido com troca por outro de mesma potência (25 kVA) e mesma tensão. Não há descrição de queima, vazamento, bucha quebrada ou falta de fase; o campo aponta motivo SOBRECARGA. Fica como regularização de tensão, não avaria. O texto não fecha e julho não foi carregado, portanto sem conferência na base de interrupção. | Substitui trafo 5710025025 TAP submerso e a tensão esta baixa em campo. Acesso livre. PRAIA DO JACU | ETO-RD-A 1095/2026 TRAFO 5710025025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 99061907 MARCA : MEGATRAFO DATA FABRICAÇÃO : 06/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151046 Nº DE SÉRIE : Z 303166 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 04
ETO-RD-GR 00720/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5720015066 | 2026-07-14 11:19 | 2026-07-14 17:30 | 0.3 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR |  |  | SOBRECARGA | ENC-MPGR01 000147/2026 | ENC | ETO-RD-GR | TUPIRATINS | LD03038009 | RURAL | 712600460 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | FISCALIZAÇÃO FINAL DA OBRA | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EM NOVA DIVISÃO DE CIRCUITO ETO-RD-GR 720/2026 ZONA URBANA - TUPIRATINS 0066 | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-07-17 |  | 2026-07-17 | 9032 | 9032 | 0 | SEM MATERIAL |  | 0 |  | 5 | 25 | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | ETO-RD-AR 01097/2026 (2026-07-14) | DIVISÃO DE CIRCUITO | não | não | Instalação de posto de transformação novo em divisão de circuito: não houve equipamento retirado (NS e tombamento retirado = 0), apenas trafo de 25 kVA instalado. Não há falha de equipamento. | Divisão de circuito emergencial do trafo 5720015066 | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EM NOVA DIVISÃO DE CIRCUITO ETO-RD-GR 720/2026 ZONA URBANA - TUPIRATINS 0066 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151765 Nº DE SÉRIE : Z 308332 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 13.74 MEDIÇÃO 2: 09.97 MEDIÇÃO 3: 05.93 COORDENADA X: 816827 Y: 9072112
ETO-RD-AG 00717/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700573039 | 2026-07-14 20:35 | 2026-07-15 18:57 | 0.9 | SS ATENDIDA | URGENTE | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA | ETO-RD-AG 000631/2026 | ETO | ETO-RD-AG | ARAGUATINS | LD02109039 | RURAL | 662600452 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | FISCALIZAÇÃO FINAL DA OBRA | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-07-22 |  | 2026-07-22 |  |  | 0 | SEM MATERIAL |  | 393649 | 828157 | 10 | 25 | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | ETO-RD-AG 00723/2026 (2026-07-16) | AVARIADO | SIM | não | A SS descreve avaria física do equipamento — carcaça energizada dando choque — e o formulário de campo aponta motivo do defeito DESCARGA ATMOSFERICA. A OS traz apenas o plano de medida de sobrecarga (10 para 25 kVA), título que não anula a descrição de avaria no corpo. Houve aumento de potência aproveitado na mesma intervenção, por isso confiança média. Julho não carregado: sem conferência na base de interrupção. | Enviar equipe da manutenção , Substituição do Trafo-5700573039 -10 Kva - 19,9 Kv - Avariado , defeito na carcaça dando choque energisada, e para reefazer a malha de aterramento ddo trafo 5700573039.ASSENT. PA MUTIRÃO Chac Cerearence LT 19 - Cliente: Geraldo Joaquim de MacedoUC: 7504764 | PLANO DE MEDIDA - Realizar Substituição do Trafo - 5700573039 de 10 Kva - 19,9 Kv para 25 Kva - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5700573039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABEIL/2006 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 393649 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 2,93 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150434 Nº SÉRIE; 828157 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 25,18 / 25,17 / 25,17
ETO-RD-AR 01109/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700968080 | 2026-07-16 01:57 | 2026-07-16 15:11 | 0.6 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | ENC-MLAR01 000279/2026 | ENC | ETO-RD-AR | DARCINOPOLIS | LD02010004 | RURAL | 612600712 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | FISCALIZAÇÃO FINAL DA OBRA | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-07-22 |  | 2026-07-22 |  |  | 0 | SEM MATERIAL |  | 767732 |  | 5 | 15 | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [8 empty] | 3 | 0 | [7 empty] | 0 |  | QUEIMADO | SIM | não | SS relata trafo queimado e com vazamento de óleo; o formulário confirma vazamento (Sim) e motivo descarga atmosférica; a OS traz retirado (ITB 2011, série 767732) e instalado (ITAM 2026, série C 303356). Falha do equipamento com troca comprovada. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado). | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700968080 queimado e com vazamento de oleoIND CHACARA DUAS ALIANCAS, 0 - LPT - 24863 CHAC. DUAS ALIANCAYSLANE MILHOMEM ROCHAtrafo de 15 kva na 19,9 kvmais para raio acesso só para camionete | ETO-RD-AR 1109/2026 TRAFO 5700968080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 K Nº ENERGISA (CITD) : 06006985 Nº DE SÉRIE : 767732 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2011 IMPEDANCIA : 3,22 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150976 Nº DE SÉRIE : C 303356 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 05
ETO-RD-AG 00725/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5712592130 | 2026-07-16 16:20 | 2026-07-16 22:56 | 0.3 | SS ATENDIDA | URGENTE | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | ENC-MPAG02 000127/2026 | ENC | ETO-RD-AG | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | URBANO | 662600454 | PROJETO:PROJETO EM ANDAMENTO |  | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | [5 empty] | 0 | SEM MATERIAL |  | 339270 | 836252 | 15 | 15 | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [8 empty] | 3 | 0 | [7 empty] | 5 | ETO-RD-AG 00734/2026 (2026-07-16); ETO-RD-AG 00729/2026 (2026-07-16); ETO-RD-AG 00735/2026 (2026-07-16); ETO-RD-AG 00730/2026 (2026-07-16); ETO-RD-AG 00728/2026 (2026-07-16) | AVARIADO | SIM | não | Vazamento de óleo confirmado no formulário ('Sim') e na SS; troca efetivada com série e tombamento de retirado (TRAEL 339270 / CITD 015657) e instalado (TRAEL 836252 / CITD 152225), mesma potência de 15 kVA — não é remanejamento. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTASERA NECESSARIO SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO | Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTA SERA NECESSARIO SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO TRAFO Nº 5712592130 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 015657 Nº SÉRIE; 339270 POS. DO TAP; 5º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152225 Nº SÉRIE; 836252 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3 MEDIÇÃO; 9,05 / 9,72 / 7,95
ETO-RD-AG 00735/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700085133 | 2026-07-16 16:20 | 2026-09-04 06:44 |  | SS ATENDIDA | ALTA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA | ETO-RD-AG 000932/2026 | ETO | ETO-RD-AG | CARRASCO BONITO | LD03014045 | RURAL | [10 empty] | 0 | SEM MATERIAL | [5 empty] | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | SEM TROCA (não substituído) | não | não | A SS relata bucha do secundário danificada e vazamento de óleo, mas a OS foi encerrada apenas com plano de medida (substituir 15 para 25 kVA) e direcionamento para projeto — não há formulário de campo nem qualquer registro de troca executada. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). Se o indicador admitir avaria constatada sem substituição, este caso mudaria de lado. | SUBSTITUIR Transformador 5700085133 danificado com a bucha do secundário danificada e com vazamento de óleo. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700085133 de 15 kVA para 25 kVA - DIRECIONAR PARA PROJETO 8385
ETO-RD-AG 00729/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5712592130 | 2026-07-16 16:20 | 2026-08-07 13:13 |  | SS ATENDIDA | ALTA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | CABOS BT | DETERIORADA | SOBRECARGA | ENC-MPAG01 000347/2026 | ENC | ETO-RD-AG | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | URBANO | [10 empty] | 0 | SEM MATERIAL |  | 124522 | 457685 | 75 | 1125 | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [8 empty] | 3 | 0 | [7 empty] | 5 | ETO-RD-AG 00734/2026 (2026-07-16); ETO-RD-AG 00735/2026 (2026-07-16); ETO-RD-AG 00730/2026 (2026-07-16); ETO-RD-AG 00728/2026 (2026-07-16); ETO-RD-AG 00725/2026 (2026-07-16) | REMANEJAMENTO | não | não | A SS é de cabo de BT deteriorado (400 m de TP 35) e menciona de passagem vazamento de óleo no trafo, mas a OS está vazia e o formulário do executante nega vazamento (Não), aponta motivo SOBRECARGA, com potência subindo de 75 para 112,5 kVA e trafo instalado reformado. A única leitura sustentada pelo que o executante registrou é troca por potência. A contradição entre SS e campo mantém a confiança baixa; julho não carregado, sem conferência na base de interrupção. | SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO E Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTA SERA NECESSARIO
ETO-RD-AG 00755/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5719958068 | 2026-07-22 13:11 | 2026-07-24 07:50 | 1.8 | SS ATENDIDA | ALTA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | ETO-RD-AG 000668/2026 | ETO | ETO-RD-AG | BURITI DO TOCANTINS | LD03014045 | RURAL | 662600468 | [9 empty] | 0 | SEM MATERIAL | [5 empty] | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | ENC-RD-AG 00026/2026 (2026-07-22) | SEM TROCA (não substituído) | não | não | A SS pedia correção de vazamento de óleo, mas a OS foi encerrada com plano de medida (substituir 15 para 25 kVA) e direcionamento ao projeto SIGCO 25983; não há formulário de campo nem registro de substituição. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | Segue SS para correção de vazamento de oleo no trafo 5719958068. | PLANO DE MEDIDA - Relaizar substituição do trafo 5719958068 de 15KVA para 25KVA - Direcionar serviço para o projeto SIGCO 25983.
ETO-RD-AG 00813/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700565065 | 2026-08-04 17:52 | 2026-08-04 18:38 |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | ETO-RD-AG 000730/2026 | ETO | ETO-RD-AG | AXIXA DO TOCANTINS | LD03109039 | RURAL | 662600493 | [9 empty] | 0 | SEM MATERIAL | [5 empty] | CASOU PELO TRAFO | 20264731656833 | 2026-08-04 11:19:00 | 2026-08-04 23:59:00 | 0 | problema+interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 14 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | SEM TROCA (não substituído) | não | não | A OS foi encerrada apenas com plano de medida (5 para 15 kVA) e direcionamento ao projeto SIGCO 25983, sem formulário de campo e sem qualquer registro de substituição. A base de interrupção, porém, casou pelo trafo no mesmo dia com causa TRANSFORMADOR e subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, 14 clientes — a avaria existe, o que falta é a troca. Confiança baixa: se o indicador aceitar avaria constatada sem substituição, este caso vira AVARIADO. | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700565065 NA RDR DE AXIXAR COM VAZAMENTO DE OLÉO NA REGIÃO DO PA STA JULIANA | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700565065 NA RDR DE AXIXAR COM VAZAMENTO DE OLÉO NA REGIÃO DO PA STA JULIANA PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700565065 de 5 kVA para 15 kVA. DIRECIONAR PARA O PROJETO SIGCO 25983.
ETO-RD-AR 01211/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5704168004 | 2026-08-05 16:32 | 2026-08-06 11:57 |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA | ENC-MPAR01 000066/2026 | ENC | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | AL03096004 | URBANO | 612600766 | [9 empty] | 0 | SEM MATERIAL |  | 0 | 362814 |  | 75 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264739976813 | 2026-08-06 09:19:00 | 2026-08-06 09:40:00 | 15.78 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 60 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | DIVISÃO DE CIRCUITO | não | não | Instalação de trafo novo de 75 kVA para dividir o circuito do trafo 5747384004; não houve retirada de equipamento avariado (retirado 0). A ocorrência associada na base é desligamento sem programação prévia aberto para atender a própria SS, não falha de transformador. | INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 PARA DIVISÃO DE CIRCUITO | ETO-RD-AR 1211/2026 TR: 5747384004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 130375 Nº DE SÉRIE : 362814 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3,36 POS. TAP : 02 90063 FOI INSTALADO UM TRAFO DE 75 KVA 13.8 KV ID- 74889104.TUPOLOGIA:04163 PARA FAZER DIVISAO DE CIRCUITO DO TRAFO 5747384004 INSTALADO 03 CHAVE FUSIVEL 13,8KV DO TRAFO INSTALADO ID- 74889104 ESTRUTURA N1 N° topologia: 04163
ETO-RD-AR 01218/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5710084058 | 2026-08-06 19:23 | 2026-08-07 19:05 |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | ENC-MPAR02 000053/2026 | ENC | ETO-RD-AR | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | RURAL | 612600768 | [9 empty] | 0 | SEM MATERIAL |  | 1254028 | 606280 | 45 | 45 | AUSENTE DA CRÍTICA | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | AVARIADO | SIM | não | Vazamento severo de óleo confirmado pelo formulário de campo (vazamento: Sim) e substituição por outro de mesma potência (45 kVA), com série e tombamento do retirado (1254028 / 126126) e do instalado (606280 / 150737). Vazamento de óleo é falha do próprio equipamento. O trafo não aparece na base de interrupção (ausente da Crítica) — falta de registro, não evidência de que não houve falha. | TRAFO 5710084058 COM SEVERO VAZAMENTO DE ÓLEO.POTÊNCIA: 45 KVATENSÃO: 34,5 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE | ETO-RD-AR 1218/2026 TR: 5710084058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126126 Nº DE SÉRIE : 1254028 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 4,00 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150737 Nº DE SÉRIE : 606280 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,96 POS. TAP : 02
DOLP-RD-PA 00826/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5721380010 | 2026-08-11 15:53 | 2026-08-13 18:00 |  | SS ATENDIDA | ALTA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | DLP-MLPA02 000145/2026 | DLP | DOLP-RD-PA | LAJEADO | LD03059122 | RURAL | 112600773 | [9 empty] | 0 | SEM MATERIAL |  | 372509 | 0 | 15 |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | SEM TROCA (não substituído) | não | não | Não é falha de equipamento: retirada do ativo por determinação judicial, sem instalação de novo transformador (tombamento instalado 00, para-raios não substituído). O formulário não aponta vazamento nem defeito. Ausente da crítica, o que aqui é coerente com uma retirada programada. | Após decisão em ação judicial, segue solicitação para remoção do ativo elétrico (transformador) relacionado à demanda em questão.Encaminho em anexo a Ordem Judicial para conhecimento e providências cabíveis.Solicito a avaliação e programação da execução do serviço, conforme determinação judicial. TF 5721380010 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Após decisão em ação judicial, segue solicitação para remoção do ativo elétrico (transformador) relacionado à demanda em questão. Encaminho em anexo a Ordem Judicial para conhecimento e providências cabíveis. Solicito a avaliação e programação da execução do serviço, conforme determinação judicial. TF 5721380010 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: DLP-MLPA04 LIDER: OLESMAR DATA: 13/08/2026
ETO-RD-AG 00842/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5701759103 | 2026-08-13 11:34 | 2026-08-13 23:59 |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA | ETO-RD-AG 000760/2026 | ETO | ETO-RD-AG | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | RURAL | 662600520 | [9 empty] | 0 | SEM MATERIAL | [5 empty] | CASOU PELO TRAFO | 20264776837545 | 2026-08-12 23:15:00 | 2026-08-14 00:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | QUEIMADO | SIM | não | A SS e o plano de medida falam em sobrecarga (15 para 25 kVA), mas a Crítica casou pelo próprio trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e observação explícita de queima, em ocorrência que começou 12/08 23:15 e fechou 14/08, envolvendo a SS aberta em 13/08. Título de plano de medida não anula queima registrada. Confiança média porque o formulário de campo veio praticamente vazio (só quantidade de clientes), sem série do retirado e do instalado. | TROCA DE TRAFO COM SOBRECARGA 5701759103 DE 25 KVA DA 19.9. ACESSO PARA CAMINHONETE. 02 CLIENTES PENALIZADOS. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701759103 de 15 kVA para 25 kVA.
DOLP-RD-PA 00844/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5703811122 | 2026-08-14 08:40 | 2026-08-14 18:00 |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | DLP-MLPA02 000133/2026 | DLP | DOLP-RD-PA | PALMAS | AL06060122 | RURAL | 112600757 | [9 empty] | 0 | SEM MATERIAL |  | 549907 | 337383 | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | 20264779980684 | 2026-08-14 08:43:00 | 2026-08-14 16:52:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 32 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | AVARIADO | SIM | não | Grande vazamento de óleo na bucha secundária e no regulador de tap; o formulário confirma vazamento 'Sim' e motivo BUCHA DANIFICADA, com série e tombamento de retirado (549907 / 125537) e instalado (337383 / 151081), mesma potência de 25 kVA. Falha do próprio equipamento. Confiança média apenas porque a crítica registrou a ocorrência como QUEIMADO POR SOBRECARGA — a fronteira queimado/avariado diverge, mas nas duas leituras o caso conta. | trafo 5703811122 com um grande vazamento de óleo na bucha secundária e no regulador do tap...Rede 13,8kv, trafo de 25 kvao com livre acesso para caminhão e camionete 35 Uc, penalizadas | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5703811122 com um grande vazamento de óleo na bucha secundária e no regulador do tap... Rede 13,8kv, trafo de 25 kvao com livre acesso para caminhão e camionete 35 Uc, penalizadas DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 14/08/2026
ETO-RD-AG 00877/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5710176039 | 2026-08-20 18:48 | 2026-08-22 18:00 |  | SS ATENDIDA | URGENTE | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | ETO-RD-AG 000766/2026 | ETO | ETO-RD-AG | ARAGUATINS | LD03109039 | RURAL | 662600534 | [9 empty] | 0 | SEM MATERIAL | [5 empty] | TRAFO FORA DA JANELA | 20264811167791 | 2026-08-21 11:49:00 | 2026-08-21 13:40:00 | 16 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | AVARIADO | SIM | não | Vazamento de óleo na bucha secundária. Embora o texto da OS traga plano de medida (15 para 25 kVA), a base de interrupção registra, dentro do período da SS, abertura emergencial no próprio trafo por vazamento de óleo com a observação de que a troca foi feita — causa TRANSFORMADOR, subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO. Confiança média porque não há formulário de campo nem série do retirado/instalado. | Enviar equipe de manutenção para substituir TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO - TRAFO [5710176039] TRAFO DE 15KVA - 19.9KV | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5710176039 de 15 kVA para 25 kVA. Enviar equipe de manutenção para substituir TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO - TRAFO [5710176039] TRAFO DE 15KVA - 19.9KV
ETO-RD-GR 00831/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700721079 | 2026-08-22 09:48 | 2026-08-23 01:48 |  | SS ATENDIDA | ALTA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA | ENC-MLGR03 000314/2026 | ENC | ETO-RD-GR | ITAPIRATINS | LD03038009 | RURAL | 712600567 | [9 empty] | 0 | SEM MATERIAL |  | 435470 |  | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264813737614 | 2026-08-22 08:23:00 | 2026-08-23 01:45:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 2 | 0 | [7 empty] | 0 |  | QUEIMADO | SIM | não | A SS informa transformador queimado, confirmado em campo pela equipe 079op01, e a base casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR e subcausa QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. Troca documentada com série e tombamento de retirado (TRAEL 435470 / CITD06105926) e instalado (ITAM C 308252 / 151683), mesma potência de 15 kVA. O título da OS diz 'avariado', mas em qualquer das duas leituras o caso conta. | Transformador 5700721079 queimado.Equipe 079op01 - Gilney - 63992711498, esteve no local, informou trafo de 15 e acesso livre. | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700721079 ETO-RD-GR 831/2026 ZONA RURAL - ITAPIRATINS 0079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06105926 Nº DE SÉRIE : 435470 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151683 Nº DE SÉRIE : C 308252 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.23 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 10.94 MEDIÇÃO 2: 08.92 MEDIÇÃO 3: 07.66 COORDENADA X: 821573 Y: 9069806
ETO-RD-AR 01288/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5704180004 | 2026-08-23 11:52 | 2026-08-23 17:50 |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA | ENC-MLAR03 000130/2026 | ENC | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | AL03040004 | URBANO | 612600827 | [9 empty] | 0 | SEM MATERIAL |  | 201094 | 973689 | 75 | 1125 | CASOU PELO TRAFO | 20264815343963 | 2026-08-22 22:09:00 | 2026-08-22 23:07:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | 144 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | REMANEJAMENTO | não | não | Troca por aumento de potência: medições de corrente e tensão indicaram sobrecarga e o trafo de 75 kVA foi substituído por um de 112,5 kVA. Formulário de campo com motivo SOBRECARGA e sem vazamento; a Crítica registra causa TRANSFORMADOR / SOBRECARGA, sem queima ou avaria do equipamento. | Segundo medições feitas no trafo 5704180004 de 75kVA, favor providenciar a substituição do mesmo por um de 112.5kvA.Fase A 205 Fase B 210 Fase C 207 Correntes Neutro 75 Fase A 182 Fase B 125 Fase C 91Obs.: não foi instalado RMS por não ter disponível na região. | ETO RD AR 1288/2026 TR: 5704180004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 48269 Nº DE SÉRIE : 201094 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,71 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 153163 Nº DE SÉRIE : 573689 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 05/2025 IMPEDANCIA : 3,36 POS. TAP : 03
ETO-RD-AR 01307/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5757527004 | 2026-08-26 07:55 | 2026-08-26 11:45 |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | FURTADO | ENC-MLAR02 000208/2026 | ENC | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | AL07010004 | RURAL | 612600831 | [9 empty] | 0 | SEM MATERIAL |  | 0 | 107461 | 15 | 15 | AUSENTE DA CRÍTICA | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | FURTO | não | não | Instalação de transformador em posto furtado (retirado 0, motivo FURTADO no campo, observação da OS 'INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO'). Ausente da crítica — falta de registro, mas a causa está clara no texto e não é falha de equipamento. | Realizar instalação de trafo furtado 5757527004 | ETO-RD-AR 1307/2026 TR: 5757527004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 135521 Nº DE SÉRIE : 107461 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,60 POS. TAP : 03 OBS: INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO
ETO-RD-AR 01308/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5701352004 | 2026-08-26 09:34 | 2026-08-26 15:25 |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | ENC-MPAR01 000077/2026 | ENC | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | AL05040004 | URBANO | [10 empty] | 0 | SEM MATERIAL |  | 204976 | 1687462 | 1125 | 150 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264833258509 | 2026-08-26 10:49:00 | 2026-08-26 12:58:00 | 0.24 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 37 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | AVARIADO | SIM | não | Vazamento de óleo que já havia recebido reparo e não resolveu, levando à substituição; o formulário do executante confirma vazamento Sim, motivo do defeito VAZAMENTO DE OLEO e cola e fita Sim, com série e tombamento do retirado (204976 / 48644) e do instalado (1687462 / 152975). O aumento de 112,5 para 150 kVA foi aproveitamento na mesma troca, mas o motivo da falha é avaria do equipamento. A ocorrência da Crítica ficou fora da janela e não altera o veredito. | Realizar troca de trafo com vazamento de oleo foi feito reparo mais não resolveu colocar trafo de 150KVA
DG-RD-PO 00524/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5701343001 | 2026-08-27 11:27 | 2026-08-28 16:47 |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO |  | DG-MLPO02 000095/2026 | DG | DG-RD-PO | PORTO NACIONAL | AL06072001 | RURAL | [10 empty] | 0 | SEM MATERIAL |  | 1023423 | 846107 | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264842267445 | 2026-08-28 15:03:00 | 2026-08-28 16:50:00 | 26.59 | problema+interrompido | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | MANOBRA PARA NORMALIZACAO/ALTERACAO CONFIGURACAO | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | FURTO | não | não | Instalação de posto de transformação completo em substituição a trafo furtado; o formulário aponta motivo FURTADO e a observação da ocorrência confirma 'intalar trafo furtado'. A ocorrência associada é manobra de normalização, não falha de transformador. | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , instalar trafo 5701343001 FURTADO na RDR de porto nacional acesso livre , potencia 15 kva para-raio queiamdo , tensão 13,8 monta posta tranformação completa | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdr porto
DG-RD-PO 00526/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700004152 | 2026-08-27 18:22 | 2026-08-28 10:00 |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | DG-RD-PO 000008/2026 | DG | DG-RD-PO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | URBANO | [10 empty] | 0 | SEM MATERIAL |  | 1 | 1 | 150 | 150 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264842122930 | 2026-08-28 13:53:00 | 2026-08-28 15:02:00 | 18.52 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 157 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 |  | SEM TROCA (não substituído) | não | não | Havia vazamento de óleo, mas o executante resolveu no local com reparo de cola e fita e aplicação do P600; não houve substituição do transformador — o formulário não traz série de retirado nem de instalado (ambos 1) e o campo de tombamento instalado registra o produto do reparo. Equipamento de 150 kVA permaneceu em serviço. | Segue SS de TR 5700004152 150KVA/34.5KV com vazamento de óleo para devidas tratativas com equipe de manutenção.RDU Santa Rosa152OP01 63 98402-9495 | Segue SS de TR 5700004152 150KVA/34.5KV com vazamento de óleo para devidas tratativas com equipe de manutenção. RDU Santa Rosa 152OP01 63 98402-9495 FOI O REPARO COM COLA E FITA E INSTALDO O P600
ETO-RD-AG 00924/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700558081 | 2026-08-29 13:40 | 2026-08-29 19:06 |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA | ETO-RD-AG 000882/2026 | ETO | ETO-RD-AG | ITAGUATINS | AL01077088 | RURAL | 662600558 | [9 empty] | 0 | SEM MATERIAL |  | 260954 | 577013 | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264846561176 | 2026-08-29 13:52:00 | 2026-08-29 23:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | REMANEJAMENTO | não | não | Plano de medida de sobrecarga (5 para 15 kVA) que na prática foi regularização de cadastro — o equipamento em campo já era de 15 kVA — junto com melhoria de aterramento. Nenhum texto descreve queima ou avaria do transformador; a Crítica aponta CONDUTOR DE BT / PARTIDO NO NEUTRO, com queima de elo e aterramento rompido, não do trafo. | SEGUE SS PARA SUSBTITUIR TRAFO E EXECUTAR MELHORIA DE ATERRAMENTO | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700558081 de 5 kVA para 15 kVA. OBS; TRAFO EM CAMPO SEM ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO, ONDE O MESMO NO SISTEMA É DE 05KVA 7.9KV E EM CAMPO JA SE ENCONTRAVA CONFORME LAUDO EM ANEXO DE 15KVA 7.9KV. TRAFO Nº5700558081 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 06/2005 MARCA; CEMEC Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 260954 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 2,67 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 2021 - 09/04/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 128656 Nº SÉRIE; 577013 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,67 MEDIÇÃO; 4,13 / 3,91 / 6,15
DG-RD-PO 00528/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5703428001 | 2026-08-30 08:09 | 2026-08-30 14:11 |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  | DG-MPDG01 000135/2026 | DG | DG-RD-PO | PORTO NACIONAL | AL01057189 | RURAL | [10 empty] | 0 | SEM MATERIAL |  | 174134 | 829106 | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264852213867 | 2026-08-29 20:12:00 | 2026-08-30 14:05:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 3 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | QUEIMADO | SIM | não | Trafo e para-raios queimados; OS encerra como substituição de trafo queimado, com série e tombamento de retirado (VIJAI 174134) e instalado (829106 / 151844). A base casou pelo trafo, causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA, e a observação diz 'TRAFO QUEIMADO VAZANDO OLEO'. | TRAFO 5703428001 QUEIMADOPOT. 15 KVATENSÃO 13,8KVACESSO LIVREPARA-RAIO QUEIMADOIND FAZENDA SANTA BEIRA RIO, 1 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
ETO-RD-AR 01351/2026 | AVISO DE ANOMALIA | 5700273004 | 2026-08-31 21:22 | 2026-09-01 18:15 |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | ENC-MPAR01 000083/2026 | ENC | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | AL03010004 | URBANO | 612600850 | [9 empty] | 0 | SEM MATERIAL |  | 3-0123-A | 603099 | 1125 | 1125 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264805393642 | 2026-08-20 10:21:00 | 2026-08-21 06:58:00 | 230.41 | interrompido+fechado | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | ETO-RD-AR 00956/2026 (2026-06-08) | AVARIADO | SIM | não | Vazamento severo de óleo em transformador de 1984, confirmado pelo formulário (vazamento: Sim), com substituição por outro de mesma potência (retirado série 301234 / CITD 5232912; instalado ITAIPU 2026 série 603099 / CITD 150508). Vazamento é falha do próprio equipamento. A ocorrência que a Crítica trouxe está fora da janela (230 h) e trata de ramal de serviço, não contradiz. | TRAFO 5700273004 COM SEVERO VAZAMENTO DE ÓLEO. POTÊNCIA: 112,5 KVATENSÃO: 13,8 KVLOCAL: AVENIDA COM BOSTO - CENTRO - ARAGUAÍNA. | ETO RD AR 1351/2026 TR: 5700273004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 5232912 Nº DE SÉRIE : 301234 MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 07/1984 IMPEDANCIA : 3,39 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 150508 Nº DE SÉRIE : 603099 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,26 POS. TAP : 02

## SOLICITACAO DE SERVICO
SS | Tipo da SS | Trafo | Abertura | Término | Dias SS | Situação | Criticidade | Esquema | Origem SS | Defeito SS | Defeito OS | OS | Prefixo da OS | Equipe | Localidade | Alimentador | Rural/Urbano | Obra | Status da obra | Ocorrência da obra | Descrição da obra | Tipo da obra | Obra aberta em | Obra encerrada em | Conclusão física | Material realizado (R$) | Total realizado (R$) | Itens de material | Trafo no material? | Material de trafo | NS retirado | NS instalado | Pot. retirada | Pot. instalada | Crítica — resultado | Crítica — ocorrência | Crítica — início | Crítica — fim | Crítica — distância | Crítica — papel do ativo | Crítica — causa | Crítica — subcausa | Crítica — clientes | TMAE — no ativo (jan-jun) | TMAE — na janela da SS | TMAE — 1ª origem | TMAE — conclusão | TMAE — causa | TMAE — subcausa | TMAE — grupo | TMAE — equipe | TMAE — observação | Histórico — outras SS no ativo | Histórico — quais | Categoria | Conta | No Infotrafo | Motivo da leitura | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-AG 00003/2026 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 5700002132 | 2026-01-02 21:21 | 2026-01-14 08:15 | 11.5 | SS ATENDIDA | URGENTE | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  | ENC-MPAG01 000011/2026 | ENC | ETO-RD-AG | SAMPAIO | LD02014045 | URBANO | 662600036 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-01-19 | 2026-03-26 | 2026-01-19 | 6173 | 10723 | 6 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP | 373459 | 431837 | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264062634273 | 2026-01-02 19:02:00 | 2026-01-02 21:22:00 | 0 | interrompido+fechado | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | ETO-RD-AG 00027/2026 (2026-01-09) | AVARIADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | Segue SS para recupera vazamento de oleo no trafo 570002132 na rdu de Sampaio conjunto popular. | Segue SS para recupera vazamento de oleo no trafo 570002132 na rdu de Sampaio conjunto popular. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; 03/2000 MARCA; TOSHIBA Nº CITD; 16950 Nº SÉRIE; 373459 IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2017 / 12/2025. MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 147655 Nº SÉRIE; 431837 IMPEDÂNCIA; 3,13 MEDIÇÃO; 3,06 / 3,04 / 3,05
ETO-RD-AG 00319/2026 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 5700284131 | 2026-03-20 17:03 | 2026-03-22 14:38 | 1.9 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | ENC-MLAG01 000080/2026 | ENC | ETO-RD-AG | PRAIA NORTE | LD03014045 | RURAL | 662600188 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL- SUBSTITUIDO TRAFO DE 10KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-03-26 | 2026-05-19 | 2026-03-26 | 6143 | 9313 | 14 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP | 457167 | 827879 | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264188323349 | 2026-03-19 08:11:00 | 2026-03-21 12:14:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1 | 1 | 19-03-2026 08:11 | 20-03-2026 09:02 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 065OP01 | IntervenÃ§Ã£o gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186341253-1 Equipe 003 - 065OP01 | 4 | ENC-RD-AG 00004/2026 (2026-03-18); ETO-RD-AG 00308/2026 (2026-03-18); ENC-RD-AG 00005/2026 (2026-03-18); ETO-RD-AG 00320/2026 (2026-03-20) | QUEIMADO | SIM | não | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 5700284131 - trafo queimado | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO - 5700284131 - trafo queimado TRAFO Nº 5700284131 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10kva 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 MARCA; ITB Nº CITD; 19249 Nº SÉRIE; 457167 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150156 Nº SÉRIE; 827879 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 07,5 / 6,99 / 6,84
ETO-RD-AG 00343/2026 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 5702090039 | 2026-03-27 17:08 | 2026-03-28 18:30 | 1.1 | SS ATENDIDA | URGENTE | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR |  |  | SOBRECARGA | ETO-RD-AG 000302/2026 | ETO | ETO-RD-AG | ARAGUATINS | LD03109039 | RURAL | 662600212 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-04-02 | 2026-05-18 | 2026-04-02 | 5856 | 13443 | 2 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP | 18930 | 827905 | 25 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264182321829 | 2026-03-16 15:40:00 | 2026-03-18 03:00:00 | 206.15 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1 | 0 | [7 empty] | 2 | ETO-RD-AG 00289/2026 (2026-03-17); ETO-RD-AG 00447/2026 (2026-04-24) | REMANEJAMENTO | não | não | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5702090039 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5702090039 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV OBS; TRAFO COM ERRO DE CADASTRO NO SISTEMA O MESMO ESTA DE 05KVA CONTUDO EM CAMPO SE ENCONTRAVA DE 25KVA, CONFORME DADOS DO TRANSFORMADOR ABAIXO. TRAFO Nº 5702090039 TRAFO RETRIADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 10/2013 - 02/2025 MARCA; EST - TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,08 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150182 Nº SÉRIE; 827905 POS. DO TAP; 3,0 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 20,51 / 20,65 / 20,53
ETO-RD-AG 00344/2026 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 5700002210 | 2026-03-27 17:12 | 2026-03-29 17:15 | 2 | SS ATENDIDA | URGENTE | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR |  |  |  | ETO-RD-AG 000303/2026 | ETO | ETO-RD-AG | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | RURAL | 662600213 | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRAMENTO TÉCNICO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-04-02 | 2026-05-19 | 2026-04-02 | 7683 | 13978 | 2 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 1F 19,919KV 440/220V 25KVA CL2 5TP | 339450 | 18930 | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | 20264201987012 | 2026-03-26 08:30:00 | 2026-03-27 02:20:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 27 | 1 | 1 | 26-03-2026 08:30 | 27-03-2026 02:20 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 002OP06 | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | 4 | ETO-RD-AG 00069/2026 (2026-01-16); ETO-RD-AG 00105/2026 (2026-01-27); ETO-RD-AG 00106/2026 (2026-01-27); ETO-RD-AG 00339/2026 (2026-03-26) | REMANEJAMENTO | não | não | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700002210 de 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV | REAMANEJAR TRAFO DE 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV - DEVIDO ATENDER 27 UNIDADES CONSUMIDORAS OBS; O TRAFO NO SISTEMA DE CADASTRO ERA DE 25KVA 34,5KV CONFORME ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 339/2026 DE TRAFO QUEIMADO DATA 26/03/2026, E DEVIDO NÃO TER TRAFO DE 25KVA NO ESTOQUE FOI SOLICITADO PARA INSTALAR UM TRAFO DE 15KVA PARA RECUPERAR OS CLIENTES, CONTUDO COMO A CARGA É MUITO ALTA PARA O TRAFO DE 15KVA, FOI ABERTO UMA O.S DE PLANO DE MEDIDA PARA FAZERMOS O REMANEJAMENTO DO TRAFO DE 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV - DEVIDO ATENDER 27 UNIDADES CONSUMIDORAS. TRAFO Nº 5700002210 TRAFO RETRIADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/02/2025 - REF. 02/2026 MARCA; CPFL-CPFL Nº CITD; 121824 Nº SÉRIE;339450 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,10 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA D EFAB; 10/2013 MARCA; TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3,08 IMPEDÂNCIA; 3,08 MEDIÇÃO
ETO-RD-DP 00233/2026 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 5700108050 | 2026-04-07 15:30 | 2026-03-31 14:45 | -7 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | ETO-RD-DP 000615/2026 | ETO | ETO-RD-DP | COMBINADO | AL01023050 | RURAL | [10 empty] | 0 | SEM MATERIAL | [5 empty] | TRAFO FORA DA JANELA | 20264210488378 | 2026-03-29 15:52:00 | 2026-03-31 16:32:00 | 142.98 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 2 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | ETO-RD-DP 00225/2026 (2026-03-29); ETO-RD-GU 00436/2026 (2026-04-07) | SEM OS E SEM OBRA | não | não | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir. | SS criada para substituir SS ETO RD DP 002025/2026 que foi cancelada.
DOLP-RD-PA 00479/2026 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 5706792122 | 2026-04-23 16:04 | 2026-04-24 18:00 | 1.1 | SS ATENDIDA | URGENTE | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR |  | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | DLP-CTPA00 000077/2026 | DLP | DOLP-RD-PA | PALMAS | LD03434001 | RURAL | 112600717 | [9 empty] | 0 | SEM MATERIAL |  | 0 | 0 | 10 | 10 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264322431679 | 2026-04-24 10:58:00 | 2026-04-24 11:31:00 | 17.89 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. | Topologia 06792 trocar transformador de 112,5 kVA para 150 KVA. Fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Topologia 06792 trocar transformador de 112,5 kVA para 150 KVA. Fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833019 ENCARREGADO: REGINALDO OLIVEIRA DATA: 24/04/2026
DOLP-RD-PA 00488/2026 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 5731651122 | 2026-04-23 16:59 | 2026-04-24 18:00 | 1 | SS ATENDIDA | URGENTE | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | DLP-CTPA00 000076/2026 | DLP | DOLP-RD-PA | PALMAS | LD03434001 | RURAL | 112600523 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | PROJETO ENCERRADO NO GIS | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-05-22 |  | 2026-05-22 | 28724 | 33615 | 14 | SIM | TRANSF DISTR AER OMI 3F 34,5KV 380/220V 112,5KVA CL2 4TP; TRANSF DISTR AER OVI 3F 34,5KV 380/220V 150KVA CL2 4TP | 650536 | 1672875 | 150 | 150 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264323775805 | 2026-04-24 14:28:00 | 2026-04-24 16:23:00 | 20.47 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pelo COCM, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. | Topologia 31651 substituir Trafo devido esta com vazamento de óleo | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Topologia 31651 substituir Trafo devido esta com vazamento de óleo DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833019 ENCARREGADO: REGINALDO OLIVEIRA DATA: 24/04/2026
DOLP-RD-PA 00652/2026 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 5701422122 | 2026-06-09 10:46 | 2026-06-09 17:00 | 0.3 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR |  |  |  | DLP-MPPA01 000194/2026 | DLP | DOLP-RD-PA | PALMAS | AL10059122 | RURAL | 112600592 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO REPROVADA | APROVAÇÃO DA MEDIÇÂO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 |  |  | 1 | NÃO |  | 291738 | 0 | 30 | 10 | AUSENTE DA CRÍTICA | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | ETO-RD-PA 00378/2026 (2026-06-09); ETO-RD-PA 00379/2026 (2026-06-09) | SEM TROCA (não substituído) | não | não | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como desativacao. | Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ID: 190.02359154 LOCALIZAÇÃO: 190-13668514 TRAFO: 5701422122 Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012-DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 09/06/2026
ETO-RD-AG 00635/2026 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 5700269132 | 2026-06-25 16:42 | 2026-06-26 23:19 | 1.3 | SS ATENDIDA | URGENTE | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR |  |  | NÃO IDENTIFICADO | ENC-MLAG01 000167/2026 | ENC | ETO-RD-AG | SAMPAIO | LD03014045 | RURAL | 662600406 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | APROVAÇÃO DA MEDIÇÂO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-07-02 |  | 2026-07-02 | 5370 | 8632 | 2 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP | 496858 | 836210 | 25 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264560337098 | 2026-06-26 09:51:00 | 2026-06-26 12:09:00 | 16.15 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | 2 | 0 | [7 empty] | 2 | ETO-RD-AG 00574/2026 (2026-06-05); ENC-RD-AG 00020/2026 (2026-06-05) | REMANEJAMENTO | não | não | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700269132 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | OS PARA REMANEJAR TRAFO DE 25 KVA 34,5 POR TRAFO DE 15 KVA 34,5 Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700269132 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV TRAFO Nº 5700269132. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2019 - 01/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 127471 Nº SÉRIE; 496858 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152183 Nº SÉRIE; 836210 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,82 MEDIÇÃO; 6,91 / 6,90 / 6,88
ETO-RD-AG 00644/2026 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 5700098098 | 2026-06-26 16:13 | 2026-06-28 14:07 | 1.9 | SS ATENDIDA | URGENTE | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | FURTADO | ENC-MPAG01 000294/2026 | ENC | ETO-RD-AG | ANANAS | LD01005098 | RURAL | 662600398 | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | APROVAÇÃO DA MEDIÇÂO | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-07-01 |  | 2026-07-01 | 6914 | 6914 | 22 | SIM | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 440/220V 15KVA CL2 5TP | 0 | 836240 |  | 15 | AUSENTE DA CRÍTICA | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | FURTO | não | não | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | Boa Tarde!Segue SS para instalação de trafo furtado 5700098098 15KVA.Endereço: | Boa Tarde! Segue SS para instalação de trafo furtado 5700098098 15KVA. Endereço: TRAFO Nº 5700098098 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DA FAB; ABRIL/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152213 Nº SÉRIE; 836240 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 05,19 / 06,48 / 06,02 OBS; CHAVE FISIVEL Nº 0300098098 NÃO ESTAVA INSTALADO EM CAMPO CONTUDO FOI INSTALADO 01X CHAVE FUSIVEL 34,5KV NO POSTE ID-46587363. FOI INSTALADO 64MT DE CABO 02AWG CAA ENTRE OS PORTES ID-46587364 AO POSTE ID-46587363. OBS; CABOS DA REDE TAMBEM FORAM FURTADO.
ETO-RD-AG 00835/2026 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 5700600127 | 2026-08-12 08:06 | 2026-08-12 18:02 |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | FURTADO | ENC-MLAG02 000248/2026 | ENC | ETO-RD-AG | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | RURAL | 662600512 | [9 empty] | 0 | SEM MATERIAL |  | NA | 836239 |  | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264766312341 | 2026-08-12 08:15:00 | 2026-08-12 14:03:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 |  | FURTO | não | não | Substituição de transformador furtado; o formulário aponta motivo FURTADO e retirado 'NA', e a observação da ocorrência na base diz literalmente que o trafo foi furtado. A subcausa registrada (vazamento de óleo / tanque deteriorado) não bate com o relato e deve ser erro de apontamento. | por favor deslocarequipe da manutenção no trafo 5700600127 de 15 kv 19,5 kva subs trafo furtado 01- para raio acesso bom | por favor deslocarequipe da manutenção no trafo 5700600127 de 15 kv 19,5 kva subs trafo furtado 01- para raio acesso bom TRAFO Nº5700600127 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152212 Nº SÉRIE; 836239 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 1,41 / 1,31 / 1,42 OBS; SUBST CHAVE FUSIVEL 34,5KV DO TRAFO Nº 5700600127.
ETO-RD-AG 00876/2026 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 5710184039 | 2026-08-20 15:15 | 2026-08-28 14:59 |  | SS ATENDIDA | ALTA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | POSTE | DETERIORADA |  | ENC-MPAG01 000377/2026 | ENC | ETO-RD-AG | ARAGUATINS | LD02109039 | RURAL | 662600559 | [9 empty] | 0 | SEM MATERIAL |  | 1823 | 976562 | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264805911314 | 2026-08-20 10:56:00 | 2026-08-20 13:17:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | VENTOS FORTES | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | AVARIADO | SIM | não | A SS e a OS pedem, além da troca do poste deteriorado, a correção de vazamento de óleo do trafo, e o serviço terminou com substituição do transformador de mesma potência (retirado TRAEL 2005 série 1823 / CITD P.83764; instalado série 976562 / CITD 151197, reformado). Vazamento de óleo é avaria do equipamento. Confiança média porque o formulário marca vazamento Não e motivo não identificado, e a ocorrência da Crítica é de ventos fortes. | Segue SS para subsituição de poste desteriorado e correção de vazamento de oleo do trafo 5710184039. REDE ENERGIZADA:sim CONSUMIDOR PENALIZADO:0 ACESSO:BOMLOCAL: IND FAZENDA NOVA VIDA, 0 - PA SANTA CRUZ IICOORD:796836,9400276EQUIPE:039OP03 | Segue SS para subsituição de poste desteriorado e correção de vazamento de oleo do trafo 5710184039. REDE ENERGIZADA:sim CONSUMIDOR PENALIZADO:0 ACESSO:BOM LOCAL: IND FAZENDA NOVA VIDA, 0 - PA SANTA CRUZ II COORD:796836,9400276 EQUIPE:039OP03 TRAFO Nº5710184039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2005 MARCA; TRAEL Nº CITD; P.83764 Nº SÉRIE; 1823 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2015 - 05/2026 MARCA; ITB - CPFL Nº CITD; 151197 Nº SÉRIE; 976562 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,19 MEDIÇÃO; 4,36 / 4,97 / 5,38

## Padroes
Indicador | Aviso de anomalia | Solicitação de serviço | Forms subst. de transformador
Quantidade de SS | 92 | 12 | 1592
Entraram no Infotrafo | 0% | 0% | 91%
Contam no indicador | 55% | 25% | 86%
Criticidade emergencial | 80% | 33% | 97%
Duração mediana da SS (dias) | 0 | 1 | 0
Tem OS | 100% | 100% | 100%
Tem obra | 91% | 92% | 98%
NS retirado preenchido | 70% | 67% | 90%
NS instalado preenchido | 57% | 75% | 76%
Ativo com outra SS em 2026 | 27% | 58% | 17%
Origem da SS mais comum | Avariado (30), Queimado (27), Sobrecarga Preventiva (26) | (Vazio) (6), Avariado (2), Furtado (2) | Queimado (1398), Avariado (134), Furtado (29)
Defeito da SS mais comum | Vazamento De Óleo (35), Descarga Atmosférica (16), Sobrecarga (10) | (Vazio) (4), Vazamento De Óleo (3), Furtado (2) | Descarga Atmosférica (944), Não Identificado (275), Vazamento De Óleo (143)
Categoria mais comum | Queimado (28), Avariado (23), Remanejamento (8) | Remanejamento (3), Avariado (2), Preventivo/Programado (2) | Queimado (1287), Avariado (84), Ausente Da Crítica (69)
Equipe que mais abre | Eto-Rd-Ag (44), Eto-Rd-Ar (22), Dolp-Rd-Pa (10) | Eto-Rd-Ag (8), Dolp-Rd-Pa (3), Eto-Rd-Dp (1) | Enc-Rd-Ps (268), Eto-Rd-Ar (261), Eto-Rd-Gu (239)

## Por equipe
Equipe | SS no universo | Aviso de anomalia | Solicitação de serviço | Fora do Infotrafo por tipo | % da produção da equipe
ETO-RD-AG | 140 | 44 | 8 | 52 | 37.1
ETO-RD-AR | 283 | 22 | 0 | 22 | 7.8
DOLP-RD-PA | 203 | 10 | 3 | 13 | 6.4
DG-RD-PO | 207 | 6 | 0 | 6 | 2.9
ETO-RD-GR | 232 | 5 | 0 | 5 | 2.2
ENC-RD-PS | 272 | 4 | 0 | 4 | 1.5
ETO-RD-DP | 105 | 1 | 1 | 2 | 1.9
ETO-RD-GU | 239 | 0 | 0 | 0 | 0