AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00233/2026 | ETO-RD-GR 000306/2026 | 0712600148 | 5700569227 | 2026-02-15 13:28 | 2026-02-17 08:23 | 2026-02 | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5745261227 SAI COM RDU DO TRAFO 5700013227 E FICA A FRENTE DO TRAFO 5700569227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO | TRAFO 5745261227 SAI COM RDU DO TRAFO 5700013227 E FICA A FRENTE DO TRAFO 5700569227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00315/2026 | ENC-MLAR05 000118/2026 | 0612600195 | 5702058004 | 2026-02-15 23:00 | 2026-02-16 13:49 | 2026-02 | ARAGUAINA | AL04096004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [9 empty] | TRANSFORMADO COM VAZAMENTO DE OLHO NA BUCHA SEGUNDARI NAS FASE A,B,C SERA NECESARIO TROCA DOBMESMO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | trafo faltanto fase interno secundaria 5702058004 e com vazamento de oleopot 30kvatensao 34,5kvacesso caminhonetefazenda sao paulo GRANJA | ETO-RD-AR 315/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : P 12806 Nº DE SÉRIE : 182492 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149607 Nº DE SÉRIE : 138720 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 3,67 POS. TAP : 04
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GU 00218/2026 | DBM-MLDB04 000059/2026 | 0412600221 | 5710863003 | 2026-02-16 19:10 | 2026-02-23 08:10 | 2026-02 | GURUPI | LD02001037 | ETO-RD-GU | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710863003 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KVA ACESSO PARA CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: S/N SS: ETO-RD-GU 218/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205.7 VBN: 206.4 VAB: 411 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
AUSENTE DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00246/2026 | ENC-LMPS04 000039/2026 | 0212600217 | 5720337055 | 2026-02-17 15:45 | 2026-02-18 16:00 | 2026-02 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F0 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o dono mandou mover para ausente da base de interrupções. Conferido na Crítica crua: o código 5720337055 nunca teve defeito aberto nele em data nenhuma dos sete meses — aparece uma vez, e só como manobrado. O caso entrava pelo TMAE, não pela Crítica: era um F0, atendimento no código do trafo sem ocorrência que o sustentasse | Fora do indicador: o dono mandou mover para ausente da base de interrupções. Conferido na Crítica crua: o código 5720337055 nunca teve defeito aberto nele em data nenhuma dos sete meses — aparece uma vez, e só como manobrado. O caso entrava pelo TMAE, não pela Crítica: era um F0, atendimento no código do trafo sem ocorrência que o sustentasse. | [10 empty] | 20264129266608 | 055OP01 | SIM | CONTINUAÇÃO DA OS 20264128541612 TRAFO QUEIMADO TIROU RAMAL CH 4000635055 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 572033705515KVAPARA RAIO DANIFIFCADO 34500CAMINHONETE EQUIPE 055OP01 | SS ENC-RD-PS 246/2026 TR 5720337055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 367926 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/1999 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148868 Nº DE SÉRIE : 572129 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2025 IMPEDANCIA : 3.07 POS. TAP : 03
AUSENTE DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00259/2026 | ENC-LMPS01 000074/2026 | 0212600238 | 5700191054 | 2026-02-20 13:46 | 2026-02-22 07:41 | 2026-02 | PUGMIL | LD01056046 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | ABALROAMENTO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | substituir poste ID 47042587 10/300 estrutura do TR 5700191054 15KVA 19,9KV ACESSO BOM fotos anexadas na OS 20264131749370 | SS ENC-RD-PS 259/2026 TR 5700191054 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137853 Nº DE SÉRIE : C 241333 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2023 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147906 Nº DE SÉRIE : C299631 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00259/2026 | ETO-RD-GR 000353/2026 | 0712600176 | 5710023113 | 2026-02-21 13:09 | 2026-02-24 10:44 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5710023113 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete para raio queimado necessario refazer aterramento IND ASSENTAMEN P.A. UNIAO, 0 - CHA JANDAIAuc 562509263991206181 -RDR COUTO MAGALHAES | trafo queimado 5710023113 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete para raio queimado necessario refazer aterramento IND ASSENTAMEN P.A. UNIAO, 0 - CHA JANDAIA uc 5625092 63991206181 -RDR COUTO MAGALHAES
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00292/2026 | ENC-MLGR03 000084/2026 | 0712600196 | 5710447023 | 2026-02-26 19:07 | 2026-02-28 03:11 | 2026-02 | COLINAS DO TOCANTINS | AL01020023 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710447023 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710447023 ETO-RD-GR 292/2026 CHÁC. VITÓRIA - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 69687 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2.58 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 148731 Nº DE SÉRIE : 1024143 MARCA : ITB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 - 11/2025 IMPEDANCIA : 2.46 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17.45 MEDIÇÃO 2: 12.76 MEDIÇÃO 3: 10.73 COORDENADA X: 779218 Y: 9111665
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00295/2026 | ENC-MLGR03 000082/2026 | 0712600194 | 5710173023 | 2026-02-27 15:07 | 2026-02-28 16:52 | 2026-02 | COLINAS DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [9 empty] | FOI CONECTADO O BORNER DO MEDIDOR QUE ESTAVA SOLTO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo com bucha secundaria com defeito 5710173023Obs: Necessario substituir cruzeta deterioradaEstrutura: N3 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710173023 ETO-RD-GR 295/2026 FAZ. MARAJÁ DA SERRA - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 182622 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/2001 IMPEDANCIA : 3.57 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 138478 Nº DE SÉRIE : 133927 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2008 - 02/2024 IMPEDANCIA : 3.74 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 09.57 MEDIÇÃO 2: 08.24 MEDIÇÃO 3: 08.08 COORDENADA X: 763074 Y: 9115556
AUSENTE DA CRÍTICA | DOLP-RD-PA 00303/2026 | DLP-MPPA01 000076/2026 | 0112600434 | 5722285006 | 2026-02-28 08:04 | 2026-03-23 09:00 | 2026-02 | TOCANTINIA | LD03059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | trafo 5722285006 vazaMENTO DE Óleo acesso livre potencia 30 kva tensão 34,5 para-raio queimado obs: leva porta fusivel para fecha o trafo | MEDIDO_ trafo 5722285006 vazaMENTO DE Óleo acesso livre potencia 30 kva tensão 34,5 para-raio queimado obs: leva porta fusivel para fecha o trafo DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES SS DOLP-RD-PA 303/2026 DATA ATENDIMENTO 03/03/2026 CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra.
AUSENTE DA CRÍTICA | DG-RD-PO 00233/2026 | DG-MPDG01 000054/2026 | 0312600177 | 5702646001 | 2026-03-03 08:09 | 2026-03-03 08:45 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | AL01072001 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | MANUT | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | jan–jun | FALSE | segue nota trafo queimado de 45kVA paraio bom | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu porto obs: cobrando sobre aviso pedrini 21 a 23/02
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AG 00249/2026 | ENC-MLAG01 000060/2026 | 0662600154 | 5700696045 | 2026-03-03 12:18 | 2026-03-04 18:23 | 2026-03 | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TROCA DE TRAFO 5700696045 QUEIMADO DE 30KVA DA 34.5 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOMTROCAR JOGO DE CHAVESUBSTITUIR OS GLV'SLEVAR ROLDANA DA BT. | TROCA DE TRAFO 5700696045 QUEIMADO DE 30KVA DA 34.5 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM TROCAR JOGO DE CHAVE SUBSTITUIR OS GLV'S LEVAR ROLDANA DA BT. TRAFO Nº 5700696045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 07/99 REF.; 11/2017 MARCA; SIEMENS - TRAEL Nº CITD; 108243 Nº SÉRIE; 566197014 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 13,26 / 13,04 / 12,97 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 12/01 REF.; 04/2024 MARCA; ABB - TRAEL PA Nº CITD; 138765 Nº SÉRIE; 183077 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA;4,17 MEDIÇÃO; 13,26 / 13,04 /12,97 OBS; SUBST JOGO DE 03X CHAVE FUSIVEL 34,5KV Nº 0300696045.
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00415/2026 | ENC-MLAR01 000124/2026 | 0612600249 | 5700402060 | 2026-03-03 20:22 | 2026-03-04 15:25 | 2026-03 | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5700402060 vazando oleo para raios bompotência 10kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 060op0102 tel-63992173964 | ETO-RD-AR 415/2026 TRAFO 5700402060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 37130 Nº DE SÉRIE : 177002 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2010 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KVA Nº ENERGISA (CITD) : 148823 Nº DE SÉRIE : 249961 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 05
AUSENTE DA CRÍTICA | DG-RD-PO 00243/2026 | DG-MLPO02 000052/2026 | 0312600197 | 5710079256 | 2026-03-05 19:31 | 2026-03-08 11:24 | 2026-03 | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | TR 5710079256 queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00434/2026 | ENC-MLAR01 000130/2026 | 0612600266 | 5710028040 | 2026-03-06 22:17 | 2026-03-07 16:30 | 2026-03 | ARAGOMINAS | AL01006040 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [9 empty] | Intv Auto PPF CH-3301230040 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5710028040 Queimado Potencia:15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 040op36 (63)992870450 | ETO-RD-AR 434/2026 TRAFO 5710028040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 05100990 Nº DE SÉRIE : 388798 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2,4 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148906 Nº DE SÉRIE : 974078 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 2,38 POS. TAP : 05
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00437/2026 | ENC-MLAR03 000007/2026 | 0612600271 | 5701771022 | 2026-03-07 13:00 | 2026-03-08 13:40 | 2026-03 | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5701771022 queimado 15kvaTensão: 34.5Acesso; somente para caminhonteEquipe: 004op27Endereço: Chacara Bela Vista | ETO-RD-AR 437/2026 TRAFO 5701771022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 142471 Nº DE SÉRIE : 1611007 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 2,88 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150115 Nº DE SÉRIE : 827838 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00440/2026 | ENC-MLAR01 000057/2026 | 0612600272 | 5701182022 | 2026-03-08 11:28 | 2026-03-07 18:00 | 2026-03 | BABACULANDIA | LD04105019 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | ABALROAMENTO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Bom dia Segue SSSenhores envia equipe na RDR de Babaçulândia para trocar poste e Trafo Trafo: 5701182022Poste: 10/200ID: 55662476Acesso: Para caminhão e caminhoneteEndereço: Chácara Cantinho Pov. FarturãoOBS: Trocar poste e Trafo. | ETO-RD-AR 440/2026 TRAFO 5701182022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172842 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150080 Nº DE SÉRIE : 827803 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 DEVIDO A EROSAO FOI DANIFICADO O TRAFO TENDO QUE SUBTITUIR AVARIADO E O POSTE
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00468/2026 | ENC-MLAR01 000136/2026 | 0612600312 | 5301889004 | 2026-03-12 19:30 | 2026-03-13 15:30 | 2026-03 | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o dono reviu a própria decisão: “se estiver fora daquelas janelas … deverão ser excluídos”. Ele havia mandado incluir por ler queima com SIGCO incorreto; conferido na Crítica crua, o código 5301889004 não aparece em papel nenhum nos sete meses — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado. Nem o 5701889004 que a OS escreve, nem o 570188904 que a SS escreve. Sem registro de interrupção não há evento a medir | Fora do indicador: o dono reviu a própria decisão: “se estiver fora daquelas janelas … deverão ser excluídos”. Ele havia mandado incluir por ler queima com SIGCO incorreto; conferido na Crítica crua, o código 5301889004 não aparece em papel nenhum nos sete meses — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado. Nem o 5701889004 que a OS escreve, nem o 570188904 que a SS escreve. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 570188904 queimado 15kvaAcesso: Somente caminhonetePara-raio; Queimado Equipe: 004op26 | ETO-RD-AR 468/2026 TRAFO 5701889004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 7658 Nº DE SÉRIE : 141362 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/9 IMPEDANCIA : 2,43 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149974 Nº DE SÉRIE : 826192 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
AUSENTE DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00358/2026 | ENC-LMPS04 000054/2026 | 0212600327 | 5700460055 | 2026-03-17 18:55 | 2026-03-18 18:02 | 2026-03 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5763273055 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE 055OP01 ESTEVE NO LOCAL TRAFO NAO AXISTE NO SISTEMA (ERRO CADASTRO) FICA PROX AO TR 5700460055MAIS INFORMAÇOES ENTRA EM CONTATO COM EQUIPE 055OP01 | SS ENC-RD-PS 358/2026 TR 5763273055 TRAFO NAO AXISTE NO SISTEMA (ERRO CADASTRO) FICA PROX AO TR 5700460055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147908 Nº DE SÉRIE : C299635 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/206 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150402 Nº DE SÉRIE : 828125 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00504/2026 | ENC-MLAR05 000157/2026 | 0612600330 | 5752570159 | 2026-03-17 20:04 | 2026-03-18 21:24 | 2026-03 | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5752570159 30kva 34.5kv e para raioacesso livre | ETO-RD-AR 504/2026 TRAFO 5752570159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.4 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129196 Nº DE SÉRIE : 1298121 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 06/2024 IMPEDANCIA : 3,69 POS. TAP : 4 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147732 Nº DE SÉRIE : 586769 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3,96 POS. TAP : 04 OBS: LANÇADO DISPONIBILIDADE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SS ETO-RD-AG 224/2026 PARA FAZER MELHORIA,PORÉM NÃO FOI PRECISO DEVIDO NÃO TER TRAFO NO LOCAL.
AUSENTE DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00361/2026 | ENC-LMPS03 000066/2026 | 0212600341 | 5701007008 | 2026-03-19 10:47 | 2026-03-19 17:44 | 2026-03 | MIRANORTE | AL02050008 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | OS:20264186004963Segue SS de TR queimado UC 9222677 e 3635120 TR não cadastrado 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.Localização: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=-9.534713,-48.600728 SS aberta no TR 5701007008 porém o que está queimado é outro.FAZENDA BOA SORTE63984910222 E 992859555LUZENI NERES DE OLIVEIRA SOUSA008OP01 63 99222-7417 | SS ENC-RD-PS 361/2026 TRAFO: 5701007008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 388932 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.41 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 150015 Nº DE SÉRIE : 827738 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 03
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GU 00377/2026 | ETO-RD-GU 000932/2026 | 0412600315 | 5731386073 | 2026-03-23 18:27 | 2026-03-25 15:50 | 2026-03 | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ETO-RD-GU | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [9 empty] | FOI ENCONTRADO PONTO QUENTE NO PINGADOR DO PADRAO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5731386073 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KVA ACESSO APENAS DE BARCO REGIAO ALAGADAPARA RAIO QUEIMADO . | SS: ETO-RD-GU 377-2026 LOCALIDADE: LAGOA DA CONFUSÃO FOI FEITO A TROCA DE UM TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA
AUSENTE DA CRÍTICA | DOLP-RD-PA 00382/2026 | DLP-MLPA01 000099/2026 | 0112600358 | 5763161196 | 2026-03-24 14:14 | 2026-03-23 18:20 | 2026-03 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5763161196 QUEIMADO NA RDR DE LAGOA DO TOCANTINS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOOBS: LEVAR JOGO DE CHAVE FUSIVEL PARA INSTALAR NA MESMA ESTRUTURA DE TRAFO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5763161196 QUEIMADO NA RDR DE LAGOA DO TOCANTINS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO OBS: LEVAR JOGO DE CHAVE FUSIVEL PARA INSTALAR NA MESMA ESTRUTURA DE TRAFO DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000382/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000099/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR, MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE FUSIVEL POTENCIA: 15KVA - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/03/2026 À 24/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LAGOA DO TOCANTINS - ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: (63) 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: (63) 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00555/2026 | ETO-RD-AR 000876/2026 | 0612600355 | 5702259004 | 2026-03-25 19:39 | 2026-03-26 17:28 | 2026-03 | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5702259004 queimado 15 kv 19,9 kva para raio Bom acesso bom.fazenda Santa Tereza - UC 3165559-0 cliente: Persio de Freitas Vilela. RDR Arapoema | trafo queimado 5702259004 queimado 15 kv 19,9 kva para raio Bom acesso bom. fazenda Santa Tereza - UC 3165559-0 cliente: Persio de Freitas Vilela. RDR Arapoema
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00557/2026 | ENC-MLAR02 000072/2026 | 0612600344 | 5710138077 | 2026-03-26 08:51 | 2026-03-27 18:00 | 2026-03 | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5710138077 o mesmo não esta entregando a tensão adequadapara queimadopotência 10kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 265op0 tel-63992212789 | ETO-RD-AR 557/2026 TRAFO 5710138077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :69463 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,57 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149841 Nº DE SÉRIE : C292465 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,75 POS. TAP : 05 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE.
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00576/2026 | ENC-MLAR01 000158/2026 | 0612600357 | 5100722193 | 2026-03-30 20:05 | 2026-03-31 18:20 | 2026-03 | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | QUEIMADO | TRAFO AUXILIAR | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | Segue trafo 5100722193 queimado, trafo atende RL 7900722193 SUPRIMENTO CEMAR, ACESSO LIVRETENSÃO 19,9KV POT. 15KVAPARA-RAIO BOMRELIGADOR ESTA SEM COMUNICAÇÃO DEVIDO PROBLEMA DO TRAFO NECESSITA URGENCIA | ETO-RD-AR 576/2026 TRAFO 5160722193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06123799 Nº DE SÉRIE : 536672 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150231 Nº DE SÉRIE : 827954 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00582/2026 | ENC-MLAR03 000042/2026 | 0612600374 | 5710015080 | 2026-03-31 20:03 | 2026-04-02 14:50 | 2026-03 | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo: 5710015080 QueimadoPotência: 15 KVARede: 34.5Pararaio: 34.5Acesso: só pra veículo traçadoSubstituir o mesmo pois está com a bucha primária quebrado por descarga atmosférica | ETO-RD-AR 582/2026 TRAFO 5710015080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 3465 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6123420 Nº DE SÉRIE : 533216 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150332 Nº DE SÉRIE : 828055 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00400/2026 | ENC-MPGR01 000062/2026 | 0712600282 | 5700214066 | 2026-04-03 10:19 | 2026-04-03 21:05 | 2026-04 | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | ABALROAMENTO | sem_interrupcao | o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | acionar equipe de manutencao para troca do poste e transformador no RDR de [0066] TUPIRATINStrafo 5700214066poste 10-300 id.: 49935819 estrutura u3-Tequipe 034op03 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700214066 ETO-RD-GR 400/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD061006 Nº DE SÉRIE : 389793 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150379 Nº DE SÉRIE : 828102 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.15 MEDIÇÃO 2: 00.14 MEDIÇÃO 3: 00.12 COORDENADA X: 808852 Y: 9053576
AUSENTE DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00438/2026 | ENC-LMPS04 000063/2026 | 0212600400 | 5701060070 | 2026-04-07 15:20 | 2026-04-08 15:45 | 2026-04 | RIO SONO | LD01059122 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue SS de trafo 5701096007 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia 15 kvatensão 34.5kv para raio bomacesso livre OBS: trafo com erro de cadastro, o mesmo esta cadastrado na rededa 13.8 porem em campo esta ligado na rede da 34.5 kv. trafo fica localizado ao lado do trafo 5700487007 | SS ENC-RD-PS 438/2026 trafo 5700487007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06118154 Nº DE SÉRIE : 482388 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2018 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150239 Nº DE SÉRIE : 827362 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GU 00440/2026 | DBM-MLDB05 000086/2026 | 0412600378 | 5700284148 | 2026-04-07 18:19 | 2026-04-08 20:00 | 2026-04 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, TRAFO E PARARAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALÉRIO INT: 20264266691405 SS: ETO-RD-GU 440/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212.1 VBN: 221.4 VAB: 420 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR
AUSENTE DA CRÍTICA | DOLP-RD-PA 00437/2026 | DLP-CTPA00 000069/2026 | 0112600401 | 5704106122 | 2026-04-09 12:30 | 2026-04-09 18:00 | 2026-04 | PALMAS | AL05097122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [9 empty] | FOI VERIFICADO E FEITO REPARO DO CONECTOR COM PONTO QUENTE |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5704106122, trafo de 45kva, tensao 13800 / 380 V, para raio danificado, acesso livre | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue nota de trafo queimado, trafo 5704106122, trafo de 45kva, tensao 13800 / 380 V, para raio danificado, acesso livre DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833021 - DOLP-CT-PA11 ENCARREGADO: PAFILO ANDALECIO DATA: 09/04/2026
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00658/2026 | ENC-MLAR01 000177/2026 | 0612600400 | 5761134022 | 2026-04-10 10:56 | 2026-04-10 14:49 | 2026-04 | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5761134022 75kva 34.5kv queimado | ETO-RD-AR 658/2026 TRAFO 5761134022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 303445 Nº DE SÉRIE : 581755 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2021 IMPEDANCIA : 4,02 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129465 Nº DE SÉRIE : 1319660 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 3,99 POS. TAP : 04
AUSENTE DA CRÍTICA | DG-RD-PO 00333/2026 | DG-MLPO02 000062/2026 | 0312600263 | 5700494044 | 2026-04-14 17:47 | 2026-04-15 11:50 | 2026-04 | FATIMA | AL01032044 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [9 empty] | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264279836030-1 Equipe 003 - 044OP02 DEFEITO TRAFO 5700494044 ESTAVA COM CORDOALHA E QUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | ss para trocar trafo 5700494044 e para raio queimado POTENCIA: 15KVA 7.9KVACESSO CAMINHONETE, CARRO FICA A 30 METROS DO LOCAL | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00690/2026 | ENC-MPAR01 000025/2026 | 0612600428 | 5766930077 | 2026-04-16 12:36 | 2026-04-17 16:30 | 2026-04 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | TAP | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | ALTA | AVISO DE ANOMALIA | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar manutenção para verificar trafo com vazamento de oleo no comutador de TAPTensão: 34,5Potencia: 15 kvaPara raio bomACESSO LIVREChacara Deus e Fiel | ETO-RD-AR 690/2026 TRAFO 5766930077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148039 Nº DE SÉRIE : C 287176 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150228 Nº DE SÉRIE : 827951 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 15.32 MEDIÇÃO 2: 14.39 MEDIÇÃO 3: 11.16
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00700/2026 | ENC-MPAR01 000026/2026 | 0612600429 | 5710170025 | 2026-04-17 14:38 | 2026-04-18 15:56 | 2026-04 | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo 5710170025 queimado acesso bom para caminhonete 25kvaequipe 025op01 | ETO-RD-AR 700/2026 TRAFO 5710170025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 186352 MARCA : UNIÃO DATA FABRICAÇÃO : 09/2001 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150438 Nº DE SÉRIE : 828161 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: MEDIÇÃO 2: MEDIÇÃO 3:
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00702/2026 | ENC-MLAR01 000190/2026 | 0612600425 | 5701086022 | 2026-04-18 17:12 | 2026-04-19 11:35 | 2026-04 | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F0 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o dono mandou mover para ausente da base de interrupções. Conferido na Crítica crua: o código 5701086022 nunca teve defeito aberto nele em data nenhuma — aparece uma vez, e só como manobrado. Entrava pelo TMAE, e o próprio atendimento registra causa CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA com subcausa porta-fusível danificado, não falha do transformador | Fora do indicador: o dono mandou mover para ausente da base de interrupções. Conferido na Crítica crua: o código 5701086022 nunca teve defeito aberto nele em data nenhuma — aparece uma vez, e só como manobrado. Entrava pelo TMAE, e o próprio atendimento registra causa CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA com subcausa porta-fusível danificado, não falha do transformador. | [10 empty] | 20264299796637 | 022OP02 | SIM | continuação 20264298918791 - Trafo 5701086022 Queimado (ETO-RD-AR 702/2026) | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5701086022 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 022op02 (63)99255-6152Obs.: leva porta fusivel | ETO-RD-AR 702/2026 TRAFO 5701086022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : P50027 Nº DE SÉRIE : E1274 MARCA : ELETROPAULO DATA FABRICAÇÃO : 05/2009 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150192 Nº DE SÉRIE : 827915 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 1.15 MEDIÇÃO 2: 2.04 MEDIÇÃO 3: 3.55 SUBST CHAVE FUSIVEL DANIFICADA 03101634022
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-DP 00248/2026 | ETO-RD-DP 000760/2026 | 0512600133 | 5700456038 | 2026-04-19 12:14 | 2026-04-24 12:22 | 2026-04 | TAGUATINGA | LD01414027 | ETO-RD-DP | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ZELITO ALVES DELGADO | jan–jun | FALSE | trafo e para raio queimado 5700456038 15kva 19.9kv faz.oriente rdr de taguatinga equipe 038op01 | Atendida pela equipe ETO ML DP 02
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AG 00437/2026 | ENC-MLAG02 000137/2026 | 0662600268 | 5700145002 | 2026-04-22 08:06 | 2026-04-23 06:14 | 2026-04 | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | Segue SS de TR 5700145002 15KVA/7.9KV avariado com a bucha primária trincada e vazamento de óleo nas buchas secundárias.Acesso livre.UC 218774DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TOCANTINSJoison 63 98404-8858 | Segue SS de TR 5700145002 15KVA/7.9KV avariado com a bucha primária trincada e vazamento de óleo nas buchas secundárias. Acesso livre. UC 218774 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TOCANTINS Joison 63 98404-8858 TRAFO Nº 5700145002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 12/2024 MARCA; TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 49185 IMPEDÂNCIA; 2,57 POS. DO TAP. 1º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 12/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149856 Nº SÉRIE; C.297820 IMPEDÂNCIA; 2,6 POS. DO TAP. 4º MEDIÇÃO; 1,47 / 2,03 / 3,20
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00742/2026 | ENC-MLAR02 000087/2026 | 0612600446 | 5710274030 | 2026-04-25 18:08 | 2026-04-26 14:40 | 2026-04 | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | 5710274030 transformador,esta com vazamento de óleo. Mas sem interrupção de Energia. 5 kVA. da 19.9 Local de livre acesso para caminhonete. Para raios bom | ETO-RD-AR 742/2026 TRAFO 5710274030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15775 Nº DE SÉRIE : 392354 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149456 Nº DE SÉRIE : 822891 MARCA :TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 17.01 MEDIÇÃO 2: 16.93 MEDIÇÃO 3: 14.19
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00763/2026 | ENC-MPAR01 000046/2026 | 0612600464 | 5710235080 | 2026-04-29 08:53 | 2026-04-28 15:50 | 2026-04 | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COCM | LEONARDO SANTOS DA SILVA | jan–jun | FALSE | NOTA ABERTA PARA CORREÇÃO DA SS 751/2026 POIS O TRAFO QUE ESTAVA QUEIMADO E O 5710235080 | ETO-RD-AR 763/2026 TRAFO 5710235080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 39532 Nº DE SÉRIE : 690163 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149441 Nº DE SÉRIE : 822876 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1:19.38 MEDIÇÃO 2:18.87 MEDIÇÃO 3:15.24
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00773/2026 | ENC-MLAR05 000206/2026 | 0612600472 | 5700290030 | 2026-04-29 18:02 | 2026-04-30 15:53 | 2026-04 | PIRAQUE | LD01095030 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5700920030POTENCIA: 5KVATENSÃO: 34,5KVACESSO BOM.PARA-RAIO QUEIMADO.FAZ. MORENA 1 | ETO-RD-AR 773/2026 TRAFO 5700920030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 185261 Nº DE SÉRIE : S/N MARCA : S/N DATA FABRICAÇÃO : S/N IMPEDANCIA : S/N POS. TAP : S/N TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 14945 Nº DE SÉRIE : 822886 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00775/2026 | ENC-MLAR02 000091/2026 | 0612600471 | 5700702019 | 2026-04-30 11:15 | 2026-04-30 18:12 | 2026-04 | FILADELFIA | LD04105019 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700702019 15kvaAcesso: Livre Equipe:019op02Contato da equipe : 99242-6260 | ETO-RD-AR 775/2026 TRAFO 5700702019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 126189 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2008 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150762 Nº DE SÉRIE : 799422 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AG 00489/2026 | ENC-MLAG01 000121/2026 | 0662600297 | 5701350103 | 2026-05-08 12:16 | 2026-05-11 08:35 | 2026-05 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD01014045 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | Segue SS de transformador 5701350103 Queimado Potencia 10 KVA Tensão: 19.9 KVAcesso livre Fazenda Jangada. Assentamento Camarão II | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO Segue SS de transformador 5701350103 Queimado Potencia 10 KVA Tensão: 19.9 KV Acesso livre Fazenda Jangada. Assentamento Camarão II TRAFO Nº 5701350103 TRANSFORMAR RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2011 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 184716 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,14 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150423 Nº SÉRIE; 828146 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3 MEDIÇÃO; 3,37 / 3,36 / 3,34
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00818/2026 | ENC-MLAR02 000095/2026 | 0612600493 | 5710240030 | 2026-05-08 19:27 | 2026-05-09 15:27 | 2026-05 | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5710240030 Vazamento de oleoPotencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 030op01 (63)98468-3634 | ETO-RD-AR 818/2026 TRAFO 5710240030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15936 Nº DE SÉRIE : 392515 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141503 Nº DE SÉRIE : 1123921 MARCA : TRAFOTEC DATA FABRICAÇÃO : 01/2019 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 05
AUSENTE DA CRÍTICA | DOLP-RD-PA 00552/2026 | DLP-MLPA01 000157/2026 | 0112600511 | 5365343122 | 2026-05-12 17:38 | 2026-05-13 18:00 | 2026-05 | PALMAS | AL04099059 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 25 kvar e 01 para raio queimado da rede de 13.800kv e para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op14 cel, 63992432595/985159679 chave de referencia, 5365343122 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 25 kvar e 01 para raio queimado da rede de 13.800kv e para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op14 cel, 63992432595/985159679 chave de referencia, 5365343122 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000552/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000157/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 13/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 13,8KV - POTÊNCIA: 25KVA ALIMENTADOR: AL04099059 - TRANSFORMADOR: 5700133122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 36823177 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: (63) 9 9214-7787 ENDEREÇO: IND CHACARA 348 TO-50, 0 - SIBEIJA FLOR DA GLEBA RIBEIRAO DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 63 9 9243-2595 / 63 9 8515-9679 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO OBSERVAÇÕES: " Foi testado o trafo não está distribuindo na BT, CLIENTE SOLICITA UMA VERIFICAÇAO NA SUA REDE, POIS ESTA FUNCIONANDO SOMENTE UMA FASE. PEDE PARA LIGAR ANTES DE IR. NO TEL:63992147787". Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! Fabricante: Modelo:
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AG 00508/2026 | ENC-MLAG01 000127/2026 | 0662600315 | 5701508039 | 2026-05-15 13:32 | 2026-05-16 23:48 | 2026-05 | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5701508039 - 15KVA - 34,5KV - para raio queimado - acesso caminhonete. IND CHACARA BOA ESPERANCA - cliente: JUNHO ALVES DE SOUSA - 63992753298REF PROX AO PEQUENO E AO VALDINAR RDR ARAGUATINS | OS PARA S6BSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO trafo queimado 5701508039 - 15KVA - 34,5KV - para raio queimado - acesso caminhonete. IND CHACARA BOA ESPERANCA - cliente: JUNHO ALVES DE SOUSA - 63992753298 REF PROX AO PEQUENO E AO VALDINAR RDR ARAGUATINS TRAFO Nº 5701508039 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2008 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 125111 POS. DO TAP; 5 IMPEDÃNCIA; 2,99 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 24/01/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 147933 Nº SÉRIE; C.299646 POS. DO TAP; 3] IMPEDÃNCIA; 2,84 MEDIÇÃO; 7,19/ 07,15 / 07,11
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00872/2026 | ENC-MLAR01 000202/2026 | 0612600532 | 5710241016 | 2026-05-17 17:55 | 2026-05-18 16:15 | 2026-05 | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5710241016 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 004op26 (63)99214-9597 | ETO-RD-AR 872/2026 TRAFO 5710241016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 66567 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149646 Nº DE SÉRIE : 469632 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 05
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AG 00545/2026 | ENC-MLAG01 000135/2026 | 0662600322 | 5700724045 | 2026-05-22 15:23 | 2026-05-24 12:01 | 2026-05 | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kvpara-raio ruimacesso bom | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kv para-raio ruim acesso bom TRAFO Nº 5700724045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2012 MARCA; ITB Nº CITD; P.033175 Nº SÉRIE; 806969 POS. DO TAP;4º IMPEDÂNCIA; 2,78 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 20/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150991 Nº SÉRIE; Z.303111 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,86 MEDIÇÃO; 06,21 / 06,20 / 06,13
AUSENTE DA CRÍTICA | DOLP-RD-PA 00588/2026 | DLP-CTPA01 000043/2026 | 0112600559 | 5761649196 | 2026-05-24 00:11 | 2026-05-24 18:00 | 2026-05 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [9 empty] | Queimado de elo do trafo 5761649196, fase A, B e C, penalizando cargas na rdu de Lagoa do Tocantins, trafo queimado sem causa aparente, equipes 151op04 e 059op14,clima bom. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de materiais TRAFO QUEIMADO 75kva NA 34,5KV, REFAZER PIRATICS DO TRANSFORMADO OBS: CIRCUITO DO TRANSFROMADO QUEIMADO EST SENDO ENEGISADO POR OUTRO CIRCUITO, FOI FECHADO JUMP NO LOCAL. ATENÇÃO: VERIFICAR CONDIÇOES DO BARRAMENTO É ATERRAMENTO ATIVO:190.02811475 LOOCALIZAÇÃO: 351531 EQUIPE: CTPA-05 ENCARREGADO: JOSE AILTON TEL: 63 99296-7029
AUSENTE DA CRÍTICA | DOLP-RD-PA 00621/2026 | DLP-MLPA03 000083/2026 | 0112600598 | 5711684122 | 2026-06-01 12:34 | 2026-05-22 18:00 | 2026-06 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | jan–jun | FALSE | TRAFO 5711684122 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9 KVACESSO: LIVRE | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5711684122 QUEIMADO - POTÊNCIA: 15 KVA - TENSÃO: 19,9 KV - ACESSO: LIVRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000621/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000083/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 02/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 19,9KV ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5711684122 EQUIPE: DOLP-MLPA04 CONTATO DA EQUIPE: 63 9295-4214 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - UESLEI DE JESUS FERREIRA DOS S. 2 - OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA 3 - DOUGLAS GUEDES TELES 4 - CRISTIANO BATISTA CURCINO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 5717647 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: CHÁCARA RECANTO DA SERRA DADOS DA EQUIPE ANTERIOR: CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 9 9270-7443 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
AUSENTE DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00546/2026 | ENC-LMPS03 000087/2026 | 0212600505 | 5701119075 | 2026-06-01 16:44 | 2026-06-02 17:57 | 2026-06 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5701119075 15KVA 34,5KV ACESSO BOM E PARA-RAIOS 075OP02 | SS ENC-RD-PS 546/2026 TRAFO: 5701119075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 035368 Nº DE SÉRIE : 379996 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 2.87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151648 Nº DE SÉRIE : C 308217 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 4/2026 IMPEDANCIA : 3.23 POS. TAP : 03
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00598/2026 | ENC-MLGR01 000148/2026 | 0712600392 | 5730596155 | 2026-06-04 17:41 | 2026-06-05 13:58 | 2026-06 | PALMEIRANTE | LD02020023 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5730596155 o mesmo está com muito vazamento de oléo. Se possivel colocar trafo de maior potencia. | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5730596155 ETO-RD-GR 598/2026 ZONA RURAL - PALMEIRANTE 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06108847 Nº DE SÉRIE : 442992 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151717 Nº DE SÉRIE : C 308286 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.24 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.45 MEDIÇÃO 2: 18.60 MEDIÇÃO 3: 14.01 COORDENADA X: 792116 Y: 9110043
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00987/2026 | ENC-MLAR05 000334/2026 |  | 5700001058 | 2026-06-16 18:57 | 2026-06-17 04:50 | 2026-06 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD04010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [9 empty] | FOI FEITO A TROCA DE CONEXOES NORMALIZADO A ENERGIA NO LOCAL |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700001058 75KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEO OCASIONANDO INCENDIO NA BUCHA SECUNDARIARUA JOSE LINO DA SILVA, 0 - QD07 LT 04 PROX CARTORIO DE IMOVEIS RDU DE SANTA FÉ. | ETO-RD-AR 987/2026 SERVIÇO LANÇADO NA O.S ETO-RD-AR 2646/2026.
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00632/2026 | ENC-MLGR01 000151/2026 | 0712600426 | 5700782153 | 2026-06-19 15:57 | 2026-06-20 14:13 | 2026-06 | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | TRANSFORMADOR DE 10KVA NA 34,5KV, QUEIMADO, ACESSO CAMINHONETE. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700782153 ETO-RD-GR 632/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06012557 Nº DE SÉRIE : 896016 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2014 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151971 Nº DE SÉRIE : 830326 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 26.94 MEDIÇÃO 2: 22.75 MEDIÇÃO 3: 18.57 COORDENADA X: 701966 Y: 9118821
AUSENTE DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00594/2026 | ENC-LMPS03 000095/2026 | 0212600540 | 5700417110 | 2026-06-21 13:30 | 2026-06-22 19:24 | 2026-06 | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD06047073 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | ABALROAMENTO | sem_interrupcao | o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700417110 DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV QUEIMADO ACESSO BOM TROCAR E O POSTE DO TRAFO ID: 47152336 POIS O MESMO NÃO SUPORTA O TRAFO DE 15 E FINO E O POSTE ANTES DA CHAVE TRAFO 0300417110 NO ID: 68938875 PARA FAZER O SERVIÇO TEM ABRIR CHAVE LAMINA PROXIMO AO TRAFO 5700399073. | SS ENC-RD-PS 594/2026 TRAFO 5700417110 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 21593 Nº DE SÉRIE : 462535 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 06/2007 IMPEDANCIA : 2.43 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149489 Nº DE SÉRIE : 822924 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03

## Fora da janela
Categoria da extração | SS | OS | Obra | Ativo | Abertura da SS | Término | Mês | Localidade | Alimentador | Equipe | Cascata | Decisão | Fato | Leitura | Categoria pelo texto | Categoria gravada | Gatilho da exclusão | Por que foi excluída | Motivo da cascata | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Duração (h) | Clientes interrompidos | Distância até a janela (h) | Papel do trafo | Causa em campo | Subcausa em campo | Observação em campo | Atendimento | Equipe do TMAE | Deslocamento | Observação do executante | Trafos no material | Material conferido | Potência retirada | Potência instalada | Situação da SS | Criticidade | Tipo da SS | Origem | Solicitante | Período | Prévia de julho | Descrição da SS | Descrição da OS
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00008/2026 | ENC-LMPS01 000004/2026 | 0212600046 | 5700188046 | 2026-01-03 18:05 | 2026-01-05 00:35 | 2026-01 | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 609 horas (25 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20254011736926 | 2025-12-08 14:48 | 2025-12-09 08:40 | 17.87 | 1 | 609.42 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062612847-1 Equipe 003 - 013OP14 | 20264204091877 | 046OP01 | SIM | trafo 5700188046 queimado | 0 | NAO | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5700188046 QUEIMADO 30KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRET 34500013OP14 | SS ENC-RD-PS 08/2026 TR 5700188046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 565670050 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 07/1999 IMPEDANCIA : 4.15 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134706 Nº DE SÉRIE : 136158 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 4.15 POS. TAP : 02
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-GU 00017/2026 | DBM-MLDB06 000006/2026 | 0412600029 | 5701363094 | 2026-01-04 15:53 | 2026-01-05 18:15 | 2026-01 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F0 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | o dono mandou os três para ausente da base de interrupções, e para este a Crítica não deixa: o código 5701363094 TEM defeito aberto nele, na ocorrência 20254026190596 de 15/12/2025, subcausa partido na fase — dezenove dias antes desta SS. Não é ausente; é fora da janela, que é a categoria de quem tem registro próprio em outra data. Sai do indicador do mesmo jeito, com o nome que a base sustenta | Fora do indicador: o dono mandou os três para ausente da base de interrupções, e para este a Crítica não deixa: o código 5701363094 TEM defeito aberto nele, na ocorrência 20254026190596 de 15/12/2025, subcausa partido na fase — dezenove dias antes desta SS. Não é ausente; é fora da janela, que é a categoria de quem tem registro próprio em outra data. Sai do indicador do mesmo jeito, com o nome que a base sustenta. | [10 empty] | 20264064884819 | 094OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064521719-1 Equipe 003 - 094OP05 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | bucha secundaria queimada para raio queimado e chave fusivel com defeito 19,9kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264064884819 SS: ETO-RD-GU 17/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203 VBN: 204 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00023/2026 | ENC-MLGR03 000024/2026 | 0712600051 | 5700005195 | 2026-01-05 12:18 | 2026-01-08 14:34 | 2026-01 | CENTENARIO | LD01065015 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 622 horas (26 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20254016315055 | 2025-12-10 13:52 | 2025-12-10 14:30 | 0.63 | 119 | 621.8 | defeito no próprio trafo | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | FOI VERIFICADA E SUBSTITUIDA AS CONEXOES NO ENCABECAMENTO DO PADRAO, FASES E NEUTRO. E FOI VERIFICADA E REAPERTADA CONEXOES NA REDE E BORNES DO MEDIDOR E DISJUNTOR. ENERGIA NORMALIZADA. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | ALTA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700005195 vazamento de oleo Potencia: 75 KVATensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: livre Equipe: 227op01 (63) 99999-8761/99928-1276Obs. tem que tracar estrutura N1 completa e chave 34,5 KV que atende o trafo. substituir cabos do pirastique. | SUBSTITUIDO UM TRAFO 5700005195 ETO-RD-GR 23/2026 RDU DE CENTENARIO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06101301 Nº DE SÉRIE : 361653 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2015 IMPEDANCIA : 4,12 POS. TAP : 2 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143940 Nº DE SÉRIE : 1587002 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 3,95 POS. TAP : 2 MEDIÇÃO 1: 16,55 MEDIÇÃO 2: 10,02 MEDIÇÃO 3: 03,10 COORDENADA X: 902885 Y: 9007850
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00034/2026 | ENC-MLAR05 000014/2026 | 0612600051 | 5700867040 | 2026-01-08 10:53 | 2026-01-09 16:30 | 2026-01 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 290 horas (12 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20254051242939 | 2025-12-26 18:28 | 2025-12-27 08:56 | 14.47 | 1 | 289.95 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE GRANDE PORTE NA REDE / NA FAIXA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700867040 15kvaTensão: 19.9Equipe: 058op03Endereço: IND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS, 0 - LOTE 37 | ETO-RD-AR 34/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06105312 Nº DE SÉRIE : 432082 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149686 Nº DE SÉRIE : C 290247 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,98 POS. TAP : 05 OBS. TRAFO SUBSTITUIDO EM CAMPO E DE 15 KVA COM FORME REALTORIO E BUOOK INFORMADO PELA EQUIPE, POREM NO SISTEMA TRAFO E DE 5 KVA ERRO DE CADATRO.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | DG-RD-PO 00064/2026 | DG-MLPO01 000016/2026 | 0312600058 | 5711513001 | 2026-01-16 03:49 | 2026-01-16 12:25 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL03062013 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 733 horas (31 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20254025928206 | 2025-12-15 14:53 | 2025-12-16 14:51 | 23.97 | 0 | 732.97 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5711513001 de 10kva e para-raio avariado, Tensão 7,9kv, Rural de Porto Nacional Assentamento P.A. Pau Darco, Chac. Duas Irmãs, Acesso para camionete 4x4.Obs. Informação da equipe 001OP11 Trafo não Funcionando. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | DOLP-RD-PA 00122/2026 | DLP-MLPA01 000020/2026 | 0112600156 | 5710169006 | 2026-01-25 10:13 | 2026-01-26 18:30 | 2026-01 | TOCANTINIA | LD05050008 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | OUTROS | fora_da_janela | a Crítica registra defeito aberto neste transformador, mas em data que não cabe na janela desta SS | Fora do indicador: a Crítica registra defeito aberto neste transformador, mas em data que não cabe na janela desta SS. | 20254052989150 | 2025-12-27 12:21 | 2025-12-28 08:00 | 19.65 | 1 | 674.22 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 006op01 cel, 63992363662/992379486 acesso livre favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 006op01 cel, 63992363662/992379486 acesso livre favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA11M LIDER: EDUARDO DA SILVA SANTOS CONTATO: 63 9296-7129 DOLP-RD-PA 000122/2026 DATA ATENDIMENTO: 26/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | DOLP-RD-PA 00124/2026 | DLP-MLPA01 000021/2026 | 0112600144 | 5711933122 | 2026-01-25 12:35 | 2026-01-26 16:04 | 2026-01 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | OUTROS | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 61 horas (3 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264092758229 | 2026-01-22 11:47 | 2026-01-22 23:52 | 12.08 | 0 | 60.72 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092426228-1 Equipe 003 - 151OP01 | 20264092758229 | 151OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092426228-1 Equipe 003 - 151OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op12 cel, 63985065407/992621690 favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser doo dia 24-01-2026 09:52 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op12 cel, 63985065407/992621690 favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser doo dia 24-01-2026 09:52 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: OSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000122/2026 DATA ATENDIMENTO: 26/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00188/2026 | ENC-MLAR01 000075/2026 | 0612600125 | 5739688157 | 2026-01-30 11:44 | 2026-01-30 21:00 | 2026-01 | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 595 horas (25 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264066876544 | 2026-01-05 14:21 | 2026-01-05 16:22 | 2.02 | 1 | 595.37 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066804852-1 Equipe 003 - 004OP11 | 20264066876544 | 004OP11 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066804852-1 Equipe 003 - 004OP11 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5739688157 pararaio queimado acesso caminhonete | ETO-RD-AR 188/2026 TR: 5739688157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 379613 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2019 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148698 Nº DE SÉRIE : 460390 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 2,79 POS. TAP : 03
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00204/2026 | ENC-MLAR02 000018/2026 | 0612600132 | 5723118030 | 2026-02-02 07:07 | 2026-01-31 19:26 | 2026-02 | XAMBIOA | LD02095030 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 36 horas (1 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264112025210 | 2026-01-30 08:49 | 2026-01-31 19:20 | 34.52 | 1 | 35.78 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5723118030- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109519187-1 Equipe 003 - 030OP01 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | EQUIPE 030OP01TRAFO QUEIMADO 5723118030 potencia 10KVA tensão 34.5KV E RECUPERAR BT ROMPIDAACESSO CAMINHONETE | ETO-RD-AR 204/2026 TR: 5723118030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06016673 Nº DE SÉRIE : 965782 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2015 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149246 Nº DE SÉRIE : 820232 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | DOLP-RD-PA 00177/2026 | DLP-MLPA01 000032/2026 | 0112600258 | 5755307026 | 2026-02-03 08:31 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD06002091 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | OUTROS | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 64 horas (3 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264113211342 | 2026-01-30 11:15 | 2026-01-31 16:06 | 28.85 | 1 | 64.42 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111749458-1 Equipe 003 - 026OP03 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Segundo informações da equipe 026OP03, o 5755307026 de 15kVA, tensão 19.9V, para raio está ok, acesso livre somente pra caminhonete. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segundo informações da equipe 026OP03, o 5755307026 de 15kVA, tensão 19.9V, para raio está ok, acesso livre somente pra caminhonete. TAP 3 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: ENCARREGADO: CONTATO: DOLP-RD-PA 000177/2026 DATA ATENDIMENTO:__ / __ / __ Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | DG-RD-PO 00158/2026 | DG-MLPO01 000035/2026 | 0312600123 | 5710045026 | 2026-02-03 21:03 | 2026-02-04 20:50 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 1197 horas (50 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20254024629802 | 2025-12-15 19:26 | 2025-12-15 23:43 | 4.28 | 1 | 1197.33 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571004502615KVATENSAO 19,9PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE 026OP01 | medido_ emergencial_ TR 5710045026 15KVA TENSAO 19,9 PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE 026OP01
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | DG-RD-PO 00160/2026 | DG-MPDG01 000048/2026 | 0312600110 | 5753553037 | 2026-02-04 09:56 | 2026-02-01 14:55 | 2026-02 | BREJINHO DE NAZARE | LD02001037 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 68 horas (3 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264113024457 | 2026-01-30 10:22 | 2026-02-01 13:54 | 51.53 | 2 | 68.03 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5753553071- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264110650514-1 Equipe 003 - 071OP01 | 20264064588522 | 071OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5753553071- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062876883-1 Equipe 003 - 071OP01 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO 5753553037 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ TRAFO 5753553037 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500 ACESSO: LIVRE
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00268/2026 | ENC-MLAR01 000077/2026 | 0612600167 | 5700382016 | 2026-02-08 11:20 | 2026-02-09 18:35 | 2026-02 | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 234 horas (10 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264106536555 | 2026-01-27 19:13 | 2026-01-29 17:02 | 45.82 | 2 | 234.3 | defeito no próprio trafo | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264101062708-1 Equipe 003 - 016OP02 | 20264230443670 | 053OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5700382016- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264212713923-1 Equipe 003 - 053OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo queimado, caiu uma descarga no mesmo pararaio queimado | SS ETO-RD-AR 268/2026 TRAFO 5700382016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145435 Nº DE SÉRIE : 179561 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2002 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149197 Nº DE SÉRIE : 820183 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : NOV/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | DG-RD-PO 00178/2026 | DG-MLPO02 000041/2026 | 0312600161 | 5700861026 | 2026-02-11 23:46 | 2026-02-12 18:43 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 1380 horas (57 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20254025938342 | 2025-12-15 20:15 | 2025-12-16 12:06 | 15.85 | 1 | 1379.67 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5700861026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x, Rural de Ponte Alta, faz. IND FAZENDA PRODUCAO, 0 - LPT-14877 FAZ PRODUCAO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00238/2026 | ETO-RD-GR 000311/2026 | 0712600155 | 5710058153 | 2026-02-16 12:35 | 2026-02-17 20:56 | 2026-02 | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 400 horas (17 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264112068933 | 2026-01-30 17:52 | 2026-01-30 20:42 | 2.83 | 1 | 399.88 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111966895-1 Equipe 003 - 023VIST |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5710058153 Queimadopara raios QUEIMADO potência 15kvatensão 34,5kvacesso CAMINHONETEequipe 025op01 tel-63992452770 | TR-5710058153 Queimado para raios QUEIMADO potência 15kva tensão 34,5kv acesso CAMINHONETE equipe 025op01 tel-63992452770
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | DOLP-RD-PA 00338/2026 | DLP-MPPA01 000086/2026 | 0112600587 | 5704202122 | 2026-03-10 16:17 | 2026-03-23 08:50 | 2026-03 | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 72 horas (3 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264165847819 | 2026-03-07 08:49 | 2026-03-07 16:07 | 7.3 | 20 | 72.17 | defeito no próprio trafo | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | trafo sofreu curto-circuito apos tentaiva de vandalismo , acabou rompendo cabos penalizando clientes no taquari | 20264165849706 | 059OP16 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264164943711-1 Equipe 003 - 059OP16 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA |  | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | jan–jun | FALSE | Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122ID: 50688272 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122 ID: 50688272 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 338/2026 ATENDIMENTO REALIZADO DIA 07/03/2026 EM CONJUNTO COM A SS DOLP-RD-PA 324/2026. *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00463/2026 | ENC-MLAR05 000152/2026 | 0612600303 | 5701543077 | 2026-03-11 21:10 | 2026-03-12 15:50 | 2026-03 | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 607 horas (25 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264127861374 | 2026-02-13 18:53 | 2026-02-14 13:53 | 19 | 1 | 607.28 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126883925-1 Equipe 003 - 265OP01 | 20264127861374 | 265OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126883925-1 Equipe 003 - 265OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5701543077 vazando oleo para raios bompotência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 077op02 tel-63992409718 | ETO-RD-AR 463/2026 TRAFO 5701543077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 014435 Nº DE SÉRIE : 239355 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2011 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148725 Nº DE SÉRIE : 379977 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00484/2026 | ETO-RD-AR 000632/2026 | 0612600294 | 5702075022 | 2026-03-15 13:37 | 2026-03-17 06:48 | 2026-03 | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | OUTROS | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 506 horas (21 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264133539002 | 2026-02-22 07:31 | 2026-02-22 11:20 | 3.82 | 3 | 506.28 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133496249-1 Equipe 003 - 004OP08 | 20264133539002 | 004OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133496249-1 Equipe 003 - 004OP08 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5702075022 5KVA 34.5KVCHACARA SAO MIGUELACESSO PARA CAMINHONETE | TRAFO 5702075022 5KVA 34.5KV CHACARA SAO MIGUEL ACESSO PARA CAMINHONETE
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00376/2026 | ENC-LMPS04 000055/2026 | 0212600335 | 5700368012 | 2026-03-20 18:48 | 2026-03-21 12:00 | 2026-03 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 1520 horas (63 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264084825759 | 2026-01-15 13:28 | 2026-01-16 11:06 | 21.63 | 1 | 1519.7 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082855573-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 20264159818626 | 084OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5700368084- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264158943592-1 Equipe 003 - 084OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700368012 queimado na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 376/2026 trafo 5700368012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 23196 Nº DE SÉRIE : 473642 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2007 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150389 Nº DE SÉRIE : 828112 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-DP 00214/2026 | ETO-MLDP01 000075/2026 | 0512600126 | 5700230116 | 2026-03-23 13:59 | 2026-03-25 13:30 | 2026-03 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | ETO-RD-DP | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 244 horas (10 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264175511481 | 2026-03-12 15:36 | 2026-03-13 10:15 | 18.65 | 1 | 243.73 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO JA ESTAVA QUEIMADO COM A NOTA ABERTA. | 20264175511481 | 096OP01 | SIM | Continua na intervenção 20264179264579. | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COCM | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | jan–jun | FALSE | TRANSFORMADOR QUEIMADO 5700230116 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete equipe 096op01 992400102 | TRANSFORMADOR QUEIMADO 5700230116 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete equipe 096op01 992400102
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00551/2026 | ENC-MLAR01 000152/2026 | 0612600337 | 5700322060 | 2026-03-24 17:26 | 2026-03-25 12:10 | 2026-03 | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 243 horas (10 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264177286410 | 2026-03-13 17:12 | 2026-03-14 14:38 | 21.43 | 1 | 242.8 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175768352-1 Equipe 003 - 060OP02 | 20264177286410 | 060OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175768352-1 Equipe 003 - 060OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE NOVA OLINDA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 7.8KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | ETO-RD-AR 551/2026 TRAFO 5700322060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : P8322 Nº DE SÉRIE : 178008 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 02/2001 IMPEDANCIA : 2,36 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149855 Nº DE SÉRIE : C297819 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2,61 POS. TAP : 05
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-GU 00390/2026 | DBM-MLDB03 000067/2026 | 0412600331 | 5700039076 | 2026-03-26 10:34 | 2026-03-29 13:49 | 2026-03 | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 1339 horas (56 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264106378753 | 2026-01-29 10:38 | 2026-01-29 15:21 | 4.72 | 2 | 1339.22 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106227323-1 Equipe 003 - 076OP01 | 20264079475784 | 003OP06 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078135205-1 Equipe 003 - 003OP06 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-D-GU 390/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 208 VBN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00387/2026 | ENC-MLAR03 000028/2026 | 0712600276 | 5700018155 | 2026-03-27 09:49 | 2026-03-27 17:00 | 2026-03 | PALMEIRANTE | LD02105019 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | AVARIADO | ABALROAMENTO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 25 horas (1 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264201727493 | 2026-03-25 14:00 | 2026-03-26 08:53 | 18.88 | 35 | 24.93 | defeito no próprio trafo | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | PORTA-FUSIVEL DANIFICADO | CODIGO INVALIDO:CH/5700018155- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199511559-1 Equipe 003 - 155OP01 | 20264201727493 | 155OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5700018155- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199511559-1 Equipe 003 - 155OP01 | 1 | SIM | 25 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo 5700018155 com vazamento de óleo - 25KVA - 19,9KV - para raio queimado substituir poste 10/200 estrutura U1/S1 - danificado na base. RDU do Povoado Cicilândia RDR Palmeirante | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700018155 ETO-RD-GR 387/2026 ZONA RURAL - PALMEIRANTE 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 352737 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150227 Nº DE SÉRIE : 827950 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 07.95 MEDIÇÃO 2: 06.50 MEDIÇÃO 3: 05.83 COORDENADA X: 828148 Y: 9148054 SERVIÇO EM CONJUNTO COM A OS ENC-MLAR03 29/2026.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00583/2026 | ENC-MLAR03 000036/2026 | 0612600363 | 5700799193 | 2026-03-31 20:47 | 2026-04-01 18:43 | 2026-03 | CAMPOS LINDOS | LD03105019 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 73 horas (3 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264208594801 | 2026-03-27 17:30 | 2026-03-28 20:01 | 26.52 | 1 | 72.77 | defeito no próprio trafo | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205763699-1 Equipe 003 - 193OP02 | 20264208594801 | 193OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205763699-1 Equipe 003 - 193OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700799193 15kvaPara-raio: Queimado Endereço: fazenda arueira saindo povoado RanchariaEquipe: 193op02 | ETO-RD-AR 583/2026 TRAFO 5700799193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 179110 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150233 Nº DE SÉRIE : 827956 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-GU 00429/2026 | DBM-MLDB03 000075/2026 | 0412600345 | 5710235032 | 2026-04-06 10:49 | 2026-04-06 22:00 | 2026-04 | NOVO PLANALTO | LD01008032 | ETO-RD-GU | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | AVARIADO | ABALROAMENTO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 2273 horas (95 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264060776927 | 2025-12-31 16:09 | 2026-01-01 17:37 | 25.47 | 1 | 2273.2 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5710235032 queimado de 15 kva rdr de araguaçu tensão 19.9 kv acesso livre e poste quebrado id 42840335 10/300 cabo AA / 4. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264257975458 SS: ETO-RD-GU 429/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00466/2026 | ENC-MLGR01 000116/2026 | 0712600315 | 5710404111 | 2026-04-22 07:20 | 2026-04-21 16:43 | 2026-04 | PEQUIZEIRO | LD03020023 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 39 horas (2 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264307303463 | 2026-04-20 09:11 | 2026-04-20 16:46 | 7.58 | 2 | 38.57 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264305837470-1 Equipe 003 - 111OP01 | 20264307303463 | 111OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264305837470-1 Equipe 003 - 111OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710404111 ETO-RD-GR 466/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CI2706004935 Nº DE SÉRIE : 178699 MARCA : ABB - IMTEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 - 03/2013 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150055 Nº DE SÉRIE : 827778 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 25.58 MEDIÇÃO 2: 21.53 MEDIÇÃO 3: 16.40 COORDENADA X: 731871 Y: 9093269
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00481/2026 | ENC-LMPS03 000077/2026 | 0212600452 | 5701214055 | 2026-04-28 09:30 | 2026-04-30 21:05 | 2026-04 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 1654 horas (69 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264130135232 | 2026-02-17 17:16 | 2026-02-18 11:13 | 17.95 | 0 | 1654.28 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129290837-1 Equipe 003 - 055OP01 | 20264130135232 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129290837-1 Equipe 003 - 055OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5701214055QUEIMADO ACESSO LIVRE CAMINHONETE 5KVATENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 055OP01 | SS ENC-RD-PS 481/2026 TR 5701214055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06003407 Nº DE SÉRIE : 723749 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2011 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150972 Nº DE SÉRIE : C303352 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00774/2026 | ENC-MLAR03 000058/2026 | 0612600477 | 5743290004 | 2026-04-30 11:05 | 2026-04-30 16:30 | 2026-04 | ARAGUAINA | AL01040004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 119 horas (5 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264326606216 | 2026-04-25 11:38 | 2026-04-25 12:10 | 0.53 | 1 | 118.92 | defeito no próprio trafo | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5743290004 75kvaAcesso: livra na RDU de AraguainaSetor: Costa esmeraldoEquipe: de manutenção encontrou o defeito vazando oléo e saindo fumaça pela bucha que foi feito reparo | ETO-RD-AR 774/2026 TRAFO 5743290004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 126527 Nº DE SÉRIE : 457539 MARCA : POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 3,5 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148662 Nº DE SÉRIE : 330076 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,52 POS. TAP :
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | DOLP-RD-PA 00643/2026 | DLP-CTPA00 000107/2026 | 0112600604 | 5746488122 | 2026-06-07 14:26 | 2026-06-07 18:00 | 2026-06 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 2782 horas (116 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264123982556 | 2026-02-11 08:34 | 2026-02-11 16:36 | 8.03 | 1 | 2781.83 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123788913-1 Equipe 003 - 059OP17 | 20264123982556 | 059OP17 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123788913-1 Equipe 003 - 059OP17 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5745488122, trafo de 45kva, tensao 34,500kv, bitola caboAA / 2, para raio danificado, acesso livre, elo 2H. ramal do piabanha | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5745488122, trafo de 45kva, tensao 34,500kv, bitola caboAA / 2, para raio danificado, acesso livre, elo 2H. ramal do piabanha
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00992/2026 | ENC-MLAR01 000242/2026 | 0612600627 | 5710093157 | 2026-06-18 17:27 | 2026-06-19 16:20 | 2026-06 | ARAGUANA | LD01095030 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 1032 horas (43 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264369657199 | 2026-05-06 10:58 | 2026-05-06 17:46 | 6.8 | 1 | 1031.68 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5710093157- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264365447913-1 Equipe 003 - 030OP01 | 20264369657199 | 030OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5710093157- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264365447913-1 Equipe 003 - 030OP01 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5710093157 45kva queimadoPara-raio: QueimadoAcesso: livreEndereço: IND FAZENDA BARRA DO RIO LONTRA, 0Equipe: 030op01 | ETO-RD-AR 992/2026 TRAFO 5710093157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 130805 Nº DE SÉRIE : 395690 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 IMPEDANCIA : 4,04 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 107053 Nº DE SÉRIE : EA105A2 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2000 IMPEDANCIA : 4,09 POS. TAP : 04
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00601/2026 | ENC-LMPS01 000152/2026 | 0212600554 | 5753306085 | 2026-06-24 12:13 | 2026-06-25 12:55 | 2026-06 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a Crítica registra defeito aberto neste transformador, mas em data que não cabe na janela desta SS | Fora do indicador: a Crítica registra defeito aberto neste transformador, mas em data que não cabe na janela desta SS. | 20254044245739 | 2025-12-24 13:44 | 2025-12-24 17:50 | 4.1 | 2 | 4362.38 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO | 30 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5753306085 30KVA 34,5KV, QUE ATENDE GARIMPO. CARGAS A REVELIA | SS ENC-RD-PS 601/2026 TRAFO 5753306085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 109811 Nº DE SÉRIE : 182924 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2001 IMPEDANCIA : 4.06 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149918 Nº DE SÉRIE : 602384 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.77 POS. TAP : 02

## Furto
Categoria da extração | SS | OS | Obra | Ativo | Abertura da SS | Término | Mês | Localidade | Alimentador | Equipe | Cascata | Decisão | Fato | Leitura | Categoria pelo texto | Categoria gravada | Gatilho da exclusão | Por que foi excluída | Motivo da cascata | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Duração (h) | Clientes interrompidos | Distância até a janela (h) | Papel do trafo | Causa em campo | Subcausa em campo | Observação em campo | Atendimento | Equipe do TMAE | Deslocamento | Observação do executante | Trafos no material | Material conferido | Potência retirada | Potência instalada | Situação da SS | Criticidade | Tipo da SS | Origem | Solicitante | Período | Prévia de julho | Descrição da SS | Descrição da OS
FURTO | ENC-RD-PS 00016/2026 | ENC-LMPS04 000003/2026 | 0212600054 | 5710042046 | 2026-01-05 14:47 | 2026-01-07 17:50 | 2026-01 | OLIVEIRA DE FATIMA | LD01056046 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | AVARIADO | FURTADO | furto | a obra foi aberta como "Furto De Bens Trafo" no projeto SIGCO 61993, que é o de reposição de ativo furtado — o cadastro de obras é preenchido depois da execução, por quem executou. A Crítica registra o evento elétrico e não tem como saber do furto | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. | 20264066595096 | 2026-01-04 10:28 | 2026-01-07 17:40 | 79.2 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064798451-1 Equipe 003 - 044OP02 | 20264066595096 | 044OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064798451-1 Equipe 003 - 044OP02 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | SS PARA TRAFO 5710042046 FUTADO POTENCIA: 15KVAACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 16/2026 TRAFO 5710042046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06897 Nº DE SÉRIE : 373581 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 03/2000 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144379 Nº DE SÉRIE : Z260738 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03
FURTO | ENC-RD-PS 00090/2026 | ENC-LMPS04 000016/2026 | 0212600084 | 5700958055 | 2026-01-17 09:16 | 2026-01-19 17:04 | 2026-01 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700958055 FURTADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 90/2026 TRAFO 5700958055 OBS: TRAFO FURTADO - O SUCATA NÃO ESTAVA NO LOCAL TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149805 Nº DE SÉRIE : 290398 MARCA : IATM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03
FURTO | DG-RD-PO 00076/2026 | DG-MPPO01 000023/2026 | 0312600094 | 5700236001 | 2026-01-20 08:33 | 2026-01-20 14:14 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | 20264089037598 | 2026-01-20 00:54 | 2026-01-20 14:28 | 13.57 | 17 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | trafo furtado. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | INSTALAÇÃO DE UM NOVO TRAFO QUE FOI FURTADO.TRAFO 5700236001 DE 45KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. 18 CLIENTES PENALIZADOS. | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdu porto
FURTO | ENC-RD-PS 00108/2026 | ENC-LMPS04 000018/2026 | 0212600107 | 5700380046 | 2026-01-20 20:17 | 2026-01-21 14:10 | 2026-01 | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | furto | a obra foi aberta como "Furto De Bens Trafo" no projeto SIGCO 61993, que é o de reposição de ativo furtado — o cadastro de obras é preenchido depois da execução, por quem executou. A Crítica registra o evento elétrico e não tem como saber do furto | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. | 20264089315534 | 2026-01-19 12:55 | 2026-01-21 14:10 | 49.25 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5400380046- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088230633-1 Equipe 003 - 013OP13 | 20264089315534 | 013OP13 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5400380046- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088230633-1 Equipe 003 - 013OP13 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5700380046 QUEIMADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 108/2026 TRAFO 5700380046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06114 Nº DE SÉRIE : 370550 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/1999 IMPEDANCIA : 2,90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149777 Nº DE SÉRIE : C290338 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03
FURTO | ETO-RD-AG 00104/2026 | ETO-RD-AG 000073/2026 | 0662600065 | 5700150156 | 2026-01-27 13:18 | 2026-01-28 00:22 | 2026-01 | CACHOEIRINHA | LD03005098 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | transformador furtado 5700150156 potencia 5kva tensão 19.9kv acesso livre leva chave fusivel a mesma foi furtada eleva cabo para junper e glv leva para-raioequipe: 6399616867 | transformador furtado 5700150156 potencia 5kva tensão 19.9kv acesso livre leva chave fusivel a mesma foi furtada eleva cabo para junper e glv leva para-raio equipe: 6399616867 SS -ETO-RD-AG 00104/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUT/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149112 Nº SÉRIE; 799461 IMPEDEÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 5,61 / 7,60 / 6,65
FURTO | ENC-RD-PS 00154/2026 | ENC-LMPS01 000037/2026 | 0212600152 | 5700455046 | 2026-01-30 16:57 | 2026-02-01 15:10 | 2026-01 | NOVA ROSALANDIA | AL01056046 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | QUEIMADO | FURTADO | furto | a obra foi aberta como "Furto De Bens Trafo" no projeto SIGCO 61993, que é o de reposição de ativo furtado — o cadastro de obras é preenchido depois da execução, por quem executou. A Crítica registra o evento elétrico e não tem como saber do furto | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. | 20264111925350 | 2026-01-30 10:44 | 2026-02-01 15:24 | 52.67 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111485627-1 Equipe 003 - 046OP01 | 20264111925350 | 046OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111485627-1 Equipe 003 - 046OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570045504625KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800EQUIPE 046OP01 CHEGOU NO LOCAL TRAFO ESTAVA NO CHAO AO QUE TUDO INDICA O MESMO FOI FURTADO 046OP01 | SS ENC-RD-PS 154/2026 TR 5700455046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 16407 MARCA : VEGAN DATA FABRICAÇÃO : 12/2013 IMPEDANCIA : 2.58 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 144624 Nº DE SÉRIE : 805982 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 08/11 IMPEDANCIA : 2.42 POS. TAP : 03
FURTO | DG-RD-PO 00130/2026 | DG-MPDG01 000046/2026 | 0312600128 | 5711292001 | 2026-01-30 21:23 | 2026-01-31 17:22 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | 20264112069103 | 2026-01-29 10:03 | 2026-01-31 17:25 | 55.37 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264463764110-1 Equipe 003 - 001OP04 | 20264112069103 | 001OP11 | SIM | TR 5711292001 furtado. | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264112069103Segue SS de TR 5711292001 10KVA/7.9KV furtado.UC 6438784CHACARA SANTA MARIA63992697212LOURENCO DIOLINDO PEREIRA001OP11 63 99111-1776 | medido_ emergencial_ cobrando sobre aviso da pedrini 24 a 26/01/2026 INT: 20264112069103 Segue SS de TR 5711292001 10KVA/7.9KV furtado. UC 6438784 CHACARA SANTA MARIA 63992697212 LOURENCO DIOLINDO PEREIRA 001OP11 63 99111-1776
FURTO | ETO-RD-AR 00247/2026 | ENC-MLAR05 000101/2026 | 0612600161 | 5101151022 | 2026-02-05 06:36 | 2026-02-06 13:37 | 2026-02 | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | TRAFO AUXILIAR | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | jan–jun | FALSE | Bom dia,Segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva instalar trafo 5101151022 do serviço auxiliar do religador 7901151022 (Ramal do pov. Sangue) o mesmo foi furtado.Informação passada pela equipe DMSL | ETO-RD-AR 247/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149511 Nº DE SÉRIE : 820297 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
FURTO | ETO-RD-GU 00179/2026 | DBM-MPDB08 000036/2026 | 0412600181 | 5710232094 | 2026-02-05 11:49 | 2026-02-06 13:58 | 2026-02 | PEIXE | LD04040003 | ETO-RD-GU | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | QUEIMADO | FURTADO | furto | o dono mandou excluir como furto, confirmando o que quatro registros independentes de campo já diziam: o SIGCO da obra é 61993 “FURTO DE BENS TRAFO”, a SS traz Origem e Defeito gravados como FURTADO, a Crítica registra observação “transformador furtado” com ZERO cliente interrompido nos dois passos, e o texto da SS diz “transformador e medidor furtado”. A subcausa “queimado por descarga atmosférica” é codificação genérica do despachante, e não descreve o que a equipe achou | Fora do indicador: o dono mandou excluir como furto, confirmando o que quatro registros independentes de campo já diziam: o SIGCO da obra é 61993 “FURTO DE BENS TRAFO”, a SS traz Origem e Defeito gravados como FURTADO, a Crítica registra observação “transformador furtado” com ZERO cliente interrompido nos dois passos, e o texto da SS diz “transformador e medidor furtado”. A subcausa “queimado por descarga atmosférica” é codificação genérica do despachante, e não descreve o que a equipe achou. | 20264118398235 | 2026-02-05 11:36 | 2026-02-06 01:10 | 13.57 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | transformador furtado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e medidor furtado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264118395093 SS: ETO-RD-GU 179/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
FURTO | ETO-RD-AR 00260/2026 | ENC-MLAR05 000103/2026 | 0612600164 | 5155859022 | 2026-02-07 06:23 | 2026-02-07 12:40 | 2026-02 | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Nota para manutenção intalar trafo 5155859022 que foi roubado, serviço auxiliar do religador 7955859022LD Araguina Babaçulandia ( trafo de 15KVA na 19.9KV | SSETO-RD-AR 260/2026 TRAFO 5155859022 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149200 Nº DE SÉRIE : 820186 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
FURTO | ETO-RD-AG 00174/2026 | ENC-MLAG02 000040/2026 | 0662600114 | 5710029090 | 2026-02-11 12:17 | 2026-02-14 10:18 | 2026-02 | NAZARE | LD03005098 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | 20264123845226 | 2026-02-10 15:46 | 2026-02-12 11:30 | 43.73 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123155397-1 Equipe 003 - 090OP01 | 20264123845226 | 090OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123155397-1 Equipe 003 - 090OP01 | 1 | SIM |  | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações da equipe 090OP01 , segue SS para transformador 5710029090 15KVA na 34,5 furtado , pararaio e ramal de serviço . Acesso camionete | Conforme informações da equipe 090OP01 , segue SS para transformador 5710029090 15KVA na 34,5 furtado , pararaio e ramal de serviço . Acesso camionete TRAFO Nº 571002909. TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUTUBRO/2025 POS. DO TAP; 3 MARCA; ITB Nº CITD; 149091 Nº SÉRIE; 799440 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 1,56 / 2,14 / 1,79
FURTO | ETO-RD-GR 00256/2026 | ETO-RD-GR 000335/2026 | 0712600175 | 5149587113 | 2026-02-19 20:23 | 2026-02-26 15:30 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | SS: PARA MANUTENÇÃO INSTALAR TRAFO 5149587113 FURTADO O TRAFO AUXILIAR DO RL 7949587113 DO PA 700 LEVAR TUDO PARA O TRAFO | SS: PARA MANUTENÇÃO INSTALAR TRAFO 5149587113 FURTADO O TRAFO AUXILIAR DO RL 7949587113 DO PA 700 LEVAR TUDO PARA O TRAFO
FURTO | ETO-RD-AR 00355/2026 | ENC-MLAR01 000111/2026 | 0612600228 | 5142300004 | 2026-02-23 05:48 | 2026-02-24 09:26 | 2026-02 | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviar equipe d manutenção para substituir trafo auxiliar do RL 7942300004, furtado de campo | ETO-RD-AR 355/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149229 Nº DE SÉRIE : 820215 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
FURTO | ETO-RD-AR 00422/2026 |  |  | 5155372016 | 2026-03-04 12:38 | 2026-03-05 08:40 | 2026-03 | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Trafo 5155372016 furtado potência 15kva tensão 34,5kv acesso com caminhonete. Trafo auxiliar do religador 7955372016.
FURTO | ENC-RD-PS 00314/2026 | ENC-MPPS01 000061/2026 | 0212600291 | 5700019014 | 2026-03-07 16:15 | 2026-03-09 16:35 | 2026-03 | PIUM | AL01068014 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570001901430KVATRAFO FURTADO ACESSO LIVRE CAMINHAO TENSAO 13800PARA RAIO DANIFICADO 014OP02 SERGIO | SS ENC-RD-PS 314/2026 TR 5700019014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 182260 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3.62 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 135439 Nº DE SÉRIE : 182550 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3.50 POS. TAP : 02
FURTO | ETO-RD-DP 00182/2026 | ETO-MLDP01 000070/2026 | 0512600132 | 5700273116 | 2026-03-12 11:46 | 2026-03-13 17:31 | 2026-03 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | QUEIMADO | FURTADO | furto | o dono mandou excluir como furto. A SS e a OS são idênticas e explícitas: “Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom.” O gatilho de furto já estava aceso e o caso chegava à saída assim mesmo — a codificação da Crítica diz queima, mas a observação dela não descreve sintoma nenhum, e quem esteve no poste escreveu furto | Fora do indicador: o dono mandou excluir como furto. A SS e a OS são idênticas e explícitas: “Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom.” O gatilho de furto já estava aceso e o caso chegava à saída assim mesmo — a codificação da Crítica diz queima, mas a observação dela não descreve sintoma nenhum, e quem esteve no poste escreveu furto. | 20264173930701 | 2026-03-12 10:03 | 2026-03-13 16:57 | 30.9 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173849364-1 Equipe 003 - 028OP01 | 20264173930701 | 028OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173849364-1 Equipe 003 - 028OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | jan–jun | FALSE | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom. | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom.
FURTO | ETO-RD-AR 00556/2026 | ENC-MLAR03 000026/2026 | 0612600347 | 5155211004 | 2026-03-26 08:33 | 2026-03-26 16:36 | 2026-03 | ARAGUAINA | AL01054060 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo furtado 5155211004RL 7955211004Equipe: 004op10OBS Trafo do relgador | ETO-RD-AR 556/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149837 Nº DE SÉRIE : C 292461 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,65 POS. TAP : FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UMA CHAVE FUSIVEL DO TRAFO QUE ESTAVA DANIFICADA. OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE.
FURTO | DG-RD-PO 00325/2026 | DG-MPDG01 000075/2026 |  | 5721980001 | 2026-04-09 21:46 | 2026-04-10 11:43 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | AL04072001 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | 20264269377772 | 2026-04-09 16:59 | 2026-04-10 11:55 | 18.93 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | TRAFO FURTADO DA BRK | 20264194805467 | 001OP17 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5721623001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264194024312-1 Equipe 003 - 001OP17 | 0 | NAO | 45 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 572198001 FURTADO na RDR de porto nacional , acesso livre , tensão 13,8 , pra-raio, potencia 45 kva OBS: TRAFO ATENDE BRK | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdu porto
FURTO | ETO-RD-AR 00662/2026 | ENC-MLAR01 000174/2026 | 0612600390 | 5710168016 | 2026-04-10 16:26 | 2026-04-11 14:55 | 2026-04 | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | 20264274301974 | 2026-04-10 13:21 | 2026-04-11 16:54 | 27.55 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | TRAFO FURTADO ABERTO NOTA | 20264274301974 | 016OP02 | SIM | TRAFO FURTADO ABERTO NOTA | 1 | SIM |  | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO FURTADOTENSÃO 34,5KVPOTENCIA 15 KVAACESSO BOM | ETO-RD-AR 662/2026 TRAFO 5710168016 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150350 Nº DE SÉRIE : 808073 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
FURTO | ETO-RD-AR 00693/2026 | ENC-MLAR05 000193/2026 | 0612600427 | 5710306004 | 2026-04-16 14:36 | 2026-04-17 11:45 | 2026-04 | ARAGUAINA | AL01010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | AVARIADO | FURTADO | furto | a obra foi aberta como "Furto De Bens Trafo" no projeto SIGCO 61993, que é o de reposição de ativo furtado — o cadastro de obras é preenchido depois da execução, por quem executou. A Crítica registra o evento elétrico e não tem como saber do furto | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. | 20264288674926 | 2026-04-15 13:39 | 2026-04-17 11:45 | 46.1 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264288284909-1 Equipe 003 - 004OP11 | 20264288674926 | 004OP11 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264288284909-1 Equipe 003 - 004OP11 | 1 | SIM |  | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo: 5710306004 furtado 15kvaTensão: 13.8Acesso: Somente para caminhoneteEndereço: IND FAZENDA TRES RANCHOS, 0 - FAZ. TRES RANCHOSEquipe: 004op11 | ETO-RD-AR 693/2026 TRAFO 5710306004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150037 Nº DE SÉRIE : 827760 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 8,32 MEDIÇÃO 2: 8,11 MEDIÇÃO 3: 7,89
FURTO | ETO-RD-AR 00694/2026 | ENC-MPAR01 000027/2026 | 0612600426 | 5700449058 | 2026-04-16 14:46 | 2026-04-17 15:30 | 2026-04 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | 20264292654407 | 2026-04-16 10:32 | 2026-04-17 15:30 | 28.97 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE CONDUTORES | Trafo furtado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700449058 Furtado 15kvaTensão: 34.5Acesso: Livre Endereço: IND FAZENDA DALIA, 0 - CAIXA POSTAL 124Equipe: 040op36 | ETO-RD-AR 694/2026 TRAFO 5700449058 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150345 Nº DE SÉRIE : 828068 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: MEDIÇÃO 2: MEDIÇÃO 3:
FURTO | ETO-RD-AR 00726/2026 | ENC-MLAR05 000198/2026 | 0612600455 | 5700533159 | 2026-04-20 21:37 | 2026-04-22 12:00 | 2026-04 | MURICILANDIA | LD04010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo — mas o texto presume, não constata | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo — mas o texto presume, não constata. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5700533159 trafo no chão (tentativa de furto)Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: furtado Acesso: Ruin local e um brejoEquipe: 040op36 (63)99248-4163 | ETO-RD-AR 726/2026 RURAL MURICILANDIA 5700533159 FEITO A REINSTALAÇÃO DO TRAFO 5700533159. SUBSTITUIDO UM ISOLADOR DE DISCO POR ISOLADOR BASTÃO ESTRUTURA U3. ID 56329975
FURTO | ETO-RD-GR 00511/2026 | ENC-MLGR02 000097/2026 | 0712600353 | 5710032087 | 2026-05-05 16:23 | 2026-05-07 12:40 | 2026-05 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | 20264371918977 | 2026-05-07 11:00 | 2026-05-07 12:45 | 1.75 | 0 | 42.62 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | ABERTURA DA CH 0310032087 PARA INSTALAR TR 5710032087 E LANÇAR CABO, MANUT LUIZ CARLOS |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | acionar equipe de manutencao para instalar toda estrutura do trafo 5710032087 com chave e 50m de cabo AA/4 para atende a OS 108187588 equipe 087op01acesso livre | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5710032087 ETO-RD-GR 511/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150225 Nº DE SÉRIE : 827948 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 04.39 MEDIÇÃO 2: 00.57 MEDIÇÃO 3: 00.05 COORDENADA X: 727290 Y: 9027567 FOI INSTALADO 50 METROS DE CABO 2 ENTRE O POSTE DE ID-43024825 CORD. X-727276 Y-9027577 E O POSTE DE ID-43024830 CORD. X-727290 Y-9027567 NO VÃO DE ID-71129305 FOI INSTALADO UMA CHAVE FUSIVEL 34.5KV NO POSTE DE ID-43024830 CORD. X-727290 Y-9027567
FURTO | ETO-RD-GR 00537/2026 | ENC-MLGR02 000105/2026 | 0712600359 | 5728443153 | 2026-05-17 14:36 | 2026-05-18 16:51 | 2026-05 | BERNARDO SAYAO | LD03020023 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar manutenção para instalar trafo furtado na UC 2863234 | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5728443153 ETO-RD-GR 537/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 143715 Nº DE SÉRIE : 362706 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 - 02/2026 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 06.46 MEDIÇÃO 2: 04.02 MEDIÇÃO 3: 02.75 COORDENADA X: 738463 Y: 9101919 OBS: FOI INSTALADO UMA CHAVE FUSIVEL NO TRAFO.
FURTO | DG-RD-PO 00387/2026 | DG-MLPO02 000073/2026 | 0312600301 | 5700478071 | 2026-05-20 15:39 | 2026-05-21 12:44 | 2026-05 | BREJINHO DE NAZARE | AL01018071 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | SS PARA INSTALAR TRAFO DA PRAINHA DE BREIIM DE NAZARE 5700478071 O MESMO TINHA CIDO FURTADO NA EPOCA.POTENCIA: 45KVA 13800ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ instalação de trafo praia brejinho
FURTO | ETO-RD-AR 00952/2026 | ENC-MLAR05 000312/2026 | 0612600604 | 5710163053 | 2026-06-08 12:20 | 2026-06-10 15:36 | 2026-06 | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F0 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [6 empty] | defeito no próprio trafo e trafo interrompido |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5710163053- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264518038410-1 Equipe 003 - 053OP01 | 20264520495043 | 053OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5710163053- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264518038410-1 Equipe 003 - 053OP01 | 1 | SIM |  | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | Segue nota para substituiçao de trafo 5710163053 (Furtado) , chave 34,5 kv, e cabo multiplex Bifasico 25 mm 300 metros de cabo devido o mesmo estar com muitas emendas em campo | ETO-RD-AR 952/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149654 Nº DE SÉRIE : 1026211 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2026 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05
FURTO | ETO-RD-AR 00991/2026 | ENC-MLAR02 000114/2026 | 0612600628 | 5755060004 | 2026-06-18 16:41 | 2026-06-19 12:00 | 2026-06 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo — mas o texto presume, não constata | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo — mas o texto presume, não constata. | 20264190455947 | 2026-03-21 10:26 | 2026-03-21 10:27 | 0.02 | 0 | 2142.23 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5755060004 25kva Acesso: livreEquipe:004op03Contato da equipe: 99216-8451Chacara morada do solSinais de vandalismo | ETO-RD-AR 991/2026 TRAFO 5755060004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 137974 Nº DE SÉRIE : Z241398 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2023 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151010 Nº DE SÉRIE : Z303130 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05
FURTO | ETO-RD-AG 00644/2026 | ENC-MPAG01 000294/2026 | 0662600398 | 5700098098 | 2026-06-26 16:13 | 2026-06-28 14:07 | 2026-06 | ANANAS | LD01005098 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  | 15 | SS ATENDIDA | URGENTE | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Boa Tarde!Segue SS para instalação de trafo furtado 5700098098 15KVA.Endereço: | Boa Tarde! Segue SS para instalação de trafo furtado 5700098098 15KVA. Endereço: TRAFO Nº 5700098098 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DA FAB; ABRIL/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152213 Nº SÉRIE; 836240 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 05,19 / 06,48 / 06,02 OBS; CHAVE FISIVEL Nº 0300098098 NÃO ESTAVA INSTALADO EM CAMPO CONTUDO FOI INSTALADO 01X CHAVE FUSIVEL 34,5KV NO POSTE ID-46587363. FOI INSTALADO 64MT DE CABO 02AWG CAA ENTRE OS PORTES ID-46587364 AO POSTE ID-46587363. OBS; CABOS DA REDE TAMBEM FORAM FURTADO.
FURTO | ETO-RD-GR 00659/2026 | ENC-MPGR01 000123/2026 | 0712600436 | 5700809009 | 2026-06-27 12:43 | 2026-06-28 11:45 | 2026-06 | GUARAI | AL03037009 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | por favor deslocarequipe da manutenção no trafo 5700809009 para instalar trafo em campo tem que leva 01- trafo 15kva 13,8kv 01- para raio 01- chave fusivel 13,8 kv suporte do trafo tem que leva todos os material necessario do trafo para instalar em campo obs- acesso bom caminhonete | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5700809009 ETO-RD-GR 659/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150806 Nº DE SÉRIE : C 303186 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.44 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO: 15.69, 11,38, 06,57 COORDENADA X: 789116 Y: 9019631
FURTO | ETO-RD-AR 01039/2026 | ENC-MLAR01 000249/2026 | 0612600655 | 5137181030 | 2026-06-27 20:01 | 2026-06-29 11:21 | 2026-06 | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5137181030 15kva furtadoTensão: 34,5Acesso: livreTrafo do religador: 7937181030 | ETO-RD-AR 1039/2026 RELIG. 7937181030 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150904 Nº DE SÉRIE : C303284 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 14/02/2026 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05

## Abalroamento
Categoria da extração | SS | OS | Obra | Ativo | Abertura da SS | Término | Mês | Localidade | Alimentador | Equipe | Cascata | Decisão | Fato | Leitura | Categoria pelo texto | Categoria gravada | Gatilho da exclusão | Por que foi excluída | Motivo da cascata | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Duração (h) | Clientes interrompidos | Distância até a janela (h) | Papel do trafo | Causa em campo | Subcausa em campo | Observação em campo | Atendimento | Equipe do TMAE | Deslocamento | Observação do executante | Trafos no material | Material conferido | Potência retirada | Potência instalada | Situação da SS | Criticidade | Tipo da SS | Origem | Solicitante | Período | Prévia de julho | Descrição da SS | Descrição da OS
ABALROAMENTO | ETO-RD-AG 00023/2026 | ENC-MLAG01 000007/2026 | 0662600029 | 5700247131 | 2026-01-08 15:02 | 2026-01-08 17:57 | 2026-01 | PRAIA NORTE | LD01014045 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | ABALROAMENTO | ABALROAMENTO | abalroamento | o texto atribui o dano a colisão de veículo | Fora do indicador: o texto atribui o dano a colisão de veículo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | TR 5700247131 15 KVACOM VAZAMENTO DEVIDO ABALROAMENTO DO POSTE 19,9KV | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO AVARIADO E COM VAZAMENTO DE OLEO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2010 MARCA; MACZ Nº CITD; CI5706000781 Nº SÉRIE; 173770 IMPEDÂNCIA; 3,12 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FEAB; 2002 - REF; 12/2025 MARCA; CPFL Nº CITD; 148883 Nº SÉRIE; 181387 IMPEDÂNCIA; 3,15 MEDIÇÃO; 15,45 - 15,44 - 15,43
ABALROAMENTO | ETO-RD-AR 00209/2026 | ENC-MLAR05 000093/2026 | 0612600142 | 5700777016 | 2026-02-02 13:17 | 2026-02-04 18:00 | 2026-02 | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | ABALROAMENTO | ABALROAMENTO | abalroamento | a SS está gravada no sistema como abalroamento | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | TROCA DO POSTE ID 63250681E DO TRAFO 570077701611/200 TROCA DE CABO DO VÃO DA CH 0300777016 ATÉ O TRAFO 5700777016. APROXIMADAMENTE VÃO DE 140MCABO: AA / 4TRAFO DE 15KVA , 34,5KVESTRUTURA U3/S3/S31 POSTE INCLINADO | ETO-RD-AR 209/2026 TR: 5700777016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130466 Nº DE SÉRIE : 1408290 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149173 Nº DE SÉRIE : 820159 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
ABALROAMENTO | DOLP-RD-PA 00264/2026 | DLP-CTPA00 000049/2026 | 0112600242 | 5761911122 | 2026-02-17 14:44 | 2026-02-17 19:40 | 2026-02 | PALMAS | AL06060122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | abalroamento | o texto atribui o dano a colisão de veículo | Fora do indicador: o texto atribui o dano a colisão de veículo. | 20264129240279 | 2026-02-17 10:57 | 2026-02-17 19:40 | 8.72 | 108 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CONDUTOR DE BT | ENTRELACADO | Queima de ELO no(a) TR/CH 5761911122. FASE ELO 5h Penalizando cargas da RDR/RDU palmas, Causa cabos entrelaçados passou um caminhao e acertou cabos telefonicos, Equipe122op46 e 122op01 | 20264129240279 | 122OP46 | SIM | Queima de ELO no(a) TR/CH 5761911122. FASE ELO 5h Penalizando cargas da RDR/RDU palmas, Causa cabos entrelaçados passou um caminhao e acertou cabos telefonicos, Equipe122op46 e 122op01 | 1 | SIM | 112,5 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHÃO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHÃO DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833003 ENCARREGADO: JOSUE ROSA DATA: 17/02/2026 SS: DOLP-RD-PA 264/2026
ABALROAMENTO | DG-RD-PO 00436/2026 | DG-MPDG01 000107/2026 | 0312600347 | 5721874257 | 2026-06-26 13:49 | 2026-06-27 21:30 | 2026-06 | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | ABALROAMENTO | ABALROAMENTO | abalroamento | a SS está gravada no sistema como abalroamento | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento. | 20264560498910 | 2026-06-25 19:24 | 2026-06-27 21:30 | 50.1 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | POSTE DE BT | ABALROADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264557852784-1 Equipe 003 - 257OP01 | 20264560498910 | 257OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264557852784-1 Equipe 003 - 257OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Trafo 15 Kva ,5721874257 esta com buxa secundaria danificada 100 metro de cabo 25mm bifasico, 02 poste 10/150 quebrado | medido_ emergencial_ substituição de trafo bucha quebrada e 02 poste quebrado
ABALROAMENTO | ETO-RD-GU 00685/2026 | DBM-MLDB04 000094/2026 | 0412600528 | 5700858029 | 2026-06-29 21:50 | 2026-07-01 16:04 | 2026-06 | PALMEIROPOLIS | LD02010021 | ETO-RD-GU | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | ABALROAMENTO | abalroamento | o dono mandou mover para abalroamento, e as quatro vozes concordam com ele: a Crítica registra causa POSTE DE AT e subcausa ABALROADO, o TMAE repete as duas, a SS foi gravada como ABALROAMENTO e a obra 0412600528 entra no SIGCO 20497 — DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. O caso saía como obra de poste por segurança, que é outra coisa: segurança é a companhia decidindo trocar um poste, abalroamento é um terceiro derrubando. A diferença muda para onde o custo vai — ressarcimento, não manutenção | Fora do indicador: o dono mandou mover para abalroamento, e as quatro vozes concordam com ele: a Crítica registra causa POSTE DE AT e subcausa ABALROADO, o TMAE repete as duas, a SS foi gravada como ABALROAMENTO e a obra 0412600528 entra no SIGCO 20497 — DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. O caso saía como obra de poste por segurança, que é outra coisa: segurança é a companhia decidindo trocar um poste, abalroamento é um terceiro derrubando. A diferença muda para onde o custo vai — ressarcimento, não manutenção. | 20264572273568 | 2026-06-29 18:33 | 2026-06-30 16:30 | 21.95 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | POSTE DE AT | ABALROADO | Foi constatado poste 10/300 abalroado , ID 56140072 e Trafo 5700858029 Danificado | 20264572273568 | 029OP01 | SIM | Foi constatado poste 10/300 abalroado , ID 56140072 e Trafo 5700858029 Danificado | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | Segue nota para substuiçao de poste 10/300 ID 56140072 e transformador 5700858029 asseço livre trafo de 05kva tensao 34,5 kv | Segue nota para substuiçao de poste 10/300 ID 56140072 e transformador 5700858029 asseço livre trafo de 05kva tensao 34,5 kv SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO SALVADOR INT: 20264571595148 SS: ETO-RD-GU 685/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA
ABALROAMENTO | ENC-RD-PS 00606/2026 | ENC-LMPS01 000156/2026 | 0212600559 | 5702266007 | 2026-06-30 14:44 | 2026-06-30 02:31 | 2026-06 | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02048007 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | ABALROAMENTO | ABALROAMENTO | abalroamento | a SS está gravada no sistema como abalroamento | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento. | 20264574496246 | 2026-06-30 11:29 | 2026-07-01 02:30 | 15.02 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CAUSADA POR TERCEIROS | VANDALISMO | Estrutura do trafo 5702266007 quebrado e transformador no chão, foi aberto nota para o mesmo. | 20264574496246 | 007OP01 | SIM | Estrutura do trafo 5702266007 quebrado e transformador no chão, foi aberto nota para o mesmo. | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | Segue nota de Trafo queimado 5702266007 5KVA, e poste quebrado na mesma estrutura 10/300 do trafo N-1 /S1 ,TRAFO FICA LOCALIZADO ANTES DA DERIVAÇÃO DA CHAVE 0300139007 | SS ENC-RD-PS 606/2026 Trafo 5702266007 TRAFO FICA LOCALIZADO ANTES DA DERIVAÇÃO DA CHAVE 0300139007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 21761 Nº DE SÉRIE : 107284 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : ABR/2007 IMPEDANCIA : 2.50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 120055 Nº DE SÉRIE : 502527 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2019 IMPEDANCIA : 2.67 POS. TAP : 03

## Dano de terceiros
Categoria da extração | SS | OS | Obra | Ativo | Abertura da SS | Término | Mês | Localidade | Alimentador | Equipe | Cascata | Decisão | Fato | Leitura | Categoria pelo texto | Categoria gravada | Gatilho da exclusão | Por que foi excluída | Motivo da cascata | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Duração (h) | Clientes interrompidos | Distância até a janela (h) | Papel do trafo | Causa em campo | Subcausa em campo | Observação em campo | Atendimento | Equipe do TMAE | Deslocamento | Observação do executante | Trafos no material | Material conferido | Potência retirada | Potência instalada | Situação da SS | Criticidade | Tipo da SS | Origem | Solicitante | Período | Prévia de julho | Descrição da SS | Descrição da OS
DANO DE TERCEIROS | DG-RD-PO 00127/2026 | DG-MPDG01 000045/2026 | 0312600108 | 5700581043 | 2026-01-30 18:00 | 2026-02-01 16:38 | 2026-01 | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | terceiros | o dono mandou conferir se a ocorrência por terceiros era mesmo deste ativo, e é: a própria SS traz o número escrito — “INT: 20264106798194” — e a Crítica registra essa ocorrência de 30/01 14:20 a 01/02 17:39 com o transformador interrompido, causa CAUSADA POR TERCEIROS, subcausa INTERVENÇÃO NA REDE SEM AUTORIZAÇÃO. O defeito foi aberto na chave 0300582043 e não no transformador, e é por isso que a esteira não contava a ocorrência como fato — mas a causa do dano é de terceiro, como no abalroamento, e vai para ressarcimento em vez do indicador. | Fora do indicador: o dono mandou conferir se a ocorrência por terceiros era mesmo deste ativo, e é: a própria SS traz o número escrito — “INT: 20264106798194” — e a Crítica registra essa ocorrência de 30/01 14:20 a 01/02 17:39 com o transformador interrompido, causa CAUSADA POR TERCEIROS, subcausa INTERVENÇÃO NA REDE SEM AUTORIZAÇÃO. O defeito foi aberto na chave 0300582043 e não no transformador, e é por isso que a esteira não contava a ocorrência como fato — mas a causa do dano é de terceiro, como no abalroamento, e vai para ressarcimento em vez do indicador.. | 20264084888047 | 2026-01-15 11:28 | 2026-01-16 14:06 | 26.63 | 1 | 339.9 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Continuação da INT: 20264104876740. TR 5700581043 5KVA/19.9 e para-raios queimados. | 20264084888047 | 043OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264081528930-1 Equipe 003 - 043OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264106798194Segue SS de TR 5700581043 5KVA/19.9 e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10231930FAZENDA UNIAO II63 99104-0797DANIEL PEREIRA PAIXAO152OP01 63 8413-9467 | medido_ emergenciall_ INT: 20264106798194 Segue SS de TR 5700581043 5KVA/19.9 e para-raios queimados. Acesso livre. UC 10231930 FAZENDA UNIAO II 63 99104-0797 DANIEL PEREIRA PAIXAO 152OP01 63 8413-9467

## Sem obra (60 dias)
Categoria da extração | SS | OS | Obra | Ativo | Abertura da SS | Término | Mês | Localidade | Alimentador | Equipe | Cascata | Decisão | Fato | Leitura | Categoria pelo texto | Categoria gravada | Gatilho da exclusão | Por que foi excluída | Motivo da cascata | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Duração (h) | Clientes interrompidos | Distância até a janela (h) | Papel do trafo | Causa em campo | Subcausa em campo | Observação em campo | Atendimento | Equipe do TMAE | Deslocamento | Observação do executante | Trafos no material | Material conferido | Potência retirada | Potência instalada | Situação da SS | Criticidade | Tipo da SS | Origem | Solicitante | Período | Prévia de julho | Descrição da SS | Descrição da OS
SEM OBRA — passados 60 dias | DOLP-RD-PA 00008/2026 | DLP-MLPA01 000003/2026 |  | 5700269070 | 2026-01-03 18:09 | 2026-02-01 12:00 | 2026-01 | RIO SONO | LD02065015 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 214 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 214 dias — a prova de material não vai mais chegar. | 20264064477470 | 2026-01-03 10:35 | 2026-01-05 20:00 | 57.42 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo queimado, trafo 5700269070, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, obs o trafo fica uns 40 metros de distancia. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5700269070, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, obs o trafo fica uns 40 metros de distancia. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALMA05M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 008/2025 DATA ATENDIMENTO 05/01/2025 OBS: CUMPRIMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA
SEM OBRA — passados 60 dias | ETO-RD-PA 00005/2026 | ETO-RD-PA 000103/2026 |  | 5700935122 | 2026-01-07 07:28 | 2026-01-07 11:30 | 2026-01 | PALMAS | AL09059122 | ETO-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 210 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 210 dias — a prova de material não vai mais chegar. | 20264067643641 | 2026-01-07 08:48 | 2026-01-07 09:12 | 0.4 | 68 | 1.33 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700935122 PARA RETIRADA DE VAZANTO. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5700935122 COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE PALMAS | SEGUE SS DE TRAFO 5700935122 COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE PALMAS- Será feito reparo de cola e fita
SEM OBRA — passados 60 dias | DOLP-RD-PA 00096/2026 | DLP-MPPA01 000034/2026 |  | 5745888082 | 2026-01-19 16:27 | 2026-01-21 14:49 | 2026-01 | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L3 | OUTROS | AVARIADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 198 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 198 dias — a prova de material não vai mais chegar. | 20264088317130 | 2026-01-19 16:31 | 2026-01-21 13:59 | 45.47 | 1 | 0.07 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | CHAVE ABERTA COM ELO QUEIMADO | 20264088317130 | 083OP01 | SIM | CHAVE ABERTA COM ELO QUEIMADO | 0 | NAO | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituiodo pela equipe de manuitencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituiodo pela equipe de manuitencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 096/2026 OBS: Substituição transformador, realizar correção malha ade aterramento e instalar para raios na rede MT e fazer malha aterramento DATA ATENDIMENTO: 20/01/2026
SEM OBRA — passados 60 dias | DOLP-RD-PA 00114/2026 | DLP-MLPA02 000008/2026 |  | 5709566006 | 2026-01-22 21:15 | 2026-01-24 16:50 | 2026-01 | TOCANTINIA | LD03059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L3 | OUTROS | AVARIADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 195 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 195 dias — a prova de material não vai mais chegar. | 20264094940954 | 2026-01-22 18:05 | 2026-01-24 16:50 | 46.75 | 1 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CURTO NA RD |  | 20264092651718 | 006OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092448454-1 Equipe 003 - 006OP02 | 0 | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo, trafo 5709566006, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, para raio danificado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 DOLP-RD-PA 000114/2026 DATA ATENDIMENTO: 23/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
SEM OBRA — passados 60 dias | ENC-RD-PS 00143/2026 | ENC-LMPS01 000036/2026 |  | 5730365013 | 2026-01-28 11:46 | 2026-01-28 18:40 | 2026-01 | PARAISO DO TOCANTINS | AL01062013 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 189 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 189 dias — a prova de material não vai mais chegar. | 20264103461348 | 2026-01-28 06:32 | 2026-01-29 17:06 | 34.57 | 628 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CONEXAO/JUMPER | JUMPER BT | FOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOFOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOIntv Auto PPF TR-5730365013 | 20264103461348 | 013OP01 | SIM | FOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOFOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOIntv Auto PPF TR-5730365013 | 0 | NAO | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5730365013150KVATENSAO 13800PARA RAIO DANIFICADOS /ACESSO PARA CAMINHAO 163UC PENALIZADAS | SS ENC-RD-PS 143/2026 TR 5730365013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 134131 Nº DE SÉRIE : 482209 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2022 IMPEDANCIA : 3.64 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143631 Nº DE SÉRIE : 260161 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 02 A PEDIDO DO SR. JOELSON O SERVIÇO NESSA O.S FOI LANÇADA E PROTOCOLADA DENTRO DA O.S ETO-RD-PS 000245/2026 PARA PAGAMENTO!
SEM OBRA — passados 60 dias | ETO-RD-PS 00077/2026 | ENC-MPPS01 000021/2026 |  | 5730365013 | 2026-01-29 02:32 | 2026-01-29 14:30 | 2026-01 | PARAISO DO TOCANTINS | AL01062013 | ETO-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 188 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 188 dias — a prova de material não vai mais chegar. | 20264103461348 | 2026-01-28 06:32 | 2026-01-29 17:06 | 34.57 | 628 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CONEXAO/JUMPER | JUMPER BT | FOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOFOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOIntv Auto PPF TR-5730365013 | 20264103461348 | 013OP01 | SIM | FOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOFOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOIntv Auto PPF TR-5730365013 | 0 | NAO | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO [5730365013] NA RDU DE PARAISO | SS ETO-RD-PS 77/2026 TR 5730365013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143631 Nº DE SÉRIE : 260161 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143648 Nº DE SÉRIE : 1260178 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.60 POS. TAP : 02
SEM OBRA — passados 60 dias | DG-RD-PO 00164/2026 | DG-MPPO01 000042/2026 |  | 5727402001 | 2026-02-05 07:21 | 2026-02-05 10:40 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | AL05072001 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 181 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 181 dias — a prova de material não vai mais chegar. | 20264118329082 | 2026-02-05 08:29 | 2026-02-05 10:03 | 1.57 | 25 | 1.13 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | ABERTURA EMERGENCIAL PARA TROCA DO TRAFO O MESMO ESTA COM VAZAMENTO DE OLEO, MANUTENÇÃO DIOGENES TENSÃO FICOU 222 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5727402001TRRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO JA FOI COLADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO DO MESMO 75KVA SE POSSIVEL LEVAR 112,5TENSAO 13800 BOA VENTURA | medido_ emergencial_ TR 5727402001 TRRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO JA FOI COLADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO DO MESMO 75KVA SE POSSIVEL LEVAR 112,5 TENSAO 13800 BOA VENTURA
SEM OBRA — passados 60 dias | ETO-RD-PA 00159/2026 | ETO-RD-PA 001189/2026 |  | 5700467006 | 2026-03-12 08:43 | 2026-03-12 15:52 | 2026-03 | TOCANTINIA | AL01082006 | ETO-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 146 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 146 dias — a prova de material não vai mais chegar. | 20264172293656 | 2026-03-11 10:21 | 2026-03-12 14:10 | 27.82 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | trafo queimado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio de MT e 01 de BT queimado da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 006op02 cel, 63992236136/991199780 cliente penalizado 02 chave de referencia 0300467006 favor agilizar o atendimento | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio de MT e 01 de BT queimado da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 006op02 cel, 63992236136/991199780 cliente penalizado 02 chave de referencia 0300467006 favor agilizar o atendimento
SEM OBRA — passados 60 dias | ETO-RD-PA 00161/2026 | ETO-RD-PA 001192/2026 |  | 5710113092 | 2026-03-12 16:31 | 2026-03-13 12:53 | 2026-03 | NOVO ACORDO | LD03046026 | ETO-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 146 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 146 dias — a prova de material não vai mais chegar. | 20264173944900 | 2026-03-11 11:50 | 2026-03-13 12:25 | 48.58 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264172440251-1 Equipe 003 - 257OP01 | 20264173944900 | 257OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264172440251-1 Equipe 003 - 257OP01 | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO
SEM OBRA — passados 60 dias | ETO-RD-PA 00167/2026 | ETO-RD-PA 001196/2026 |  | 5702828122 | 2026-03-14 22:01 | 2026-03-15 16:19 | 2026-03 | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 144 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 144 dias — a prova de material não vai mais chegar. | 20264177178495 | 2026-03-13 19:12 | 2026-03-15 14:20 | 43.13 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | chave aberta com elo queimado penalizando cargas na rural de taquarussu Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175873358-1 Equipe 003 - 059OP16 | 20264177178495 | 059OP16 | SIM | chave aberta com elo queimado penalizando cargas na rural de taquarussu Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175873358-1 Equipe 003 - 059OP16 | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo queimado, trafo 5702828122, 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, aceso livre , regiao do vai quem quer, | segue ss de trafo queimado, trafo 5702828122, 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, aceso livre , regiao do vai quem quer,
SEM OBRA — passados 60 dias | ETO-RD-PA 00170/2026 | ETO-RD-PA 001197/2026 |  | 5700248196 | 2026-03-16 09:04 | 2026-03-16 17:44 | 2026-03 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | ETO-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L3 | OUTROS | OUTROS | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 142 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 142 dias — a prova de material não vai mais chegar. | 20264178014395 | 2026-03-15 11:09 | 2026-03-16 17:11 | 30.03 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | chave aberta com elo queimado TR/5700248- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177732639-1 Equipe 003 - 151OP01 | 20264178014395 | 151OP01 | SIM | chave aberta com elo queimado TR/5700248- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177732639-1 Equipe 003 - 151OP01 | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento
SEM OBRA — passados 60 dias | ETO-RD-PA 00191/2026 | ETO-LMPA01 000085/2026 |  | 5703886001 | 2026-03-18 18:12 | 2026-03-23 08:45 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | LD01100001 | ETO-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 140 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 140 dias — a prova de material não vai mais chegar. | 20264185937564 | 2026-03-18 11:14 | 2026-03-18 23:22 | 12.13 | 8 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184422215-1 Equipe 003 - 059OP17 | 20264185937564 | 059OP17 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184422215-1 Equipe 003 - 059OP17 | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5703886001, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado | segue nota de trafo queimado, trafo 5703886001, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra.
SEM OBRA — passados 60 dias | ETO-RD-PA 00192/2026 | ETO-RD-PA 001216/2026 |  | 5710001151 | 2026-03-18 18:26 | 2026-03-19 14:07 | 2026-03 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | LD02059122 | ETO-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 140 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 140 dias — a prova de material não vai mais chegar. | 20264185914770 | 2026-03-18 09:06 | 2026-03-19 15:10 | 30.07 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184267251-1 Equipe 003 - 151OP01 | 20264185914770 | 151OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184267251-1 Equipe 003 - 151OP01 | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado na rural de santa tereza, trafo 5710001151, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado,acesso livre. proximo povoado barra da aroeira | segue nota de trafo queimado na rural de santa tereza, trafo 5710001151, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado,acesso livre. proximo povoado barra da aroeira
SEM OBRA — passados 60 dias | ENC-RD-PS 00364/2026 | ETO-RD-PS 000755/2026 |  | 5700001180 | 2026-03-19 15:59 | 2026-03-20 12:30 | 2026-03 | PARAISO DO TOCANTINS | LD01062013 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F0 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 139 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 139 dias — a prova de material não vai mais chegar. | [6 empty] | defeito no próprio trafo e trafo interrompido |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR 5700001180 RDU SANTANA PARA MANUTENÇÃO NA BUCHA DO TRAFO. | 20264505630346 | 013OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264504163838-1 Equipe 003 - 013OP03 | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700001180 com vazamento de oleo na santana | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700001180 com vazamento de oleo na santana
SEM OBRA — passados 60 dias | DOLP-RD-PA 00466/2026 | DLP-MLPA01 000141/2026 |  | 5705081122 | 2026-04-18 22:54 | 2026-04-20 18:00 | 2026-04 | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 109 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 109 dias — a prova de material não vai mais chegar. | 20264300168107 | 2026-04-18 17:47 | 2026-04-18 23:46 | 5.98 | 16 | 0 | defeito no próprio trafo | CHAVE FACA | FALHA EM CONEXAO/LAMINA | abrir chave emergencial para que equipe de manutencão Alvaro consiga trocar trafo pois com a rede de MT ligada não oferece segurança para trocar o trafo | 20264300168107 |  | SIM | FOI VERIFOCADO DEFEITO NA REDE ALTAIntv Auto PPF CH-0245680059 | 0 | NAO | 10 | 10 | SS ATENDIDA | ALTA | AVISO DE ANOMALIA | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | Trafo com vazamento e oleo | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Trafo com vazamento e oleo DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000466/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000141/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 20/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: RIO SONO ALIMENTADOR: AL01099059 - TRANSFORMADOR: 5705081122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - ALVARO PEREIRA DE MELO 2 - JOSIMAR DOS SANTOS LIMA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 32533507 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: :IND POVOADO TAQUARI, 0 - CHAC 27 CHAC NR DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: NÃO INFORMADO RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado).
SEM OBRA — passados 60 dias | ETO-RD-AG 00492/2026 | ENC-MPAG01 000191/2026 |  | 5700014081 | 2026-05-09 12:00 | 2026-05-10 16:53 | 2026-05 | ITAGUATINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F0 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 88 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 88 dias — a prova de material não vai mais chegar. | [6 empty] | trafo interrompido |  |  | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO , FOI PASSADO PRO COD ABRIR NOTA PRA TROCAR O MESMO | 20264155620448 | 045OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264155556999-1 Equipe 003 - 045OP04 | 0 | NAO | 15 | 25 | SS ATENDIDA | URGENTE | AVISO DE ANOMALIA | COI | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Segue SS para trocar transformador 5700014081 com vazemento de Oleo Potencia 25 KVA 7.9 KVAcesso livreendereço: IND LOTEAMENTO PROJETO DE ASSENTAMENTO REIS, 0 - RUA 01 | Segue SS para trocar transformador 5700014081 com vazemento de Oleo Potencia 25 KVA 7.9 KV Acesso livre endereço: IND LOTEAMENTO PROJETO DE ASSENTAMENTO REIS, 0 - RUA 01

## Sem OS e sem obra
Categoria da extração | SS | OS | Obra | Ativo | Abertura da SS | Término | Mês | Localidade | Alimentador | Equipe | Cascata | Decisão | Fato | Leitura | Categoria pelo texto | Categoria gravada | Gatilho da exclusão | Por que foi excluída | Motivo da cascata | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Duração (h) | Clientes interrompidos | Distância até a janela (h) | Papel do trafo | Causa em campo | Subcausa em campo | Observação em campo | Atendimento | Equipe do TMAE | Deslocamento | Observação do executante | Trafos no material | Material conferido | Potência retirada | Potência instalada | Situação da SS | Criticidade | Tipo da SS | Origem | Solicitante | Período | Prévia de julho | Descrição da SS | Descrição da OS
SEM OS E SEM OBRA | ETO-RD-DP 00025/2026 |  |  | 5744821027 | 2026-01-05 14:52 | 2026-01-03 12:05 | 2026-01 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD01414027 | ETO-RD-DP | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_os | a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há relato do executante nem consulta de material para confirmar a troca; o caso é investigável, não confirmável | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir. | 20264066746965 | 2026-01-04 23:23 | 2026-01-06 17:58 | 42.58 | 0 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA |  | 20264066746965 | 027OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5744821021- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066392536-1 Equipe 003 - 027OP01 | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5744821027 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de Ponte Alta do bom Jesus FAZENDA SAO JOAQUIM S/N LOTE 1
SEM OS E SEM OBRA | DOLP-RD-PA 00348/2026 | ETO-LMPA01 000075/2026 |  | 5736149196 | 2026-03-13 18:01 | 2026-03-14 15:31 | 2026-03 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L3 | SEM OS | SEM OS | sem_os | a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há relato do executante nem consulta de material para confirmar a troca; o caso é investigável, não confirmável | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir. | 20264175769135 | 2026-03-13 07:14 | 2026-03-14 15:05 | 31.85 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175335475-1 Equipe 003 - 151OP01 | 20264175769135 | 151OP01 | SIM | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175335475-1 Equipe 003 - 151OP01 | 0 | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/992629128 acesso livre favor agilizar o atendimento
SEM OS E SEM OBRA | DOLP-RD-PA 00349/2026 |  |  | 5710041092 | 2026-03-14 05:20 |  | 2026-03 | NOVO ACORDO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_os | a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há relato do executante nem consulta de material para confirmar a troca; o caso é investigável, não confirmável | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir. | 20264176000183 | 2026-03-13 19:52 | 2026-03-17 13:30 | 89.63 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175885627-1 Equipe 003 - 092OP01 | 20264176000183 | 092OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175885627-1 Equipe 003 - 092OP01 | 0 | NAO |  |  | SS PENDENTE | BAIXA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Trafo 5710041092, 30 Kva, 19,9 Kv queimado acesso livre
SEM OS E SEM OBRA | DOLP-RD-PA 00354/2026 | ETO-LMPA02 000292/2026 |  | 5711515122 | 2026-03-15 18:33 | 2026-03-16 16:38 | 2026-03 | PALMAS | AL07059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F0 | L1 | QUEIMADO | SEM OS | sem_os | a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há relato do executante nem consulta de material para confirmar a troca; o caso é investigável, não confirmável | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir. | [6 empty] | trafo interrompido e defeito no próprio trafo |  |  | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117656539-1 Equipe 003 - 122OP47 | 20264177790922 | 122OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/0346475122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177701576-1 Equipe 003 - 122OP02 | 0 | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | jan–jun | FALSE | TRAFO 5711515122 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 7,9 KVPARARAIO: BOMACESSO: LIVRE
SEM OS E SEM OBRA | ETO-RD-PS 00133/2026 |  |  | 5700617073 | 2026-03-16 17:24 | 2026-03-18 16:01 | 2026-03 | LAGOA DA CONFUSAO | LD02047073 | ETO-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F0 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_os | a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há relato do executante nem consulta de material para confirmar a troca; o caso é investigável, não confirmável | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir. | [6 empty] | defeito no próprio trafo e trafo interrompido |  |  | trafo 5700617073 com vazamento de oleo nota ENC-RD-PS 356/2026 | 20264182423539 | 075P3 | SIM | trafo 5700617073 com vazamento de oleo nota ENC-RD-PS 356/2026 | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equpe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700617073 com vazamento de oleo na zona rural de lagoa da confusao
SEM OS E SEM OBRA | ETO-RD-DP 00233/2026 | ETO-RD-DP 000615/2026 |  | 5700108050 | 2026-04-07 15:30 | 2026-03-31 14:45 | 2026-04 | COMBINADO | AL01023050 | ETO-RD-DP | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L3 | SEM OS | SEM OS | sem_os | a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há relato do executante nem consulta de material para confirmar a troca; o caso é investigável, não confirmável | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir. | 20264210488378 | 2026-03-29 18:31 | 2026-03-31 16:32 | 46.02 | 2 | 166.97 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Trafo de 10kVA na tensão 7.9kV está queimado, para raio está ok, acesso bom para a manutenção. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  | JULIO CESAR RODRIGUES SANTANA | jan–jun | FALSE | SS criada para substituir SS ETO RD DP 002025/2026 que foi cancelada.

## Obra sem trafo no material
Categoria da extração | SS | OS | Obra | Ativo | Abertura da SS | Término | Mês | Localidade | Alimentador | Equipe | Cascata | Decisão | Fato | Leitura | Categoria pelo texto | Categoria gravada | Gatilho da exclusão | Por que foi excluída | Motivo da cascata | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Duração (h) | Clientes interrompidos | Distância até a janela (h) | Papel do trafo | Causa em campo | Subcausa em campo | Observação em campo | Atendimento | Equipe do TMAE | Deslocamento | Observação do executante | Trafos no material | Material conferido | Potência retirada | Potência instalada | Situação da SS | Criticidade | Tipo da SS | Origem | Solicitante | Período | Prévia de julho | Descrição da SS | Descrição da OS
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | DOLP-RD-PA 00244/2026 | DLP-MLPA01 000059/2026 | 0112600269 | 5710321010 | 2026-02-11 17:52 | 2026-02-19 13:47 | 2026-02 | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | obra_sem_transformador | a obra 0112600269 está no export de material, foi encerrada e realizou R$ 3.760 — e o material conferido não traz transformador nenhum. Aqui o zero é medida, não ausência de dado: alguém executou e cobrou algo que não foi a troca do transformador | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado. | 20264123973016 | 2026-02-10 09:04 | 2026-02-12 13:30 | 52.43 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123838485-1 Equipe 003 - 010OP03 | 20264123973016 | 010OP03 | SIM | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123838485-1 Equipe 003 - 010OP03 | 0 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado,trafo 5710321010, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V acesso livre, para raio danificado, | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado,trafo 5710321010, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V acesso livre, para raio danificado, DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 244/2026 DATA ATENDIMENTO: 12/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | ETO-RD-GU 00232/2026 | DBM-MPDB08 000047/2026 | 0412600231 | 5700075036 | 2026-02-18 18:51 | 2026-02-19 13:59 | 2026-02 | ALVORADA | AL01003036 | ETO-RD-GU | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | obra_sem_transformador | a obra 0412600231 está no export de material, foi encerrada e realizou R$ 11.624 — e o material conferido não traz transformador nenhum. Aqui o zero é medida, não ausência de dado: alguém executou e cobrou algo que não foi a troca do transformador | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado. | 20264130125578 | 2026-02-18 12:33 | 2026-02-19 01:08 | 12.58 | 201 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | TRAF ABERTOTRAF ABERTOTRAF ABERTOIntv Auto PPF TR-5700075036 | 20264130125578 | 036OP01 | SIM | TRAF ABERTOTRAF ABERTOTRAF ABERTOIntv Auto PPF TR-5700075036 | 0 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDU DE ALVORADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA SS: ETO-RD-GU 232/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | ETO-RD-GR 00430/2026 | ENC-MLGR01 000114/2026 | 0712600305 | 5700509023 | 2026-04-13 20:49 | 2026-04-14 12:20 | 2026-04 | COLINAS DO TOCANTINS | AL06020023 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L3 | OUTROS | AVARIADO | obra_sem_transformador | a obra 0712600305 está no export de material, foi encerrada e realizou R$ 13.938 — e o material conferido não traz transformador nenhum. Aqui o zero é medida, não ausência de dado: alguém executou e cobrou algo que não foi a troca do transformador | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado. | [9 empty] | FOI FEITO TROCA DE CONECTOR UC NORMAL |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | ALTA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5700509023 para fazer malha de aterramento esta rompido em campo | RECUPERAÇÃO DE CABO DE ATERRAMENTO ROMPIDO ETO-RD-GR 430/2026 ZONA URBANA - COLINAS 0023
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | ETO-RD-AG 00416/2026 | ENC-MPAG02 000061/2026 | 0662600272 | 5700855045 | 2026-04-20 15:22 | 2026-04-21 01:31 | 2026-04 | AUGUSTINOPOLIS | LD03109039 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | obra_sem_transformador | a obra 0662600272 está no export de material, foi encerrada e realizou R$ 8.942 — e o material conferido não traz transformador nenhum. Aqui o zero é medida, não ausência de dado: alguém executou e cobrou algo que não foi a troca do transformador | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado. | 20264307173749 | 2026-04-20 07:19 | 2026-04-20 11:10 | 3.85 | 1 | 4.2 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264304756245-1 Equipe 003 - 065OP01 | 20264307173749 | 065OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264304756245-1 Equipe 003 - 065OP01 | 0 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700855045 de 10KVA 19.9KV e para raios queimados.OBS tem que substituir o estrutura , foi aberto nota local sem acesso065op01 984375303 | Trafo 5700855045 de 10KVA 19.9KV e para raios queimados.OBS tem que substituir o estrutura , foi aberto nota local sem acesso 065op01 984375303 Nota para manutenção substituir poste do trafo 5700855045 o mesmo está muito inclinado, mas não tem acesso tem levar poste de fibra e substituir o trafo, estrutura U3 S3 ID 55630387 OBS; AO CONFERIR POSTE EM CAMPO EQUIPE INFORMOU QUE O POSTE ESTAVA APENAS INCLINADO E NÃO QUEBRADO, E O TRAFO COM O PARA RAIO QUEIMADO, CONTUDO FOI FEITO SOMENTE A APLUMAÇÃO DO POSTE E SUBST DO PARA RAIO.
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | ETO-RD-GU 00671/2026 | DBM-MPDB10 000071/2026 | 0412600525 | 5710011094 | 2026-06-25 11:41 | 2026-06-26 16:10 | 2026-06 | PEIXE | LD02003036 | ETO-RD-GU | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | obra_sem_transformador | a obra 0412600525 está no export de material, foi encerrada e realizou R$ 594 — e o material conferido não traz transformador nenhum. Aqui o zero é medida, não ausência de dado: alguém executou e cobrou algo que não foi a troca do transformador | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado. | 20264557111274 | 2026-06-24 19:47 | 2026-06-26 16:10 | 44.38 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264554477246-1 Equipe 003 - 094OP02 | 20264557111274 | 094OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264554477246-1 Equipe 003 - 094OP02 | 0 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue SS de trafo 5710011094 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia: 30kva Tensão 34,5 kvPara raio: queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-RD-GU 671-2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.

## Obra sem execução
Categoria da extração | SS | OS | Obra | Ativo | Abertura da SS | Término | Mês | Localidade | Alimentador | Equipe | Cascata | Decisão | Fato | Leitura | Categoria pelo texto | Categoria gravada | Gatilho da exclusão | Por que foi excluída | Motivo da cascata | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Duração (h) | Clientes interrompidos | Distância até a janela (h) | Papel do trafo | Causa em campo | Subcausa em campo | Observação em campo | Atendimento | Equipe do TMAE | Deslocamento | Observação do executante | Trafos no material | Material conferido | Potência retirada | Potência instalada | Situação da SS | Criticidade | Tipo da SS | Origem | Solicitante | Período | Prévia de julho | Descrição da SS | Descrição da OS
OBRA SEM EXECUÇÃO | DG-RD-PO 00116/2026 | DG-MLPO01 000024/2026 | 0312600095 | 5710067250 | 2026-01-27 18:44 | 2026-01-28 16:42 | 2026-01 | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | QUEIMADO | FURTADO | obra_sem_execucao | a obra 0312600095 foi aberta como "Furto De Bens Trafo" e não executou nada: zero transformador no material e R$ 0 realizado. Uma obra que não executou não declara causa — o que está escrita nela é o plano de quem abriu, não o registro de quem fez | Fora do indicador: a obra existe e não executou nada — sem material e sem valor realizado. | 20264101055791 | 2026-01-27 09:59 | 2026-01-28 16:39 | 30.67 | 3 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR 5710067250 15KVA/19.9KV e para-raios possivelmente furtado. | 20264101055791 | 001OP18 | SIM | TR 5710067250 15KVA/19.9KV e para-raios possivelmente furtado. | 0 | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264101055791Segue SS de TR 5710067250 15KVA/19.9KV e para-raios possivelmente furtado.Acesso livre para caminhonete.UC 8832714CHACARA SAO JOAO BATISTA63992193439CLEUSA DOS SANTOS001OP18 63 99295-3666 | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdr ipueiras

## Substituição de chave
Categoria da extração | SS | OS | Obra | Ativo | Abertura da SS | Término | Mês | Localidade | Alimentador | Equipe | Cascata | Decisão | Fato | Leitura | Categoria pelo texto | Categoria gravada | Gatilho da exclusão | Por que foi excluída | Motivo da cascata | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Duração (h) | Clientes interrompidos | Distância até a janela (h) | Papel do trafo | Causa em campo | Subcausa em campo | Observação em campo | Atendimento | Equipe do TMAE | Deslocamento | Observação do executante | Trafos no material | Material conferido | Potência retirada | Potência instalada | Situação da SS | Criticidade | Tipo da SS | Origem | Solicitante | Período | Prévia de julho | Descrição da SS | Descrição da OS
SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL | DOLP-RD-PA 00686/2026 | DLP-MLPA02 000056/2026 | 0112600633 | 5746904092 | 2026-06-18 13:27 | 2026-06-19 18:00 | 2026-06 | NOVO ACORDO | LD03046026 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | obra_chave | o dono pediu categoria própria: “Substituição de chave fusível”. A obra encerrada e conferida não movimentou transformador nenhum — o que ela trocou foi a chave. Estava caindo na categoria genérica de obra sem transformador. | Fora do indicador: o dono pediu categoria própria: “Substituição de chave fusível”. A obra encerrada e conferida não movimentou transformador nenhum — o que ela trocou foi a chave. Estava caindo na categoria genérica de obra sem transformador.. | 20264530585973 | 2026-06-17 11:38 | 2026-06-19 15:46 | 52.13 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Inchave aberta com elo queimado tervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264526912003-1 Equipe 003 - 092OP01 | 20264530585973 | 092OP01 | SIM | Inchave aberta com elo queimado tervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264526912003-1 Equipe 003 - 092OP01 | 0 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DEOP | Glauk Henrique Miranda Cardoso | jan–jun | FALSE | TR 575746904092 AVARIADO Tensão: 19.9 kvPara raio queimadoPotencia: 25 kVA Acesso LivreFazenda Harmonia rural de Novo Acordo | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02618518 LOCALIZAÇÃO: 190-22041398 TR 575746904092 AVARIADO Tensão: 19.9 kv Para raio queimado Potencia: 25 kVA Acesso Livre Fazenda Harmonia rural de Novo Acordo DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000686/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000056/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 19/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - ALIMENTADOR: LD03046026 - EQUIPAMENTO REFERENCIA: 5746904092 ATIVIDADE PREVISTA: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DANIFICADO, MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO E INSTALAÇÃO DE IP600 DE MEDIÇÃO. EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - DOUGLAS GUEDES TELES 3 - RAPHAEL NERYS MADEIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES - CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRA - 63 9 8415-6027 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!

## Remanejamento
Categoria da extração | SS | OS | Obra | Ativo | Abertura da SS | Término | Mês | Localidade | Alimentador | Equipe | Cascata | Decisão | Fato | Leitura | Categoria pelo texto | Categoria gravada | Gatilho da exclusão | Por que foi excluída | Motivo da cascata | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Duração (h) | Clientes interrompidos | Distância até a janela (h) | Papel do trafo | Causa em campo | Subcausa em campo | Observação em campo | Atendimento | Equipe do TMAE | Deslocamento | Observação do executante | Trafos no material | Material conferido | Potência retirada | Potência instalada | Situação da SS | Criticidade | Tipo da SS | Origem | Solicitante | Período | Prévia de julho | Descrição da SS | Descrição da OS
REMANEJAMENTO | ETO-RD-GU 00129/2026 | DBM-MLDB03 000024/2026 | 0412600150 | 5710624052 | 2026-01-27 09:33 | 2026-01-28 14:29 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01035052 | ETO-RD-GU | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | remanejamento | o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | 20264100802380 | 2026-01-26 15:46 | 2026-01-27 19:05 | 27.32 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099526652-1 Equipe 003 - 052OP08 | 20264100802380 | 052OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099526652-1 Equipe 003 - 052OP08 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço para camionete | REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE FORMOSO INT: 20264099526652 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
REMANEJAMENTO | ETO-RD-AG 00343/2026 | ETO-RD-AG 000302/2026 | 0662600212 | 5702090039 | 2026-03-27 17:08 | 2026-03-28 18:30 | 2026-03 | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F0 | L2 | QUEIMADO | PREVENTIVO | remanejamento | o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | [6 empty] | trafo interrompido e defeito no próprio trafo |  |  | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180621887-1 Equipe 003 - 039OP03 | 20264182321829 | 039OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180621887-1 Equipe 003 - 039OP03 | 1 | SIM | 25 | 15 | SS ATENDIDA | URGENTE | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | MANUT | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | jan–jun | FALSE | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5702090039 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5702090039 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV OBS; TRAFO COM ERRO DE CADASTRO NO SISTEMA O MESMO ESTA DE 05KVA CONTUDO EM CAMPO SE ENCONTRAVA DE 25KVA, CONFORME DADOS DO TRANSFORMADOR ABAIXO. TRAFO Nº 5702090039 TRAFO RETRIADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 10/2013 - 02/2025 MARCA; EST - TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,08 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150182 Nº SÉRIE; 827905 POS. DO TAP; 3,0 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 20,51 / 20,65 / 20,53
REMANEJAMENTO | ETO-RD-AG 00344/2026 | ETO-RD-AG 000303/2026 | 0662600213 | 5700002210 | 2026-03-27 17:12 | 2026-03-29 17:15 | 2026-03 | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | remanejamento | o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | 20264201987012 | 2026-03-26 08:30 | 2026-03-27 02:20 | 17.83 | 54 | 14.87 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | 20264201987012 | 002OP06 | SIM | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | URGENTE | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | MANUT | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | jan–jun | FALSE | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700002210 de 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV | REAMANEJAR TRAFO DE 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV - DEVIDO ATENDER 27 UNIDADES CONSUMIDORAS OBS; O TRAFO NO SISTEMA DE CADASTRO ERA DE 25KVA 34,5KV CONFORME ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 339/2026 DE TRAFO QUEIMADO DATA 26/03/2026, E DEVIDO NÃO TER TRAFO DE 25KVA NO ESTOQUE FOI SOLICITADO PARA INSTALAR UM TRAFO DE 15KVA PARA RECUPERAR OS CLIENTES, CONTUDO COMO A CARGA É MUITO ALTA PARA O TRAFO DE 15KVA, FOI ABERTO UMA O.S DE PLANO DE MEDIDA PARA FAZERMOS O REMANEJAMENTO DO TRAFO DE 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV - DEVIDO ATENDER 27 UNIDADES CONSUMIDORAS. TRAFO Nº 5700002210 TRAFO RETRIADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/02/2025 - REF. 02/2026 MARCA; CPFL-CPFL Nº CITD; 121824 Nº SÉRIE;339450 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,10 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA D EFAB; 10/2013 MARCA; TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3,08 IMPEDÂNCIA; 3,08 MEDIÇÃO; 6,01 / 7,84 / 7,83
REMANEJAMENTO | DG-RD-PO 00295/2026 | DG-MPPO01 000080/2026 | 0312600244 | 5762760044 | 2026-03-30 08:30 | 2026-03-30 15:35 | 2026-03 | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F0 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | remanejamento | o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | [6 empty] | trafo interrompido e defeito no próprio trafo |  |  | Abertura emergencial do TR 5762760044 para remanejamento, retirar TR de 150KVA e instalar TR de 75KVA. | 20264137325572 | 044OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5662760044- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264136565433-1 Equipe 003 - 044OP01 | 0 | NAO | 150 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | jan–jun | FALSE | SEGUE NOTA PRA REMANEJAR TRAFO 5762760044 RETIRA TRAFO DE 150 POR UM DE 75 FOI INSTALDO DE 150 DEVIDO NO DIA DA QUEIMA NÃO TER NO TRAFO DE 75 | SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL
REMANEJAMENTO | ETO-RD-AG 00389/2026 | ENC-MLAG02 000120/2026 | 0662600276 | 5700140090 | 2026-04-12 17:40 | 2026-04-14 08:07 | 2026-04 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | AL01053090 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | QUEIMADO | remanejamento | o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | 20264279585242 | 2026-04-11 15:23 | 2026-04-13 21:50 | 54.45 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO COM BUCHA SECUNDÁRIA QUEBRADA. | 20264279585242 | 090OP01 | SIM | TRAFO COM BUCHA SECUNDÁRIA QUEBRADA. | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | TR 5700140090TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OSACESSO CAMINHONETE.FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280. | TR 5700140090 TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OS ACESSO CAMINHONETE. FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280. SERVIÇO EXECUTADO NO ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 0389/2026 DE SUBST DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO Nº 5700140090. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 MARCA; TRAEL Nº CITD; 20304 Nº SÉRIE; 106074 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,44 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA;TRAEL Nº CITD; 149971 Nº SÉRIE; 826189 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,5 MEDIÇÃO; 2,73 / 2,72 / 2,71 -->NOTA AC; FOI RETIRADO E REMANEJADO TRAFO Nº 5700140090 DO POSTE ID-68007499 PARA O POSTE ID-68007490. FOI RETIRADO E REMANEJADO CHAVE FUSIVEL Nº 0300140090 DO POSTE ID-48875390 PARA O POSTE ID-68007489.
REMANEJAMENTO | ETO-RD-AG 00526/2026 | ETO-RD-AG 000457/2026 | 0662600330 | 5700700127 | 2026-05-21 14:11 | 2026-05-22 23:00 | 2026-05 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD02010004 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | remanejamento | o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | 20264419593409 | 2026-05-21 08:14 | 2026-05-22 00:55 | 16.68 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264419204467-1 Equipe 003 - 080OP01 | 20264419593409 | 080OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264419204467-1 Equipe 003 - 080OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5700700127 queimado Potencia: 15 KVATensão:34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 080op01 (63)99234-5515 | REMANEJAR TRAFO DE 5KVA-19.9KV PARA TRAFO DE 15KVA-19.9KV Trafo 5700700127 queimado Potencia: 15 KVA Tensão:34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 080op01 (63)99234-5515
REMANEJAMENTO | ETO-RD-AG 00552/2026 | ETO-RD-AG 000462/2026 | 0662600336 | 5701602039 | 2026-05-28 16:12 | 2026-05-28 18:27 | 2026-05 | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | remanejamento | o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | 20264455319866 | 2026-05-28 20:15 | 2026-05-28 23:20 | 3.08 | 1 | 4.05 | defeito no próprio trafo | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | Abertura emergencial da chave do trafo 5701602039 para substituição de trafo com vazamento de óleo, penalizando cargas na RDR de Araguatins. Manutenção encarregado Cleiton. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | URGENTE | AVISO DE ANOMALIA | MANUT | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | jan–jun | FALSE | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO -5701602039ID 55048064TRAFO DE 5KVA -19.9KVZONA RURAL DE ARAGUATINS | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO -5701602039 ID 55048064 TRAFO DE 5KVA -19.9KV ZONA RURAL DE ARAGUATINS REMANEJAR DE TRAFO DE 5KVA POR TRAFO DE 15KVA -PLANO DE MEDIDAS
REMANEJAMENTO | ETO-RD-AG 00569/2026 | ETO-RD-AG 000480/2026 | 0662600346 | 5700041132 | 2026-06-02 19:17 | 2026-06-03 16:31 | 2026-06 | SAMPAIO | LD03014045 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | remanejamento | o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | 20264470469189 | 2026-06-02 09:40 | 2026-06-03 13:00 | 27.33 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264469804173-1 Equipe 003 - 068OP02 | 20264470469189 | 068OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264469804173-1 Equipe 003 - 068OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700041132 QUEIMADO NA RDR DE SAMPAIO Instal.Transformadora [5700041132] Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 34500 / 440 VEndereço IND CHACARA DEUS E GRANDE, 0Ponto Referência 63999745190 Ocorrência Técnica: - Energia vizinho: NAO - Dijuntor ligado: NAO - Risco acidente: NAO - - Gerado via URA - Tel: 63999745190 | PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 5KVA-34.KV POR TRAFO DE 15KVA-34.5KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983.
REMANEJAMENTO | ETO-RD-AG 00582/2026 | ETO-RD-AG 000490/2026 | 0662600363 | 5700114081 | 2026-06-10 09:22 | 2026-06-10 22:18 | 2026-06 | ITAGUATINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | remanejamento | o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | 20264500110894 | 2026-06-09 09:49 | 2026-06-09 16:32 | 6.72 | 0 | 16.83 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Trafo 5700114081 com vazamento de Oleo , | 20264500110894 | 065OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264494743433-1 Equipe 003 - 065OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Sergue SS para substituição de TRafo bucha segudaria danificada | PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 10KVA-13.8KV POR TRAFO DE 15KVA-13.8KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983.
REMANEJAMENTO | ETO-RD-AG 00585/2026 | ETO-RD-AG 000491/2026 | 0662600370 | 5710037039 | 2026-06-11 08:40 | 2026-06-11 20:33 | 2026-06 | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | remanejamento | o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | 20264503442732 | 2026-06-10 18:38 | 2026-06-11 13:40 | 19.03 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | SOBRETENSAO | FOI CONSTATADO TRAFO 5710037039 10KVA 19,9KV COM TENÇÃO FASE E NEUTRO 243 TAP INTERNO , COM REGISTRO DE DE EQUIPAMENTO, O MESMO FICOU ABERTO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5710037039 - 15KVA - 34,5KV + para raio queimado - acesso livre chave do trafo com porcelana quebrada. RDR Araguatins sentido Axixa. fazenda Bacuri - cleinte MArco Aureli Andrade Barbosa. - UC 170575-5 | trafo queimado 5710037039 - 15KVA - 34,5KV + para raio queimado - acesso livre chave do trafo com porcelana quebrada. RDR Araguatins sentido Axixa. fazenda Bacuri - cleinte MArco Aureli Andrade Barbosa. - UC 170575-5 PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 10KVA-34.5KV POR TRAFO DE 15KVA-34.5KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983.
REMANEJAMENTO | ETO-RD-AG 00635/2026 | ENC-MLAG01 000167/2026 | 0662600406 | 5700269132 | 2026-06-25 16:42 | 2026-06-26 23:19 | 2026-06 | SAMPAIO | LD03014045 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F0 | L2 | QUEIMADO | PREVENTIVO | remanejamento | o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | [6 empty] | defeito no próprio trafo e trafo interrompido |  |  | Abertura emergencial da chave do trafo 5700269132 para remanejamento do mesmo, penalizando cargas na RDR de Sampaio. Encarregado Eládio. | 20264481062703 | 045OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264480119038-1 Equipe 003 - 045OP04 | 1 | SIM | 25 | 15 | SS ATENDIDA | URGENTE | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | MANUT | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | jan–jun | FALSE | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700269132 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | OS PARA REMANEJAR TRAFO DE 25 KVA 34,5 POR TRAFO DE 15 KVA 34,5 Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700269132 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV TRAFO Nº 5700269132. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2019 - 01/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 127471 Nº SÉRIE; 496858 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152183 Nº SÉRIE; 836210 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,82 MEDIÇÃO; 6,91 / 6,90 / 6,88

## Preventivo
Categoria da extração | SS | OS | Obra | Ativo | Abertura da SS | Término | Mês | Localidade | Alimentador | Equipe | Cascata | Decisão | Fato | Leitura | Categoria pelo texto | Categoria gravada | Gatilho da exclusão | Por que foi excluída | Motivo da cascata | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Duração (h) | Clientes interrompidos | Distância até a janela (h) | Papel do trafo | Causa em campo | Subcausa em campo | Observação em campo | Atendimento | Equipe do TMAE | Deslocamento | Observação do executante | Trafos no material | Material conferido | Potência retirada | Potência instalada | Situação da SS | Criticidade | Tipo da SS | Origem | Solicitante | Período | Prévia de julho | Descrição da SS | Descrição da OS
PREVENTIVO | ETO-RD-AG 00009/2026 | ENC-MPAG02 000003/2026 | 0662600030 | 5700328119 | 2026-01-05 17:28 | 2026-01-06 16:35 | 2026-01 | SAO BENTO DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | preventivo | a SS está gravada no sistema como preventivo | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviarequipe da manutenção para substiyuir trafo de 5 kva por um de 15 kva , na 13,8 kv Acesso bom | Enviarequipe da manutenção para substiyuir trafo de 5 kva por um de 15 kva , na 13,8 kv Acesso bom TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 13.8KV DATA DE FAB; AGOSTO/2008 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 128834 IMPEDÂNCIA; 2,48 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 148493 Nº SÉRIE; 289657 IMPEDÂNCIA; 2,58 MEDIÇÃO; 05,19/ 06,48 / 06,02
PREVENTIVO | ETO-RD-AR 00033/2026 | ENC-MLAR01 000049/2026 | 0612600049 | 5701104022 | 2026-01-08 09:56 | 2026-01-08 23:52 | 2026-01 | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | preventivo | o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. | 20264069536515 | 2026-01-07 15:18 | 2026-01-08 23:40 | 32.37 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069120102-1 Equipe 003 - 022OP02 | 20264069536515 | 022OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069120102-1 Equipe 003 - 022OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5701104022 15 kva Tensão: 19.9Acesso: somente para caminhoneteEquipe: 022op02Contato da equipe: 99218-9180Endereço: IND FAZENDA BOM SUSSEGO | ETO-RD-AR 33/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 38892 Nº DE SÉRIE : 671932 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2010 IMPEDANCIA : 2,88 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134327 Nº DE SÉRIE : 670010 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 05
PREVENTIVO | ENC-RD-PS 00095/2026 | ENC-MLGR02 000016/2026 | 0212600097 | 5710080031 | 2026-01-18 09:35 | 2026-01-19 14:50 | 2026-01 | RIO DOS BOIS | LD03050008 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | preventivo | o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. | 20264085884022 | 2026-01-17 20:09 | 2026-01-19 15:00 | 42.85 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de ELO no(a) TR: 5710080031 FASE: B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: RIO DOS BOIS Causa : QUEIMADO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS, Equipe : 031OP02 Clima: CHUVOSO | 20264085884022 | 031OP02 | SIM | Queima de ELO no(a) TR: 5710080031 FASE: B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: RIO DOS BOIS Causa : QUEIMADO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS, Equipe : 031OP02 Clima: CHUVOSO | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ANDERSON FAZAN SOARES | jan–jun | FALSE | TR 5710080031 TR DE 15 KVA ACESSO LIVRE PARA RAIO BOMREDE : 34,5 KVUC: 8/767068-0AILTON LOPES LOURENCO | SS ENC-RD-PS 95/2026 TRAFO 5710080031 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 078071 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149262 Nº DE SÉRIE : 820248 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 01
PREVENTIVO | ETO-RD-AR 00172/2026 | ENC-MLAR05 000062/2026 | 0612600113 | 5710357058 | 2026-01-28 21:40 | 2026-01-29 19:40 | 2026-01 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | preventivo | o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. | 20264106299641 | 2026-01-28 16:53 | 2026-01-29 19:40 | 26.78 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105030008-1 Equipe 003 - 040OP36 | 20264106299641 | 040OP36 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105030008-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo: 5710357058 45kvaTensão: 34,5Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 040op36Contato da equipe: 99248-4163Endereço: IND FAZENDA SANTA MARTA, 0 - FAZ. SANTA MARTA | ETO-RD-AR 172/2026 TR: 5710357058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 463538 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 4,00 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147747 Nº DE SÉRIE : 586784 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3,97 POS. TAP : 01
PREVENTIVO | ETO-RD-AG 00227/2026 | ETO-RD-AG 000157/2026 | 0662600140 | 5701990039 | 2026-02-24 13:10 | 2026-02-24 22:44 | 2026-02 | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | preventivo | a SS está gravada no sistema como preventivo | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. | 20264137501193 | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 22:29 | 1.65 | 15 | 7.67 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | MANOBRA PARA NORMALIZACAO/ALTERACAO CONFIGURACAO | Abertura emergencial para substituição de trafo. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | URGENTE | AVISO DE ANOMALIA | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Nota para manutenção substituir trafo 5701990039 de 15KVA na 19.9KV Trafo do Assentamento Palmares na RDR de Araguatins- MD N5-2645782-12,Acesso livre equipe 039OP05 999755330 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701990039- TRAFO DE 15KVA POR TRAFO DE 25KVA.
PREVENTIVO | DOLP-RD-PA 00369/2026 | DLP-MLPA01 000093/2026 | 0112600313 | 5703603122 | 2026-03-22 10:59 | 2026-03-22 17:30 | 2026-03 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO | preventivo | o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. | 20264191529471 | 2026-03-21 15:30 | 2026-03-23 13:28 | 45.97 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | chave aberta com elo queimado pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190707539-1 Equipe 003 - 100OP04 | 20264191529471 | 100OP04 | SIM | chave aberta com elo queimado pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190707539-1 Equipe 003 - 100OP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo, trafo 5703603122, trafo de 15 kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, obs trafo fica um distancia de 300 metros | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo, trafo 5703603122, trafo de 15 kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, obs trafo fica um distancia de 300 metros DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000369/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000093/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/03/2026 À 24/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: SANTA TEREZA ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
PREVENTIVO | DOLP-RD-PA 00479/2026 | DLP-CTPA00 000077/2026 |  | 5706792122 | 2026-04-23 16:04 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04 | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | preventivo | a SS está gravada no sistema como preventivo | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. | 20264322431679 | 2026-04-24 10:58 | 2026-04-24 11:31 | 0.55 | 0 | 18.9 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | abertura emergencial pela equipe de manutencão reginaldo |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO | 10 | 10 | SS ATENDIDA | URGENTE | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | COCM | SULANY MOREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Topologia 06792 trocar transformador de 112,5 kVA para 150 KVA. Fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Topologia 06792 trocar transformador de 112,5 kVA para 150 KVA. Fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833019 ENCARREGADO: REGINALDO OLIVEIRA DATA: 24/04/2026
PREVENTIVO | DOLP-RD-PA 00488/2026 | DLP-CTPA00 000076/2026 | 0112600523 | 5731651122 | 2026-04-23 16:59 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04 | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | preventivo | o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pelo COCM, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pelo COCM, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. | 20264323775805 | 2026-04-24 14:28 | 2026-04-24 16:23 | 1.92 | 0 | 21.48 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Abertura emergencial para torca de trafo com vazamento. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | URGENTE | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | COCM | SULANY MOREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Topologia 31651 substituir Trafo devido esta com vazamento de óleo | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Topologia 31651 substituir Trafo devido esta com vazamento de óleo DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833019 ENCARREGADO: REGINALDO OLIVEIRA DATA: 24/04/2026
PREVENTIVO | ETO-RD-AR 00820/2026 | ENC-MLAR03 000078/2026 | 0612600494 | 5700017265 | 2026-05-09 09:46 | 2026-05-09 18:55 | 2026-05 | BARRA DO OURO | LD03105019 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO | preventivo | o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. | 20264377597503 | 2026-05-09 09:51 | 2026-05-09 18:55 | 9.07 | 26 | 0.08 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | trafo 5700017265 danificou bucha secundaria devido pegar fogo, nota aberta para manutenção equipe 265op01 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | transformador 5700017265 pegou fogo na bucha secundaria e danificou a msma.povoado morro grande verificar possibilidade de colocar um de potencia maior.(obs) Levar cabo pirastique equipe 265op01 | ETO-RD-AR 820/2026 TRAFO 5700017265 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 104365 Nº DE SÉRIE : 1782636 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2007 IMPEDANCIA : 3,1 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150449 Nº DE SÉRIE : 828172 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
PREVENTIVO | ETO-RD-AG 00501/2026 | ETO-RD-AG 000430/2026 | 0662600304 | 5700105132 | 2026-05-13 07:19 | 2026-05-13 10:16 | 2026-05 | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | preventivo | o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. | 20264391468820 | 2026-05-13 10:15 | 2026-05-13 12:07 | 1.87 | 1 | 2.93 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | ABERTURA EMERGENCIAL PARA SUBSTITUIR TRAFO COM VASAMENTO DE OLÉO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | URGENTE | AVISO DE ANOMALIA | MANUT | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | jan–jun | FALSE | Enviar equipe de manutenção para substituir trafo com vazamento de oleo na bucha secundária fase A - TRAFO 5700105132 - 5KVA-19.9KV | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700105132 de 5 kVA para 15 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
PREVENTIVO | ETO-RD-AR 00986/2026 | ENC-MLAR05 000332/2026 | 0612600619 | 5766833004 | 2026-06-16 16:56 | 2026-06-16 22:13 | 2026-06 | ARAGUAINA | AL03010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | preventivo | a SS está gravada no sistema como preventivo | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. | 20264524450678 | 2026-06-16 19:02 | 2026-06-16 22:04 | 3.03 | 125 | 2.1 | defeito no próprio trafo | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | ABERTURA EMERGENCIAL PARA ABRIR S4 E TRANSFERIR CARGAS DO TRAFO 5700443004 PARA TRAFO 5766833004 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | URGENTE | AVISO DE ANOMALIA | COCM | LEONARDO SANTOS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Instalar P600 no trafo 5766833004 e ajudar na abertura para remanejamentos de UC´s do trafo | ETO-RD-AR 986/2026 TRAFO 5766833004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149050 Nº DE SÉRIE : 599374 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,62 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 107341 Nº DE SÉRIE : 441007 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 3,53 POS. TAP : 04 OBS: ISTALADO EQUIPAMENTO P600.
PREVENTIVO | DOLP-RD-PA 00688/2026 | DLP-CTPA00 000110/2026 | 0112600637 | 5706190122 | 2026-06-19 09:03 | 2026-06-19 18:00 | 2026-06 | PALMAS | AL03060122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | preventivo | o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pelo DEOP, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pelo DEOP, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. | 20264534110149 | 2026-06-19 15:00 | 2026-06-19 17:29 | 2.48 | 6 | 5.95 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Troca de transformador 5762492122 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DEOP | Glauk Henrique Miranda Cardoso | jan–jun | FALSE | Trafo 5706190122 com vazamento de oleo,não visível na viabilidade feito pela equipe de linha viva, necessario executar a troca do mesmoPotencia: 75 KVATensão: 13800/380VElo: 3H | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02359706 LOCALIZAÇÃO: 190-13718340 Trafo 5706190122 com vazamento de oleo,não visível na viabilidade feito pela equipe de linha viva, necessario executar a troca do mesmo Potencia: 75 KVA Tensão: 13800/380V Elo: 3H DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833014 ENCARREGADO: GENIVAL RODRIGUES DATA: 19/06/2026

## Tape e tensão
Categoria da extração | SS | OS | Obra | Ativo | Abertura da SS | Término | Mês | Localidade | Alimentador | Equipe | Cascata | Decisão | Fato | Leitura | Categoria pelo texto | Categoria gravada | Gatilho da exclusão | Por que foi excluída | Motivo da cascata | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Duração (h) | Clientes interrompidos | Distância até a janela (h) | Papel do trafo | Causa em campo | Subcausa em campo | Observação em campo | Atendimento | Equipe do TMAE | Deslocamento | Observação do executante | Trafos no material | Material conferido | Potência retirada | Potência instalada | Situação da SS | Criticidade | Tipo da SS | Origem | Solicitante | Período | Prévia de julho | Descrição da SS | Descrição da OS
TAPE E REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | ETO-RD-AG 00035/2026 | ENC-MPAG02 000238/2025 | 0662600037 | 5301105039 | 2026-01-10 18:11 | 2026-01-10 23:55 | 2026-01 | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | tap | o texto descreve tensão baixa que não sobe nem mexendo no tape — o transformador não dá conta da tensão pedida, e isso é nível de tensão, não falha do equipamento | Fora do indicador: o texto descreve tensão baixa que não sobe nem mexendo no tape — o transformador não dá conta da tensão pedida, e isso é nível de tensão, não falha do equipamento. | 20264070968888 | 2026-01-10 16:56 | 2026-01-10 17:50 | 0.9 | 1 | 0.35 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | abertura emergencial do tr para possibiliatr equipe manutenção fazer melhoria de aterramento. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2024 MARCA; ITAM Nº CITD; 140666 Nº SÉRIE; Z.249939 IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 146628 Nº SÉRIE; 275765 IMPEDÂNCIA; 3,20 MEDIÇÃO; 00,02 / 00,07 / 00,06 OBS; A POTÊNCIA DO TRAFO NO SISTEMA É DE 05KVA 34,5KV, MAIS EM CAMPO O MESMO SE EMCONTRAVA DE 25KVA 34,5KV, CONFORME LAUDO E BOOK INFORMADOS EM ANEXO.
TAPE E REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | ETO-RD-GR 00158/2026 | ETO-RD-GR 000240/2026 |  | 5700089077 | 2026-01-31 18:38 | 2026-02-02 11:00 | 2026-01 | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | SEM OS | tap | o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha | Fora do indicador: o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha. | 20264113158775 | 2026-01-30 23:12 | 2026-01-31 17:15 | 18.05 | 0 | 1.38 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112122655-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264113158775 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112122655-1 Equipe 003 - 078OP02 | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700089077 COM TENSÃO MUITO BAIXA E TAP INTERNO DENTRO DO ÓLEO TRAFO DE 15 KVA NA REDE 13.8 KV TROCAR PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITOTESTE AVAZIO
TAPE E REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | DOLP-RD-PA 00294/2026 | DLP-MLPA03 000016/2026 | 0112600317 | 5703857001 | 2026-02-25 21:53 | 2026-02-26 19:48 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | AL01102271 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F0 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | tap | o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha | Fora do indicador: o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha. | [6 empty] | defeito no próprio trafo e trafo interrompido |  |  | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264136405687-1 Equipe 003 - 271OP04 | 20264137300830 | 271OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264136405687-1 Equipe 003 - 271OP04 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | jan–jun | FALSE | TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVATensão: 13,8 KVAcesso: Livre. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVA - Tensão: 13,8 KV Acesso: Livre. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000294/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000016/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/02/2026 CIDADE: LUZIMANGUES ALIMENTADOR: AL01102271 EQUIPE: DOLP-CTPA12 ENCARREGADO - JULIO IGNACIO CONTATO DA EQUIPE: (62) 99209-2321 SUPERVISOR: ROGÉRIO MORAES CONTATO: 63 9 9295-8935 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRA CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
TAPE E REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | DG-RD-PO 00226/2026 | DG-MLPO02 000047/2026 | 0312600178 | 5710205026 | 2026-03-01 15:49 | 2026-03-02 16:12 | 2026-03 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | tap | o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha | Fora do indicador: o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Trafo 5710205026 com tensao de saida alta, e mao tem como baixar o Tap devido o mesmo ser interno244V, 15 Kva 19,9 Kv, acesso patra camionete | medido_ emergencial_ substituição de trafo tap interno rdr ponte alta
TAPE E REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | DOLP-RD-PA 00471/2026 | DLP-MLPA01 000142/2026 | 0112600439 | 5710105001 | 2026-04-20 20:01 | 2026-04-20 18:00 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F0 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | tap | o texto descreve tensão baixa que não sobe nem mexendo no tape — o transformador não dá conta da tensão pedida, e isso é nível de tensão, não falha do equipamento | Fora do indicador: o texto descreve tensão baixa que não sobe nem mexendo no tape — o transformador não dá conta da tensão pedida, e isso é nível de tensão, não falha do equipamento. | [6 empty] | defeito no próprio trafo e trafo interrompido |  |  | CODIGO INVALIDO:TR/5718105001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264260884839-1 Equipe 003 - 122OP15 | 20264262895615 | 122OP15 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5718105001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264260884839-1 Equipe 003 - 122OP15 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | jan–jun | FALSE | TRAFO COM TENSÃO BAIXA E TAP INTERNO. POTÊNCIA: 30 KVATENSÃO: 13,8 KVACESSO: LIVRE. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material TRAFO COM TENSÃO BAIXA E TAP INTERNO. POTÊNCIA: 30 KVA TENSÃO: 13,8 KV ACESSO: LIVRE. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 21/04/2026
TAPE E REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | ETO-RD-AG 00587/2026 | ENC-MPAG01 000261/2026 | 0662600373 | 5700012065 | 2026-06-12 09:40 | 2026-06-12 21:51 | 2026-06 | AXIXA DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | tap | o dono mandou excluir na categoria de tape. A observação da própria ocorrência conta o serviço inteiro: “Abertura emergencial do trafo 5700012065 para possibilitar alterar TAP melhoria de tensão. Ao remover a tampa do trafo, caiu dentro do oleo os parafusos. Foi aberto nota e trocado o mesmo.” O transformador foi aberto de propósito para mexer no tape; a troca veio do acidente durante o serviço, não de falha do equipamento. Nenhum texto do caso afirma queima | Fora do indicador: o dono mandou excluir na categoria de tape. A observação da própria ocorrência conta o serviço inteiro: “Abertura emergencial do trafo 5700012065 para possibilitar alterar TAP melhoria de tensão. Ao remover a tampa do trafo, caiu dentro do oleo os parafusos. Foi aberto nota e trocado o mesmo.” O transformador foi aberto de propósito para mexer no tape; a troca veio do acidente durante o serviço, não de falha do equipamento. Nenhum texto do caso afirma queima. | 20264510824127 | 2026-06-12 08:35 | 2026-06-12 19:25 | 10.83 | 85 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CURTO NA RD | Abertura emergencial do trafo 5700012065 para possibilitar alterar TAP melhoria de tensão. Ao remover a tampa do trafo, caiu dentro do oleo os parafusos. Foi aberto nota e trocado o mesmo. manutenção august. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Favor substituir o trafo 5700012065 de 75kVA na tensão 13.8kV, fica na RDU de Axixá. | Favor substituir o trafo 5700012065 de 75kVA na tensão 13.8kV, fica na RDU de Axixá. TRAFO Nº 5700012065 TRAOF RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 13.8KV DATA DE FAB; 07/1997 MARCA; TOSHIBA - Nº CITD; 1672 Nº SÉRIE; 338119 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,5 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 11/2024 - 11/2025 MARCA; TRAEL- TRAEL Nº CITD; 148994 Nº SÉRIE; 334068 POS. DO TAP; 4º IMPEDÂNCIA; 3,62 MEDIÇÃO; 2,19 / 2,63 / 3,46
TAPE E REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | ETO-RD-AR 01030/2026 | ENC-MLAR05 000350/2026 | 0612600651 | 5700408058 | 2026-06-25 10:28 | 2026-06-25 23:36 | 2026-06 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD04010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | tap | o dono leu o caso e mandou excluir na categoria de tape interno. A OS registra o tape do retirado na posição 05 e o do instalado na 04: a troca moveu o tape, e o tape é interno — não se ajusta em campo. Vale só para este caso: a mesma diferença de posição aparece em 236 das 1.510 e não sustenta regra. | Fora do indicador: o dono leu o caso e mandou excluir na categoria de tape interno. A OS registra o tape do retirado na posição 05 e o do instalado na 04: a troca moveu o tape, e o tape é interno — não se ajusta em campo. Vale só para este caso: a mesma diferença de posição aparece em 236 das 1.510 e não sustenta regra.. | 20264556746026 | 2026-06-25 09:15 | 2026-06-25 09:41 | 0.43 | 114 | 0.78 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | trafo aberto pela equipe para realizar ação preveentiva, cabo deteriorado. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | boa tarde!segue SS para substituir trafo com vazamento na rdu de Santa Fé.trafo 5700408058 112,5 KVA | ETO-RD-AR 1030/2026 TRAFO 5700408058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 109077 Nº DE SÉRIE : 443443 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 4,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139631 Nº DE SÉRIE : 1541159 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2024 IMPEDANCIA : 4,20 POS. TAP : 04

## Divisão de circuito
Categoria da extração | SS | OS | Obra | Ativo | Abertura da SS | Término | Mês | Localidade | Alimentador | Equipe | Cascata | Decisão | Fato | Leitura | Categoria pelo texto | Categoria gravada | Gatilho da exclusão | Por que foi excluída | Motivo da cascata | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Duração (h) | Clientes interrompidos | Distância até a janela (h) | Papel do trafo | Causa em campo | Subcausa em campo | Observação em campo | Atendimento | Equipe do TMAE | Deslocamento | Observação do executante | Trafos no material | Material conferido | Potência retirada | Potência instalada | Situação da SS | Criticidade | Tipo da SS | Origem | Solicitante | Período | Prévia de julho | Descrição da SS | Descrição da OS
DIVISÃO DE CIRCUITO | DOLP-RD-PA 00429/2026 | DLP-CTPA00 000064/2026 | 0112600384 | 5700354122 | 2026-04-08 14:47 | 2026-04-08 18:00 | 2026-04 | PALMAS | AL03059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | SOBRECARGA | divisao | o texto declara divisão de circuito — é obra de capacidade, entra como preventivo | Fora do indicador: o texto declara divisão de circuito — é obra de capacidade, entra como preventivo. | 20264260693483 | 2026-04-07 08:26 | 2026-04-07 13:39 | 5.22 | 1 | 25.13 | trafo interrompido | NIVEL DE TENSAO | NÃO REGULARIZADO-CAUSA NÃO IDENTIFICADA | CABOS DE FIBRAS BAIXO, FAVOR ORIENTAR CLIENTE DE ACIONAR PROVEDORES DE INTERNET |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador com vazamento de oleo grande proporção 5764409122 feito divisão de circuito recente com 5700354122, potencia 112kva, tensão 13.8, acesso livre a caminhao, para raio bom. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Transformador com vazamento de oleo grande proporção 5764409122 feito divisão de circuito recente com 5700354122, potencia 112kva, tensão 13.8, acesso livre a caminhao, para raio bom. DADOS DO ATENDIMENTO: DOLP-RD-PA 429/2026 EQUIPE: 833019 - DOLP-CT-PA 07 ENCARREGADO: REGINALDO DE OLIVEIRA DATA: 08/04/2026
DIVISÃO DE CIRCUITO | ETO-RD-AR 00951/2026 | ENC-MLAR01 000235/2026 | 0612600596 | 5700623004 | 2026-06-08 07:42 | 2026-06-08 17:55 | 2026-06 | ARAGUAINA | AL02040004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | SOBRECARGA | SOBRECARGA | divisao | o texto declara divisão de circuito — é obra de capacidade, entra como preventivo | Fora do indicador: o texto declara divisão de circuito — é obra de capacidade, entra como preventivo. | 20264490999820 | 2026-06-08 14:10 | 2026-06-08 17:55 | 3.75 | 177 | 6.47 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | Trafo aberto para dividir circuito do mesmo | 20264500851186 | 004OP04 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5767327004-FOI PERCORRIDO O CIRCUITO TRAFO 5767237004 TRAFO 112,5KVA, ESSE TRAFO FAZ PARTE DA DIVISAO DO CIRCUITO DO TRAFO 5700623004, QUE FOI DIVIDO NO DIA ANTERIOR A ESTE DIA DE RECLAMACAO, TRAFO FECHADO E ENERGIA NORMALIZADAIntv Auto PPF TR-5700623004 | 1 | SIM |  | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COCM | LEONARDO SANTOS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Divisão de circuito emergencial 5700623004 138% de carregamento | ETO-RD-AR 951/2026 DIVISÃO DE CIRCUITO DO TRAFO 5700623004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150686 Nº DE SÉRIE : 1667706 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,61 POS. TAP : 04 INSTALADO PLACA DE TOPOLOGIA Nª 67237. TRAFO INSTALADO NO POSTE ID 63114972

## Desativação de posto
Categoria da extração | SS | OS | Obra | Ativo | Abertura da SS | Término | Mês | Localidade | Alimentador | Equipe | Cascata | Decisão | Fato | Leitura | Categoria pelo texto | Categoria gravada | Gatilho da exclusão | Por que foi excluída | Motivo da cascata | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Duração (h) | Clientes interrompidos | Distância até a janela (h) | Papel do trafo | Causa em campo | Subcausa em campo | Observação em campo | Atendimento | Equipe do TMAE | Deslocamento | Observação do executante | Trafos no material | Material conferido | Potência retirada | Potência instalada | Situação da SS | Criticidade | Tipo da SS | Origem | Solicitante | Período | Prévia de julho | Descrição da SS | Descrição da OS
DESATIVAÇÃO DE POSTO | ENC-RD-PS 00508/2026 | ENC-LMPS01 000122/2026 | 0212600477 | 5700211073 | 2026-05-12 17:15 | 2026-05-13 17:07 | 2026-05 | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | DESATIVACAO | DESATIVACAO | desativacao | o texto declara desativação do posto de transformação | Fora do indicador: o texto declara desativação do posto de transformação. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO | 30 |  | SS ATENDIDA | ALTA | AVISO DE ANOMALIA | MANUT | CARLOS FERNANDO GOMES | jan–jun | FALSE | DESATIVAÇÃO DE TRANSFORMADOR ABANDONADO, SEM CONSUMIDOR NO LOCAL. | SS ENC-RD-PS 508/2026 DESATIVAÇÃO DE TRANSFORMADOR ABANDONADO, SEM CONSUMIDOR NO LOCAL. TRAFO: 5700211073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 186272 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 08/2002 IMPEDANCIA : 3.95 POS. TAP : 02
DESATIVAÇÃO DE POSTO | DOLP-RD-PA 00652/2026 | DLP-MPPA01 000194/2026 | 0112600592 | 5701422122 | 2026-06-09 10:46 | 2026-06-09 17:00 | 2026-06 | PALMAS | AL10059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | DESATIVACAO | DESATIVACAO | desativacao | a SS está gravada no sistema como desativacao | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como desativacao. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | SIM | 30 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | COEP | Andresa da Silva Lima | jan–jun | FALSE | Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ID: 190.02359154 LOCALIZAÇÃO: 190-13668514 TRAFO: 5701422122 Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012-DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 09/06/2026

## Construção
Categoria da extração | SS | OS | Obra | Ativo | Abertura da SS | Término | Mês | Localidade | Alimentador | Equipe | Cascata | Decisão | Fato | Leitura | Categoria pelo texto | Categoria gravada | Gatilho da exclusão | Por que foi excluída | Motivo da cascata | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Duração (h) | Clientes interrompidos | Distância até a janela (h) | Papel do trafo | Causa em campo | Subcausa em campo | Observação em campo | Atendimento | Equipe do TMAE | Deslocamento | Observação do executante | Trafos no material | Material conferido | Potência retirada | Potência instalada | Situação da SS | Criticidade | Tipo da SS | Origem | Solicitante | Período | Prévia de julho | Descrição da SS | Descrição da OS
CONSTRUÇÃO | ETO-RD-AR 00757/2026 | ENC-MLAR03 000060/2026 | 0612600476 | 5701196040 | 2026-04-28 10:38 | 2026-04-29 17:00 | 2026-04 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | CONSTRUCAO | CONSTRUCAO | construcao | a SS está gravada no sistema como construcao | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como construcao. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5701196040 5kva 34,5kv.uc: 3691029 Fazenda dois irmãosunidade estava destiva trafo foi retirado, cliente solicitou uma nova ligação | ETO-RD-AR 757/2026 TRAFO 5701196040 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150439 Nº DE SÉRIE : 828162 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05

## Cola e fita
Categoria da extração | SS | OS | Obra | Ativo | Abertura da SS | Término | Mês | Localidade | Alimentador | Equipe | Cascata | Decisão | Fato | Leitura | Categoria pelo texto | Categoria gravada | Gatilho da exclusão | Por que foi excluída | Motivo da cascata | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Duração (h) | Clientes interrompidos | Distância até a janela (h) | Papel do trafo | Causa em campo | Subcausa em campo | Observação em campo | Atendimento | Equipe do TMAE | Deslocamento | Observação do executante | Trafos no material | Material conferido | Potência retirada | Potência instalada | Situação da SS | Criticidade | Tipo da SS | Origem | Solicitante | Período | Prévia de julho | Descrição da SS | Descrição da OS
COLA E FITA | ETO-RD-AR 00739/2026 | ENC-MPAR01 000043/2026 | 0612600457 | 5743290004 | 2026-04-24 13:04 | 2026-04-25 12:10 | 2026-04 | ARAGUAINA | AL01040004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | QUEIMADO | cola_fita | o dono achou o caso que procurava desde o começo da revisão: “finalmente um caso de cola e fita, exclua ele e classifique como cola e fita”. A OS conta o serviço inteiro — “FEITO COLAGEM E VEDAÇÃO NA BUCHA DO TRAFO 5743290004 QUE ESTAVA COM VAZAMENTO” —, e nenhum transformador foi movimentado: a SS e a OS não trazem série nem tombamento de retirado e instalado. Não houve troca, houve reparo | Fora do indicador: o dono achou o caso que procurava desde o começo da revisão: “finalmente um caso de cola e fita, exclua ele e classifique como cola e fita”. A OS conta o serviço inteiro — “FEITO COLAGEM E VEDAÇÃO NA BUCHA DO TRAFO 5743290004 QUE ESTAVA COM VAZAMENTO” —, e nenhum transformador foi movimentado: a SS e a OS não trazem série nem tombamento de retirado e instalado. Não houve troca, houve reparo. | 20264326606216 | 2026-04-25 11:38 | 2026-04-25 12:10 | 0.53 | 1 | 22.57 | defeito no próprio trafo | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5743290004 vazamento de oleo Potencia: 75 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 004op02 (63)98454-1114 | ETO-RD-AR 739/2026 COSTA ESMERALDA FEITO COLAGEM E VEDAÇÃO NA BUCHA DO TRAFO 5743290004 QUE ESTAVA COM VAZAMENTO.
COLA E FITA | ETO-RD-GR 00534/2026 | ENC-MLGR01 000138/2026 | 0712600405 | 5710102111 | 2026-05-16 18:20 | 2026-05-19 14:40 | 2026-05 | PEQUIZEIRO | LD03020023 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | cola_fita | o dono mandou mudar para cola e fita, e o campo confirma sem depender de leitura: a base de SS e OS grava DEFEITO = “COLA E FITA” neste caso — preenchido depois da execução, é o que a equipe fechou. A OS diz “REPARO EM TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO” e a obra encerrada e conferida não movimentou transformador nenhum. A SS pediu substituição com aumento de potência; o que se fez foi reparo | Fora do indicador: o dono mandou mudar para cola e fita, e o campo confirma sem depender de leitura: a base de SS e OS grava DEFEITO = “COLA E FITA” neste caso — preenchido depois da execução, é o que a equipe fechou. A OS diz “REPARO EM TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO” e a obra encerrada e conferida não movimentou transformador nenhum. A SS pediu substituição com aumento de potência; o que se fez foi reparo. | 20264412877505 | 2026-05-19 13:34 | 2026-05-19 14:40 | 1.1 | 1 | 67.23 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Trafo 5710102111 aberto para melhoria no posto transformação equipe manutençaõ leve no local |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | URGENTE | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo com muito vazamento de oleo, se possivel colocar trafo de maior potencia | REPARO EM TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO 5710102111 ETO-RD-GR 534/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111

## Falta de fase
Categoria da extração | SS | OS | Obra | Ativo | Abertura da SS | Término | Mês | Localidade | Alimentador | Equipe | Cascata | Decisão | Fato | Leitura | Categoria pelo texto | Categoria gravada | Gatilho da exclusão | Por que foi excluída | Motivo da cascata | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Duração (h) | Clientes interrompidos | Distância até a janela (h) | Papel do trafo | Causa em campo | Subcausa em campo | Observação em campo | Atendimento | Equipe do TMAE | Deslocamento | Observação do executante | Trafos no material | Material conferido | Potência retirada | Potência instalada | Situação da SS | Criticidade | Tipo da SS | Origem | Solicitante | Período | Prévia de julho | Descrição da SS | Descrição da OS
FALTA DE FASE | ETO-RD-AG 00026/2026 | ENC-MLAG01 000008/2026 | 0662600031 | 5713185081 | 2026-01-08 21:39 | 2026-01-09 19:54 | 2026-01 | ITAGUATINS | AL01043081 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | falta_fase | o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade | Fora do indicador: o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE BPOT. 15KVA TENSÃO 13,8KV PARA-RAIO RUIMACESSO SOMENTE DE BARCO FICA NA ILHA EM ITAGUATINS 081OP01 SABE LOCAL | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE B POT. 15KVA TENSÃO 13,8KV PARA-RAIO RUIM ACESSO SOMENTE DE BARCO FICA NA ILHA EM ITAGUATINS 081OP01 SABE LOCAL TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05019025 Nº SÉRIE; 343246 IMPEDÂNICA; 2,47 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145450 Nº SÉRIE; Z.272832 IMPEDÂNICA; 2,66 MEDIÇÃO; 7,77 / 7,75 / 7,66
FALTA DE FASE | ETO-RD-AG 00042/2026 | ETO-RD-AG 000036/2026 | 0662600039 | 5701235130 | 2026-01-12 22:16 | 2026-01-13 13:01 | 2026-01 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | TAP | falta_fase | o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade | Fora do indicador: o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade. | 20264076866232 | 2026-01-12 14:00 | 2026-01-12 16:58 | 2.97 | 13 | 5.3 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | ABERTURA EMERGENCIAL PARA POSSIBILITAR SUBSTITUIR 02 VÃO DO BARRAMENTO DO MESMO ETO-RD-AG 1300/2025 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | trafo com falta de fase interna | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701235130 de 75 kVA para 112,5 kVA. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KV A34,5KV DATA DE FAB; SET/2012 MARCA; TRANSFORMAN Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 4675 IMPEDÂNCIA; 4,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2024 MARCA; TAMURA Nº CITD; 143806 Nº SÉRIE; 90084-020 IMPEDÂNCIA; 3,91 MEDIÇÃO; 9,16 / 07,70 / 08,79

## Erro de cadastro
Categoria da extração | SS | OS | Obra | Ativo | Abertura da SS | Término | Mês | Localidade | Alimentador | Equipe | Cascata | Decisão | Fato | Leitura | Categoria pelo texto | Categoria gravada | Gatilho da exclusão | Por que foi excluída | Motivo da cascata | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Duração (h) | Clientes interrompidos | Distância até a janela (h) | Papel do trafo | Causa em campo | Subcausa em campo | Observação em campo | Atendimento | Equipe do TMAE | Deslocamento | Observação do executante | Trafos no material | Material conferido | Potência retirada | Potência instalada | Situação da SS | Criticidade | Tipo da SS | Origem | Solicitante | Período | Prévia de julho | Descrição da SS | Descrição da OS
ERRO DE CADASTRO — não é transformador | DG-RD-PO 00025/2026 | DG-MLPO01 000008/2026 | 0312600016 | 4211178035 | 2026-01-04 20:54 | 2026-01-05 12:50 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | AL03072001 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | erro_cadastro | o código 4211178035 não é de transformador: nesta base todo transformador começa com 52, 53 ou 57, e este não. Regra do dono, ditada neste caso — o que estiver cadastrado sob um código de outra família não entra no indicador de transformador, mesmo com o texto chamando de trafo | Fora do indicador: o código do ativo não é de transformador — não começa com 52, 53 ou 57. | 20264064948086 | 2026-01-04 10:11 | 2026-01-05 12:50 | 26.65 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5711178035- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064794026-1 Equipe 003 - 035OP02 | 20264064948086 | 035OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5711178035- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064794026-1 Equipe 003 - 035OP02 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 4211178035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Monte do Carmo faz. IND FAZENDA COFRE DE OURO, 0 - FAZENDA PROVIDENCIA DIVINA. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo
ERRO DE CADASTRO — não é transformador | ETO-RD-GR 00205/2026 | ETO-RD-GR 000276/2026 | 0712600138 | 5700299024 | 2026-02-08 10:49 | 2026-02-09 17:29 | 2026-02 | ITAPORA DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | erro_cadastro | a equipe declara no texto que o código do cadastro não corresponde ao equipamento que está no poste — enquanto isso não for resolvido, qualquer casamento por código é casamento com o ativo errado | Fora do indicador: possível erro de cadastro do código do ativo. | 20264121629809 | 2026-02-09 15:48 | 2026-02-09 17:29 | 1.68 | 0 | 28.98 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA REDE 13.8 KV | 20264121629809 | 104OP02 | SIM | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA REDE 13.8 KV | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5700299024 QueimadoNO CADASTRO DIZ QUE É O TRAFO 5700036153, POREM EM CAMPO É O TRAFO 5700299024para raios bompotência 15kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 154op01 tel-992674347 | TR-5700299024 Queimado NO CADASTRO DIZ QUE É O TRAFO 5700036153, POREM EM CAMPO É O TRAFO 5700299024 para raios bom potência 15kva tensão 13,8kv acesso livre equipe 154op01 tel-992674347

## Trafo auxiliar
Categoria da extração | SS | OS | Obra | Ativo | Abertura da SS | Término | Mês | Localidade | Alimentador | Equipe | Cascata | Decisão | Fato | Leitura | Categoria pelo texto | Categoria gravada | Gatilho da exclusão | Por que foi excluída | Motivo da cascata | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Duração (h) | Clientes interrompidos | Distância até a janela (h) | Papel do trafo | Causa em campo | Subcausa em campo | Observação em campo | Atendimento | Equipe do TMAE | Deslocamento | Observação do executante | Trafos no material | Material conferido | Potência retirada | Potência instalada | Situação da SS | Criticidade | Tipo da SS | Origem | Solicitante | Período | Prévia de julho | Descrição da SS | Descrição da OS
TRAFO AUXILIAR DE RELIGADOR | ETO-RD-DP 00093/2026 | ETO-MLDP02 000028/2026 | 0512600061 | 5764816091 | 2026-02-04 07:27 | 2026-02-04 11:29 | 2026-02 | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | TRAFO AUXILIAR | TRAFO AUXILIAR | auxiliar | é transformador auxiliar de religador ou regulador, não unidade de distribuição | Fora do indicador: é transformador auxiliar de religador ou regulador, não unidade de distribuição. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COCM | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | jan–jun | FALSE | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados. | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados.
TRAFO AUXILIAR DE RELIGADOR | ETO-RD-PS 00094/2026 | ENC-LMPS01 000046/2026 | 0212600187 | TS41 | 2026-02-04 15:59 | 2026-02-05 02:03 | 2026-02 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 2MIR | ETO-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | TRAFO AUXILIAR | TRAFO AUXILIAR | auxiliar | é transformador auxiliar de religador ou regulador, não unidade de distribuição | Fora do indicador: é transformador auxiliar de religador ou regulador, não unidade de distribuição. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva substituir trafo auxiliar da SE Miracema Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 34500 / 440 VTap Ligado 0 VFase Ligada (Primaria) AFase Secundaria ANElo Fusível NominalElos Instalados 1H PARECER DMSL: SOLICITAMOS UM TRAFO AUXILIAR PARA REALIZARMOS A SUBSTIUIÇÃO NA SE MIRACEMA | substituir trafo auxiliar [5419145007] da SE Miracema SS ETO-RD-PS 94/2026 Tensão Nominal 34500 / 440 V Tap Ligado 0 V Fase Ligada (Primaria) A Fase Secundaria AN Elo Fusível Nominal Elos Instalados 1H PARECER DMSL: SOLICITAMOS UM TRAFO AUXILIAR PARA REALIZARMOS A SUBSTIUIÇÃO NA SE MIRACEMA SS ETO-RD-PS 94/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 101591 MARCA : WTW DATA FABRICAÇÃO : 10/1998 IMPEDANCIA : POS. TAP : TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 111447 Nº DE SÉRIE : 458371 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03

## Trafo particular
Categoria da extração | SS | OS | Obra | Ativo | Abertura da SS | Término | Mês | Localidade | Alimentador | Equipe | Cascata | Decisão | Fato | Leitura | Categoria pelo texto | Categoria gravada | Gatilho da exclusão | Por que foi excluída | Motivo da cascata | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Duração (h) | Clientes interrompidos | Distância até a janela (h) | Papel do trafo | Causa em campo | Subcausa em campo | Observação em campo | Atendimento | Equipe do TMAE | Deslocamento | Observação do executante | Trafos no material | Material conferido | Potência retirada | Potência instalada | Situação da SS | Criticidade | Tipo da SS | Origem | Solicitante | Período | Prévia de julho | Descrição da SS | Descrição da OS
TRANSFORMADOR PARTICULAR | DOLP-RD-PA 00492/2026 | DLP-MPPA01 000118/2026 | 0112600454 | 5619266122 | 2026-04-24 11:30 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04 | PALMAS | AL04059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | PARTICULAR | PARTICULAR | particular | o transformador é particular ou de terceiro | Fora do indicador: o transformador é particular ou de terceiro. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | SIM | 112,5 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | COI | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | jan–jun | FALSE | Segue nota para apoio operacional na substituição do trafo 5619266122 particular, será necessário abertura do trafo 5700571122 devido rede BT passar na mesma estrutura do trafo particular não oferecendo segurança para fazer com rede ligada. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue nota para apoio operacional na substituição do trafo 5619266122 particular, será necessário abertura do trafo 5700571122 devido rede BT passar na mesma estrutura do trafo particular não oferecendo segurança para fazer com rede ligada. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833017 DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 24/04/2026

## Ss duplicada
Categoria da extração | SS | OS | Obra | Ativo | Abertura da SS | Término | Mês | Localidade | Alimentador | Equipe | Cascata | Decisão | Fato | Leitura | Categoria pelo texto | Categoria gravada | Gatilho da exclusão | Por que foi excluída | Motivo da cascata | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Duração (h) | Clientes interrompidos | Distância até a janela (h) | Papel do trafo | Causa em campo | Subcausa em campo | Observação em campo | Atendimento | Equipe do TMAE | Deslocamento | Observação do executante | Trafos no material | Material conferido | Potência retirada | Potência instalada | Situação da SS | Criticidade | Tipo da SS | Origem | Solicitante | Período | Prévia de julho | Descrição da SS | Descrição da OS
SS DUPLICADA | DOLP-RD-PA 00690/2026 | DLP-MLPA01 000170/2026 | 0112600583 | 5746904092 | 2026-06-19 22:00 | 2026-06-20 18:00 | 2026-06 | NOVO ACORDO | LD03046026 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | duplicada | divide o mesmo evento e o mesmo transformador com DOLP-RD-PA 00686/2026 — a interrupção prova uma troca, não duas | Fora do indicador: divide o mesmo evento e o mesmo transformador com DOLP-RD-PA 00686/2026 — a interrupção prova uma troca, não duas. | 20264530585973 | 2026-06-17 11:38 | 2026-06-19 15:46 | 52.13 | 2 | 6.23 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Inchave aberta com elo queimado tervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264526912003-1 Equipe 003 - 092OP01 | 20264530585973 | 092OP01 | SIM | Inchave aberta com elo queimado tervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264526912003-1 Equipe 003 - 092OP01 | 0 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 chave de referencia 5746904092 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02618518 LOCALIZAÇÃO: 190-22041398 segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 chave de referencia 5746904092 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000690/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 20/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - ALIMENTADOR: LD03046026 - EQUIPAMENTO REFERENCIA: 5746904092 ATIVIDADE PREVISTA: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DANIFICADO, EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - DOUGLAS GUEDES TELES 3 - RAPHAEL NERYS MADEIRA Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!

## Avaliar com o Matheus
Categoria da extração | SS | OS | Obra | Ativo | Abertura da SS | Término | Mês | Localidade | Alimentador | Equipe | Cascata | Decisão | Fato | Leitura | Categoria pelo texto | Categoria gravada | Gatilho da exclusão | Por que foi excluída | Motivo da cascata | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Duração (h) | Clientes interrompidos | Distância até a janela (h) | Papel do trafo | Causa em campo | Subcausa em campo | Observação em campo | Atendimento | Equipe do TMAE | Deslocamento | Observação do executante | Trafos no material | Material conferido | Potência retirada | Potência instalada | Situação da SS | Criticidade | Tipo da SS | Origem | Solicitante | Período | Prévia de julho | Descrição da SS | Descrição da OS
AVALIAR COM O MATHEUS | ETO-RD-AR 00692/2026 | ENC-MLAR01 000187/2026 | 0612600421 | 5703106004 | 2026-04-16 14:21 | 2026-04-16 17:55 | 2026-04 | ARAGUAINA | AL06103004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | avaliar_matheus | o dono mandou tirar do indicador e marcar para avaliar com o Matheus. O caso tem três vozes e elas não fecham: a SS escreve “QUEIMADO AVARIADO” — as duas palavras, na mesma linha —, a obra foi aberta como substituição de trafo avariado, e o custo entrou no projeto SIGCO 8495, que é de avaria. Fica fora da conta enquanto a avaliação não decidir qual das três vale | Fora do indicador: o dono mandou tirar do indicador e marcar para avaliar com o Matheus. O caso tem três vozes e elas não fecham: a SS escreve “QUEIMADO AVARIADO” — as duas palavras, na mesma linha —, a obra foi aberta como substituição de trafo avariado, e o custo entrou no projeto SIGCO 8495, que é de avaria. Fica fora da conta enquanto a avaliação não decidir qual das três vale. | 20264290891497 | 2026-04-16 11:39 | 2026-04-16 17:55 | 6.27 | 63 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | Intv Auto PPF TR-5703106004 | 20264290891497 | 004OP22 | SIM | CONDUTOR PARTIDOIntv Auto PPF TR-5703106004 | 1 | SIM | 112,5 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5703106004 QUEIMADO AVARIADO 112,5 Endereço: IND AVENIDA PREFEITO JOAO DE SOUSA LIMA, 796Equipe: 004op02Contato da equipe: 99225-2812projeto 8385 | ETO-RD-AR 692/2026 TRAFO 5703106004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) :ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 118454 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2007 IMPEDANCIA : 3,67 POS. TAP : 07 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144009 Nº DE SÉRIE : 1587789 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 3,65 POS. TAP : 04